## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202417482 | SES |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202445 | 04/11/2024 07:03:46 | Emitir Solicitud para SOCM.DT de lanzamiento de cable faltante de código C74003 identificado en el 6609-LC-04115-E como M74003 cuyos extremos llegan a la bornera 22-23 del tablero TFSCI indicado en la hoja 116 sector (B,4) y bornera 54-55 del CXA indicado en la hoja 134 sector (F,7). | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Emitida a solicitação nº 1041/2024, conforme e-mail em anexo.
202414264 | SES |  | J005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-01 | 0541.001-0 | 202436 | 06/09/2024 15:55:39 | Verificar/solucionar nivel bajo de aceite del transformador TS-01, conforme anexo. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado in situ que no existe perdida de silicona desde el transformador, verificado nivel normal del liquido aislante conforme temperatura del mismo al momento de la verificación 23°C y sin alarma activa. Verificar anexo. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202408407 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 28/05/2024 14:20:00 | Emitir solicitação para a SOCM.DT para execução do projeto da Área de Reparo de Transformadores na cota 108, conforme projetos e documentos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Emitida Solicitacion de Ejecucion. Orden de Servicio a la SOCM.DT N° SS-472/2024
202405561 | SES |  | A019J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-09A | 0126.164-0 | 202415 | 08/04/2024 05:05:49 | Perda de óleo pela junção das válvulas da tubulação de óleo do TU, na respectiva unidade, elevação 98, acumulando óleo em frente ao painel QTM-13. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Vazamento verificado/solucionado pela SSA 202405075. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202401044 | SES |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202403 | 19/01/2024 15:12:00 | Emitir solicitação a SOCM.DT para confecção e instalação de plataformas metálicas para acesso aos quadros dos transformadores TD-01, TD-03 e TD-04, conforme projetos em anexos. Referência SSAs 202208910, 202208914 e 202208916 e SS-277/2022 (plataforma instalada noTD-02). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme solicitado, foi emitida a solicitação SS 53/2024, em 22/01/2024.
202316813 | SES |  | B018J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18 | 1083.020-0 | 202341 | 15/10/2023 11:55:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia entre los valores de HYDRAN, entre la fase "B" 118,6 ppm con las fases "A" 37,84 ppm, "C" 34,09 ppm | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Verificado que o valor da concentração de gases no óleo apresentando pelo HYDRAN da fase "B" é consistente, conforme mostra o arquivo em anexo. Infere-se, portanto, que esse comportamento é normal para a referida fase. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202314342 | SES |  | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202334 | 27/08/2023 18:01:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO, PRÓXIMO À FAIXA VERMELHA (MÍNIMO). OBS.: NÃO FORAM OBSERVADAS ALTERAÇÕES DE NÍVEL PARA TEMPETURA ENTRE 15-23ºC. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado in-situ el nivel de aceite del aislador H1, encontradose en condiciones normales y dentro de los parametros normales. Ver imagen en adjunto. Condiciones durante la inspeccion: Temp. Ambiente: 23°C; Temp. Aceite: 47°C |  | 70 - NIVEL BAIXO
202308797 | SES |  | J005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-01 | 0541.001-0 | 202321 | 28/05/2023 11:37:07 | Verificar y solucionar nivel bajo del transformador TS-01. Obs: la aguja del indicador de nivel del medidor se encuentra en la zona amarilla. | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Verificado que o nível de silicone do transformador TS-01 encontra-se normal, uma vez que a zona amarela do indicador de nível estabelece a área em que a agulha do indicador deve apontar quando a temperatura do óleo é de 25ºC. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202305850 | SES |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202315 | 12/04/2023 08:16:50 | DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSPEÇÃO EM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PORTA DE ACESSO DOS EIXOS A/B E B/C DA COTA 108 AMC, (SSA: 202225043) VERIFICADO QUE A ATUAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO SE FAZ, DE MODO AUTOMÁTICO, SEM ACIONAMENTO HUMANO. VERIFICADA ATUAÇÃO INDEVIDA DO MOTOR. | MAM1 | MET1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Inspeccionado motor, verificado correcto funcionamiento con apoyo de Operacion. Será catastrada una localizacon especifica para el equipo y sera analizada en conjunto con la SMM.DT la responsabilidad del Equipo.
202302205 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 08/02/2023 16:35:36 | Solicitamos tratar/prover 200 litros de óleo isolante para encher reservatório de óleo isolante da SEMD, para atendimento a SSP 20234049 (MP4A 02T07) programada para 17 e 18/04/2023. Para retirar o óleo isolante no dia 14/04/2023. | MET2 | MET1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A atividade será realizada próximo à data da manutenção periódica do equipamento. Em acordo com a MET2 definiu-se que será emitido uma nova SSA para o tratamento de óleo mineral isolante.
202218468 | SES |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202234 | 26/08/2022 13:11:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A IHM APRESENTA STATUS "UNKNOWN". OBS.: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR AS CONDIÇÕES DAS ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado que el Sistema Operativo del IHM quedo congelado. No se ha perdido información entre el Compact-RIO y el SMT-WEB, todas las informaciones con el servidor SMT-WEB estaban correctas. Verificado posteriormente el IHM recupero las informaciones y esta en condiciones optimas de funcionamiento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202602388 | APL | 202602387 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202608 | 20/02/2026 09:37:05 | Solicitamos apoyo para verificación de componentes eléctricos del presostato de baja presión de agua mencionado en la ssa matriz. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente |  | Não
202602354 | SAD |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202608 | 19/02/2026 14:07:14 | Verificar disparo do disjuntor 52H no CM-02 por "Sobrecorrente temporizada fase R". | OUO7 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado apoio para MEG-2 verificar o disparo do disjuntor 52H no CM-02. Feito inspeção no transformador e nada de anormal foi encontrado.
202602353 | SAD |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202608 | 19/02/2026 14:07:20 | Verificar disparo do disjuntor 52G no CM-01 por "Sobrecorrente temporizada fase S". | OUO7 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202608 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MEG2 para inspeção no Transformador TRB-01. Constatada uma sobrecarga real no sistema. Equipamento energizado com pedido de corte de carga aos escritórios da MD.
202602230 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202607 | 13/02/2026 11:15:13 | Verificar/solucionar motivo do bloqueio 86SF (K300) estar sinalizando atuado no Sistema Scada. | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202607 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram trocados os contatos 17/18 pelos contatos 25/26 normalizando o alarme. Os contatos 17/18 não estava fechando. Normalizado e liberado para operar normalmente. Na próxima parada será trocado o bloqueio para ficar os contatos de acordo com o esquema elétrico.
202602101 | SAD |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202607 | 12/02/2026 03:32:39 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor Q2 referente ao MOTOVENTILADOR V3. | OUO7 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202607 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, limpeza e substituição de capacitores, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202601850 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202606 | 06/02/2026 20:43:13 | Verificar y solucionar disparo del interruptor Q15 referente al MOTOVENTILADOR V15. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202606 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado circuito del motoventilador con falla. El mismo se encuentra ubicado a una altura no segura para su verificación física. Inhibida alarma de "Falla en la Refrigeración" del Q15 en el punto Q15-22
202601349 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202605 | 28/01/2026 21:16:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q19 VENTILADOR V23 en el tablero de control del T01. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante a inspeção foram encontrados capacitores danificados. A resistência de isolação do enrolamento do motor para a carcaça apresentou valor acima de 500 MΩ. Os capacitores danificados foram substituídos e, após a manutenção, os testes indicaram corrente de 3,9 A e tensão de 450 Vca, confirmando o bom funcionamento do ventilador.
202601305 | ACS |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202605 | 28/01/2026 11:40:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q12 VENTILADOR V10 en el tablero de control del T01. | OUO7 | MET1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante a inspeção foi identificado travamento no eixo do motor do ventilador, impossibilitando seu funcionamento. Diante da falha constatada, será necessária a substituição completa do ventilador. Como medida provisória, o disjuntor Q12 foi mantido desligado e o terminal 22 do Q12 foi isolado, a fim de inibir o alarme associado à falha do ventilador.
202601302 | STE | 202601281 | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202605 | 28/01/2026 11:18:36 | Solicito apoyo para la desconexión del transformador TRB-02 para verificación de disparo del interruptor 52-H del tablero CM-02. | MEG2 | MET1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção na caixa de terminais do lado de 13,8 kV do transformador, não sendo identificada qualquer anomalia ou defeito nos componentes avaliados. Adicionalmente, procedeu‑se à desconexão do cabo de terra do terminal X0, conforme orientação estabelecida na SSA 201107525F. Como medida de segurança operacional, foi afixado um cartão de aviso indicando a necessidade de manter o terminal X0 permanentemente desconectado.
202601300 | STE | 202601282 | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202605 | 28/01/2026 11:04:23 | Solicito apoyo para la desconexión del transformador TRB-01 para verificación de disparo del interruptor 52-G del tablero CM-01. | MEG2 | MET1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram desconectados os terminais X0, X1, X2 e X3 para a realização do ensaio de resistência de isolação dos cabos de alimentação do TRB‑01 pela equipe MEG2. Após o ensaio, os terminais X1, X2 e X3 foram reconectados. O cabo de terra do terminal X0 permaneceu desconectado, conforme orientação da SSA 201107525E.
202600414 | ACS |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202602 | 11/01/2026 14:01:26 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "VALV. ALIVIO OPERADA" com posterior rearme. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspeccion, fueron inhibidos los puntos X4-11 y X4-14 de la regla X4 en el panel del transformador. La inspeccion de la valvula de alivio sera ejecutada con otro documento, en un desligamiento.
202600407 | ACS |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202602 | 10/01/2026 15:43:47 | Verificar y solucionar el motivo por el cual actuo la alarma "TU SMT-15 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" en el SCADA, sin rearme. Obs.: Verificado en el local la alarma en la fase C. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fueron inhibidos los puntos 137 y 139 de la regla XR-01 en el SMT. La inspeccion del Hydran sera ejecutado en un desligamiento de la maquina.
202600325 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202602 | 08/01/2026 20:22:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual disparou o disjuntor Q19 VENTILADOR V23 no painel de controle do T01. | OUO7 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202602 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido capacitores del ventilador, normalizado el mismo, constatado funcionamiento normal.
202600302 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202602 | 08/01/2026 14:08:38 | VERIFICAR/SOLUCINAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FALLA CIRC. ACEITE GR4" SIN REARME, ESTANDO SELECCIONADA LLAVE S2 EN LA POSICION GRUPO 1-2. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado falla en los contactos del fluxometro, realizado la desconexion de la parte electrica, dicho fluxometro sera sustituido en un proximo MP. Obs: indicacion correcta del flujo de aceite.
202600045 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202601 | 03/01/2026 10:56:34 | Verificar motivo de falla a tierra localizado en el KT-02 durante búsqueda en el CB-02/QB-02 dentro de la ejecución de la ATE 2026000331. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202601 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, encontrado válvula F6 en perfectas condiciones. Detectado falla de baja aislación en el maso AU02C1A, entre el tablero CXT-R y el tablero KT. No fue posible solucionar con AT 202600713, será solucionado en un mantenimiento preventivo prolongado.
202520000 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202551 | 20/12/2025 23:04:24 | Verificar e solucionar alarme "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sem rearme. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202551 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 21/12: A saída do alarme inibida. 22/12: O circuito foi inspecionado e nenhuma anormalidade foi encontrada. A saída foi reconectada e o rearme confirmado. Houve então o acionamento do alarme “CIRCUITO INTERRUMPIDO DETECTORES DE HUMO”, sendo identificado defeito no detector de fumaça da sala de trat. de óleo. O componente foi substituído e o sistema permaneceu em observação por 24h. Após funcionamento normal, o sistema foi liberado para operação
202519906 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202551 | 18/12/2025 11:30:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está ocorrendo acionamento do alarme "SSAA_60 ANT_INCENDIO RELE 86AI-2 TD03 NC ATUADO". Enviado Operador ao campo e verificado alarme "INCENDIO TRAFO TD 03" no PAI-27, além do bloqueio 86AI-2 atuado. Não há foco de incêndio no local. Mesmo após rearme no local o alarme volta a acionar, tornando-o intermitente. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202551 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado Circuito. Constatado agua en el interior del presostato PSS-01 referente a válvula de diluvio actuada del sistema de anti-incendio que a su vez accionaba al relé de bloqueo 86AI-2. Fue drenada agua. Se procedió al rearme del relé de bloqueo. Dejado en observación por 24 horas, sin constatar nuevo evento de accionamiento. Evidenciado normalización en el panel PAI-27.
202519368 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202549 | 05/12/2025 17:10:02 | Verificar disparo do disjuntor Q24, referente ao motoventilador V22 do grupo 2 de refrigeração. | OUO7 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202549 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca do contator, feito medição de corrente e tensão estando normais. Realizado teste de funcionamento acionando no modo manual e está em perfeito funcionamento.
202519047 | SCC |  | A002K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.096-7 | 202549 |  | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento do alarme "TU PAI AIRE FASES R/S/T PRESION BAJA NC ACTUAD" no SCADA, sem rearme. Verificado en el PAI-02 alarma de "BAJA PRESION DE AIRE TRAFO TR02 FASE T" sin rearme. Verificada las presiones de aire de las fases R: 5 BAR ; S: 4 BAR y T: 4 BAR. | OUO5 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Não
202518586 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202547 | 21/11/2025 08:09:10 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-12 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad el sistema sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "C". | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202547 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reinicialização do sistema do Transfix da fase C, executada nova medição. Modificada a programação de medições para a cada 3 dias no horário 08:35am, igual ao Transfix da fase A. Rearmado alarme e liberado equipamento para operação.
202518510 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202547 | 20/11/2025 08:27:45 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o Disjuntor do circuito de alimentação do motor da valvula borboleta do trocador de calor 1 fase C "Q41-C" encontra-se disparado no painel KT-12. | OUO6 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202547 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da válvula borboleta. Realizado teste de abertura e fechamento, ficando em perfeito funcionamento.
202518297 | STE |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202547 | 17/11/2025 10:46:47 | Verificar o motivo de estando o PAI em teste o alarme "PAI CONDIÇÃO ANORMAL" não permaneceu atuado no ULP (bandeirola 116) e GUS (bandeirola 48), rearmando e acionando de forma intermitente. | OUO3 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a manopla estava se soltando do bloco de contato. Realizada correta fixação do bloco de contato com a chave de seleção automático/teste.
202517905 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202545 | 09/11/2025 08:07:45 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-12 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad el sistema sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "C". | OUO6 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202545 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reiniciado o sistema do Transfix, rearmado alarmes e liberado equipamento para operação.
202517608 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202545 | 04/11/2025 14:36:59 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "INCENDIO SALA ESTOCAGEM ÓLEO COMBUSTÍVEL" de manera intermitente. Verificada ausencia de fuego o humo. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202545 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado placa PAI-01 con defecto, realizado la sustitucion del mismo, efectuado ensayos, dejando en condiciones normales. Dicha placa fue llevado para su reparo, SSa 202517776.
202517280 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202544 | 29/10/2025 14:17:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conectaron en manual los trocadores 2 y 4 de la fase R. Señalizando "Falla en el cto. de agua" en ambos intercambiadores. Obs.: Se observó que los contactores K22 y K24 quedaron abiertos, mientras tanto los contactores K36 y K38 quedaron cerrados. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os blocos de contato K36 e K38 responsáveis pela temporização na partida das motobombas N2 e N4 respectivamente. Trocadores ficaram operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202517229 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202544 | 28/10/2025 16:06:04 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase C. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, en el momento de la inspección la alarma se encontraba rearmada, conforme verificado en el SMT WEB, la alarma acciono en la fase C durante colecta del Minitrans para ensayo diario programado 15hs y partida de la unidad con posterior transferencia de fuente 460Vca. La alarma rearmo con la siguiente colecta del minitrans para ensayo diario programado 23hs. Dejado en observación y constatado correcto funcionamiento del sensor de Gases Minitrans.
202516836 | SCC |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202543 |  | Verificar y solucionar motivo por el cuál acciona la alarma SMT-03 SISTEMA DE MONITOREO FALLA de forma intermitente. | OUO5 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Não
202516793 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202543 | 21/10/2025 09:21:55 | Verificar y solucionar motivo por el cuál acciona la alarma SMT-03 SISTEMA DE MONITOREO FALLA de forma intermitente. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202543 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi inibido o alarme desconectando os pontos XR01-213 e XR01-214 referente ao sensor de umidade que está com mau funcionamento, dando picos de medição errada. Será solucionado na próxima parada com a substituição do sensor.
202516714 | STE |  | B010J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-10 FASE B | 0045.137-1 | 202542 | 19/10/2025 09:56:00 | Verificar y solucionar intercambiador N1 de la fase B no indica conectado en automatico ni en manual durante la preparación de partida de la Unidad sin reportar ninguna Alarma. Obs: El Intercambiador N4 de la misma fase ya se encuentra indisponible con SSA 202512975. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202542 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxometro de agua N1, efectuado limpieza y reaprieto en el contactor K121B, realizado pruebas en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516502 | STE | 202516497 | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202542 | 16/10/2025 09:22:19 | Solicitamos apoyo para sustitución de presostato de "Baja Presión de agua" correspondiente al sistema de combate contra incendio del TU U9A Fase T. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente | Urgente | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202542 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado desconexión y reconexión del circuito correspondiente al presostato de baja presión de agua del sistema de combate contra incendio. AT relacionada N°202509002.
202516346 | STE |  | B012J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-12 FASE C | 0045.167-3 | 202542 | 14/10/2025 14:53:00 | Verificar e solucionar perda acentuada de água na base do fluxômetro do trocador de calor N3, quando o trocador de calor está conectado, causando a infiltração na elevação 98,00m, conforme relatado na SSA 202516036. | OUO2 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202542 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el indicador de flujo, se realizo la sustitución del mismo, normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202515138 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202538 | 21/09/2025 11:52:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve atuação da proteção 87TA/TP, com desarme do bloqueio 86T. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202538 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayos en el conjunto transformador T5/R5, solicitado apoyo a MEL1 con SSA 202508463 e ILA4 con SSA 202515163 y 202515164. Conforme análisis, no fue detectado anormalidad en el trafo.
202514678 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202537 | 13/09/2025 22:29:03 | Verificar/solucionar alarma "PAI-28 CONDICAO ANORMAL" en el SCADA. Obs: en el anunciador del panel accionado "FALHA CIRCUITOS DISPARO VÁLVULAS DILUVIO". | OUO6 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202537 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de monitoramento da solenoide de disparo da válvula dilúvio da sala de armazenamento de óleo lubrificante. Foi identificado mau contato nos terminais da bobina solenoide. Foi realizado o reaperto dos terminais da bobina, rearmando o alarme e deixando o equipamento em condições normais de operação.
202514434 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 | 0448.004-3 | 202537 | 08/09/2025 22:07:24 | Verificar disparo do DJ 52-2 do TN-CRL-4 de alimentação CA do painel PSDVD\PSAI. Em inspeção da operação constatou-se que havia uma goteira de água proviniente do ar condicionado logo acima do painel PSAI na parede. Ar condicionado desligado e a goteira parou, painel ficou molhado. | OUO7 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202537 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado secado de la fuente 220Vca/24Vcc y reaprieto del mismo, normalizado interruptor interruptor DJ02, dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202514134 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202536 | 02/09/2025 13:10:45 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, houve acionamento do alarme "TU ESTADO DO PLC DO KT NC ANOR", sem rearme. Verificada, na sequência, a perda da supervisão de todas as temperaturas (óleo e enrolamento) de todas as fases, tanto na IHM local quanto no SCADA. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202536 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado reinicio de las tarjetas de indicación de temperatura, limpieza y reaprieto de los mismos. Rearme de las alarmas vía software. Dejado en observación, constatado indicación y funcionamiento normal.
202514006 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202535 | 30/08/2025 18:05:00 | Verificar accionamento de la alarma " TU ACEITE FASE S NIVEL BAJO", sin rearme. Obs: la unidad se encuentra en carga. | OUO5 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202535 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi transferido 1200 litros de óleo para o conservador, trocado a junta de vedação da válvula de alívio que estava danificada. Tratado óleo e realizado a normalização de nível com 2000 litros de óleo isolante.
202513744 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202535 | 26/08/2025 12:25:17 | Verificar motivo pelo qual, estando o R0X em individual, houve comutação de TAP sem intervenção humana, quando comandado os outros transformadores que estavam como subordinados. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado k35D trabado, destrabado el mismo, realizado limpieza, reaprieto del contactor y ensayos de subir, bajar tap, en individual y subordinado, dejado en observación constatado funcionamiento normal. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202513612 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202534 | 22/08/2025 16:04:24 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase C. | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202534 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, analizador de gases Kelman minitrans con alarma sistema accionada. Durante horario de medición de gases, fue realizado transferencia de fuente 460Vca y accionada la alarma sin aceptar rearme. Realizado reinicio del analizador de gases, dejado en observación, constatado rearme y funcionamiento normal.
202513227 | STE |  | A003J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE R | 0123.007-7 | 202533 | 16/08/2025 10:36:15 | Verificar atuação das proteções 87V, 87U e SF6 BAY DEL GRUPO BAJA DENSIDAD GAS BLOQUEIO 86SF K300 (ULP) com consequência de atuação dos bloqueios 86SF (K300) e 86E. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202533 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção no TU03 fase R, não encontrada nenhuma anormalidade. Equipe da MET3 identificou a falha no compartimento A11-4-R. Problema será solucionado através da execução SSA 202513234.
202512086 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202531 | 30/07/2025 07:25:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-06 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad parada, solamente en el SCADA, sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "R". | OUO5 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202531 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante SSP 20253834 com AT202509125 foi retirado o Hydran com NS1106418519 e encaminhado para IMA0 com a SSA202517110. Foram desconectados os seguintes pontos. *Painel SMT regua XR-01 - 37/38/39/40/17/18; *Painel CXT regua X20R - 49/50.
202510491 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 07/07/2025 07:05:12 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme TU NÍVEL BAIXO DE OLEO. Obs: Imagem da indicação do nível em anexo. | OUO0 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202528 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado transformador e não foi detectado nenhum vazamento relevante, foi constatada que a bexiga estava inflada e o conservador com suficiente nível de óleo para operação do equipamento. O nível de óleo será corrigido em atividade programada com outro documento. Temperatura do transformador em 20 Graus.
202510072 | STE |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202527 | 30/06/2025 12:28:45 | Prestar apoyo a MEG-2 para verificación del disparo del interruptor 52-G del CM-01. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202527 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio para equipe da MEG-2 na verificação da isolação dos cabos N51006. Além disso foi constatado uma falha de contato no terminal X0 no lado 13,8kV do transformador TRB-01. Eliminada a falha de contato. Transformador ficou operando normalmente.
202509597 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202525 | 20/06/2025 03:17:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme: PP e PA R04 RELE BUCHHOLZ ATUADO, Atuando o bloqueio 86TP. Verificado o tempo com chuva no momento. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202525 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Encontrado bastante umidade na caixa de fiação elétrica do relé. Realizado limpeza e verificado o rearme do alarme, logo após foi realizado teste de funcionamento e vedado com silicone a tampa da caixa de fiação.
202508909 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 10/06/2025 09:56:51 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el MIT del transformador R04 se encuentra apagado. | OUO7 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202524 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado el controlador MIT dañado, realizado la sustitución del mismo , efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. El controlador de temperatura retirado fue encaminado para dicho reparo. SSA: 202509043.
202508510 | STE |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202523 | 04/06/2025 09:16:50 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento do alarme "TU PAI AGUA FASES R/S/T PRESION BAJA NC ACTUAD" no SCADA, sem rearme. Verificado no PAI-04 o acionamento do alarme de "BAJA PRESION DE AGUA TRAFO TR 04 FASE S", sem rearme. Pressão normal de água: 12,5 kgf/cm². | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202524 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido microswitch del presostato PSS02S04, constatado rearme de la alarma. Realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal.
202508306 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202522 | 01/06/2025 23:56:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionado la alarma "U08 TU CONMUTADOR TAP/NIV CAJA TENSION CC", sin rearme. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado relé de tensión cc F67 dañado, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal, dejando en condiciones normales.
202508305 | STE |  | A008J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-08 FASE R | 0045.112-6 | 202522 | 01/06/2025 19:40:50 | Verificar solucionar acionamento de falha circuito de agua trocador N4 fase R. | OUO5 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxómetro de agua, efectuado pruebas en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal.
202508034 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202522 | 28/05/2025 10:17:31 | Verificar y solucionar presión baja de nitrógeno, con indicación de aproximadamente 0.14 kgf/cm² en el transformador "TS-02". OBS: Verificado actuación de la alarma "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS02" en el tablero "KB-02", sin aceptar rearme. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado bajo nivel de nitrógeno, realizado reposición de dicho gas, dejando en 0.35 kgf/cm². Normalizando la alarma y dejando en condiciones normales para la operación. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202507857 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202522 | 26/05/2025 08:56:38 | Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido capacitores del ventilador V3, normalizado el mismo constatado funcionamiento normal. Encontrado Resist. aislamiento: mayor a 500Mohm, corriente: 2.8/2.9/2.9A, tensión: 457/457/458Vca.
202507420 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202520 | 13/05/2025 21:00:08 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do bloqueio 86TR (K200).Verificado acionamento só no ULP bandeirola 133 "Transformador elevador buchholz/alta temperatura parada". Obs:Verificado Falha a terra no KT (disjuntor Q.34 Fase B) | OUO6 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202520 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constatado el accionamiento del relé de bloqueo 86TR, se verificó el circuito del buchholz, detectandose la falla a tierra en los contactos 11-12 del mismo, correspondiente al contacto de desconexión. Se realizó el reapriete de los terminales, así como también el accionamiento manual del relé buchholz, normalizando la falla a tierra, y probado el correcto funcionamiento del mismo, fue dejado en condiciones normales de operación.
202506779 | STE |  | B020J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18A FASE A | 0045.259-6 | 202518 | 01/05/2025 08:46:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "TU FASE A TROCADOR DE CALOR GRUPOS 1/2/4 BLOQUEADOS" SEM REARME, DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. OBS.: VERIFICADO DISPARO DO DISJUNTOR Q42A NO PAINEL KT. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202518 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección en el circuito del disyuntor Q42A, efectuado mediciones y ensayos operacionales, no se encontraron anomalías, dejando rearmado dicho disyuntor y por ende la alarma "TU FASE A TROCADOR DE CALOR GRUPOS 1/2/4 BLOQUEADOS"
202506669 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202518 | 30/04/2025 04:34:04 | Verificar acionamento intermitente do alarme "T03 FALLA ALIM. 120VCA", verificado no local relé K37 com led vermelho piscando e contatora K70 atracando e desatracando. Obs: O alarme atua durante tensão baixa no sistema. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202518 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de alarma de falla de alimentación 120Vca, se constató la actuación indebida del relé K37, ocasionada por la falla del mismo, por lo que se procedió a la sustitución del mismo. Rearmada la alarma, el equipo fue dejado en condiciones normales de operación.
202506156 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202516 | 17/04/2025 22:37:32 | Verificar intercambiador N3 no indica conectado en automatico y manual. | OUO5 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202516 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado K163C, realizado ensayo del intercambiador N3C, constatado funcionamiento normal del mismo.
202505824 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202515 | 10/04/2025 23:31:54 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "SEMD_220 R0X TENSION FASE TR " no SCC. Verificado discrepância e oscilação na indicação de tensão da fase "T". Existe a SSA202418426 para anomalia similar. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202515 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado oscilación de tensión en la fase T(90~114Vca en el DPB). Dejado llave tierra del DPB fase T accionado.
202505302 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202514 | 04/04/2025 12:09:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual no aceptó comando de cambio de TAP vía SCC y micro SCADA. Efectuada maniobra local/eléctrico con éxito. Obs: Verificado discrepancia de indicación del SCC con respecto al local. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202514 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, efectuado reaprieto y limpieza en los contactos de indicación de tap, efectuado ensayos, indicando en el SCC, micro SCADA y de forma local TAP (4), sin discrepancia. Dejando en condiciones normales para la operación.
202504996 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202514 | 01/04/2025 22:35:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado alarme "TU VALV DILUVIO FASE B ELEV 95 NC ATUADO" e "TU VALV DILUVIO FASE C ELEV 95 NC ATUADO" sem aceitar rearme. | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202514 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado desenergização do painel abrindo os disjuntores DJ2, DJ3 e DJ4 e a seccionadora CH1, após aproximadamente 30 segundos fechou-se os disjuntores e a seccionadora normalizando o painel. Liberado para operação normal sem anormalidades.
202504635 | AIM |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202513 | 27/03/2025 22:39:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor Q01 que alimenta o motor do comutador de TAP do trafo regulador R05. Obs.: Verificado que não houve atuação de alarme no SCC do referido disparo. | OUO7 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202513 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado accionamiento de la alarma roja del TAPGuard bloquenado el accionamiento del conmutador, sin rearme. Realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2, ensayo del subir y bajar TAP, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202504686 para providencia IEQ3.
202504580 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202513 | 26/03/2025 19:35:04 | Verificar/solucionar alarma "ESTADO PLC DO KT" sin rearme. | OUO3 | MET1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202513 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la alarma, se realizó el rearme de la misma. Constatado que no volvió a actuar la misma, se dejó el equipo en condiciones normales de operación.
202504430 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202513 | 24/03/2025 23:31:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SSAA_60 ANT_INCENDIO SALA COMBUSTIVEL AMS NC FOGO PAI-29" sin motivo aparente. Obs: Luego de la verificación de ausencia de fuego fue intentado el rearme sin exito Obs. puerta corta fuego N°1 cerrada y la alarma accionado. | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202513 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizado ajuste en el presostato PSS-01 referente a la válvula de diluvio actuada, el cual, a su vez, emite señal para actuación de alarma "INCENDIO SALA COMBUSTIBLE". Constatada normalización de la alarma aceptando rearme. Dejado en condiciones normales de operación.
202504239 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202512 | 20/03/2025 16:22:41 | Verificar intercambiador N1 de la fase T, indicando conectado de forma intermitente. | OUO5 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de flujo de agua N1 fase T, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal.
202502630 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202508 | 19/02/2025 22:15:14 | Verificar motivo de acionamento do alarme ''TU KT INT VALV MARIPOSA (Q41 A 44) FASE T" sem rearme, verificado no local disjuntor Q43T disparado. Observação: No mesmo instante acionou alarme de ''FALHA A TERRA" nos carregadores CB-05/CB06 rearmando em seguida. | OUO5 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202508 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da válvula borboleta pois o motor estava em curto e a válvula travada aberta, verificado através de ensaio de isolação onde a fase S estava direto para terra. Feito medição de tensão e corrente da válvula nova. Tensão equilibrada 461Vca. Corrente equilibrada fase A-0,86A, B-0,90A, C-0,86A. Realizado ajustes no fim de curso de abertura e fechamento, ficando em funcionamento normal, após os testes de abertura e fechamento. Realizado também reaperto nos bornes do disjuntor.
202502162 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202507 | 12/02/2025 05:50:47 | Verificar y solucionar motivo de disparo de los interruptores Q1 y Q2, verificado olor a quemado dentro del cuadro KT. Observación: verificado disparo del interruptor 03.3 del UMCC-18. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202507 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado sobrecalentamiento de los bornes y terminales X8.29/30/31/32, sustituido los mismos, realizado ensayo de los intercambiadores, constatado normalización y funcionamiento normal. Utilizado bornes de reserva del KT.
202501407 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202505 | 30/01/2025 11:10:39 | Realizar ensaio de isolação CC contra terra no cabo referente ao sinal de tensão da bucha H1 do transformador. Desconectar o cabo entre o acoplador capacitivo e a entrada dos IONs antes de executar o ensaio. Aplicar 500V/1min. Caso a resistência de isolação seja inferior a 1Mohm, o cabo deverá ser substituído. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202505 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ensaio conforme solicitado, foi encontrado o valor de 640 Mohm. Aproveitando a parada foi substituído o cabo coaxial e o conector do DPB até a caixa do ION. Realizados testes e liberado equipamento para operação. Obs.: Material utilizado proveniente de sobra de montagem.
202501403 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202505 | 30/01/2025 11:10:48 | Desinstalar o sensor de gases DGA-900 do transformador TU-17 fase A. Instalar os sensores Hydran (caso disponível) e Aquaoil. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202505 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Desinstalado sensor de gases DGA-900 conforme solicitado. Será programada a instalação dos sensores de gases e umidade com a SSA 202501629.
202419927 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202451 | 17/12/2024 15:27:00 | Verificar y solucionar panel SMT-01, falla con el mensaje "MGT-7700 Comm Problem". | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202451 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do ION, executados ajuste de parâmetros, testes funcionais e liberado equipamento para operação. Emitida a SSA 202505066 para IMA0 encaminhar reparo. Foi utilizado o ION proveniente do antigo painel SMT-10 que foi substituído, SSA referência 202501513. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419696 | AMP |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 11/12/2024 22:17:29 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase B. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Fue inhibido las alarmas de falla de monitoreo y de gases del hydran fase B, el sensor será sustituido en un próximo PD.
202419651 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202450 | 11/12/2024 09:26:14 | Verificar circuito de medição de desvio de capacitância das buchas do TU-17. Conforme gráfico do SMT-WEB em anexo, houve evolução na medição de desvio da fase A em relação as outras fases a partir de 17/10/24. Desvio atual próximo à 4,5% (o alarme ocorre em 5%). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202450 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção nos circuitos da caixa do divisor capacitivo sem a identificação de danos físicos. Por meio da aplicação de tensão com a SVERKER também não foram identificados defeitos. Ainda assim, a caixa foi substituída por uma caixa pertencente ao estoque da MET1. Após a substituição foi realizada a energização do TU em vazio, onde observou-se um desvio de: Fase A = 0,60%; Fase B = -0,48%; Fase C = -0,12%. Não foram realizados ajustes.
202419580 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202450 | 10/12/2024 10:03:11 | DURANTE PESQUISA DE FALLA A TIERRA FUE DETECTADO UN DESBALANCE DE TENSION PROVENIENTE DEL PAI-23. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado mediciones en los circuitos correspondientes al PAI-23, no se encontraron variaciones de tensión. Efectuado ensayos, dejando en condiciones normales para la operación.
202419562 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202450 | 10/12/2024 08:26:46 | Verificar y solucionar llave PACRI atorado en la selectora AUTOMATICO - PRUEBA. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, retirado llave Pacri atorado en la selectora AUTOMATICO-PRUEBA, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales para la operación.
202419533 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202450 | 10/12/2024 07:00:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio el accionamiento de la siguiente alarma "TU ESTADO DEL PLC DEL KT" en el SCADA, sin rearme. Obs: Verificado en el KT alarma de falla del PLC, conforme anexo. | OUO5 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202450 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla en la indicación de temperatura(indicación trabada), realizado reset de las tarjetas de entradas de temperatura del PLC y limpieza de tabla de fallas del PLC vía software, constatado rearme de la alarma.
202419292 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202449 | 05/12/2024 11:44:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO 87T-P/A, COM BLOQUEIO 86T-P/A, DURANTE MANOBRAS DE NORMALIZAÇÃO DO TA-01. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202449 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do transformador correspondente a Fase R do TA-01 (CELA 02). Não foram identificadas anormalidades, o transformador encontra-se em condições normais de operação. Em Anexos pode-se visualizar o resultado do ensaio cromatográfico.
202418426 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202447 | 18/11/2024 17:26:39 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE RS" E "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase R. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Verificar estado del circuito DPB y capacitores de la fase R debido a oscilaciones de tensión ocurridas durante reconexión del transformador en varias oportunidades.
202418359 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202447 | 18/11/2024 10:49:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual permanecio accionada la alarma "T04 - FALLA CIRCUL. ACEITE" luego de transferencia del SSAA. Obs: Conectado en manual y verificado flujo normal en ambas bombas y verificado en el cuadro ruido anormal en el temporizador del la bomba 2. | OUO7 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Instalado bloque temporizado K-19, marca: ABB, modelo TEF4-ON, provisto por IEQ3 a través del contrato 4500081356, referencia SSA 202419430. Realizado ensayos en conjunto con OP.DT, constatado funcionamiento, accionamiento y rearme normal de la alarma "Falla circulación de Aceite." |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202417641 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202445 | 05/11/2024 10:53:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve o disparo do disjuntor Q16, referente ao motoventilador V5. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202445 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Encontrado capacitores con señales de defecto. Sustituido capacitores. Realizado ensayos de: resistencia entre bobinas; arrojando valores del orden de 3 ohmios, ensayo de resistencia de aislación con valores del orden de 3,3 Gohmios, medición de corriente arrojando valores de 4 Amperios en cada fase. Realizado ensayos operacionales en conjunto con personal de Operación, evidenciando correcto funcionamiento del motoventilador.
202417519 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202444 | 01/11/2024 16:34:53 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TU SMT-08 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA", sin rearme. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "S". | OUO5 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do sensor Hydran que encontrava-se com falha de sistema. Foi instalado o sensor N/S 1206419022 e executados testes funcionais, deixando o equipamento em condições normais de operação. O sensor instalado foi disponibilizado pelo laboratório. SSA 202406753. O Sensor retirado N/S 0601412762 foi encaminhado à IMA0 para reparo por meio da SSA 202500257.
202417043 | STE |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202443 | 23/10/2024 22:49:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme no sistema scada "TU PAI -15 TENSÃO 125VCC OU 24VCC FALHA" sem rearme. Encontrado no local alarme de "FALTA 24VCC". | OUO6 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202443 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído a fonte 125vcc/24vcc que encontrava se queimada. Emitida a seguinte SSA 202417145 para IMA-0 reparar a fonte danificada por esse motivo não gerou DM. Utilizada a SM 492170.
202416777 | STE |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202442 | 18/10/2024 20:46:47 | Prestar apoyo para la MEG2, debido a la abertura del interruptor 52H del CM-02. Obs: Será desconectado los cabos de llegada del transformador TRB-02, para ensayos de Megger. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202442 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la desconexión y conexión de los conductores de llegada del transformador, realizado el ensayo de resistencia de aislación de los conductores por parte de MEG2
202416724 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202442 | 17/10/2024 20:12:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q9, referente al motoventilador V04. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202442 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del motoventilador. Nuevo motoventilador probado, dejado en condiciones normales de operación.
202416701 | STE |  | B017J001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-17 | 0011.176-8 | 202442 | 17/10/2024 15:37:13 | Verficar/solucionar motivo por el cual en la partida accionó la alarma "BUCHA DESVIO DE CAPACITANCIA" y "PRES ALTA O SOBRETENSAO" en las tres fases. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202442 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado ensayos de Capacitancia y Fp en las buchas H1, encontrado valores dentro de los parámetros normales: H1A C1: 390pF, C2: 2272pF, Fp: 0.327%, H1B C1: 390pF, C2: 2302pF, Fp: 0.326%, H1C C1: 392 , C2: 2312pF, Fp: 0.33%. Verificado circuito, sustituido acoplamiento capacitivo fase A, provista por ILA2, realizado ensayos en conjunto con SMIL.DT, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202417157 para providencia ILA2 del acoplamiento capacitivo retirado.
202416169 | STE |  | B010K003 | QUADRO PAI-10 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.012-7 | 202441 | 08/10/2024 05:43:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme no sistema scada "TU PAI -10 TENSÃO 125VCC OU 24VCC FALHA" sem rearme. Encontrado no local alarme de "FALTA 24VCC". | OUO6 | MET1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202441 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a falha ocorreu no módulo conversor 125/24vcc. Realizada substituição do módulo, realizada medição de tensão e verificado que ficou em condições normais de operação. A falha rearmou.
202416167 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202441 | 07/10/2024 17:08:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q9, referente al motoventilador V04. | OUO7 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202441 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección , encontrado capacitores quemados, realizado la sustitución del mismo , efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202415829 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202440 | 02/10/2024 01:16:00 | Verificar motivo de accionamiento de la alarma "ENFRIAMIENTO GRUPO 1/2 FALLA" en el SCC, Verificado en el local el disparo del interruptor Q16, referente al ventilador V5. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202440 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos os capacitores que encontravam-se avariados, realizados ensaios elétricos e liberado equipamento para operação.
202415668 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202439 | 29/09/2024 13:19:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio disparo del interruptor Q29, referente a la bomba 3. Obs: Dejado la selección en el grupo 2-1. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de la motobomba, se procedió a realizar la sustitución de la misma. Realizado ensayos y pruebas luego de la sustitución se comprobó el correcto funcionamiento, dejado en condiciones normales de operación. Realizada la purga del transformador luego del servicio.
202414348 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202436 | 06/09/2024 19:12:41 | Verificar/solucionar señal de protección actuada proveniente del KT-04 que va para el modulo la protección de BF del interruptor 85U04. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202436 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado , efectuado inspección, constatado relé de bloqueo K300 con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, dejando en condiciones normales.
202414149 | STE | 202414038 | G038B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.005-0 | 202436 | 04/09/2024 11:35:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor 44T12 no cierra. Verificado que el check de sincronismo no da habilitación de cierre debido a que la diferencia de tensión entre los transformadores T1 y T2 es mayor al limite superior. | MEL1 | MET1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202436 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste de tensión del DPB H2 en conjunto con MEL1, encontrado 127Vca, dejado 117Vca. Realizado cierre del disyuntor 44T12 por parte de Operación, constado correcto funcionamiento.
202414097 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202436 | 04/09/2024 04:10:42 | Verificar e solucionar acionamento no SCC do alarme "MONITOR TEMP. FALLA", verificado no local instrumento MIT (Monitor de Temperatura do Transformador) encontra-se apagado. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202436 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, monitor de temperatura MTOE ABB MIT con display apagado, sustituido el mismo, Retirado S/N 16540711082528, instalado S/N 1002637215120296. Realizado ensayo del mismo con fuente de corriente y horno padrón, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202414176 para providencia IMA0.
202413349 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202434 | 22/08/2024 13:07:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual los valores de tensión en el SCC y en el MicroScada, están incoherentes, luego del retorno del PD. Tension RS: 147kV. Tension ST: 136kV. Tension TR: 260kV. | OUO7 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202434 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del funcionamiento del circuito de lectura de tensiones, se constató una variación en las mismas, mediante la medición de la tensión X1-X3 e Y1-Y3 de cada DPB. Se procedió a realizar aterramiento por un breve lapso de tiempo de cada uno de los DPB correspondientes, luego del cual se comprobó la correcta lectura de los valores de tensión, dejado el equipo en condiciones normales de operación.
202413182 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202434 | 19/08/2024 15:40:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ventilador V5 se encuentra con ruido anormal y vibración excesiva. Obs: Abierto interruptor Q16, quedando aislado el ventilador. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202435 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido motoventilador V5, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Valores Obtenidos Corriente: 3.6/4.3/4.3A, tensión 465/468/468Vca, resistencia de aislamiento CC >550Mohm. |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202412690 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202433 | 12/08/2024 14:52:46 | Verificar y solucionar motivo por el que durante la preparación de partida de la Unidad, el intercambiador numero 2 de la Fase S dio de falla en la circulación de agua, y el intercambiador de calor número 3 de la fase S no indica intercambiador conectado. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202433 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor N2 y N3 de la Fase S, se constataron las fallas indicadas. Se encontró una falla en la actuación del contactor K122, se realizó la limpieza y ajuste del mismo. Así también, una falla en la actuación del contactor K103, efectuada la limpieza y ajuste. Comprobado el correcto funcionamiento de los dos intercambiadores de calor, se dejó el equipo en condiciones normales de operación. AT 202406859.
202410285 | SCA |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202427 | 02/07/2024 10:33:15 | Verificar accionamiento intermitente de las alarmas "TU SMT-17 DETECCAO DE GAS" "TU BUCHA AT-H1 FASE A ALTA OU SOBRETENSAO" "SMT MONITOREAMENTO FALHA" | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Não
202410253 | STE |  | B016J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE B | 0045.188-6 | 202427 | 02/07/2024 07:51:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "TU CIRC AGUA FASE B" en el intercambiador cuando esta seleccionado como principal. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202427 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Substituída proteção plástica do contator K124B. Durante inspeção apresentou travamento intermitente. Foi utilizado um nova proteção plástica confeccionada pela impressora 3D em atendimento a SSA2023/18810.
202409391 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202424 | 16/06/2024 01:54:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU VALV DILUVIO FASE C" ocasionando la actuación del Bloqueo 86AI en el PAI-17. Observación: Constatado válvula diluvio en condiciones normales. Efectuado rearme del PAI-17 sin éxito. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202424 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido placa PAI03. Realizado ensayo, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma "TU VALV DILUVIO FASE C" y del Bloqueo 86AI en el PAI-17. Emitida SSA 202409400 para providencia IMA0.
202409270 | STE | 202409049 | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202424 | 13/06/2024 10:43:57 | Solucionar anomalia térmica identificada na fase S do contator K71 (terminais inferior e superior), conforme registrado nas análises termográficas em anexo. Verificado sobreaquecimento de 112,6ºC na fase S com deltaT de 38ºC em relação as demais fases. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202424 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme inspección termográfica realizado por ILA1, solucionado anomalía térmica.
202409268 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202424 | 13/06/2024 10:25:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando selectado el R02 como MASTER, el regulador R01 (SUB) no acepta comandos via SCC ni via convencional. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202424 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado a ocorrência de falha de contato no cabo conectado ao borne 27 da régua X1. Realizado reaperto e testes de funcionamento.
202409170 | STE |  | B014J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE B | 0045.102-9 | 202424 | 12/06/2024 08:22:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor Q12-B (Alimentación de Motobomba de Aceite del Trocador 2 de la Fase B) disparó durante preparación de partida. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202424 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado contactor k22B con defecto, realizado la sustitución del mismo , efectuado pruebas operacionales, constatado funcionamiento normal.
202408362 | STE |  | A002J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE T | 0045.024-3 | 202422 | 27/05/2024 19:36:30 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "FLUJO BAJO DE AGUA EN EL CIRCUITO". | OUO5 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202422 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el fluxómetro de agua con defecto, realizado ajuste y limpieza del mismo, efectuado pruebas en el intercambiador, constatado funcionamiento normal.
202408361 | STE |  | A002J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-02 FASE T | 0045.023-5 | 202422 | 27/05/2024 19:36:47 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "FLUJO BAJO DE AGUA EN EL CIRCUITO". | OUO5 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202422 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado contactor K243 trabado, realizado reaprieto y limpieza en el contactor, efectuado ensayo en el intercambiador , dejando en condiciones normales. AT: 202404614.
202408196 | STE |  | A019K003 | QUADRO PAI-9A SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.021-4 | 202421 | 24/05/2024 11:19:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual no esta reportando puerta corta fuego del transformador fase "S" abierta. Fue realizado una nueva apertura sin exito. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Verificado que o fim de curso estava com seu mecanismo quebrado, sendo substituído o fim de curso por um novo. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202407801 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202420 | 17/05/2024 16:11:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante transferência de fontes da unidade, acionou o alarme "TU SMT-14 SISTEMA MONITORAMENTO ALARME ATUADO" sem rearme. Verificado no local alarme na fase C. | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que o dispositivo minitrans apresentava código de erro de tensão muito baixa e frequência fora da faixa de operação. Esses erros ocorreram devido ao fato que a troca de fonte coincidiu com a etapa de medição do minitrans. O dispositivo foi reiniciado, de modo a limpar o erro, e foi deixado em condições normais de operação.
202407596 | STE |  | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202420 | 15/05/2024 20:44:28 | Verificar y solucionar actuación de la alarma " FALHA CIRCUITOS DISPARO VALVULA DILUVIO" de forma intermitente. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do módulo PSC3 que estava acionando o alarme intermitente.
202407586 | STE |  | A008J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-08 FASE T | 0045.120-7 | 202420 | 15/05/2024 03:43:25 | O respectivo trocador de calor não conecta em automático e nem em manual, acionando o alarme "Falla en el circuito de agua". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202420 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste ligando o trocador em manual, feito ajuste do indicado de fluxo de água. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407585 | STE |  | A008J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-08 FASE T | 0045.119-3 | 202420 | 15/05/2024 03:46:38 | O respectivo trocador de calor não conecta em automático e nem em manual, acionando o alarme "Falla en el circuito de agua". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202420 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste do trocador de calor ligando em manual, feito ajuste do indicador de fluxo de água. Trabalho realizado com AT 202404161
202407584 | STE |  | A008J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-08 FASE S | 0045.116-9 | 202420 | 15/05/2024 03:48:33 | O respectivo trocador de calor não conecta em automático e nem em manual, acionando o alarme "Falla en el circuito de agua". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202420 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste do trocador de calor ligando em manual, feito ajuste do indicador de fluxo de água. Trabalho realizado com AT 202404161 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407583 | STE |  | A008J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-08 FASE S | 0045.115-0 | 202420 | 15/05/2024 03:50:58 | O respectivo trocador de calor não conecta em automático e nem em manual, acionando o alarme "Falla en el circuito de agua". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202420 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste do trocador de calor ligando em manual, feito ajuste do indicador de fluxo de água. Trabalho realizado com AT 202404161
202407579 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202420 | 14/05/2024 19:52:26 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de falla a tierra en los cuadros CB07/CB08, rearmando solo cuando abierta alimentación proveniente del QB08 para el PAI-29. | OUO6 | MET1 | BARUDI ACOSTA OSCAR FARID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202420 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza do fim de curso da válvula manual da sala de estocagem de óleo. Ficando a tensão equilibrada 63vcc positivo e 67vcc negativo. Liberado pra operar normalmente.
202406911 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202418 | 29/04/2024 16:44:54 | Verificar e solucionar alarme "TU VALV DILUVIO FASE S ATUADA" e "TU RELE 86AI PAI". Verificado no local que a válvula diluvio não está atuada. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202418 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se encontró que la placa de válvula de diluvio actuada se encontraba con falla, por lo que se procedió a realizar la sustitución de la misma, normalizando la alarma y el relé de bloqueo, dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA202410406 para reparo de la placa.
202406881 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202418 | 29/04/2024 13:50:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor Q3, referente ao motoventilador V5. | OUO7 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202418 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito, realizadas medições e testes funcionais, não encontrada nenhuma anormalidade foi rearmado disjuntor e liberado equipamento para operação. Observação: Havia forte incidência de sol nas portas do painel onde se encontram os disjuntores dos moto-ventiladores e moto-bombas.
202406819 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202417 | 27/04/2024 17:10:07 | Verificar atuação de alarme de "TU PAI FASE A PRESSÃO BAIXA", sem aceitar rearme. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202417 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção no painel PAI-18A e constatado que o pressostato PSS-03-A-18A estava acionado, evidenciando baixa pressão de ar da fase A. Após intervenção do setor MAM1, com a realização de purga da linha de ar comprimido, o pressostato rearmou. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202406354 | APV |  | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202416 | 20/04/2024 05:36:52 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV. | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el conductor del DPB de H1, se encontró el conector del lado del aislador pasante con señales de descarda, el mismo fue retirado por completo ya que no se cuenta con el material para su sustitución, el punto de conexión en el aislador quedó tapado y aterrado. Emitida SSA derivada 202515958 para IEQ3, para la providencia del material. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406281 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202416 | 19/04/2024 08:36:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA INTERCAMBIADOR 3". Observação: existe a SSA 202405621 para o trocador 1. | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202416 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado llave selectora ''manual-automático'' con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas operacionales, constatado funcionamiento normal.
202405964 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202416 | 15/04/2024 05:26:18 | Verificar la actuación de la alarma "TU SMT-16 SISTEMA MONITORAMENTO ALARME" en el SCADA. Constatado falla monitoramiento en la fase B. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202416 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do sensor Hydran que encontrava-se com falha de sistema. Foi instalado o sensor (N/S 0409410991) e executados testes funcionais, deixando o equipamento em condições normais de operação. O Sensor retirado (N/S 1308419380) foi encaminhado à IMA0 para reparo, SSA 202408183.
202405835 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202415 | 12/04/2024 07:50:56 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "TU KT-17 TENSION CA 460VCA FALLA", sin rearme. OBS.: UMCC alimentado por fuente externa | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído relê supervisor de tensão F54
202405832 | STE |  | A007J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-07 FASE R | 0045.075-8 | 202415 | 10/04/2024 20:07:49 | Verificar/solucionar disparo del interruptor Q13A correspondiente al intercambiador 3 de la fase R. | OUO5 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202415 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Realizado medición de resistencia de aislación de la motobomba, arrojando valores en el orden de 3,75 Gohm. Realizado medición de resistencia óhmica entre bobinas, arrojando valores del orden de 2,5 ohm. Rearmado disyuntor Q13A. Realizado ensayos operacionales y medición de corriente, arrojando valores satisfactorios.
202405662 | STE |  | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202415 | 08/04/2024 17:42:26 | Verificar y solucionar actuación de la alarma " FALHA CIRCUITOS DISPARO VALVULA DILUVIO" sin rearme. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202415 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, detectado alarma accionada en la placa PSC3 - supervision del circuito de disparo correspondiente a la fase C. Realizado limpieza y reaprieto de los puntos 91 y 92 del PAI, constatado rearme, dejado en observación, constatado su funcionamiento normal.
202405525 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202416 | 15/04/2024 14:11:15 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "TU KT-17 TENSION CA 460VCA FALLA", sem rearme. | OUO6 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202416 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi ajustado o relé F55 deixado em 0,8 Un, rearmado alarme e liberado equipamento para operação.
202405433 | STE |  | K001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.031-8 | 202414 | 04/04/2024 22:44:07 | Verificar causa de posible principio de incendio en la fase B. | OUO6 | MET1 | BARUDI ACOSTA OSCAR FARID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202414 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Realizada Inspección en todo el recinto de la Celda 3 correspondiente a la Fase "B". Realizada inspección en la sala QA-02 y en todo el Transformador, sin encontrar ningún indicio de incendio. Verificada temperatura del Transformador, relé Buchholz, y protecciones todos en estado normal. Liberado para Operación. Emitida SSA 202405454 para verificación con Termografía.
202403520 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202409 | 01/03/2024 11:59:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-17 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase 'C'. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202409 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección, es necesario sustituir el sensor de gas Hydran, pero no hay disponibilidad en el almacén.
202403166 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202409 | 26/02/2024 07:51:54 | Atuação do alarme "SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma", sem rearme. Alarme está caindo e rearmando constantemente enchendo a lista de alarmes. | OUO5 | MET1 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202409 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Instalado sensor N/S 1308419378, normalizados alarmes, realizados testes e liberado equipamento para operação.
202403122 | STE |  | K004A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-04 | 0172.007-4 | 202408 | 23/02/2024 15:31:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TD_04 PB-04 CONDICION ANORMAL". Obs: Verificado que no acepta comando de elevar TAP. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202408 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Realizada inspección del circuito de comando del Conmutador, constatada la falla durante el comando de "subir TAP". Realizado comando eléctrico localmente sin éxito. Realizado maniobra de forma manual con manivela con éxito. Realizado nuevamente intento de comando de subir TAP de forma satisfactoria. Verificado alarma "Condición Anormal", verificado relé de supervisión de tensión, con ajuste fuera del rango, realizado ajuste y posterior rearme de la Alarma
202402121 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202406 | 05/02/2024 12:05:44 | Verificar y solucionar acionamiento de alarma "circuito interrompido - circuito detetores de fumaça" sem rearme. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202406 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito constatado alarma accionada "circuito interrompido" correspondiente al detector de humo numero 2 de la sala de tratamiento, realizado limpieza y reaprieto del circuito del mismo. Constatado rearme de la alarma y funcionamiento normal.
202401442 | STE |  | B020J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE C | 0045.237-8 | 202404 | 26/01/2024 02:08:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU TROCADOR DE CALOR CIRCUITO OLEO FASE C FALHA", aceptando rearme a través del IHM. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202404 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite F10C, realizado ensayos del intercambiador, constatado señalización normal.
202400689 | STE |  | B012J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-12 FASE B | 0045.164-9 | 202403 | 15/01/2024 02:51:59 | Verificar/solucionar disparo del interruptor "Q44-B" (correspondiente a la alimentación de la válvula mariposa del intercambiador de calor N4) durante el proceso de parada de la unidad. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202403 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da válvula borboleta e também do bloco temporizado K84B referente a indicação de falha de fluxo de água. Realizados testes de funcionamento
202400666 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202402 | 12/01/2024 21:49:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-17 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase "A". | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202402 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada desinstalação do sensor Hydran que apresentava defeito. O Sensor foi encaminhado à IMA0 para reparo, SSA 202401968. Em seu lugar foi realizada a instalação do sensor DGA-900, SSA 202401250. O registro das atividades foi realizado na baixa da SSA 202401250.
202400278 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202402 | 08/01/2024 01:41:53 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor Q9, referente ao motoventilador V04. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202402 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado capacitores quemados, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos y mediciones en el motoventilador. Medición de tensión 451V, 452V, 453V. Corriente: 4A, 4.2A, 4A.
202320850 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202352 | 31/12/2023 23:22:57 | Verificar\Solucionar motivo por el cual acciono la alarma "TU-SMT-05 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" durante el proceso de parada. Verificado en el panel SMT-05 falla correspondiente a la fase R. | OUO5 | MET1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202401 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do sensor de gás Hydran. Emitido SSA 202509144 para IMA-0 reparar o sensor retirado com defeito. Numero de série do sensor retirado 1704420478 numero de série do sensor instalado 1308419380.
202320827 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202352 | 30/12/2023 11:38:14 | Verificar actuacion del bloqueo del TD-01, en el evento de explosion del TI-01. | OUO5 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202352 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito y realizado inspección. No se encontraron anomalías, dejando normalizado el relé de bloqueo 86TA y en condiciones normales para la operación. También se realizó análisis del aceite aislante del transformador (SSA 202320836), obteniendo resultados de acuerdo al historial del equipo.
202320208 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202350 | 17/12/2023 14:19:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante pesquisa de FALHA TERRA nos quadros QACC, foi detectado falha no circuito REG. DE TENSION VR1 VR2 y VR3 Paralelismo (125VCC). | OUO7 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada pesquisa de falha à terra no circuito de paralelismo do Regulador R3, não foi encontrada nenhuma anormalidade neste circuito. Pesquisa da MEL1 identificou provável falha nos equipamentos de manobra do pátio de 220KV.
202319878 | STE |  | B013J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE C | 0045.178-9 | 202349 | 08/12/2023 09:39:32 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "TU CIRC OLEO FASE C - FALHA" sem aceitar rearme, estando o referido trocador de calor desconectado. | OUO6 | MET1 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202349 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Verificado que o contator k122 estava com mau contato no seu contato 1e2, foi substituído o contato pelo contato reserva 5 e 6 ficando normalizado o alarme. Realizado teste de funcionamento do trocador de calor onde notou-se a necessidade de verificar o fluxometro de óleo mas para isso será necessário acesso a cela do transformador, ficando aguardando uma próxima parada de máquina. Na próxima parada de máquina será verificado o fluxometro de óleo através da SSA 202316804.
202319841 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202349 | 06/12/2023 17:42:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A KT DISJ VALV BORBOLETA (Q41 A 44) FASE A NC ABERTO" sin rearme. Obs.: Encontrado en el KT-18A el interruptor Q41-A abierto. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202349 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizados testes de isolação para a terra (700 Mohm) e resistência entre fases (200 ohm), desde o contator até o motor da válvula borboleta do trocador de calor 1 fase A, evidenciando o bom estado do motor. Após rearme do disjuntor foi simulada a abertura e o fechamento da válvula, com resultados satisfatórios. Correntes de 0,3 A. Trocadores deixados em condições normais de operação. Obs:Em caso de nova atuação do disjuntor Q41-A, será necessário acesso a cela para inspeção da válvula.
202319249 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202347 | 26/11/2023 23:41:36 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor Q13R. | OUO5 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202348 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspección del circuito, se realizó ensayo de resistencia de aislacion CC en la motobomba M3 incluyendo el circuito del contactor, encontradose en condiciones normales y normalizando el circuito.
202319165 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202347 | 24/11/2023 04:55:10 | Verificar la actuación de la alarma "TU SMT-16 SISTEMA MONITORAMENTO ALARME" en el SCADA. Constatado falla monitoramiento en la fase A. | OUO6 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do sensor Hydran que encontrava-se com falha de sistema. Foi instalado o sensor (N/S 0409410988) e executados testes funcionais, deixando o equipamento em condições normais de operação. O Sensor retirado (N/S 1704420475) foi encaminhado à IMA0 para reparo, SSA 202408185. Observação: o sensor instalado foi retirado do almoxarifado com a IHM já danificada, deste modo foi mantida a IHM do sensor (N/S 1704420475), sendo substituído apenas o corpo do sensor.
202319132 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202347 | 24/11/2023 02:26:13 | Verificar atuação do alarme "SMT monitoramento falha" no SCADA. Constatado atuação do alarme de monitoramento no ION da fase S. | OUO5 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado falla del sensor hydran fase B, con alarma actuada "Alarm System". Inhibido alarma en el tablero SMT-4 en los puntos 151 y 152.(2023/47)
202319113 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202347 | 22/11/2023 20:51:51 | Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202347 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del TM1, se procedió a la sustitución del mismo. Verificado correcto funcionamiento luego de la sustitución, verificado durante la ejecución del mantenimiento preventivo. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202515935 para la reparación del monitor retirado.
202319068 | STE |  | A004J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE S | 0045.043-0 | 202347 | 21/11/2023 19:34:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay accionamiento de alarma "TU CIRC AGUA FASE S" sin rearme | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202347 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste del fluxómetro de agua, efectuado pruebas en el intercambiador, constatado funcionamiento normal.
202319050 | STE |  | A004J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-04 FASE S | 0045.041-3 | 202347 | 21/11/2023 17:32:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve acionamento do alarme de falha no circuito de água durante teste de preparação de partida. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202347 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste del fluxómetro de agua y del bloque temporizado K61A, efectuado pruebas en el intercambiador, constatado funcionamiento normal. AT: 202310041. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202318838 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202347 | 22/11/2023 14:37:14 | Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202347 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se procedió al reapriete de los terminales del microswitch del presostato PS02, rearmada la alarma, dejado en condiciones normales de operación
202318837 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202347 | 22/11/2023 14:37:20 | Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en el manómetro que se encuentra en antes de la válvula N1, que causa el accionamiento de alarma de forma continua. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202347 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se constato un ligera sulfatación de los contactos del microswitch, por lo que se procedió a la limpieza del mismo. Rearmada la alarma, dejado en condiciones normales de operación.
202318836 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202346 | 16/11/2023 22:01:57 | Solucionar o acionamento do alarme "ENFRIAMIENTO GRUPO 1/2 FALLA", sem rearme. Verificado disparado o disjuntor Q13 do motoventilador V2. | OUO7 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202346 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição do motoventilador MV-02, realizados testes operacionais e liberado equipamento para operação.
202318813 | STE | 202318792 | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202346 | 16/11/2023 15:06:11 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica de pressostato de monitoramento de pressão de água (indicação de alarme de incêndio), e após reparo em pressostato, realizar reconexão elétrica. | MAM1 | MET1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202346 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, desconectado circuito eléctrico del presostato PSS01 del TD01, luego de la sustitución por parte del MAM1 reconectado el mismo, realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma "Incendio TD-01" en el PAI-22.
202317572 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202343 | 29/10/2023 09:16:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual disparó el interruptor Q101 que corresponde a la B1 del T05 alarma accionada en el SCC "Bomba 1 Falla" y "Flujo de Aceite Falla ". | OUO7 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202343 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaio de resistência de isolação, observando-se integridade da isolação da motobomba B1. O disjuntor foi rearmado e a bomba foi novamente colocada em operação, sendo medidas correntes de 2,6A e tensões de 450 VCA. A bomba permaneceu em observação e não houve novas ocorrências.
202316799 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202341 | 13/10/2023 01:38:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-17 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase 'C'. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada desinstalação do sensor Hydran que apresentava defeito. O Sensor foi encaminhado à IMA0 para reparo, SSA 202401970. Em seu lugar foi realizada a instalação do sensor Hydran (N/S 1704420476), retirado da Fase B do TU-17, uma vez que nesta fase foi instalado o sensor DGA-900, SSA 202401251. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202316671 | APV |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 09:31:34 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-01 instrumento apagado. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202341 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se constató que el nivel de agua se encuentra normal en el RWR. Se procedió a inhibir la alarma dentro del tablero MAR/TAR. Este inconveniente será solucionado con la SSA 202316721
202316451 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202340 | 04/10/2023 23:21:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo accionamiento de la alarma de incendio en el scada ni en el local, estando el sistema de incendio actuado. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202340 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado reaprieto del circuito, ajuste del microswitch del presostato PSS01, referenta a la sala de tratamiento de aceite. Realizado ensayos, constatado cierre de la puerta corta fuego, accionamiento y rearme de la alarma en el tablero PAI y scada. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202316276 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202340 | 02/10/2023 10:32:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante a transferência do painel UMCC.05 ocorreu a atuação do alarme de TU SMT-05 SISTEMA MONITOREO ALARMA, sem rearme. Verificado no local alarme de monitoramento fase R. | OUO5 | MET1 | VANDERLEI BOCH | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202340 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado sensor Hydran com NS1704420478 e normalizado os pontos no painel SMT05.
202316148 | STE |  | B012J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-12 FASE C | 0045.168-1 | 202340 | 02/10/2023 07:13:39 | Verificar y Solucionar Fallo intercambiador de Calor N=4 de la Fase C durante preparación de partida | OUO6 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202340 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sendo observada falha de operação do contator K114C. O contator K114C foi substituído e foram realizados novos testes, constatando-se funcionamento correto do trocador de calor. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202314801 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202336 | 04/09/2023 15:55:17 | Verificar el desarme del interruptor Q12 (Fase T), correspondiente a (Alimentación Bomba de Aceite 2). | OUO5 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202336 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, medições de tensão, corrente e isolação CC, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Foi alterado ajuste do disjuntor motor de 11,5A para 13A.
202314484 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202335 | 30/08/2023 09:23:14 | Verificar y solucionar: 1. La alarma FALHA PLC DO KT 2. El motivo por el cual no acepta comando de rearme de los grupos de intercambiadores. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202335 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado rearme de la alarma "Falla PLC" del KT vía software. dejado en observación, constatado fucnionamiento normal. Reparado mouse y realizado rearme de la alarma "Grupos de intercambiadores fase B". Durante inspección fue detectado funcionamiento normal del intercambiador N1 fase B en el IHM estado de los intercambiadores. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313414 | STE |  | B012J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE B | 0045.162-2 | 202333 | 14/08/2023 06:40:33 | Verificar/solucionar indicación de falla en circuito de água del respectivo intercambiador, sin rearme. Obs.: Dejado N3-N4 como principal. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma de falla en el circuito de agua, se realizó el ajuste de la llave de flujo de agua, rearmando la alarma. Probado el funcionamiento del intercambiador de calor, se dejó en condiciones normales de operación.
202312653 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202331 | 31/07/2023 14:00:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME DE "TU ESTADO DO PLC DO KT ANORMAL", SEM REARME. OBS 1.: VERIFICADO ALARME "FALLA PLC DEL KT" NO LOCAL. OBS2.: INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DAS FASES R E S ESTÃO COM VALORES CONGELADOS | OUO5 | MET1 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202331 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Detectado problema en la entrada analógica de indicación de temperatura(indicación de temperaturas congelada). Verificado estado, limpieza y reaprieto de las placas de entrada analógicas del PLC(Constado normal). Realizado limpieza de la falla vía software. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202312183 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202329 | 22/07/2023 15:11:50 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TU CIRC AGUA FASE C NC FALHA KT-16" "TU CIRC OLEO FASE C NC FALHA KT-16 en el sistema SCADA sin rearme. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202329 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executada limpeza nos relés K123C e K124C, realizado teste de preparação de partida e liberado equipamento para operação.
202311571 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202328 | 13/07/2023 10:27:43 | Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202328 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto y ensayos del motor conmutador, no fue detectado anormalidad. Realizado rearme del interruptor Q01 y Q39, dejado en observación, constatado funcionamiento normal del conmutador.
202311570 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202328 | 13/07/2023 10:27:57 | Verificar y solucionar disparo del interruptor Q1, durante maniobra de TAP. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202328 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto y ensayos del motor conmutador, no fue detectado anormalidad. Realizado rearme del interruptor Q01 y Q39, dejado en observación, constatado funcionamiento normal del conmutador.
202311111 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202327 | 05/07/2023 22:07:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q22. Obs.: Disjuntor Q01 já encontrava-se aberto. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202327 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constatada la actuación del disyuntor Q22, correspondiente a la alimentación del transformador reductor de 460/120 Vca, T2, se verificó la falla del disyuntor, procediendo a realizar el cambio del mismo. Normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202310998 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202327 | 05/07/2023 05:34:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIO EL DISPARO DEL INTERRUPTOR Q01. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202327 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito correspondiente al disyuntor Q01, se encontró que varios conductores de alimentación de las motobombas y válvulas mariposa habían perdido la aislación, provocando un cortocircuito. Se procedió a la sustitución de los conductores. Normalizado el circuito, realizado ensayo de los intercambiadores de calor, dejado en condiciones normales de operación.
202310781 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202326 | 30/06/2023 15:48:12 | Desinstalar o equipamento TRANSFIX para permitir a troca do transformador TU-18A fase C, conforme SSA 202310727. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a desinstalação do Monitor de gases Transfix conforme solicitado.
202310727 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202326 | 30/06/2023 10:31:22 | Tendo em vista o aumento progressivo dos gases combustíveis H2, CH4, C2H4, C2H6, CO e CO2 e aparecimento de acetileno (C2H2) dissolvido em óleo, solicito a substituição do transformador por um em condição de reserva (fabricação BBC). Informar na baixa da SSA o transformador reserva utilizado. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído o transformador SIEMENS pelo o de fabricação BBC n/s SP15108 (B032B019), conforme solicitação. Ensaios elétricos realizados em anexo. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B019, com uma SSA relacionada.
202310474 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202326 | 26/06/2023 15:48:32 | Tendo em vista a evolução anormal de gases detectada pela cromatografia da SMIL.DT nos dias 15/06 e 26/06 no TU-18A fase C, solicito a instalação do equipamento TRANSFIX no transformador em caráter de urgência para acompanhamento e diagnóstico online de gases dissolvido em óleo. Configurar o transfix para medições diárias para permitir a parametrização dos alarmes. Ver croqui em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202326 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada instalação do sensor de gases Transfix (TX1-D005378) no TU-18A fase C, conforme diagramas As Built em Anexos.
202309624 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202324 | 13/06/2023 11:06:29 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma ''TU SMT-08 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA''. | OUO5 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202324 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição do sensor Hydran que encontrava-se avariado, instalado sensor (N/S 10601412762), executados testes funcionais e liberado equipamento pra operação. Sensor retirado foi encaminhado à IMA0 para reparo SSA 202311514.
202309371 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202323 | 06/06/2023 17:56:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME DE "TU ESTADO DO PLC DO KT ANORMAL", SEM REARME. OBS.: VERIFICADO ALARME "FALLA PLC DEL KT" NO LOCAL. | OUO5 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202323 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a limpeza das tabelas de dados do CLP 1 e 2 e também no Max on.
202309230 | STE |  | B015K002 | QUADRO CSI-15/CPI-15 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.008-0 | 202323 | 05/06/2023 10:11:02 | Verificar motivo pelo qual não foi possível completar o comando local de abertura da motoválvula da fase C do rescaldo. Limitorque atuado. | OUO3 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202323 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste no fim de curso de fechamento da válvula. Testado após ajuste ficando em funcionamento normal.
202309187 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202322 | 02/06/2023 19:07:28 | Verificar accionamiento de la alarma "T05 ALIMENTACION 460VCA FALLA", sin aceptar rearme. | OUO7 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202322 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido rele 27.1 supervisor de tensión 460Vca, sustituido el mismo. Realizado ensayos alarmas y transferencia de fuente, constatado funcionamiento normal.
202309115 | STE |  | B013J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE C | 0045.180-0 | 202322 | 02/06/2023 08:04:47 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "TU KT VALV BORBOLETA Q41 A Q44", confirmado desarme do disjuntor Q44. | OUO6 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202322 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado motor de la válvula mariposa quemado, realizado la sustitución de la misma, efectuado mediciones y pruebas operacionales, dejado en condiciones normales.
202308481 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202320 | 20/05/2023 08:14:54 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU VALV DILUVIO FASE S" ocasionando o disparo do Bloqueio 86AI PAI-03. Obs.: Constatado válvula diluvio em condições normais. | OUO7 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202320 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma sin rearme, se procedió a inspeccionar el circuito, detectando la falla en la placa de incendio PAI 2, correspondiente a la fase S. Se procedió a realizar el cambio de la misma, rearmando la alarma, así como también el relé de bloqueo 86AI, dejando el PAI en condiciones normales de operación. Fue emitida SSA 202309005 para reparo de la placa de incendio.
202306977 | STE |  | A009K003 | QUADRO PAI-09 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.011-9 | 202317 | 26/04/2023 02:51:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU VALV DILUVIO FASE S ATUADO" e "TU RELE 86AI ATUADO" . Verificado atuação parcial da válvula dilúvio e efetuado rearme da mesma. | OUO5 | MET1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202317 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito en conjunto con MAM1, realizados ensayos de la válvula de diluvio fase S. Verificado presostato PSS-01S, constatado accionamiento y rearme normal del mismo. En el momento de la inspección no fue detectado anormalidad.
202306733 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202316 | 20/04/2023 16:26:45 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU KT-01 TENSION CA COMANDO FASES NC FALLA", sin rearme. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202316 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla del relé F59B, inhibildo alarma para ULP y Scada en los puntos X2B.238 y 308.(AT 202303660). Sustituido relé F59B, normalizado puntos de alarma, realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal(AT 202303665). emitida ssa 202306800 para providencia IMA0.
202306272 | STE | 202306260 | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202315 | 14/04/2023 09:52:47 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO DE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE ÁGUA DA FASE "A", E , APÓS SUBSTITUIÇÃO REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica do pressostato PSS-01A17 para permitir a sua substituição. Após a substituição foi realizada a reconexão elétrica.
202306001 | STE |  | B013K003 | QUADRO PAI-13 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.015-1 | 202315 | 11/04/2023 11:11:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "TU PAI-13 TENSAO 24VCC FALLA". Sin rearme. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202315 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constatado el accionamiento de la alarma "Falta de Tensión 24Vcc" en el panel, sin rearme, se verificó el circuito, encontrandose que el modulo electrónico fuente de tensión 125Vcc/24Vcc con falla, sin salida de 24Vcc. Se procedió al cambio del módulo, rearmada la alarma, y el panel fue dejado en condiciones normales de operación. El módulo fue providenciado para ser reparado, según SSA 202306074.
202305869 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202314 | 08/04/2023 02:08:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió el disparo del interruptor Q43T. | OUO5 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202314 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación del disyuntor Q43T, correspondiente a la válvula mariposa del intercambiador N3 de la fase T, se realizo la medición de la resistencia de aislación del motor, dando como resultado un valor de mayor a 550Mohm. También se realizó la verificación física del motor, no encontrándose anormalidad. Se procedió al rearme del disyuntor, y prueba de funcionamiento del motor de la válvula mariposa. Se realizó ensayo del mismo quedando en condiciones normales de operación
202305868 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202315 | 10/04/2023 06:54:18 | Verificar acionamento do alarme de ''Subtensão alimentador 2 460Vca'' sem rearme, verificado no local LED de sinalização de estado ''NORMAL'' apagado no instrumento de posição F55. Obs.: Tensão de saída no UMCC-18A em 445V e no gerador 17,6Kv. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202315 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada verificación de la alarma, se constató falla en el relê de supervisión de tensión F55. Se procedió al cambio del mismo, rearmada la alarma, dejado en condiciones normales de operación.
202305817 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202314 | 05/04/2023 08:39:28 | Verificar e solucionar motoventilador V2 com ruído e vibração excessiva, e com a caixa de ligação do motor solta, conforme anexos. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202314 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a caixa de ligações se desprendeu devido ao excesso de vibração do motor, sendo esta vibração ocasionada por rolamentos danificados. Desta forma, foi realizada a substituição do motoventilador. Correntes observadas no novo motoventilador: Fase R = 6,3 A; Fase S = 6,1 A; Fase T = 6,1 A. Deixado em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202305467 | ACS |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202313 | 30/03/2023 22:47:27 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "TU SMT-18A DETECÇÃO DE GAS FASE B" sem rearme. | OUO6 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma sin dar rearme, se verificó el monitor de gases Hydran, constatándose la falla del mismo. Por lo que fue inhibida la alarma de gases del mismo. Se aguardara una parada de la máquina para la sustitución del Hydran.
202305079 | AMP |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202313 | 27/03/2023 06:34:43 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TU SMT-01 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA ACTUADO", en forma intermitente. | OUO5 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202313 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado falla del Hydran fase S, inhibido en los puntos 151 y 153, alarma referente a dicho Hydran.
202303196 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202308 | 23/02/2023 15:45:47 | Disjuntor Q113 que alimenta o MV09 encontra-se na posição de TRIP. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202310 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado que el motoventilador presentaba deficiencia en el funcionamiento (mecánico y eléctrico). Realizado sustitucion del mismo. Realizado ensayos eléctricos y de operación con resultados satisfactorios. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202303152 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202308 | 21/02/2023 22:10:39 | Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3. | OUO7 | MET1 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202308 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado y verificado que uno de los capacitores del Motoventilador se encontraba averiado. Realizado sustitucion del mismo por otro capacitor de reserva perteneciente a la sobra de montaje. Realizado ensayos y constatado funcionamiento normal.
202302905 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202307 | 15/02/2023 16:46:03 | Baixar a configuração do ION da fase B para parametrizar o ION do SMT-11, fase B, reparado pela SMIL.DT durante o PD da UG11. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Baixado a configuração do ION fase C para parametrizar o ION do SMT-11 fase C que foi reparado pela SMIL durante o PD da UG 11, MP3A. O descritivo da SSA está incorreto, a fase correta é fase C.
202302816 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202307 | 15/02/2023 02:03:06 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento "Incendio Trafo Regulador 2" y bloqueo 86AI R2 de forma intermitente. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202307 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e constatado a necessidade de isolar o contato da válvula de alívio F3. Após a chuva o mesmo apresenta um valor de resistência que ficava variando ao invés de estar completamente aberto. Este contato estava sendo utilizado para acionamento do sistema de anti-incendio. Foram desconectados os cabos dos bornes 15 e 16 da régua x4. Assim, todos os contatos elétricos das válvulas de alívio F2 e F3 ficaram desabilitados. Válvulas de alívio serão substituídas com a SSA 2022/12595
202302604 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202306 | 12/02/2023 15:43:25 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACTUACION INTERMITENTE DE ALARMA "TENSION FASE R". OBS: ESTA OSCILANDO ENTRE 200-260KV EN EL SCC. | OUO7 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202307 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Tensión encontrado oscilando 124Vca, dejado 112Vca en tap6.
202302595 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202306 | 11/02/2023 14:33:46 | Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | 202306 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del motoventilador, se constató que la caja de conexiones del equipo se encontraba desprendida, debido a que los tornillos que lo sujetan estaban rotos, se realizó la sustitución del motoventilador. Realizados ensayo de aislación CC con resultado superior a 550Mohm, resistencia del bobinado 3,5ohm en las 3 fases. Realizado ensayo de funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación.
202302095 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202305 | 04/02/2023 19:07:19 | Verificar/Solucionar motivo de actuacion indebida de la valvula de diluvio del R02. Obs: Operado el sistema antiincendio. | OUO7 | MET1 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | As atividades relacionadas a esta SSA são as mesmas detalhadas na baixa da SSA2023/02094
202302094 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202305 | 04/02/2023 18:04:58 | Verificar/solucionar motivo por de accionamiento de la alarma "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" en el tablero sin rearme. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Substituída placa PSC5 no painel PCSVD. A placa retirada foi enviada a IMA0 com a SSA2023/02337 solicitando encaminhamento para reparo. A solenóide foi substituida por pessoal da MAM1 durante execução da SSA2023/02093. Realizado teste de funcionamento do acionamento remoto do anticendio através da botoeira no painel PCSVD. Sistema operou corretamente. Reconectado pontos 203 e 204 habilitando antiincendio por valvula de alívio F3. Válvula de alivio F2 ficou com os contatos elétricos desabilitados
202302029 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202305 | 03/02/2023 08:34:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual, durante la parada de la unidad, accionó en el Sistema SCADA la alarma "TU KT-04 TENSION CA 460VCA FALLA" sin rearme. Obs.: Sin alarmas en los tableros convencionales y tensión normal en el KT-04. | OUO5 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202305 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Medido tensão 460vca e está normal. Foi substituído o contator k192 que encontrava-se com o mecanismo de acionamento quebrado, ficando o alarme rearmado e liberado para operação normal.
202301554 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202304 | 28/01/2023 13:45:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE FORMA INTERMITENTE DE LA ALARMA "VÁLVULA DE ALIVIO OPERADA". | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que as válvulas de alívio do transformador R02 foram substituídas por meio da SSA 202212595, solucionando o problema descrito.
202301524 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202304 | 27/01/2023 15:08:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, após a parada da unidade, os trocadores de calor N1 e N4 da fase conectam e desconectam de forma intermitente. Realizado tentativa de conectar e desconectar através de comando sem sucesso. Verificado no local ambos trocadores desconectados. | OUO6 | MET1 | VANDERLEI BOCH | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste de los sensores calorimétricos en los respectivos intercambiadores, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal. Dejando en condiciones normales para la operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202301202 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202304 | 24/01/2023 00:12:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor Q106 que alimenta o MV 02. | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202304 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizado medición de resistencia de aislación del moto-ventilador V2. Constatado circuito abierto en una de las bobinas del motor. Se procedió a la sustitución del moto-ventilador. Realizada medición de resistencia de aislación al moto-ventilador instalado. Valores medidos por fase superiores a 550 Mohm, Corriente: 1,8/1,7/1,7 A. Tensión: 450/449/452 Vca. Y realizado prueba del mismo, constatando funcionamiento normal. Dejado en condiciones normales de operación.
202301102 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202303 | 22/01/2023 10:05:45 | Verificar solucionar motivo de falla a tierra en sist antiincendio, descubierto por pesquisa inicial. Obs: Rearmada falla a tierra en QACC1 y QACC2 luego de aislacion de sist. antiincendio. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada reconexão dos pontos 203 e 204 no painel PCSVD. A falha para terra teve como origem a válvula de alívio de pressão F2 do Regulador R2. Devido a defeito do microswitch da válvula F2, esta foi removida do circuito, de modo que apenas a válvula F3 irá atuar o sistema antiincedio.
202301101 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202303 | 22/01/2023 08:04:01 | Verificar solucionar motivo de falla a tierra en sist antiincendio, descubierto por pesquisa inicial. Obs: Rearmada falla a tierra en QACC1 y QACC2 luego de aislacion de sist. antiincendio. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspeção dos circuitos elétricos do painel PDE e PCE. Sendo identificado que a falha para terra é proveniente do painel PCSVD. O problema será solucionado por meio da SSA 202301102.
202301083 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202303 | 21/01/2023 04:25:14 | Verificar motivo pelo qual o moto ventilador V4 está parado com o disjuntor fechado.. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e identificado defeito no bloco de contatos auxiliares do disjuntor motor Q9, responsável por acionar o ventilador V4. O bloco auxiliar foi substituído. Foram realizados testes de acionamento sem novas falhas. O ventilador V4 foi deixado em condições normais de operação. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202300623 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202302 | 12/01/2023 10:51:38 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "Prot. Motor Conmut." impidiendo maniobra del conmutador via comando del SCC, realizada maniobra con manivela. Verificado en el local el disparo del interruptor Q39. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202302 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección detectado Q39 y Q1 en el tablero del conmutador abierto. Realizado ensayos del motor, no fue detectado anormalidad. Realizado limpieza y reaprieto de los bornes del circuito del motor. Rearmado interruptor, dejado en observación, constatado funcionamiento normal del conmutador. Valores obtenidos, resistencia aislamiento: >550MOhm, tensión: 457/458/458Vca, corriente: 1,7/1,8/1,7A.
202300357 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202301 | 06/01/2023 23:08:40 | Verificar/solucionar disparo del interruptor Q2 referente al motoventilador V3. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202301 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do moto ventilador V3.
202300128 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202301 | 04/01/2023 04:23:47 | Verificar/solucionar el accionamiento de la alarma "TD-01 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS" , "TD_01 RELE BUCHHOLZ TRIP" y actuación del bloqueo 86T-P/A. | OUO5 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202301 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Detectado perdida de aceite en el TC, solucionado con SSA 202300122, constatado rearme de las alarmas referente al buchholz al completar el nivel de aceite.
202300122 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202301 | 03/01/2023 18:35:19 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD.01 ACEITE NIVEL (71.1) ANORMAL" sin rearme. Obs.: Verificado en el IED del panel PB.01 led "71 TR AT/BX" encendido. | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202301 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Detectado perdida de aceite en el TC, sustituido junta de goma por uno de papel hidráulico. completado nivel del aceite con 1200L. constatado rearme de la alarma.
202225112 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202252 | 29/12/2022 18:57:41 | Verificar motivo por el cual en el panel PSA esta accionada sin rearme la alarma "VL DLUVIO ABR RX". Obs 1: Verificado que cuando es presionado la botonera de rearme parte la bomba BWF 9701. 2: Verificado que en el SCC no se encuentra accionada la alarma. 3. Verificado válvula diluvio fechada. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202252 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el presostato PS-9713, quedando sin alarma en el panel PSA, dejando en condiciones normales para la operación.
202224904 | STE |  | A007J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-07 FASE T | 0045.082-0 | 202251 | 24/12/2022 09:26:29 | Verificar e solucionar presença de água no fluxômetro do referido trocador, causando acionamento de falha à terra nos carregadores CB-03/CB-04 | OUO5 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202251 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a limpeza e secagem do fluxometro de água, feito furo na parte inferior da carcaça do fluxometro para prevenir futuro acumulo de água. testado e liberado para operação normal. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224660 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202251 | 20/12/2022 09:09:13 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALLA A TIERRA EN EL PAI-23. | OUO1 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202251 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado baja aislación en el microswicht de valvula de bloqueo N1, referente a la valvula de diluvio sala de alamcenamiento de aceite aislante. realizado limpieza y ensayo del mismo, constatado normalización y funcionamiento normal.
202224020 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202249 | 07/12/2022 08:25:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PÉRDIDA ACENTUADA DE ACEITE PROVENIENTE DEL TANQUE DE EXPANSIÓN DEL TU-08 FASE "R". | OUO1 | MET1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202249 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reparo na conexão hidráulica do relé buchollz, executados testes funcionais e liberado equipamento.
202223995 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202249 | 06/12/2022 20:57:58 | Verificar solucionar motivo pelo qual acionou o alarme " PROTECCION MOTOR GRUPO 1/3" , sem rearme. Obs: Verificado no local o disjuntor Q27 disparado. | OUO7 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202249 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección en la motobomba, reparado terminal en la placa de interconexión, realizado purga de aceite y ensayo de la motobomba MB01, constatado funcionamiento normal. Obtenido resistencia óhmica del devanado: RS: 8,2ohm RT: 8,2 ohm ST: 8,2 ohm, resistencia aislamiento: mayor a 550Mohm, Tensión: RS: 457Vca, RT: 457Vca, ST: 458Vca. Corriente: R: 3,5A S:3,6A T:3.5A.
202223994 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202249 | 06/12/2022 19:11:41 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma " TU OLEO FASE A NIVEL BAJO". | OUO6 | MET1 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202249 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección en el indicador de nivel, constatado nivel normal, reparado contacto auxiliar n1 del contactor K204A. constatado rearme de la alarma.
202223815 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202249 | 05/12/2022 16:24:19 | Anomalía térmica detectada mediante termografía en el borne inferior fase T del contactor K21, con temperatura máxima de 167ºC y delta de 91ºC con relación al borne de la fase adyacente. Ver detalles en anexo. Obs: todos los motoventiladores se encontraban en operación, siendo alimentados únicamente por el TFN-9. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202249 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi solucionado a anomalia térmica
202223706 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202248 | 01/12/2022 15:29:27 | Verifica e solucionar motivo pelo qual Transformador TD-01 está com perca acentuada de óleo isolante. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202248 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inpección, limpieza, detectado perdida de aceite en la placa del TC, sustituido el mismo. solucionando la perdida de aceite.
202223198 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202247 | 23/11/2022 04:54:15 | Verificar e solucionar falha na circulação de água do trocador 1 e trocador de água 2 não conecta, ambos da fase A. | OUO6 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202247 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Fase A: Inspeccionado circuito, realizado limpieza de los contactos del contactor K193, normalizado el circuito de señalización. Realizado ensayo de los intercambiadores, constatado funcionamiento y señalización normal. Fase B: Inspeccionado circuito, verificado anomalía en el relé temporizado K13, realizado sustitucion del relé, normalizado el circuito de señalización. Realizado ensayo de los intercambiadores, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202222643 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202245 | 12/11/2022 07:31:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-08 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase 'T'. | OUO5 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202245 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada substituição do sensor Hydran que encontrava-se avariado, instalado sensor (N/S 1308419379), executados testes funcionais e liberado equipamento pra operação. Sensor retirado foi encaminhado à IMA0 para reparo SSA 202311515.
202222618 | SCC |  | K004A003 | FL04 - FILTRO DO COMUTADOR SOB CARGA DO TD-04 | 2945.002-0 | 202245 |  | Verificar y solucionar ruido anormal y temperatura alta en el filtro de aceite del conmutador. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 66 - TEMPERATURA ALTA
202221978 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202244 | 01/11/2022 19:45:59 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD-02 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS". | OUO5 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202247 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma "TD-02 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS", se procedió a la purga del relé buchholz. Luego de la purga, rearmó la alarma, y el equipo fue dejado en condiciones normales de operación. AT: 202209831.
202221719 | STE |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202243 | 28/10/2022 07:53:41 | Verificar solucionar acionamento de alarme "CE01 Trafo TRB-02 Subtension Actuado " Obs: Encontrado pássaro pendurado no isolador do transformador. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202247 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada inspeção e retirado pássaro que ficou preso. Como não foi identificado nenhuma outra anormalidade, equipamento foi liberado para energização.
202221702 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202243 | 27/10/2022 15:18:15 | VERIFCAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA NO SISTEMA COM A MENSAGEM "PROBL CONTROLE VD2-OPERAÇÃO TRAFO R5" NO QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZAÇÃO E ALARME DO T05/R05 (NFS-320), SEM ACEITAR REARME. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do painel PSVD2 5615-83-19313-P. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202221531 | STE |  | A006J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE S | 0045.065-0 | 202243 | 25/10/2022 11:04:06 | Verificar e solucionar alarme de "TU CIRC AGUA FASE S FALLA". Obs.: válvula mariposa do trocador 2 fase S sem motor (SSA 202219027). | OUO5 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202243 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla en el contactor k111B, reparado el mismo, realizado ensayo del intercambiador N2B, constatado accionamiento y señalización normal.
202221094 | STE |  | K001C001 | BARRAMENTO BLINDADO 13,8 KV INTERLIGACAO TA-02/QA-02 | 0306.003-9 | 202242 | 17/10/2022 18:10:49 | Verificar actuacion de la proteccion 87 en el TA-02 | OUO5 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202242 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, no fue detectado anormalidad en ninguna de las fases de TA02 y tablero PX-02. Problema solucionado por MEL1 .
202220424 | STE |  | A002J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE T | 0045.024-3 | 202240 | 05/10/2022 05:10:02 | VERIFICADO QUE EL INTERCAMBIADOR N4, NO CONECTO DURANTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE PARTIDA, POSTERIOR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALLA INTERCAM CALOR N4 FASE T". OBS: SELECCIONADO INTERCAMBIADORES 1 Y 2 COMO PRINCIPALES. | OUO5 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202240 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del contactor k114c y ensayo del intercambiador N4C, constatado funcionamiento y señalización normal.
202220423 | STE |  | A002J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-02 FASE T | 0045.023-5 | 202240 | 05/10/2022 05:10:27 | VERIFICADO QUE EL INTERCAMBIADOR N3, NO CONECTO DURANTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE PARTIDA, POSTERIOR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALLA INTERCAM CALOR N3 FASE T". OBS: SELECCIONADO INTERCAMBIADORES 1 Y 2 COMO PRINCIPALES. | OUO5 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202240 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del contactor k113c y ensayo del intercambiador N3C, constatado funcionamiento y señalización normal.
202220033 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202239 | 26/09/2022 13:30:24 | Verificar el accionamiento de la alarma "BAJA PRESION AGUA SALA TRATAMIENTO ACEITE COMBUSTIBLE" sin rearme. | OUO5 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202239 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones, encontrado desajustado el micro switch del presostato PSS-01, realizado ajuste y limpieza del mismo, dejando en condiciones normales.
202219987 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202238 | 24/09/2022 05:51:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O REGULADOR NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC, APRESENTANDO O SEGUINTE ALARME: "SEMD_220 R05 FALLA DE SINCRONISMO". OBS.: VERIFICADO NO LOCAL DISJUNTOR Q1 ABERTO/TRIP. TAMBÉM NÃO HOUVE ACIONAMENTO DO ALARME "R05 CONMUT PROT MOTOR" NO SCC. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202238 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de comando e sinalização do comutador e constatado que o disparo de Q1 não sinaliza no SCC, somente envia esta informação ao servidor TRETECH/WEG através do módulo de aquisição de dados DM1 instalado no painel de monitoramento. Após testes liberado equipamento para operação.
202219532 | STE |  | G040B018 | MOTOBOMBA B4 | 3224.029-6 | 202237 | 16/09/2022 14:06:45 | Verificar disparo del interruptor Q30 de la referida bomba. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202237 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi necessário realizar a substituição da motobomba. Foi instalado a motobomba com NS36984 retirada no almox. com SM437005. Foi criada a SSA 2022/23662 para realizar reparo na motobomba retirada (NS12509). Ficou operando normalmente.
202219027 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202236 | 07/09/2022 00:06:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q-42 de la fase S. Alimentación de la válvula mariposa del intercambiador N2 | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202236 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição da Válvula Borboleta. Foi empregada a válvula de código de estoque 629936. Realizados testes funcionais e deixado em condições normais de operação. O trabalho foi realizado por meio da AT 202210055.
202218986 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 06/09/2022 11:14:03 | Verificar y solucionar circuito abierto encontrado en el Transformador de Corriente del Aislador Pasante H1. Verificar conexion interna entre los terminales S1-S5. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202236 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se realizó la inspección del Transformador de Corriente del Aislador Pasante H1, luego de la inspección interna y externa de los bornes de conexión, se constato que se encontraban conectadas de forma errónea los terminales S5 del TC F61 y S1 del TC F11, los cuales se encontraban intercambiados entre en la conexión de salida de los bornes del TC. Eso se comprobó además con la medición de resistencia de las salidas del TC mediante multímetro.
202218002 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202233 | 20/08/2022 11:22:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono, sin rearme, la alarma "TU SMT-13 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarma de monitoramento en la fase 'B'. | OUO6 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202233 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do sensor de gases Hydran modelo H201Ti. O registro do número de série do sensor Hydran instalado ficou pendente, e será efetuado em uma próxima parada por meio da SSA 202301536. O sensor de gases retirado, com SN: 1206419018, foi encaminhado para reparo por meio da SSA 202301530.
202217752 | STE |  | A001J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE R | 0045.001-4 | 202233 | 15/08/2022 20:06:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL INTERRUPTOR "Q41 FASE R". ABIERTO DISYUNTOR PARA REARME DE LA ALARMA Y DEJADO EL INTERCAMBIADOR "N1 FASE R" COMO RESERVA. | OUO5 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada o reparo da válvula motorizada, ajustados os sensores de fim-de-curso de abertura e fechamento, realizados testes e liberado equipamento para operação.
202217566 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202232 | 12/08/2022 10:28:56 | REGULADOR R01 NO ACEPTO COMANDO DE TAP VIA SCC,COMO SUBORDINADO DE TAP 5 PARA TAP 4,ACCIONANDO LA ALARMA "R01 CONMUT FUERA SINCRON". OBS1: REALIZADO COMANDO EN INIDIVIDUAL, LOCAL ELÉCTRICO SIN ÉXITO,REALIZADA MANIOBRA CON MANIVELA CON ÉXITO. VERIFICADO EL REARME DE LA ALARMA EN MANIOBRA DE TAP POSTERIOR. OBS2: EM COMUTACAO DE TAP REALIZADA POSTERIORMENTE OCORREU O DISPARO DO DISJUNTOR Q39 COM ACIONAMENTO DE ALARME "PROT. MOTOR. COMUTADOR". | OUO7 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202232 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio de isolação CC no motor onde apresentou um valor de 376gOHM. Durante inspeção no painel foi localizada falha de conexão no ponto 6 do disjuntor Q1. Realizado reaperto e medições de corrente. Operou normalmente.
202217524 | STE |  | G086D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI2 | 0298.002-9 | 202232 | 11/08/2022 11:44:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE DE EXPANSÃO DO EQUIPAMENTO. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202233 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada normalização/ajuste do nível no conservador de acordo com a temperatura do óleo. Foram inseridos aproximadamente 50 litros de óleo. O óleo utilizado foi tratado e inserido no tanque isolado com nitrogênio no dia 04/08/2022. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202217162 | STE |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 202231 | 05/08/2022 04:33:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARÓ INTERRUPTOR Q41R. | OUO5 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202231 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado ensaio de resistência ôhmica do motor da válvula borboleta do trocador de calor N1 e observada isolação normal. Inspecionados os fins de curso da válvula e verificado que o fim de curso S41R encontrava-se danificado. Desta forma foi realizada a substituição deste fim de curso, que é responsável pela parada do motor após a válvula estar totalmente aberta. Realizada preparação de partida da máquina, e observada operação normal do trocador. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202217011 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202231 | 03/08/2022 13:15:54 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor Q8 do ventilador V2 do grupo de ventilação do transformador T03. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202231 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección, sustituido Motoventilador V2, normalizado puntos en el contactor K8, realizado ensayos del mismo, constatado funcionamiento normal. Obtenido Tensión 456/457/457Vca, corriente 6/6,1/6,1A resistencia aislamiento mayor a 550Mohm.
202216580 | STE |  | K003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-03 | 0172.006-6 | 202230 | 27/07/2022 12:09:35 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "TD.03 CONMUTADOR NÍVEL DE ACEITE", ANORMAL, SIN ACEPTAR REARME. OBS.: VERIFICADO EN EL LOCAL SIGNOS DE PERDIDA DE ACEITE EN EL SUELO. | OUO6 | MET1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202230 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e constatado que ocorreu o rompimento da borracha de vedação no flange entre comutador e Y das mangueiras. Foi retirada a borracha rompida e instalado papelão hidráulico no flange da conexão Y e no flange do pescador. As juntas de papelão hidráulico utilizadas foram retiradas de kit enviado pela MR. Foi normalizado o nível de óleo no tanque conservador e realizada limpeza do transformador.
202216199 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202229 | 22/07/2022 09:28:08 | Verificar motivo do acionamento do alarme "TU SMT-9A DETECCION DE GAS FASE R", com rearme imediato. | OUO5 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202229 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito de indicación de nivel de gases en el panel SMT-9A, el cual se encontraba indicando 38 ppm para la fase R, y verificando el circuito de alarma de gases del Hydran de la fase R, se detecto la falla del Hydran por lo que se procedió a inhibir la alarma de gas alto Fase R y falla en el Hydran Fase R, desconectando los puntos X6-2b y X8-2b, en el panel del SMT-9A. La sustitución del Hydran será realizada con la SSA 202216731.
202216072 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202229 | 21/07/2022 02:54:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante preparación de partida, no señalizó ningun intercambiador conectado en la fase B. Efectuado intento de conexión manual en el KT-10 sin éxito. Obs.: Posterior a varios intentos, señalizarón conectados los intercambiadores. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202229 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado reaprieto del punto K23C.13, normalizado el circuito de señalización. Realizado ensayo de los intercambiadores, constatado funcionamiento y señalización normal.
202215821 | STE |  | B014J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE C | 0045.108-8 | 202229 | 18/07/2022 07:55:44 | Verificar/solucionar motivo por el cual el intercambiador no concectó durante la preparación de partida. Obs.: El intercambiador N1 de la misma fase también se encuentra con SSA y no conecta. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202229 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado contactor K121C trabado, realizado limpieza, ajuste y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal.
202215461 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 12/07/2022 11:09:59 | IHM de control de compresores se encuentra inoperante. Dando mensaje de error en el CPU "Major fault T07: C044 restore failure" | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202228 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a reinstalação da IHM após retorno do reparo pelo fornecedor. A IHM foi liberada para reinstalação pela IEQ3. Foi observado que a IHM opera de forma satisfatória, exibindo as informações corretamente e respondendo aos comandos. Adicionalmente, foi instalada uma proteção para a IHM, fornecida por IEQ3 e confeccionada na impressora 3D pelo laboratório. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202215063 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202227 | 05/07/2022 11:12:55 | Verificar estado de los conductores internos después del principio de incendio dentro del cuador KT-10. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202227 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados a seleção de trocadores da fase B do TU-10. Identificados danos a condutores, terminais, anilhas e blocos auxiliares dos contatores K41B a K48B. Realizadas substituições de condutores, terminais e anilhas dos contatores K41B a K48B. Substituídos os blocos auxiliares do contatores K41B, K42B, K43B, K46B e K47B. Efetuados testes operacionais e deixado em funcionamento normal.
202215029 | STE | 202215018 | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202227 | 05/07/2022 07:42:20 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DILÚVIO DA FASE "A". E , APÓS MANUTENÇÃO/REPARO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio para substituição do pressostato de água que encontrava-se avariado, realizados testes e liberado equipamento para operação.
202215021 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202227 | 05/07/2022 07:04:42 | Não há indicação dos trocadores de calor principais conectados na fase "B", estando a unidade em operação. Obs.: sem indicação de fluxo normal do trocador de calor principal no ULP e verificado no SCADA que há indicação de Trocador Principal conectado de forma intermitente. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202227 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos associados aos trocadores de calor da fase B do TU10. Após testes funcionais, foi identificada falha de operação dos contatores de seleção de trocadores. Foi realizada limpeza e ajuste das molas dos contatores K43B e K45B. Realizados testes funcionais e deixado em operação normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214924 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 03/07/2022 18:46:27 | Verificar accionamiento de la alarma "TU SMT-07 aislador pasante desvio de capacitancia". | OUO5 | MET1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202227 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da caixa do divisor capacitivo DPB por uma caixa que estava instalada no transformador reserva da unidade 9A.
202214849 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 01/07/2022 10:25:33 | Verificar actuación de la alarma "TU SMT-07 AISLADOR PASANTE DESVIO CAPACITANCIA" en la partida de la unidad para giro eléctrico. | OUO3 | MET1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção da caixa do divisor capacitivo e do cabo do DPB e está tudo normal, foi então realizado ajuste dos valores pelo laboratório através da SSA derivada 202214871.
202213856 | STE |  | B014J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE B | 0045.104-5 | 202224 | 15/06/2022 09:06:04 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del intercambiador. | OUO6 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del intercambiador N4 de la fase B, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación.
202213680 | STE |  | B020J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE A | 0045.260-7 | 202224 | 13/06/2022 21:45:37 | Verificar y solucionar disparo del disyuntor Q13A (motor de la bomba del intercambiador N3 de la fase A) durante la preparación de partida. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202224 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção na tomada X19 no CXT e também na régua de bornes da motobomba. Ensaio de isolação com resultado satisfatório 14,8 giga ohm. Corrente medida fase R=9,95A; S=10,15A e T=10,0A e tensão R/S=459V; R/T=460V e S/T=461V, realizado teste de partida de máquina e trocador funcionou normalmente, ficando liberado para operação normal.
202213601 | STE |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.266-0 | 202224 | 13/06/2022 11:24:33 | Verificar/solucionar pérdida de aceite por el intercambiador 1 de la fase C del TU-18A. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202224 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Como o transformador foi substituído (SSA 202310727), o vazamento de óleo será solucionado em posterior reparo/reforma. |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202213501 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202223 | 12/06/2022 08:20:44 | Verificar/solucionar falha no circuito de água durante a preparação de partida. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do fim de curso da válvula motorizada do trocador 1, o trocador 3 não apresentou problema, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213492 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202223 | 11/06/2022 21:33:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante preparación de partida, hubo demora en la señalización del sistema de refrigeración del Transformador principal desconectado (11 minutos), ocasionando actuación del bloqueo 86N. Obs.: verificado en el KT-08 todos los intercambiadores desconectados. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatado travamento no relé K171 de indicação remota dos trocadores principais, realizado ajuste, limpeza e liberado equipamento para operação após ensaios funcionais.
202213488 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202223 | 10/06/2022 20:22:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou a proteção ENROLAMENTO AT TEMP ALTA 2a ETAPA causando bloqueio do TA 02 (86TA). | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi detectada sujeira nos terminais do termômetro de AT fase T, realizada limpeza, testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202213401 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202223 | 08/06/2022 21:07:59 | Verificar e solucionar alarme "PANEL BOMBAS FALTA VCA/VCC" sem rearme. Observado anunciador do painel inoperante, disjuntores DJ6 e DJ7 disparados. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202223 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido lamparas quemadas del anunciador del tablero PCE. Verificado circuito del interruptor DJ6, no fue detectado anormalidad. Rearmado interruptor DJ6 y DJ7 del tablero PCE, dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202212882 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202222 | 02/06/2022 14:15:57 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no es posible realizar la selección de intercambiadores 3-4, ni 4-1 como principal en la fase B. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os contatores K47 e K48, realizados testes e liberados para operação normal. Material utilizado da SM foi do código 102547.
202212847 | STE |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202222 | 02/06/2022 06:49:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador N4 não conecta em automático. Conecta somente em manual. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os contatores K47 e K48, realizados testes e liberados para operação normal. Material utilizado da SM foi do código 102547. AT 202204920 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212846 | STE |  | B010J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE B | 0045.139-8 | 202222 | 02/06/2022 06:49:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DE LA FASE B NO CONECTA EN AUTOMÁTICO/MANUAL, ACUSANDO LA ALARMA "FALLA CIRC DE AGUA". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído a bobina do contator K123. A bobina utilizada foi reaproveitada de um contator que foi substituído em outra unidade por estar com a carcaça quebrada por isso não gerou SM e DM.
202212732 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202222 | 31/05/2022 10:42:01 | Verificado que não aceita comando de TAP estando R02 como master.Obs: Verificado a mesma anomalia com R03 como master.Efetuado as manobras em individual. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito de comando del paralelismo, se constató actuación del relé K33C, del R1, el cual se encuentra con trabajos correspondientes al retrofit, normalizado el contactor, se normalizó el accionamiento del conmutador del R2 y del R3. Realizada pruebas del accionamiento del comando de TAP del R02 como máster, posteriormente dejado en condiciones normales de operación(AT202204854). realizado reset de los contactores del trafo R1, normalizado sistema de paralelismo(AT202204884).
202212656 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202222 | 30/05/2022 13:40:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU KT-11 TENSAO CC CONT/SUPERV FASES ", SIN REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL QUE LA ALARMA ES REFERENTE A LA FASE ''A''. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido relé temporizado F68A, normalizado puntos de alarma, constatado accionamiento y rearme normal tanto en el KT, convencional y SCADA. emitida SSA 202213843 para providencia IMA0.
202212497 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202221 | 27/05/2022 03:21:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "TU ESTADO DO PLC DO KT ANORMAL", SIN REARME. VERIFICADO EN EL IHM Y SISTEMA SCADA VALORES CERADOS DE TEMPERATURA, FOTO ANEXADO. | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202221 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada limpeza na tabela de falhas do CLP. Os cartões de entrada analógica foram retirados e inseridos novamente para realizar reset. Sistema ficou operando normalmente
202212458 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202221 | 26/05/2022 15:28:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há sinalização de trocadores conectados na fase C, falha na seleção de trocadores principais 2-3 e seleção de trocadores principais 3-4. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202221 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Trocador de calor N1 foi substituído a bobina do contator K121. Na seleção de trocadores 2/3 foi ajustado o contator bi estável K46 que não estava acionando. Ficou normalizado e liberado para operação normal. SM 424612 e DM 70027898 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212399 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202221 | 26/05/2022 05:23:26 | Verificar atuação do alarme "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO", sem aceitar rearme. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Com base no parecer emitido por meio da SSA 202222999, é inviável a modificação da posição do detector de fumaça na cela dos TUs. Além disso, está prevista a modernização do sistema anti-incêndio dentro do PAT. Tendo em vista que o problema é no detector de fumaça e este encontra-se em local de difícil acesso, será necessário aguardar condição favorável para efetuar a substituição do sensor.
202212105 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202220 | 20/05/2022 14:06:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DE NITROGÊNIO EM APROXIMADAMENTE 0,145 kgf/cm² NO TS-04. OBS.: CONFIRMADO NO PAINEL KB-04, ATUAÇÃO DO ALARME "MANOVACUÔMETRO TS-04" SEM ACEITAR REARME. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada normalização na pressão de nitrogênio possibilitando o rearme do alarme. A pressão ficou em 0,2 kgf/cm2 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202211960 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202220 | 19/05/2022 06:59:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DISPARO DEL INTERRUPTOR Q43-T: ALIMENTACIÓN 460VCA PARA LA VÁLVULA MARIPOSA DEL INTERCAMBIADOR Nº3. FASE T. | OUO5 | MET1 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202220 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado medição de isolação do motor resultado satisfatório de 5,68 giga ohm, feito inspeção e teste dos fim de curso da válvula borboleta e estão funcionando normalmente. Testado comando de abertura e fechamento e está normal, ficando o disjuntor normalizado e liberado para operação normal.
202211874 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202220 | 17/05/2022 17:23:51 | Verificar y solucionar alarma de TU SMT-15 DETECCAO DE GAS sin rearme. Obs.: Verificado en SMT-15 fase C Hydran H1 indicando 0. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202220 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, constatado accionamiento de alarma en el hydran fase B por tendencia mayor a 10ppm, desactivado el mismo, dejado en observación, constatado rearme y funcionamiento normal. Verificado alarma de gases, activado y con ajuste H: 250ppm y HH: 500pmm.
202211190 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202143 | 27/10/2021 16:28:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PROTECCIÓN MOTOR GRUPO 1", SIN REARME. OBS: ENCONTRADO INTERRUPTOR Q10 REFERENTE AL VENTILADOR V8 DISPARADO. | OUO7 | MET1 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Urgente |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado el circuito del interruptor Q10, correspondiente al motoventilador V8, realizado medición de resistencia de aislación en los bobinados del motor, constatado baja aislación, por lo que se procedió a la sustitución del mismo. Realizado la instalación del nuevo motoventilador, efectuado ensayo de aislación con valor de 11.600Mohm, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202215950 para reparo del motoventilador con defecto.
202210124 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202113 | 31/03/2021 07:30:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O R1 COMO MÁSTER COM TAP EM 16 O REGULADOR R05 NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC ESTANDO EM SUBORDINADO OU EM INDIVIDUAL, TAMBÉM NÃO ACEITOU COMANDO LOCAL ELÉTRICO. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Urgente |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito e executados testes funcionais, constatado que o problema resolvido com a resolução da SSA 202209964.
202209964 | APV |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202105 | 06/02/2021 10:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTA ACIONADO NO IHM TEMPERATURA MÁXIMA ACIONAMENTO MOTORIZADO ALCANÇADA. OBS: SEM ALARME NO SCC E NÃO É POSSÍVEL MANOBRAR TAP PELO SCC. | OUO7 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Urgente |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído sensor CT372 de temperatura do acionamento motorizado, realizados testes funcionais rearmados alarmes e liberado equipamento para operação. O sensor utilizado foi retirado do comutador reserva Código de estoque 716156. Não foi possivel emitir SM, o sensor será adquirido SSA IEQ3 202319287 e devolvido ao equipamento reserva. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209165 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201946 | 11/11/2019 07:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU SMT-18A BUCHA DESVIO CAPACITANCIA" COM POSTERIOR REARME. OBS.: VERIFICADO NO SMT-18A ALARME REFERENTE A FASE C. | OUO5 | MET1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição dos bornes X-17 circuito de tensão pelo pessoal do PTI.
202208872 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201917 | 23/04/2019 09:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORRE ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E SDSC PARA FALHA EM UMA OU NAS DUAS FONTES INVERSORA 125/24VCC. | OUO6 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202208873. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208871 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201917 | 23/04/2019 09:45:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORRE ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E SDSC PARA FALHA EM UMA OU NAS DUAS FONTES INVERSORA 125/24VCC. | OUO5 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202335 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | A implementação destes alarmes foi executada com a SSA 202207469. Realizados testes funcionais constatando o correto atuação destes alarmes no SCADA e SDSC. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208399 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201635 | 02/09/2016 10:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NAO ESTA REPORTANDO ALARMES REFERENTE AO TA-01, TB02, TD-01 E TD-02, PARA SCADA E CONVENCIONAL CCR. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito y realizado ensayos, durante inspección, no fue detectado anormalidad, adjunto planilla de alarmas del convencional y scada. |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202207202 | STE |  | B013J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE B | 0045.175-4 | 202219 | 11/05/2022 07:45:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual intercambiador de calor no conecto durante preparacion de partida. Verificado que en el KT no hubo señalizacion ni alarmas. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202219 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos do trocador de calor N3, sendo constatada a queima da bobina do contator K163B. Devido ao defeito, o contator K163B foi substituído. Realizados teste funcionais e verificado operação normal do trocador.
202206947 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202218 | 06/05/2022 12:09:10 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o PAI-29 está ocasionando alarme de "FALHA À TERRA" no CB-07/CB-08. Aberto CS1 no PAI-29 para rearme do alarme. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202218 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi encontrado água dentro do fim de curso da válvula de acionamento manual/remoto, realizado secagem da água e aplicado spray limpa contato, ficando normalizado o alarme e o fim de curso seco.
202206446 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202217 | 28/04/2022 08:29:05 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme "TU DETECTOR HUMO 98.50 CIRC INTERRUMP NC ACTUAD" . | OUO5 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202217 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla en la regla puntos 107 y 108, realizado limpieza y reaprieto, solucionado el mismo. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202206062 | STE |  | B020K002 | QUADRO CSI-18A/CPI-18A ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.020-6 | 202216 | 19/04/2022 06:08:14 | Verificar e solucionar indicação de sobrecarga/sobreaquecimento, e ausência de indicação de válvula fechada no painel de comando da válvula borboleta fase B do rescaldo. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202216 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executado reaperto no painel, substituído relé térmico LRD 06, que encontrava-se avariado, realizados testes e liberado equipamento para operação, AT 202203457. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202206060 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202216 | 19/04/2022 05:14:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "TU SMT-12 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarma de monitoramento en la fase 'B'. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202216 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido sensor de gases hydran, retirado S/N 1206419016, instalado S/N 0409410984. normalizado puntos de alarma, constatado accionamiento y rearme normal. Emitida SSA 202310076 para providencia IMA0.
202205971 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202215 | 16/04/2022 09:04:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DE NITROGÊNIO EM APROXIMADAMENTE 0,14 kgf/cm² NO TS-02. OBS.: CONFIRMADO NO PAINEL KB-02, ATUAÇÃO DO ALARME "MANOVACUÔMETRO TS-02" SEM ACEITAR REARME. VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202215 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizada Inspeção no tanque do transformador sem identificar local da perda de pressão. Insuflado N2 até 03kgf/cm2. Alarme foi rearmado e equipamento liberado para OPUO.DT. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202205940 | STE |  | A003J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-03 FASE S | 0045.030-8 | 202215 | 14/04/2022 05:34:08 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, durante processo de preparação de partida, ocorreu o acionamento do alarme "Falla en el circuito de agua\aceite" sem aceitar rearme. OBS: Necessário realizar trocar de seleção dos trocadores de calor para permitir o rearme. | OUO5 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202215 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizados testes funcionais e identificado mau funcionamento do contator K-112B. Realizado reparo e limpeza no mecanismo do contator . Após reparo, foram realizados te4stes funcionais com resultado satisfatório. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205438 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202214 | 07/04/2022 06:27:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU SMT-18A BUCHA DESVIO CAPACITANCIA ACTUADO", CON POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET1 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202214 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de monitoramento de tensão das buchas, reapertados conectores de entrada de tensão do painel SMT que encontravam-se frouxos.
202204462 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202212 | 24/03/2022 10:33:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor Q16 - Motoventilador nº 06 está desarmado, e não houve sinalização no quadro PB-03, ASP-02 e SCADA. | OUO2 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202212 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado medición, encontrado base del contactor k16 con baja aislación, realizado sustitución de la base del contactor y realizado ensayo operacional con resultado satisfactorio. Utilizado base del contactor de la sobra de montaje. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202204253 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202212 | 21/03/2022 17:45:00 | Verifica/solucionar o motivo pelo qual esta acionado o alarme "TU PAI DILUVIO FASE B CIRC DISPARO FALHA" sem rearme. | OUO6 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido bobina de accionamiento remoto de la válvula de diluvio fase B, constatado rearme de la alarma.
202203535 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 10/03/2022 08:40:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo no señalizo conectado el sistema de enfriamiento del transformador durante partida de la unidad. Obs: Verificado no indicacion de trocador N3 FASE A, sin accionar alarma. | OUO6 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202210 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | foi substituido o bloco de contato temporizado k37A. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202352 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202207 | 16/02/2022 16:25:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PUNTO "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B" ESTÁ CON ESTADO "TRUE" EN EL IHM DO SMT-18A | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202207 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do sensor hydran, número de série do instalado 1308419378, número de série do retirado 0905416890, sensor retirado emitido SSA 202222001 para reparo por esse motivo não se gerou DM. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202299 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202207 | 16/02/2022 10:48:25 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 0%. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202207 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Problema resuelto segun descripto en la SSA 202210637
202202251 | STE |  | B014J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-14 FASE A | 0045.099-5 | 202207 | 15/02/2022 15:40:55 | TROCADOR DE CALOR N3 DA FASE A ACIONOU ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE AGUA " DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, SEM REARME. | OUO6 | MET1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202207 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste de funcionamento e verificado que o trocador está em perfeito funcionamento.
202202063 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202206 | 13/02/2022 09:24:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONARON LAS ALARMAS DURANTE PREPARACION DE PARTIDA EN LA UNIDAD "TU FALHA CIRC DE ÓLEO" E "TU FALHA CIRC DE AGUA" DEL INTERC. N4 Y FALLA DE CIRCULACION DE AGUA EN EL INTERCAMBIADOR N2 AMBOS CORRESPONDIENTE A LA FASE C. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202207 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado circuitos, detectada falla en el contactor K122C correspondiente al Intercambiador N2, realizada la sustitución del contactor. Detectada falla en el contactor K114C correspondiente al Intercambiador N4, realizado reparo del contactor. Realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios. DM 70026796
202201874 | STE | 202201789 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 15:39:56 | Solucionar anomalia térmica no anunciador de falta tensão C.C no quadro comum do KT-14, conforme reportado na SSA 202201789. Identificada temperatura de 163 ºC no componente, com risco de comprometimento da isolação dos cabos adjacentes. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | De acordo com análise da IEQ3 a situação é normal e não implica em defeitos no componente.
202200895 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202204 | 24/01/2022 15:04:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME DE "TU ESTADO DO PLC DO KT ANORMAL", SEM REARME. OBS.: VERIFICADO ALARME "FALLA PLC DEL KT" NO LOCAL. VER FOTO EM ANEXO. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Detectado problema en la entrada analógica de indicación de temperatura(indicación de temperaturas congelada). Normalizado el mismo, realizado limpieza de la falla. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202200881 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202204 | 24/01/2022 13:58:01 | Constatado variaciones de tension intermitentes (aproximadamente 30kV) en el regulador RX. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado fase R(L1) con variación de tensión, 124Vca, Maniobrado llave tierra del DPB, constado normalización de tensión 115Vca. dejado en observación constatado funcionamiento normal.
202200717 | SCC |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202203 |  | Verificar acionamento no SCADA do alarme "U09 TU CIRC AGUA FASE S", sem rearme. Verificado no painel KT trocador N3 fase T com falha. Conectado trocador em manual sem sucesso, permanecendo alarme acionado. | OUO5 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente |  | Não
202100332 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202151 | 22/12/2021 09:22:37 | Verificar/solucionar el motivo del accionamiento de la alarma: "Baja presión de agua. Sala de tratamiento de aceite lubrificante", sin rearme. Observado en el local aparente presión normal en los respectivos manómetros. | OUO5 | MET1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202151 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | REALIZADA LIMPEZA NO FIM DE CURSO DO PSS02 QUE ENCONTRAVA-SE OXIDADO, REALIZADOS TESTES E LIBERADO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO. APR EM ANEXO.
202100244 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202151 | 20/12/2021 10:36:25 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o disjuntor Q22, do motoventilador V10, se encontra disparado. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202151 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado capacitores del motoventilador V10 en cortocircuito, sustituidos los capacitores averiados, verificado funcionamiento correcto del motoventilador. Reutilizado capacitores de la sobra de montaje. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100061 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202150 | 15/12/2021 13:41:54 | Accionamiento de la alarma "RUP.MEMBR./RMC FALLA" de forma intermitente y constante. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202150 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del interior de la vejiga, según consta mediante imágenes obtenidas a través de un fibroscopio, se constató que no existe ruptura de la misma, por lo que se procedió a ajustar la distancia del sensor con respecto al fondo de la vejiga. La inspección fue hecha por personal del laboratorio, según SSA 202413127, durante la ejecución de la SSP 20240820.
202602127 | AMP | 202518517 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202607 | 12/02/2026 09:20:14 | Realizar inspeção visual na união tampa/tanque na região próxima a bucha H2 do Autotransformador, quanto a presença de perda de óleo, tendo em vista a anomalia térmica descrita na SSA 202518517. Executar em conjunto com a inspeção dos transformadores da SEMD - SSP 20263005 na semana 2026/20 e SSP 20263006 na semana 2026/46). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202602079 | AMP |  | B018J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18 FASE B | 0045.209-2 | 202607 | 11/02/2026 12:03:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador nao conecta, operando como principal ou suplementar. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202602068 | AMP |  | B013J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-13 | 0126.135-5 | 202607 | 11/02/2026 16:40:44 | Verificar e solucionar válvula registro de coleta de óleo da fase C está frouxo, dificultando a retirada de óleo. Vídeos em anexo. | OUO2 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601735 | AMP | 202518517 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202606 | 05/02/2026 14:26:39 | Tendo em vista o sobreaquecimento em dois parafusos da tampa do transformador T05, conforme desenho 6694DFG3937P e relatório de inspeção termográfica em anexo, solicito: - Inspecionar e realizar remoção de pintura e limpeza de oxidações em todos os parafusos/arruelas tampa do tanque principal do transformador. - Confirmar o reaperto dos parafusos da tampa, conforme tabela de torque em anexo. Emitir SSA para nova inspeção termográfica, após o termino da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601595 | AMP |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202606 | 03/02/2026 08:58:14 | Durante o atendimento à SSA 202601300, foi realizada a desconexão do cabo de terra do terminal X0, conforme orientação da SSA 201107525E. Para reforçar a necessidade de manter o cabo desconectado, foi afixado um adesivo na parte externa da caixa. Complementarmente, solicitamos a instalação de um cartão de identificação no cabo de terra localizado no interior da caixa de terminais. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601590 | AMP |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202606 | 03/02/2026 09:03:04 | Realizar acompanhamento de perda de óleo por meio da flange que interliga os busducts com o tanque do transformador. O defeito foi identificado durante as inspeções da SSP 20262842. Ver imagens em Anexos. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601577 | AMP |  | A009K002 | QUADRO CSI-09/CPI-09 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.011-0 | 202606 | 03/02/2026 05:28:15 | Indicador de estado “Fechada” apagado no painel CPI-0903, mesmo após a substituição da lâmpada. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202601261 | AMP |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202605 | 27/01/2026 23:11:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o dispositivo está com led de iluminação queimado e display com avarias, referente a fase R do SMT-09. | OUO5 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601055 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202605 | 26/01/2026 15:53:39 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura do enrolamento BT fase R entre o SCADA e o KT. Verificado que no KT a indicação está coerente com as demais fases. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600919 | AMP | 202519653 | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202604 | 22/01/2026 16:33:31 | Prestar apoio ao setor MEL2 (SSA 202600896) para ensaio ponto a ponto do cabo H5X5500, a fim de permitir a alimentação 220Vca no painel TFP-01. Após os ensaios, conectar o cabo nos bornes X1.7 e X1.8. Ver desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600725 | AMP |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202603 | 18/01/2026 21:50:10 | Verificar y solucionar anormalidad en el visor del relé Buchholz del TSA-2A, el cual impide su visualización. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600724 | AMP |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202603 | 18/01/2026 21:51:15 | Verificar y solucionar conduit roto/desacoplado dejando conductores expuestos en el punto de entrada a la caja de conexiones. conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600589 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202603 | 15/01/2026 14:15:08 | Verificar motivo por el cual el sensor de humedad de aceite AQUAOIL fase T, no arroja valores de medición al SMT WEB desde 11/2025. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP: 20264535. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600563 | AMP |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202603 | 15/01/2026 08:20:13 | Verificar motivo por el cual el sensor de humedad en aceite AQUAOIL está arrojando valores fuera los parámetros normales de medición en la fase C. Evento constatado en el sistema SMT WEB durante SSP: 20264535 (SIN AT). | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600465 | AMP |  | B015K002 | QUADRO CSI-15/CPI-15 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.008-0 | 202603 | 13/01/2026 05:14:33 | Verificado que a sinalização de "limitorque abrindo", da fase T, está sem a capa verde. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600415 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202602 | 11/01/2026 16:43:30 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "ALIMENTACION 460VCA FALLA". Obs.: Inspecionado painel de controle dos ventiladores e moto-bombas e verificado relé 27.4 atuado (Leds F1 e F2 vermelhos acionados no relé ABB CM-MPS). Após efetuar comando manual nos grupos 1 e 2, verificado o rearme do alarme. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600230 | AMP |  | A005K002 | QUADRO CSI-05/CPI-05 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.005-5 | 202602 | 08/01/2026 14:46:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de válvula "cerrada" no se encuentra encendido en el tablero "CPI 05-01" correspondiente a la fase "R". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600179 | SPG |  | A001J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE T | 0045.009-0 | 202602 | 08/01/2026 14:46:16 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202610 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600178 | SPG |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202602 | 08/01/2026 14:46:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202610 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600177 | SPG |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202602 | 08/01/2026 14:46:35 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202610 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600176 | SPG |  | A001J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.112-3 | 202603 | 12/01/2026 16:45:54 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR LUMINARIA DESPRENDIDA DE LA CELDA DEL TRAFO FASE S. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202610 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600097 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202602 | 05/01/2026 17:09:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual la medición del nivel de agua del tanque RWR se encuentra oscilando de forma anormal. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600004 | AMP |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202601 | 01/01/2026 13:26:30 | Verificar indicação de "PUERTA CORTA FUEGO CERRADA SALA ALMACENAMENTO ACEITE COMBUSTIBLE" no painel PAI-24, com a porta corta fogo aberta. | OUO5 | MET1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202520221 | AMP |  | A006J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE R | 0045.063-4 | 202601 | 31/12/2025 11:02:57 | Verificado durante preparação de partida que o trocador de calor 3 da fase R não conectou de forma automática, sem a indicação de ´´TROC CALOR PRINCIPAL FLUXO NORMAL´´. Obs.: foi selecionado o trocador 4-1 como principal e a preparação de partida foi concluída com sucesso. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202520134 | AMP |  | B017J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE A | 0045.194-0 | 202552 | 28/12/2025 10:22:53 | Verificado durante preparación de partida que el intercambiador 2 de la fase A no conecto de forma automática, sin indicacion de ´´TROC CALOR PRINCIPAL FLUJO NORMAL´´. Obs.: se dejó como principal el intercambiador 3–4, operando sin inconvenientes. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202520112 | AMP |  | B017J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE C | 0045.203-3 | 202552 | 24/12/2025 12:30:17 | Accionamiento de la alarma "TU CIRC AGUA FASE C" durante la preparación de partida. Colocado el mismo como reserva. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519998 | AMP |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202551 | 20/12/2025 17:31:30 | Verificar y solucionar actuación intermitente de la alarma "TENSION FASE TR" en el SCC. Verificadas oscilaciones en la indicación de tensión de la fase T. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519939 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202551 | 18/12/2025 17:08:14 | Verificar y solucionar botón de REARME DEL ANUNCIADOR roto conforme video anexo. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519836 | AMP |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202551 | 17/12/2025 10:50:47 | Verificar e solucionar motivo pelo o qual houve falha na partida semanal automática da motobomba diesel. Ocorreu uma tentativa de partida e foi exibida a mensagem "bloqueo remoto activado" no painel TPDB. Obs.: foi realizado partida manual com êxito. | OUO7 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202519677 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202550 | 14/12/2025 11:57:12 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519675 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202550 | 14/12/2025 05:02:21 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor de reserva de la FASE C (trocador N°4) se encuentra con indicación de conectado en el panel KT. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519504 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202550 | 10/12/2025 23:03:59 | Verificado que os compressores não partiram com pressão abaixo de 15,6 bar e também a válvula S-9703 não abriu com pressão abaixo de 6 bar. OBS: Na IHM do painel estão seletados os pressostatos PS-9704 e PS-9702 como principais. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519464 | SAD | 202513189 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202550 | 10/12/2025 08:13:30 | Solicitamos apoio a MET1 para desconexão e posterior conexão elétrica de válvula solenoide da linha de água de resfriamento MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 para atendimento das modificações solicitadas na SSA 202513189 (matriz). Obs: Coordenar com MAM1 a execução do serviço com AT específica. | MAM1 | MET1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202609 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MAM1 na desconexão da válvula solenoide da linha de água de resfriamento da motobomba BWF‑9702. Após as modificações mecânicas, a válvula foi reconectada, exigindo extensão do condutor de alimentação e do eletroduto, utilizando sobras de montagens da MET1. Ao final, foi realizado teste funcional, com resultado positivo.
202519377 | AMP |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202549 | 06/12/2025 17:43:08 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite del correspondiente transformador. OBS_1: Temperatura del nucleo del transformador aproximadamente 50 °C. OBS_2: Temperatura ambiente indicando 39.19 °C. OBS_3: Transformador en vacío. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202519370 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202549 | 05/12/2025 17:51:19 | Verificar y solucionar display dañado en el dispositivo de medición de la FASE T, perteneciente al SMT-03. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519369 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202549 | 05/12/2025 17:50:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna del cubículo local del T02, no enciende. | OUO7 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519115 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202549 | 02/12/2025 16:52:18 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase R, que se tiene entre el cuadro KT (50°C) y el SCADA (77°C). Obs: Fué verificado que la UTR se encuentra en condiciones normales, dentro de la AT 202510491. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518970 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202548 | 29/11/2025 15:29:55 | Verificar motivo pelo qual a temperatura nas fases A, B e C apresenta oscilações na medição, conforme pode-se verificar no gráfico em anexo. | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518969 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202548 | 29/11/2025 15:30:42 | Verificar motivo pelo qual a temperatura na fase B apresenta oscilações na medição, conforme pode-se verificar no gráfico em anexo. | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518875 | SEE |  | B015J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE B | 0045.243-2 | 202548 | 27/11/2025 11:33:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador não desliga com a parada da unidade, causando queda da temperatura do transformador conforme anexo. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202610 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202518358 | AMP |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202547 | 18/11/2025 04:53:11 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "VALV. ALIVIO OPERADA" com posterior rearme. Obs: Estava chovendo no momento. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202518179 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202546 | 13/11/2025 23:18:16 | Verificar y solucionar infiltración y acumulación de agua en el interior del "TABLERO DE CONTROL" del transformador regulador RX. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202518103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 07:58:35 | Conforme solicitação da SMIM.DT, preencher o formulário FSMAT em anexo para possibilitar o atendimento da SSA 202509575. Formulário referente ao projeto de balancim para movimentação das motobombas dos TUs. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202549 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Conforme solicitado, en anexo el formulario FSMAT para atender la SSA 202509575
202518100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 07:58:52 | Conforme solicitação da divisão SMIM.DT, preencher o formulário FSMAT em anexo para possibilitar o atendimento da SSA 202509547. Formulário referente ao balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202549 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Conforme solicitado, en anexo el formulario FSMAT para atender la SSA 202509547
202517759 | STE |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202545 | 06/11/2025 11:24:08 | A fim de atender a GCSMIT-3113, solicito verificar no TU reserva 1 de 50Hz as dimensões da junta referente ao item 87 da LMR AB01. Registrar as dimensões marcadas em vermelho no desenho da junta em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202546 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada a aferição das dimensões da bucha: - Escotilha X1-X2 com 28 furos - Escotilha H1 com 26 furos Nas duas, a distância entre os furos é de 80 mm, considerando o centro dos furos. Mais detalhes nos arquivos em anexo.
202517636 | AMP |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202546 | 10/11/2025 00:05:28 | Verificado oscilações no valor de temperatura de óleo na Fase A, essa oscilação não ocorre no SCADA. Entre 19,40 ºC e 36,19ºC, oscilação de 16,79ºC. Vídeo em anexo. | OUO6 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517570 | SPG |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202546 | 10/11/2025 00:05:55 | Verificar e solucionar o motivo de não ser possível visualizar as seleções "GRANDEZAS TU UN11" e "ENTRADAS ANALÓGICAS" no menu do SMT-11 fase "C". Vídeo em anexo. | OUO6 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202612 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517569 | AMP |  | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202546 | 12/11/2025 15:38:16 | Verificar e consertar acrílico de proteção e indicação de posicão da válvula motorizada TU-17 ØB caído. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202517568 | AMP |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202546 | 12/11/2025 15:38:24 | Verificar falta do invólucro lâmpada supervisão L86A1. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202517334 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202544 | 30/10/2025 14:01:23 | Inspecionar motivo pelo qual o dado de Umidade no Óleo, do TU-16 Fase B, apresenta variações bruscas, em nível superior a 10 ppm, o que está gerando alertas no SMT-WEB. Defeito observado durante inspeções da SSP 20252822. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0704682329 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA202519733. Foi instalado o sensor com NS 0704682321.
202517184 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202544 | 28/10/2025 09:16:30 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U18A. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202552 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519410, 202519411 e 202519412. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP.
202517183 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202544 | 28/10/2025 09:16:38 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U14. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202549 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519228, 202519229, 202519230 e 202519231. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP.
202517182 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202544 | 28/10/2025 09:16:45 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-01, TFP-02 e TFP-03, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U07. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-01, TFP-02 e TFP-03. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202518458, 202518460 e 202518461. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação adequada do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP.
202517168 | AMP |  | B014K002 | QUADRO CSI-14/CPI-14 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.009-8 | 202544 | 28/10/2025 06:04:23 | Verificado indicación de ''limitorque abierto abriendo'' en el panel de comando CPI de la fase A. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202517163 | AMP |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.003-1 | 202544 | 27/10/2025 21:58:25 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma ¨PSVD1-NFR SISTEMA FALLA¨, encontrada la alarma ¨FALLA DEL CARGADOR¨ en dicho tablero, con posterior rearme. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517109 | AMP |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202544 | 27/10/2025 13:54:02 | Durante la ejecución de la SSP N°20252516 se constató pérdida de aceite en la base de la porcelana correspondiente a la Bucha del H0, prever sustituir O´ring de vedación en un mantenimiento más prolongado debido a que se debe bajar el nivel de aceite con la máquina de tratamiento, para su posterior sustitución. AT relacionada N°202509002. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202517083 | STE |  | A006J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE R | 0045.064-2 | 202544 | 27/10/2025 11:32:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, estando selecionado os circuitos N4 e N1 como principais, não há indicação de "RESFRIAMENTO CONECTADO" e aciona o alarme "TU CIRC AGUA FASE R". Obs: Selecionados os circuitos N1 e N2 como principais, com indicação normal. | OUO5 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA202517280 foram substituídos os blocos de contato K36 e K38 responsáveis pela temporização na partida das motobombas N2 e N4 respectivamente. Trocadores ficaram operando normalmente e indicação ficou correta em KT ULP e SCADA
202516971 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202543 | 24/10/2025 09:53:40 | Verificar motivo de estar conectado trocador de calor suplementar nas 03 fases do TU. Temperatura baixa próximo de 25°C. Unidade desligada. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516955 | AMP |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202543 | 24/10/2025 00:03:23 | Verificar y solucionar el motivo por el cual se tiene ruido anormal en el motoventilador V10. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202516775 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202543 | 20/10/2025 23:50:20 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-14 ANN TENSAO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202516703 | AMP |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202542 | 18/10/2025 11:16:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador N1 fase C não conectou durante preparação de partida, estando selecionados trocadores 1 e 2 como principais. Também não foi possível conectar de forma manual via painel KT. Não houve sinalização de falha no ULP, KT e Scada. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516575 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202542 | 16/10/2025 17:36:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ INDICAÇÃO DE SELEÇÃO DOS TROCADORES 3-4 NO ULP, REFERENTE À FASE C, DEIXADO TROCADORES 1-2 COMO PRINCIPAL OBS.: PROBLEMA DETECTADO DURANTE A PARTIDA DA MÁQUINA. CONFORME ANEXO | OUO6 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516534 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202542 | 17/10/2025 08:44:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el H102 en el ULP de la U11, no hay indicación de selección del intercambiador de la Fase C. Obs: realizado teste de lámpara con éxito | OUO6 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202516374 | AMP |  | B014J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE C | 0045.106-1 | 202542 | 15/10/2025 00:08:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 2 da fase C está com alarme de "Fluxo baixo óleo circuito" e "Fluxo baixo água circuito". | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202516363 | AMP |  | G094D002 | TRANSFORMADOR TSA-4A | 0315.006-8 | 202542 | 15/10/2025 07:38:39 | Durante execução da SSP20253515 foi verificado que parafusos, porcas e arruelas de fixação da tampa superior estão apresentando oxidação. Realizar substituição. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516360 | AMP |  | G094D002 | TRANSFORMADOR TSA-4A | 0315.006-8 | 202542 | 15/10/2025 07:39:08 | Durante execução da SSP20253515 foi verificado que os valores obtidos no ensaio de resistência ôhmica nos enrolamentos de AT não estão coerentes. Também foi verificado que os valores alteram após a realização de manobras na chave seccionadora. Em anexo, tabela com valores dos ensaios. Realizar inspeção para verificar a condição dos contatos da chave seccionadora e do comutador. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516057 | STE |  | B016J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE A | 0045.184-3 | 202541 | 08/10/2025 11:18:17 | Verificar trocador de calor/refrigeração N4 não conectou em preparação de partida. Obs: Foi seletado para reserva. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção no painel KT e no trocador N4 da fase A. Realizado ajuste no fluxômetro de água. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202515974 | AMP |  | A008K003 | QUADRO PAI-08 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.010-0 | 202541 | 07/10/2025 05:17:56 | Verificar e solucionar motivo de o led de indicação da bandeirola "Painel en prueba" não acender durante teste de lâmpadas | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202515973 | AMP |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202541 | 07/10/2025 05:18:02 | Verificar e solucionar motivo de o led de indicação da bandeirola "Painel en prueba" não acender durante teste de lâmpadas | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202515972 | AMP |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202541 | 07/10/2025 05:12:49 | Realizar fixação permanente das placas de identificação 86AI e BQV5 | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202515968 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202541 | 06/10/2025 23:59:34 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "TU KT-18 TENSAO CC ALARME/TRIP FASES NC FALHA F70ABC", com rearme. Verificado no KT-18 fase A acionado o alarme "FALTA TENSÃO CC CIRCUITO DE ALARME E DESLIG". | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202515567 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202540 | 30/09/2025 05:58:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual los trocadores de calor 3 y 4 (principales) de la fase A, se encuentran con indicación de conectado, estando la máquina parada. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los intercambiadores de calor, se verificó el correcto funcionamiento de los mismos. Se realizó reapriete de todos los terminales de conexión en los tableros, y varios ensayos de conexión y desconexión de los mismos. Encontrándose el funcionamiento y la indicación correctas. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202515483 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202539 | 28/09/2025 16:50:54 | Verificado oscilações no valor de temperatura de óleo na Fase C, essa oscilação não ocorre no SCADA. Entre 47,25 ºC e 54,42ºC, oscilação de 7,17ºC | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase C. Indicação no painel SMT ficou correta. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202515468 | AMP |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202539 | 26/09/2025 16:07:38 | Acompanhar e avaliar perda de óleo nos flanges e válvulas inferiores dos trocadores de calor 2 e 3 do transformador. OBS.: Na primeira semana de manutenção não foram observados vazamentos. Vazamentos surgiram com a diminuição da temperatura do óleo de 30 para 20 graus, durante a segunda semana de manutenção. Foram realizadas tentativas de reaperto sem sucesso. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515458 | AMP | 202515190 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202539 | 26/09/2025 13:50:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os ventiladores V11 e V12 não estão ligando. Verificar também o ventilador V5 que está girando lentamente. Problema verificado pelo setor ILA1, conforme SSA 202515190. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202515059 | STE |  | A004J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE R | 0045.040-5 | 202538 | 19/09/2025 11:44:06 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor no conecta en automático, estando seleccionado como principal. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202548 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que ocorria falha no bloco temporizador K14A. Bloco foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514599 | AMP |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202537 | 12/09/2025 14:27:22 | Verificar na próxima manutenção periódica o funcionamento do indicador de nível do óleo do transformador. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514464 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202537 | 09/09/2025 11:38:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IHM ESTÁ APARENTEMENTE CONGELADA E COM GRANDEZAS INCOERENTES. (EX. INDICAÇÃO DE CORRENTE CARGA COM UG PARADA). VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada las condiciones en la que se encontraba el IHM, se constató que presentaba las fallas mencionadas, se realizó un reinicio del sistema, luego del cual, el IHM volvió a funcionar de manera normal, y los valores de las grandezas coherentes con las mediciones. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202514226 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202536 | 07/09/2025 06:05:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tiene pérdida de información intermitente en la medición de temperatura de aceite lado 500 kV, en el transformador T0X. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513767 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 15:48:49 | Realizar interconexión entre los bornes libres de alimentación de corriente continua (LMUC-5225 según plano 6259-DC-7385-P) del tablero "TB-01" y los bornes 3 y 4 del XACC del "TBP-01"con conductor similar en dimensiones al M5S-0071; conforme el plano 6258-DC-J4953-P la sección de este es 2X33mm^2. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado en la SSA, realizar interconexión entre los bornes de alimentación 125Vcc, puntos X6.60/61/62/63, a fin de posibilitar el funcionamiento de la 2da fuente 125Vcc conforme diagrama adjunto. Realizado ensayos de transferencia de fuente 125Vcc en conjunto con MEL1, constatado funcionamiento normal de las 2 fuentes.
202513713 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202535 | 26/08/2025 03:57:14 | Verificar motivo por el cuál pese a haber indicación de presión baja (10,5 bar) en el PIT-9705, la válvula solenoide S-9702 no actuó, considerando que el punto de ajuste de apertura es 10,8 bar. | OUO7 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202513708 | AMP |  | A003J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-03 FASE T | 0045.036-7 | 202535 | 25/08/2025 18:14:50 | O respectivo trocador de calor nao indica conectado em automático estando selecionado como principal e também nao sinaliza conectado em manual, nao reportando alarme de falha no circuito de óleo ou água. Obs.: Executado teste de lampadas com funcionamento normal. | OUO0 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513290 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202534 | 18/08/2025 11:29:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ponto "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B" está em estado "TRUE" na IHM do SMT-18A, foto em anexo. | OUO6 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el Hydran, fue retirado, más no pudo ser sustituido debido a que no hay aún disponible. Emitida SSA 202519213 para reparo del equipo retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513242 | STE |  | B020J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE A | 0045.261-4 | 202533 | 17/08/2025 12:11:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU TROCADOR CALOR 4 CIRCUITO AGUA FASE A FALHA" sin rearme, luego de la preparación de partida. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor, se detectó un falso contacto en el fin de curso de indicación de válvula mariposa cerrada. Se realizó el reapriete del mismo, normalizando la alarma, dejado en condiciones normales de operación.
202513233 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202535 | 25/08/2025 08:59:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ INDICAÇÃO DE SELEÇÃO DOS TROCADORES 2-3 (BANDEIROLA 8), REFERENTE À FASE S, CONFORME ANEXO. OBS.: ESTANDO ESSA SELEÇÃO, TAMBÉM NÃO HÁ INDICAÇÃO DE FLUXO NORMAL PELOS TROCADORES DE CALOR (BANDEIROLA 4). NO PAINEL KT, HÁ INDICAÇÃO DE TROCADORES 2 E 3 CONECTADOS QUANDO CONECTADOS MANUALMENTE, CONFORME ANEXO | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202548 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que o contator de seleção K46B estava apresentando falhas intermitentes. O contator foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocadores ficaram operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202513231 | STE |  | A004J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-04 FASE S | 0045.041-3 | 202533 | 16/08/2025 11:44:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº1 NÃO CONECTOU DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, OCORRENDO FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que o contator de seleção K46B estava apresentando falhas intermitentes. O contator foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocadores ficaram operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202513230 | STE |  | A004J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE T | 0045.048-0 | 202533 | 16/08/2025 11:44:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº4 NÃO CONECTOU DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, OCORRENDO FALHA NOS CIRCUITOS DE ÁGUA E ÓLEO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado a ocorrência de falhas intermitentes no contator de seleção K48C. Foi realizado ajuste no contator. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocadores ficaram operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202512975 | STE |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202533 | 14/08/2025 09:57:09 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el referido intercambiador no conectó durante preparación de partida. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado contactor K42B trabado y K14B con mal contacto. realizado limpieza y reaprieto de los mismos, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal del intercambiador.
202512924 | AMP |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202533 | 13/08/2025 13:35:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el interruptor Q14 (Alimentación 125Vcc) del TB-01 se encuentra solo con tensión positiva, problema detectado durante ejecución de la SSP 20251806. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202512822 | AMP |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202532 | 09/08/2025 06:04:18 | Verificar e solucionar a ocorrência de alarme "ACEITE NIVEL ALTO/BAJO". Verificado indicador de nível abaixo da marca de 25ºC e acima da marca de nível mínimo, temperatura do óleo aproximadamente 15ºC, temperatura do enrolamento aproximadamente 12ºC, temperatura ambiente 7,49ºC. | OUO7 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202512766 | SEE |  | B015J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-15 FASE B | 0045.245-9 | 202532 | 08/08/2025 12:00:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 04 nao conectou durante o teste de preparacao de partida, ocorrendo falha no circuito de água. | OUO6 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202610 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202512632 | STE |  | B017J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE A | 0045.194-0 | 202532 | 06/08/2025 18:24:42 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó alarma de "FALHA DE CIRC DE AGUA" sin rearme, estando el intercambiador como principal. Observación: dejado intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado bloque temporizado con defecto, correspondiente al contactor K35A, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202512443 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:18 | Verificar diferença entre leitura de temperatura do óleo ØC no KT-09 (posição 9 - 62°C) e a temperatura do óleo ØC no registrador digital MGT e SCADA (36°C). | OUO5 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e revisão de todo o circuito de indicação de temperatura, desde o sensor até o indicador de temperatura, não sendo identificado qualquer defeito. O equipamento ficou em condições normais de operação após a manutenção periódica. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512410 | AMP | 202509832 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202532 | 06/08/2025 08:02:19 | Realizar medições na válvula de alívio do transformador, conforme indicações em anexo. Levantamento a ser realizado para confecção de dispositivo de adaptação para a válvula de alívio reserva (código de estoque 99929). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202512391 | AMP | 202511349 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202532 | 05/08/2025 11:34:12 | Solucionar anomalia térmica identificada no disjuntor Q21 no painel de comando do Autotransformador TX, conforme indicado nos documentos em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica ao término das atividades. OBS: Para a anomalia no contator K21, já existe a SSA 202419755. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202512266 | AMP |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202531 | 01/08/2025 12:10:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador de calor N2 de la fase T no conectó durante preparación de partida. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202512235 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202531 | 31/07/2025 17:56:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Trocador N1 não conecta automáticamente, mesmo selecionando outras opções de configuração que o mesmo fique como principal. | OUO6 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado ajuste en el fluxómetro de agua, realizado pruebas en el intercambiador y ensayos de selección con el personal de operación, constatado funcionamiento normal.
202512203 | STE | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202531 | 31/07/2025 10:51:14 | A fim de identificar e reconhecer o tipo de evento vermelho acionado no TAPGUARD 260, solicito a verificação no equipamento conforme instruções apresentadas nas folhas 108 à 110 do manual em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Hecha la verificación del conmutador bajo carga, se encontró que el acceso al IHM se encuentra averiado, los botones de acceso según lo indicado en el manual del equipo no se encuentran operativos, por lo que no se pudo realizar el reconocimiento del evento. Realizada la prueba de operación del conmutador, tanto local como remoto, se constató el accionamiento normal del mismo.
202512118 | STE | 202511632 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202531 | 30/07/2025 11:16:48 | [Apoio RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado trabajos de apoyo en coordinación con MEL1, ejecutado ensayos de simulación de protecciones intrínsecas y verificación de punto a punto, desconexión y reconexión del circuito. Modificación de RTC del TC-TB2 de 300-5A a 400-5A.
202512114 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202531 | 30/07/2025 10:43:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecto el intercambiador de calor N°2 de la fase "A", accionando la alarma de "TU CIRC OLEO FASE A". Obs: Cambiado la seleccion del intercambiador de calor principal para 3-4, rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202512113 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202531 | 30/07/2025 10:43:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecto el intercambiador de calor N°2 de la fase "C", accionando la alarma de "TU CIRC OLEO FASE C". Obs: Cambiado la seleccion del intercambiador de calor principal para 3-4, rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202548 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado testes de funcionamento e o trocador encontra-se conectando e desconectando normalmente. Executado com AT 202510443.
202512078 | AMP |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202531 | 29/07/2025 16:30:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual no acciono la alarma de "PUERTA CORTA FUEGO ABIERTA - FASE C", durante colecta de aceite. Obs: realizado prueba de lamparas y verificado el correcto funcionamiento. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202511860 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202530 | 24/07/2025 17:17:54 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador 1 da fase A não está conectando. Obs: Problema detectado durante teste de preparação de partida. | OUO6 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202548 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado testes de funcionamento do trocador e está conectando e desconectando normalmente. Executado com AT 202510443. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511546 | STE |  | B010J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE C | 0045.143-6 | 202530 | 21/07/2025 05:53:15 | Verificar motivo pelo qual ocorre sinalização de "Falha na circulação de água" do referido trocador. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de flujo de agua N3C, realizado ajuste del mismo, constatado conexión y desconexión normal del intercambiador.
202511535 | STE |  | B017J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202529 | 19/07/2025 11:29:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC AGUA FASE B" en el intercambiador de calor N° 1 de la fase 'B' durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 1-2. Alterada selección de intercambiadores principales para 2-3. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. DETECTADO ANOMALIA EN EL FLUJOMETRO DE AGUA N1, REALIZADO AJUSTE EN EL MICROSWITCH DEL MISMO. CORROBORADO FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION NORMAL.
202511534 | AMP |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202529 | 19/07/2025 11:30:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC OLEO FASE A" y "TU CIRC AGUA FASE A" en el intercambiador de calor N° 4 de la fase 'A' (Estando como suplementario) durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 2-3. Alterada selección de intercambiadores principales para 1-2. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511460 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202529 | 18/07/2025 05:54:39 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-02 ANN TENSION CC URG NC FALLA K232". | OUO5 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511381 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202529 | 17/07/2025 04:13:41 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor "Q3" (Iluminación y Calentamiento). | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito relacionado al interruptor Q3, se constató un falso contacto en los terminales de la resistencia de calentamiento. Se procedió al reapriete del mismo, normalizando el circuito, dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202511370 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 18/07/2025 08:30:19 | Inspecionar termômetro de temperatura de enrolamento BT da Fase B, TU12. Durante execução de MP9M foi verificado ponteiro indicador em 40ºC estando a temperatura próximo a 24ºC. Utilizar forno de calibração para verificar funcionamento do dispositivo. Imagem em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511343 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 15:47:05 | Substituir sensor Hydran instalado na fase B do TU12 e normalizar pontos desconectados no painel SMT-12. Durante MP9M foi verificado que sensor não estava funcionando e com o alarme de sistema atuado. Foram desconectados os pontos 151,152,153 e 154 no painel SMT-12. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511222 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 07:42:24 | Verificar perdida de Aceite en los terminales X1 y X2 del TU-12 Fase B en los Aisladores Pasantes. X1 perdida posible en la conexión con el link. X2 perdida posible en la base del aislador pasante | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado acesso ao espaço confinado respeitando os procedimentos para liberação de PET. Realizada inspeção para verificar origem das perdas de óleo. Não foram identificadas trincas na porcelana. Foi realizado reaperto e limpeza. Necessário inspecionar em nova manutenção preventiva para verificar se perda foi eliminada completamente. AT 202505797.
202511200 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202529 | 15/07/2025 10:15:17 | Durante a realização do teste de preparação de partida da U17, houve conexão do trocador de calor 4, estando seletado como reserva. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado bloque temporizado del contactor K62C con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511199 | STE |  | B017J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-17 FASE B | 0045.200-9 | 202529 | 15/07/2025 10:15:26 | Indicação de falha na circulação de água do respectivo trocador de calor, estando com funcionamento normal. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. DETECTADO ANOMALIA EN EL CONTACTOR K124B REFERENTE A SEÑAL DE FLUJOMETRO DE AGUA N4, SUSTITUIDO BOBINA DEL CONTACTOR. REALIZADO ENSAYO OPERACIONAL DEL MISMO CORROBORANDO SU FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION NORMAL. AT: 202506502. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510970 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202528 | 12/07/2025 03:35:35 | Verificar e solucionar diferença de temperatura do enrolamento AT do transformador T06, entre o termomêtro no campo(50ºc) e a indicação no SCC(73ºc). | OUO7 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510911 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202528 | 11/07/2025 10:54:31 | Trocador N2 da fase R não sinaliza conectado. Não há indicação de alarme nem no ULP, nem no SCADA. | OUO5 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção no painel, sendo identificados danos no contator K122A. O contator foi reparado por meio da substituição de componentes, utilizando peças provenientes de contatores inutilizados. Após o reparo, foram realizados testes funcionais, os quais apresentaram resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510860 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202528 | 11/07/2025 16:12:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de nivel de aceite del tanque de expansión del correspondiente transformador se encuentra indicando nivel máximo. OBS: Temperatura ambiente 20 °C aproximadamente. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510775 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202528 | 10/07/2025 05:27:02 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase B entre el SMT-03 ( 180 °C ) y el tablero KT-03 ( 33 °C ). Obs: Las mediciones del KT coinciden a las mediciones del sistema SCADA. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510774 | STE |  | A007J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-07 FASE R | 0045.076-6 | 202528 | 10/07/2025 05:24:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el trocador de calor N"4 selectado como principal en la FASE R, se encuentra conectado según el panel KT. Obs: Detectado estando la unidad parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202535 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxômetro de água que encontrava-se inoperante quando o trocador estava desligado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510704 | AMP | 202509004 | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202528 | 09/07/2025 13:35:22 | Solucionar anomalias térmicas identificadas nas conexões das fases S e T do contator K21, conforme imagens termográficas e isoterma em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202510699 | STE |  | B012J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE C | 0045.166-5 | 202528 | 09/07/2025 12:01:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC OLEO FASE C" en el intercambiador de calor N° 2 de la fase 'C' durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 1-2. Alterada selección de intercambiadores principales para 3-4. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202548 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado testes e o trocador encontra-se conectando e desconectando normalmente. AT 202510604.
202510675 | STE | 202510616 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202528 | 09/07/2025 08:42:30 | Solucionar anomalia térmica identificada no borne X9-1 do painel CXT do transformador TU-12 fase B, conforme imagens termográficas em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado reaperto nos terminais dos cabos conectados no borne 1 da régua X9. Foi solicitada nova inspeção termográfica através da SSA 202511220. Problema foi solucionado. Atividade executada com AT202505797.
202510642 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202528 | 09/07/2025 15:59:11 | Solucionar anomalía térmica en la regla de bornes X9, terminal X19-1 del panel CXT de la fase B. El delta de temperatura es de 25,1 °C entre el terminal X19-1 y el terminal inmediatamente abajo. El mismo es descrito en la SSA 202510616. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado reaperto nos terminais dos cabos conectados no borne 1 da régua X9. Foi solicitada nova inspeção termográfica através da SSA 202511219. Problema foi solucionado. Atividade executada com AT202505797.
202510641 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 10/07/2025 08:08:48 | Completar nível de óleo do transformador TU9A-R. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510580 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 08/07/2025 07:13:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo pela escotilha de acesso superior lado de H0 do transformador. Problema detectado em execução da SSA 202510491. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202544 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección de la escotilla de acceso superior lado H0, constatado que la pérdida de aceite ceso debido a que en un mantenimiento anterior fue realizado un reaprieto de los bulones correspondientes a la escotilla encontrándose seco y sin rastros de pérdida de aceite. AT relacionada N°202509002. No hubo necesidad de completar nivel de aceite, ver indicador de nivel de aceite en anexo.
202510524 | AAT |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202528 | 07/07/2025 13:39:46 | Verificar el aumento progresivo del valor de desvio de Capacitancia de la fase "A" luego de que el mismo ya haya sido intervenido en febrero 2025. Desvío de 3,22% actualmente. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado ensayos de capacitancia y factor de potencia en la bucha, fue alimentado con 100V el dispositivo potencial de bucha (DPB), realizado pruebas en el mismo, constatado valores normales. Ver anexo. Fue emitida la SSA 202515148 para IEQ3, aguardando parecer técnico.
202510484 | STE |  | A004J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE T | 0045.047-2 | 202527 | 05/07/2025 22:36:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe accionamiento intermitente de la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALLA INTERCAMB CALOR N°3 FASE T" | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que bloco temporizador K17C apresentava falhas intermitentes. Foram substituídos o bloco temporizador e o contator. Realizado testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente.
202510442 | SPG |  | B011J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-11 | 0126.133-9 | 202528 | 07/07/2025 07:49:23 | Verificada la válvula para extracción de aceite aislante ubicada en la parte inferior derecha del TU-11 Fase A, se constató un defecto en el volante o actuador del mismo, evaluar la posibilidad de reparo, ya que la sustitución de la misma representa un trabajo de grandes proporciones, debido a que se encuentra en la parte inferior del transformador y no cuenta con una forma de aislarla de la cuba. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202612
202510288 | STE |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202527 | 02/07/2025 11:30:20 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó alarma de FALLA DE CIRC DE AGUA sin rearme. Observación: dejado intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado contactor K121A trabado, realizado limpieza y reaprieto en los contactos , efectuado ensayos en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal.
202510267 | STE |  | A008J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE R | 0045.109-6 | 202527 | 02/07/2025 08:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador no conecta durante preparación de partida de la unidad, indicando falla de circuito de agua/aceite. Seleccionado intercambiador como reserva. Problema detectado durante ejecución de la AT: 202504891. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, ajustado indicador de flujo de agua N1A, realizado ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado durante MP9M, AT 202509006.
202510191 | AMP |  | A005K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.005-5 | 202527 | 01/07/2025 16:26:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no señalizo en el anunciador del panel PAI-05 la abertura de la puerta corta fuego de la fase R. | OUO1 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202510119 | ADM |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202527 | 02/07/2025 04:44:09 | Verificar e solucionar motivo da atuação do alarme "TRANSFORMADOR ELEVADOR TANQUE DE ÁGUA NIVEL ANORMAL" no ULP-08 sem rearme. OBS: Indicação do nível de água do tanque no painel MAR-08/TAR-08 em 40% | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, retirado indicador de nivel con defecto, emitida SSA derivada 202516323 para providencia IMA0, no fue sustituido por falta de stock. Ejecutado durante MP9M con AT 202509006. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510117 | AMP |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202527 | 02/07/2025 05:11:12 | Verificar e solucionar o indicação luminosa da bandeirola "INCENDIO TRAFO TR 05 FASE T" não estar acendendo durante teste de lâmpadas. OBS: Não foi possível acessar a lâmpada sem interferir diretamente no instrumento. | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202510116 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202527 | 02/07/2025 05:11:23 | Verificar e solucionar o indicação luminosa da bandeirola "FALTA DE TENSIÓN 24VCC" e "PANEL EN ´PRUEBA" não estarem acendendo durante teste de lâmpadas. OBS: Não foi possível acessar a lâmpada sem interferir diretamente no instrumento. | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202532 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da lâmpada queimada. A lâmpada nova foi retirada na assessoria de 50Hz. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202510092 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202527 | 30/06/2025 17:14:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento MAR/SAR indica aproximadamente 14% de nivel de agua en el tanque RWR, encontrandose la unidad parada y con nivel normal de agua en el tanque. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202509742 | AIM |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo proveniente da válvula de alívio do transformador. Constatou-se que o flangeamento da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente do ítem 64 cadastrado na LMR JK56 que possui 6 furos. Será emitida SSA derivada para engenharia de manutenção emitir parecer técnico. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509738 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo nas válvulas borboleta superiores dos radiadores 1 e 2. Constatou-se que os vazamentos provêm do eixo de acionamento das válvulas borboleta que são soldadas ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509737 | AMP |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202526 | 24/06/2025 15:33:40 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula borboleta superior do radiador 2. Constatado que o vazamento provém do eixo de acionamento da válvula borboleta que é soldada ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509728 | STE | 202509464 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202526 | 24/06/2025 09:03:23 | Prestar apoio a MEL-2 na modernização do DFR-099A, na execução de ensaios ponto a ponto, medição de resistência de isolamento, desconexão/conexão e ensaios funcionais do cabo AU09-6002. Coordenar com a execução da SSA 202509487. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202534 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Brindado apoyo a MEL2 para reconexión conforme diagrama adjunto del maso AU09-6002, conductores 1 y 2. Retirado jumper entre los puntos X25.335 -336 del KT-9, realizado punto a punto y resist. de aislamiento de los conductores, reconectado los mismos.
202509626 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202526 | 23/06/2025 08:37:54 | Verificar en el Relé Buchholz la secuencia de los cables referentes a las Indicaciones de Trip y Alarma. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509611 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202525 | 22/06/2025 13:44:26 | Verificar e solucionar presença de óleo saindo do secador de ar do tanque de expansão do transformador. | OUO7 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202509607 | AMP |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202525 | 21/06/2025 12:08:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió falla en el flujo de agua del correspondiente intercambiador de calor durante preparación de partida. OBS: Verificado accionamiento de la alarma "FALLA INTERCAMB CALOR Nº 3" | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202509596 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202525 | 21/06/2025 11:10:04 | Verificar comportamento anormal do sistema de resfriamento. Trocadores suplementar da fase A e B conectados continuamente, e trocador reserva da fase C acionado em conjunto com a suplementar. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado contactores biestables K46A, K48a, K42B y K48C trabados, realizado limpieza y reaprieto de los mismos, realizado ensayos de seleción via KT y ULP, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202509240 | AMP |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202524 | 13/06/2025 17:50:21 | Verificar y solucionar falla intermitente de la señalización de enfriamiento conectado/desconectado (rele K171) en el SCADA. | OUO5 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202509197 | AMP |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202524 | 13/06/2025 11:21:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual la presión de nitrógeno se encuentra menor a 0.15 kgf/cm² en el transformador "TS-04" OBS: Verificado actuación de la alarma "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS04" en el tablero "KB-04", sin aceptar rearme. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202509059 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 11/06/2025 17:05:44 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la medición en el monitor de temperatura ¨MIT¨ del R04 se encuentra discrepante respecto a los valores del SCC, tanto en la temperatura de aceite como en la del devanado. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508526 | ASL |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:23:05 | Inspecionar o sensor de umidade Aquaoil do TU-05 Fase S. O sensor encontra-se com o visor apagado e não transmite medições ao painel SMT-05. Falha observada durante inspeções da SSP 20253832. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508485 | SEE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202523 | 03/06/2025 23:54:25 | Verificar y solucionar falla en el circuito de agua y aceite en el intercambiador N3 de la fase A. | OUO6 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202508445 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202523 | 03/06/2025 13:31:02 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-14 ANN TENSAO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202530 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito, ejecutado ajuste del relé F57 de la fase B. Efectuado ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento y rearme de alarma.
202508431 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202523 | 03/06/2025 11:26:28 | Indicação de temperatura ambiente da cela do transformador fase A elevada (76,57°C), em discrepância com a temperatura ambiente nas demais celas. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase A. Indicação no painel SMT ficou correta. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508279 | SEE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202523 | 03/06/2025 16:59:45 | Instalar as tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 03 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. As tampas foram reparadas por meio das SSAs 202402761 e 202505177. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202605 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR
202508130 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.002-0 | 202522 | 29/05/2025 11:37:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionada la alarma ''NIVEL DE AGUA ALTO EN TANQUE HIDRONEUMÁTICO (RL5)''. Verificado nivel del tanque normal. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da MP1A foram realizados testes de funcionamento do sistema de anti-incêndio da SEMD. O tanque THP foi esvaziado completamente pela equipe da SMMA. Acompanhamos o processo de enchimento e pressurização. Tudo ocorreu normalmente, todos os sensores indicaram o nível de água e pressão corretamente. No momento da baixa dessa SSA o tanque THP já está com nível de água e pressão normalizados há 7 dias. Em nenhum instante voltou a ocorrer alarme de nível alto no THP. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508086 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202522 | 29/05/2025 06:03:35 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202547 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada, limpeza e reaperto no circuitos dos detectores de fumaça, foram executados testes funcionais nos detectores das salas de tratamento de óleo e depósitos de óleo isolante e lubrificante, não foi observada nenhuma anormalidade.
202508084 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202522 | 29/05/2025 06:01:04 | Verificar motivo do acionamento do alarme "U04 TU CAJA NIVEL NC ANOR KT-04 K282", sem rearme. Obs.: SAR-04 indica nível de 90%. Fotos em anexo. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508005 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202522 | 27/05/2025 23:37:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, ao conectar o grupo 2 de resfriamento, o motoventilador M5 conecta e desconecta de forma intermitente. Verificado disjuntor Q5 em condições normais e contator K5 acionando de forma intermitente durante inspeção. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202534 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito eléctrico, se constató que el contactor se encontraba con defectos. Realizado sustitución y ensayos funcionales. AT relacionada 202506732.
202507969 | SPG |  | B011K003 | QUADRO PAI-11 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.013-5 | 202522 | 29/05/2025 13:42:37 | Verificar y solucionar lampara de indicación "PANEL ENERGIZADO 220 VCA" apagada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202612 |  |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202507444 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202521 | 19/05/2025 00:04:06 | Verificar e solucionar falha de fluxo no circuito de água do trocador de calor 1 - Fase T. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202534 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajustes nos relés K101C, k111C e K121C que apresentavam funcionamento intermitente. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202507405 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202520 | 13/05/2025 15:34:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, NO INDICA "FLUJO ACEITE AGUA CAMBIADOR 3 CONECTADO" FASE S, ESTANDO LA MISMA EN FUNCIONAMIENTO. OBS: INTERCAMBIADOR 3 ESTA COMO SUPLEMENTAR. FASE R Y T INDICANDO EL SUPLEMENTAR CONECTADO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202534 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajustes nos relés K113B e k123B que apresentavam funcionamento intermitente. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507227 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202519 | 11/05/2025 23:31:03 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU CONMUTADOR TAP/NIV CAJA TENSION CC". No painel KT-09 está acionando "FALTA TENS. CC CIRCUITO DE CONTROL Y SUPERVISION". | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaios nos circuitos de alimentação CC e no supervisor de tensão, não sendo identificados defeitos. Durante os testes ao término da manutenção trissemestral não ocorreram atuações de alarmes, ficando o equipamento em condições normais de operação.
202507032 | STE |  | A006J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE R | 0045.064-2 | 202519 | 07/05/2025 11:02:36 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando la unidad parada. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202545 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que essa perda de água não se caracteriza como um problema que necessite uma substituição da válvula borboleta. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507029 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202519 | 07/05/2025 11:02:52 | Verificar y solucionar discrepancia en la temperatura del aceite de la fase S indicada en el ION (63.08 °C), con la indicada en el KT-04 (48.10 °C) y con las demás fases. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído o transdutor de temperatura que encontrava-se com falha na indicação. A descrição da SSA esta equivocada não é KT-04 e sim o KT-05. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507026 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202519 | 07/05/2025 11:02:59 | Verificar y solucionar las siguientes anomalías: *Discrepancia en la temperatura del aceite de la fase R indicada en el ION (59.07 °C), con la indicada en el KT-04 (50 °C) y con las demás fases. *Fluctuaciones bruscas en la indicación de temperatura del aceite de la fase S, de 42.28 °C a 50.58 °C. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507022 | STE |  | A004J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE R | 0045.039-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual habiendo flujo de aceite en el correspondiente intercambiador de calor, no presenta flujo de agua. OBS: Verificado válvula motorizada en posición cerrada. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante a inspeção não foi identificado o motivo pela ocorrência. Realizada inspeção nos contatores de abertura e fechamento da válvula borboleta K245 e K246, realizado reaperto nos conectores da base dos contatores. Realizada inspeção no contator de detecção de fluxo de óleo K113C. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202507016 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202519 | 07/05/2025 11:03:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507012 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado defecto en el relé k256, será necesario sustituir dicho relé en una próxima parada, código de stock 100919. Obs: no afecta en las indicaciones de falla en el scada y en la ULP. AT: 202504199. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507011 | STE |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202519 | 07/05/2025 11:03:57 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando la unidad parada. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após a inspeção, verificou-se que a perda de água encontra-se dentro do limite de tolerância admissível para a válvula. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507007 | SPG |  | A001J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-01 FASE S | 0045.008-1 | 202519 | 07/05/2025 11:04:09 | Verificar y solucionar pérdida de agua en el correspondiente intercambiador de calor, estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202610 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202506977 | AMP |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202519 | 07/05/2025 11:04:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza, detectado perdida de aceite en la salida del capilar del relé buchholz, instalado tapa en el mismo, solucionado perdida de aceite. no fue posible reinstalar el dreno por falta de stock de niple compatible, será solucionado en un MP más prolongado. Ejecutado durante MP9M. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202506950 | AMP |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202519 | 06/05/2025 09:30:58 | Verificar y solucionar led de indicación de funcionamiento del K38 apagado. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202506819 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202519 | 08/05/2025 05:42:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, quando selecionado o grupo 3, o trocador de calor suplementar de fase A se conecta e desconecta de forma intermitente durante a realizacao da preparacao de partida. | OUO6 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se realizaron pruebas de conexión y desconexión, además de corroborar el correcto funcionamiento durante la preparación de partida de la máquina. Realizado el reapriete general de los brones del circuito. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506816 | STE |  | A003J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-03 FASE S | 0045.031-6 | 202518 | 01/05/2025 05:52:10 | Falta de indicação do respectivo trocador conectado, sendo que está selecionado como suplementar. Observação: suplementar conectado nas demais fases. | OUO5 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, encontrado bloque temporizado K163B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos en el intercambiador, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202504199 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506683 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202518 | 29/04/2025 09:10:47 | Verificar y solucionar actuación de la alarma "TU CIRC AGUA FASE T" durante la Preparación de Partida, estando el intercambiador N3 como suplementar. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxômetro de água que não estava atuando com a passagem de água, ajuste realizado deixando a mola mais flexível.
202506634 | STE |  | G040D004 | BUCHA ÓLEO/AR S2 220 KV FASE S | 0878.017-0 | 202518 | 28/04/2025 14:50:33 | Repetir o ensaio de Fator de Potência e Capacitância na bucha S2 do Regulador R03. Verificado incremento no desvio de capacitância na SSP 20255033, conforme a seguir: Capacitância C1 de referência: 349,8 pF - SSP 20232102 - Valor medido = 352,52 pF (Desvio de 0,7776%) - SSP 20255033 - Valor medido = 365,25 pF (Desvio de 4,4168%) | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202522 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Foi realizado ensaio de fp e cap na bucha S2 do Regulador R03. Resultado: CAP - 349,62 pF fp - 0,353 temperatura oleo 26ºC temperatura amb. 25ºC 31%
202506572 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202517 | 26/04/2025 15:06:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor Q25 está aberto. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito, se constató que el Q25 corresponde al sensor de gases, el cual está retirado, motivo por el cual el disyuntor se encuentra abierto, y debe permanecer abierto. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202506451 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202517 | 24/04/2025 12:01:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~110A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE T, NAS 3 IHMs. (FASE R ~650A, FASE S ~650A, FASE T ~760). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e teste ponto a ponto entre os terminais dos TCs e a régua Flex-Test do painel SMT-02, sendo identificada a inversão dos terminais 6 e 8 na régua Flex-Test. Efetuou-se a normalização dos pontos, de forma a coincidir com o descrito no diagrama 6330-DC-15200. Após o retorno à operação, constatou-se a correta indicação de corrente. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506449 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202517 | 24/04/2025 12:01:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~700A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE S, NA IHM CORRESPONDENTE À MESMA FASE. (FASE R ~760A, FASE S ~50A, FASE T ~770). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado aplicación de corriente en el circuito de medición de los IONS, observado que el circuito del ION de la fase S no mide la corriente correctamente, será necesario llevar el ION de la fase S al laboratorio para una inspección general. AT: 202504199. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506447 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202517 | 24/04/2025 11:33:20 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor N°3 (principal) de la fase T, se encuentra conectado estando la UG9A parada. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202543 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección y verificación del circuito correspondiente al intercambiador de calor, se constató correcto funcionamiento sin encontrar fallas, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT N°202509002 relacionada. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506443 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202517 | 24/04/2025 10:26:52 | Verificar e solucionar presença de líquido preto escorrido no corpo do motor proveniente da caixa elétrica de partida. Fotos em anexo. | OUO7 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção. Verificado que esse líquido preto escorreu do regulador de tensão do alternador. Provavelmente esse líquido é o isolante que se derreteu quando esse regulador se danificou. Este regulador esta danificado e foi retirado do motor pois não é utilizado. O alternador do motor está inoperante. A carga da bateria ocorre através do carregador instalado no painel TPBD-MTR. Realizada limpeza do liquido escorrido. Motor diesel operando normalmente. Fotos em anexo. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202506402 | STE | 202505382 | G040D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.018-6 | 202517 | 24/04/2025 08:03:31 | Solicitamos apoio para ajuste da tensão do DPB fase T que apresenta valor abaixo das outras fases. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202525 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado nivel de tensión de la Fase T desajustado, realizado ajuste de tensión en el DPB, dejando Fase R: 116.4, Fase S: 116.4 y Fase T: 116,2. Efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202506179 | AMP |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202516 | 19/04/2025 22:25:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador suplementar da fase T está conectando fora do ajuste, conforme anexo. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202543 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado prueba funcional del termómetro local del devanado AT, observando accionamiento en 80°C y retención 65°C. En el próximo mantenimiento preventivo de mayor periodicidad deberá ser ejecutado ensayo de imagen térmica de los termómetros de indicación remota. AT N°202509002 relacionada. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506153 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202516 | 17/04/2025 11:55:12 | Verificar e solucionar informações de temperatura de enrolamento e óleo do autotransformador com valor "0" no SCC. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202524 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado encontrado los puntos X1-7 y X1-8 desconectados , referente a la alimentación del transductor (120Vca), realizado conexión de ambos conductores, efectuado mediciones y ensayos operacionales. La información de temperatura de AT, MT, BT y aceite coincide con el SCC. Dejando en condiciones normales para la operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202505871 | STE |  | A002J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE S | 0123.005-0 | 202515 | 11/04/2025 11:24:01 | Verificar discrepancia na indicação de temperatura de óleo da fase S no SCADA. Indicações registradas: SCADA: 69,5 ºC; KT: 58 ºC; SMT: 55 ºC. Obs.: Identificado gráfico no PI (gráfico anexo), progressão da discrepância nos últimos 90 dias. | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, não sendo identificadas falhas ou defeitos desde o sensor até a saída do painel KT-02. Emitida SSA 202510573 para a MEL4 inspecionar os transdutores da UTR502-1. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202505740 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202515 | 10/04/2025 05:40:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el trocador de calor suplementar de la fase B, se conecta y desconecta de forma intermitente durante realización de la preparación de partida, conforme SDSC. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se realizaron pruebas de conexión y desconexión, además de corroborar el correcto funcionamiento durante la preparación de partida de la máquina. Realizado el reapriete general de los bornes del circuito. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202505724 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202515 | 10/04/2025 11:54:08 | Verificar y solucionar lámparas de supervisión de los bloqueos 86AI y de la banderola "Válvula de bloqueo cerrada Trafo TA-01 Fase S" se encuentran inoperantes. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202525 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi executada a substituição das lâmpadas de supervisão do painel PAI-22, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Lâmpadas utilizadas foram fornecidas pela Assessoria de 50 HZ. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202505654 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202515 | 09/04/2025 09:03:34 | Verificar la integridad de la caja de pasaje entre el KT-16 y el recinto del TU-16 (Fase A) despues de la inundación ocacionada por la perdida de agua del hidrante HD-27071 | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção nas caixas de passagem entre KT16 e cela da FASE A no TU16. As caixas de passagem estão em boas condições. Ver anexos. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202505392 | STE |  | A004J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE R | 0045.039-1 | 202515 | 07/04/2025 06:55:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador de calor não conecta em automático, nem em manual. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202547 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante a inspeção não foi identificado o motivo pela ocorrência. Realizada inspeção nos contatores de abertura e fechamento da válvula borboleta K245 e K246, realizado reaperto nos conectores da base dos contatores. Realizada inspeção no contator de detecção de fluxo de óleo K113C. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505286 | STE |  | B018J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE C | 0045.214-9 | 202514 | 04/04/2025 10:58:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N2 del TU-18 fase C, se encuentra conectado con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de fluxômetro de água, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505284 | STE |  | B018J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE A | 0045.206-8 | 202514 | 04/04/2025 10:59:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N2 del TU-18 fase A, se encuentra conectado con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Ajustado fluxômetro de água, executados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505283 | STE |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202514 | 04/04/2025 10:59:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N3 del TU-18 fase B, se encuentra conectada con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do fluxômetro de água, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505176 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202514 | 03/04/2025 11:13:56 | Verificar e solucionar à ausência de indicação "Intercambiador Principal Conectado", durante a realização da preparação de partida, estando trocador N3 da fase "T" seletado como principal. Obs.: Verificado o correto funcionamento do respectivo trocador de calor, sem indicação de alarme de falha. | OUO5 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Trabalho executado com SSA202506683. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505124 | ACS | 202504852 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 02/04/2025 17:10:29 | Inspeccionar las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), donde fue detectado un punto caliente durante la termografía del SSP 20250674. Los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. Solicitar apoyo de ILA1, "MARTINEZ MARTINEZ AZARIA" para realizar la tarea; el mismo detecto el punto y expreso estar dispuesto a acompañar. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202504992 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202514 | 01/04/2025 18:07:15 | Verificar y solucionar display dañado en el dispositivo de medición de la FASE R, perteneciente al SMT 05. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído a IHM do painel SMT-05 fase R. A IHM instalada foi retirada do antigo painel SMT-10 através da SSA 202501513. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504988 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202514 | 01/04/2025 18:08:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de nivel de agua del tanque RWR se encuentra en 0%. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504922 | AIM |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202514 | 01/04/2025 13:55:23 | Verificar motivo pelo qual o motor do filtro do comutador não permanece acionado por 30 minutos após as comutações de TAP. Problema foi detectado durante execução da SSP20255033. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504726 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202513 | 30/03/2025 17:36:52 | Verificar e solucionar motivo que não é possível selecionar como principal os trocadores 4-1 da Fase A pelo ULP. | OUO6 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202544 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado contactores K46A y K48A trabados, realizado limpieza y reaprieto del los mismos, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202504725 | STE |  | A006J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE T | 0045.071-5 | 202513 | 30/03/2025 06:12:51 | Alarma de falla de circulación de aceite y agua en el intercambiador de calor. Observación: Seleccionado intercambiador como reserva y normalizado el sistema. | OUO5 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202545 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que o rele K113T estava travando ocasionando falhas intermitentes. A proteção plástica foi substituída. A proteção plástica utilizada foi confeccionada pela ILA3 na SSA2023/18810. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e ULP.
202504617 | AMP |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202514 | 31/03/2025 14:28:50 | Realizar sustitución de la válvula de alivio F13. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504350 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202513 | 24/03/2025 14:29:27 | Substituir sensor Hydran que apresenta mensagem de "Resplace sensor Now". Problema detectado em cumprimento de MP9M. Obs.: Alarmes foram desabilitados no sensor, deixado apenas a saida de sinal analógico em funcionamento. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o sensor hydran instalado na fase A do TU16. Foi retirado o sensor com NS0409410988 e encaminhado para reparo através da SSA202519735. Foi instalado o sensor com NS0710414722.
202504298 | STE |  | A005J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE T | 0045.058-8 | 202512 | 21/03/2025 23:15:18 | Verificar y solucionar el accionamiento de las alarmas "TU CIRC ACEITE FASE T" y "TU CIRC AGUA FASE T" estando el intercambiador N2 como suplementar. Unidad en el sistema. | OUO5 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202517 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído fluxometro de óleo que não estava fechando o contato durante o acionamento do trocador de calor.
202503908 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202512 | 17/03/2025 16:09:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de gas "Hydran 201Ti" se encuentra indicando el mensaje "Replace SensSoon 0.54". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada nova inspeção e observado que o Hydran encontrava-se apagado. Devido a indisponibilidade de sobressalentes, o dispositivo foi retirado e enviado para reparo por meio da SSA 202600307. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503670 | STE |  | B020K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0943.021-0 | 202511 | 13/03/2025 16:57:21 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202546 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reinstalado pontos de aterramento do CO2 nas fases B e C.
202503669 | STE |  | B018K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 18 | 0943.020-2 | 202511 | 13/03/2025 16:57:29 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reinstalados conectores de aterramento nos sistemas de CO2 conforme solicitado. Serviço executado com a AT 202508192.
202503668 | STE |  | B017K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 17 | 0943.019-9 | 202511 | 13/03/2025 16:57:36 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fueron colocados conectores de aterramiento en las tuberías del CO2, dejando en condiciones normales. Ver anexo. AT: 202507499.
202503667 | STE |  | B016K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 16 | 0943.018-0 | 202511 | 13/03/2025 16:57:43 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202551 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección, detectado falta de conductores y abrazaderas correspondientes al circuito de puesta a tierra. Realizado reconexión del circuito perteneciente a la estructura del sistema de CO2.
202503666 | STE |  | B015K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 15 | 0943.017-2 | 202511 | 13/03/2025 16:57:50 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, instalado conector de aterramiento en la tubería Co2 en las fases B y C cota 124. Ejecutado con AT 202503424 , durante MP3S.
202503665 | STE |  | B013K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 13 | 0943.015-6 | 202511 | 13/03/2025 16:57:58 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202607 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada instalação do conector e a conexão do cabo de aterramento na tubulação de CO2.
202503664 | AMP |  | B012K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 12 | 0943.014-8 | 202511 | 13/03/2025 16:58:05 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503479 | STE | 202502485 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202511 | 11/03/2025 08:32:30 | Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202515 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado desconexión del cabo (A5X-0354) dejando el mismo como cabo de reserva e interconexión entre los terminales (X231 y X232) conectados a tierra. AT relacionada N°202502674.
202503438 | AMP |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202511 | 10/03/2025 17:24:54 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del DPB-X3 de la fase T, correspondiente al transformador T04. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202503398 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202511 | 10/03/2025 17:27:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tienen oscilaciones de corriente verificadas en el SCC, estando el transformador conectado en vacío. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503358 | STE |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202511 | 10/03/2025 14:21:14 | Verificar actuación intermitente del disparador electromagnético de la puerta cortafuego de la sala de tratamiento de oleo. Funcionamiento manual en optimas condiciones. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la puerta corta fuego, se procedió a realizar la prueba del funcionamiento de la misma a través del panel PAI 28, constatándose su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación.
202503357 | AIM |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202511 | 10/03/2025 14:21:36 | Verificar actuación intermitente del disparador electromagnético de la puerta cortafuego de la sala de almacenamiento de oleo lubrificante. Funcionamiento manual en optimas condiciones. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificad el accionamiento de la puerta corta fuego, se constató que el solenoide de actuación se encuentra quemado, el mismo no se encuentra catastrado en la LMR, y tampoco existe ningún sustituto en stock. Emitida SSA derivada 202515537 para la adquisición del solenoide.
202503346 | STE |  | B013J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE A | 0045.172-0 | 202511 | 10/03/2025 02:41:24 | Falta de indicação de trocador conectado havendo fluxo de óleo e de água. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202523 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do bloco temporizado do contator k164A que não estava fechando o contato. Trabalho realizado com AT 202504208. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503215 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202510 | 04/03/2025 12:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SSAA_60 ANT_INCENDIO SALA COMBUSTIVEL AMS NC FOGO PAI-29" sin motivo aparente. Obs: Luego de la verificación de ausencia de fuego fue realizado el rearme de la puerta corta fuego N°1 y la alarma con éxito. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202544 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202504430, AT 202502820.
202502804 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202508 | 22/02/2025 23:27:31 | Comandos inoperantes vía mouse en el IHM. | OUO6 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202515 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del mouse en la Interfaz Hombre-Máquina, se constató el funcionamiento normal del mismo. De igual manera, se realizó limpieza del mouse. El equipo se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502402 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202508 | 17/02/2025 03:08:02 | Verificar y solucionar display del medidor de temperatura parcialmente apagada, dificultando la lectura.- | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o controlador de temperatura MIT. Foi retirado o controlador com NS 16510011072255 e instalado o controlador com NS 16644012060999. O controlador retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 2025/04897 para IMA0. Em anexo, dados da configuração realizada pré-instalação. Ao final foi instalada na porta do painel uma película escura para proteger do sol a tela do novo MIT. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502401 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202508 | 17/02/2025 03:08:49 | Verificar y solucionar ruido anormal del MV01.- | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del componente, se constató el normal desempeño del mismo, los valores de tensión y corriente se encuentran dentro de los parámetros normales, el ruido generado por el mismo es totalmente normal. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202502386 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202507 | 14/02/2025 16:57:01 | Verificado Ventilador V8 com ruído anormal. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202502385 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202507 | 14/02/2025 16:57:54 | Verificado LED 86RL "Comutador em Modo Remoto" apagado. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado led de señalización, se realizó el ajuste de la misma, volviendo a funcionar normalmente. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202502096 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202507 | 12/02/2025 09:30:31 | Verificar sistema de aquecimento do motor diesel do anti-incêndio da SEMD. Foi visto que a resistência não está aquecendo. | OUO7 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202525 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram instalados os componentes indicados pela IEQ3 na baixa da SSA 202509474. Realizado teste de funcionamento. Verificado que relé está operando corretamente. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202501988 | STE |  | B020J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE B | 0045.262-1 | 202506 | 09/02/2025 23:10:13 | Verificar o motivo pelo qual o Tocador N1 da fase B está com sinalização intermitente de ligado e desligado com a unidade no Sistema. Obs Grupo 3 encontra-se seletado como principal. | OUO6 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501645 | STE |  | B020J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE B | 0045.262-1 | 202506 | 05/02/2025 13:40:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 de la fase B, se encontraba conectado con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501629 | AMP |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202506 | 06/02/2025 07:18:29 | Instalar sensores de gases e umidade, SSA referência 202501403. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501614 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202506 | 07/02/2025 03:09:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la medición del nivel de agua del tanque RWR se encuentra en 0%, estando la máquina parada. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del indicador de nivel, realizada pruebas de nivel de agua con el acompañamiento del sector de mecánica, constatada la correcta indicación de nivel de la caja de agua. Realizada limpieza y reapriete general de los bornes del panel. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202501546 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202506 | 03/02/2025 14:38:39 | Verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. Solicitar apoio da MEL4 para testes de comunicação. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, durante inspección, no se encontraba el conversor de midia instalado en el CXT fase B, fue retirado durante sustitución del transformador(SSA 202505272) e instalado hydran y Aquaoil.
202501401 | STE |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202505 | 30/01/2025 13:35:45 | Verificar/solucionar alarma "Puerta corta fuego abierta - Fase C", no acciona. | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202530 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito, constatado inoperancia del fin de curso de la puerta corta fuego. Sustituido fin de curso y realizado ensayos funcionales y correcta actuación de la alarma del PAI-14. AT relacionada N°202505793.
202501399 | STE |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202505 | 30/01/2025 10:55:25 | Verificar/solucionar el no rearme de la alarma "Puerta corta fuego abierta - Face C". | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Urgente | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202506 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del microswitch y ajuste del fin de carrera de la puerta corta fuego fase C. Normalizado los puntos en el PAI, Realizado ensayo, constatado accionamiento y rearme normal del mismo. Realizado durante MP3S, con AT 202503424.
202501208 | AMP |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:37 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202501205 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202505 | 27/01/2025 14:06:32 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el aterramiento del guarda cuerpo.
202501166 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202505 | 27/01/2025 08:47:59 | [Substituição SMT-10] - Realizar as seguintes interligações internas no quadro KT-10: - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-A, K22-A, K23-A e K24-A a régua X2A, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-B, K22-B, K23-A e K24-B a régua X2B, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-C, K22-C, K23-C e K24-C a régua X2C, conforme indicação em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizadas interligações entre os contatos NA dos contatores conforme diagrama em anexo.
202501162 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202505 | 27/01/2025 08:48:09 | [Substituição SMT-10] - Realizar os seguintes lançamentos de cabos entre o KT-10 e o novo painel SMT-10: - Maço de 8 vias de 1,5mm² entre X2-A (pontos 311 a 318) e SMT-10 - Cód. estoque 702035 - Maço de 8 vias de 1,5mm² entre X2-B (pontos 311 a 318) e SMT-10 - Cód. estoque 702035 - Maço de 8 vias de 1,5mm² entre X2-C (pontos 311 a 318) e SMT-10 - Cód. estoque 702035 - Maço de 3 vias de 2,5mm² entre X2-C (pontos 26 e 28) e SMT-10 - Cód. estoque 572357 Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado lançamento de cabos entre os cubículos das fases A, B e C do painel KT-10 e o novo painel SMT-10. Planilhas de conexão e desenhos as-built em anexo.
202501117 | STE |  | B010J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.003-1 | 202504 | 24/01/2025 14:02:24 | [Substituição painel SMT-10] - Realizar modificação na alimentação 220V dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade, conforme arquivo em anexo. Utilizar o disjuntor 220-T proveniente o painel SMT retirado. Passar para reserva o cabo que interligava o antigo SMT (bornes XR-01:293 e XR-01:294) e CXT (bornes X20T-49 e X20R-50). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada modificação da alimentação dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade no painel CXT-C, conforme arquivos em anexo (as-built).
202501116 | STE |  | B010J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.002-0 | 202504 | 24/01/2025 14:02:45 | [Substituição painel SMT-10] - Realizar modificação na alimentação 220V dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade, conforme arquivo em anexo. Utilizar o disjuntor 220-S proveniente o painel SMT retirado. Passar para reserva o cabo que interligava o antigo SMT (bornes XR-01:289 e XR-01:290) e CXT (bornes X20S-49 e X20S-50). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada modificação da alimentação dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade no painel CXT-B, conforme arquivos em anexo (as-built).
202501097 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202504 | 24/01/2025 14:03:03 | [Substituição painel SMT-10] - Realizar modificação na alimentação 220V dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade, conforme arquivo em anexo. Utilizar o disjuntor 220-R proveniente o painel SMT retirado. Passar para reserva o cabo que interligava o antigo SMT (bornes XR-01:285 e XR-01:285) e CXT (bornes X20R-49 e X20R-50). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada modificação da alimentação dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade no painel CXT-A, conforme arquivos em anexo (as-built).
202501095 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202504 | 24/01/2025 09:08:39 | Substituir o contator K21-A do painel KT-10 pelo modelo com código de estoque 102482, a fim de possibilitar o monitoramento do acionamento da motobomba N1 do TU-10 fase A pelo novo painel SMT-10. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada a substituição do bloco de contatos auxiliar do contator K21-A já existente. Utilizado bloco de contatos auxiliar proveniente de sobras de montagem. Planilha de conexão e desenho as-built em anexo.
202501080 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202505 | 27/01/2025 13:39:52 | Verificar/solucionar ruído incomum nos disjuntores 220vca do painel SMT-17. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, efectuado reaprieto y pruebas, no se detectaron anomalías.
202501078 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202504 | 24/01/2025 07:31:39 | Realizar os seguintes ajustes na configuração do sinal "Alarme de gases no tanque - A": Name = "Alarme de gases no tanque - A" Enabled = "TRUE" Type = "AnalogAlarm" AutoDisableOutputContact = "TRUE" OutputContactChannelID = "46" ChannelID = "6" OutputContactEnabled = "TRUE" UpperTriggerValue = "500.000000" BottonTriggerValue = "0.000000" Histeresis = "5.000000" TriggerType = "UpperLimitType" ConfirmationTime = "2000" | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202515 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la configuración de la señal "Alarme de gases no tanque - A", según las especificaciones de la SSA.
202500678 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202503 | 16/01/2025 23:31:40 | Verificar/solucionar porque la barra de la seccionadora no se acopla a la manopla con panel cerrado. Impide su maniobra desde fuera del panel. | OUO7 | MET1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a haste que vai conectada entre a chave seccionadora e a manopla na porta não estava fixando corretamente na parte da seccionadora. A haste deslizava para dentro quando a porta se aproximava. Foi realizado um pequeno furo na haste com broca M6 para possibilitar que o parafuso de fixação encaixe nesse furo, travando assim a haste. Ficou operando corretamente. Filme em anexo. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202500630 | STE |  | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202503 | 17/01/2025 17:09:01 | Durante ensaios em preventiva 6M, foi verificada falta de sinalização no PAI-31 referente a "baixa pressão de água", referente a pressostato PS2 a montante da válvula dilúvio. Sendo identificado que pressostato não se encontra travado, nem há perda de água por seu mecanismo interno. | MAM1 | MET1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202536 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito eléctrico, constatado microswitch del presostato correspondiente a baja presión de agua inoperante. Se procedió la desconexión eléctrica y realizado el cambio del presostato por MAM1 se realizó a la reconexión eléctrica. Realizado ensayo funcional del presostato por MAM1 señalizando de manera correcta en el cuadro de alarmas del PAI-31. SSA derivada N°202513853.
202500448 | STE |  | B018J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE A | 0045.207-6 | 202503 | 14/01/2025 05:14:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió el disparo del interruptor Q13A. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado todo circuito de alimentação da moto bomba 3 da fase A. Realizado ensaio de Megger onde foi encontrado valor acima de 3 GOhm. Executado reparo na tomada X9 do painel CXT que apresentava pequeno sinal de aquecimento, Deixada a motobomba em operação por 5 horas com corrente equilibrada na ordem de 12 Amperes nas 3 fases. Após testes foi liberado equipamento para operação.
202500442 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202502 | 10/01/2025 17:55:43 | Verificar trocador 4 fase B com alarme de "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR 4" não sinalizando conectado durante partida da unidade. | OUO6 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de fluxômetro de água, executado ensaio e liberado equipamento para operação.
202500299 | STE |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202502 | 08/01/2025 16:25:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado funcionamento e ajuste da válvula, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Realizados testes e liberado equipamento para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202500244 | STE |  | A005K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.099-1 | 202502 | 08/01/2025 15:04:42 | Verificar eletroduto flexivel desacoplado do fim de curso da fase T do sistema anti incendio TU05. | OUO1 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi acoplado o eletroduto ao fim de curso. Trabalho realizado com AT 202504603. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202420216 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202451 | 21/12/2024 17:17:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual el sensor Hydran 201Ti se encuentra con dificultad de lectura del display e indicacion de "SensTemp 15.0 C" , estando la temperatura ambiente en 34.5°C y temperatura del aceite en 59.4°C | OUO7 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Según los verificado, se procedió a realizar el retiro del Hydran 201Ti, no siendo instalado otro en su lugar, ya que el mismo no se encuentra conectado a ningun sistema de monitoreamiento, ni envia informaciones remotas. Emitida SSA 202517575 para la reparación del sensor. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202420199 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202452 | 23/12/2024 10:57:25 | Determinar la causa de la discrepancia en la medición de la temperatura del aceite ubicada en la cima del transformador, para la Fase B. Anomalía encontrada en el SMT Web conforme MP1M. En el anexo a continuación, es constatada la discrepancia similar en la IHM. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a falha ocorria no transdutor instalado no CXT fase B. O transdutor foi substituído. Problema foi selecionado.
202419950 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202451 | 17/12/2024 23:55:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre picos de tensión en la fase ST, y caídas de tensión en la fase RS del referido regulador estando en vacío conforme anexo. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202419798 | STE | 202419737 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202451 | 16/12/2024 07:10:42 | Desconectar e passar para reserva o condutor 8 do cabo AU10-0844 de interconexão com o ULP-10/18 referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-10. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202511 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la desconexión del conductor 8 del cabo AU10-0844 de interconexión con la ULP-10/18. Efectuado pruebas con el personal de MEL1, dejando en condiciones normales para la operación.
202419755 | AMP | 202419238 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202450 | 12/12/2024 16:52:55 | Solucionar anomalia térmica na conexão da fase S do contator K21 no painel de comando do Autotransformador Tx, conforme indicado no relatório termográfico em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica ao término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202419749 | STE | 202419241 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202450 | 12/12/2024 16:53:05 | Solucionar anomalia térmica na conexão do contator K3 do painel do transformador T06, conforme indicado no relatório termográfico e Isoterma em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202528 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección y reapriete del conductor de interconexión del contactor K3. SSA N°202510578 generada para ILA1.
202419739 | STE | 202418623 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202450 | 12/12/2024 16:53:56 | Solucionar anomalias térmicas identificadas nos contatores K21 e K22, localizados na porta da fase A do quadro KT-15, conforme indicado no relatório termográfico em anexo. Emitir SSA a ILA1 para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202525 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, limpieza y reaprieto de los terminales K22A.4 y K21A.5, solicitado inspección termográfica a ILA1 con SSA derivada 202507098, constatado normalización de los puntos. Ejecutado con AT 202503421, durante MP3S.
202419697 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202450 | 11/12/2024 22:55:52 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "ALIMENTACION 460VCA FALLA". Obs.: Inspecionado painel de controle dos ventiladores e moto-bombas e não encontrado nenhuma anormalidade. Após efetuar comando manual nos grupos 1 e 2, verificado o rearme do alarme, após a partida do grupo 2. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de accionamiento de la alarma "ALIMENTACIÓN 460VCA FALLA", no se detectaron defectos en el mismo, el funcionamiento se encontraba normal, de igual manera, se realizó el reapriete de todos los terminales, verificación de ajuste del rele se supervisión, dejado en condiciones normales de operación.
202419344 | STE |  | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202449 | 06/12/2024 09:35:27 | Verificar fim de curso desajustado com relação as demais fases, fim de curso referente a válvula E do sistema anti-incêndio do TA-02, Cela 4 Fase C. Foto em anexo. | OUO2 | MET1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202523 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el fin de curso, se constató que la posición del mismo con relación a los demás se debe a una diferencia constructiva del mismo, ya que es de una longitud mayor. Fue realizada la prueba del mismo durante el ensayo del sistema anti incendio, verificando su correcto funcionamiento. Por lo que, la posición del fin de curso no representa ningún inconveniente al momento de operar la válvula E. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202419318 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202449 | 05/12/2024 17:27:43 | Verificar perdidas de información de tension del R01, conforme anexo. | OUO7 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202516 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto nas 3 fases e ajuste das tensões do regulador R01 fase L3. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419247 | STE |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202449 | 06/12/2024 16:47:25 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado do indicador "Temperatura do enrolamento" do TU 15 fase C. | OUO2 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado termómetro, realizado ajuste de electroducto flexible desprendido del indicador de temperatura de devanado AT. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419246 | STE |  | B014K002 | QUADRO CSI-14/CPI-14 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.009-8 | 202449 | 06/12/2024 16:47:46 | Verificar e solucionar o conduto flexivel que estão desacoplado dos painéis "CPI 14-1" e "CPI 14-3". Localização: El.: 124, sistema anti-incêndio, ao lado do painel PAI-14. | OUO2 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado Paneles. Fueron restituidos y ajustados a su posición original los conductos flexibles que se encontraban desacoplados de los respectivos paneles. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202505793. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419149 | STE |  | B013J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE B | 0045.175-4 | 202449 | 03/12/2024 11:04:34 | Verificar e solucionar indicação de fluxo de óleo no respectivo trocador de calor. Localização: El.108, U13 B, Nº3. | OUO2 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202523 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste de fluxometro de água. Trabalho realizado com AT 202504208. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419145 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202450 | 13/12/2024 14:25:46 | Verificar e solucionar pequena perda de oleo pela tampa superior do Transformador TX. | OUO7 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202419103 | AMP |  | G104A001 | TRANSFORMADOR 66/23 KV TR-03 SEMD | 1682.001-0 | 202449 | 03/12/2024 16:53:17 | Realizar comissionamento do Transformador TR-03 da SEMD, conforme planilha e documentos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419028 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202448 | 29/11/2024 11:56:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, durante preparação de partida, ocorre a sinalização intermitente de Trocador 1 da Fase B Conectado, estando este como reserva. Obs: Verificado no KT-18A fluxo de óleo e fluxo de água desligados neste trocador. | OUO6 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202419013 | STE |  | B018J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE C | 0045.214-9 | 202448 | 29/11/2024 09:13:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador 2 da fase C não está conectando. Obs: problema detectado durante teste de preparação de partida. | OUO6 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza nos relés K162C e K102C, realizados testes operacionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202419002 | STE |  | A006J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE T | 0045.071-5 | 202448 | 29/11/2024 00:17:26 | Verificar e solucionar alarme de falha de circulação de óleo e água do trocador. Selecionado trocador como reserva e normalizado o sistema. | OUO5 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite F9c, bloque temporizado K63c y K81c, realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal.
202418955 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202448 | 28/11/2024 16:33:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Válvula borboleta foi substituída durante execução da SSA 202502630, AT202501668 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202418944 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202448 | 28/11/2024 11:16:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador V18 presenta ruido anormal | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202516 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a lubrificação do eixo do motor aplicando micro óleo desengripante, após aplicação ligou-se o moto ventilador deixando em funcionamento por 2 horas e não voltou a fazer ruído. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418941 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202448 | 28/11/2024 11:16:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador V12 presenta ruido anormal | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202418938 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202448 | 28/11/2024 11:16:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador V21 presenta ruido anormal | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202418937 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 28/11/2024 11:17:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal MV02 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del componente, se constató el normal desempeño del mismo, los valores de tensión y corriente se encuentran dentro de los parámetros normales, el ruido generado por el mismo es totalmente normal. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418932 | AMP |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202448 | 28/11/2024 11:17:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal V12 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202418931 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 28/11/2024 11:17:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador presenta ruido anormal V8 | OUO7 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del componente, se constató el normal desempeño del mismo, los valores de tensión y corriente se encuentran dentro de los parámetros normales, el ruido generado por el mismo es totalmente normal. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418769 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202448 | 26/11/2024 06:28:47 | Verificar accionamiento de la alarma "U13 TU CAIXA DE AGUA NIVEL" sin rearme. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202527 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado disparo indebido del dispositivo MAR/TAR. Inhibida alarma "U13 TU CAJA DE AGUA NIVEL" que indica en la ULP, por superposición de alarmas. Aguardando MP para sustitución del dispositivo con anomalía.
202418768 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202448 | 26/11/2024 05:45:27 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del contactor temporizador K15B, correspondiente al intercambiador 1 fase S | OUO5 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito no contator. O contator foi substituído e testes foram realizados, deixando-o em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418767 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202448 | 26/11/2024 05:17:00 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase T. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del monitoreo de tensión, se realizaron mediciones de los capacitores de los respectivos DPB, encontrándose todos dentro de los valores normales. Los ensayos realizados durante la ejecución de la SSP 20251964 dieron valores normales de tensión entre X1/X3 e Y1/Y3 de todos los DPB. También fueron sustituidas las juntas de sellado de las puertas de las cajas de DPB, las juntas fueron utilizadas de sobras de montajes anteriores.
202418765 | STE |  | B011J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-11 FASE A | 0045.146-0 | 202448 | 25/11/2024 17:36:48 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "TU CIRC AGUA FASE A" e "TU CIRC OLEO FASE A" do trocador N2. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada prueba de funcionamiento del intercambiador de calor N2, se verificó el funcionamiento incorrecto del relé temporizado K12. Se procedió a la limpieza y reapriete del mismo. Posterior ensayo de funcionamiento, se constató el funcionamiento normal del mismo. AT 202505265
202418573 | STE |  | B017J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-17 FASE C | 0045.204-1 | 202447 | 21/11/2024 17:04:38 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de las alarmas "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR CALOR N°4 FASE C" en el ULP y "TU CIRC AGUA FASE C - FALHA KT-17" en el SCADA, durante la partida de la Unidad 17. Rearmadas la alarmas posterior al cambio de selección de intercambiador. | OUO6 | MET1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202539 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxómetro de agua de dicho intercambiador, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202418460 | STE | 202417820 | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202447 | 19/11/2024 11:09:15 | Realizar os seguintes ensaios nos Transformadores de Corrente TCX2j (enrolamento 2S2-2S5) e TCX2k (enrolamento 3S1-3S2) do Transformador T06, para atendimento do RAP-06/2023: - Relação de Transformação - Resistência ôhmica do secundário - Levantamento da curva de saturação | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202528 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Ejecutado ensayo conforme solicitado con el apoyo de MET-2, utilizando el instrumento de medición CT Analyzer. En Anexo los Valores obtenidos.
202418121 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202446 | 13/11/2024 23:42:25 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "TU ENROLAMENTO BT FASE A TEMPERTAURA LimSUP", somente no SCADA e sem rearme. Observação: Temperatura no SCADA 100ºC e no KT-10 54ºC. | OUO6 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones de la resistencias, verificando que se encuentran coherentes con los valores de temperaturas indicadas en el KT-10, efectuado pruebas, constatado indicación normal. Emitida SSa 202503388 p/ mel4 para la verificación del transductor.
202418074 | STE |  | B015J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE A | 0142.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:30:49 | Verificar motivo por el cual el indicador de nivel de aceite indica nivel máximo, siendo qué, previamente corroborado, la membrana del tanque de expansión se encontraba por debajo del nivel medio de aceite. Evento constatado durante SSP 20243035. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado nivel de aceite del tanque de expansión, constatado nivel normal a 25°C. Realizado ajuste y ensayo del indicador de nivel de aceite, constatado correcto funcionamiento, señalización, accionamiento y rearme de la alarma en el KT.
202418072 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202446 | 12/11/2024 11:45:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou alarme de falha no trocador 1 da fase 'A' durante preparação de partida, estando selecionado como principais os trocadores 1-2. Alterada seleção de trocadores principais para 2-3. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foram realizados testes de funcionamento. Durante os testes foi verificado que ocorria falhas intermitentes na operação do contator k121A. Realizado reparo na proteção plástica do contator. Trocador ficou operando normalmente.
202417862 | STE |  | A005J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE S | 0045.054-5 | 202445 | 08/11/2024 14:25:17 | Verificar y solucionar pérdida de agua en el correspondiente intercambiador, estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayo del intercambiador, durante ensayo, constatado apertura y cierre normal del circuito de agua. Ejecutado con AT 202502610. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202417860 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202445 | 08/11/2024 14:25:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el sensor de gases "Hydran 201 Ti" se encuentra indicando "BATTERY L 2.75 VOLTS" en su display. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado sensor de gases Hydran, sustituido batería 3V, modelo CR2430, realizado configuración de alarmas del sensor y ensayos del mismo, constatado rearme de la alarma y funcionamiento normal. Batería retirada descartada en caja de descarte de Pilas y baterías. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417755 | STE |  | A007K002 | QUADRO CSI-07/CPI-07 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.007-1 | 202447 | 21/11/2024 10:48:44 | Válvula motorizada da fase T não aceitou comando de fechamento elétrico durante PD 9M. Fechado manualmente através da manivela. | OUO1 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202532 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi verificado que as bobinas do motor estava com a resistência desequilibradas uma com 15 ohm outra com 25 ohm e outra com 35 ohm o que fazia com quem o fusível queimava ao dar comando, na planilha de comissionamento todas as bobinas estavam com 69 ohm. Retirado o motor e enviado para reparo através da ssa 202512036 e logo após reinstalado e testado ficando em perfeito funcionamento.
202417638 | AMP |  | G045D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO RX | 1433.001-2 | 202445 | 07/11/2024 07:32:41 | Retirar o sensor de gases Hydran e o Painel do Controle do Hydran que estão inoperantes e avisar a gerência da SMMT.DT para baixa dos BPs. Painel identificado nas fotos anexas. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417636 | AMP |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202445 | 07/11/2024 07:32:47 | Retirar o sensor de gases Hydran e o Painel do Controle do Hydran que estão inoperantes e avisar a gerência da SMMT.DT para baixa dos BPs. Painel identificado nas fotos anexas. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417527 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202444 | 02/11/2024 11:11:50 | Indicação de alarme no switch "RUGGEDCOM RS900". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma, se realizó el reinicio del sistema, luego del cual, se constató el rearme de la alarma, y el correcto funcionamiento del switch. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202417515 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202445 | 04/11/2024 15:49:34 | Durante SSP 20244904, fueron encontradas algunas anomalías térmicas en los siguientes dispositivos: - Disyuntores Q01 y Q02, Tmáx=95ºC, Delta T máx=50ºC - Lámpara de señalización H300, Tmáx=120ºC - Borne Nº 29 de la regla X8. Tmáx= 118ºC, Delta T máx=72ºC Ver detalles en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos todos cabos, bornes e terminais da régua X8, reparado suporte da lâmpada de sinalização H300, realizado reaperto, prensagem de terminais e limpeza nos disjuntores Q1, Q2 e nas seccionadoras S91 e S92. Efetividade da manutenção atestada com a execução da SSA 202515385.
202417312 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202444 | 30/10/2024 10:38:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o componente responsavel por comutar o painel para teste esta sinalizando indevidamente "PAINEL EM TESTE" após a realizacao de uma leve pressao fisica no dispositivo conforme demonstrado em video anexado a SSA. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202525 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção e testes foi substituída a chave de comando "painel em teste" do quadro PAI-22, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202417260 | STE |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202444 | 29/10/2024 11:19:57 | Solucionar perda de óleo pela válvula de coleta de óleo mineral isolante. A vedação está ocorrendo apenas pelo tampão instalado na saída da válvula. Identificado durante MP do ILA4. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202526 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección de la válvula, ejecutado limpieza y reapriete de la misma, se constató correcta estanqueidad luego de los trabajos realizados.
202417259 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202444 | 29/10/2024 11:20:05 | Solucionar perda de óleo pela válvula de coleta de óleo mineral isolante. A vedação está ocorrendo apenas pelo tampão instalado na saída da válvula. Identificado durante MP do ILA4. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202528 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reaprieto y verificación de correcta estanqueidad de tapón correspondiente a la válvula de extracción de muestra de aceite mineral aislante del transformador.
202416944 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202443 | 23/10/2024 04:33:55 | Trocador de calor suplementar fase C não conecta, estando a unidade parada e ultrapassando a temperatura de ajuste de 65°C de temperatura do óleo. Observado que a temperatura do óleo e enrolamentos sempre sobem na fase C quando a unidade para. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202416658 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202445 | 06/11/2024 10:58:27 | Indicação de fluxo de óleo, estando a unidade parada, e o respectivo trocador de calor seletado como principal. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202539 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado contactor K61C con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202416473 | STE |  | B011J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-11 | 0126.133-9 | 202442 | 16/10/2024 07:51:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual la válvula de drenado de aceite aislante del TU-11 fase A se encuentra sin posibilidad de maniobra. | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula, se constató un defecto en el volante o actuador del mismo, será evaluado en la próxima para posibilidad del arreglo, ya que la sustitución de la misma representa un trabajo de grandes proporciones, debido a que se encuentra en la parte inferior del transformador y no cuenta con una forma de aislarla de la cuba. Será solucionado con la SSA 202510442.
202416394 | STE |  | A005J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE T | 0045.058-8 | 202441 | 13/10/2024 12:00:25 | Verificar e solucionar falha no circuito de óleo e água do trocador N2 da Fase T durante preparação de partida, estando o mesmo selecionado como principal. | OUO5 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de flujo de agua N2 fase T, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado con AT 202502610.
202416206 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202441 | 09/10/2024 09:18:15 | Após análise da atuação conjunta dos alarmes "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO" e "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" no SCADA, conforme reportado na SSA 202412526, solicito a instalação de novo relé multiplicador no quadro KT, conforme proposta em anexo, a fim de separar os alarmes de sobrepressão da bucha e do SMT-17 no SCADA e no anunciador do KT. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202539 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la instalación de un relé multiplicador en el cuadro KT, en las tres fases, efectuado la separación de las alarmas. Ver diseño en anexo. Realizado ensayos con el personal de MEL1, dichas alarmas actúan en el Scada y ULP . Las relaciones entre alarmes del KT, ULP y SCADA, se encuentran en la tabla en anexo.
202416086 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202440 | 06/10/2024 00:18:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo desconexión de los intercambiadores de calor principales del TU-10 en las tres fases, durante el proceso de parada de la unidad. Observación: selección de intercambiadores, Fase A: 2- 3, Fase B: 3-4, Fase C: 2-3. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado los contactores (Biestables) K41, K44, trabados, realizado ajuste del resorte y limpieza del mismo , efectuado pruebas en los intercambiadores, constatado funcionamiento normal.
202416041 | STE |  | K003A003 | FL03 - FILTRO DO COMUTADOR SOB CARGA DO TD-03 | 2945.001-8 | 202440 | 04/10/2024 16:52:47 | Verificar vazamento de óleo no filtro do comutador. Segue foto em anexo. | OUO2 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspección del filtro del conmutador, se procedió a realizar el reaprieto general del mismo, limpieza de todas las partes, constatando que ya no presentaba pérdidas, dejado en condiciones normales de operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202415651 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202439 | 27/09/2024 23:42:04 | Verificar e Solucionar motivo pelo qual acionamento intermitente do alarme "TU CIRC AGUA - FALHA" . | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Liberado equipamento para operação.
202415568 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202439 | 27/09/2024 11:42:07 | Ninho de pássaro próximo a bucha H3. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202528 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado limpieza y retiro de nido de pájaro próximo a la bucha H3. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202415209 | STE |  | B015J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE A | 0045.086-3 | 202438 | 22/09/2024 11:47:21 | Verificar/solucionar motivo por el cual: a-) Al momento de preparación de partida no hubo conexión del intercambiador N2 de la fase A estando el mismo seleccionado como principal. b-) No hubo accionamiento de alarma de falla referente al intercambiador N2 de la fase A. | OUO6 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202446 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado fluxómetro de agua referente al intercambiador de calor N2 presentaba defecto. Sustituido fluxómetro. Realizado ensayos operacionales corroborando correcto funcionamiento. AT: 202409522.
202415207 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202438 | 21/09/2024 11:00:34 | Verificado oscilações de tensão, no secundário do transformador TB.02, na ordem de 800V durante o período que ficou energizado em carga para trabalhos no TA.02. Obs.: Gráficos do PI em anexo. | OUO6 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección de valores de tensión referente al secundario del transformador, en coordinación con MEL1 fue constatado que los valores de tensión se encontraban sin discrepancia luego de la actualización del panel TBP-02, verificado al momento de la energización del TB-02. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415076 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202438 | 18/09/2024 23:26:36 | Ausência de informação da "Corrente FS". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado a troca dos terminais dos fios conectados ao TC que encontravam-se com sinais de aquecimento e mau apertado o terminal no fio, após foi aplicado corrente de 1A simulando o TC onde verificou na IHM do SMT a indicação de 400A, conectado os fios no TC ficando normalizado o circuito. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415075 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202438 | 18/09/2024 23:27:05 | Discrepância da informação de temperatura do óleo do TU fase R no painel SMT (256,7°C) e painel KT ( 49,0°C). | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição do transdutor de temperatura. Executados testes e liberado equipamento para operação. Retirado o transdutor NS 22787/04 e instalado o NS 22811/04. Emitida SSA 202505108 para IMA0 encaminhar o reparo do transdutor retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415061 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202438 | 18/09/2024 17:18:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a partir do dia 05/06/2024 o alarme "R02 FALLA CIRCULACION DE ACEITE GR1" começou acionar sempre que o grupo 1 de resfriamento do regulador conecta. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202414820 | STE |  | B012J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE B | 0045.162-2 | 202437 | 15/09/2024 17:28:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante partida da unidade ocorreu acionamento de alarme de falha no circuito de água do trocador de calor, vindo a rearmar após serem efetuadas trocas de selação de trocador principal. Obs.: O trocador N2 foi deixado como principal devido a existência de SSA 202413482 para o trocador N4. | OUO6 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202445 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fue resuelto por medio de la Ssa mencionada 202413482, efectuado ensayos en los intercambiadores, no se detectaron anomalías, dejando en condiciones normales para la operación.
202414751 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202437 | 13/09/2024 17:07:25 | Verificar e solucionar perda de óleo pela tampa superior do transformador. | OUO1 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que perda de óleo ocorria na conexão entre tubo capilar e bucholz. Foi realizado reparo na conexão e limpeza. Problema foi solucionado |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414664 | STE |  | B015J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-15 FASE B | 0045.089-8 | 202437 | 13/09/2024 11:07:55 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "TU CIRC. AGUA FASE B FALLA" y "TU CIRC. OLEO FASE B" durante la preparación de partida. Obs: Alterada la selección de intercambiadores de la fase quedando 2 y 3 como principal. Las alarmas permanecen actuados mismo estando fuera de la selección. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202446 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. CONSTATADO ANOMALIA EN EL CONTACTOR K21 REFERENTE AL COMANDO DE BOMBA DE ACEITE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1. SUSTITUIDO K21. . REALIZADO ENSAYOS OPERACIONALES CORROBORANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y NORMALIZADO ALARMAS DE: "TU CIRC. AGUA FASE B FALLA" y "TU CIRC. OLEO FASE B". DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT: 202409522.
202414576 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202437 | 11/09/2024 16:45:18 | Verificar vedação e estanqueidade da válvula de coleta de óleo. Identificado pelo ILA4 durante coleta de óleo dentro da MP1A que a válvula apresenta vazamento, sendo que o fluxo de óleo está contido apenas pelo tampão na saída da válvula. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202525 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após reaperto de gaxeta foi realizada abertura e fechamento da válvula, onde não foi constatada nenhuma anormalidade.
202414438 | STE |  | A002J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-02 FASE T | 0045.023-5 | 202437 | 10/09/2024 09:24:03 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado danos nas vedações da válvula borboleta do trocador de calor. A válvula foi substituída. Em seguida, testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414436 | STE |  | A002J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-02 FASE S | 0045.019-7 | 202437 | 10/09/2024 09:24:12 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e efetuado ajustes na válvula. Em seguida foram executados testes com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414435 | STE |  | A002J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE R | 0045.016-2 | 202437 | 10/09/2024 09:24:19 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a inspeção e identificados danos nas vedações da válvula borboleta do trocador de calor. O anel de vedação foi substituído e testes foram realizados com resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414434 | STE |  | A001J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE T | 0045.010-3 | 202437 | 10/09/2024 09:24:26 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado funcionamento e ajuste da válvula, devido a problema de vedação a mesma foi substituída. Realizados testes e liberado equipamento para operação. Foi utilizada a válvula modificada na SSA 202408431. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414432 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202437 | 10/09/2024 09:24:33 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado funcionamento e ajuste da válvula, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Realizados testes e liberado equipamento para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414428 | STE |  | A001J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE R | 0045.001-4 | 202437 | 14/09/2024 07:09:52 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado funcionamento e ajuste da válvula, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Realizados testes e liberado equipamento para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202414295 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202436 | 06/09/2024 11:30:02 | Sustituir Aqua-Oil de la fase C del TU-18A, durante ejecución de la SSA:202403618 se realizo la inspección general y no se detectaron problemas ; luego, al volver la maquina en el sistema, se constato nuevamente la variación del valor de humedad en el aceite. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del Aqua-Oil, normalizado el circuito, verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202519172 para reparo del equipo retirado.
202413929 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202435 | 01/09/2024 11:41:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual dio "Falla intercambiador de calor N 3" durante preparacion de partida Obs selectado intercambiador 4-1 | OUO5 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de flujo de agua N3 fase T, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado con AT 202502610.
202413856 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202435 | 29/08/2024 22:25:00 | Discrepância da informação de temperatura do óleo do TU fase B no painel SMT (63,01°C) e painel KT ( 44,5°C). | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto en los bornes del transductor de aceite , verificado posteriormente la correcta indicación tanto en el SMT como en el KT. Dejando en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413855 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202435 | 29/08/2024 22:25:48 | Ausência de informação da "Corrente FC". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada falta de información de corriente en el SMT. Sera necesario sustituir modulo de corriente en el SMT en un PD. AT: 202505793 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413483 | STE |  | B013J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE C | 0045.178-9 | 202435 | 27/08/2024 06:48:32 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma de falla en los circuitos de agua y aceite del referido intercambiador. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202523 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do fluxometro de óleo que encontrava-se travado. Realizado teste após a substituição deixado em pleno funcionamento.
202413482 | STE |  | B012J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-12 FASE B | 0045.164-9 | 202435 | 27/08/2024 06:48:38 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del referido intercambiador. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202442 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, constatado contactor K124 trabado, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas en el intercambiador de calor , dejando en condiciones normales para la operación.
202413472 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202434 | 25/08/2024 02:17:20 | Indicação de alarme "Falha no circuito de água trocador 2", estando o respectivo trocador operando normalmente. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste no indicador de fluxo de água. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413467 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202434 | 24/08/2024 17:15:43 | Retirar corda que permaneceu amarrada na parte superior de um trocador de calor, á esquerda do motoventilador V11, conforme se vê no anexo. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202413357 | STE |  | B014J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-14 FASE A | 0045.099-5 | 202434 | 22/08/2024 14:51:06 | Verificar e Solucionar alarme de "TU CIRC AGUA FASE A - FALLA", sem aceitar rearme. Selecionado trocador N3 como reserva. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do indicador de fluxo de água.
202413337 | STE |  | A005J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-05 FASE S | 0045.056-1 | 202434 | 23/08/2024 16:20:55 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, conforme anexo. OBS: Verificado ausencia de flujo de aceite. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayo del intercambiador, durante ensayo, constatado apertura y cierre normal del circuito de agua. Ejecutado con AT 202502610. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202413110 | STE |  | B010J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE B | 0045.138-0 | 202433 | 18/08/2024 10:20:24 | O respectivo trocador de calor não indicou conectado durante teste de preparação de partida estando seletado como principal, não reportando alarme de falha para o painel ULP e falha no circuito de água no painel KT. Obs.: verificado na cela do tranformador que havia indicação de fluxo de óleo e não havia fluxo de água. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado limpieza en los contactores K112, K122 y ajuste en el flexómetro de agua, efectuado prueba en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202413109 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202433 | 18/08/2024 10:22:14 | Durante a preparação de partida verificado conexão dos trocadores suplementares nas três fases e também o reserva na fase A, normalizando após comando de parada, repetido teste de preparação de partida, ocorrendo as mesmas falhas novamente. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado limpieza de los contactores K171, K172 del cuadro común KT, efectuado ensayos en los intercambiadores , constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202413092 | STE |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202433 | 16/08/2024 17:13:46 | Verficar/Solucionar alarma de falla en el intercambiador de calor número 4 de la Fase A. Alarmas sin rearme en el anexo. | OUO6 | MET1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado ajuste no indicador de fluxo de água.
202413058 | STE |  | A005J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE T DO TU-05 | 0011.169-0 | 202433 | 16/08/2024 16:37:46 | Inspeccionar terminal de conexión de salida del DPB en la bucha H1, luego de la alteración detectada en C2 en el MP9M SSP 20243022. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Não foi encontrado nenhuma anormalidade. Ensaio realizado com resultado dentro do esperado. Referência de C2=10802pF, ensaio realizado C2=10767,41pF e os valores máximo de C2=11018,04pF e mínimo de C2=10585,96pF.
202413057 | STE |  | A005J002 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE S DO TU-05 | 0011.170-7 | 202433 | 16/08/2024 16:37:57 | Inspeccionar terminal de conexión de salida del DPB en la bucha H1, luego de la alteración detectada en C2 en el MP9M SSP 20243022. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Não foi encontrado nenhuma anormalidade. Ensaio realizado com resultado dentro do esperado. Referência de C2=10381pF, ensaio realizado C2=103363,01pF e os valores máximo de C2=10588,62 e mínimo de C2=10173,38.
202413045 | STE |  | A005J039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-05 - FASE R | 3025.049-1 | 202436 | 05/09/2024 16:25:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la Motobomba no desconecto teniendo el sistema de refrigeración desconectada y la valvula mariposa de agua bruta cerrada. | OUO3 | MET1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, posicionado y ajustado correctamente bloque temporizado K15A, realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado con AT 202502610.
202412838 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202433 | 14/08/2024 17:01:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N4 de la fase A indica conectado, estando selectado como reserva, conforme anexo. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxómetro de agua de dicho intercambiador, efectuado limpieza y reaprieto en el contactor K124A, realizado pruebas , dejando en condiciones normales para la operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202412821 | STE |  | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202433 | 16/08/2024 07:54:49 | Verificar/Solucionar motivo por el cual durante el comando de cierre de la válvula motorizada de sistema rescaldo de las fases R y T no cerraron totalmente. Completada cierre total de forma manual. | OUO3 | MET1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ajuste dos pontos de fechamento e abertura das válvulas motorizadas. Em seguida, foram realizados testes de abertura e fechamento das válvulas com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202412743 | STE |  | B016J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE C | 0045.189-4 | 202433 | 13/08/2024 14:37:11 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N1, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, não foi encontrada nenhuma anormalidade, um pequeno fluxo de água está de acordo com os ajustes destas válvulas. Liberado equipamento para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412734 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202433 | 13/08/2024 11:40:14 | Verificar o motivo do KT não aceitar troca de seleção dos trocadores principais para a fase C. | OUO6 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el contactor K41(biestable) trabado, realizado la limpieza del mismo, efectuado ensayos en los intercambiadores , constatado funcionamiento normal.
202412733 | STE |  | B010J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE C | 0045.142-8 | 202433 | 13/08/2024 11:44:03 | Verificar falha no trocador de calor durante preparação de partida. | OUO6 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado contactor K32C trabado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202412704 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202433 | 12/08/2024 18:12:16 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TU SMT-08 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA", con posterior rearme. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "S". | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Falha solucionada por meio da SSA 202417519.
202412700 | STE |  | B010J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE B | 0045.139-8 | 202433 | 13/08/2024 11:41:47 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N3, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula mariposa de dicho intercambiador, efectuado pruebas , dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412699 | STE |  | B010J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE B | 0045.138-0 | 202433 | 13/08/2024 11:41:59 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N2, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula mariposa de dicho intercambiador, efectuado pruebas , dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412698 | STE |  | B010J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE A | 0045.136-3 | 202433 | 13/08/2024 11:42:32 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N4, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula mariposa de dicho intercambiador, efectuado pruebas , dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412697 | STE |  | B010J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE A | 0045.135-5 | 202433 | 13/08/2024 11:43:15 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N3, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula mariposa de dicho intercambiador, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412696 | STE |  | B010J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE A | 0045.134-7 | 202433 | 13/08/2024 11:43:27 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N2, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula mariposa de dicho intercambiador, efectuado pruebas , dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412695 | STE |  | B010J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-10 FASE A | 0045.133-9 | 202433 | 13/08/2024 11:43:39 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta del intercambiador N1, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula mariposa de dicho intercambiador, efectuado pruebas , dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412623 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202432 | 10/08/2024 11:44:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe discrepância entre valor de temperatura no enrolamento BT da fase B no painel KT (61,4°C) e valor apresentado no sistema SCADA (91°C). | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202447 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizado limpieza y reapriete en los bornes: 142,143,144 de la regla X2B del cuadro KT referente a la indicación de temperatura remota de la bobina de baja tensión al sistema SCADA. Al momento de partida del generador se pudo evidenciar corrección de discrepancia, comparando on valores de otras fases conforme anexo. AT: 202409522. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202412613 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202432 | 09/08/2024 18:13:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não indica no ULP a bandeirola 4 do anunciador h102, "Trocador de Calor Principal Fluxo Normal". Verificado que a indicação funciona normalmente no SCADA. O contator K171 atraca no KT, e o contator 80TRCX não atraca no ULP. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del sistema de refrigeración del banco de transformadores principales, se constato un funcionamiento incorrecto de los contactores K41, K42 y K43 de las fases S y T, por lo que se procedió a la limpieza y reapriete de los mismos. Posteriormente, se probó de nuevo el funcionamiento de los intercambiadores, verificando su correcto funcionamiento y señalización, tanto en el KT como en el ULP. Dejado en condiciones normales de operación. AT 202505265. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202412097 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202431 | 01/08/2024 11:26:53 | Verificar acionamento dos alarmes no SCADA referentes à desvio de capacitância, detecção de gás e falha no sistema de monitoramento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202434 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a simulação de atuação dos sensores de gases no óleo das 3 fases do TU-17 por meio de jumpers na régua XR-01 do painel SMT-17, constatando-se que ao ocorrer a atuação dos sensores será indicado no sistema SCADA os alarmes "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" e "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO". Os testes realizados e a referência de pontos da régua XR-01 encontra-se em Anexos.
202412096 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202431 | 01/08/2024 11:21:11 | Verificar acionamento dos alarmes no SCADA referentes à pressão alta ou sobretensão na bucha, desvio de capacitância e detecção de gás. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202601 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | O acionamento dos alarmes foi modificada conforme SSA 202416206, não sendo mais necessária essa verificação dos alarmes.
202411672 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202431 | 29/07/2024 10:31:01 | RECONECTAR CABO (AU10-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411643. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202433 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado realizado ensayo de continuidad y reconexión en conjunto con MEL2 del conductor 1 y 2 del maso AU10-6002, realizado jumper en la regla X25.300 - 301.
202411643 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202431 | 29/07/2024 10:33:16 | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (AU10-6002) REFERENTE AO DFR1010. REALIZAR JUMPER NA BORNEIRA DO KT PARA MANTER CONTINUIDADE DO SINAL, POIS TRATA-SE SE UM SINAL DE CORRENTE. SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DRF1011 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DFR1011 202410443. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202433 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado desconexión con apoyo de MEL2 de los conductores 1 y 2 del maso AU10-6002, realizado jumper entre los puntos de la regla X25.300 y 301.
202411414 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202429 | 20/07/2024 18:11:54 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador "V26", conforme anexo. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção. Não foi identificado ruído anormal durante a operação do motoventilador V26. Em anexo filme comparando a operação de V26 e V14. Tensão RS- 440 volts ST- 442 volts TR- 442 volts Corrente R- 6,8 A S- 7,1 A T- 6,9 A Isolação CC - 5900 Mohm |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202411310 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202429 | 18/07/2024 05:51:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentran señalizados como conectados todos los trocadores de calor de la fase A del TU-18A, siendo el nº2 el suplementar y el nº3 el de reserva. Obs: Se agrega en anexo la temperatura de las fases del transformador en dicho momento ( KT y SDSC ). | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202411151 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202429 | 16/07/2024 07:54:36 | Verificar motivo pelo qual, ao efetuar teste de lâmpada, a banderola com indicação "Baixa pressão de água Trafo TD-03" não acende. Obs.: Realizado tentativa de substituição da lâmpada, sem sucesso. | OUO2 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202523 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el indicador luminoso, se realizó la sustitución de la lámpara. Realizada la prueba, se constató el correcto funcionamiento, el equipo fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202411045 | STE |  | B016J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE A | 0045.181-9 | 202428 | 13/07/2024 11:22:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 de la fase A no conectó durante preparación de partida, dando las alarmas de "Falla en el circuito de agua y Falla en el circuito de aceite". | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202411042 | STE |  | B012J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE C | 0045.166-5 | 202428 | 13/07/2024 05:43:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "TU CIRC OLEO FASE C" (Anunciador ULP: FALHA TROCADOR CALOR N°2 FASE C) con rearme, estando los intercambiadores de calor 4-1 como principal y 2 como suplementar. Colocado el intercambiador de calor N2 como reserva. | OUO6 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202445 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, efectuado limpieza y reaprieto en los contactores K112, K122, realizado pruebas en los intercambiadores, constatado funcionamiento normal.
202410768 | STE |  | B020J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE B | 0045.264-6 | 202428 | 09/07/2024 13:48:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual el trocador N°3 de la fase B del TU-18A, selectado como suplementar, señaliza conectado cuando se realiza la preparación de partida. Obs: Se agrega en anexo la temperatura de las fases del transformador en dicho momento. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado del funcionamiento del intercambiador de calor N3 de la Fase B, se verifico un ligero desajuste en el indicador de flujo de agua, ajustado el mismo, se constató el funcionamiento correcto del intercambiador. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410767 | STE |  | B020J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE A | 0045.260-7 | 202428 | 08/07/2024 17:34:18 | Verificar/solucionar motivo por el cual el trocador N°3 de la fase A del TU-18A, selectado como reserva, señaliza conectado cuando se realiza la preparación de partida. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410238 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202427 | 01/07/2024 18:02:58 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme no SCADA : "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto no circuito elétrico e testado o relé temporizado K4 que está em funcionamento normal. Inspecionado o contator K232 e está tudo normal e após inspeção realizado limpeza nos contatos do contator.
202410161 | ACS |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202426 | 30/06/2024 11:46:03 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TRANSFORMADOR TSA-2A CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local temperatura del aceite con 14 ºC e indicación de nivel normal conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202523 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma, se realizó la inspección y el ensayo de los dispositivos primarios, encontrándose una falla en los contactos de bajo nivel de aceite del indicador de nivel de aceite. Verificado que el nivel de aceite se encuentra indicando correctamente, se procedió a inhibir la alarma, desconectando los puntos 4 y 5 de la regla. Deberá evaluarse la sustitución del indicador de nivel, ya que las condiciones climáticas.
202410155 | STE |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202426 | 30/06/2024 05:48:39 | Verificar e solucionar a ocorrência de alarme "ACEITE NIVEL ALTO/BAJO". Verificado indicador de nível abaixo da marca de 25ºC e acima da marca de nível mínimo, temperatura do óleo aproximadamente 15ºC, temperatura do enrolamento aproximadamente 12ºC, temperatura ambiente 5,68ºC. | OUO0 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202526 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección y verificación de correcto funcionamiento del indicador de nivel de aceite mineral aislante del transformador. No hubo necesidad de recargar aceite porque el indicador de nivel se encuentra en su nivel normal de funcionamiento, quedó rearmado la alarma "ACEITE NIVEL ALTO/BAJO".
202409701 | STE | 202313891 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202425 | 21/06/2024 07:33:14 | Realizar simulação de atuação de baixa pressão de ar no tanque RAF-9702 e, utilizando notebook conectado ao CLP do painel, verificar no software Studio 5000 a sequência da lógica Ladder programada, a fim de identificar a anormalidade relatada na SSA 202313891. Simular atuação do compressor CAF-9701 e posterior acionamento do CAF-9702 (após 180s). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202530 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma simulação de atuação de baixa pressão de ar no tanque RAF-9702, com o notebook conectado ao CLP por meio do software Studio 5000. Durante a ocorrência da anormalidade relatada na SSA 202313891, foi possível observar o estado das variáveis em tempo real. O procedimento foi acompanhado pela IEQ3, com o objetivo de obter subsídios para o encaminhamento da solução da anormalidade.
202409665 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202425 | 20/06/2024 11:51:40 | Verificar/Solucionar vibración/ruido anormal proveniente del contactor ubicado en el interior tablero KT-02 conforme anexo. | OUO5 | MET1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202433 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos relé e bloco temporizado K17A que encontravam-se com ruído excessivo. Realizados testes operacionais e liberado equipamento para operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202409477 | STE |  | B018J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18 FASE B | 0045.212-2 | 202425 | 17/06/2024 23:54:41 | Verificar solucionar motivo por el cual en el TU de la U18 Fase B cayó alarma "falla en el circuito de agua intercambiador 4" si aceptar rearme | OUO6 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202446 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito, efectuado ajuste del fluxómetro de agua del intercambiador. Ejecutado durante AT N°202409195.
202409351 | STE |  | B015J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-15 FASE C | 0045.093-6 | 202424 | 14/06/2024 17:57:29 | Durante pruebas de preparación de partida ocurrió el accionamiento de las alarmas "Falla circuito de Agua y Falla circuito de aceite" en el intercambiador N1 de la fase C. Obs.: Conmutada selección para los intercambiadores 2-3 como principal | OUO6 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202447 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. CONSTATADO MICROSWITCH DEL FLUXOMETRO DE AGUA N1 DESAJUSTADO. REALIZADO CALIBRACION DEL MISMO. EJECUTADO ENSAYOS OPERACIONALES CORROBORANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y NORMALIZACION DE ALARMAS: " FALLA CIRCUITO DE AGUA" Y "FALLA CIRCUITO DE ACEITE". DEJADO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACION. EJECUTADA CON AT: 202409522.
202409332 | STE | 202409168 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202425 | 17/06/2024 08:05:11 | Solucionar anomalia térmica identificada no terminal X5-40 referente ao circuito de alimentação do ventilador V12, conforme documentos em anexo. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado painel e realizado reaperto em todos bornes, detectado um afrouxamento no borne X5.40, após intervenção foi constatada a solução do problema por meio de uma nova inspeção termográfica realizada por ILA1, SSA derivada 202418070.
202409322 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202424 | 13/06/2024 18:14:07 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não há indicação de "Trocador principal conectado" no ULP e SCADA estando os trocadores conectados nas 3 fases, sem haver atuado alarme de fluxo de água ou óleo. Após mudar a seleção de trocadores da fase C, foi obtido a indicação de "trocadores conectados". | OUO6 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202445 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado limpieza y reaprieto en los contactores K91C, K92C, efectuado ensayos en los intercambiadores, dejando en condiciones normales. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202408970 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202423 | 07/06/2024 23:29:28 | Verificar motivo de accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-16 TENSAO CC CONT/SUPERV FASES FALHA F68ABC", con rearme. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais no circuito de 125 VCC das fases A, B e C, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Liberado equipamento para operação.
202408895 | STE |  | B020J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE C | 0045.236-0 | 202423 | 07/06/2024 09:31:48 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202515 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de agua del intercambiador de calor, se constato una pequeña pérdida de agua, la cual no representa ninguna falla o funcionamiento incorrecto que necesite intervención. El equipo se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202408893 | STE |  | B018J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18 FASE A | 0045.208-4 | 202423 | 07/06/2024 09:32:15 | Verificar motivo por el cual existe flujo de agua por el dreno de la valvula barboleta, estando dicha valvula cerrada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção onde não foi encontrada nenhuma anormalidade. Um pequeno fluxo de água é considerado irrelevante para este tipo de válvula, onde os ajustes de fim de curso de abertura e fechamento são muito próximos dos fins de curso de limites de torque das válvulas. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202408889 | ADM |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 06/06/2024 16:47:51 | Providenciar pintura do tanque conservador do Transformador Regulador R02, conforme procedimento de pintura 6626-20-G2230-P em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202540 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del tanque conservador, constatado signos de corrosión en la parte interna del mismo así también en la superficie exterior. SSA N°202409251 relacionada para realizar los trabajos de pintura correspondientes.
202408833 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202423 | 05/06/2024 16:53:12 | Verificar solucionar motivo por el cual durante la preparación de partida en el TU, el intercambiador de calor 3 de la fase A conectó siendo este el de reserva y en la fase B conectó el intercambiador 3 estando como suplementario, ambos con una temperatura de 22°. conforme anexo | OUO6 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202408778 | STE |  | B016J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE B | 0045.186-0 | 202423 | 05/06/2024 10:21:56 | El respectivo trocador no indica conectado durante la preparación de partida. Obs: Realizado tentativa de conexión manual, sin suceso. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202427 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Substituído contator k162B e bloco temporizador. Realizado testes de funcionamento. Atividade executada com a AT 202405683 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408668 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 |  | 202423 | 04/06/2024 09:09:02 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD2 conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como instalação do equipamento 0448.004-3 | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202438 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD2. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built.
202408635 | STE |  | G086F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202423 | 03/06/2024 16:40:36 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Transformador T07 conforme SSA 202408621. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202513 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | SSA 202408621 ya ejecutada.
202408633 | ACS |  | G085F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202423 | 03/06/2024 16:40:54 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Transformador T06 conforme SSA 202408620. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202408632 | STE |  | G042F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0129.155-5 | 202423 | 03/06/2024 16:41:02 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Regulador R04 conforme SSA 202408618. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio a MAM-1 na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do R04. Atividade foi realizada durante comissionamento do painel PSVD1 planilha 5615-83-19312-P AT 202404726
202408631 | STE |  | G042F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T04 | 0129.154-8 | 202423 | 03/06/2024 16:41:13 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Autotransformador T04 conforme SSA 202408617. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio a MAM-1 na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Autotransformador T04. Atividade foi realizada durante comissionamento do painel PSVD1 planilha 5615-83-19312-P
202408630 | STE |  | G040F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0129.078-9 | 202423 | 03/06/2024 16:41:48 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Regulador R03 conforme SSA 202408616. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Atividade já foi realizada durante comissionamento do painel PSVD1, SSA2024/08240.
202408629 | STE |  | G040F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0129.077-0 | 202423 | 03/06/2024 16:42:00 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Autotransformador T03 conforme SSA 202408614. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Atividade já foi realizada durante comissionamento do painel PSVD1, SSA2024/08240.
202408628 | STE |  | G038F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0129.076-2 | 202423 | 03/06/2024 16:42:13 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Regulador R02 conforme SSA 202408613. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Transformador Regulador R02. Após a substituição da válvula, por parte de MAM-1, foi efetuada a reconexão elétrica da válvula. Testes funcionais serão realizados no comissionamento do novo sistema anti-incêndio.
202408627 | STE |  | G038F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0129.075-4 | 202423 | 03/06/2024 16:42:24 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Autotransformador T02 conforme SSA 202408612. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Autotransformador T02. Após a substituição da válvula, por parte de MAM-1, foi efetuada a reconexão elétrica da válvula. Testes funcionais serão realizados no comissionamento do novo sistema anti-incêndio.
202408626 | STE |  | G036F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0129.074-6 | 202423 | 03/06/2024 16:42:34 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Regulador R01 conforme SSA 202408611. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202516 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Atividade já foi realizada durante comissionamento do painel PSVD1, SSA2024/08240.
202408625 | STE |  | G036F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0129.073-8 | 202423 | 03/06/2024 16:42:54 | Prestar apoio a MAM-1 (desconexão/conexão elétrica) na substituição da válvula solenoide do sistema anti-incêndio do Autotransformador T01 conforme SSA 202408610. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202516 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Atividade já foi realizada durante comissionamento do painel PSVD1, SSA2024/08240.
202408566 | AMP |  | J097A014 | TUB/VALV./ACESS. ÓLEO ISOLANTE SALAS ESTOC E TRAT E TRANSF. | 0126.147-9 | 202423 | 06/06/2024 07:43:13 | Na sala de tratamento de óleo, verificar o funcionamento da válvula "OC-31017" na tubulação "vem do tanque roc". Não foi possível realizar transferência de óleo pois a válvula não opera corretamente. Válvula está localizada próximo ao painel KW01. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408565 | AMP |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202423 | 06/06/2024 07:42:41 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a motobomba BOI-3101 não está operando. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408536 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202422 | 02/06/2024 05:11:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual las lámparas de supervisión de bloqueo 86AI-1, 86AI-2, 86AI-3 y 86AI-4 se encuentran apagadas. Realizado cambio de lámparas sin éxito. | OUO5 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202429 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, durante inspección se encontró PAI-22 en test por trabajos de retrofit AT 202405752, realizado ensayos de las lamparas, sustituido lampara 86AI-2. Lampara provista por OP.DT. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202408518 | STE |  | A019J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09A FASE S | 0045.251-8 | 202422 | 30/05/2024 10:53:38 | O respectivo trocador permanece conectado estando seletado como principal com unidade parada. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que fim-de-curso que indica válvula borboleta fechada permanecia acionado constantemente. Devido a isso o CLP não enviava comando para fechamento da válvula. Como ocorria a presença de água, a bomba de óleo também era acionada. Foi realizado ajuste no acionamento deste fim-de-curso e realizado testes de funcionamento. Trocador ficou operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202408498 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202422 | 29/05/2024 16:47:27 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales para TC del aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20244047. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada aplicação de teflon no bujão de purga da caixa terminal do TC, executada limpeza e liberado equipamento para operação.
202408496 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202422 | 29/05/2024 16:47:38 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales para TC del aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20244047. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Com apoio da MMU3 foi realizada a solda do prisioneiro que encontrava-se quebrado e a posterior substituição da placa do TC. Para esta atividade foi necessário a drenagem de aproximadamente 3000 litros de óleo. Fotos em anexo.
202408489 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202422 | 29/05/2024 16:47:45 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales del TC perteneciente al aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20244047 | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada aplicação de teflon no bujão de purga da caixa terminal do TC, executada limpeza e liberado equipamento para operação.
202408473 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202422 | 29/05/2024 16:48:07 | Durante la ejecución de la SSP N°20245045 se constató baja presión de nitrógeno del manovacuómetro F14 (presión: 0,12 kg/cm). | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202424 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado recarga de nitrógeno regularizando la presión del manovacuómetro F14 (presión dejada: 0,3 kg/cm).
202408456 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202422 | 29/05/2024 16:48:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA MARIPOSA SUPERIOR, INDICADA EN ANEXO. CONSTATADA DURANTE AT: 202403183. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la válvula mariposa, se procedió a la limpieza y reapriete de la misma, no presentándose más pérdidas.
202408431 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 14:26:49 | Realizar adequações/modificações nas novas válvulas borboletas, de forma a viabilizar a utilização nos TUs. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202427 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizadas modificações nas conexões elétricas das válvulas. Realizada furação para possibilitar a instalação das válvulas com parafuso passante. Em anexo fotos das conexões elétricas e furação.
202408397 | STE | 202407738 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202422 | 28/05/2024 15:33:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual las tensiones fase-fase en el instrumento Power Logic 820, (Pag506 diseño 6607DF91488) se encuentran discrepantes. RS=193.9 V ST=198.9 V TR=181.3 V. Las tensiones provienen de la Caja de Terminales del Transformador Regulador T01 | MEL1 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Verificado circuito con apoyo de MEL1, realizado ajuste de tensión del DPB fase T, en Tap 7 Encontrado R-N: 137KV, S-N: 136.9KV, T:131Kv, R-S 236Kv, R-T 232Kv, S-T: 231Kv. Dejado: 137KV, S-N: 136.8KV, T:137,3Kv, R-S:238Kv, R-T: 237Kv, S-T:237Kv. Realizado ensayos de variación de TAP, subir(8) y bajar 1 TAP(6), constatado correcta señalización en el SCC y Power Logic 820.
202408365 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202422 | 28/05/2024 05:54:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende la banderola " INCENDIO TRAFO TR03 FASE S " con teste de lamparas. Ver anexo. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido lampara "Incendio Fase S", realizado test de lamparas, constatado funcionamiento normal. Lampara provista por OP.DT |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202408357 | STE | 202408103 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202422 | 28/05/2024 14:20:07 | [RETROFIT PB-02] Desconectar e passar para reserva o cabo A5X-9099 referente ao trip por atuação do anti-incêndio, conforme diagrama em anexo. Coordenar atividade com o setor MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202430 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado , realizado la desconexión del cabo A5X-9099 referente al trip por actuación del anti-incendio y fue dejado como reserva.
202408356 | STE | 202408097 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202422 | 28/05/2024 14:20:08 | [RETROFIT PB-02] Retirar o aterramento do secundário dos TCs F30, F41, F42, F43, F61, F62, F63 e manter somente no PB-02. Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X.231 e X.232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0504 para reserva. Ver marcações nos anexos e coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202429 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fueron retirados los aterramientos de los TCs mencionados, dichos aterramientos se mantuvieron en el PB-02, se realizo el corto-circuito en el secundario del TC F53 (terminales X.231 y X.232) y no será utilizado por la protección. El cabo A5X-0504 fue pasado para reserva. Realizado pruebas, dejando en condiciones normales.
202408282 | AMP |  | K005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-03 | 0548.001-9 | 202422 | 27/05/2024 08:45:26 | Durante la ejecución de la SSP N°20242081, se encontró rearme inoperante del relé presión súbita (F4) imagen en adjunto. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408211 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202422 | 28/05/2024 14:21:01 | Verificar o circuito de alimentação e energizar o secador de ar eletrônico instalado no Transformador Regulador R5. Utilizando o manual do fabricante em anexo (capítulo 9), realizar o diagnóstico do erro apresentado pelo equipamento e adotar a medida de solução indicada no próprio manual. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de alimentación, procedió a la energización, se realizaron los pasos indicados en el manual para el diagnostico, encontrándose falla total del secador, ya que no se encienden ninguno de las luces led indicadoras. No lográndose solucionar la falla. El componente no se encuentra disponible en stock, no estando catastrado el item 119 según LMR GG261. Emitida SSA 202515819 para parecer técnico de IEQ3.
202408210 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202422 | 28/05/2024 14:21:03 | Verificar o circuito de alimentação e energizar o secador de ar eletrônico instalado no autotransformador T5. Utilizando o manual do fabricante em anexo (capítulo 9), realizar o diagnóstico do erro apresentado pelo equipamento e adotar a medida de solução indicada no próprio manual. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de alimentación, procedió a la energización, se realizaron los pasos indicados en el manual para el diagnostico, encontrándose falla en el cable de alimentación y control, siguiendo el manual, se detecto que la falla se presenta de manera intermitente. No lográndose solucionar la falla. El componente no se encuentra disponible en stock, no estando catastrado el item 105 según LMR GG260. Emitida SSA 202515677 para parecer técnico de IEQ3.
202408193 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202421 | 24/05/2024 12:10:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible observar los valores de temperatura en el instrumento conforme video en anexo. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de temperatura convencional(Indicador analógico, llave selectora y transductor) por indicador de temperatura digital LAD1 y LAD2. Realizado ensayos con horno padrón y fuente de corriente, constatado funcionamiento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408188 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202421 | 24/05/2024 12:11:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la banderola "Circuito interrumpido - Circuito detectores humo" no enciende con prueba de lamparas". Ver anexo. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202447 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o teste de lâmpadas e está tudo acionando normalmente. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202407959 | STE |  | B010J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE A | 0045.135-5 | 202421 | 21/05/2024 09:34:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Intercambiador N3 de la fase A no señala conectado cuando se selecciona como principal (automáticamente), ni manualmente en el KT. Obs: Estando seleccionado 4-1 como principal, conecta todos los intercambiadores. | OUO6 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado contactor k113A trabado, realizado limpieza y reaprieto en los contactos del mismo, efectuado ensayos en los intercambiadores, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407958 | STE |  | B010J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE A | 0045.134-7 | 202421 | 21/05/2024 09:34:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Intercambiador N2 de la fase A no señala conectado cuando se selecciona como principal (automáticamente), ni manualmente en el KT. Obs: Estando seleccionado 4-1, como principal conecta todos los intercambiadores. | OUO6 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202514 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el fluxómetro de agua de dicho intercambiador N2, efectuado pruebas en los intercambiadores, constatado funcionamiento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407944 | STE |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202421 | 21/05/2024 05:16:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o fim de curso da válvula 'e' (Fase B) apresenta fixação deficiente (frouxa). | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto en los parafusos de fijación del fin de curso, dejando en condiciones normales. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202407780 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202420 | 17/05/2024 11:45:04 | Verificar/solucionar, vazamento de óleo na válvula inferior do tanque principal. Constatado falta da tampa Camlock da válvula. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202530 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto en la parte superior de la válvula, efectuado limpieza, no se detectaron perdidas, dejando en en condiciones normales.
202407778 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202420 | 17/05/2024 11:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula do trocador de calor do lado direito do tanque principal, foto em anexo. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la pérdida de aceite, se realizó la limpieza y reapriete del mismo, encontrándose los bulones de sujeción ligeramente flojos. Luego del reapriete, se constató el cese de la pérdida.
202407773 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202420 | 17/05/2024 11:19:53 | Acomodar e fixar o cabo do DPB da bucha de H3 que encontra-se fora do eletroduto conforme foto em anexo. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi acomodado e fixado o cabo do DPB da bucha de H3 dentro do eletroduto.
202407769 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202420 | 17/05/2024 11:09:50 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque principal. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202516 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e reaperto do tampão da válvula.
202407767 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202420 | 17/05/2024 11:09:58 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque principal. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado reaperto e limpeza.
202407756 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202420 | 17/05/2024 10:30:47 | Verificar/solucionar vazamento na válvula inferior do tanque principal conforme foto anexa. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202515 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e reaperto do tampão da válvula.
202407572 | STE |  | B011K003 | QUADRO PAI-11 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.013-5 | 202420 | 14/05/2024 04:47:21 | Verificar y solucionar lampara de indicación "PANEL ENERGIZADO 220 VCA" apagada. Ver anexo. | OUO6 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado lampara quemada, realizado la sustitución del mismo , la lampara fue proveída por la operación AT60. Dejado en condiciones normales. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202407562 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202420 | 13/05/2024 05:15:26 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU KT-08 TENSION CA 460VCA FALLA", sin rearme. Obs.: Tensión en el UMCC-08 se encuentra en 412VCA | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado ensaio com a Sverker e observada a atuação de falha com nível de tensão em 420 Vca. Realizou-se ajuste para ocorrência de alarme quando a tensão atingir 405 Vca.
202407560 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202420 | 13/05/2024 05:24:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "SSAA_60 ANT_INCENDIO PAI-29 CONDICAO ANORMAL", SEM ACEITAR REARME. OBS: VERIFICADO NO LOCAL A BANDEIROLA "VÁLVULA MANUAL ABERTA SALA ESTOCAGEM ÓLEO COMBUSTÍVEL" ACESA. NO LOCAL, VÁLVULA "E" FECHADA. | OUO6 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202444 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Verificado circuito. Constatado que la fijación del fin curso que indica alarma: "Válvula Manual Abierta" se encontraba flojo. Realizado limpieza y reapriete de la fijación. Corroborado normalización de la alarma en el PAI-29. Dejado en condiciones normales de operación.
202407554 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202420 | 13/05/2024 05:26:04 | Verificar y ajustar horario del IHM del panel, que se encuentra adelantado con respecto al horario de usina. Ver anexo. | OUO7 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ajuste no horário da IHM do painel de controle dos compressores e Tanque RAF9701. Imagem em anexo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202407551 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202419 | 11/05/2024 22:34:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme "TU CELA TRAFO FASE C - ABERTO" estando a porta da cela fechada, sem aceitar rearme. Observação: Realizado testes de acionamento manual do fim de curso da porta, sem sucesso. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, não foi encontrada nenhuma anormalidade, porta indicando posição de aberta e fechada. Liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202502454.
202407540 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202419 | 11/05/2024 06:07:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU KT-02 TENSION CA 460VCA" . | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202433 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado o circuito de 460 VCA, foram ajustados os relés de supervisão de tensão F54, F55 e F65, também foi substituido o relé K287 no painel comum que encontrava-se avariado. Após intervenção foram executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202407016 | STE |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202418 | 30/04/2024 18:09:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual al accionar la alarma "CIRCUITO INTERRUMPIDO - CIRCUITO DETECTORES HUMO" en el PAI-04, no señalizo en el panel convencional ni en el scada. | OUO5 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202436 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção, limpeza e reaperto no painel PAI-04 foram realizados testes operacionais e não foi encontrada nenhuma anormalidade, alarmes remotos e locais reportando conforme desenhos de referência. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202406480 | STE |  | A007J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-07 FASE S | 0045.079-0 | 202417 | 22/04/2024 23:58:23 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA CAMBIADOR 3" sin rearme. Obs: Dejado el intercambiador como reserva, selectados intercambiadores 4 y 1 como principales. | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202446 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxometro de água. AT 202409199.
202406401 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202417 | 22/04/2024 11:37:25 | Substituir os cabos de equipotencialização dos canecos de X1 e X2 por barramentos de cobre, de forma similar ao instalado no TU-17 fase A, conforme SSA 202207055 (ver anexos). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202539 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la sustitución de los cabos mencionados por barras de cobre conforme fue solicitado. Ver anexo . La barra de cobre utilizada son sobrantes de la ultima instalación.
202406311 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202416 | 19/04/2024 11:52:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual la presión de nitrógeno se encuentra aproximadamente 0.14 kgf/cm² en el transformador "TS-04", conforme anexos. OBS: Verificado actuación de la alarma "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS04" en el tablero "KB-04", sin aceptar rearme. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202444 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado baja presión de Nitrógeno. Realizado reposición de Nitrógeno a 0.3 kgf/cm² sin registrar pérdidas. Rearmado alarma de "ACTUACIÓN MONOVACUOMETRO TS04" en el tablero "KB-04". Dejado en condiciones normales de operación. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202406181 | STE |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202416 | 17/04/2024 16:30:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "TU VALV DILUVIO FASE S" ocasionando el disparo del Bloqueo 86AI PAI-07. Obs.: Constatado válvula diluvio en condiciones normales. Efectuado rearme del PAI-07 con suceso. Conforme se detalla en la ejecución de la ssa 202405738, no fueron encontrados problemas mecánicos. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202532 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído a placa PAI que encontrava se queimada. Enviado para reparo através da ssa 202511775.
202405869 | STE |  | A007J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-07 FASE S | 0045.077-4 | 202415 | 11/04/2024 15:34:58 | Verificar rastro de punto caliente en terminal "X2-2" del contactor K21B. Constatado durante SSA 202405832. Ver imagen adjunta. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202446 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto no borne solucionando o problema. Foi realizada a termografia pelo laboratório e verificado a ausência de ponto quente. AT202409199.
202405831 | STE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202415 | 10/04/2024 22:06:50 | Verificar/solucionar alarma recurrente de falla en el circuito de agua del intercambiador de calor N1 fase A, con posterior rearme. | OUO5 | MET1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202429 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do indicador de fluxo de água.
202405810 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202415 | 13/04/2024 12:05:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia entre las telas del IHM, indicando que intercambiador 3 de la fase T esta conectado estando seleccionado como reserva, mientras que en otra tela esta indicando bomba desconectada con valvula cerrada. Ver archivos adjuntos. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a falha ocorria no indicador de fluxo de óleo do trocador N3 da fase T. Foi verificado que os parafusos de fixação da parte externa estavam soltos o que ocasionava falhas intermitentes. Foi realizada fixação da forma correta e realizado testes de funcionamento. Trocador ficou operando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405773 | STE |  | B020J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-18A | 0126.165-8 | 202415 | 12/04/2024 10:01:39 | Verificar/solucionar perdida de aceite por el tanque de expansión en el TU-18A fase B. Detectado durante colecta de aceite. | OUO2 | MET1 | OMAR OVELAR JHALIL ABDUL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la pérdida, se realizó la limpieza y el reapriete de la conexión de salida del tanque de expansión, no se presentaron más pérdidas. AT 202509651. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202405621 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202415 | 08/04/2024 11:59:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió falla en el flujo de agua del intercambiador Nº 1 durante la partida de la unidad. Verificada alarma en el KT "FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA CAMBIADOR 1" | OUO5 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202417 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el fin de curso de la válvula motorizada del intercambiador N1. Realizado pruebas operacionales, dejando en condiciones normales. AT: 202403460. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405559 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202414 | 07/04/2024 15:42:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o voltímetro que indica tensão de entrada do referido quadro se encontra zerado, estando os disjuntores de alimentação fechados, ver anexo. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202451 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento 5615-83-19311-P. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202405534 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202414 | 06/04/2024 12:16:04 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL" condición anormal. Obs.: Verificado nivel del tanque RWR en condiciones normales. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202421 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito e ajustado alarme de nível mínimo, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado em cumprimento da SSP20243023 com a AT 202404056.
202405533 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202414 | 06/04/2024 11:16:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave seletora S3 (trocador N3 - fase 'T') apresenta dificuldade ao mudar a seleção de 'manual' para 'automático'. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202433 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, no fue detectado anormalidad. Realizado desmontaje, limpieza y reaprieto de la llave S3C, encontrándose en perfectas condiciones de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202404897 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202412 | 23/03/2024 23:52:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DEVANADO AT FASE T TEMP LimSup5". OBS.: Verificado oscilaciones bruscas en el grafico de temperatura del devanado AT de la fase 'T'. Indicacion en el KT: 68ºC. | OUO5 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202421 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado por MEL4 conforme execução da SSA derivada 202408012.
202404633 | STE | 202404328 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202412 | 19/03/2024 16:11:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os ventiladores V1 e V2 não estavam funcionando. Problema detectado durante inspeção termográfica do TB02, conforme SSA 202404328.. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito, interruptor de los motoventiladores se encontraba aislado. Se procedió al rearme y constatado correcto funcionamiento de los motoventiladores V1 y V2.
202404632 | STE | 202404544 | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202412 | 19/03/2024 16:11:55 | [RETROFIT PB-03] Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X.231 e X.232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A6X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202421 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Realizado modificación conforme sugiere descriptivo de la SSA. Ver nota en imagen adjunta.
202404592 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202412 | 20/03/2024 15:00:45 | Durante inspección realizada en el disyuntor Q01 (SSA 202403707), fue detectada una anomalía térmica en el disyuntor Q02, con Tmáx=101,7ºC en el borne superior fase A, y delta de 53,6ºC con relación al borne opuesto. Ver detalles en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202446 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado bornes de conexión, realizado reaprieto de los bornes y limpieza de los terminales. Ejecutado durante AT N°202409611.
202404470 | STE |  | B010J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE C | 0045.142-8 | 202412 | 18/03/2024 06:07:31 | Indicação de fluxo de óleo no respectivo trocador de calor, estando seletado como principal e a unidade parada. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ajuste no fluxômetro de água que estava permanecendo travado mantendo comando para a motobomba ficar acionada. Realizados testes de acionamento do trocador com comando local e remoto via ulp |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202404124 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202411 | 12/03/2024 12:00:26 | O respectivo trocador permaneceu conectado após realização da preparação de partida, estando seletado como principal. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202422 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado substituição do indicador de fluxo de óleo. Trabalho realizado com AT 202404058. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202404114 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202411 | 12/03/2024 11:08:07 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor "Q10" (secador de aire), conforme anexo. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202408210. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202404008 | STE |  | A003J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-03 FASE T | 0045.036-7 | 202410 | 10/03/2024 21:36:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual no conectó el intercambiador y acciono la alarma "TU CIRC AGUA FASE T" durante la partida de la unidad. | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202433 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del funcionamiento del intercambiador de calor N4 de la Fase T, se constató el desajuste de la llave de flujo de agua, por lo que se procedió a realizar el ajuste del mismo, normalizando el circuito, se realizó la prueba del funcionamiento, y fue dejado en condiciones normales de operación. AT 202406859.
202403998 | STE |  | A004J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-04 FASE R | 0045.038-3 | 202410 | 10/03/2024 11:04:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió falla en el flujo de agua del intercambiador Nº 2 durante preparación de partida. OBS: Verificado accionamiento de la alarma "FALLA INTERCAMB CALOR Nº 2" en el ULP-04. | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202435 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito e substituídos os blocos temporizador K36A, K64A e K84 que encontravam-se inoperantes. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202403727 | STE |  | B018J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18 FASE B | 0045.209-2 | 202410 | 06/03/2024 10:39:55 | Verificar o motivo de falha no trocador durante preparação de partida da unidade | OUO6 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202446 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado verificación del circuito, fue realizado ajuste del fluxómetro de agua. Ejecutado durante la AT N° 202409195.
202403618 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202410 | 05/03/2024 10:55:47 | Inspecionar motivo pelo qual a medição de "Umidade no óleo do TU18A-C" apresenta inconstância em seu valor, causando ocorrência de alertas no sistema SMT-WEB. Alarme observado durante execução da SSP 20242034. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, no se detectaron variaciones en el valor de humedad de aceite durante ejecución del mantenimiento preventivo, luego al volver la maquina en el sistema , los valores de humedad continuaron alterados. Se realizara la sustitución del Aqua-Oil por medio la SSa 202414295.
202403611 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202410 | 05/03/2024 05:05:17 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor DJ4 (220Vca para iluminacion y calentamiento del cuadro ). | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202539 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado señalizador led 220Vca quemado, realizado la sustitución del mismo, dejando en interruptor DJ4 normalizado. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202403059 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202408 | 23/02/2024 00:20:42 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "BAJA PRESION DE AGUA SALA ALMACENAMIENTO ACEITE LUBRIFICANTE", sin aceptar rearme en el local. | OUO5 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202447 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado os testes funcionais do alarme e rearmando normalmente após os ensaios.
202402977 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202409 | 03/03/2024 17:57:19 | Substituir lâmpadas da bandeirola "Baixa pressão de água sala de tratamento óleo combustível". | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202422 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificada y sustituida lámpara inoperante de la banderola. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202402649 | STE |  | J001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-01 | 0167.010-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:45 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15073. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202419 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido Bucha H1 retirado marca: F&G, S/N: 8102492 , instalado marca: HSP, S/N: N5247844, realizado ensayos obtenido: Fp: 0,32%, C1:541.19 pF y C2: 825pF. Datos de placa: Fp: 0,33%, C1: 546pF , C2: 614pF.
202402648 | STE |  | J001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-01 | 0167.007-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:48 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15072. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202420 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido Bucha H1 retirado marca: F&G, S/N: 8102490 , instalado marca: HSP, S/N: N5247852, realizado ensayos obtenido: Fp: 0.41%, C1: 543pF y C2: 843pF. Datos de placa: Fp: 0,37%, C1: 547pF , C2: 647pF.
202402647 | STE |  | J001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-01 | 0167.011-5 | 202407 | 16/02/2024 16:04:50 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15071. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido Bucha H1 retirado marca: F&G, S/N: 8102485, instalado marca: HSP, S/N: N5247846, realizado ensayos obtenido: Fp: 0.36%, C1: 549.45 y C2: 732. Datos de placa: Fp: 0.34, C1: 555, C2: 597.
202402645 | STE |  | J001D005 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-01 - TA-01 | 0167.028-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:52 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico, conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. Informar o número de série da bucha instalada. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15070. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202417 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido bucha H1. Retirado bucha, marca F&G, S/N: 8102489. Instalado, marca: HSP, S/N: N5247850. Realizado ensayos en el transformador, obtenido Fp:0.32% , C1: 538pF, C2: 908pF. Valores de placa: Fp: 0.36%, C1:543pF, C2: 696pF.
202402462 | STE |  | A004K003 | QUADRO PAI-04 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.004-6 | 202407 | 14/02/2024 22:49:39 | Verificar e solucionar alarme "CIRCUITO INTERRUMPIDO - CIRCUITO DETECTORES HUMO" com rearme. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202436 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção, limpeza e reaperto no painel PAI-04 foram realizados testes operacionais e não foi encontrada nenhuma anormalidade, alarmes remotos e locais reportando conforme desenhos de referência.
202402444 | STE |  | B020J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE B | 0045.265-3 | 202406 | 11/02/2024 22:54:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "TU Trocador de Calor 4 Circuito de Óleo fase B", com posterior rearme no painel KT. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado relé E104Cxt con defecto, realizado la sustitución del mismo , efectuado pruebas , dejando en condiciones normales.
202402162 | STE |  | B012J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-12 | 0126.134-7 | 202406 | 06/02/2024 15:31:16 | Verificar y Solucionar la válvula que se encuentra desajustada dentro de la celda del transformador de la fase A (punto por la cual se realiza colecta de aceite). | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202442 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, efectuado reaprieto en la válvula, no se detectaron perdidas de aceite, dejando en condiciones normales. AT: 202408526. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202402079 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202406 | 05/02/2024 06:04:47 | Atuação do alarme "SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma", com posterior rearme. | OUO5 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito en el tablero SMT-03 y SMT WEB, constatado alarma corresponde al sensor de gases Hydran fase T. Inhibido alarma, solucionado alarma intermitente. Referencia: sensor de gases Hydran será solucionado con SSA 20243166.
202401694 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202405 | 30/01/2024 22:01:26 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU KT-15 TENSAO CC ALARME/TRIP FASES NC FALHA F70ABC", con posterior rearme. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de temporização do Relé F70, que estava operando instantaneamente, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202401508 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202404 | 27/01/2024 10:59:30 | Verificar/solucionar discrepância de informação de temperatura do enrolamento BT fase T, entre o SCADA (indica 97°) e o painel KT (indica 67°) conforme imagens em anexo. | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202433 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que o problema foi solucionado por meio da SSA derivada 202413409. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202401443 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202404 | 27/01/2024 06:00:24 | Verificar y solucionar alarma "TF FASE A BAIXA PRESSAO DE AR" sin aceptar rearme. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección en el panel PAI-18A y fue constatado que el presostato PSS-03-18A estaba accionado, evidenciando baja presión de aire en la fase A. Después de la intervención del sector MAM1, con la realización de la purga de la linea de aire comprimido, el presostato quedo rearmado, dejando en condiciones normales.
202401413 | STE |  | A006J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE T | 0045.072-3 | 202404 | 25/01/2024 15:59:34 | Verificar motivo da atuação do alarme "FLUXO BAJO ACEITE CIRCUITO" e " FLUXO BAJO AGUA CIRCUITO" no trocador N4. | OUO5 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202421 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e limpeza nos relés do circuito de refrigeração do trocador N4 fase T, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado em cumprimento da SSP20243023 com a AT 202404056.
202401365 | STE |  | G040F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0127.133-4 | 202404 | 25/01/2024 05:51:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DO ALARME "ANTI_INCENDIO CONDIÇÃO ANORMAL" NO SCC, E "VALVULAR BLOQUEO CERRADAS TRAFO R03" NO PAINEL PCSVD, SEM ACEITAR REARME. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fim de curso da válvula N1.
202401269 | STE |  | A004J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-04 FASE T | 0045.046-4 | 202404 | 23/01/2024 15:50:11 | Verificar/solucionar falha de circulação de água no trocador 2 fase T. | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202435 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajuste do fluxômetro de agua e também foram substituídos os blocos temporizados K16C e K62C que encontravam-se avariados.
202400930 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202403 | 18/01/2024 11:24:12 | Realizar inspeção no ponto/sinal de descarga no terminal da bucha X2 identificado durante a MP3S (SSP 20245517), com diâmetro aproximado de 5,13mm e 2mm de profundidade. Imagens para referência em anexo. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202532 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Servicio ejecutado, realizado las mediciones correspondientes y no se encontraron alteraciones, tampoco existen perdidas de aceite por el orificio. Obs: Ya fue emitido parecer técnico a IEQ3. Ssa: 202400922.
202400892 | STE | 202400843 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202403 | 17/01/2024 16:37:40 | Solucionar a anomalia térmica identificada no terminal inferior da fase C do disjuntor Q13-B, conforme relatório em anexo. Solicitar a SMIL.DT nova inspeção termográfica após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202405 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del terminal correspondiente, efectuado limpieza y reaprieto. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA: 202401536.
202400685 | STE |  | B020J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18A FASE C | 0045.235-1 | 202402 | 14/01/2024 17:32:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU TROCADOR DE CALOR CIRCUITO OLEO FASE C FALHA", aceitando rearme através da IHM. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202406 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite F8C, realizado ensayos del intercambiador, constatado señalización normal. AT: 202401076.
202400560 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202402 | 12/01/2024 20:18:22 | Verificar y solucionar ruido anormal en motoventilador V5. Video en anexo | OUO7 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada prueba del motoventilador, se constató que el ruido anormal es de baja intensidad, además se realizó la medición de las corrientes y tensiones del mismo, verificando que se encuentran dentro de los valores normales de operación. Por lo que se procedió a colocar un poco de aerosol desengripante, dejado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada durante SSP 20240820. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202400526 | AMP |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202402 | 11/01/2024 15:11:49 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1124 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400524 | AMP |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202402 | 11/01/2024 15:12:05 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1471 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400522 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202402 | 11/01/2024 15:12:14 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1702 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400520 | AMP |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202402 | 11/01/2024 15:13:42 | Repetir o ensaio de resistência ôhmica do enrolamento X1-X0. Conforme ensaios na SSP 20230219, valor registrado à 75ºC foi de 3,1808 mOhm, superando o desvio de 2% estabelecido na IM.EQ.0022 (R03). Referência do comissionamento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202400460 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202402 | 11/01/2024 05:50:33 | Verificar e solucionar ruído anormal do ventilador V2. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del funcionamiento del motoventilador, se constató la presencia de ruído anormal de intensidad bastante alta, por lo que se procedió a realizar la sustitución del mismo. Posteriormente, se comprobó el correcto funcionamiento del nuevo motoventilador, dejado en condiciones normales de operación. El servicio fue ejecutado durante SSP 20240820. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202400405 | AMP |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202402 | 10/01/2024 04:24:01 | Verificar e solucionar comportamento anormal da temperatura, indicada no PI, do enrolamento BT fase A, com subida gradual de 46,4°C até 99,9°C estando a unidade parada. Grandeza normalizou após unidade sincronizada ao sistema, conforme anexo. | OUO6 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202432 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada inspeção dos circuitos responsáveis pela indicação de temperatura do enrolamento de BT da fase A do TU-11, não sendo identificadas anormalidades. Pelo PI constatou-se que a falha ocorreu entre os dias 08 e 20/01/2024, conforme imagem em Anexos. Desde o dia 20/01/2024 até 11/08/2024 não observou-se novas falhas. Por se tratar de falha intermitente, o sistema permanecerá sob acompanhamento até o próximo PD da unidade geradora. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400373 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202402 | 09/01/2024 11:17:19 | Verificar/solucionar oscilaciones en la indicación de "Temperatura topo do óleo" de la fase C, entre 55.25 ºC a 64.12 ºC. Ver video. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto en los bornes del transductor de temperatura, constatado funcionamiento normal, a su vez fue sustituido el transductor de temperatura (proveído por el personal del PTI) debido a las modificaciones realizadas por medio de la SSA: 202219212, efectuado pruebas. El transductor de temperatura sustituido fue entregado al personal del PTI (Br). AT: 202403172 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400265 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202401 | 06/01/2024 23:55:55 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador N1 da fase A apresenta intermitencia em sua indicacao de funcionamento conforme video em anexo. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el fluxómetro de agua y limpieza en el contactor K121, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400264 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202401 | 06/01/2024 23:56:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicacoes de temperatura no ENROLAMENTO AT da FASE C estao com discrepancia significativa entre seus sensores "F17 Rc" e "F17 Rd" conforme video. (Nas demais fases os sensores apresentam as temperaturas com indicacoes iguais entre si conforme video). | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los indicadores de temperatura, se constató la avería de la resistencia ajustable Rd, se procedió a la sustitución de la misma, normalizando el circuito, constatando el correcto funcionamiento del mismo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400263 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202402 | 11/01/2024 07:40:01 | Nível de óleo no tanque de expansão do transformador próximo ao mínimo. Obs.: Temperatura ambiente 37ºC. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202530 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado inspección, encontrado el nivel de aceite normal. Obs: Temperatura 26ºC. Dejando en condiciones normales. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202400177 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202401 | 05/01/2024 07:36:30 | verificar/solucionar perdida de aceite en el punto donde se realiza la colecta de aceite. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202438 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado perdida en la válvula donde se realiza la colecta de aceite, sustituido orin-g, el mismo fue utilizado del kit adquirido por el sector, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202400164 | STE | 202400021 | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202401 | 04/01/2024 15:24:42 | Substituir a motobomba de óleo N4 do TU-04 fase S no próximo desligamento preventivo da UG, devido a evolução nos níveis de vibração conforme registrado na SSA 202320159. Enviar a motobomba retirada para inspeção interna e reparo na oficina do setor MMU3. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202435 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Instalada a motobomba modelo W4/210/150, Número de série W4528 e Código de Estoque 711500, foi retirada a motobomba modelo W4/210/150, Número de série W4529. Emitida a SSA 202414287 para reparo da motobomba retirada. A troca do equipamento será registrada com a SSA 202414712.
202400117 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202401 | 03/01/2024 21:47:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o trocador N2 da fase A nao sinaliza conectado quando selecionado como principal (automaticamente), nem de forma manual no KT. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202429 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste no indicador de fluxo de água. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202400116 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202401 | 04/01/2024 07:58:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou de forma intermitente o alarme "SSAA_50 TD_01 PB_01 CONDICION ANORMAL", verificado no local alarme 27 CA DJ E VENT. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202515 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado circuito correspondiente a la alarma, ajuste encontrado del relé supervisor de Tensión CA (F54) en 460V (Max.), realizado ajuste y dejado en 400V (Min.) y 500V (Max.). Normalizado las alarmas y realizado ensayos funcionales. AT relacionada N°202502674
202320825 | STE |  | A006J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE S | 0045.068-5 | 202352 | 30/12/2023 05:35:23 | Trocador de calor esta indicando conectado no painel KT, estando seletado como reserva. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202421 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e limpeza nos relés do circuito de refrigeração do trocador N4 fase S. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado em cumprimento da SSP20243023 com a AT 202404056. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320824 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202352 | 30/12/2023 05:36:06 | Perda instantânea da informação da temperatura do óleo na fase S, conforme imagem em anexo. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202433 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Problema solucionado por meio da SSA 202505871. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320494 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202351 | 22/12/2023 11:04:11 | VERIFICAR ALARME "TU CELDA TRAFO FASE S ABIERTA". OBS: REALIZADO INSPEÇÃO COMFORME SSA:202309472 E IDENTIFICADO QUE NÃO HÁ PROBLEMAS MECÂNICOS NA DE ABERTURA DA PORTA. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y ajuste del microswitch de fin de carrera de la puerta corta fuego fase S. realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal en el tablero PAI.
202320305 | STE |  | B011K002 | QUADRO CSI-11/CPI-11 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.013-6 | 202351 | 19/12/2023 05:43:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o led da fase A não acende conforme os demais (ver anexo). | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado sustitución de la lampara led, dicha lampara fue proveída por la operación, AT60. Dejando en condiciones normales. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202320304 | STE |  | B010K002 | QUADRO CSI-10/CPI-10 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.012-8 | 202351 | 19/12/2023 05:44:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o led da fase B não ilumina conforme os demais. (Ver anexo) | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que não há nenhum problema com o circuito de indicação de posição da válvula. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202320171 | AIM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202350 | 15/12/2023 15:17:58 | Verificar pérdida de aceite proveniente de la válvula inferior del radiador, próximo al ventilador V10, ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232632. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reapriete de válvula del radiador, persiste la pérdida de aceite. Problema será resuelto durante la ejecución de proyecto del cambio de aceite contaminado con PCB.
202319975 | STE | 202319582 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202350 | 12/12/2023 08:56:47 | Solucionar as anomalias térmicas identificadas nos terminais dos disjuntores Q3 e Q4, conforme indicado nos arquivos em anexo. Circuitos referentes ao sistema de refrigeração do transformador T07. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202513 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de los puntos con anomalías térmicas, se realizó la sustitución de los terminales de conexión, así como también la limpieza y reapriete de los mismos.
202319971 | STE | 202319577 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202350 | 12/12/2023 08:57:28 | Solucionar as anomalias térmicas identificadas nos seguintes pontos: - Régua X5 bornes1, 2, 3 e 14. - Disjuntor Q04 borne 1 Anomalias identificadas no circuito de ventilação do transformador T06, conforme desenho 6626DF79911P em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica, após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202528 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección y reapriete de los bornes mencionados del circuito de ventilación. SSA N°202510574 generada para ILA1.
202319944 | STE |  | B011J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-11 FASE C | 0045.154-1 | 202350 | 11/12/2023 15:46:58 | Realizar inspeção interna no trocador de calor N2 do TU-11 fase C no próximo desligamento da UG. Conforme imagens termográficas em anexo, foi constatada uma temperatura mais elevada na tampa superior do trocador, quando comparado com os outros trocadores do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, efectuado limpieza en el intercambiador , realizado reaprieto en el aterramiento de la tapa superior, fue emitido una SSA para ILA1, para nueva inspección termográfica. SSA: 202412595.
202319775 | STE |  | A008J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE T DO TU-08 | 0011.141-8 | 202349 | 06/12/2023 10:23:05 | Revisar o circuito de medição de desvio de capacitância da bucha H1 do TU-08 fase T. Solicitar apoio do setor ILA2 para avaliar o estado dos componentes internos do circuito divisor capacitivo. Após a revisão, realizar teste de aplicação de tensão com fonte trifásica nas três fases do TU-08 para avaliação do cálculo de desvio de capacitância no painel SMT-08. Referência SSA 202318440. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizados testes de aplicação de tensão com a Sverker, inspecionados os circuitos de medição e verificada a integridade dos componentes dos divisores capacitivos, não sendo observados danos ou defeitos. Assim, com base nos testes e no parecer apontado pela SSA 202318440, foi realizado o ajuste das tensões indicadas pelos IONs com apoio de ILA3. SSA de referência 202500546.
202319773 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202349 | 06/12/2023 09:39:29 | Verificar e solucionar disjuntor Q17 disparado no quadro do TD-03. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202419 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizado medición de resistencia de aislación y resistencia óhmica del moto ventilador V17 asociada al disyuntor Q17, arrojando valores en el orden esperado. Realizado ensayos operacionales obteniendo resultados satisfactorios sin ninguna anomalía. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202319607 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202349 | 04/12/2023 05:13:30 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 10%. | OUO5 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que o equipamento de medição SAR-02 encontra-se com defeito. Desta forma foi realizada a substituição do conjunto MAR-02/SAR-02/TAR-02. Depois da substituição foi realizada a calibração do sensor, bem como a definição dos pontos de alarme. O ajuste foi feito de tal modo que, em condições normais de operação, o indicador de nível varia entre 65% e 75%, o alarme de nível mínimo atua em 30% e o alarme de nível máximo atua em 90%.
202319441 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202348 | 29/11/2023 23:04:19 | Verificar/solucionar pantalla que esta experimentando degradacion visual de las magnitudes segun imagen anexada. | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a degradação ocorre provavelmente devido a incidência de sol. Foi confeccionada e instalada uma película escura para proteger a tela do MIT. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202319393 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202348 | 29/11/2023 04:40:08 | Verificar e solucionar comportamento anormal observado na fase R da temperatura de óleo, conforme gráfico em anexo. | OUO5 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Inspecionado circuito e revisado histórico recente das temperaturas do equipamento e não foi encontrada nenhuma anormalidade conforme pode ser observado em imagem anexa. Serviço executado com a AT 202404058. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319366 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 28/11/2023 13:30:13 | Coletar número de série das buchas de L1, L2, L3, S1, S2 e S3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232540. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202743
202319365 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 28/11/2023 13:30:07 | Coletar número de série das buchas de H1, H2, H3, X1, X2 e X3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232539. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202743
202319341 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202348 | 28/11/2023 05:41:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor DJ2 está disparado. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito y realizado pruebas, no siendo encontradas anomalías, constatado funcionamiento normal. Dejado el interruptor cerrado. El interruptor DJ2 pertenece al circuito de alimentación 125Vcc, debido a que existe dos interruptores en paralelo DJ2 y DJ3, entonces no afecto en la operatividad del sistema. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202319340 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202348 | 28/11/2023 05:28:31 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O LED INDICATIVO DE "PAINEL ENERGIZADO 220VCA" ENCONTRA-SE APAGADO. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado lampara quemada, realizado la sustitución del mismo, dejando en condiciones normales. La lampara sustituida fue facilitado por la operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202319316 | STE |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202348 | 27/11/2023 16:39:06 | Verificar/Solucionar motivo por el cual existe perdida de aceite proximo a las buchas x1/x2. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, constatado perdida en la tapa superior del transformador, realizado reaprieto en los parafusos, efectuado limpieza, dejando en condiciones normales. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202319315 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202348 | 27/11/2023 16:39:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual existe perdida de aceite proximo a las buchas x1/x2. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado perdida de aceite en la base de las bucha X1 y X2, efectuado reaprieto en los parafusos de fijación de dichas buchas, realizado limpieza. Dejando en condiciones normales. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202319252 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202348 | 27/11/2023 04:43:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra accionada sin aceptar rearme, la alarma "SSAA_50 ANT_INCENDIO PAI-22 AIRE PRESION BAJA" en el SCADA, Obs.: Verificado que no se encuentra encendida ninguna banderola en el cuadro PAI-22, conforme anexos. | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido lampara de señalización del tablero PAI-22, lampara provista por OP.DT, constatado alarma accionada del TA01 celda1 "Baja presión de aire". Ajustado presostato con apoyo de MAM1, realizado ensayo, constatado accionamiento y rearme normal.
202319244 | STE |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202347 | 26/11/2023 23:31:11 | Verificar y solucionar falla en el circuito de agua del intercambiador N4. Obs.: Alarma sin rearme estando el intercambiador desconectado. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bobina del contactor K124B, realizado ensayo del intercambiador, constatado señalización de accionamiento y desconexión normal.
202319149 | STE |  | G040B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.011-8 | 202347 | 23/11/2023 15:46:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "FALLA CIRCUITO DE ACEITE GR3", sin rearme. En el momento en que la bomba 3 entra en funcionamiento. Observación: Verificado en el local que existe flujo de aceite en el manometro de la MB-3. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro danificado e realizado testes de funcionamento. Fluxômetro ficou operando normalmente.
202319107 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202347 | 23/11/2023 11:25:29 | Verificar y solucionar la actuación indebida de la alarma "INCENDIO TRAFO AUXILIAR T7", con actuación de bloqueo, sin vertida de agua sobre el Transformador T07. Obs., No hubo reporte de alarma en el SCC ni en el tablero 3C1. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202451 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento 5615-83-19312-P. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202318839 | AMP |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202346 | 17/11/2023 01:20:25 | Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en los manómetros que se encuentran antes de las válvulas N1, en los transformadores TA-02, TD-03 y TD-04, que causa el accionamiento de alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202318434 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202345 | 10/11/2023 00:10:50 | Indicação "painel energizado 220VCA" permanece apagada, mesmo após substituição da lâmpada. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202437 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado circuito del indicador de panel energizado del PAI, realizado sustitución del señalizador luminoso que se encontraba con defecto. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318433 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202345 | 09/11/2023 17:59:28 | Verificar y solucionar indicadores de “INTERRUPTOR BOMBA INCENDIO BWF9701 CONECTADO" y "INTERRUPTOR BOMBA PRESURIZACION THP BWF9704 CONECTADO" que se encuentran apagados y con la base de las lámparas sueltas, dificultando la sustitución de las lamparas. | OUO7 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202451 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento 5615-83-19310-P. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202318335 | STE | 202309260 | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202345 | 09/11/2023 08:47:35 | VERIFICAR CORRETA ATUCAÇÃO DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO PIT-9705. TRANSDUTOR CALIBRADO EM LABORATORIO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202313113. O RESERVATÓRIO TEM APRESENTADO PRESSÕES ACIMA DO NORMAL E APARENTA ESTAR SOB A SUPERVISÃO/COMANDO DO PRESSOSTATO PS-9706 E A SUPERVISÃO DEVERIA SER ATUADA PELA PIT-9705. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi verificado o funcionamento dos sensores PIT9705 e PS9706 responsáveis pelo controle da solenoide S9702 que libera entrada de ar no tanque RAF9701. Estes 2 sensores estão operando corretamente, de acordo com os valores da tabela anexada na emissão desta SSA. Atividade foi realizada durante execução da SSP20253511 com AT202506850.
202318317 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202345 | 08/11/2023 11:04:41 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de supervisão do relé de bloqueio 86AI do painel PAI-31 encontra-se apagada. Obs.: Após realizar substituição, verificou se que a lâmpada ainda permanecia apagada. | OUO2 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202423 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e reaperto no circuito de supervisão do relé de bloqueio 86AI, executados e testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202318284 | STE |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202345 | 08/11/2023 00:07:01 | Discrepância da temperatura do óleo na fase S do painel SMT (76,04ºC) e painel KT (63ºC). | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202352 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado conversor de temperatura con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales. El mismo fue llevado para reparo. SSA: 202320184. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318283 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202345 | 08/11/2023 00:07:20 | Indicação de 3,256% de desvio de capacitância na fase T. Diferente das demais unidades geradoras. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Atendimento realizado por meio da SSA 202500546. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318190 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202345 | 06/11/2023 11:56:11 | Verificar y solucionar acionamiento de alarma "circuito interrompido - circuito detetores de fumaça" con rearme. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202422 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado verificación y ensayos funcionales durante SSP N°20242214, se constató correcto funcionamiento sin anomalías.
202318183 | STE |  | B015J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE C | 0045.094-4 | 202345 | 06/11/2023 16:10:22 | Detectadas manchas de aceite en el manómetro del circuito de aceite del intercambiador de calor N1 en el TU-15 Fase A durante recolección semestral (6M) de muestras. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza nas conexões do manômetro.
202318181 | STE |  | B014J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-14 FASE C | 0045.105-3 | 202345 | 06/11/2023 16:10:32 | Detectadas manchas de aceite en el manómetro del circuito de aceite del intercambiador de calor N1 en el TU-14 Fase C durante recolección semestral (6M) de muestras. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e substituição do manômetro.
202318180 | AAT |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:46 | Detectada pérdida de aceite y manchas alrededor de válvulas en el TU-16 Fase C durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSP20253847 AT 202510202 foi observado que a perda de óleo ocorre nos parafusos da tampa principal do transformador. Já existe SSA para IEQ3 propor uma solução para este problema que também ocorre na fase B SSA2024/08176
202318178 | STE |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:51 | Detectada pérdida de aceite en válvulas en el TU-16 Fase B durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionado e identificado perdas de óleo pelos canecos de X1 e X2. Realizada limpeza e reaperto das conexões entre tanque/caneco e entre caneco/bus duct.
202318014 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202344 | 02/11/2023 16:02:47 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento BT fase A entre o KT (56ºC) e o SCADA(76ºC). Verificado que houve um degrau de 56ºC para 66ºC na indicação do SCADA. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada medição do valor de resistência entre os bornes X2A 142-144 referentes a indicação de temperatura BT remota e X2A 145-447 referente a indicação de temperatura BT local. As medições estão coerentes com o valor do indicador local. Foi criada a SSA202405730 solicitando apoio a MEL 4 para verificação do transdutor na UTR. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202317663 | STE |  | B014J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-14 FASE C | 0045.107-0 | 202344 | 30/10/2023 16:36:03 | Detectada pérdida de aceite en el manómetro del intercambiador de calor del TU-14 Fase C durante recolección periódica de aceite. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e substituição do manômetro.
202317494 | STE | 202317104 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202343 | 27/10/2023 10:27:01 | Solucionar anomalia térmica no terminal da fase R do disjuntor Q03 do transformador TD-02. Conforme análise por isoterma em anexo, a origem do aquecimento encontra-se na junção do cabo com seu referido terminal. Solicitar nova inspeção termográfica para o setor ILA1 após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202423 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del terminal correspondiente, efectuado reaprieto. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA: 202409164.
202317458 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202343 | 26/10/2023 16:59:54 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la palanca del Interruptor DJ2, no ejecuta abertura ni cierre. | OUO7 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202451 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento 5615-83-19311-P.
202317398 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202343 | 25/10/2023 23:50:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual, despues de la parada de la unidad, el intercambiador N1 de la Fase A indica conectado/desconectado en la lista de eventos del sistema SCADA. Obs.: Grupo 4 seleccionado (Intercambiadores 4 y 1 como principales). | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el fluxometro de agua correspondiente a dicho intercambiador N1. Realizado pruebas, dejando en condiciones normales. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202317397 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202343 | 26/10/2023 09:42:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la partida accionó la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR CALOR N°2 FASE A". Obs: Fue seleccionado intercambiador 3-4 como principal. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202405 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto y limpieza en los contactores K112, K122 respectivamente, efectuado pruebas en los intercambiadores, constatado funcionamiento normal.
202317074 | STE |  | B012J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE B | 0045.162-2 | 202342 | 20/10/2023 12:12:53 | Verificar y Solucionar Fallo intercambiador de Calor N=2 de la Fase B durante preparación de partida Obs. Selectado como principal intercambiador 4-1 | OUO6 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202405 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado reparo no contator k122B que apresentou travamento durante os testes. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202316911 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202342 | 17/10/2023 11:52:08 | Verificar e solucionar ruído anormal do ventilador V9. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes, conforme vídeo em anexo não foi encontrada nenhuma anormalidade no funcionamento do ventilador V9. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202316909 | STE | 202210835 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202342 | 18/10/2023 11:13:47 | Solicito apoio para ensaio de seis pontos desde o dispositivo primário até o Sistema SCC e SCADA, referentes ao Painel de Controle de Compressores e Tanque Hidropneumático. | MEL4 | MET1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram realizados testes em conjunto com pessoal da operação. Foi verificado que alarmes estão reportando corretamente, de acordo com documento anexado na emissão desta SSA.
202316884 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202342 | 18/10/2023 05:42:39 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "Circuito interrompido circuito detectores de fumaça El. 98,50" do PAI-16. Obs.: aceitou rearme. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado funcionamento normal do circuito de detecção. Foram realizados testes sem a ocorrência de novas falhas. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316804 | STE |  | B013J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE C | 0045.178-9 | 202341 | 14/10/2023 23:48:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad, accionaron las alarmas "TU CIRC OLEO FASE C - FALHA" y "TU CIRC AGUA FASE C - FALHA" luego de la transferencia de fuentes. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202429 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxometro de água, conferido ajuste dos temporizadores e relé supervisor de tensão que encontravam se normais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202316789 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202341 | 11/10/2023 16:31:39 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL SENSOR DE HUMEDAD "AQUAOIL" ESTA ARROJANDO VALORES DEL ORDEN DE 11 PPM. SEGUN ULTIMO ENSAYO DE LABORATORIO LOS VALORES FUERON DEL ORDEN DE 4 PPM. VER IMAGEN ADJUNTA. EVENTO CONSTATADO DURANTE SSP 20235386. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0704682329 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA202519733. Foi instalado o sensor com NS 0704682321.
202316788 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202341 | 11/10/2023 16:31:29 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL SENSOR DE HUMEDAD "AQUAOIL" SE ENCUENTRA ARROJANDO VALORES DEL ORDEN DE 30 PPM. SEGUN ULTIMO ENSAYO DE LABORATORIO LOS VALORES FUERON DEL ORDEN DE 4 PPM. VER IMAGEN ADJUNTO. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada exibição de valores coerentes com a análise laboratorial, tanto no sistema SMT-WEB quanto no painel SMT local (1,2 ppm). O problema foi solucionado por meio da SSA 202400240.
202316759 | STE |  | G045F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2231.001-3 | 202341 | 11/10/2023 16:31:03 | Substituir eletrodutos de proteção dos cabos entre caixa de passagem e dispositivos (pressostatos e fim-de-curso), ver imagem em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202426 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os eletrodutos entre caixa de passagem e dispositivos no conjunto de válvulas do sistema de anti incendio do TX-RX. Fotos em anexo
202316721 | APV | 202316671 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 16:13:44 | Verificar sensor de nivel de la caja de agua RWR, se encuentra emitiendo alarma de nivel bajo de agua, estando la caja con nivel normal. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatada falha no indicador de nível, realizada tentativa de ajuste sem sucesso. Foi inibido o alarme de ALTO/BAIXO NÍVEL do tanque RWR. Aguardando aquisição do item de estoque 618063, para efetuar substituição.
202316652 | STE |  | B018K002 | QUADRO CSI-18/CPI-18 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.018-7 | 202341 | 10/10/2023 05:31:40 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada indicadora de válvula fechada da fase "B" não está acesa .Verificado valvula fechada no local. | OUO6 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, ajuste fin de carrera de cierre FCC, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316607 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202341 | 09/10/2023 14:37:05 | Verificar motivo por el cual la indicación de temperatura de aceite de la fase A presenta discrepancia de 10º C en relación a las demás fases. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito do transdutor associado a medição de temperatura de óleo da Fase A do TU-13. Como solução do problema foi instalado o transdutor NS: 22754/04 de marca Yokogawa e emitida a SSA 202316644 para reparo do transdutor danificado, com NS: 22728/04 e marca Yokogawa.
202316561 | STE |  | B018J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18 | 1083.020-0 | 202340 | 08/10/2023 11:49:01 | Indicação da temperatura de óleo no ION da fase A (43,05ºC) discrepante das demais fases no respectivo painel e também no painel KT-18 (34ºC). Temperatura ambiente no ION da fase C (69,87ºC), discrepante das demais fases. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido transductor de temperatura de aceite en el tablero CXT-A y transductor de temperatura de ambiente en el tablero CXT-C. realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal. Emitida SSA 202403877 y 202403879 para providencia IMA0. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316559 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202340 | 08/10/2023 11:49:39 | Indicação da temperatura de óleo na fase C (34,3ºC) e temperatura ambiente discrepante das demais fases no respectivo painel. Obs.: temperatura do óleo na fase C no painel KT indicando 44ºC. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202405 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Instalado o transdutor com NS22714/04 . O transdutor retirado com NS22760/2004 foi encaminhado para reparo através da SSA202401308 para IMA0 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316473 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202340 | 05/10/2023 12:05:47 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR DJ4 (220 Vca) SE ENCUENTRA DISPARADO. | OUO5 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202341 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado baja aislación en la resistencia de calentamiento y portalampara señalización 220Vca con defecto, sustituido los mismos, dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202316460 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202340 | 05/10/2023 11:45:25 | Solucionar dobradica quebrada da porta da caixa de bornes, ocasionando entrada de humidade no mesmo. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202530 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y ajuste en la bisagra de la puerta de la caja de bornes, dejando en condiciones normales. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202316453 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202340 | 04/10/2023 22:49:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O RELÉ DE SUPERVISÃO DE TENSÃO (F55), LOCALIZADO NO CUBÍCULO "COMUM" DO PAINEL, SE ENCONTRA COM O LED DE SINALIZAÇÃO DE ESTADO APAGADO. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajustes e reaperto nos bornes do relé, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316452 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202340 | 04/10/2023 22:49:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL PROVENIENTE DO INTERIOR DO CUBÍCULO "COMUM" DO PAINEL. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executada limpeza e reaperto do relé K6, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202316393 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202340 | 04/10/2023 00:14:20 | Verificar ausência de indicação de temperatura do óleo no ION 7700 fase C e elevada oscilação de indicação de temperatura ambiente. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Problema solucionado por meio da SSA 202411870. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316065 | STE |  | A008J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-08 FASE R | 0045.110-0 | 202339 | 28/09/2023 06:04:00 | Verificar e solucionar falha intermitente do circuito de óleo. | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202411 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado y realizado sustitución de fluxómetro de aceite del intercambiador N2, que se encontraba inoperante. Ejecutado en AT N°202401902.
202315947 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202339 | 26/09/2023 13:52:31 | Realizar revisão das interconexões entre os bornes das réguas TBE e TBD, descritas no diagrama 6209DC07692E R5 e que estão associadas ao sistema SCADA, cabo "E5X9200". Observado falta de interconexão entre os pontos 91 com 75 e 92 com 76, conforme é indicado no desenho 6209DC07692E R5. Falha observada durante execução da SSP 20230536. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada a falta de interconexão entre os bornes 91 com 75 e 92 com 76. Estes pontos são referentes a indicação, no sistema SCADA, de "Válvula Dilúvio Atuada" nas salas de armazenamento e tratamento de combustível. Os pontos foram interconectados e realizou-se testes com resultado satisfatório, ficando o equipamento em condições normais de operação.
202315785 | STE |  | B012J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE C | 0045.166-5 | 202339 | 29/09/2023 16:49:36 | Verificar o motivo pelo qual o referido trocador não conectou durante preparação de partida. | OUO6 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202340 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sendo observada falha de operação do contator K122C. O contator foi limpo e ajustado. Novos testes foram realizados sem ocorrência de falhas. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. Trabalho realizado por meio da AT 202308642.
202315764 | STE |  | J004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-02 | 0129.086-0 | 202338 | 21/09/2023 17:17:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual luego de normalización del aire de servicio conforme AT 202301819 esta indicando ¨baja presión de aire¨ en el TD-02, PAI 22. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202516 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado ensayo del sistema anti-incendio por medio de la AT: 202502680, constatado normalización del aire de servicio, sin indicaciones de alarmas posteriormente al ensayo. Dejando en condiciones normales para la operación.
202315674 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202338 | 21/09/2023 16:56:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual no reporta en el SCADA ni en el ASP-02 el accionamiento de la alarma de "Circuito Interrompido - Circuito Detetores de fumaça". | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202344 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Sustituido relé RL 18. Realizado ensayo del mismo y verificado correcto accionamiento de la alarma "Circuito Interrumpido- Circuito Detector de Humo" en el SCADA. Según diagrama 5208-DF-A2057-P no existe alarma para el tablero ASP-02. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202315548 | STE |  | A006J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE T | 0045.071-5 | 202338 | 22/09/2023 00:57:53 | Falha no circuito de água do respectivo trocador de calor durante a realização da preparação de partida. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202421 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de fixação da parte frontal do fluxômetro de óleo, pois encontrava-se frouxa e fora de posição causando falha na sinalização de fluxo. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado em cumprimento da SSP20243023 com a AT 202404056. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202315488 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202339 | 26/09/2023 22:36:38 | Atuação do alarme "SMT-03 Sistema Monitoreo Alarma", com posterior rearme. | OUO5 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202352 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado inspección. Efectuado pruebas, no se encontraron anomalías y sin ninguna alarma, dejando en condiciones normales para la operación.
202315341 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202337 | 14/09/2023 11:51:36 | Verificar pequeno vazamento de oleo pelo dreno de inspecao. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202513 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la válvula de colecta de aceite, se realizó el reapriete y limpieza de la misma, constando la ausencia de la pérdida. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202315206 | AAT |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.266-0 | 202337 | 13/09/2023 07:56:47 | Solucionar vazamento de óleo na válvula gaveta, que interliga o trocador de calor ao tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202315160 | STE |  | B016J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE C | 0045.190-8 | 202337 | 11/09/2023 23:33:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR CALOR N°2 FASE C" estando la unidad en operación. Obs: Dejado seleccionado intercambiador 3-4 como principal. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito no contator K112C do painel KT-16. O contator foi reparado utilizando-se sobras de montagem da MET1. Realizados testes, com resultados satisfatório e deixado o equipamento em condições normais de operação.
202315143 | STE | 202218631 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202337 | 12/09/2023 08:50:40 | Confirmar na régua do PCSVD se os condutores do cabo C72427 estão conectados conforme indicado no desenho em anexo. Anexar desenho "as-built" caso esteja diferente do documento 6609-DC-04115E (R9). Verificação necessária para execução da SSA 202218631. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202451 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do novo painel PSVD1 5615-83-19312-P. O novo projeto não contemplou o acionamento do sistema de anti-incêndio através do contato elétrico da válvula de alívio dos transformadores.
202314964 | STE |  | B017J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-17 FASE A | 0045.196-7 | 202336 | 06/09/2023 11:49:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N4 de la fase A no conecto durante Preparacion de Partida. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos do trocador de calor N4 do TU-17 Fase A. Foi observado defeito no bloco auxiliar temporizador associado ao contator K14A. Após o bloco ser substituído, foram realizados testes com resultados satisfatórios. Trocadores de calor deixados em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202314806 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202336 | 05/09/2023 13:17:15 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, alguns minutos após acionar comando de parada da unidade a temperatura no óleo da fase C do referido trafo, indica um aumento em torno de 21°C, em relação as demais fases, ver anexos. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de la indicación de temperatura de aceite, se realizo el ensayo del indicador de temperatura de acuerdo a lo establecido en la SSP 20252518, comprobándose el funcionamiento normal del mismo. Se realizó reapriete de los terminales tanto en el pt100 como en el tablero. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202314711 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202335 | 03/09/2023 14:09:18 | Verificar e solucionar motivo de vibracao excessiva no motoventilador V16. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Este ventilador foi substituído com a SSA 202318836, na baixa desta SSA foi observado que o mesmo estava com a identificação errada pois se trata do ventilador V2. |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202314519 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202335 | 31/08/2023 09:09:41 | Acompanhar/solucionar pequeno vazamento de óleo detectado durante MP3S da unidade. Realizado um reaperto e limpeza porém persiste o vazamento através de um parafuso prisioneiro do flange da bucha, temperatura do transformador em 22 graus. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado a retirada da bucha para possibilitar a substituição do o'ring de vedação. Foi realizada a transferência de aproximadamente 1600 litros de óleo para o tanque conservador. Foi utilizado cordão de 8mm para confeccionar novo o'ring. Foi necessário solicitar apoio da MAM para retirada de 3 folhas de porta e das tubulações do anti-incendio (água e ar). Com apoio da ILA foi realizada inspeção com fibroscópio. IEQ3 solicitou instalação do instrumento DGA900 SSA 202501408
202314465 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202335 | 30/08/2023 09:54:19 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma de limite superior " TU OLEO FASE B TEMPERATURA 100°C", en el instrumento del panel KT la Fase B está con indicación de 60°C. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a medição da resistência do PT-100 que encontra-se normal. Resistencia encontrada local 113,4ohm e 119,9ohm para scada. Foi informado pela MEL-4 a substituição do transdutor de temperatura referente a óleo fase B e após as medições foi realizado reaperto em todo o circuito de temperatura.
202314462 | STE | 202313240 | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202335 | 29/08/2023 17:02:00 | Corrigir anomalia térmica identificada no terminal X2C:2 proveniente do contator K21C(4), conforme mostrado em análise por isoterma (em anexo). Emitir SSA à ILA1 para nova inspeção termográfica após o término do serviço, a fim de confirmar a solução do problema. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202352 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del terminal X2C:2 y reaprieto del borne. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA:202320233.
202314458 | STE | 202313351 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202335 | 29/08/2023 17:02:06 | Corrigir anomalia térmica identificada no terminal X2C:8 proveniente do contator K23C(4), conforme mostrado em análise por isoterma (em anexo). Emitir SSA à ILA1 para nova inspeção termográfica após o término do serviço, a fim de confirmar a solução do problema. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Inspeção termográfica constatou que o problema foi solucionado com intervenção da manutenção
202314450 | STE | 202313352 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202335 | 30/08/2023 09:04:15 | Corrigir anomalia térmica identificada no terminal de saída da fase B do disjuntor Q12-B, conforme mostrado em análise por isoterma (em anexo). Emitir SSA à ILA1 para nova inspeção termográfica após o término do serviço, a fim de confirmar a solução do problema. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos terminais do disjuntor Q12-B. Foi reparado o terminal do condutor saída da fase B do disjuntor Q12-B. Emitida a SSA 202319988 para a realização de nova inspeção termográfica.
202314449 | STE | 202313355 | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202335 | 30/08/2023 09:03:52 | Corrigir anomalia térmica identificada no terminal X9:1 referente ao circuito da motobomba M1, conforme mostrado em análise por isoterma (em anexo). Emitir SSA à ILA1 para nova inspeção termográfica após o término do serviço, a fim de confirmar a solução do problema. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202405 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del terminal correspondiente, efectuado limpieza y reaprieto en el borne. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA: 202401428.
202314324 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202334 | 25/08/2023 20:00:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU KT-10 ANN TENSAO CA SUPERV". | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a falha ocorria no Rele temporizador F66 da Fase A. Rele foi substituído. O relé retirado foi enviado para IMA0 encaminhar ao reparo através da SSA202405761.
202313817 | STE |  | A001J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE R | 0045.001-4 | 202333 | 20/08/2023 09:54:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO CONECTÓ EL INTERCAMBIADOR DE CALOR DURANTE LA PARTIDA DEJADO EL INTERCAMBIADOR "N1 FASE R" COMO RESERVA. | OUO5 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado defecto en el bloque temporizado correspondiente al contactor K11A, realizado la sustitucion del mismo, efectuado ensayo, dejando en condiciones normales. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202313781 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202334 | 21/08/2023 16:23:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INTERNA INOPERANTE. OBS: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do novo painel PSVD1 5615-83-19312-P. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202313708 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202333 | 17/08/2023 14:22:01 | Verificar motivo por el cual, estando la Unidad 05 en carga, el intercambiador suplementar indica conectado unicamente en la fase T. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante ensaios de inspeção foi verificado que o fluxômetro de água estava travando e que o contator k124C estava com sua capa de proteção quebrada. Foi realizado ajuste do fluxômetro, reparo no contator quebrado utilizando peças confeccionadas pela ILA3 ssa2020/05138A. Realizados testes de funcionamento com acionamento o local e remoto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313685 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 | 3024.032-0 | 202334 | 23/08/2023 14:24:16 | Regularizar régua X20; instalar cabos para conexão do Hydran, AquaOil e termômetros de topo de óleo e temperatura ambiente; instalar caixa ION, reparar fechadura da porta e realizar limpeza interna e externa do quadro. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Instalado sistema de monitoreo, instalado sensor de gases Hydran S/N: 0905416895, sensor de humedad AquaOil S/N: 0703682305, realizado ensayos, constatado funcionamiento. Ejecutado sin AT transformador reserva.
202313684 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:25 | Verificar manchas de óleo próximas do quadro CXT, dos capilares do relé Buchholz e na parte posterior do tanque. Realizar limpeza geral do tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202339 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, reparado perdidas de aceite en los capilares del relé buchholz y tanque del transformador, realizado limpieza del mismo.
202313683 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:33 | Substituir o relé Buchholz do transformador por modelo com fluxo inverso ajustável e deixar o fluxo inverso ajustável em 2m/s. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado por IEQ3, sustituido relé buchholz del transformador(F2), realizado ensayos del mismo, constatado funcionamiento normal.
202313681 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:44 | Reparar conexões dos eletrodutos na caixa de passagem dos cabos das válvulas borboleta, motobombas e fluxômetros. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado limpieza, reaprieto y reparación de los electroductos de la caja de interconexión de las motobombas, fluxometros de agua, valvulas motorizadas y termometros.
202313680 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:53 | Instalar cabos de equalização e aterramento que não estão montados no tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicidado verificado cabos, realizado limpieza de los contactos, instalado cables faltantes. sustituido tornillos y terminales dañados.
202313678 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.245-9 | 202334 | 23/08/2023 14:25:05 | Verificar mancha de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado reaprieto de la valvula y limpieza de la misma.
202313677 | STE |  | B032D008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.244-0 | 202334 | 23/08/2023 14:25:16 | Verificar mancha de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reaprieto de válvula y limpieza del mismo.
202313676 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.243-2 | 202334 | 23/08/2023 14:25:33 | Verificar mancha de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reaprieto de la válvula, realizado limpieza del mismo.
202313675 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.242-4 | 202334 | 23/08/2023 14:26:30 | Verificar vazamento de óleo no manômetro e manchas de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reapretado manómetro de aceite N1, realizado limpieza de la válvula.
202313670 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:39 | Instalar flange cega na válvula inferior do conservador de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la válvula inferior del tanque de expansión de aceite, se realizó la instalación de la brida.
202313669 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:45 | Verificar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque e regularizar o ponto de coleta de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de la válvula inferior del tanque del transformador, se detectó una pérdida de aceite a través de la conexión de reducción de diámetro para la conexión del punto de toma de muestra de aceite aislante, por lo que se procedió a mejorar el sellado de la conexión, así como también la limpieza del mismo.
202313667 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:58 | Reparar conexões dos eletrodutos da caixa de passagem dos cabos das válvulas borboleta e do relé Buchollz. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del estado de los electroductos de las cajas de pasaje, de las válvulas mariposa y del relé de gases, se realizó la regularización y reparo de los mismos.
202313666 | STE |  | B032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.276-0 | 202334 | 23/08/2023 14:27:04 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo e no corpo do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspección del intercambiador de calor, así como del manometro indicador de presión de aceite, se realizizó la mejora del sellado del manometro, y el reapriete de los tornillos de la tapa superior del intercambiador, posteriormente, se realizó la limpieza del mismo.
202313665 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:14 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del manómetro de aceite, se realizó la mejora del sellado del manómetro, y posterior limpieza del mismo.
202313664 | AMP |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:31 | Instalar válvula borboleta motorizada. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202313663 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:40 | Substituir fluxômetro de água. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua N2. Realizado durante SSP 20241561, Sin AT.
202313662 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:28:02 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del manómetro de aceite, se realizó la mejora del sellado del manómetro, y posterior limpieza del mismo.
202313661 | AMP |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:28:13 | Instalar válvula borboleta motorizada. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202313660 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:27:54 | Substituir fluxômetro de água. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua N1. Ejecutado durante SSP 20241561, sin AT.
202313658 | STE |  | B032E036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 03 | 3024.033-2 | 202334 | 23/08/2023 14:28:19 | Regularizar régua X20. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la regla X20, la misma se encuentra instalada y en condiciones.
202313657 | STE |  | B032E001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 03 | 0011.108-6 | 202334 | 23/08/2023 14:28:34 | Pressurizar "capuchol" de proteção da bucha com ar sintético superseco. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del capuchol de protección del aislador pasante, se procedió a presurizar el mismo con aire sintético, a una presión de 0,25 bar.
202313430 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 15/08/2023 08:03:37 | Substituir o relé Buchholz do transformador por modelo com fluxo inverso ajustável e deixar o fluxo inverso ajustável em 2m/s. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del relé de detección de gases. Normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202313428 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 15/08/2023 08:19:16 | Realizar inspeção na caixa de passagem do comutador de tap. Verificado sinal invertido durante a instalação do transformador no painel CXT. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la caja de conexiones, se verifico la inversión de la señal del conmutador de tap, se procedió a realizar la correcta conexión, dejado en condiciones normales de operación.
202313418 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202333 | 14/08/2023 05:53:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU COMUTADOR TAP/NIV CAIXA TENSÃO CC FALLA". | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito, se constató un falso contacto en el punto 96 de la regla 2, perteneciente a la fase B, se realizó el reapriete del mismo, verificada la ausencia de la alarma, el circuito quedó en condiciones normales de operación. AT 20230763.
202313404 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202332 | 13/08/2023 11:08:07 | Verificar/solucionar motivo pelo qual trocador se mantém conectado com unidade parada. Obs. Trocadores principais selecionados: 4 e 1. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202405 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ajuste no fluxômetro de água e testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313348 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202332 | 11/08/2023 05:48:54 | Trocador suplementar da fase "S" indica conectado, estando a temperatura dos enrolamentos e do óleo abaixo dos valores para desconectar. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202428 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador suplementario de la Fase S, se realizó el ajuste de la llave de flujo de agua, constatando el funcionamiento normal del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313347 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202332 | 11/08/2023 05:42:43 | Trocador suplementar da fase "B" indica conectado, estando a temperatura dos enrolamentos e do óleo abaixo dos valores para desconectar. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202405 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção no circuito de comando e ajuste no fluxometro de agua. Realizado testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313299 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202332 | 10/08/2023 16:48:09 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA: 202210499). | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202345 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la implementación de la supervisión remota de los ventiladores y bombas del sistema de refrigeración, fueron conectados los mazos de cabos mencionados en el diseño, en anexo en la Ssa matriz. Realizado ensayos, dejando en condiciones normales.
202313141 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202332 | 08/08/2023 11:56:29 | Atuação intermitente do alarme "Tensão CA comando fases NC falla". Verificado UMCC com tensão de 436Vca. | OUO5 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição do relê F59A. O relê retirado foi encaminhado para reparo através da SSA202317197 para IMA0.
202313136 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202332 | 08/08/2023 13:31:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "TRAFO T4 BAJA PRESIÓN DE AGUA" sin aceptar rearme. Verificado en el local que la presión se encuentra normal. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202345 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constada la actuación de la alarma de "TRAFO T4 BAJA PRESIÓN DE AGUA", sin rearme, se realizó la verificación del circuito, encontrándose un desajuste en el microswicht del presostato de baja presión de agua PS 97113, realizado el ajuste, rearmada la alarma.
202313103 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202332 | 08/08/2023 05:46:42 | Indicação “panel en prueba” não acende durante teste de lâmpadas, mesmo após realizar substituição das lâmpadas. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202403 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se realizo el reapriete de los terminales de conexión, además del ajuste de la base del indicador luminoso. Dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202313016 | STE | 202311482 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202332 | 08/08/2023 07:38:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPECIONAR, REPARAR E AJUSTAR CHAVES FIM DE CURSO E LIMITORQUE DE VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO DA FASE "C". A VÁLVULA APRESENTOU FECHAMENTO PARCIAL CONFORME RELATO EM BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, efectuado ajuste en el fin de curso de la válvula motorizada del sistema rescaldo de la fase C. Dejando en condiciones normales.
202312581 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202330 | 30/07/2023 08:09:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando selecionado trocador 1 e 2 nas fases R e S não sinaliza fluxo normal nos trocadores principais. | OUO5 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado prueba en los intercambiadores, dejando en la selección 1 las tres fases, señalizando flujo normal, no fueron detectados anomalías. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202312571 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202330 | 29/07/2023 11:40:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador não conectou durante teste de preparação de partida. Realizadas tentativas de conectar em manual sem sucesso. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor N4, se constató un mal funcionamiento de la llave de flujo de agua, por lo que se realizó una limpieza y ajuste de la misma. Posteriormente, se probó el funcionamiento del intercambiador de calor, funcionando de manera correcta, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202312390 | STE |  | B012J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE B | 0045.161-4 | 202330 | 26/07/2023 20:33:08 | Verificar/solucionar indicación de falla en circuito de água del respectivo intercambiador. Obs.: N1 se encontraba como suplementar, la alarma no rearma incluso con ausencia de comando de conexión. Dejado N2-N3 como principal. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la indicación de falla en el circuito de agua del intercambiador N1 de la Fase B, se constató la falla de la llave de flujo de agua, por lo que se procedió a realizar el cambio de la misma. Rearmada la alarma, se probó el funcionamiento del intercambiador de calor, dejado en condiciones normales de operación.
202312254 | STE |  | A005J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-05 FASE T | 0045.060-0 | 202330 | 25/07/2023 10:39:09 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o trocador 4 da fase T está conectado, estando selecionado como suplementar. Obs.: Temperatura abaixo do setpoint de acionamento dos trocadores suplementares; trocadores suplementares das demais fases não estão conectados. | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante ensaios de inspeção foi verificado que o fluxômetro de água estava travando e que o contator k124C estava com sua capa de proteção quebrada. Foi realizado ajuste do fluxômetro, reparo no contator quebrado utilizando peças confeccionadas pela ILA3 ssa2020/05138A. Realizados testes de funcionamento com acionamento o local e remoto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202312233 | SCA |  | B020J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE C | 0045.268-5 | 202330 | 24/07/2023 18:03:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "TU TROCADOR DE CALOR 3 CIRCUITO OLEO FASE C FALHA PIB6", aceitando rearme. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202312178 | STE |  | B017J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE A | 0045.194-0 | 202329 | 22/07/2023 08:23:12 | Verificar motivo pelo qual o trocador de calor N2 (fase A) está sinalizando conectado e desconectado de forma intermitente. | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção no circuito de comando e ajuste do fluxômetro de água. Efetuado testes sem a ocorrência de falhas. O trocador de calor foi deixado em condições normais de operação.
202312154 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202329 | 21/07/2023 11:59:58 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202447 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do detector de fumaça.
202312123 | STE |  | B016J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE C | 0045.191-6 | 202329 | 20/07/2023 21:42:13 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TU CIRC AGUA FASE C NC FALHA KT-16" sin rearme. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constada actuación de la alarma, se procedió a verificar el circuito del intercambiador, encontrándose un mal funcionamiento de la llave de flujo de agua, por lo que se realizó la limpieza y ajuste de la misma. Posteriormente, se realizó la prueba del funcionamiento del intercambiador de calor, dejado en condiciones normales de operación.
202311954 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202329 | 19/07/2023 16:17:06 | Verificar/solucionar cabo de aterramento da estrutura da porta de acesso à cela desconectado. | OUO1 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reposicionado cabo de aterramento que encontrava-se solto. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202311953 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202329 | 19/07/2023 16:17:22 | Verificar/solucionar cabo de aterramento da estrutura da porta de acesso à cela desconectado. | OUO1 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reparado aterramento da estrutura da porta de acesso a cela. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202311905 | AMP |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202329 | 19/07/2023 09:35:14 | Verificar e solucionar lampadas inoperantes no teto da cela dos trafos da U11 fase A e B. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202311901 | STE |  | B011J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-11 FASE B | 0045.151-7 | 202329 | 18/07/2023 23:52:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador não desconecta quando a unidade para. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção no painel KT-11 e observado defeito do contator K192. O contator foi reparado utilizando peças confeccionadas na impressora 3D do laboratório. SSA 202302047. Foram realizados testes funcionais sem a ocorrência de novas falhas. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202311797 | STE |  | B018K003 | QUADRO PAI-18 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.018-6 | 202329 | 18/07/2023 05:37:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola “Painel em Teste” não acende durante teste de lâmpadas. Não foi possível realizar a troca das lâmpadas. Bases das lâmpadas encontram-se soltas. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido lamparas de señalización "Panel en test", realizado ensayo test lamparas, constatado señalización normal. Lampara provista por OP.DT | GIO | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202311796 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202329 | 18/07/2023 05:37:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola “Painel em Teste” não acende durante teste de lâmpadas. Não foi possível realizar a troca das lâmpadas. Bases das lâmpadas encontram-se soltas. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado danos a lâmpada de indicação de painel em teste. Efetuada a substituição da lâmpada e ajuste da base. Empregada lâmpada pertencente ao estoque da MET1. | GIO | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202311772 | STE |  | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202329 | 17/07/2023 17:18:21 | Verificar/solucionar display do sensor Hydran apagado. | OUO1 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Hydran retirado durante MP3S em 21/09/2023, onde foi emitida SSA 202316116 para IMA0 encaminhar reparo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311703 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202328 | 15/07/2023 03:10:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "CIRCUITO INTERROMPIDO CIRCUITO DETECTOR DE FUMAÇA" aceitando rearme. | OUO6 | MET1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes, não sendo identificado defeito. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202311621 | STE |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202328 | 13/07/2023 17:34:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la partida accionó la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR CALOR N°4 FASE A". dejado seleccionado intercambiador 1-2 como principal. | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202405 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto y limpieza en los contactores K104, K124 respectivamente, efectuado pruebas en los intercambiadores, constatado funcionamiento normal.
202311620 | STE |  | B015J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE C | 0045.094-4 | 202328 | 13/07/2023 17:34:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la preparacion de partida accionó la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR CALOR N°2 FASE C". dejado seleccionado intercambiador 3-4 como principal. | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído fluxômetro de óleo que encontrava-se avariado, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202311581 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202328 | 13/07/2023 12:14:42 | Verificar e solucionar ausencia de sinalizacao referente ao trocador N3 da fase B conectado, estando selecionado como suplementar. Verificado fluxo de óleo e água. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos a bobina do contator K103B. Efetuou-se a desmontagem completa do contator e a bobina foi substituída. Após a reinstalação do contator, o mesmo foi testado, observando-se funcionamento correto. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311291 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202328 | 10/07/2023 05:43:05 | Verificar/solucionar discrepância em torno de 20°C na indicação de temperatura do óleo da fase C, entre KT e SCADA, conforme mostram os anexos. | OUO5 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada la verificación de la indicación de temperatura, además del ensayo de la indicación de temperatura correspondiente al mantenimiento preventivo trianual, no se encontró discrepancia de indicación en la temperatura. De todas formas, se realizó una verificación del circuito, y un reapriete general de los bornes y terminales de todo el circuito de indicación. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311249 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202327 | 07/07/2023 23:40:43 | Verificar e solucionar acionamento de alarme de circuito interrompido - circuito detetores de fumaça, com rearme. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202344 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizado sustitución de placa PCI-12A-3 referente al detector de humo. Realizado ensayo y constatado correcto funcionamiento. Realizado durante SSP: 20230538, AT: 202309184. Placa retirada enviada para reparo a IMA0, SSA: 202317775.
202311077 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202327 | 05/07/2023 16:55:04 | Verificar e solucionar vazamento de óleo pela parte inferior do tanque de expansão do transformador da fase C. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202438 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado perdida en el tapon de la válvula de drenaje del tanque de expansión, sustituido el orin-g del mismo, utilizado el orin-g del kit adquirido por el sector, efectuado limpieza y reaprieto, dejando en condiciones normales. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202311010 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202327 | 05/07/2023 08:18:43 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU CIRC AGUA FASE T FALLA", rearmando después de 2 minutos. Obs. el intercambiador N1 también se encuentra con falla SSA 202309711. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante ensaios de inspeção foi verificado que o contator k123C estava com sua capa de proteção quebrada. Foi realizado reparo no contator quebrado utilizando peças confeccionadas pela ILA3 ssa2020/05138A. Realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto.
202310810 | STE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202326 | 02/07/2023 17:43:46 | Verificar acionamento dos seguintes alarmes: "TU CIRC OLEO FASE A FALHA" e "TU CIRC AGUA FASE A FALHA", com rearme estando o trocador N3 como suplementar. | OUO6 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sem que quaisquer falhas fossem observadas. O Trocador de calor foi testado, via comando local e remoto, incluindo mudanças de seleção, sendo deixado em condições normais de operação.
202310384 | STE |  | B014J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE B | 0045.104-5 | 202325 | 23/06/2023 16:51:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO FALLA DURANTE LA PREPARACION DE PARTIDA SIN POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202405 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado fluxómetro de agua con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal.
202310301 | STE |  | B018K002 | QUADRO CSI-18/CPI-18 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.018-7 | 202325 | 23/06/2023 07:57:53 | Verificar e solucionar indicação de "limitorque fechado" e limitorque abrindo" no painel de comando CPI da fase B. A indicação de posição da válvula da fase B está diferente em relação a válvula da fase C a qual está indicando fechada. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, limpieza y ajuste del microswitch LTA y LTC, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202310222 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202325 | 22/06/2023 05:57:26 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL" con posterior rearme. Obs: Verificado en el cuadro MAR-04 indicador marca valor menor al 0% y luego normaliza. | OUO5 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202436 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajuste nos módulos de alarme e indicação de nível MAR e SAR, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202310019 | STE |  | A007J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-07 FASE R | 0045.075-8 | 202325 | 19/06/2023 15:23:06 | Verificar y solucionar disparo del interruptor Q13, estando el mismo conectado como principal, durante preparación de partida. | OUO5 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Hecha la verificación del circuito de la motobomba del intercambiador N3, realizada medición de resistencia de aislación, dando como resultado 4GOhm; medición de resistencia de las bobinas, dando como resultado 85Ohm, corrientes por Fase 10,2; 10,0; 10,3 respectivamente, tensión de alimentación 440;441;440. Estando todos los parámetros dentro de los valores normales de operación, rearmado el disyuntor y dejado en condiciones normales de operación.
202309995 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202325 | 19/06/2023 14:18:38 | Detectada mancha de óleo próxima ao trocador de calor N4, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectada perda de óleo pelo bujão de purga superior do trocador de calor N1. Foi realizado o reaperto do bujão, limpeza e acompanhamento. Durante o período de acompanhamento não ocorreram novas perdas.
202309994 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202325 | 19/06/2023 14:18:10 | Detectada mancha de óleo próxima à buchas X2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada mancha de óleo próxima à bucha X1. Realizou-se o reaperto nos pontos de possível perda de óleo, limpeza e acompanhamento. Durante o período de acompanhamento não ocorreram novas perdas.
202309993 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202325 | 19/06/2023 14:18:19 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2 e no trocador de calor N2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2 e no trocador de calor N2. Foi realizado o reaperto nos pontos de possível perda de óleo, efetuada a limpeza e acompanhamento. Durante o período de acompanhamento não ocorreram novas perdas.
202309990 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202325 | 19/06/2023 14:18:29 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2, no trocador de calor N1 e em uma das válvulas do conservador de óleo, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificadas las manchas de aceite, se realizó reapriete de los tornillos de la tapa del transformador, reapriete de los tornillos del intercambiador de calor N1, y reapriete de los tornillos de la válvula del tanque de expansión, posterior a eso, se realizó una limpieza de las manchas, sin detectarse nuevas pérdidas de aceite aislante. AT 202307036
202309989 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202325 | 19/06/2023 14:18:55 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2 e no trocador de calor N3, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificadas las manchas de aceite, se realizó reapriete de los tornillos de la tapa del transformador, reapriete de los tornillos del intercambiador de calor N3, posterior a eso, se realizó una limpieza de las manchas, sin detectarse nuevas pérdidas de aceite aislante. AT 202307036.
202309988 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202325 | 19/06/2023 14:18:46 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificadas las manchas de aceite, se realizó reapriete de los tornillos de la tapa del transformador, posterior a eso, se realizó una limpieza de las manchas, sin detectarse nuevas pérdidas de aceite aislante. AT 202307036.
202309930 | STE |  | B015J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE A | 0045.086-3 | 202324 | 17/06/2023 11:01:32 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o resfriamento não sinalizou conectado durante preparação de partida. Realizadas tentativas em manual e automatico sem sucesso. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos blocos temporizado K12A, K62A , K64C e K84C, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202309906 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202325 | 19/06/2023 14:19:04 | Detectada mancha de óleo próxima à bucha X1, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202442 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado perdida de aceite en la bucha X1, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales.
202309905 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202325 | 19/06/2023 14:19:12 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202433 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Serviço realizado por meio da SSA 202319315.
202309840 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202324 | 15/06/2023 23:56:16 | Falta de indicação de trocador de calor suplementar fluxo normal no indicador H102 do ULP e no SCADA. Observado no KT-16 indicação de trocador de calor suplemetar conectado nas 3 fases. Unidade em operação. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los intercambiadores de calor, se realizó el reapriete de los bornes de conexión del contactor K17, así como la limpieza del mismo. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, comprobando el correcto funcionamiento de todos los intercambiadores de calor, así como también la indicación de intercambiador de calor suplementar flujo normal, en todas las selecciones, tanto en el ULP como en el sistema SCADA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309761 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202324 | 14/06/2023 23:05:32 | Verificar e solucionar discrepância entre os valores de temperatura do enrolamento BT da fase "T" (F18 Rc=89ºC, F18 Rd=67ºC). Discrepância observada também no SCADA e SDSC. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202335 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi constatado mau contato nos bornes do RTD, realizado reaperto e normalizadas as leituras de temperatura de BT na fase T. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309711 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202324 | 14/06/2023 11:47:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 de la fase T no conecto durante preparación de partida estando seleccionado como principal. Obs: Fue seleccionado el intercambiador N2 y N3 como principal. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O fluxômetro de água apresentou falhas intermitentes durante os testes de funcionamento. O fluxômetro foi substituído. Foram realizados testes de funcionamento com acionamentos local e remoto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202309478 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202324 | 12/06/2023 05:16:38 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "R01 ALIMENTACION 460 VCA FALLA" sem rearme. No painel local verificado o rele K35 com o led de supervisão apagado. | OUO7 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202324 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado relé k35 inoperante, sustituido el mismo, realizado ensayos de alarmas y transferencia de fuente, constatado funcionamiento y rearme normal.
202309422 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202324 | 13/06/2023 07:35:48 | Instalar válvula de dreno das buchas de BT, de forma a coincidir com o arranjo de válvulas adotado nos demais transformadores de fabricação SIEMENS. Atualmente o transformador conta apenas com a válvula entre as buchas BT e tanque. Verificar fotos em anexo "TU9A-S". | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalada a válvula para possibilitar o dreno no compartimento das buchas X1/X2 e H0. Foto em anexo.
202309372 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202324 | 12/06/2023 15:26:21 | Verificar motivo pelo qual o cooler do conversor 125Vcc/48Vcc esta inoperante. | OUO5 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída fonte avariada, executados testes e liberado equipamento para operação. Conversor retirado foi encaminhado para reparo SSA IMA0 202313988. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202309359 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202323 | 06/06/2023 16:50:07 | Instalar o medidor de nível do tanque RWR modelo BR FMC-320 SR II (fabricante EMECO) com código de estoque 618063, a fim de avaliar seu uso como substituto do modelo antigo (BRUMARK - BR-FMC-320). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202430 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da sonda capacitiva localizada no tanque RWR e do condicionador de sinal localizado no painel MAR/SAR 13. Foi efetuado o ajuste de nível mínimo (AL1 = 7mA) e máximo(AL2 = 18 mA) para ocorrência de alarmes. Utilizou-se os contatos C-NF (AL1) e C-NA (AL2) ligados em paralelo para envio de sinal ao painel KT. Adicionalmente, foi instalado um miliamperímetro para indicação percentual do nível de água na tampa do painel MAR/SAR 13.
202309289 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202323 | 06/06/2023 08:34:03 | Verificar e solucionar manopla quebrada do relé de bloqueio 86TR. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos a manopla do relé 86TR. O relé foi substituído e testes funcionais foram realizados com resultado satisfatório, ficando o equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202309229 | STE |  | B015J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE A | 0045.086-3 | 202323 | 05/06/2023 11:44:38 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na parte superior do trocador de calor N2 da TU12-A, conforme fotos em anexo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reapertados os parafusos dos flanges da motobomba, realizada limpeza e liberado equipamento.
202309210 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202324 | 12/06/2023 16:01:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante la preparación de partida, encendia de forma intemitente la indicación de intercambiador de calor principal del tansformador TU con flujo normal (H102 banderola 4). | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante testes foi verificado que o fluxômetro de óleo do trocador N2 da fase T apresentava falhas intermitentes. O fluxômetro foi substituído. Após substituição foi realizado teste de funcionamento com acionamento local e remoto. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202308999 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202322 | 01/06/2023 10:47:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARMA INTERMITENTE "TENSÃO CA 460VCA FALHA". OBS.: TENSIÓN DEL UMCC FUENTE GENERADOR CON 418 VCA. | OUO6 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção, reaperto e teste no circuito de alarme, após foi feito inspeção no ajuste do relé supervisor de tensão que encontra-se normal em 400 volts.
202308966 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 31/05/2023 11:15:14 | Verificar funcionamento da placa PAI-02 do painel PAI-27. A placa apresentou falha durante os trabalhos da SSP 20230273. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202322 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção da placa PAI-02 no painel PAI-27 e identificado danos em seus componentes. A placa foi substituída. Após a substituição foram realizados ensaios, onde observou-se o funcionamento correto da nova placa. Equipamento deixado em condições normais de operação. A placa danificada foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202309060.
202308895 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202322 | 30/05/2023 11:37:50 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento en el SCC de la alarma "R01 ALTA TEMP. ACEITE", sin rearme. Verificado temperatura normal en el equipamiento. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202436 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito en conjunto con MEL1, constatado alarma accionada en el SCC. Solucionado problema por MEL1 en el tablero 3F3. Realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma en el SCC. Ejecutado con AT 202407403.
202308826 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202322 | 29/05/2023 16:48:01 | Verificar no painel do Autotransformador T01 a origem do cabo de alimentação 125Vcc. Conforme indicado no desenho 6628DF79804 (em anexo) o circuito de 125Vcc é originado na régua X5:P1 e X5:N1, porém no desenho de interligação 6609DC04002E(1)R11 a régua X5 não possui os pontos mencionados. Anexar desenho "as built" após a verificação em campo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202516 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Conforme solicitado, verificado circuito en conjunto con MEL1, encontrado: mazo: C61006, X5.P1 conductor 5, X5.N1 conductor 6. Anexo diagrama para actualización.
202308561 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202321 | 22/05/2023 22:31:36 | Verificar e solucionar ruído anormal nos motoventiladores MV01, MV03 e MV04. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionados ventiladores MV1, MV3 e MV4, realizados ensaios elétricos onde não foi detectada nenhuma sobrecarga ou avaria elétrica. O ruído apresentado esta equivalente aos demais ventiladores do transformador, não sendo necessária a substituição dos mesmos. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202308560 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202321 | 22/05/2023 22:31:51 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador V03. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada prueba del motoventilador, se constató que el ruido anormal es de baja intensidad, además se realizó la medición de las corrientes y tensiones del mismo, verificando que se encuentran dentro de los valores normales de operación. Por lo que se procedió a colocar un poco de aerosol desengripante, dejado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada durante SSP 20240820. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202308357 | STE |  | B013J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE C | 0045.178-9 | 202320 | 19/05/2023 08:17:18 | Verificar e solucionar falha no circuito de óleo do trocador N2 da fase "C". Obs.: No momento do alarme o trocador N2 estava selecionado como reserva (Trocadores N3 e N4 como principais). Verificado posteriormente o rearme sem intervenção . | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202344 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sem que quaisquer falhas fossem observadas. O Trocador de calor foi testado, via comando local e remoto, incluindo mudanças de seleção, sendo deixado em condições normais de operação.
202308176 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202320 | 18/05/2023 09:46:25 | Realizar inspeção das duas válvulas de alívio a fim de verificar o correto funcionamento dos fim de curso. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202513 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de los fin de curso de las válvulas de alivio, no fue posible realizar la reparación del fin de curso, tampoco fue posible sustituir el mismo, por lo que se deberá realizar la sustitución de la válvula de alivio F13, será emitido otro documento para tal efecto. Emitida SSA 202504617.
202308049 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202319 | 14/05/2023 16:30:56 | Verificar/solucionar motivo de presença de óleo na lateral esquerda do referido trafo, gotejando de parafusos da tampa superior, na região acima da caixa do DPB-L3, ver anexo. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la limpieza y reapriete de los bulones de la tapa superior del transformador. Servicio ejecutado durante la SSP 20240820. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202308007 | STE | 202307916 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202319 | 12/05/2023 17:13:34 | Prestar apoio ao setor MEL-1 e realizar modificações necessárias no circuito de supervisão do Auto-transformador T01 para viabilizar a sinalização remota do "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA (confirmar itens marcados em azul, retirar itens em verde, incluir itens em vermelho). Anexar desenho "As-built" após o término dos trabalhos, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Actualizado circuito conforme diagrama adjunto en conjunto con MEL1, implementado alarma ¨Falha general¨ del Monitor MTOE. Realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal. Verificado circuito de Vcc constatado costura +66Vcc en los puntos solicitados.
202308004 | STE | 202307919 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202319 | 12/05/2023 17:13:27 | Prestar apoio ao setor MEL-1 e realizar modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA (confirmar itens marcados em azul, retirar itens em verde, incluir itens em vermelho). Anexar desenho "As-built" após o término dos trabalhos, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Actualizado circuito conforme diagrama adjunto en conjunto con MEL1, implementado alarma ¨Falha general¨ del Monitor de temperatura MTOE. Realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal. Verificado circuito de Vcc constatado costura +66Vcc en los puntos seleccionados. Obs. el conductor 4 del maso C61012 se encontraba en el punto X5.53. Anexo diagrama instalado.
202308003 | STE | 202307922 | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202319 | 12/05/2023 17:13:19 | Prestar apoio ao setor MEL-1 e realizar modificações necessárias no circuito de supervisão do Auto-transformador T02 para viabilizar a sinalização remota do "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA (confirmar itens marcados em azul, retirar itens em verde, incluir itens em vermelho). Anexar desenho "As-built" após o término dos trabalhos, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se realizó las modificaciones en la supervisión del regulador T02, según los diseños del proyecto, anexados a la SSA. Anexados a esta SSA, se encuentran los diseños como construidos para su actualización.
202308002 | STE | 202307926 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202319 | 12/05/2023 17:11:01 | Prestar apoio ao setor MEL-1 e realizar modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA (confirmar itens marcados em azul, retirar itens em verde, incluir itens em vermelho). Anexar desenho "As-built" após o término dos trabalhos, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se realizó las modificaciones en la supervisión del regulador R02, según los diseños del proyecto, anexados a la SSA. Anexados a esta SSA, se encuentran los diseños como construidos para su actualización.
202308001 | STE | 202307929 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202319 | 12/05/2023 17:10:51 | Prestar apoio ao setor MEL-1 e realizar modificações necessárias no circuito de supervisão do Auto-transformador T03 para viabilizar a sinalização remota do "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA (confirmar itens marcados em azul, retirar itens em verde, incluir itens em vermelho). Anexar desenho "As-built" após o término dos trabalhos, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio para equipe da MEL-1 para realizar simulações de acionamento do alarme referente a falha no Monitor de Temperatura. Foi verificado que as alterações já foram realizadas. Teste foi realizado diretamente dos terminais 34 e 35 do MIT, confirmando a indicação na sala de controle.
202307999 | STE | 202307934 | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202319 | 12/05/2023 17:10:35 | Prestar apoio ao setor MEL-1 e realizar modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA (confirmar itens marcados em azul, retirar itens em verde, incluir itens em vermelho). Anexar desenho "As-built" após o término dos trabalhos, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio para equipe da MEL-1 para realizar simulações de acionamento do alarme referente a falha no Monitor de Temperatura. Foi verificado que as alterações já foram realizadas. Teste foi realizado diretamente dos terminais 34 e 35 do MIT, confirmando a indicação na sala de controle.
202307950 | STE |  | A019K003 | QUADRO PAI-9A SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.021-4 | 202319 | 12/05/2023 06:07:12 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "TU PAI AISLACION BAJA" no sistema SCADA. Obs.: Realizado rearme no PAI com sucesso. Em anexo alarmes encontrados no painel PAI. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, limpeza e testes funcionais no painel, não foi detectada nenhuma anormalidade, deixado em observação durante a MP3S da unidade e não voltou a acionar alarme de baixa isolação no PAI.
202307949 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202319 | 12/05/2023 06:07:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "TU KT-18 TENSAO CA COMANDO COMUN FALHA". CON REARME. | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito constatado accionamiento de la alarma, ajustado relé F54, realizado reapierto del circuito, dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202307532 | STE |  | A006J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE S | 0045.065-0 | 202318 | 07/05/2023 17:21:13 | Verificar e solucionar falha no circuito de água do trocador 1 da fase "S". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202331 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito, se realizó el ajuste de la llave de flujo de agua, con lo que se normalizó la alarma, y el intercambiador quedó en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202307223 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202318 | 01/05/2023 16:56:25 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "TU KT-01 TENSION CA COMANDO FASES NC FALLA". | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el relé de supervisión de tensión F65, dejando en condiciones normales.
202307215 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202317 | 30/04/2023 05:56:30 | Verificar e solucionar bandeirola de indicação de "Baja Presión de Aire Trafo Auxiliar T7" apagada e com dificuldade para substituição de lâmpadas. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que as lâmpadas estavam queimadas. As lâmpadas foram substituídas. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. | GIO | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202307017 | STE |  | A001J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE T | 0045.010-3 | 202317 | 26/04/2023 16:22:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Falla de circulación de agua". | OUO5 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el indicador de flujo de agua del respectivo intercambiador, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202306787 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202316 | 23/04/2023 05:38:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual se presentan las siguientes fallas: -El intercambiador de calor suplementar conecta sin alcanzar la temperatura de 70°C -No es posible desconectar manualmente desde el ULP el intercambiador suplementar. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202429 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajustes nos contatos dos termômetros de temperatura quando foi feito a imagem térmica.
202306772 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202316 | 21/04/2023 23:55:34 | Verificar/solucionar: acionamento intermitente do alarme "TU KT-16 TENSAO CA COMUNDO COMUM NC FALHA" no SCADA. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Hecha la inspección del funcionamiento del circuito de supervisión de tensión CA, se constató un mal funcionamiento del relé de supervisión de tensión F66. Se procedió a realizar el cambio del mismo, posteriormente, realizando la prueba del circuito de supervisión, quedando en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202315585 para la reparación del relé de supervisión de tensión retirado.
202306771 | ASO |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202316 | 22/04/2023 19:48:59 | Verificar motivo de disparo del disyuntor Q20 ( alimenta el motoventilador N10). OBS: Abierto el disy. para mantener supervisión del equipo. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado motoventilador N10 quemado, el mismo fue retirado y llevado para reparo Ssa: 202418420, debido a que no se encuentra en stock.
202306609 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202316 | 20/04/2023 08:09:54 | Verificar acionamento do alarme "TD-04 PB-04 CONDIÇÃO ANORMAL", de forma intermitente. Obs.: Verificado no local acionamento do alarme "Falta tensão ou disjuntor disparado 460/120VCA". | OUO6 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, encontrado motoventilador quemado, fue resuelto por medio de la SSA 202306771, efectuado ensayos operacionales, dejando en condiciones normales para la operación.
202306368 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202316 | 17/04/2023 11:06:27 | Verificar alarma en el IHM del SMT de "Gases no óleo" de la fase "B", que se encuentra en 2,01k ppm. Obs: Medición de las demás fases; fase "A":156,59 ppm, fase "C": 327,29 ppm | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, detectado sensor hydran con defecto, realizado la sustitución del mismo, mediciones de los gases fase "A":160,55 ppm, fase ''B'':251,03ppm ,fase "C": 96,06 ppm , dejando en condiciones normales. El mismo fue llevado para reparo, Ssa de referencia: 202407113. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306327 | STE |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202315 | 14/04/2023 16:23:27 | Verificar/solucionar perdida de agua por el flujometro de dicho intercambiador, conforme anexo. | OUO3 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado danos a flange de conexão do fluxômetro de água. A flange foi substituída por uma de material alumínio, pertencente ao estoque da MET1. Realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202306317 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202315 | 14/04/2023 16:16:14 | VERIFICAR E SOLUCINAR O MOTIVO QUE OS COMPRESSORES CAF-9701 E CAF9702 PARTEM JUNTO DE FORMA SIMULTÂNEA, OU SEJA, NÃO APRESENTAM A SEQUÊNCIA DE PARTIDA CONFORME ESPERADO. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's derivadas. *SSA202313891- IEQ3 realizou alteração na lógica do CLP. *SSA202511414- Realização de teste de funcionamento.
202306314 | STE | 202306134 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202315 | 14/04/2023 16:17:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR ATUAÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE DE CARGA DO COMPRESSOR CAF-9701. OBSERVADO QUE NÃO OCORRE A DEVIDA DESPRESSURIZAÇÃO DOS PISTÕES. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada a correta energização da válvula solenoide, não sendo identificados defeitos.
202305872 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202314 | 08/04/2023 05:45:02 | Indicação de alarme no switch "RUGGEDCOM RS900". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección, efectuado reinicio del equipamiento, normalizando la alarma en el switch. Dejando en condiciones normales. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202305736 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202314 | 03/04/2023 18:54:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual estando accionada la alarma "Porta corta fogo fechada sala estocagem óleo lubrificante" en el PAI-28, no acciona alarma en el ASP-02 ni en el SCADA. Obs: Verificada puerta cerrada en la sala de almacenamiento de aceite. | OUO6 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado que no hay conductores que van para el ASP-02 ni al Scada, la alarma '"Porta corta fogo fechada sala estocagem óleo lubrificante" solo acciona en el PAI-28. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202305683 | STE | 202304919 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202314 | 03/04/2023 15:31:54 | [RETROFIT PB-04] PRESTAR APOIO A MEL-1 PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202449 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Brindado apoyo a MEL1, realizadas las desconexiones, reconexiones y ensayos conforme a las marcaciones en los anexos.
202305672 | STE | 202304914 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202314 | 03/04/2023 15:32:35 | [RETROFIT PB-04] 1) APOIO A MEL1 PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0505 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-04 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A6X-0511 E A6X-0513 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202449 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Brindado el apoyo al sector de MEL1 para la realización del RETROFIT. Mazo A6X-0505 dejado como reserva, cortocircuitados terminales X229 y X230, retirado los aterramientos del TC del neutro, realizado ensayo de los equipos auxiliares, dispositivos primarios y del conmutador, dejado como reserva los mazos, todo según las marcaciones de los anexos de la SSA.
202305573 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202313 | 02/04/2023 09:49:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "TU COMUTADOR TAP/NIV CAIXA TENSÃO CC FALLA", COM POSTERIOR REARME. | OUO0 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado inspección. Efectuado pruebas, no se encontraron anomalías, dejando en condiciones normales para la operación.
202305310 | AMP |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202313 | 30/03/2023 15:40:14 | Verificar motivo por el cual el horario del IHM se encuentra desfasado con respecto al horario de USINA | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202305297 | STE |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202313 | 30/03/2023 08:25:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou por duas vezes o alarme: "SEMD 500KV T05 TM1/2 FALHA INTERNA" rearmando em seguida. | OUO7 | MET1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais nos TM's, não foi encontrada nenhuma anormalidade, equipamento liberado para operação.
202304894 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202312 | 23/03/2023 11:23:21 | Retirar nido de pájaros, ver anexo. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202335 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que o ninho já não se encontrava no escape de gases. O ninho foi retirado durante as atividades de pintura da sala de bombas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202304764 | STE | 202303859 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202312 | 22/03/2023 08:56:16 | [RETROFIT PB-03] PRESTAR APOIO A MEL1 PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202421 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Conforme encontrado en campo el maso A6X0427 vena 1 y 2 están conectados en los puntos 282 y 283 de la regla TBD. Realizado ensayos operacionales en conjunto con MEL-1 arrojando resultados satisfactorios. Obs: Diseño debe ser corregido conforme imagen anexada.
202304763 | STE | 202303855 | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202312 | 22/03/2023 08:53:34 | [RETROFIT PB-03] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0355 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-03 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A6X-0361 E A6X-0363 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202421 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Realizado modificaciones de todos los puntos citados en el descriptivo de la SSA conforme diseños anexados. Durante ejecución, se constató disyuntor Q03 440 VCA con anomalía. Realizado sustitución de la misma. Realizado ensayos operacionales en conjunto con personal de MEL-1, arrojando resultados satisfactorios sin ningún inconveniente.
202304718 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202312 | 21/03/2023 16:04:04 | Verificar motivo por el cual las aspas del moto ventilador V2 están rozando contra la estructura metálica. conforme anexo. | OUO7 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema foi solucionado com a substituição do ventilador, SSA referência 202305817. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202304717 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202312 | 21/03/2023 17:11:17 | Verificar motivo por el cual temperatura lado ¨BT¨, esta discrepante en el SCC con respecto al MIT. Conforme anexo. | OUO7 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi inspecionado circuito, realizadas medições e não foi encontrada nenhuma anormalidade, a discrepância de 1,7 graus entre MIT e SCC que consta na SSA está dentro do erro máximo permitido na IM.EQ.002 que é de 10%. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304699 | STE | 202223607 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202312 | 22/03/2023 10:17:04 | Solucionar anomalia térmica detectada nos terminais X32-A1, X8-31 e Q13C, na interligação da barra X32-A1, conforme fotos e relatório termográfico em anexo. Circuitos referentes as motobombas de óleo M3-A, M3-B e M3-C. Emitir SSA para ILA1 para nova inspeção termográfica após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202330 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado inspección, limpieza, reaprieto, de los puntos X32-A1, X8-31, Q13C, X32-A1 y circuito referente a la motobombas de aceite M3A/B/C. emitida SSA derivada 202312746 para ILA1. luego de la inspección constado funcionamiento normal.
202304332 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202311 | 16/03/2023 06:18:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PUNTO "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B" ESTÁ CON ESTADO "TRUE" EN EL IHM DEL SMT-18A. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, servicio ejecutado mediante la Ssa: 202306368, realizado pruebas, dejando normalizado el punto '' "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B''. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304279 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202311 | 14/03/2023 17:56:28 | Verificar iluminação interna do painel de controle inoperante. | OUO7 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de iluminación, se realizó el reapriete de los terminales de conexión del portalamparas, dejado en condiciones normales. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304227 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202311 | 15/03/2023 10:48:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA VALVULA DE AGUA DE DICHO INTERCAMBIADOR NO VEDA CORRECTAMENTE, PROVOCANDO PEQUEÑA PERDIDA DE AGUA. VER ANEXOS. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que a válvula borboleta não fechava completamente. Deste modo, foi efetuado o ajuste dos fins de curso da válvula. Realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202304226 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202311 | 15/03/2023 10:49:09 | VERIFICAR MENSAJE ¨Replace SensNow 0.66¨ EN EL HYDRAN 201Ti DE LA REFERIDA FASE, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202331 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la falla del Hydran con el mensaje Replace SensNow, se procedió al cambio del Hydran. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 220313455 para reparación del Hydran. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304162 | STE |  | B011J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-11 FASE A | 0045.146-0 | 202311 | 16/03/2023 06:19:01 | Verificar e solucionar indicación de falla en circuito de aceite y falla en circuito de água del respectivo intercambiador. Fue alterada la selección , dejando el intercambiador 2 como reserva. | OUO6 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito do fluxômetro de água. O fluxômetro foi substituído e testes operacionais foram realizados sem ocorrência de falhas. Adicionalmente, foi substituída a válvula gaveta do trocador pois esta não abria, após ser fechada para permitir a troca do fluxômetro de água.
202304157 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202311 | 13/03/2023 17:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE PRESENTA INDICACION DE FLUJO DE ACEITE PERO SI FLUJO DE AGUA EN DICHO INTERCAMBIADOR DE CALOR, ESTANDO ESTE SELECCIONADO COMO RESERVA. CONFORME ANEXOS. OBS: UNIDAD GENERADORA PARADA. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com a SSA 202300684. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304155 | STE |  | A019J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE S | 0045.252-5 | 202311 | 13/03/2023 17:00:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE FLUJO DE AGUA EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR CON UNIDAD PARADA, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste dos sensores de fluxo calorimétricos, executados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202303681 | STE | 202302540 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202310 | 07/03/2023 10:30:03 | [RETROFIT PB-02] PRESTAR APOIO AO SETOR MEL-1 PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202429 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado apoyo al sector MEL-1 para la desconexión de los cabos conforme el diseño en la SSA matriz, y fueron conectados los cabos conforme las marcaciones, dejando en condiciones normales.
202303678 | STE | 202302536 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202310 | 07/03/2023 10:31:19 | [RETROFIT PB-02] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0505 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230. 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-02. 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A5X-0511 E A5X-0512 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202429 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado el apoyo para el retrofit del PB-02, se pasó para reserva el maso A5X-0505, realizado el cortocircuito de los terminales X229 y X230. Así también fue retirado el aterramiento de los secundarios del TC de neutro, y fueron dejados como reserva los masos A5X-0511 y A5X-0512. Todo según lo establecido en los anexos y en la SSA principal. AT 202405708.
202303663 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202309 | 04/03/2023 18:37:21 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el intercambiado N1 esta conectando de forma intermitente estando como suplementar, y el intercambiador N2 esta conectado permanentemente estando como reserva en la Fase B. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el fluxómetro de agua del intercambiador N1, efectuado limpieza y reaprieto en el contactor 121B, realizado pruebas en los intercambiadores , dejando en condiciones normales. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202303567 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202309 | 05/03/2023 13:04:04 | Verificar e solucionar discrepância de temperatura entre SCADA e local, referente a temperatura do enrrolamento BT da fase B do TU. KT=73,9 ºC e SCADA=64°C. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi conferido a resistência do PT-100, local 113,1 ohm equivalente a aproximadamente 34 graus e Scada 113,4 ohm equivalente a aproximadamente 34,5 graus. Após medições foi realizado reaperto em todo circuito de medição. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303477 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202309 | 01/03/2023 15:29:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual, no hubo indicación de alarma "T05 V_FORZADA GR2 FALLA", posterior al trip del interruptor Q113 que alimenta el MV09. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, todos os disjuntores reportaram alarmes quando seus respectivos grupos estavam selecionados, no caso do Q113 do MV09 é o grupo 1. Após testes liberado equipamento para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303306 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202309 | 27/02/2023 12:02:25 | Instrumento encontra-se com indicação em fundo de escala referente ao nível do tanque RWR da respectiva unidade (MAR-12). Obs.: no SCADA não há indicação de alarme nível baixo/alto. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado indicador trabado, realizado limpieza del sensor capacitivo en el tanque RWR y contactor K282. realizado ensayo contatado funcionamiento, accionamiento y rearme normal de la alarma. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303280 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202308 | 25/02/2023 11:59:37 | Instrumento encontra-se sem indicação de nível do tanque RWR da respectiva unidade e com led de indicação "ligado" apagada (MAR-03). Obs.: no SCADA não há indicação de alarme nível baixo/alto. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito eléctrico, limpieza, reaprieto y ensayo del indicador con apoyo de MAM1, constatado señalización del indicador, accionamiento y rearme normal de la alarma. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303267 | STE | 202302297 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202309 | 28/02/2023 08:11:33 | [RETROFIT TBP-01] PRESTAR APOIO A MEL-1 PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NO ARQUIVO ANEXO. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202405 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizados ensayos y pruebas funcionales con acompañamiento de MEL1, conforme a marcaciones en anexo, dejando el equipo en condiciones normales de operación.
202303263 | STE | 202302290 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202308 | 24/02/2023 16:50:10 | [RETROFIT TBP-01] PRESTAR APOIO A MEL-1 PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202404 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizados ensayos y pruebas funcionales dejando en condiciones normales de operación. Las modificaciones fueron realizadas conformes en anexo, siendo esta la configuración final observada en campo. Obs: Las indicaciones en color verde son los conductores que fueron retirados y en rojo los que fueron conectados.
202303206 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202308 | 23/02/2023 17:42:14 | Presença de ninho de pássaro no MV14. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada presença de ninho de pássaro. O ninho foi removido. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202303140 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202308 | 21/02/2023 00:11:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual la señalización "TRAFO T4 DILUVIO ACTUADA" no enciende durante test de lámparas. Ver anexo. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202345 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del tablero, se constato el correcto encendido de la señalización de la lámpara correspondiente a "TRAFO T4 DILUVIO ACTUADA", además de constatar su correcto encendido durante el ensayo del sistema antiincendio durante la SSP20232636, como se puede observar en el anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303006 | STE |  | A002J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE R | 0045.013-8 | 202307 | 16/02/2023 17:19:29 | Verificar e solucionar indicação de falha no circuito de óleo e falha no circuito de água do respectivo trocador. Foi alterada a seleção, deixando o trocador 1 como reserva. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado contactor K111A con defecto, realizado la sustitucion del mismo. Realizado ajuste del fluxometro de agua, efectuado ensayo, dejando en condiciones normales.
202302687 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202307 | 14/02/2023 00:05:31 | Verificar e solucionar discrepância entre os valores de: - temperatura do óleo na fase A: KT=71,5ºC, SCADA=59ºC; - temperatura do enrolamento BT na fase A: KT=78,1ºC, SCADA=85ºC; | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto en los contactos de los transductores de aceite y bobinados. -Temperatura aceite Fase A: KT= 43 ºC, SCADA= 41ºC. -Temperatura bobinado BT fase A: KT= 63ºC, SCADA= 60ºC. Dejando en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302681 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202307 | 13/02/2023 23:47:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA ENTRE AS INDICAÇÕES DOS VALORES DE CORRENTE DE CARGA DAS FASES A=765A B= 760A E C= 3,8A. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202335 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Conectado TCH0i da fase C ao painel SMT conforme já implementado nas fases A e B, realizados ajustes e ensaio funcional com aplicação de corrente (1,22A) ao painel SMT. Após testes foi liberado equipamento para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302598 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202306 | 11/02/2023 17:55:38 | Verificar accionamiento de las alarmas "R01 CONMUT. FUERA DE SINCRON", "R02 CONMUT. FUERA DE SINCRON", "R04 CONMUT. FUERA DE SINCRON" y "R05 FALLA DE SINCRONISMO" estando el R03 como MASTER. Rearmado la alarma luego de realizar la selección del R03 como subordinado, no volviendo a accionar después de pasar el regulador R03 a MASTER. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e não constatado defeitos nos componentes e dispositivos associados ao comutador. Equipamento não apresentou falhas após a energização.
202302366 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202306 | 09/02/2023 05:21:42 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador V3. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que o ventilador já havia sido substituído por meio da AT 202301660 e SSA 202302595. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202302329 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202306 | 08/02/2023 11:49:57 | Indicação "Serviço" apagada no conversor 125 Vcc / 48 Vcc. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el conversor encendido y en condiciones normales, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302260 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202306 | 08/02/2023 00:11:41 | Verificar e solucionar discrepância nos valores referentes ao entolamento de BT da fase C. Identificado os valores de 66.6°C no KT e 54,9°C no SCADA. | OUO5 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção no circuito e reaperto. Substituídos terminais na conexão da sonda de medição. Problema foi solucionado, ao final da intervenção da manutenção a medição ficou em 27º no KT e no SCADA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302017 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202305 | 02/02/2023 23:28:49 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU KT-01 TENSION CC CONTR/SUPERV COMUN NC FALLA", con posterior rearme. | OUO5 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el relé de supervisión de tensión F66, dejando en condiciones normales.
202302016 | STE |  | G045D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO RX | 1433.001-2 | 202305 | 02/02/2023 23:33:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual la pantalla del relé (RT) de regulador de tensión, ubicado en el tablero de control del autotransformador RX, se encuentra apagado. Ver anexo. | OUO7 | MET1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202435 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el relé RT, se constató que el relé actualmente se encuentra desactivado, motivo por el cual permanece con la pantalla apagada. El relé se encuentra desactivado debido a que la regulación de tensión se realiza manualmente desde la sala de control en la SEMD. Este mismo servicio ya fue antendido con la SSA 201402800A |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301948 | STE |  | A004J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE R | 0045.040-5 | 202305 | 03/02/2023 11:40:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual intercambiador N4 de la Fase R no indica conectado, teniendo flujo de aceite-agua verificado dentro de la celda del trasformador. Estando seleccionado intercambiador N3 y N4 como principal. Video y foto en anexo. | OUO5 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202310 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos associados ao trocador de calor N4 do TU-04 Fase R. Foi identificado defeito do bloco auxiliar temporizador associado ao contator K164A. O bloco foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301947 | STE |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202306 | 06/02/2023 06:53:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELÉ DE MONITORAMENTO DE UMIDADE (MO) ESTÁ COM INDICAÇÃO DE "ERR 1000".VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el sensor, se constató avería del mismo. Se realizó la sustitución del sensor, sin ningún error de indicación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301765 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202305 | 31/01/2023 14:44:37 | Verificar/solucionar motivo do desacoplamento do plug referente ao circuito dcomutador de TAP conforme imagem em anexo na caixa comum (Cela 2 Reserva). | OUO2 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202438 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado el plug desacoplado debido a un desajuste, efectuado ajuste y reaprieto en el mismo, dejando acoplado y en condiciones normales. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301570 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202304 | 29/01/2023 16:07:12 | Retirar ninhos de pássaro localizados sobre os motoventiladores MV03 e MV06. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada presença de ninhos de pássaro. Os ninhos foram removidos. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202301568 | STE |  | B014J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-14 FASE A | 0045.099-5 | 202304 | 29/01/2023 16:36:44 | Verificar e solucionar trocador N3 da fase A indicando conectado com máquina parada, entando selecionado como principal. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202405 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el fluxómetro de agua del intercambiador N3, efectuado pruebas en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301567 | STE |  | B018J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE C | 0045.215-7 | 202304 | 29/01/2023 16:36:57 | Verificar e solucionar trocador N3 da fase C indicando conectado com máquina parada, estando selecionado como suplementar. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do trocador de calor e observado defeito no fluxômetro de água. O fluxômetro foi substituído. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301547 | STE |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202304 | 28/01/2023 05:19:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU CIRC AGUA FASE B" REFERENTE AL INTERCAMBIADOR DE CALOR Nº 3 DE LA FASE "B", SIN REARME. EFECTUADO CAMBIO DE SELECCIÓN QUEDANDO EL MISMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de acionamento do trocador de calor N3 do TU-18 Fase B. Foi identificado que a bobina do contator K123B encontrava-se queimada. Foi realizada a substituição da bobina, seguido de testes e deixando em condições normais de operação.
202301536 | STE |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 30/01/2023 14:58:21 | Registrar o número de série do dispositivo Hydran instalado no TU-13 Fase B. Este sensor foi instalado por meio da SSA 202218002, ficando pendente o registro de seu número de série. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que o número de série do Hydran instalado na fase B do TU-13 é S/N: 1704420477.
202301405 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202304 | 29/01/2023 06:15:05 | Verificar/Solucionar pérdida de aceite en la conexión con el equipo "HYDROCAL 1005" conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202313 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada perda de óleo nas conexões do sensor Hydrocal. Com a remoção do sensor, por meio da SSA 202301941, a perda de óleo foi solucionada. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202301382 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202304 | 25/01/2023 23:44:19 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA ACIONAMENTO MANUAL INDEVIDO DA VÁLVULA DILÚVIO DO T04, ASSIM COMO AQUELE JÁ EXISTENTE PARA VÁLVULA DILÚVIO DO R04. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. O acionamento remoto do sistema de anti-incêndio do conjunto T04-R04 ficou no painel PSVD1. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do novo painel PSVD1 5615-83-19312-P. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202301366 | STE |  | B013J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE C | 0045.178-9 | 202304 | 26/01/2023 14:01:25 | Verificar/Solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad, accionaron las alarmas "TU CIRC OLEO FASE C - FALHA" y "TU CIRC AGUA FASE C - FALHA" luego de la transferencia de fuentes. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sem que quaisquer falhas fossem observadas. O Trocador de calor foi testado, via comando local e remoto, incluindo mudanças de seleção, sendo deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202301295 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202304 | 25/01/2023 00:13:56 | Verificar e solucionar motoventilador V5 com ruído anormal. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema foi solucionado com a substituição do ventilador, SSA referência 202413182. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202301246 | STE |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202304 | 29/01/2023 06:17:11 | Verificar mensaje "Replace Sens. NOW" en el Hydran de la referida fase. Ver anexo. | OUO1 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202331 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la alarma, se procedió al cambio del Hydran. Luego del cambio, se normalizó el circuito, comprobando el correcto funcionamiento del nuevo equipo instalado. Emitida SSA 202313454 para IMA0, para realizar reparación del Hydran (S/N 17044204728) retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301218 | STE |  | A001J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE T | 0123.003-4 | 202304 | 24/01/2023 08:00:39 | Verificar y solucionar perdida de aceite en el relé buchholz AT, el problema fue detectado durante ejecución de la SSP: 20230244, AT: 202300739. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado perdida en el pulsador de rearme de alarma y desconexión del relé buchholz AT, efectuado la sustitución del mismo, realizado purga, dejando en condiciones normales.
202301162 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202304 | 23/01/2023 15:20:30 | Verificar mensagem "Replace Sens. Soon" no hydran da referida fase. | OUO3 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202339 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado alarma "Replace Sens. Soon", se realizó la sustitución del mismo, dejando sin alarmas y constatado funcionamiento normal. El sensor fue mandado para reparo, SSA:202315867. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300938 | STE | 202300674 | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202303 | 19/01/2023 08:18:34 | Prestar apoio a MEL1 para desconexão, teste, e reconexão de cabos no quadro PAI-31 durante o retrofit do painel TBP-02. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202536 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito y servicios de apoyo a MEL1 referentes al RETROFIT, puesta punto a punto de los conductores del circuito eléctrico.
202300937 | SCA | 202300663 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202303 | 19/01/2023 08:18:23 | Prestar apoio a MEL1 no retrofit do painel TBP-02. Realizar as seguintes atividades no transformador TB-02: 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A. 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. 3) Desconectar e passar para reserva o cabo A6X-9109. 4) Simular atuação das proteções intrínsecas. 5) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. Obs: Ver marcações nos desenhos anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202300935 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202304 | 23/01/2023 13:56:37 | Verificar existencia de intertrabamiento eléctrico entre los contactores de las válvulas motorizadas en las 3 fases conforme anexo en la ssa. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de las válvulas motorizadas, se constató la ausencia del intertrabamiento eléctrico, por lo que se procedió a realizar la modificación. El circuito quedó conforme al diseño anexado a la SSA. Realizado ensayos de funcionamiento, quedando en condiciones normales.
202300762 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202303 | 16/01/2023 06:08:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme de "TU ENROLAMENTO BT FASE C TEMPERATURA 97 graus > LIMSUP5". Obs.: Instrumento no KT com oscilações bruscas. | OUO6 | MET1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaio de imagem térmica conforme IM.EQ.0002. Já com a unidade geradora em operação, foi realizado o acompanhamento por 5 dias, não sendo observado acionamento de alarmes. A temperatura máxima no período observado foi de 66 °C, conforme imagem em Anexos.
202300684 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202302 | 12/01/2023 16:44:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe flujo de agua por el referido intercambiador, estando éste seleccionado como reserva. Ver anexos. | OUO1 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Ajustados fins de curso de abertura e fechamento da válvula motorizada, realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202300356 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202301 | 06/01/2023 22:25:50 | Trocadores de calor 2 e 3 da fase "B" (seletados como principais) estão indicando conectados com a unidade parada. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos dos trocadores de calor N2 e N3 do TU-17 fase B. Foi realizado o ajuste do fluxômetro de água do trocador N3, e realizada a substituição do fluxômetro de água do trocador N2. Realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300355 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202301 | 06/01/2023 22:26:01 | Tensão FA discrepante das tensões FB e FC. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado normal. La variación debido a que la fase A se encuentra con el sistema de monitoreo de descargas parciales de Megger. Retirado el mismo con SSA 202307553. Constatado normalización de los valores de tensión. Emitida SSA 202308832 para apoyo ILA3. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300098 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202301 | 04/01/2023 14:31:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual indica en el SMT-WEB y en el panel SMT-09A, -500ppm de gases en el aceite del TU-9A fase R. Fue detectado durante ejecución de la SSP 20235377. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o sensor Hydran com NS1809420860. O sensor instalado foi retirado da Fase S do TU9A durante instalação do sensor DGA900, SSA202501408.
202300091 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202301 | 03/01/2023 10:55:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el status del ION de la fase T en el SMT-WEB indica desconectado, en la IHM correspondiente a la fase T del panel SMT-03 presenta un mensaje de error de comunicación, conforme imagen en anexo. Falla detectada durante ejecución de la SSP 20235377. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito, ION fase T inoperante, retirado el mismo, emitida SSA derivada para ILA2 202304629 y 202305171. Reparado e instalado el mismo, realizado configuración y ensayos, constatado funcionamiento e indicación normal en el IHM fase T y en el SMT WEB.
202300062 | STE |  | A007J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-07 FASE R | 0045.076-6 | 202301 | 03/01/2023 06:06:31 | Trocador de calor indica conectatado estando seletado como principal estando a unidade parada. Obs.: verificado indicação de fluxo de óleo sem fluxo de água. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202315 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxometro de água. AT 202303120, realizado durante MP9M. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202225153 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202252 | 31/12/2022 21:44:43 | Verificar motivo pelo qual, o alarme "VALVULA DILUVIO ABERTA RX" rearmou no SCC, sendo que se encontrava atuado no local(painel PSA). Obs.: Verificado que o alarme rearma no SCC ao pressionar a tecla "SILENCE" da central, mesmo ainda estando sem rearme na mesma. Documentos de referência: SSA - 202225112 e AT - 202211099. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202339 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizadas simulações através do acionamento manual nos pontos indicados no documento em anexo. Verificado que o sistema foi concebido de maneira que, ao pressionar a tecla "Silence" no painel local, todas as saídas são silenciadas, provocando o rearme no SCC. E, ao pressionar a tecla "Acknowledge" no painel local, ocorre o reconhecimento do alarme e as saídas não são inibidas. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202224957 | STE |  | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 202252 | 27/12/2022 04:54:47 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DO DPB-H2 FASE S. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, limpeza e reaperto nas conexões e no prensa cabo do DPB. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224956 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202252 | 27/12/2022 04:52:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO EM UMA DAS FASES NA REGIÃO DOS ISOLADORES (BUCHAS) TERCIÁRIOS. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, reaperto e limpeza do isolador Y3 do terciário. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224910 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202252 | 26/12/2022 03:05:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA CELA DO TB-02, CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202321 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza nas válvulas dos radiadores. Constatado que persiste um pequeno menejamento na válvula superior e inferior do trocador 9. Devido a presença de ascarel neste equipamento , não será possível drenar este óleo para executar a substituição destas válvulas. Verificado indicação de nível de óleo normal. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224732 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202251 | 21/12/2022 03:58:39 | Verificar accionamento de la alarma " TU ACEITE FASE S NIVEL ALTO", durante el proceso de parada de la unidad. Obs: la alarma rearmo al cabo de unos segundos. | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202523 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's 2022/08358 e 2022/01482
202224731 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202251 | 21/12/2022 03:58:54 | Verificar accionamento de la alarma " TU ACEITE FASE R NIVEL ALTO", durante el proceso de parada de la unidad. Obs: la alarma rearmo al cabo de unos segundos. | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202523 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's 2022/08358 e 2022/01482
202224724 | STE | 202224308 | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202251 | 20/12/2022 17:01:26 | Solucionar anomalia térmica identificada nos bornes 4 e 5 da régua X12, conforme termografia em anexo. Através de análise por isoterma, constata-se problema de conexão elétrica na placa de interligação dos bornes 4 e 5. Conforme diagrama 6694DFG2929 folha 4, a anomalia encontra-se no circuito de iluminação e aquecimento do painel de monitoramento do R05. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término do serviço. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme inspeção termográfica, realizada a partir da SSA 202319111, a anomalia térmica foi solucionada.
202224528 | STE |  | B017J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202251 | 22/12/2022 23:49:52 | Verificar motivo pelo qual não sinalizou no KT-17 Fase "B" o fluxo no circuito de água do trocador N1. | OUO6 | MET1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos relacionados ao trocador de calor N1. Foi identificado defeito do bloco auxiliar temporizador associado ao contator K35B. O bloco foi substituído. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224402 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202250 | 15/12/2022 16:07:33 | Verificar no painel do Autotransformador T03 a origem do cabo de alimentação 125Vcc. Conforme indicado no desenho 6628DF79803 (em anexo) o circuito de 125Vcc é originado na régua X5:P1 e X5:N1, porém no desenho de interligação 6609DC04031E a régua X5 não possui os pontos mencionados. Anexar desenho "as built" após a verificação em campo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção no painel do Autotransformador T03 e observado que a alimentação do circuitos 125 Vcc tem como origem o painel 2F1 (Disjuntor F6, régua XX300 e bornes 51 e 52). O cabo de interligação é o C63006, Fios 5 e 6. Em Anexos encontram-se os diagramas as built.
202224387 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202250 | 15/12/2022 17:25:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ventilador V4 se encuentra parado, con indicación en el SCC de todos los grupos conectados, alimentación del ventilador se encuentra aparentemente normal. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaios do motoventilador V4. Os ensaios foram satisfatórios e não foram observadas falhas ou defeitos. Realizada a substituição do disjuntor motor Q9, responsável por alimentar o motoventilador V4, devido a falhas internas. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202224362 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202250 | 15/12/2022 11:02:04 | Verificar/solucionar: discrepância de temperatura nos enrolamentos AT e BT da fase A com as demais fases. Imagem com os valores em anexo. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaio de imagem térmica conforme IM.EQ.0002. Após os ensaios, e com a unidade geradora em operação, foram registrados os valores constantes na imagem em Anexos, onde observa-se um equilíbrio entre as temperaturas. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224322 | STE |  | B010J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-10 | 0126.132-0 | 202250 | 15/12/2022 15:50:00 | Verificar y solucionar válvula de colecta de aceite (dreno) que no esta vedando. Video en anexo. | OUO2 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202329 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, ajuste de la manopla de la válvula, constatado normalización y funcionamiento normal del mismo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224151 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202250 | 12/12/2022 14:11:44 | Verifica/Solucionar motivo por el cual se tiene una pequeña perdida de aceite segun se ve en las imagenes adjuntas. | OUO1 | MET1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com aplicação de solda fria (Transformer Leak Repair System Polywater) fornecido por IEQ3. Procedimento utilizado em arquivo anexo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224149 | STE |  | A009J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-09 FASE S | 0045.128-2 | 202250 | 12/12/2022 14:11:55 | Verificar/Solucionar motivo por el cual se tiene perdida de aceite aislante por el intercambiador Nro. 4. | OUO1 | MET1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Efectuado inspección en el intercambiador, realizado reaprieto y limpieza en el mismo, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224120 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202249 | 11/12/2022 17:39:14 | Sensor hydran com indicação de alarme. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Retirado o sensor Hydran M2 S/N 1203502030, que encontra-se avariado com mensagem de "Resplace Sensor Now". O sensor retirado foi encaminhado para descarte. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224116 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202249 | 11/12/2022 17:28:41 | Retirar ninho de passaro, localizado logo acima do painel de controle local do respectivo transformador. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Retirado ninho de pássaro e realizada limpeza. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202224089 | STE |  | B016J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE B | 0045.187-8 | 202249 | 09/12/2022 21:48:55 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TU CIRCULACION DE AGUA FALLA". | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador N3 de la fase B, se constató un mal funcionamiento del contactor K17 debido a un mal contacto del terminal de alimentación de la bobina A1, se realizó el reapriete del mismo. Posteriormente, se probó el funcionamiento del intercambiador, dejado en condiciones normales de operación.
202224067 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202249 | 09/12/2022 04:48:34 | Verificar e solucionar anomalia na indicação de temperatura de óleo da fase C. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido transductor de temperatura de aceite en el tablero CXT-C. Realizado ensayo con horno padrón, constatado funcionamiento y señalización normal. Emitida SSA 202403876 para providencia IMA0. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224064 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202249 | 08/12/2022 00:12:07 | Instrumento "P2" de indicação de temperatura dos enrolamentos e do óleo do TU encontra-se inoperante para qualquer seleção da chave "S35". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado conversor de tensión CC/CA 125/24V con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, dejando en condiciones normales. El material fue retirado del stock del sector, y fue solicitado la reparación del conversor sustituido. SSA: 202318679. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202223975 | STE |  | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202249 | 06/12/2022 16:50:14 | Solucionar causa de vibração da tubulação capilar do Relé Buchholz do Transformador. Identificado durante acompanhamento à MP2M do ILA4. | MET1 | MET1 | RICARDO PIRES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado inspección y reaprieto tornillos de soporte del tubo capilar del relé buchholz transformador.
202223855 | STE |  | B010J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-10 FASE C | 0045.142-8 | 202249 | 06/12/2022 03:26:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador N2 não indica "CONECTADO" tanto em automático como manual, havendo fluxo de água e indicação de fluxo de óleo em ambos os comandos. | OUO6 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202330 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del contactor k162C, realizado ensayo del intercambiador, constatado accionamiento, desconexión y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202223853 | STE |  | B015J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE A | 0045.086-3 | 202249 | 06/12/2022 00:01:57 | Indicação "fluxo óleo-água trocador 2 ligado" estando seletado como principal e a respectiva unidade parada. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202323 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito, se encontró una falla en el fluxometro de agua debido a un desajuste. Se realizó el ajuste del mismo, probando el funcionamiento correcto del intercambiador, dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202223351 | STE | 202223253 | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202247 | 25/11/2022 08:53:06 | Solucionar anomalia térmica detectada sobre o terminal X19-12 do quadro CXT (fase R). Conforme análise por isoterma (em anexo), verificou-se que a origem do ponto de aquecimento está na conexão entre o cabo e seu terminal correspondente. Por este motivo, recomenda-se refazer a instalação do terminal sobre o cabo. Emitir SSA para o setor ILA1 para nova medição termográfica ao término do serviço. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos terminais dos condutores da régua X19. Foram reparados os terminais dos condutores de entrada e saída do borne. Emitida a SSA 202306081 para a realização de nova inspeção termográfica.
202223311 | STE | 202222959 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 25/11/2022 13:38:35 | Solicito apoyo para verificar dispositivo primario ver SSA 202222959. | MEL4 | MET1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaios nos dispositivos primários de medição de temperatura na fase B, não foi encontrada nenhuma anormalidade.
202223260 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202247 | 23/11/2022 15:13:57 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TU PAI VALV DILUVIO FASE B CIRC DISPARO FALHA" con rearme inmediato. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ensayo del sistema anti-incendio, no se detectaron anomalías, quedando el panel sin alarma y en condiciones normales.
202223213 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202247 | 23/11/2022 08:47:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 2 quando conectado em manual aciona o alarme “falha no circuito de água” | OUO2 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202330 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, limpieza, ajuste del indicador de flujo de agua y contactor k122A. Realizado ensayo del intercambiador constatado accionamiento, desconexión y señalización normal.
202223188 | STE | 202223061 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202247 | 22/11/2022 16:41:31 | Solucionar anomalia térmica detectada sobre o terminal da fase B do disjuntor Q01 do quadro KT. Conforme análise por isoterma (em anexo), verificou-se que a origem do ponto de aquecimento está na conexão entre o cabo e seu terminal correspondente. Por este motivo, recomenda-se refazer a instalação do terminal sobre o cabo. Emitir SSA para o setor ILA1 para nova medição termográfica ao término do serviço. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza de terminales y reaprieto del mismo en el interruptor Q01 y seccionadora S91. emitida ssa 202403707 para inspección ILA1. Conforme inspección termográfica, constatado normalización del mismo.
202223164 | STE | 202223059 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 22/11/2022 16:41:15 | Solucionar anomalia térmica detectada na fase C do disjuntor Q12 do quadro KT-15 (compartimento da fase A). Solicitar apoio do setor ILA1 para confirmar se a origem da anomalia térmica provém de defeito no cabo no interior da canaleta. Medir corrente nas três fases do disjuntor Q12. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção de cabos e terminais, prensagem de terminais e reaperto dos bornes do disjuntor Q12A. As correntes das 3 fases equilibradas em 7,0A. ILA1 realizou inspeção termográfica periódica e nenhuma anormalidade foi detectada.
202223160 | STE | 202223049 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 22/11/2022 16:40:46 | Solucionar anomalia térmica detectada sobre o terminal da fase A do disjuntor Q11 do quadro KT (fase B). Conforme análise por isoterma (em anexo), verificou-se que a origem do ponto de aquecimento está na conexão entre o cabo e seu terminal correspondente. Por este motivo, recomenda-se refazer a instalação do terminal sobre o cabo. Emitir SSA para o setor ILA1 para nova medição termográfica ao término do serviço. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção de cabos e terminais, prensagem de terminais e reaperto dos bornes do disjuntor Q11B. As correntes das 3 fases equilibradas em 7,0A. ILA1 realizou inspeção termográfica periódica e nenhuma anormalidade foi detectada.
202223132 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202247 | 23/11/2022 10:54:05 | Verificar/solucionar o não acionamento do alarme "R03 Alimentação 460VCA Falha" no SCC durante a transferência de fonte do TFN-9/TFN-8, realizada com a AT 202210225. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado defeito do relé K38. O relé foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222966 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202246 | 20/11/2022 18:28:21 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador MV02. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema de vibração excessiva solucionado com a SSA 202301202. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202222647 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202245 | 13/11/2022 05:28:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME " TU CAIXA AGUA NÍVEL ANORMAL" NO SCADA. OBS.: ENCONTRADO NÍVEL NORMAL NO TANQUE RWR. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202501614.
202222622 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202245 | 11/11/2022 15:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU KT DISJUNTORES MOTOBOMBAS (Q11 A Q14)". Observação: Alarme aciona somente no sistema SCADA. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de las motobombas, se realizó limpieza del contactor K181A. Posteriormente, se verificó el funcionamiento de los intercambiadores, y se constató el correcto funcionamiento, sin ninguna alarma activa.
202222264 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202244 | 06/11/2022 10:06:38 | Indicação de alarme de nível máximo no módulo de alarme (MAR-01), estando o nível do tanque RWR em 80% (SAR-01). | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado indicador de nivel (MAR-01) con defecto, realizado la sustitución del mismo, fue sustituido por el indicador de nivel EMECO, anexo las fotos, catálogo y modificación correspondiente. Efectuado ensayo, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222137 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202244 | 03/11/2022 17:07:34 | Verificar/solucionar: discrepância de temperatura do enrolamento AT da fase S para as demais fases. Obs.: trocador suplementar conectado nas três fases. | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Efetuada inspeção dos circuitos elétricos de indicação de temperatura do TU-04 fase S, sendo que não foram detectados defeitos. Adicionalmente, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Cabe salientar que o transformador instalado na fase S é de marca WEG enquanto nas demais são de marca TUSA, podendo diferenças construtivas impactar no padrão de refrigeração. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222089 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202244 | 02/11/2022 17:25:27 | Verificar y solucionar indicador de temperatura MIT del transformador regulador R03 se encuentra con dificultad para poder observar sus valores. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que o display apresenta uma leve perca de nitidez, não prejudicando a visualização das informações relevantes, conforme imagens em Anexos. Destaca-se que as mesmas informações de temperatura são disponibilizadas no sistema SCC e o dispositivo opera normalmente. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221979 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202244 | 01/11/2022 23:51:48 | Verificar e substituir lâmpada de indicação "PAINEL ENERGIZADO 220 VCA" quebrada, dificultando a substituição. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado lampara quemada, realizado la sustitución del mismo, la lampara fue providenciado por operación, dejando en condiciones normales. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202221900 | STE |  | J004C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-02 | 0127.141-5 | 202244 | 01/11/2022 09:53:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando la válvula N2 cerrada no señaliza en el PAI-22 "Válvula de Bloqueo cerrada" | OUO1 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202314 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado y solucionado falta de señalización "Válvula de Bloqueo cerrada" en el PAI-22 estando la misma cerrada, se realizó reajuste del fin de curso de la válvula N2, quedando esta señalizando de forma correcta los estados de la misma. Trabajos realizados con la AT N°202303032. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202221893 | STE |  | B012J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE B | 0045.161-4 | 202244 | 31/10/2022 22:54:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não indicou conectado o trocador N1 da fase B em automático e manual, durante a preparação de partida, havendo fluxo de água e indicação de fluxo de óleo. | OUO6 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua F11B y limpieza del contactor K101B, realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221794 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 29/10/2022 06:36:21 | Verificar/solucionar motivo por el cuál acciona alarma de interruptor Q14C disparado, estando el interruptor cerrado y ocasionando el bloqueo de selección de grupos de intercambiadores (debido a que el intercambiador 1 fase C ya está con falla SSA 202221792). Obs.: Realizado maniobra de abertura y cierre del referido interruptor rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto en dicho interruptor , no se detectaron anomalías, realizado maniobra de abertura y cierre, constatado funcionamiento normal. AT: 202403172.
202221793 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 29/10/2022 06:33:43 | Verificar/solucionar motivo por el cuál los cuatro intercambiadores están con indicación de conectado en las fases A y C. | OUO6 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202420 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en los fluxómetros de agua de los intercambiadores N3 y N4 respectivamente, de ambas fases, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221792 | STE |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.266-0 | 202244 | 01/11/2022 06:31:03 | Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q41C. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202302 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla en el microswitch de fin de curso cierre, sustituido por uno de reserva encontrado en la misma válvula. Realizado ajuste del mismo y ensayo, constatado apertura y cierre normal. Emitida SSA 2023/00935 para verificación del circuito intertrabamiento de contactores.
202221776 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 28/10/2022 18:25:25 | Verificar informações conflitantes entre as telas de supervisão dos trocadores de calor no SDSC, SCADA e no KT conforme anexos. | OUO3 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada las informaciones mostradas, se realizaron ensayos de conexión y desconexión de los intercambiadores de calor, verificando algunos intercambiadores con funcionamiento irregular. Se realizó el reapriete de todos los bornes, tanto en el tablero KT como en el PIB. Realizado ensayos de los intercambiadores, se verifico la correcta indicación de los mismos. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221686 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202243 | 27/10/2022 15:38:39 | Verificar motivo de disparo do disjuntor Q11 da fase "A" após atuação do relé 05A da unidade. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202323 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada verificación del circuito, se realizó medición de resistencia de aislación de la motobomba B1, con un valor de 10.000 ohm, además de una verificación del circuito, no se detectaron defectos, se normalizó el disyuntor. Se realizaron pruebas de funcionamiento de la motobomba B1, los valores de tensión y corriente de régimen se encuentran dentro de los parámetros normales, de; 454V, 455V, 456V, respectivamente, corriente; 6,9A, 6,8A y 7,0. Dejado en condiciones normales de operación.
202221644 | STE |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202243 | 28/10/2022 16:53:47 | DURANTE ENSAIO E NORMALIZAÇÃO DA VÁLVULA N1 EM POSIÇÃO TOTALMENTE FECHADA, VERIFICAMOS NO PAINEL INDICAÇÃO "VALVULA N1 ABERTA". AO NORMALIZAR O SISTEMA,E ABRIR TOTALMENTE A VÁLVULA, A MESMA PERMANECE INDICAÇÃO DE "VALVULA N1 ABERTA". | MAM1 | MET1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202316 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, ajuste de fin de curso de la valvula N1 con apoyo de MAM1 y ensayo del mismo, constatado accionamiento y rearme normal de la señalización.
202221245 | STE | 202219821 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202242 | 20/10/2022 17:14:39 | Solicito apoyo para verificar dispositivo primario que realiza lectura referente a temperatura de aceite de la fase B de TU-14. | MEL4 | MET1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Apoio a MEL-4 e foi informado que se realizou a substituição do transdutor de temperatura.
202221126 | STE |  | B011J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-11 FASE B | 0045.151-7 | 202242 | 21/10/2022 05:57:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando selectado como complementario el referido intercambiador accionó la alarma de "TU CIRCUIT DE AGUA FASE B NC FALHA" sin rearme. Obs. Selectado el mismo como reserva. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído a base de fixação e o contator K33B que encontrava-se com o mecanismo de atuação quebrado e a base de fixação quebrada.
202220623 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202240 | 08/10/2022 12:11:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL HÁ INDICAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3% DE DESVIO DE CAPACITÂNCIA NA FASE B, DIFERENTE DAS DEMAIS FASES E UNIDADES. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202324 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Retirado a caixa do divisor capacitivo e reparado pelo laboratorio através da SSA 202309781 e reinstalado no local. Após a energização da máquina foi feito ajuste dos valores de tensão pelo laboratório através da SSA 202310194. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202220620 | STE |  | B017J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-17 FASE A | 0045.196-7 | 202240 | 08/10/2022 05:39:55 | Verificado que el Intercambiador de calor N4 de la Fase ¨A¨ no conecta con comando manual, dando alarma en el panel KT ¨Falla en el Circuito de Agua Intercambiador 4¨. OBS: Verificado en la celda del transformador que no hay flujo de agua. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que a válvula borboleta encontrava-se mecanicamente travada. Diante da impossibilidade de reparo, foi realizada a substituição da válvula. Realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202220619 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202240 | 08/10/2022 05:40:16 | VERIFICADO QUE EL INTERCAMBIADOR N1, NO CONECTO DURANTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE PARTIDA, POSTERIOR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALLA INTERCAM CALOR N1 FASE A". OBS: SELECCIONADO INTERCAMBIADORES 2 Y 3 COMO PRINCIPALES. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua F11A y limpieza del contactor k101A, realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal.
202220286 | STE |  | J097A013 | TUB/VALV./ACESS. PARA ÓLEO ISOLANTE COMUNS UNID. U01 A U09A | 0126.087-1 | 202240 | 03/10/2022 13:12:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELA TUBULAÇÃO DE TRATAMENTO/TRANSFERÊNCIA, CONFORME IMAGENS EM ANEXO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202334 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección en las tuberías de aceite, no se detectaron perdidas en el mismo, realizado limpieza, dejado en condiciones normales. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220264 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202239 | 30/09/2022 17:06:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FECHA Y HORA DESACTUALIZADA EN EL IHM (FPD-7024) DE DICHO CUADRO CONFORME ANEXO. OBS.: Foto tomada el 30/09/22 a las 13:42 hs. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202339 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada atualização de data e hora na IHM (FPD-7024) |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202219997 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202238 | 25/09/2022 11:04:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de valor inválido das tensões de fase "RS" e "TR" no SCC e Microscada. (Tensão "RS" aparece inválida de forma intermitente). | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202435 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la indicación de tensiones, se constató la correcta lectura de las mismas. De igual manera, se procedió a realizar pruebas de inyección de tensión, constatando la indicación de tensiones. Se procedió también a realizar un reaprieto y limpieza general de los bornes de los correspondientes DPB. Servicio ejecutado durante SSP 20240819. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202219898 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202238 | 22/09/2022 18:17:30 | Verificar motivo pelo qual o alarme de baixa pressão conforme relatado na SSA 202219889, nao esta sendo reportado no ASP-01, verificado correta sinalização no SCADA. | OUO5 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202338 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que os alarmes relativos ao painel PAI-24 não são reportados no painel ASP-01, somente no sistema SCADA. Conforme Nota 10, do diagrama 6209DC07692E R5, o cabo responsável por levar as informações ao painel ASP-01 foi desativado quando houve a entrada do sistema SCADA em operação. Observado no painel PAI-24 que de fato o cabo "B5X9200" foi desconectado e encontra-se isolado dentro da canaleta. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202219855 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202238 | 22/09/2022 17:17:18 | Verificar e solucionar ruído anormal no ventilador V7. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema foi solucionado com a substituição do ventilador, SSA referência 202223497. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202219831 | STE |  | B018K002 | QUADRO CSI-18/CPI-18 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.018-7 | 202238 | 22/09/2022 06:04:36 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada indicadora de válvula fechada da fase "A" não acende mesmo após substituição. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del fin de carrera de cierre y ensayo del mismo, constado funcionamiento y señalización normal. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202219830 | STE |  | K097A012 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS P/ ÓLEO ISOLANTE UNIDADES U10 A U18 | 0126.141-0 | 202238 | 22/09/2022 05:26:21 | Verificar e solucionar presença de óleo na cota 95 unidade 14. Perda oriunda da cota 108. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202344 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado mancha de aceite proveniente de la brida. Realizado reapriete y limpieza. No se constató pérdida posterior al reapriete. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202219713 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202238 | 20/09/2022 16:04:24 | Energizar y poner en operación este transformador a fin de verificar su funcionamiento con el aceite nuevo colocado (SSA 202100233), la nueva bolsa del tanque conservador (SSA 202208821) y el nuevo aislador pasante tipo polimérico (SSA 202200300). Dejar como Reserva el TA-02 Nicho-01, el cual presentó buen desempeño desde Noviembre/2021. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202421 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme tratativas realizadas junto ao Departamento de Manutenção (SMM.DT), essa atividade não será realizada.
202219582 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202237 | 18/09/2022 11:46:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PRESENÇA DE ÓLEO NA REGIÃO DA BUCHA X2. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202443 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza no caneco da bucha de X2. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202219573 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202237 | 17/09/2022 11:21:18 | Motobomba 2 da fase A não desliga estando como suplementar mesmo com a temperatura abaixo dos valores de ajuste. Não há indicação de fluxo em nenhum dos trocadores. Unidade em conveniência operativa. | OUO6 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxômetro de água e também ajuste dos acionadores do termômetro de temperatura através da imagem térmica. | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202219212 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202237 | 14/09/2022 08:08:27 | Acompanhar o fabricante PTI-ME nas modificações a serem realizadas nos circuitos de medição de temperatura (ambiente, topo de óleo e base de óleo) e medição de tensão da bucha nas três fases do TU-18A. Serviço previsto para o próximo desligamento da UG-18A. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado las modificaciones por parte del PTI-ME en los circuitos de medición de temperatura y medición de tensión de la bucha en las tres fases, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales.
202219185 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202237 | 12/09/2022 14:58:43 | Verificar e testar circuito de monitoramento da bucha do TU-17 fase B. Conforme gráfico em anexo, o valor do desvio ultrapassou o alerta 1 de 3,5% no SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, sendo constatada presença de óleo nas caixas dos divisores capacitivos, aterramento inadequado e bornes espanados. As caixas foram encaminhadas para reparo pelo laboratório. Ao serem reinstaladas, efetuou-se ensaio de aplicação de tensão com o equipamento SVERKER, onde foi observado o perfeito equilíbrio entre as tensões de cada fase. Adicionalmente, foi realizado o ajuste dos equipamentos IONs de modo a equalizar as indicações com base na tensão das buchas.
202219169 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202236 | 11/09/2022 05:52:33 | Verificar e solucionar inconsistência na indicação de temperatura do enrolamento de AT da fase A e no gráfico do PI. Observado no KT Fase A=37ºC, no SCADA/PI Fase A=14ºC (às 2h29min). | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito, constatado correto funcionamento dos sensores, emitida SSA 202404091 para MEL4 onde foi substituído transdutor de temperatura na UTR, AT 202402174. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202219105 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202236 | 08/09/2022 17:48:00 | Após acionamento do alarme "TU ENROLAMENTO BT FASE B TEMPERATURA ALTA", verificado discrepância entre os valores no SCADA e KT: SCADA:99,52°C Y EL KT:60,8°C. Identificado variacoes bruscas no PI. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado pela MEL4 SSA 202222959 com SSA de apoio 202223311.
202218924 | STE |  | A001J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-01 FASE S | 0045.007-3 | 202236 | 05/09/2022 16:56:20 | O respectivo trocador não indicou conectado em automatico e tambem quando conectado em manual durante a realização da preparação de partida. Obs.: Não houve alarme de falha. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado contactor K103B trabado, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas y dejado en condiciones normales para la operación. AT: 202300739 ; SSP: 20230244. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218878 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202235 | 04/09/2022 05:47:50 | Verificar y solucionar motivo por el que los intercambiadores de calor suplementares no desconectan estando la unidad con valores por debajo del ajuste de desconexión. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos no contator K284. O contator foi substituído, seguido de testes com resultados satisfatórios. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218865 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202235 | 02/09/2022 17:56:18 | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações na indicação de temperatura do enrolamento de AT da FASE 'S', conforme anexo. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto de los bornes X2B.136/137/138. Realizado ensayo con horno padrón y fuente de corriente, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218686 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202235 | 31/08/2022 12:10:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de 4,013% de desvio de capacitância na fase B. Diferente das demais unidades geradoras. | OUO0 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Trabalho realizado por meio da SSA 202219185. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218650 | STE |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202235 | 30/08/2022 22:37:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, ao abrir a porta de acesso da cela do TU-14, fase C, não houve indicação de alarme "PORTA CORTAFOGO ABERTA" no PAI-14 e SCADA. Realizado teste de lâmpadas no PAI-14, e verificado bandeirola em condições normais. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste no fim de curso da porta corta fogo. Testado e está funcionando normalmente. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202218649 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202235 | 30/08/2022 22:39:27 | Verificar e solucionar perda de água pela válvula borboleta, estando esta fechada. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fim de curso de fechamento da válvula borboleta. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202218598 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202235 | 30/08/2022 05:51:55 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR DE CALOR SUPLEMENTAR NÃO DESCONECTA ESTANDO A TEMPERATURA ÓLEO EM 38 GRAUS E DO ENROLAMENTO EM 40 GRAUS, UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, VER ANEXO | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Verificado circuito, realizado ajuste del microswitch de retención del termómetro F1 fase B. realizado ensayos con horno padrón, constatado funcionamiento, conexión y desconexión normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218523 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202235 | 29/08/2022 08:29:01 | Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio de los trafos T4 y R4. Proyecto en anexo. SSA's para los tableros de los trafos: 202217700 y 202217702. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do novo painel PSVD2 5615-83-19313-P. O novo projeto não contemplou o acionamento do sistema de anti-incêndio através do contato elétrico da válvula de alívio dos transformadores.
202218503 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202235 | 29/08/2022 08:26:17 | Verificar os circuitos no quadro PX-02, conforme indicação em amarelo no desenho 6335-DF-80643-P. Confirmar se o circuito instalado corresponde a revisão R0 ou a revisão R1 do documento. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202438 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, constatado que el circuito instalado corresponde a la Revisión R0, conforme indicación en el diseño 6335-DF-80643-P en adjunto.
202218443 | STE |  | G042B009 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA X2 220 KV | 0175.020-4 | 202234 | 26/08/2022 10:54:50 | Repetir ensaio de resistência de isolação entre conexão HV e terra do DPB. Conforme registrado na SSP 2022/2031, o valor medido encontra-se muito abaixo do esperado (5Mohms) e discrepante com relação as fases X1 e X3. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ensaio conforme solicitado, foi encontrada uma resistência de isolação de 4,88 Mohm entre os terminais de HV e de X3, com temperatura ambiente de 19 graus e umidade em 57%.
202218442 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202234 | 26/08/2022 10:54:39 | Repetir ensaio de resistência de isolação nos ventiladores V2, V5 e V7 do autotransformador T04. Conforme registrado na SSP 2022/2031, os valores medidos encontram-se muito abaixo do esperado e discrepantes dos outros ventiladores. Realizar o ensaio com ventiladores desligados por pelo menos 2 horas antes. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Estes 3 moto ventiladores foram substituídos após a execução da SSP 20222031 com as seguintes SSA's respectivamente, 202305817, 202413182, 202223497.
202218436 | AMP | 202207669 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202234 | 26/08/2022 16:52:51 | Solicito apoio para a verificação dos sinais de temperatura provenientes do T03 (AT, MT, BT e ACEITE). Ref SSA 202207669. | MEL4 | MET1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202218408 | STE | 202210091 | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202234 | 25/08/2022 16:09:14 | Desconectar y separar un lado de la junta de expansión que interconecta el bus-duct X1/X2 con el tanque principal y coordinar con MEG1 para medición de resistencia de aislación del bus-duct. Evaluar el reemplazo de la junta de expansión por otra nueva. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202413 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Esta atividade foi cancelada devido que a falha de isolação foi encontrada na fase B SSA 202218407.
202218407 | STE | 202210091 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202234 | 25/08/2022 16:09:22 | Desconectar y separar un lado de la junta de expansión que interconecta el bus-duct X1/X2 con el tanque principal y coordinar con MEG1 para medición de resistencia de aislación del bus-duct. Evaluar el reemplazo de la junta de expansión por otra nueva. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202413 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada desconexão das juntas de expansão para ensaio de isolação conforme solicitado. Através dos resultados obtidos, foi definida a substituição das juntas de X1 e X2. A substituição das juntas foi executada conforme previsto . As juntas instaladas foram ensaiadas por ILA1 SSA 202404291, com resultados satisfatórios.
202218282 | STE |  | B032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.237-8 | 202234 | 25/08/2022 10:54:43 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218280 | STE |  | B032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.236-0 | 202234 | 25/08/2022 10:54:51 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218279 | STE |  | B032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.235-1 | 202234 | 25/08/2022 10:55:01 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218278 | STE |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.234-3 | 202234 | 25/08/2022 10:55:11 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218277 | STE |  | B032E009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.277-2 | 202234 | 25/08/2022 10:55:21 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula mariposa, así como también las llaves de flujo de agua y de aceite, se realizó la instalación de la válvula mariposa.
202218276 | STE |  | B032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.276-0 | 202234 | 25/08/2022 10:55:45 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula mariposa, así como también las llaves de flujo de agua y de aceite, se realizó la instalación de la válvula mariposa.
202218275 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.245-9 | 202234 | 25/08/2022 10:56:53 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado indicador de flujo de agua y aceite en buenas condiciones de funcionamiento, instalado válvula motorizada M8, realizado ensayo con tablero auxiliar 460 VCA.
202218274 | STE |  | A032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.272-3 | 202234 | 25/08/2022 10:56:58 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218273 | STE |  | A032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.270-0 | 202234 | 25/08/2022 10:57:03 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuada para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218271 | STE |  | A032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.233-5 | 202234 | 25/08/2022 10:57:11 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218270 | STE |  | A032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.232-7 | 202234 | 25/08/2022 10:57:25 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218267 | STE |  | A032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.231-9 | 202234 | 25/08/2022 10:57:36 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218266 | STE |  | A032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.230-0 | 202234 | 25/08/2022 10:57:41 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218167 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202234 | 23/08/2022 12:04:30 | Verificar/solucionar o não acionamento de alarme no PAI de porta corta-fogo aberta após abrir as portas das celas das três fases na elev. 108. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajustes dos fim de curso das portas corta fogo das 3 fases. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202218048 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202234 | 23/08/2022 08:41:14 | Na tela "Operação dos trocadores" no IHM, estando o trocador suplementar conectado na fase A, na tabela "Fluxo dos trocadores suplementares" indica desligado. Ver anexo. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do indicador de fluxo de água. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202218027 | STE | 202217811 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202234 | 22/08/2022 07:57:47 | Retirar acionador manual remoto do anti-incêndio do transformador TX (modelo FMM100SATK marca BOSCH) e solicitar a SMIL.DT a replica da manopla na impressora 3D. Em seguida, testar utilização da manopla replicada no acionador do anti-incêndio do transformador RX, atualmente avariado conforme SSA 202209109. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202235 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a retirada da manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do transformador TX, de modo a servir de modelo na fabricação de uma manopla para o acionamento do sistema anti-incêndio do transformador RX. Após efetuada a cópia, a manopla foi reinstalada e o sistema ficou em condições normais de operação.
202217989 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202233 | 19/08/2022 17:15:28 | Verificar ajuste de imagen térmica realizado en la SSP 20224067 (MP-3A) cuyos valores están fuera de lo esperado de acuerdo a la IM.EQ.0002 (Incremento dejado AT = 11,5°C; esperado = máx 9,7°C). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ensaio de imagem térmica conforme IM.EQ.0002, encontrado incremento de 8,85 graus aos 9 minutos e gradiente final de 14 graus, não foi necessário fazer nenhum ajuste.
202217958 | STE |  | A007J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-07 FASE R | 0045.075-8 | 202233 | 19/08/2022 10:57:48 | Verificar motivo de baja presión en el circuito de aceite registrado en la SSP 20224169 - MP-3A (indicación en el manómetro = 80 kPa; valor esperado = entre 100 a 120 kPa). Las últimas SSP's se encuentran con indicación de presión dentro de lo esperado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202315 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Verificado que o ponteiro do manômetro estava travado, foi realizado o destravamento do ponteiro e feito o ajuste do manômetro. Trabalho realizado durante MP9M com a AT 202303120.
202217899 | STE |  | A009J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE S | 0045.126-6 | 202233 | 18/08/2022 09:27:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador N2 não indicou conectado na preparação de partida da unidade, estando selecionado como principal, e não apresentou alarme de falha. Alterada seleção deste trocador para reserva. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos associados ao trocador de calor N2 do TU-09 fase S. Foi identificado que a bobina do contator K102B estava queimada. A bobina foi substituída e teste funcionais foram realizados, observando-se funcionamento correto. A bobina empregada pertencia ao estoque de sobras de montagem da MET1. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202217892 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202233 | 17/08/2022 22:09:17 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-18 TENSIÓN CC ALARMA/TRIP FASES FALHA F70ABC". OBS. VERIFICADO EN EL LOCAL BANDEROLA 20 "FALTA TENSIÓN CC CIRCUITO DE ALARMA Y DESLIG". | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202411 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección no fue detectado anormalidad, realizado reaprieto y ensayo del rele supervisor de tensión F58 y rele temporizado F67. constatado funcionamiento normal.
202217890 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202233 | 17/08/2022 17:18:28 | Verificar/solucionar perda de óleo na parte superior do trocador de calor. Problema detectado em cumprimento de SSA 202217752, AT 202207239. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado intercambiador, observado perdida en la motobomba B2, realizado reaprieto y limpieza en la conexión eléctrica de la misma, dejando en condiciones normales. SSP: 20230244 ; AT: 202300739
202217886 | STE |  | A001J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-01 FASE R | 0045.003-0 | 202233 | 17/08/2022 17:18:42 | Verificar/solucionar perda de óleo na parte superior do trocador de calor. Problema detectado em cumprimento de SSA 202217752, AT 202207239. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado el intercambiador, observado perdida en la válvula del manómetro de aceite, realizado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales. SSP: 20230244 ; AT: 202300739
202216866 | STE |  | B016K002 | QUADRO CSI-16/CPI-16 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.016-0 | 202231 | 02/08/2022 06:11:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA APAGADA LA INDICACIÓN: "VALVULA CERRADA" CONFORME SE MUESTRA EN LA IMAGEN ADJUNTA. OBS: FUE REALIZADO SUSTITUCIÓN DE LAMPARA POR UNA NUEVA DE 130V 20mA PERSISTIENDO LA FALLA. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del fin de curso de la valvula motorizada Fase A y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202216779 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202230 | 30/07/2022 05:52:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 de la fase C no conecto durante preparacion de partida estando seleccionado como principal. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202316 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos do trocador de calor N1 do TU-17 fase C. Identificado desajuste do fluxômetro de água do trocador. Realizado ajuste do fluxômetro. Executados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202216769 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202230 | 29/07/2022 17:26:58 | Verificar número de série e demais informações de placa das buchas H1, H2, H3, H0, X1, X2 e X3 instaladas no transformador T07. Por gentileza, anexar fotos das buchas e de suas respectivas placas ao dar baixa na SSA. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202320 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi anotado os numero de séie das buchas e tirado foto das mesma. H0-810449 / H1-HL81 52127 / H2-HL81 52129 / H3-HL81 52128 / X1-810448 / X2-810451 / X3-810483. Segue em anexo as fotos das buchas e das placas de identificação.
202216767 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202230 | 29/07/2022 17:27:05 | Verificar número de série e demais informações de placa das buchas H1, H2, H3, H0, X1, X2 e X3 instaladas no transformador T06. Por gentileza, anexar fotos das buchas e de suas respectivas placas ao dar baixa na SSA. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202333 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado inspección, adjunto numero de serie e imágenes de las buchas.
202216748 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202230 | 29/07/2022 17:08:44 | Las alarmas del PAI-27 no reportan al tablero convencional ASP-02. Obs: en el sistema SCADA accionan de forma normal. | OUO6 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202419 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado que no existen conductores que envíen señal al cuadro ASP-02. Estas fueron desconectadas una vez que el sistema SCADA entró en operación. Ver diseño 6229-DC-7123-E, nota 9. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202216731 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202231 | 01/08/2022 07:56:27 | Realizar la sustitución del detector de gas Hydran, ya que durante la ejecución del servicio de la SSA 202216199, se constató la actuación indebida de la alarma de gas alto del Hydran, cuya lectura de gases era de 38ppm al momento de la verificación, además de estar activa la alarma de fallas en el Hydran. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202250 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o sensor Hydran com NS1809420860. O sensor instalado foi retirado da Fase S do TU9A durante instalação do sensor DGA900, SSA202501408.
202216670 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202230 | 28/07/2022 21:55:58 | Verificar/solucionar motivo do acionamento intermitente no SCC do alarme "SEMD 500kV T05 ANTI INCENDIO VALV. DILUVIO ABIERTA", com posterior rearme. Obs.: Realizada inspeção no local sem encontrar anormalidades. | OUO7 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202445 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e atuação do sistema anti-incêndio, por meio da SSP 20232637, não sendo observadas falhas nas indicações de alarmes. O sistema permanece em funcionamento normal.
202216569 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202230 | 29/07/2022 08:02:24 | Realizar testes de funcionamento e verificar compatibilidade da instalação no quadro PAI-23 de detector térmico adquirido no contrato 4500065493. O objetivo é avaliar possibilidade de substituição do material com código de estoque 277495 (referência descontinuada). Referência GCSMIT-810 e SMDTC-1206. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202447 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi instalado o modelo novo de detector de fumaça sendo necessário fazer uma base em acrílico para sua fixação pois a base é menor do que a do detector antigo, seu funcionamento foi satisfatório atuou a 90 graus. Referencia de instalação SSA 202312154.
202216124 | STE |  | A005J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE S | 0045.054-5 | 202229 | 21/07/2022 15:32:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR N2 DE LA FASE "S" NO INDICÓ CONECTADO. OBS.: SELECCIONADO EL MISMO COMO RESERVA. | OUO5 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202314 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos relacionados ao trocador de calor N2. Foi identificado defeito do bloco auxiliar temporizador associado ao contator K12B. O bloco foi substituído. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202215810 | STE |  | B012J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-12 FASE C | 0045.168-1 | 202228 | 17/07/2022 05:04:40 | Não conectou o respectivo trocador de calor durante a preparação de partida, estando selecionado como principal. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, ajuste del indicador de flujo de agua F14C y ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202215739 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202228 | 15/07/2022 15:24:38 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme "FALLA CIRCUITO DISPARO VÁLVULA DILÚVIO", aceitando rearme no local. | OUO5 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202250 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Durante ejecución de la SSP: 20220588, AT: 202210224; se realizo el ensayo de anti-incendio en las salas de tratamiento de aceite AMD, constatado funcionamiento normal de la válvula de diluvio , quedando sin alarmas en el PAI y en el scada. Dejando en condiciones normales para la operación.
202215525 | STE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202228 | 13/07/2022 09:04:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU CIRC AGUA FASE A" REFERENTE AL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DE LA FASE "A", SIN REARME. EFECTUADO CAMBIO DE SELECCIÓN QUEDANDO EL MISMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202302 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado bobina del contactor k17A quemado, realizado la sustitución del mismo, efectuado mediciones y prueba de los intercambiadores, dejando en condiciones normales para la operación.
202215328 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202227 | 09/07/2022 00:06:03 | Verificar/Solucionar motivo de la alarma "R01 ALTA TEMP. ACEITE". Estando temperatura del aceite en el SCC y tablero del regulador 41°C, enrolamento 53°C. Ventiladores y bombas desconectadas. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202316 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, no fue detectado anormalidad. Realizado ensayo del monitor de temperatura MIT con horno padrón, constatado accionamiento y rearme normal.
202215197 | STE |  | B012J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE C | 0045.165-7 | 202227 | 07/07/2022 06:07:29 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del referido intercambiador durante la partida de la unidad. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite y contactor k62C. Realizado ensayo del intercambiador, constatado accionamiento y funcionamiento normal.
202215025 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.022-1 | 202227 | 05/07/2022 06:11:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O LED INDICATIVO DE "PAINEL ENERGIZADO 220VCA" ENCONTRA-SE APAGADO. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto nos terminais do soquete voltando a lâmpada a funcionar normalmente. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202214918 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202226 | 02/07/2022 11:25:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISPLAY DA IHM DA FASE "R" APRESENTA UMA MANCHA. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado danos no display da IHM. A IHM danificada, NS: PH-0001B098-07, foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202224616. Em seu lugar, foi instalada a IHM NS: PH-9904B039-04. Esta IHM foi retirada do laboratório, tendo sido reparada por meio da SSA 201905819A. Realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214917 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202226 | 02/07/2022 11:06:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A IHM DA FASE "C" ENCONTRA-SE COM A TELA APAGADA. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Retirado e reparado através da SSA 202302264(D), após o reparo foi reinstalado ficando em funcionamento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214826 | STE |  | B011J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-11 FASE A | 0045.146-0 | 202226 | 30/06/2022 23:22:44 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "TU CIRC AGUA FASE A" e "TU CIRC OLEO FASE A" do trocador N2 durante parada da unidade. Obs.: Alterado seleção para 3-4. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxometro de água.
202214688 | STE |  | G094E002 | TRANSFORMADOR TSA-5A | 0315.007-0 | 202226 | 29/06/2022 14:25:31 | Conforme AR/SMM.DT/0049/2022, realizar y registrar ensayo de resistencia de aislación en CA (Doble) y CC (Megger), para registro de estado actual de estos parámetros. Aplicar mismos ensayos realizados en el TSA-4A, referencia planilla 50.22.04.05, hojas 17 y 20 (en adjunto). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202339 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado Ensayo de resistencia de aislación en CA (doble) y CC (Megger). Los valores arrojados fueron: CA (doble)= HV(AT); LV(BT); ATERR(TQ);Pos. LV(UST); TENSION (2Kv)= Factor de Pot: (0,302); Capacitancia:(4921 pF). HV(AT); LV(BT); ATERR(TQ);Pos. LV(GND); TENSION (2Kv)= Factor de Pot: (0,438); Capacitancia:(6660,02 pF). CC (Megger)= ATx(BT+TQ)(1000 Vcc x 1min): 1010 MOhm. BTx(AT+TQ)(500 Vcc x 1min): 1610 MOhm.
202214570 | STE |  | A002K003 | QUADRO PAI-02 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.002-0 | 202226 | 28/06/2022 05:36:02 | Soquete da lâmpada de indicação "Painel energizado 220VCA" está danificado. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202250 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste y reaprieto en el soquete de lampara de indicación "Painel energizado 220VCA" dejando en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214472 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202225 | 24/06/2022 17:22:42 | Constatado nivel alto de "Gases en el aceite" (315,51ppm), conforme ITO 001/2018 limite superior 300ppm. Obs.: MET1 en conocimiento. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | O alerta de gases detectado na fase C do TU-18A decorre da considerável concentração de monóxido de carbono (CO) dissolvido no óleo deste TU (maior que 2000ppm). Tal valor implica diretamente nas medições do sensor hydran, o qual detecta um gás composto resultante da mistura de H2, CO, C2H2 e C2H4. Foi realizado os ajustes dos novos alarmes do sistema de monitoramento conforme Ordem de Ajuste OA.220, em anexo. |  | 69 - NIVEL ALTO
202214331 | STE |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202225 | 22/06/2022 23:42:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O ALARME "VÁLVULA ALÍVIO PRESSION-OPERÓ" DA FASE T ESTÁ ACIONANDO DE FORMA INTERMITENTE. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección no fue detectado anormalidad, verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto de la placa de señalización y ensayo de la alarma, constatado accionamiento y rearme normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202213966 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202224 | 18/06/2022 05:30:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O INDICADOR DE TEMPERATURA DO PAINEL INDICA FUNDO DE ESCALA AO SELECIONAR A MEDIDA Nº5 (ENROLAMENTO BT - FASE B). VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado terminal 10 de la llave selectora S35 suelto, normalizado el mismo, realizado ensayo con horno padron y fuente de corriente, contatado indicación normal de la temperatura. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213957 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202224 | 17/06/2022 03:12:35 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "TU KT-12 ANN TENSAO CC URG NC FALHA KT-12 K232" no SCADA, com rearme. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202321 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito y ajuste, no fue detectado anormalidad, realizado reaprieto y ensayo del relé supervisor de tensión k301 y k282, constatado funcionamiento y señalización normal.
202213855 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202224 | 15/06/2022 09:14:33 | Realizar instalação do conversor de mídia referente a comunicação do sensor Transfix instalado no TU-11 fase C. Revisar os circuitos de: alimentação, alarme e comunicação do Transfix, conforme croqui em anexo. Solicitar apoio do setor MEL3 para realizar fusão de fibra óptica. Solicitar apoio da MEL4 para habilitar a porta de comunicação 9 do Switch do SMT-11. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202309 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a fusão da fibra óptica, habilitado as portas 7 e 8 conforme solicitado na SSA202302038(D). Realizado a instalação do conversor de mídia.
202213516 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202224 | 15/06/2022 11:59:13 | Substituir chave de comando manual/automático S1C, que encontra-se inoperante. Realizado jumper na régua X4 entre bornes 26 e 28 e aberto o link do borne 27 para indicação remota de comando automático do trocador de calor. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da chave S1C e normalizados os pontos indicados na descrição da SSA. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202213389 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202223 | 11/06/2022 11:30:24 | VERIFCAR E SOLUCIONAR ALARME INTERMITENTE DE FALHA NO SISTEMA COM A MENSAGEM "PROBL CONTROLE VD2-OPERAÇÃO TRAFO R5" NO QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZAÇÃO E ALARME DO T05/R05 (NFS-320). VER ANEXO. OBS.: ANOMALIA REINCIDENTE CONFORME SSA 202206618. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do painel PSVD2 5615-83-19313-P. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202213121 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202223 | 07/06/2022 14:17:13 | Acompanhar o fabricante PTI-LASSE na substituição dos bornes de tensão e dos transdutores de tensão do circuito de monitoramento de capacitância das buchas por modelos novos, após identificação de problemas de conexão nos bornes de tensão, causando alarmes indevidos de desvio de capacitância. Referência SSA 202209166. Os novos modelos já foram instalados no painel SMT9A, conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202242 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os bornes do circuito de tensão pelo pessoal do PTI-LASSE.
202212920 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202222 | 04/06/2022 04:00:09 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de nível do tanque hidropneumático. Observado na IHM os valores LS-9701=1893mm e LC-9701=1829mm. Na coluna de nível do tanque hidropneumático, o nível de água está próximo do valor mínimo. No quadro de comando das eletrobombas há indicação de nível de água alto no tanque hidropneumático. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizados testes de atuação de alarmes, inclusive com esvaziamento e posterior enchimento do tanque, sem que anomalias fossem observadas. Ter em conta que pode ocorrer discrepâncias entre as indicações de nível devido a diferenças físicas e locais de instalação dos sensores. Também observar que o sensor selecionado como principal é o LS-9701 e que o alarme ocorre sempre que o nível de água está acima de 1880 mm. Sistema deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212788 | STE |  | B012J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-12 FASE B | 0045.163-0 | 202222 | 01/06/2022 05:22:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR 3" NA FASE B DURANTE PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del contactor k123B, ajuste del indicador de flujo de agua F13B y ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal.
202212787 | STE |  | B012J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE B | 0045.161-4 | 202222 | 01/06/2022 05:23:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR 1" NA FASE B DURANTE PROCESSO DE PREPARAÇÃO PARTIDA DA UNIDADE. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado, limpieza del contactor K121B, ajuste del indicador de flujo de agua F11B y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal.
202212784 | STE |  | G045B005 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H1 500 KV | 0176.013-9 | 202222 | 01/06/2022 05:01:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL, APARENTEMENTE NA CAIXA DO DPB-H1. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202435 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del DPB-H1, se observó que el ruido provenía de la chapa de aterramiento interno, por lo que se procedió a realizar un ligero ajuste en la forma de la misma, evitando así que siga produciendo cualquier tipo de ruido, dejado en condiciones normales de operación. El servicio fue ejecutado durante SSP 20240819. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202212596 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202221 | 27/05/2022 23:53:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante a parada da unidade acionou o alarme "TU CIRC AGUA FASE T NC FALLA", sem rearme. Obs: seletado os circuitos 2-3 como principal e rearmado o alarme. | OUO5 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202314 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de alimentação dos trocadores de calor da fase T. Foram realizados testes e ajuste do fluxômetro de água do trocador N1. Durante os testes não foram observadas falhas. Deixado em condições normais.
202212535 | STE |  | B011K003 | QUADRO PAI-11 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.013-5 | 202221 | 27/05/2022 17:00:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta alarmando "puerta corta fuego abierta" en el SCADA y PAI cuando la puerta corta fuego de la fase A es abierta. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e reaperto no fim de curso da porta. Realizado testes e está com acionamento normal, ficando liberado pra operação normal.
202212166 | STE |  | A009J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09 FASE T | 0045.129-0 | 202221 | 23/05/2022 11:03:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma de falla en el cicuito de agua/aceite en el referido intercambiador de calor. Obs.: intercambiador selectado como reserva. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos do trocador e observado desajuste do fluxômetro de água. O fluxômetro foi ajustado e testes funcionais foram realizados. O trocador não apresentou falhas durante os testes, ficando em funcionamento normal.
202211899 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202220 | 18/05/2022 11:16:17 | Durante análisis de la SSP 20222320 (MP-6M del PAI-24), se constató varias divergencias registradas en notas de las actividades. En el próximo MP, realizar propuesta de revisión de la PIC.EQ.0307-R01, ajustando las actividades con lo realmente practicable en campo. Verificar que las señales de alarma se registran tanto en el PAI-24 como en el SCADA, a partir de los sensores primarios. Se adjunta el diseño del tablero PAI-24 para modificar caso exista divergencia con lo realmente instalado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202338 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e análise das atividades solicitadas na PIC.EQ.0307-R01. Constatou-se uma divergência entre as "Ações" e "Eventos" indicados nos itens. Os bornes indicados nas "Ações", enviam sinais ao sistema SCADA e não implicam em alarme no painel PAI, como indicado nos "Eventos". Emitida a Recomendação 3398 para revisão da PIC.
202207273 | STE | 202206884 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202219 | 12/05/2022 07:50:32 | Conforme solicitado en la SSA 202206884, dar apoyo a MEL1 para desconexión de los conductores 1 y 2 del mazo C72403 conforme diseño adjunto, correspondiente a señal de trip por actuación de la válvula de diluvio de los trafos T03 y R03. Dicha función será retirada conforme fue acordado en el AR/SMM.DT/0041/2022. Luego emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño "conforme construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202245 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo a MEL 1 para la desconexión de los conductores 1 y 2 del mazo C72403, correspondiente a la señal de trip por actuación de la válvula de diluvio de los trafos T03 y R03. AT: 202206319.
202207145 | STE |  | B020J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18A FASE A | 0045.259-6 | 202219 | 10/05/2022 11:51:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador de calor N2 da fase A permaneceu conectado após teste de preparação de partida. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do indicador de fluxo de água. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207056 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202219 | 09/05/2022 16:13:48 | Realizar modificación/ajuste en los links de equipotencialidad entre los bus-duct X1/X2 y el tanque principal, de manera a que el conductor tenga un similar recorrido al tanque - busduct, a fin de reducir el espacio entre el conductor y el tanque/busduct. Adjunto croquis de vista superior como guía para el ajuste a ser implementado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca do cabo de aterramento conforme foi solicitado. Segue em anexo a foto após a instalação.
202207048 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202219 | 09/05/2022 12:05:07 | Verificar motivo pelo qual houve demora no retorno da indicacao de transformador principal conectado durante a partida da unidade. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de temporização dos relés K17B, K35B e K11C. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. AT 202207339. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202207010 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202219 | 09/05/2022 08:34:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está caindo alarme de condição anormal de forma intermitente no SCADA. Verificado no PAI-29 alarme de baixa pressão de água na sala de tratamento de óleo combustível. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202318 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado micro switch del presostato PSS-02TC29 desajustado, realizado ajuste del mismo con apoyo del personal de MAM1, dejando en condiciones normales para la operación.
202207002 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202219 | 09/05/2022 06:00:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-08 TENSION CA 460VCA - FALLA". OBS.: TENSION EN LA BARRA DEL UMCC-08 EN 413VCA. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202241 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a conferência de ajustes de tensão máxima e mínima e está correto, (máx. 480 V e min. 400V). Após a conferência de ajustes foi feito o teste de atuação do relé e está com a atuação normal. Ficando liberado para operação normal.
202206992 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202218 | 07/05/2022 14:45:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente en el SCADA la alarma de "ANT_INCENDIO PAI-29 CONDICAO ANORMAL". Obs. Se verificó que en el local no acciona ninguna banderola de señalización, aceptando rearme. | OUO6 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202318 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución de la placa PCI-12-A3 que se encontraba quemada, dejando normalizado la alarma en el scada y el PAI respectivamente. La placa sustituida fue llevado para reparo; SSA: 202307432.
202206991 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202218 | 07/05/2022 12:16:06 | Verificar/solucionar vibração e ruído anormal no relé K13. Vídeo anexo. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza y reaprieto del contactor K13A, normalizado el mismo, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202206765 | STE |  | A005J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.116-0 | 202218 | 03/05/2022 16:20:25 | Realizar substituição dos refletores e luminárias principais das celas do TU-05, por refletores e luminárias LED. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202218 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da iluminação principal das celas do TU-05.
202206128 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202216 | 20/04/2022 11:05:22 | Realizar acompanhamento de possível perda de óleo através da válvula da membrana do tanque conservador. Durante inspeções da SSP 20224165 foi removido um pequeno acúmulo de óleo sobre a membrana, sendo que não foram detectadas avarias na borracha. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202323 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do tanque conservador, não sendo observadas novas perdas de óleo ou danos na membrana.
202205976 | STE |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202215 | 16/04/2022 11:23:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador no conecto durante preparacion de partida estando seleccionado como principal. | OUO5 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de fluxômetro de água, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205946 | STE |  | B015K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.008-0 | 202215 | 14/04/2022 17:22:36 | Verificar e solucionar alarme de "Porta Corta Fogo Aberta Trafo TR15 Fase C" (PAI-15) sem rearme. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de posicionamento do fim de curso da porta, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202205761 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202215 | 12/04/2022 07:41:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicações de temperatura ambiente da Fase B, no painel SMT-14 e no sistema SMT-WEB, indicam 0ºC. Defeito observado durante execução da SSP 20223646. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o transdutor de temperatura . Emitido SSA 202419570 para IMA-0 reparar o transdutor danificado.
202205760 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202215 | 12/04/2022 07:41:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicações de temperatura ambiente da Fase A, no painel SMT-08 e no sistema SMT-WEB, variam de forma aleatória. Temperatura observada no SMT-WEB 94ºC, já no SMT-08 16ºC. Defeito observado durante execução da SSP 20223646. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi detectada discrepância de temperatura, foram substituídos transdutores de temperatura ambiente e de óleo, realizados testes e liberado equipamento para operação. transdutores retirados foram encaminhados à IMA0 para reparo, SSA 202311520.
202205536 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202214 | 07/04/2022 17:58:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PANTALLA LCD NO PERMITE UNA LECTURA ADECUADA Y CON HORARIO DESFASADO. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento 5615-83-19313-P. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202205533 | STE |  | A006J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE S | 0045.068-5 | 202214 | 08/04/2022 16:22:44 | verificar/solucionar motivo pelo qual indicador reserva do intercambiador da fase S no painel KT-06 está indicando conectado. Verificar/solucionar motivo pelo qual não há indicação de intercambeador complementar conectado no ULP, enquanto que no KT sinaliza conectado nas 3 fases. imagem em anexo. | OUO1 | MET1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202236 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído Bloco temporizado K38B que apresentava falha intermitente, verificadas indicações locais e remotas, realizados testes operacionais e liberado equipamento para operação. AT 202208154. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205532 | STE |  | A002J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE S | 0045.017-0 | 202214 | 08/04/2022 16:23:07 | verificar/solucionar motivo pelo qual indicador complementar do intercambiador da fase S no painel KT-02 não está indicando conectado conforme anexo | OUO1 | MET1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executada limpeza nos contatores biestáveis de seleção de grupos dos trocadores de calor, realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205469 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202214 | 08/04/2022 07:15:34 | Verificar e solucionar perda de óleo na tubulação próxima a bomba B2. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi solucionado com a limpeza e reaperto dos parafuso de fixação das válvula inferiores dos radiadores N5 e N6. AT: 202206952 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202205404 | STE | 202205259 | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202216 | 18/04/2022 15:00:16 | SOLCITAMOS INSPEÇÕES ELÉTRICAS EM PAINEL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO QUANTO AO ACIONAMENTO DO ALARME RELATADO NA SSA MATRIZ. OBS1: EQUIPE DE CCR INFORMOU QUE PAI REPORTOU O ALARME "VÁLVULA DILÚVIO FASE "C" ATUADA" . OBS2: APÓS ESTE EVENTO O ALARME ACEITOU REARME MANUAL. OBS3:REALIZADO INSPEÇÃO EM CAMPO E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÕES, VÁLVULA DILÚVIO NÃO ATUADA E SEM PRESENÇA DE ÁGUA NAS LINHAS DE COMBATE INCÊNDIO. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a inspeção no pressostato e nada de anormal foi detectado. O pressostato encontrava-se com atuação normal, verificado durante a atuação do sistema anti incêndio da MP3S. Acionou o alarme durante a atuação e rearmou posteriormente quando foi normalizado o circuito.
202205258 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202214 | 04/04/2022 23:36:10 | Verificar y sustituir lampara de indicacion "PANEL ENERGIZADO 220 VCA" que se encuentra rota dificultando el cambio. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202237 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado y realizado cambio de lámpara de indicación (PANEL ENERGIZADO 220VCA). OBS: Lámpara proveída por Operación. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202205147 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202213 | 03/04/2022 16:11:57 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DEVANADO AT FASE T TEMP LimSup5". OBS.: Verificado oscilaciones bruscas en el grafico de temperatura del devanado AT de la fase 'T'. Indicacion en el KT: 60ºC. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202332 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada verificación del circuito de imagen térmica del devanado de alta de la fase T, se procedió al reaprieto de los bornes de entrada y salida del transductor, y los bornes de la regla X2 correspondientes a los puntos de la señal que van para el SCADA. Verificada la correcta indicación de temperatura, tanto en el tablero KT como en el SCADA.
202204972 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202213 | 31/03/2022 08:57:14 | Verificar funcionamento do medidor ION da fase C no painel SMT-11. Conforme arquivo anexo, as medições estão inconsistentes no SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi retirado o ION para reparo no laboratório através da SSA 202302263(D), após o reparo foi reinstalado ficando em funcionamento normal.
202204965 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202213 | 31/03/2022 08:57:22 | Verificar funcionamento dos componentes (sensor, transdutor e módulo de entrada ION) do circuito de medição de temperatura do TU-07 fase S no painel SMT. Conforme arquivo anexo, as medições estão inconsistentes na plataforma SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o transdutor de temperatura do óleo. emitido SSA 202215200 para IMA-0 reparar o transdutor por isso não gerou DM.
202204891 | STE |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202213 | 30/03/2022 11:35:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual foi observado pequena perda de óleo (gotejamento a cada 8s) pela conexão do rele buchholz. Obs. Prioridade da SSA foi acordada com OSVALDO/SMMT. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202247 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram emitidas 2 SSAs para o mesmo problema. Trabalho realizado por meio da SSA 202221545. Foi realizada inspeção do relé Buchholz, sendo constatada perda de óleo na conexão do tubo capilar com o relé. A conexão foi reparada, não sendo observada perdas subsequentes. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202204718 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202213 | 29/03/2022 09:15:33 | Junto con IEQ3, verificar posibilidad de re-instalación del relé de ruptura de membrana MBR en el panel CXT, ubicado en el antiguo panel Sitram. Registrar longitud del cabo del sensor hasta el relé, adjuntar fotos de los accesorios para el montaje en el tanque de expansión (caja de paso CPMBR, adaptadores, etc) para estudio de expansión de este sensor para los demás TU's , conforme solicitado en SSA 201815757A. Verificar conexión de la alarma del relé MBR según proyecto adjunto. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202312 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos acessórios e circuitos associados ao sensor de ruptura de membrana MBR. Em Anexos encontram-se as fotos com os principais pontos de interesse para o projeto de expansão dos sensores para os demais TUs. Destaca-se que a caixa de passagem CPSM está integrada ao tanque conservador. O sinal de alarme, advindo do painel SITRAM e que chega até o painel CXT, na régua X61, não está conectado a qualquer outro circuito, portanto não está sendo utilizado.
202204633 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202212 | 27/03/2022 11:33:47 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR DE CALOR SUPLEMENTAR NÃO DESCONECTA ESTANDO COM TEMPERATURA ABAIXO DA AJUSTADA PARA DESCONEXÃO, UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito en las 3 fases, detectado microswitch de retención trabado en el termómetro de aceite fase B, realizado limpieza y ajuste del mismo. realizado ensayo, constatado accionamiento y desconexion normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204631 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202212 | 27/03/2022 11:40:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº1 (FASE A) INDICA CONECTADO ESTANDO SELETADO COMO RESERVA E MÁQUINA EM UPCOX. OBS.: VERIFICADO AUSÊNCIA DE FLUXO DE ÁGUA. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado limpieza, reaprieto, ajuste del indicador de flujo de agua N1 fase A y contactor k121A. realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204619 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202212 | 26/03/2022 17:45:46 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do enrolamento de BT da fase "R": KT=34ºC, SCADA=46ºC. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado medição da resistência do PT-100 e verificou-se que está equivalente com a indicação no KT. Resistência medida 109 ohm e temperatura 24 graus e no SCADA temperatura 32 graus e a resistência o mesmo 109 ohm. Emitido SSA 202215232 para eletrônica verificar na UTR essa discrepância de temperatura. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204578 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202212 | 26/03/2022 17:20:37 | Verificar e solucionar indicador de "INTERRUPTOR BOMBA PRESURIZACIÓN THP BWF 9704 CONECTADO" que encontra-se apagado e com as bases das lâmpadas soltas, impedindo a substituição. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que as lâmpadas estavam queimadas. As lâmpadas foram substituídas. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202204453 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202212 | 24/03/2022 10:59:51 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador M-103. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado limpieza en el eje del motoventilador, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202204329 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202212 | 23/03/2022 10:58:29 | Aprovechando la sustitución del aislador pasante de este transformador conforme SSA 202200306, realizar inspección interna a fin de verificar rastros de sobrecalentamiento en la parte activa del trafo. Según análisis de la SSP 20221580, se constata aumento de algunos gases, y por medio del análisis a través de Duval, se presume es causado por sobrecalentamiento en el papel o en el aceite. Registrar con fotos caso sea detectada alguna anormalidad. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção interna conforme previsto, não foi encontrado nenhum indício de falha térmica. Ver imagens em anexo.
202203886 | STE | 202203505 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202211 | 16/03/2022 14:35:23 | Dar apoyo a MAM1 en la sustitución del tacómetro original por uno nuevo con código stock 639362 (manual en anexo). Realizar las conexiones eléctricas respectivas conforme propuesta adjunta y ensayar funcionamiento del instrumento junto con MAM1. Luego, emitir SSA matriz a IEQ3 para actualización de diseño "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202237 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, brindado apoyo a MAN1 para la instalación del tacómetro digital. realizado ensayo del mismo, constatado accionamiento y funcionamiento normal. Emitida SSA 2022/20240 para actualización del diseño 5615DF96815.
202203781 | STE |  | B014J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-14 | 0126.136-3 | 202211 | 15/03/2022 05:30:26 | Verificar/solucionar presença de óleo na tubulação de transferência de óleo do transformador, localizado na elev. 98 próximo ao EC conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza na tubulação de óleo isolante e identificado um pequeno vazamento vindo da parte da tubulação embutida no concreto. Por hora foi solucionado pois a tubulação está sem óleo mas no futuro que voltar a usar a tubulação poderá aparecer vazamento pois como já citado o vazamento vem da parte da tubulação dentro do concreto. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203691 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202211 | 14/03/2022 10:25:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo demora en la señalización de conexión del sistema de refrigeración del Transformador principal (20 minutos) durante la preparación de partida. Obs.: demora en la indicación en el KT, ULP y SCADA. | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202241 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos contatores de seleção e acionamento dos trocadores de calor. Realizado ajuste no fluxômetro de água do trocador N1 FASE S. Realizado teste de funcionamento dos trocadores de calor com acionamento via ULP. Operou e sinalizou de forma correta |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202203668 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 12/03/2022 11:36:21 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura do óleo - fase A. KT=40ºC, SCADA=30ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto no circuito de indicação de temperatura e logo após verificado a resistência do circuito. KT= 111,7 ohm equivalente 30 graus e SCADA=112ohm equivalente a 33 graus. Ficando normalizado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203666 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202211 | 14/03/2022 07:00:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ÓLEO E ENROLAMENTO BT - FASE B. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto de terminales en el selector S35, realizado ensayo del mismo con fuente de corriente y horno padron, constatado correcta indicación en el local, tablero kt y scada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203382 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202210 | 08/03/2022 09:30:00 | Verificar y solucionar pulsador de "teste de lamparas" con defecto. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202233 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el pulsador de "Prueba de Lámparas", se constató que se encontraba roto, por lo que se procedió a realizar el cambio del mismo, verificando su correcto funcionamiento, y dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202203101 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202209 | 02/03/2022 23:15:22 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura do óleo - fase C. Leitura no KT=56ºC, SCADA=29ºC. Observada oscilação brusca no gráfico do PI. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto de los puntos de interconexión en el RTD F19C. constatado normalización y correcta señalización en el KT y Scada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203083 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202208 | 27/02/2022 16:20:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE TEMPERATURA DEL DEVANADO DE ALTA, DE LA FASE A, ENTRE EL CUADRO Y EL SCADA. INDICACIÓN: KT 62°C, SCADA 99°C. OBS.: TEMPERATURA INDICADA EN EL KT COHERENTE CON LAS DEMAS FASES. | OUO0 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de temperatura F17A y ensayo del mismo con horno padron y fuente de corriente, constatado fucnionamiento, correcta señalización en el Scada y convensional. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203063 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202208 | 26/02/2022 05:50:02 | Verificar e solucionar base da lâmpada presa no soquete (desprendeu do bulbo), bandeirola "SISTEMA AUTOMÁTICO DESCONECTADO". | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que a lâmpada estava quebrada. A lâmpada foi substituída. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202202618 | STE |  | A009J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09 FASE R | 0045.121-5 | 202208 | 21/02/2022 04:52:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecta el intercambiador 1 de la fase R. | OUO5 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos associados ao trocador de calor N1 do TU-09 Fase R. Observado danos ao contator K31A. O contator foi reparado por meio de peças de sobra de montagem da MET1. Foram realizados testes funcionais, sem que falhas fossem observadas. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202615 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 20/02/2022 05:02:57 | AJUSTAR HORÁRIO DA IHM DO PAINEL CCM (PAINEL DE CONTROLE DOS MOTOCOMPRESSORES E DO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO) CONFORME HORÁRIO DO SCC. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202335 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | O horário foi corrigido durante a atividade de reinstalação da IHM ,que retornou do reparo, por meio da SSA 202215461. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202614 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 20/02/2022 04:40:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó con posterior rearme la alarma "Tanque Hidroneumatico Aire presión Baja" sin causa aparente, verificado presión en el Tanque Hidroneumatico en 11,4bar. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os circuitos de alarmes e os sensores de indicação de pressão do tanque hidropneumático. Realizados testes de atuação de alarmes, inclusive com esvaziamento e posterior enchimento do tanque, sem que anomalias fossem observadas. Sistema deixado em condições normais de operação.
202202601 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202207 | 19/02/2022 06:09:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA CELA DO TU U16 FASE C. IDENTIFICADO ATRAVÉS DE INSPEÇÃO VISUAL VAZAMENTO PELA BOMBA DO TROCADOR DE CALOR N1 VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado perdida de aceite la placa de interconexión de la motobomba N2, reparado el mismo y limpieza del transformador. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202202363 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202207 | 16/02/2022 23:47:33 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma de limite superior " TU OLEO FASE B TEMPERATURA 91°C", estando la unidad parada y en el instrumento del panel de la Fase B con indicación de 30°C. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202324 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto no circuito normalizando a indicação de temperatura.
202202269 | STE | 202202075 | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202207 | 16/02/2022 16:39:36 | Verificar e solucionar anomalia térmica identificada no borne RT 18, localizado no quadro CTX da U15 - fase C, pela SSA 202202075. Solicitar apoio para a equipe da ILA1, de forma a realizar de novo ensaio termográfico e verificar a efetividade da resolução da anomalia térmica. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Confirmado solução do problema por inspeção termográfica em SSA derivada para ILA1.
202202060 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202206 | 13/02/2022 05:57:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS TROCADORES DE CALOR SELETADOS COMO SUPLEMETAR NAO DESCONECTARAM AO ATINGIR A FAIXA DE AJUSTE. TEMPERATURA DO ÓLEO ENTRE 30 E 33 GRAUS NAS FASES A, B E C. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Durante a parada da unidade a temperatura do óleo estava em 34 graus e os referidos trocadores estavam desconectados. Foi realizado revisão nos contatos dos termômetros e todos estão com ajuste corretos e funcionando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202044 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202206 | 11/02/2022 16:44:52 | VERIFICAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO MOTOVENTILADOR QUE ESTÁ SEM IDENTIFICAçãO, SEGUNDO O ITO 02/2013 SE TRATA DO MOTOVENTILADOR 09 REFERENTE AO GRUPO 01, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema de vibração excessiva solucionado com a SSA 202303196. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202202042 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202206 | 11/02/2022 16:03:09 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAçãO DE NIVEL ACIMA DO MÁXIMO, NO INDICADOR DA BUCHA DE ALTA TENSAO, FASE R, DO REFERIDO TRAFO, FERNANDO RAMOS CIENTE. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado indicador de nivel de aceite, encontrado dentro de los parámetros normales. |  | 69 - NIVEL ALTO
202201976 | STE | 202201420 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202207 | 14/02/2022 11:37:23 | Solucionar anomalia térmica na régua X9, borne 2, referente à fase B do circuito de alimentação da motobomba M1 do transformador, conforme arquivos em anexo. Emitir SSA para SMIL.DT para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202302 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de alimentação da motobomba M1. Foram substituídos os terminais dos condutores de entrada e saída do borne, bem como o borne. Foi utilizado um borne de sobras de montagem da MET1. Emitida a SSA 202301447 para a realização de nova inspeção termográfica.
202201974 | STE | 202201615 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202207 | 14/02/2022 11:38:42 | Solucionar anomalia térmica identificada no terminal inferior da fase B do disjuntor Q13 A do painel KT18, conforme arquivo anexo na SSA 202201615. Emitir SSA para a SMIL.DT para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección por parte de IL1 con SSA 202217311, constatado normalización y funcionamiento normal.
202201959 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202206 | 10/02/2022 17:47:34 | Verificar motivo pelo qual as temperaturas AT e BT do enrolamento da fase T encontra-se discrepante em relação as fases R e S. | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202215 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayo del indicador de temperatura de aceite, devanado AT y BT, con horno padrón y fuente de corriente. constado dentro de los parámetros y funcionamiento normal. Transformador fase T es marca TUSA, los de la fase R y S son SIEMENS. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201886 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202206 | 09/02/2022 17:38:08 | AVALIAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÓLEO PELO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR DA SEMD TSA-1A, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202401 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto y limpieza en la válvula ubicada en la parte inferior del transformador, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201871 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202206 | 09/02/2022 15:24:26 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador V9 e V1. | OUO2 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202321 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reparación de los motoventiladores por MMU3, luego se procedió a su reeinstalación en el Transformador TB-02, quedando el equipo en condiciones normales de operación. Constatado que fueron los motoventiladores V9 y V11. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202201805 | STE |  | B016J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE C | 0045.190-8 | 202206 | 08/02/2022 18:32:37 | VERIFICAR MOTIVO DE ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA" DO REFERIDO TROCADOR DE CALOR, SEM REARME, DEIXADO O MESMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de flujo de agua F12C y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal.
202201711 | STE |  | A008K002 | QUADRO CSI-08/CPI-08 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.010-1 | 202206 | 08/02/2022 05:51:32 | Verificar e solucionar chave de seleção de comando local/remoto do quadro CPI 08, fase 'S', com a parte frontal solta, impossibilitando alterar a seleção. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Substituída chave que encontrava-se avariada, realizados teste funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202201620 | STE |  | B018J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18 FASE B | 0045.209-2 | 202205 | 04/02/2022 23:26:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambaidor permanece conectado estando seleccionado como principal con unidad parada. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado limpieza, ajuste del indicador de flujo de agua y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201522 | STE |  | A009J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202206 | 09/02/2022 15:29:21 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição das luminárias das paredes e dos refletores do teto das celas do TU-09. Foram empregas luminárias e refletores LED.
202201501 | STE | 202201370 | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202206 | 07/02/2022 13:37:15 | Verificar e solucionar anomalia térmica apontada pela SSA 202201370 na chave seletora S91 e no disjuntor Q02, do quadro KT-12. Antes de programar, consultar o anexo INSTRUCOES. Verificar os bornes de conexão e os terminais de compressão dos cabos conectados aos equipamentos. Aferir a resistência entre os contatos da chave S91 para verificar possíveis danos. Emitir SSA para a equipe da ILA1, para realização de novo ensaio termográfico, de forma a verificar a resolução da anomalia térmica. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado a necessidade de substituir o disjuntor Q02. Foi realizada a desmontagem da estrutura que fixa as chaves S91 e S92 para possibilitar inspeção e reaperto. Necessária nova inspeção termográfica para verificar se problemas foram completamente solucionados. Criada SSA 2022/14106 solicitando nova inspeção termográfica.
202201498 | STE | 202201383 | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202206 | 07/02/2022 13:37:34 | Verificar e solucionar anomalia térmica apontada pela SSA 202201383 no disjuntor Q13, do quadro KT-16. Verificar os bornes de conexão e os terminais de compressão dos cabos conectados ao disjuntor. Emitir SSA para a equipe da ILA1, para realização de novo ensaio termográfico, de forma a verificar a resolução da anomalia térmica. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme ensayo SSA derivada 202222011, solucionado el problema.
202201403 | STE | 202201066 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202205 | 02/02/2022 08:36:26 | Reapertar os parafusos de fixação do conjunto da motobomba N3, em virtude das evidências vibracionais apontadas na SSA matriz (202100296). Confirmar se o equipamento instalado é proveniente de transformador de fabricação COEMSA. Solicitar nova medição de vibração após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Luego de realizado el reapriete de los tornillos del conjunto de la motobomba M3 correspondiente al intercambiador de calor N3, se realizó una nueva medición de vibración de la motobomba por parte del sector de laboratorio, según SSA202224211, los valores de vibración bajaron del nivel de alerta, no fue constatado ningún otro punto de alerta o alarma de vibración. Informaciones adicionales pueden ser visualizadas en la SSP 20230723.
202201281 | STE |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202205 | 31/01/2022 16:19:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-13 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-13 FASE B. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202302 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos circuitos de indicação de status da porta da cela, no SCADA e no PAI-13. Durante os ensaios observou-se indicações corretas de atuação ao abrir e fechar a porta. O sistema foi deixado em condições normais de operação. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202201279 | STE |  | B013J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE A | 0142.016-0 | 202205 | 31/01/2022 16:19:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-13 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-13 FASE A. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos circuitos de indicação de status da porta da cela, no SCADA e no PAI-13. Durante os ensaios observou-se indicações corretas de atuação ao abrir e fechar a porta. O sistema foi deixado em condições normais de operação. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202201276 | STE |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202205 | 31/01/2022 16:20:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-11 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-11 FASE A. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202224 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajuste no fim de curso da porta que encontrava-se travado. Realizados testes e liberado equipamento para operação. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202201224 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202205 | 31/01/2022 18:12:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202224 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, dejado en observación. Durante inspección, no fue detectado anormalidad(AT 202205308). solucionado con SSA 202213950.
202201114 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202204 | 27/01/2022 17:17:05 | DURANTE PRUEBAS EN LOS INTERCAMBIADORES, NO CONECTO EL INTERCAMBIADOR N1 FASE CON POSTERIOR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA EN EL ULP-12 DE "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR DE CALOR N1 FASE A" SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.5 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado que o contator K121A, responsável pela indicação de fluxo de água no trocador N1 da fase A estava com a carcaça quebrada e travando, ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizada uma nova carcaça confeccionada através da SSA2020/05138A. Realizados testes de funcionamento.
202201000 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202204 | 25/01/2022 22:26:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 3 da fase T indica conectado, estando a unidade parada. Trocador selecionado como principal. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202215 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, ajuste del microswitch de retencion del indicador F16C y ensayo del mismo, constado accionamiento y desconexión normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200804 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202203 | 20/01/2022 21:43:43 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO EN EL SCADA DE LA ALARMA "TU KT-18 TENSIÓN CC ALARMA/TRIP FASES". OBS. VERIFICADO EN EL LOCAL BANDEROLA 20 "FALTA TENSIÓN CC CIRCUITO DE ALARMA Y DESLIG." | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, durante inspección, no fue detectado anormalidad. realizado reaprieto del circuito y ensayos de las alarmas, constatado accionamiento y rearme normal.
202200803 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202203 | 20/01/2022 17:47:56 | Verificar y solucionar discrepancias de valores de temperatura de aceite y temperatura de enrolamiento del T06 correspondientes al campo y al SCC. Ver anexo. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202333 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado RTD F8 y F10 con rastros de humedad, realizado limpieza, reaprieto, ensayo con horno padrón y fuente de corriente, constatado normalización de los mismos y correcta indicación local y en el SCC. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200774 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202203 | 20/01/2022 14:25:42 | Verificar motivo pelo qual a leitura de Temperatura de Óleo da fase T indica 0 ºC. Demais fases indicam: R = 27ºC e S = 30ºC. Falha observada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do transdutor associado a medição de temperatura de óleo da Fase C do TU-13. Foi instalado o transdutor NS: 22763/04 de marca Yokogawa. E emitida a SSA 202301488, para reparo do transdutor danificado de NS: N00325011351C e marca ABB. Também foi retirado do almoxarifado o transdutor NS: 22771/04 de marca Yokogawa, que apresentou defeito durante a instalação. Este foi encaminhado para reparo por meio da SSA 202301491.
202200771 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202203 | 20/01/2022 15:14:31 | Solucionar motivo pelo qual as informações relativas a fase S não são exibidas, tanto no painel local quanto no SMT-WEB. Na IHM correspondente a fase S do painel SMT-03 é apresentada uma mensagem de erro de comunicação, conforme imagem anexa. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de la IHM, y de los datos exhibidos en el SMT WEB, se realizó ajuste de los conductores de comunicación y reapriete de los terminales del ION de la fase S. Se verificó la lectura de los datos y la correcta transmisión de los mismos, dejado en condiciones normales de operación.
202200770 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202203 | 20/01/2022 14:28:12 | Verificar motivo pelo qual as indicações de Temperatura do Óleo e Temperatura Ambiente, da Fase S, apresentam discrepância de temperatura de até 13 ºC, quando comparadas as fases R e T. A discrepância está presente tanto no SMT-WEB quanto na IHM do painel SMT-02. Temperaturas Observadas: Temperatura Ambiente R = 33 ºC, S = 44,5 ºC, T = 36ºC; Temperatura do Óleo R = 47 ºC, S = 60º C, T = 50 ºC. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202322 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado conversor de temperatura con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales para la operación. Temperatura Ambiente R = 29ºC, S = 29 ºC, T = 29ºC; Temperatura del aceite R = 27 ºC , S = 29º C, T = 29 ºC.
202200673 | STE | 202200653 | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202203 | 18/01/2022 09:39:12 | Conforme SSA 202200653, debido a dudas durante la actualización de diseños pos-comisionamiento del servicio de retrofit del tablero de protección del transformador TI-1, verificar en campo los comentarios en color azul de los diseños adjuntos. Adjuntar en la baja diseño "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202333 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, adjunto diagrama encontrado referente a los puntos seleccionados en la ssa.
202200561 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202202 | 14/01/2022 11:44:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador suplementar da fase S encontrava-se conectado, estando com os valores de temperatura do óleo e dos enrolamentos abaixo do limite para desconexão automática. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202215 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del microswitch de retención del indicador F1B y ensayo del mismo, constatado accionamiento y desconexión normal del intercambiador suplementar. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200415 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202202 | 11/01/2022 15:21:34 | Verificar e solucionar sensor hydran com alarme. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del sensor hydran, no se detectó alarma en el mismo, constatado funcionamiento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200327 | STE |  | B014J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE B | 0045.102-9 | 202201 | 09/01/2022 08:12:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "FLUXO BAIXO DE ÁGUA CIRCUITO" DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO0 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del fluxómetro de agua del intercambiador N2 de la fase B, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200306 | STE |  | K001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-02 | 0167.015-8 | 202201 | 07/01/2022 15:00:36 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247851 (código de equipamento 0167.036-7) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202238 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDA BUCHA N/S 8102488, INTALADA BUCHA POLIMÉRICA FABRICANTE HSP, TIPO SETFT, NÚMERO DE SERIE N5247848 . FOI UTILIZADA IDM.EQ.450 COMO REFERÊNCIA.PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO.
202200302 | STE |  | K001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-02 | 0167.016-6 | 202201 | 07/01/2022 14:56:48 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247847 (código de equipamento 0167.033-1) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDA BUCHA N/S 8102487, INTALADA BUCHA POLIMÉRICA FABRICANTE HSP, TIPO SETFT, NÚMERO DE SERIE N5247847 . FOI UTILIZADA IDM.EQ.450 COMO REFERÊNCIA.PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO.
202200300 | STE |  | K001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.014-0 | 202201 | 07/01/2022 14:56:45 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247845 (código de equipamento 0167.031-8) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098E005. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDA BUCHA N/S 8102486, INTALADA BUCHA POLIMÉRICA FABRICANTE HSP, TIPO SETFT, NÚMERO DE SERIE N5247845 . FOI UTILIZADA IDM.EQ.450 COMO REFERÊNCIA.PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO.
202200058 | AMP |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202202 | 10/01/2022 14:36:41 | Solicitamos apoyo para el ensayo de puntos del KT modificados en la SSA 201916944D en la UTR 501-1. | MEL4 | MET1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202100597 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202152 | 31/12/2021 13:53:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, AL COLOCAR LA LLAVE CH1 PARA TESTE NO REPORTA "ALARMA DE CONDICION ANORMAL" EN EL SCADA. | OUO5 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizaod ensayos de las alarmas, la llave CH1 no reporta alarma en el scada conforme parecer tecnico de IEQ3 con SSA 2016/09789B. Adjunto planilla de alarmas. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100501 | STE | 202100396 | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202152 | 28/12/2021 09:20:21 | Verificar motivo por el cual el orden de arranque del motor diesel es 1ro. con motor neumático y luego con motor eléctrico, conf. mencionado en SSA 202100396. Ver con MAM1 condiciones de dichas partidas. Inspeccionar el circuito eléctrico y cambiar el orden de arranque caso sea posible, para que el primer intento de partida sea con motor eléctrico. Verificar correcto funcionamiento del sensor de batería SB1, el relé bi-estable RI1 y los relés RT5, RT6, RL10 y RL11. Documentos técnicos en adjunto | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaio, sendo constatado que o primeiro arranque ocorre por meio do motor elétrico e posteriormente por meio do motor pneumático. O ensaio realizado foi o item 12 da localização G075A017 da SSP 20232225.
202100434 | STE |  | G036D013 | MOTOBOMBA B1 | 3224.021-1 | 202151 | 23/12/2021 13:37:26 | Realizar ensayo de resistencia de aislación CC (Megger) para corroborar la gran disminución del resultado (167 Mohms) registrado en el último MP-4A - SSP 20211403A, teniendo en cuenta los últimos mantenimientos periódicos: Año 2019 = 4.790 Mohms; Año 2017 = 1.440 Mohms; Año 2015 = 7.850 Mohms. Ejecutar el ensayo con motor a temperatura ambiente. Registrar temperatura y humedad del ambiente. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas 3 medições de resistência CC, de cada uma das fases da motobomba em relação a terra. Com uma tensão de 500 Vcc / 1min. R = 666 MΩ. S = 644 MΩ. T= 665 MΩ. Temperatura ambiente = 12°C. Umidade ambiente = 59%.
202100288 | STE |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202151 | 21/12/2021 12:06:39 | Remover ninho de vespas junto ao transformador. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202223 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Retirado nido de avispas. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202100247 | STE |  | A001J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE S | 0045.005-7 | 202151 | 20/12/2021 10:45:08 | Verificar y solucionar motivo por el que el intercambiador no esta indicando conectado al estar seleccionado como principal. Realizado intento de conexion manual sin suceso. Obs.: intercambiador dejado como reserva. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202215 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Ajuste de fluxometro de água. Realizado ensayo funcional con resultado satisfactorio. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100233 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202151 | 20/12/2021 08:16:16 | Realizar a substituição do óleo mineral isolante do tanque principal do transformador. Realizar tratamento termo vácuo e preencher o transformador com o óleo novo adquirido no contrato 4500062425. Enviar o óleo retirado do transformador para tanque de descarte. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Trabalho realizado conforme previsto na SSA. Foram substituídos aproximadamente 20700 litros de óleo. Vácuo de enchimento iniciado após medição de URSI igual a 0,7%. Óleo retirado encaminhado para descarte.
202100231 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202151 | 20/12/2021 08:16:34 | Realizar a substituição do óleo mineral isolante do tanque principal do transformador. Realizar tratamento termo vácuo e preencher o transformador com o óleo novo adquirido no contrato 4500062425. Enviar o óleo retirado do transformador para tanque de descarte. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado tratamiento termo vacio del aceite mineral aislante nuevo y cargado 23.000 litros en el tanque principal y de expansión del transformador. El aceite viejo fue enviado para descarte en el tanque ROC-3102, AMD cota 98.
202100143 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202150 | 16/12/2021 12:15:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL HOUVE DEMORA NA CONEXAO (APÓS 7 MINUTOS) DOS TROCADORES DE CALOR DO TU08 NO PROCESSO DE PREPARACAO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202207 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado Circuito, realizado ajuste en la temporización del accionamiento. Realizado Ensayos operacionales con resultados satisfactorios. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100140 | STE |  | A007J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-07 FASE S | 0045.078-2 | 202150 | 16/12/2021 12:12:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR N2 DA FASE "S" APRESENTOU FALHA NO CIRCUITO DE AGUA DURANTE A PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição do fluxometro de água. Verificado funcionamento correto. AT 202205382. | GIO
202602110 | SPG |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202607 | 12/02/2026 07:39:45 | Verificar funcionamento e medição dos transdutores de temperatura de topo de óleo e ambiente associado ao circuito do SMT-11. Utilizar forno para aquecimento do sensor PT-100 (aquecer a 50ºC e 70ºC) e comparar a temperatura indicada no forno com a indicação no painel SMT-11. Caso a diferença de temperatura seja superior 5ºC, substituir o transdutor de temperatura (código de estoque 653810). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202613
202602109 | SPG |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202607 | 12/02/2026 07:39:49 | Verificar funcionamento e medição dos transdutores de temperatura de topo de óleo e ambiente associado ao circuito do SMT-11. Utilizar forno para aquecimento do sensor PT-100 (aquecer a 50ºC e 70ºC) e comparar a temperatura indicada no forno com a indicação no painel SMT-11. Caso a diferença de temperatura seja superior 5ºC, substituir o transdutor de temperatura (código de estoque 653810). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202613
202602108 | SPG |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202607 | 12/02/2026 07:39:58 | Verificar funcionamento e medição dos transdutores de temperatura de topo de óleo e ambiente associado ao circuito do SMT-11. Utilizar forno para aquecimento do sensor PT-100 (aquecer a 50ºC e 70ºC) e comparar a temperatura indicada no forno com a indicação no painel SMT-11. Caso a diferença de temperatura seja superior 5ºC, substituir o transdutor de temperatura (código de estoque 653810). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202613
202602095 | SPG |  | B011J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.123-9 | 202607 | 11/02/2026 16:37:00 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na cela do TU fase B. Vídeo em anexo. | OUO2 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202612 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202602061 | SPG |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202607 | 11/02/2026 09:56:44 | [Contrato 4500080532] - Realizar instalação e comissionamento do sensor Minitrans no transformador, em conjunto com o fabricante GE e a contratada AQTECH. Posicionar o sensor fora da cela do TU em suporte metálico fornecido no contrato. Retirar o sensor de gases HYDRAN e o sensor de umidade AQUAOIL. Ver desenhos em anexo referente a alimentação elétrica do sensor e da conexão com o painel SMT-11. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202611
202602059 | SPG |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202607 | 11/02/2026 09:56:50 | [Contrato 4500080532] - Realizar instalação e comissionamento do sensor Minitrans no transformador, em conjunto com o fabricante GE e a contratada AQTECH. Posicionar o sensor fora da cela do TU em suporte metálico fornecido no contrato. Retirar o sensor de gases HYDRAN e o sensor de umidade AQUAOIL. Ver desenhos em anexo referente a alimentação elétrica do sensor e da conexão com o painel SMT-11. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202611
202601917 | SAD |  | B015J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE A | 0045.086-3 | 202607 | 09/02/2026 16:41:29 | Verificar/solucionar motivo por el cuál acciona falla en el circuito de agua al colocar en operación el intercambiador. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202609 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a inspeção dos circuitos associados ao trocador de calor, sendo identificados defeitos no fluxômetro de óleo e no contator K22A. Os componentes foram substituídos e, ao final, foram efetuados testes que comprovaram o funcionamento normal do trocador de calor.
202601696 | SPG |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202606 | 04/02/2026 16:54:25 | Prestar apoio a SOCM.DT na desconexão do cabo H66003 proveniente do antigo TFN-4 e ensaios/conexão do novo cabo de alimentação H66003 proveniente do novoTFN-4 e que alimentará o quadro de ventilação do transformador T07. Coordenar atividade com a MEG-2. Programar para 23/02 à 27/02/2026. Ver desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202612
202601695 | SPG |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202606 | 04/02/2026 16:54:39 | Prestar apoio a SOCM.DT na desconexão do cabo H66001 proveniente do antigo TFN-4 e ensaios/conexão do novo cabo de alimentação H66001 proveniente do novoTFN-4 e que alimentará o quadro de ventilação do transformador T06. Coordenar atividade com a MEG-2. Programar para 23/02 à 27/02/2026. Ver desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202612
202601645 | SPG |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202606 | 04/02/2026 08:39:57 | Movimentar o transformador reparado SIEMENS 4002463 entre o local do reparo e o recinto dos transformadores reserva na galeria dos transformadores. Transformador com óleo isolante. Inspecionar o tanque principal após a movimentação. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202611
202601644 | SPG |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202606 | 04/02/2026 08:28:18 | Prestar apoio ao setor ILA1 na medição de SFRA no transformador SIEMENS 4002463 antes e depois da movimentação entre o local de reparo e a galeria dos transformadores (SSA 202601547). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202611
202600644 | SAD |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:03 | [Substituição SMT-13] - Realizar os seguintes lançamentos de cabos entre o KT-13 e o novo painel SMT-13: - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-A (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-B (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 10 vias de 1,5mm² entre X2-C (pontos 311 a 318) e SMT-13 - Cód. estoque 160202 - Maço de 3 vias de 2,5mm² entre X2-C (pontos 26 e 28) e SMT-13 - Cód. estoque 572357 Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado o lançamento dos cabos entre o painel KT13 e o painel SMT13. Conexões realizadas de acordo com os anexos. Atividade foi executada com a AT202600818
202600640 | SAD |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:11 | [Substituição SMT-13] - Instalar no quadro KT-13 o transformador 460/220V e disjuntor provenientes do antigo SMT-13, para alimentação 220Vca do sensor Hydran, Aquaoil e transdutores de temperatura. Conectar a saída do 220V do transformador em bornes reservas do KT-13 e interligar a alimentação com os quadros CXT das três fases, conforme marcações nos desenhos em anexo. Anexar os arquivos As-built para atualização no SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O transformador retirado do antigo painel SMT13 foi instalado no cubículo comum do painel KT13. Foram realizadas as conexões de acordo com os esquemas em anexo utilizando o cabo com cód de estoque 572357. Atividade executada com a AT202600818
202600639 | SAD |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:19:20 | [Substituição SMT-13] - Realizar as seguintes atividades referentes a alimentação 125Vcc do novo painel SMT: - Confirmar no quadro KT-13 nos pontos X25.10 e X25.14 a existência da conexão da alimentação 125Vcc do SMT antigo (será usada a mesma para o novo SMT). - Lançar cabo com código de estoque 715937 entre o novo SMT e o KT-13 comum nos pontos X25.11 e X25.15, para a alimentação secundária de 125Vcc. Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202609 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram lançados cabos novos para as 2 alimentações 125VCC do painel SMT13. De acordo com anexo. Atividade foi realizada com a AT202600818
202600631 | SAS |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 16/01/2026 09:12:58 | [Substituição SMT-13] - Realizar as seguintes interligações internas no quadro KT-13: - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-A, K22-A, K23-A e K24-A a régua X2A, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-B, K22-B, K23-A e K24-B a régua X2B, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-C, K22-C, K23-C e K24-C a régua X2C, conforme indicação em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202606 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada interligação de acordo com anexos da emissão. Atividade foi escutada com a AT202600818
202600630 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202603 | 15/01/2026 16:38:23 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor Q43A (alimentação da válvula mariposa do trocador N3 da fase A). | OUO6 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202600626 | SEE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202603 | 16/01/2026 09:12:46 | Substituir o painel de monitoramento SMT-13 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500062045) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.004-4. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202606 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada substituição do painel. Realizado comissionamento. Desenhos e planilha de comissionamento em anexo.
202519657 | AMP | 202408176 | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 12:46:42 | A fim de validar a eficiência de vedação e a posterior possibilidade de remoção, solicito testar o selantes com código de estoque 642053 e 641448 em amostra de chapa/peça, incluindo parafusos e porcas. Teste inicial para avaliação da aplicação nos transformadores, conforme foto de exemplo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202518884 | STE | 202515346 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202548 | 27/11/2025 14:25:50 | Solucionar as anomalias térmicas identificadas nos seguintes terminais do quadro do transformador TB-01 (imagens termográficas em anexo): - Barramentos de entrada do circuito 460V; - Bornes X5-1, X5-2 e X5-3; Executar a intervenção em até 30 dias. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202551 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme inspección termográfica, constatado normalización de los puntos, re-instalado placa acrílica de protección.
202515658 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202540 | 30/09/2025 16:52:52 | [Contrato 4500067817] - Prestar apoio e acompanhar a realização dos ensaios elétricos no transformador SIEMENS NS 4002463, conduzidos pela empresa contratada Hitachi Energy. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202540 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Servicio ejecutado. Prestado apoyo y acompañamiento a la empresa HITACHI en la realización de ensayos eléctricos al transformador SIEMENS NS 4002463.
202515616 | ADM |  | R055L004 | SALA | 3147.001-8 | 202540 | 30/09/2025 14:36:54 | Efetuar montagem de painéis de testes da Sala de Apoio a Manutenção de Transformadores da SEMD. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202542 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada montagem parcial da infraestrutura dos painéis de testes.
202515344 | AMP |  | A019K003 | QUADRO PAI-9A SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.021-4 | 202539 | 24/09/2025 11:58:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO EN EL SCADA ALARMA "TU PAI VALV DILUVIO FASE S CIRC. DISPARO FALLA", DE FORMA INTERMITENTE, CON POSTERIOR REARME. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512337 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 | 0448.004-3 | 202532 | 04/08/2025 11:31:22 | Verificar e solucionar anormalidade na porta do painel PCSVD-02. Foi verificado que ao abrir a porta, a haste da fechadura está se prendendo na tampa interna do painel, puxando a mesma para fora e impedindo assim a sua abertura. | OUO7 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Verificado que haste da fechadura estava se prendendo na tampa interna do painel. Foi realizado ajuste. Ficou normal, filme em anexo. Atividade foi realizada durante execução da SSP20253511 com AT202506850 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202512208 | STE |  | S098J001 | TROCADOR CALOR ÓLEO/ÁGUA | 0045.226-2 | 202531 | 31/07/2025 11:18:49 | [Contrato 4500067817] - Retirar 2 unidades do trocador de calor com código de estoque 708205 para utilização nos ensaios do transformador SIEMENS NS 4002463. Devolver os trocadores ao almoxarifado após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO PIRES GARCIA | 202534 | RICARDO PIRES GARCIA | Após a utilização dos trocadores de calor pela hitachi nos ensaios do transformador reserva que foi reparado, eles foram devolvidos ao almoxarifado para retornar ao estoque.
202509886 | ADM | 202509434 | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202526 | 25/06/2025 16:20:22 | A fim de avaliar a extensão dos danos e providenciar o devido reparo do caneco da bucha X1, solicito sua desmontagem do transformador conforme orientado na IDM.EQ.0102. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202530 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado caneco, emitida SSA derivada para reparación por parte de SMMU.DT. Equipamiento reserva, ejecutado sin AT.
202508818 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0142.002-0 | 202524 | 09/06/2025 14:05:58 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação dos transformadores de corrente TCH1i e TCH11j (classe TPZ e relação 2000/5) associados a bucha H1 do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202524 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Ejecutado ensayo conforme solicitado. No se consiguió levantar la curva de saturación debido a que la fuente del CT Analyzer no tiene la suficiente potencia para el mismo. En Anexo los Valores obtenidos.
202508303 | STE |  | A008J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE R | 0045.109-6 | 202522 | 01/06/2025 17:39:03 | Verificar e sanar motivo do trocador não ter conectado durante partida da unidade, indicando falha no circuito de água/óleo. Seletado trocador como reserva. | OUO5 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de aceite con falla, realizado conexión entre puntos X2A-76 y X2A-84 para permitir accionamiento del fluxómetro. El mismo se encuentra con falla que deberá ser solucionada por medio de la SSA 202510267.
202505414 | STE | 202505272 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202515 | 07/04/2025 09:16:17 | Realizar los Ajustes y Configuraciones en el Sistema de Monitoreo de los Aisladores Pasantes en el SMT, con el Banco de Transformadores energizado en Vacio. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202520 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Con apoyo de ILA3, realizado ajuste de tensión en el SMT-15, luego de la sustitución del transformador fase B. Constatado correcta señalización en el local y SMT-WEB.
202505272 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202514 | 04/04/2025 10:11:02 | Tendo em vista a evolução progressiva e níveis consideráveis de gases dissolvidos em óleo isolante, solicito a substituição do TU-15 fase B pelo Transformador Reserva 02 60Hz (fabricação BBC). Programar a atividade para início no dia 21/04/2025. Equipamento em acompanhamento pelo sensor TRANSFIX e por ensaios cromatográficos da SMIL.DT. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202517 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido transformador marca: ABB, S/N: SP-15090, instalado transformador marca: BBC, S/N: SP-15107(Reserva02), realizado ensayos de: interconexión CXT - KT, dispositivos primarios relé buchholz, termómetros de AT, BT y aceite, TC´s, indicador de nivel de aceite del tanque de expansión, resistencia ohmica: 0.281ohm a 24Grados., ensayo de factor de potencia y capacitancia de la bucha H1(S/N: M6173978): 0.350%, 398.39pF.
202504243 | STE | 202500262 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202512 | 21/03/2025 07:53:43 | A pedido da SMIM.DT, solicito registrar os tempo acumulado de operação e número de partidas dos motocompressores CAF-9701 e CAF-9702 durante período de quatro semanas (CAF-9703 encontra-se isolado). Utilizar tabela em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202514 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado acompanhamento das operações dos moto compressores CAF-9701 e CAF-9702 durante 4 semanas. Em Anexos encontra-se a planilha com os dados obtidos.
202503192 | STE |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202509 | 01/03/2025 11:55:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual los intercambiadores de calor N2 y N3 de la correspondiente fase permanecen conectadas con la unidad generadora parada. OBS: Verificado intercambiadores desconectados en las fases R y S. | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e executados testes operacionais, não sendo observada a falha citada. Foram simulados comandos locais e remotos, em todas as etapas os trocadores operaram de maneira satisfatória. Os trocadores de calor foram deixados em operação normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502906 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202509 | 25/02/2025 11:14:03 | Verificar motivo por el cual ocurren oscilaciones bruscas en el MAR/SAR-06 conforme se observa en el video. Las oscilaciones están provocando accionamiento intermitente de la alarma "U06 TU CAJA NIVEL NC ANOR KT-06 K282". | OUO5 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del indicador de nivel de agua con apoyo de MAM1, realizado ensayos con accionamiento de los intercambiadores en las 3 fases, constatado funcionamiento y señalización normal.
202501513 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202506 | 03/02/2025 08:21:12 | Substituir o painel de monitoramento SMT-10 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500038775) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.002-0. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada substituição e comissionamento do painel SMT-10. Documentos as-built e planilha de comissionamento preenchida em anexo. Os IONs do antigo painel foram enviados para estoque através das DMs 70037613 e 70037758. O chassi do antigo painel já está nas instalações do Itaipu Parquetec.
202501255 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202505 | 28/01/2025 09:40:26 | [Substituição SMT-10] - Realizar as seguintes atividades referentes a alimentação 125Vcc do novo painel SMT: - Confirmar no quadro KT-10 nos pontos X25.10 e X25.14 a existência da conexão da alimentação 125Vcc do SMT antigo (será usada a mesma para o novo SMT). - Lançar cabo com código de estoque 159654 entre o novo SMT e o KT-10 comum nos pontos X25.10 e X25.14, para a alimentação secundária de 125Vcc. Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Confirmada a conexão da alimentação 125Vcc nos pontos X25:10 e 14. Realizado lançamento de cabos entre os cubículos do painel KT-10 e o novo painel SMT-10. Planilhas de conexão e desenhos as-built em anexo.
202501071 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202504 | 23/01/2025 16:35:41 | [Contrato 4500067817] - Prestar apoio a contratada Hitachi Energy no reparo do transformador SIEMENS NS 4002463. Cronograma das atividades em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202513 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Realizado acompañqmiento a la empresa HITACHI en el reparo del transformaro reserva
202420014 | STE |  | J097A003 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE TRATADO ROI-3102 | 0334.002-3 | 202451 | 18/12/2024 16:13:55 | [Contrato 4500077371] - Prestar apoio a contratada WEG na transferência de óleo do tanque ROI-3102 (cota 98) para caminhão-tanque na cota 144. Óleo pertencente ao TU SIEMENS 4004139, a ser descartado pela contratada conforme contrato. Instalar medidor volumétrico no circuito e registrar a quantidade de óleo isolante transferida. Data prevista 14/01/2025. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202503 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram transferidos 36579 litros de óleo isolante do tanque ROI-3102 na cota 98 para o caminhão tanque na cota 144. Trabalho realizado sem AT.
202414712 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202438 | 16/09/2024 09:45:57 | Realizar o registro de transferência de equipamentos, devido a substituição da motobomba por meio da SSA 202400164 A motobomba substituída, 3025.043-0, Ns: W4529, será movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.044-2 , Ns: W4528, será movida para a localização A004J046. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202438 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Registrada a troca de equipamentos após a substituição da motobomba por meio da SSA 202400164. A motobomba substituída, 3025.043-0, NS: W4529, foi movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.044-2, Ns: W4528 , foi movida para a localização A004J046.
202414541 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202437 | 11/09/2024 07:43:53 | Realizar na próximo desligamento preventivo da UG-12 a desinstalação do sensor Hydran e Aquaoil no TU-12 fase C e instalar o equipamento DGA-900 (retirado do TU-17 fase B conforme SSA 202414539). Configurar o DGA-900 para medições diárias para posterior parametrização de alarmes. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o sensor Transfix com NS TX1-D005378. Configurado endereço de IP 172.31.96.146. Configurado para medições diárias às 15:00 hs. Os alarmes ficaram desabilitados. Os sensores Hydran e Aqua-oil retirados foram encaminhados para calibração através das SSA's 202511479 e 202511481.
202414539 | SCA |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202437 | 11/09/2024 07:44:06 | Realizar no próximo desligamento preventivo da UG-17 a desinstalação o equipamento DGA-900 do transformador TU-17 fase B. Instalar no transformador os sensores Hydran e Aquaoil e conectá-los ao painel SMT-17. Ajustar o alarme de gás do Hydran conforme Ordem de Ajuste em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202414439 | STE |  | A003J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-03 FASE T | 0045.033-2 | 202437 | 10/09/2024 09:23:52 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador, estando el mismo desconectado, conforme anexos. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del fin de carrera de cierre S41 de la válvula motorizada M5. Realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento normal. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202409284 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202424 | 14/06/2024 08:25:55 | Registrar a desativação da localização G042F005, referente ao antigo painel PCSVD2. Enviar o equipamento 0448.002-7 para a localização S098Z001. O novo painel PCSVD-2 será instalado na localização G075A023, conforme contrato 4500064790 e SSA de comissionamento 202408668. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202439 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada retirada do equipamento 0448.002-7 da localização G042F005, referente ao antigo painel PCSVD2
202408243 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202422 | 27/05/2024 17:02:20 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle da Motobomba Diesel conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0456.002-0 - Enviar o equipamento 0456.001-9 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202437 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle da Motobomba Diesel. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built.
202408240 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202422 | 28/05/2024 14:20:11 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD1 conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0448.003-1 - Enviar o equipamento 0448.001-5 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202437 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD1. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built.
202408239 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202422 | 28/05/2024 14:20:14 | Realizar comissionamento do novo Painel de Comando das Eletrobombas conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0446.002-0 - Enviar o equipamento 0446.001-4 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202436 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Comando das Eletrobombas. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built.
202408236 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202422 | 28/05/2024 14:20:54 | Realizar comissionamento do novo Quadro Geral de Força da Casa de Bombas conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 2504.002-6 - Enviar o equipamento 2504.001-4 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202436 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Quadro Geral de Força da Casa de Bombas. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built.
202407374 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202419 | 09/05/2024 05:31:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay indicación del intercambiador 4 conectado de la fase "R", estando esta selectada como reserva conforme anexo. Obs.: Unidad parada. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202427 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del funcionamiento del intercambiador N4 de la fase R, se constató un desajuste en la llave de flujo de agua, se hizo el ajuste correspondiente, luego del mismo se comprobó el correcto funcionamiento, dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202406651 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202417 | 24/04/2024 16:54:43 | Solucionar anomalia térmica identificada nos parafusos da flange da tubulação de óleo da caixa do link de X2 do TU-16 fase A, conforme apresentado nas imagens termográficas em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica a SMIL.DT, após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado o reaperto dos parafusos da flange da tubulação de óleo da caixa do link de X2 do TU-16 fase A, indicados na imagem termográfica. Emitida a SSA 202407791 para realização de nova inspeção termográfica.
202406649 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202417 | 24/04/2024 16:54:53 | Solucionar anomalia térmica identificada no parafuso de fixação da tubulação de água do sistema anti-incêndio ao tanque do TU-16 fase C próximo ao link de X2, conforme apresentado na imagem termográfica em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica a SMIL.DT, após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado o reaperto do parafuso de fixação do sistema anti-incêndio indicado na imagem termográfica. Emitida a SSA 202407766 para realização de nova inspeção termográfica.
202406118 | STE |  | B020J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE C DO TU-18A | 0011.094-5 | 202416 | 18/04/2024 07:47:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el terminal del cabo del DPB se encuentra dañado. Detectado durante inspección de la SSP: 20241275. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado cabo de DPD dañado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202405097 | ASO |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 01/04/2024 11:44:45 | Solucionar perda de óleo pela placa de interconexão dos TCs da Bucha X1. Observado que a placa encontra-se danificada. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202408496.
202402628 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.036-7 | 202407 | 16/02/2024 16:04:53 | Realizar secagem da parte condensiva da bucha polimérica com NS 5247851 por um período mínimo de 12 horas. Montar a bucha em suporte metálico com aquecimento para a realização do processo (registrar a temperatura durante a execução da secagem). Após o término, repetir o ensaio de medição de FP e capacitância da bucha. Avaliar o resultado conforme o gráfico da figura 28 no Manual do fabricante em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | A bucha permaneceu no suporte metálico com aquecimento entre os dias 05/03 e 20/03. Foram realizados 3 ensaios que estão em anexo.
202402507 | STE | 202400235 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202407 | 16/02/2024 16:09:48 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO DE PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSÃO DE AR, E, APÓS SUSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO DE PRESSOSTATO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 22/02. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202409 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio à MAM1 na substituição, ajuste e testes funcionais do pressostato PS-03 de baixa pressão de ar. AT MAM1 202401588.
202401549 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202405 | 29/01/2024 09:54:03 | Solucionar anomalia térmica identificada no parafuso externo do link de X1 e no parafuso localizado na tampa do tanque principal TU-17 fase B, conforme imagem termográfica em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção, sendo contatada frouxidão dos parafusos. Os parafusos foram reapertados com torque adequado.
202400133 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202401 | 04/01/2024 08:40:31 | Realizar modificação nos circuitos referentes a proteção por temperatura dos enrolamentos do transformador TB-01, conforme arquivos em anexo. Coordenar atividades com o setor MEL-1 durante o retrofit da proteção do TB-01. Anexar arquivos "As-built" após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202405 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme en anexo, siendo esta la configuración final observada en campo. Obs: Las indicaciones en color verde son los conductores que fueron retirados y en rojo los que fueron conectados.
202320187 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202351 | 18/12/2023 07:40:28 | Verificar pérdida de aceite proveniente del cubículo de la conexión Y1 e Y2 del Transformador. Ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232630. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto da porca de prensagem da porcelana das buchas do terciário, executada limpeza do cubículo e liberado equipamento para operação.
202320185 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202351 | 18/12/2023 07:40:33 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales para TC del aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20232630. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada aplicação de teflon no bujão de purga da caixa terminal do TC, executada limpeza e liberado equipamento para operação.
202318282 | STE |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202345 | 08/11/2023 00:07:31 | O respectivo trocador indica conectado no painel KT estando o mesmo seletado como reserva. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202349 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado que el fluxómetro de agua se encontraba con defecto, realizado la sustitución del mismo, realizado pruebas, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202309701. PD: 20230191. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202317049 | STE |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202342 | 20/10/2023 16:24:52 | Solicitar apoio ao setor MEL-4 para viabilizar a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS (endereço IP 172.31.75.17) ao sistema SMT-WEB via rede SIRI. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202351 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi efetuada inspeção e constatado que a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS à rede SIRI foi implementada com sucesso. Com isso, tornou-se possível o acesso ao sistema SMT-WEB diretamente por esse equipamento.
202313735 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202334 | 23/08/2023 14:24:03 | Reparar porcelana quebrada durante la ejecución de la SSP N°20231072, correspondiente al H0 . | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202336 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reparación de porcelana quebrada, utilizando materiales y mano de obra proveídos por personal del sector MET2. AT N°202306941.
202311624 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202328 | 14/07/2023 00:00:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está acionado no referido quadro o alarme ''NIVEL DE AGUA ALTO TANQUE HIDRONEUMATICO'', estando o nível normal, ver anexo. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os circuitos de alarmes e os sensores de indicação de nível do tanque hidropneumático. Realizados testes de atuação de alarmes, inclusive com esvaziamento e posterior enchimento do tanque, sem que anomalias fossem observadas. Sistema deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309936 | STE |  | A008J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-08 FASE S | 0045.116-9 | 202324 | 17/06/2023 22:56:41 | Trocador de calor indicando conectado, estando seletado como reserva. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção, foi realizado ajuste do fluxõmetro de água, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309450 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202323 | 08/06/2023 18:06:53 | Verificar/solucionar motivo de congelamento na aquisição de valores de temperatura no óleo das três fases do referido trafo, ver anexo. | OUO5 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema resolvido com SSA 202312653 AT 202306791. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309223 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202323 | 05/06/2023 14:12:14 | Instalar o equipamento TRANSFIX no transformador TU-18A fase C no próximo desligamento preventivo da UG-18A, conforme IDM.EQ.0147 e croqui em anexo. Solicitar apoio do setor MEL3 para fusão de fibra óptica. Solicitar apoio do setor MEL-4 para habilitar porta do switch do painel SMT-18A. Após a instalação, acessar o Transfix via Transconnect e desabilitar os parâmetros "Caution" e "Alarm" e configurar medição de gases diária, a fim de possibilitar ajuste de novos alarmes. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202327 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Esta solicitação foi atendida por meio da SSA de urgência 202310474 e AT 202305707.
202309207 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202323 | 05/06/2023 00:05:09 | Verificar/solucionar considerável aumento na indicação de temperatura dos enrolamentos AT/BT e também no ÓLEO da fase "C"(Delta em torno de 14°C), estando as três fases com a mesma quantidade de trocadores de calor conectados, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202336 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Transformador foi retirado de operação, SSA 202310727 e será encaminhado para inspeção e reparo. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202308798 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202321 | 28/05/2023 12:09:02 | Verificado y solucionar motivo por el cual los valores de las mediciones del SMT-18A no aparecen conforme video anexado. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado el panel con el layout correcto, realizado pruebas, dejando en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308412 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202320 | 19/05/2023 16:35:10 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TU ENROLAMENTO AT TEMPERATURA ALTA FASE C NC ATUADO" com rearme imediato. Verificado na pesquisa de eventos/alarmes que este alarme vem acionando de forma esporádica nos últimos dias (imagem em anexo). Enviado Operador ao KT e ULP e confirmado nos anunciadores o respectivo alarme acionado. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção de circuito, aferição de alarmes e ensaio de imagem térmica. Nenhuma anormalidade foi encontrada.
202307555 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202319 | 08/05/2023 10:16:14 | Descarregar os dados históricos e retirar o equipamento TRANSFIX do transformador TU-12 fase C. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202321 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, retirado sensor de Gases Transfix S/N TX1-D005378, re-instalado sensor Hydran S/N 0408410906 y Aquaoil S/N 0704682336. descargado datos y anexado conforme solicitado.
202307553 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202319 | 08/05/2023 10:15:57 | Desmontar o circuito de medição de descargas parciais da Megger instalado na bucha do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202321 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, retirado sensor y componentes de descargas parciales Power Diagnostix(PD)BA7, BCU1D y RPA2, normalizado sistema de monitoreo de buchas SMT, realizado ajuste de tensión de referencia con apoyo de ILA3 202308832 y ensayos con fuente de tensión. constatado funcionamiento normal.
202307109 | STE | 202307030 | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202317 | 28/04/2023 08:43:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR INTERMITÊNCIA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE ELETROVÁLVULA DE ENTRADA DE AR DO RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO. VIDEO EM ANEXO. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202325 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi substituída a solenoide da válvula S-9702. Foram executados testes e liberado equipamento para operação. Foi constatado que a válvula reguladora de pressão do circuito de pressurização do THP está ajustada muito próxima da pressão de fechamento da válvula S-9702 que é 11,6 Bar, reduzindo assim o fluxo de ar quando a pressão do tanque se aproxima de 11,5 Bar. O problema foi repassado à SMMA. Está válvula deve ser ajustada acima de 11,6 Bar.
202306840 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202317 | 24/04/2023 14:37:18 | Substituir o contator K191 do painel KT-12 pelo contator com código de estoque 102539, a fim de avaliar a possibilidade de sua utilização em substituição ao contator antigo (obsoleto). Referência: GCSMIT-931. Anexar o desenho do circuito como construído após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202321 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido relé, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Adjunto diagrama conforme instalado.
202305982 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202315 | 11/04/2023 19:07:27 | Substituir o contator K241C do painel KT-12 pelo contator com código de estoque 713653, a fim de avaliar a possibilidade de sua utilização em substituição ao contator antigo com código 100781. Referência: GCSMIT-238. Anexar o desenho do circuito como construído após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202321 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido contactor k241C, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Adjunto diagrama conforme instalado.
202305104 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202313 | 27/03/2023 10:59:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual , estando R01 como master no acepto comando de maniobra de TAP. Obs: seleccionado como subordinado. | OUO7 | MET1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202316 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado reaprieto del mismo, ensayo como Master, esclavo e individual, aumentando y disminuido TAPs, constatado funcionamiento normal.
202304280 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202311 | 14/03/2023 17:56:18 | Verificar motivo pelo qual o medidor de temperatura (MIT), esta com o display parcialmente apagado dificultando a leitura. | OUO7 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202316 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustuido monitor de temperatura MIT, retirado S/n 1000265413030932, instalado S/N 16540711082530, realizado ensayo con horno padrón y fuente de corriente. constatado funcionamiento y señalización normal. Emitida SSA 202306388 para providencia IMA0. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302107 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202306 | 06/02/2023 03:54:33 | Verificar accionamiento de la alarma "T05 ALIMENTACION 460VCA FALLA", sin aceptar rearme. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202306 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspecao e ajuste no valor de sobretensao do rele 27.1.
202302063 | STE |  | K097A012 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS P/ ÓLEO ISOLANTE UNIDADES U10 A U18 | 0126.141-0 | 202305 | 03/02/2023 12:01:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSSÍVEL PERDA DE ÓLEO PELA TUBULAÇÃO DE TRATAMENTO/TRANSFERÊNCIA, CONFORME IMAGENS EM ANEXO. OBS.: VERIFICADO PRESENÇA DE ÓLEO NA BANDEJA DE CABOS LOCALIZADA NA ELEVAÇÃO 98,0m, ATRÁS DO UMCC-18. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202307 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionada la zona de perdida de aceite, verificada que la perdida provenía de la brida de la valvula. Realizado reapriete de las bridas y limpieza. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202301941 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202305 | 02/02/2023 09:43:44 | Desinstalar o sensor Hydrocal do transformador T07. Realizar atividade após a descarga de dados históricos através da SSA 202301937. Entregar o sensor para a SMIE.DT. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202312 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desinstalação do sensor Hydrocal, conforme solicitado.
202301937 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202305 | 02/02/2023 09:43:17 | Descarregar os dados históricos de medição do sensor Hydrocal instalado no transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202312 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta dos dados de medição e de serviço do sensor HYDROCAL. Os arquivos, com registros até a data de 29/03/2023, encontram-se em Anexos.
202300698 | STE |  | J097B011 | CONJUNTO MOTO-BOMBAS DE VACUO 50 HZ CAS-0005 | 0339.005-5 | 202302 | 13/01/2023 14:59:42 | Como parte do processo de saneamento de materiais e equipamentos, solicito retirar o equipamento vinculado a este localização e enviá-lo para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202305 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Registro de informação para retirada do sistema de equipamento fora de serviço por obsolescência e falta de sobressalentes.
202224875 | STE |  | B013J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE C | 0045.178-9 | 202251 | 23/12/2022 00:04:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad, accionaron en el SCADA las alarmas "TU CIRC OLEO FASE C - FALHA" y "TU CIRC AGUA FASE C - FALHA" luego de la transferencia de fuentes. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202302 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, efectuado mediciones y prueba de los intercambiadores, constatado funcionamiento normal del mismo, dejando en condiciones normales para la operación.
202222750 | STE |  | B012J001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-12 | 0011.120-9 | 202246 | 14/11/2022 16:50:06 | Instalar kit de accesorios de Power Diagnostix (adaptador BA7 + Unidad de acople BCU1D) para posibilitar el monitoreo de descargas parciales en el transformador, como también el monitoreo del bushing. Circuito de instalación igual al instalado en el TU-10. Solicitar apoyo a Laboratorio para el ajuste del monitoreo de desvio de capacitancia en el SMT (configuración ION). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202250 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o dispositivo. Fotos em anexo
202222372 | STE |  | A019K003 | QUADRO PAI-9A SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.021-4 | 202245 | 08/11/2022 09:42:44 | Verificado vibração excessiva na placa eletrônica do referido painel. Vídeo anexo. | OUO5 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202250 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto dos parafusos de fixação da placa. |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202222314 | STE |  | A002J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE R | 0045.013-8 | 202245 | 07/11/2022 11:43:38 | Verificar/solucionar acionamento dos seguintes alarmes no SCADA, com posterior rearme: "TU CIRC AGUA FASE R" "TU CIRC ACEITE FASE R" Enviado Operador ao KT e constatado que os alarmes se referem ao trocador N1. | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202250 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste do trocador de calor e o funcionamento está normal. Realizado inspeção nos contatores do circuito e verificação de ajuste do indicador de fluxo de água, tudo normal.
202222151 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202244 | 03/11/2022 17:07:24 | Verificar/solucionar comportamento atípico de variação de temperatura do óleo, enrolamento AT e BT na fase R, conforme imagem em anexo. | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos circuitos de indicação de temperatura e dos trocadores de calor do TU-09 Fase R. Como provável causa do comportamento atípico das indicações de temperatura está o defeito do bloco temporizador associado ao contator K18A. Este bloco mantinha a motobomba do trocador N4 permanentemente ligada. O bloco foi substituído. Após a energização, foi feito acompanhamento das temperaturas e observou-se comportamento semelhante entre as fases. Ver anexos. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221639 | STE | 202221483 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202243 | 27/10/2022 09:09:13 | CONECTAR O CABO D5X-0390 DE INTERLIGAÇÃO COM O PB-01 E VERIFICAR A CORRETA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. COORDENAR COM O MEL1. REF. SSAs 202221481 e 202221483 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202248 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado as conexões do cabo D5X-0390 conforme solicitado, a indicação de temperatura não foi possível verificar pois ainda não foi instalado o instrumento de indicação, esse será instalado pela SMME no painel PB-01.
202221312 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202242 | 20/10/2022 15:06:50 | Completar nível de óleo do transformador. Verificado durante inspecao da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202247 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o complemento de óleo isolante na quantidade de aproximadamente 200 litros. SSA de análise do óleo 202221354. AT 202209204.
202221311 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202242 | 20/10/2022 15:06:59 | Substituir as resistência de aquecimento que encontram-se queimadas nas fases A, B e C do painel KT. Identificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202246 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição das 3 resistência elétrica que encontravam-se queimadas. AT 202209204. DM 70029490
202221067 | STE |  | K004A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-04 | 0172.007-4 | 202242 | 17/10/2022 15:00:30 | Acompañar a los especialistas de MR para verificar/sustituir por garantía la junta de estanqueidad con sospecha debido a pertenecer al mismo lote de materiales utilizado en el MP-6A del TD-03 y constatarse pérdida de aceite según SSA 202216580. Acuerdo de programación en anexo. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202247 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio ao pessoal da MR para realizar a substituição das juntas.
202221064 | STE |  | K003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-03 | 0172.006-6 | 202242 | 17/10/2022 15:00:40 | Acompañar a los especialistas de MR para atender por garantía la pérdida de aceite ocurrida según SSA 202216580, en la que será re-instalada una nueva junta de goma. Acuerdo de programación en anexo. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202247 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA2022/16580 as juntas de borracha nitrílica foram substituídas por papelão hidráulico fornecido pela MR, o que apresentou resultado satisfatório. A IEQ3 concordou com a MR que as juntas de papelão hidráulico deveriam ser mantidas. Portanto, não foi realizada a substituição solicitada nessa SSA.
202220703 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202241 | 10/10/2022 16:29:15 | Realizar el ajuste de mediciones del HYDROCAL conforme indicaciones del manual en anexo, función "Ajuste DGA" (página 86). Considerar: Fecha de muestra (Sample Date) = 2022-08-12; Laboratorio valor (Laboratory Value): H2=7 ; C2H2=0 ; C2H4=256 ; CO=126; Anexar el banco de datos del Hydrocal con 1 semana de funcionamiento después de realizar este ajuste. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202245 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inseridos os dados de medições, obtidos pelo laboratório, de modo a permitir que o dispositivo HYDROCAL calcule os coeficientes de ajuste das medições por ele realizadas. O ajuste dos coeficientes foi realizado no dia 08/11/2022. Em Anexos, se encontram os dados baixados do sensor em 27/12/2022.
202220520 | STE |  | A019K003 | QUADRO PAI-9A SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.021-4 | 202240 | 07/10/2022 06:08:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU PAI AISLACION BAJA". OBS: EFECTUADO REARME DEL MISMO. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202250 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Reaperto do circuito elétrico de alarme e reaperto nos parafusos de fixação da placa eletrônica.
202218477 | STE | 202218334 | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 26/08/2022 15:51:28 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. VERIFICAR EXISTÊNCIA E "AS-BUILT" DOS CABOS A5S-0025 E A6S-0026 QUE INTERCONECTA O RELÉ 86T DO PX-02 COM O TAP-02. PASSAR OS CABOS A6S-0021 E A6S-0023 PARA RESERVA E CURTO-CIRCUITAR O SECUNDÁRIO DOS TCs. COORDENAR ATIVIDADES COM O SETOR MEL-1. ANEXAR DESENHOS "AS-BUILT" APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizadas las desconexiones, pruebas y conexiones. Los cables A6S-0021 y A6S-0023 fueron dejados como reserva, y cortocircuitados los correspondientes secundarios de los TCs. Luego de verificado los circuitos, se constató la existencia de los cables A6S-0025 y A6S-0026, conectados a los puntos, conforme al diseño anexado. AT: 202207991.
202218473 | STE | 202218340 | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 26/08/2022 15:53:00 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABOA6S-0024 DO TRANSFORMADOR DE NEUTRO DO TA-02 (TN-02) CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. COORDENAR ATIVIDADES COM O SETOR MEL-1. ANEXAR DESENHOS "AS-BUILT" APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202245 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la desconexión, prueba y conexión del cabo A6S-0024 del transformador de corriente del neutro (TN-02), conforme a lo marcado en los anexos. Diseño como construido anexado. AT: 202207991.
202218462 | STE | 202218323 | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202234 | 26/08/2022 15:53:58 | [RETROFIT TAP-02] PRESTAR APOIO A MEL-1 PARA TESTE DE ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ NO TA-02, A FIM DE VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202238 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Prestado apoyo a la MEL-1 para la prueba de actuación del relé buccholz del TA-02, de manera verificar la actuación de la protección en el panel TAP-02.
202218461 | STE | 202218323 | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202234 | 26/08/2022 15:54:10 | [RETROFIT TAP-02] PRESTAR APOIO A MEL-1 PARA TESTE DE ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ NO TA-02, A FIM DE VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202238 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Prestado apoyo a la MEL-1 para la prueba de actuación del relé buccholz del TA-02, de manera verificar la actuación de la protección en el panel TAP-02.
202218458 | STE | 202218323 | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202234 | 26/08/2022 15:54:20 | [RETROFIT TAP-02] PRESTAR APOIO A MEL-1 PARA TESTE DE ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ NO TA-02, A FIM DE VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202238 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Prestado apoyo a la MEL-1 para la prueba de actuación del relé buccholz del TA-02, de manera verificar la actuación de la protección en el panel TAP-02.
202218246 | STE | 202209109 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202234 | 24/08/2022 11:26:22 | Instalar manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do Transformador Regulador fabricada na impressora 3D, em substituição à manopla danificada. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202235 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a instalação da manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do transformador RX. A manopla produzida por meio da impressora 3D se mostrou funcional. Foram realizados testes de acionamento do sistema anti-incêndio com resultado satisfatório. O sistema foi deixado em condições normais de operação.
202216671 | STE |  | B012J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-12 FASE C | 0045.167-3 | 202230 | 29/07/2022 05:55:01 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma "Falla en el circuito de agua" del referido intercambiador durante la preparación de partida de la unidad. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, ajuste del indicador de flujo de agua F13C, contactor K123C y ensayo del intercambiador, constatado accionamiento y funcionamiento normal.
202215677 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202228 | 14/07/2022 17:19:51 | Dar el apoyo necesario al fabricante MR en la sustitución de la llave de carga del conmutador por otro nuevo suministrado a través del contrato 4500064383. Poner a disposición del fabricante la llave de carga retirada para evaluación de desempeño. Anexar resultados de mediciones realizadas por el fabricante con la nueva llave de carga. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202232 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | No dia 11/08/2022 foi prestado apoio ao pessoal da MR para substituição da chave de carga do comutador RX. Em anexo relatório da MR e valores do ensaio de relação de transformação realizado após instalação da nova chave.
202214761 | STE |  | B018J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18 FASE A | 0045.205-0 | 202226 | 30/06/2022 06:09:40 | Trocador de calor indicando conectado, estando seletado como reserva. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado limpieza, reaprieto y ajuste del indicador de flujo F11A y contactor K121A. realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214201 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202225 | 21/06/2022 11:44:57 | Retirar trip por actuación de la válvula de alivio como implementado en los trafos T1, T2, T3. Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio del trafo. Diseños en anexo. Referencia SSA 202209503. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | O novo painel PSVD1 em fase final de comissionamento com a SSA 202408240, não contempla a atuação da válvula dilúvio proveniente das válvulas de alívio dos transformadores da SEMD. Desenho referência 5615-DF-J5995.
202214114 | STE | 202213619 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202225 | 20/06/2022 15:39:38 | [Retrofit Protección T04/R04]. Conforme solicitado por SMIN.DT, cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC's y protecciones intrínsecas del T04, conforme marcaciones en anexo. Al finalizar emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño y anexar el "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Prestado apoyo a Mel1 en la desconexiones, ensayos y conexiones de los conductores de los dispositivos primarios. Emitida Ssa: 202217816, para la actualización del diagrama de interconexión.
202214105 | STE | 202213620 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202225 | 20/06/2022 15:01:52 | [Retrofit Protección T04/R04]. Conforme solicitado por SMIN.DT, cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC's y protecciones intrínsecas del R04, conforme marcaciones en anexo. Al finalizar emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño y anexar el "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Prestado apoyo a Mel1 en la desconexiones, ensayos y conexiones de los conductores de los dispositivos primarios. Emitida Ssa: 202217818, para la actualización del diagrama de interconexión.
202214035 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202225 | 20/06/2022 14:21:00 | Acompañar al fabricante MR para el mantenimiento general del conmutador bajo carga y la instalación del dispositivo de colecta de aceite a nivel del suelo. Caso sea necesario análisis del aceite, solicitar apoyo a ILA4. Al finalizar el servicio, registrar número de operaciones. Anexar en la baja el reporte técnico del fabricante. Ref.: Contrato 4500064383. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202232 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | No dia 11/08/2022 foi prestado apoio ao pessoal da MR para instalação de dispositivo para possibilitar coleta de óleo. O numero de operações ao final da manutenção era 83259.
202214029 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202225 | 20/06/2022 14:21:46 | Acompañar al fabricante MR para el mantenimiento general del conmutador bajo carga. Caso sea necesario análisis del aceite, solicitar apoyo a ILA4. Al finalizar el servicio, registrar número de operaciones. Anexar en la baja el reporte técnico del fabricante. Ref.: Contrato 4500064383. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202232 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Acompanhado pessoal da MR durante execução de MP6A na chave de carga do regulador R5. Em anexo resultado de TTR realizado após intervenção e relatório técnico da MR. Número de comutações ao final da manutenção foi 59609.
202213979 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202224 | 19/06/2022 17:02:35 | Estando o referido trocador de calor conectado, há indicação de fluxo de óleo sem fluxo de água. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o bloco de contato temporizado K35. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213297 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202223 | 08/06/2022 08:58:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor DJ4. | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202225 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado avería en la lámpara de indicación Panel Energizado 220 Vca del del PAI-03, sustituida lámpara 220V. Realizado rearme de disyuntor. Dejado en condiciones normales de Operacion.
202212833 | STE |  | A002J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.113-5 | 202222 | 02/06/2022 11:56:38 | Substituir sistema de luminárias principais das celas dos transformadores da unidade 02. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído sistema de iluminação, foram utilizadas luminárias de LED no teto e nas laterais das celas do TU. AT 202204196.
202212748 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202222 | 31/05/2022 14:19:23 | Descargar todo el banco de datos del MINITRANS. Posteriormente, retirar el equipo y dejar disponible para instalarlo en el TU-14 fase C. En lugar del MINITRANS, instalar el equipo HYDROCAL con el adaptador utilizado en el trafo R03, dejar midiendo durante 7 días. Luego, emitir SSA derivada a IEQ3 de parametrización de alarmas anexando el histórico de mediciones del HYDROCAL. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado o download dos dados do sensor MINITRANS e posteriormente realizada a desinstalação do dispositivo. Os dados obtidos encontram-se nos anexos. Realizada instalação do sensor HYDROCAL, sendo executado o reset do sensor. Como não há notificação de alarmes de gás no T07, não foi emitida SSA derivada para parametrização de alarmes.
202212746 | STE |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202222 | 31/05/2022 14:18:33 | Descargar todo el banco de datos del HYDROCAL. Posteriormente, retirar el equipo y dejar disponible para instalarlo en el T07 de la SEMD. En el lugar del HYDROCAL, instalar el equipo MINITRANS, conectar las señales de medición de humedad y de hidrógeno al SMT y dejar midiendo durante 7 días. Luego, emitir SSA derivada a IEQ3 de parametrización de alarmas anexando el histórico de mediciones del MINITRANS. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a parametrização dos alarmes do sensor MINITRANS durante as atividades de manutenção periódica da SSP 20230264. Os parâmetros utilizados foram definidos pela IEQ3 e estão disponíveis na SSA 202216068. Atividade desenvolvida por meio da AT 202305128.
202212157 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202220 | 22/05/2022 04:12:32 | Verificar y solucionar motivo por el que el intercambiador de calor no conectó durante la preparación de partida. Obs.: cambiada selección y dejado el mismo como reserva, normailizando el sistema. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección de los intercambiadores, realizado teste de operación del circuito de selección, no se encontraron anomalias, dejado en condiciones normales para la operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212083 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202220 | 20/05/2022 04:29:59 | Verificar tela da IHM sem aceitar comando. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do Painel de Controle dos Compressores e da IHM, sendo observado que de fato a IHM não respondia ao toque. Após realizar limpeza da tela com um pano, a IHM voltou a aceitar comandos. O sistema foi deixado em condições normais de operação. | GIO | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202212082 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202220 | 20/05/2022 04:30:19 | Verificar motivo pelo qual não houve partida da bomba BWF-9704 automáticamente, estando o tanque hidropneumático com nível baixo. Indicação na IHM 1774mm (LC-9701) e 1847mm (LS-9701). | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do sistema e observado condições normais de operação. A lógica implementada no sistema (Revisão R0E), apresenta o sensor LS-9701 como default, de modo que a partida da bomba BWF-9704 só ocorre quando o nível de água indicado, pelo LS-9701, é inferior a 1780 mm. O sensor LC-9701 assume o controle de acionamento da bomba em condições de falha do sensor LS-9701. | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211860 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202220 | 17/05/2022 16:08:04 | Verificar circuito de accionamiento de la etapa 1 y 2 del sistema de refrigeración, a partir de las señales del MIT (bornes 20, 21, 22, 23). Durante verificación de la LMR, se detectó la existencia de 2 relés auxiliares que no constan en el diseño 6676-DF-A8343-I. Registrar circuito instalado y marca/modelo de los relés. En adjunto diseño a verificar. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado accionamiento de la etapa 1 y 2 del sistema de refrigeración a partir de las señales del MIT en los bornes mencionados. Se constato la existencia de dos relés auxiliares, de la marca ABB modelo N22E, en adjunto el como ''construido''.
202211858 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202220 | 17/05/2022 15:48:02 | Verificar circuito de accionamiento de la etapa 1 y 2 del sistema de refrigeración, a partir de las señales del MIT (bornes 20, 21, 22, 23). Durante verificación de la LMR, se detectó la existencia de 2 relés auxiliares que no constan en el diseño 6676-DF-A8402-I. Registrar circuito instalado y marca/modelo de los relés. En adjunto diseño a verificar. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado accionamiento de la etapa 1 y 2 del sistema de refrigeración a partir de las señales del MIT en los bornes mencionados. Se constato la existencia de dos relés auxiliares, de la marca Finder modelo 55.34.8.120.0040, y 55.34.8.125.0040, en adjunto el como ''construido''.
202211479 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202219 | 14/05/2022 05:31:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de trocador suplementar conectado nas fases R e T, porém não há indicação na fase S. Teste de lâmpadas normal. Não há indicação de trocador suplementar conectado no ULP e SCADA. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202205532. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207369 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202219 | 13/05/2022 10:27:05 | Acompañar al fabricante del equipo MINITRANS instalado en este transformador, para sustitución del módulo PGA, de manera a solucionar la anormalidad en la medición de acetileno, conforme garantía contractual de la OC 4500058349. Fecha prevista: 25 y 26/05/22. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado o acompanhamento do fabricante do dispositivo MINITRANS no trabalho de substituição da placa PGA. Adicionalmente, a equipe participou da reunião junto a engenharia, laboratório e fabricante, onde foram apresentados os resultados da substituição da PGA.
202207090 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202219 | 09/05/2022 16:13:36 | Realizar modificación/ajuste en los links de equipotencialidad entre los bus-duct X1/X2 y el tanque principal, de manera a que el conductor tenga un similar recorrido al tanque - busduct, a fin de reducir el espacio entre el conductor y el tanque/busduct. Adjunto croquis de vista superior como guía para el ajuste a ser implementado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca do cabo de aterramento conforme foi solicitado. Segue em anexo a foto após a instalação. APR anexa aqui na execução.
202207055 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202219 | 09/05/2022 16:13:57 | Instalar barras de cobre en vez de los conductores instalados como links de equipotencialidad entre los bus-duct X1/X2 y el tanque principal. Solicitar inspección de ILA1 para que la dimensión de la barra no sea inconveniente para las próximas mediciones de corriente con trafo en carga, y ajustar caso necesario. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca do cabo de aterramento por barra chata de cobre conforme foi solicitado. Segue em anexo a foto após a instalação.
202207012 | STE |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202219 | 09/05/2022 10:09:02 | Verificar motivo pelo qual ficou acionado o alarme de falha do trocador N2, localizado no KT 02, fase T. Conforme foto em anexo. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202108448A.
202207011 | STE |  | A002J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE T | 0045.024-3 | 202219 | 09/05/2022 10:08:33 | Verificar motivo pelo qual ficou acionado o alarme de falha do trocador N4, localizado no KT 02, fase T. Conforme foto em anexo. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202106403A.
202207007 | STE |  | A002J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE S | 0045.018-9 | 202219 | 09/05/2022 10:08:08 | Verificar motivo pelo qual o trocador N2 do TU-02 Fase S demorou 15 minutos para conectar quando acionado manualmente pela chave seletora localizada no painel KT. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202108447A. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207006 | STE |  | A002J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE S | 0045.020-0 | 202219 | 09/05/2022 10:07:39 | Verificar motivo pelo qual nao conectou em manual o trocador quando acionado diretamente na chave seletora localizada no painel KT. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202106767A. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207003 | STE |  | A002J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE S | 0045.017-0 | 202219 | 09/05/2022 10:07:13 | Verificar motivo pelo qual nao conectou em manual o trocador quando acionado diretamente na chave seletora localizada no painel KT. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202115347A. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202206913 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202218 | 06/05/2022 04:33:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-02 TENSION CA 460VCA - FALLA". OBS.: TENSION EN LA BARRA DEL UMCC-02 EN 408VCA. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202111767A.
202205988 | STE |  | B013J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-13 FASE B | 0045.174-6 | 202215 | 17/04/2022 04:26:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMENTO DE LA ALARMA " TU CIRC AGUA FASE B FALLA " DURANTE PREPARACION DE PARTIDA. | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202219 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção do circuito do trocador, sendo constatado falhas de operação do fluxômetro de água. Desta forma, foi realizada a substituição do fluxômetro. Adicionalmente, foi substituída a válvula gaveta do trocador pois esta não abria, após ser fechada para permitir a troca do fluxômetro de água. Realizados testes operacionais sem ocorrência de falhas.
202204618 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202212 | 26/03/2022 17:46:23 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do enrolamento de BT da fase "T": KT=28,3ºC, SCADA=21ºC. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionadas e reapertadas as conexões elétricas dos circuitos de indicação de temperatura. Observado no sistema SCADA valores coerentes com os indicados no KT. Enrolamento de BT da fase "T": KT=29 °C, SCADA=28,42 °C. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203463 | STE | 202203307 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202210 | 09/03/2022 08:16:42 | Verificar e solucionar ponto de sobreaquecimento na fase T do disjuntor Q13A, do painel KT-05/Fase R, apontado pela SSA 202203307. Verificar os bornes de conexão e os terminais de compressão dos cabos conectados ao disjuntos e solicitar novo ensaio termográfico para ILA1, de forma a confirmar a resolução do sobreaquecimento. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os terminais de compressão dos condutores, sendo substituídos os que apresentavam deterioração. Por fim, foi realizado reaperto de todas as conexões elétricas do disjuntor. Emitida a SSA 202212016 para realização de novo ensaio termográfico.
202202967 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202208 | 24/02/2022 15:46:11 | Acompañar al fabricante del equipo MINITRANS instalado en este transformador, para atender anormalidad en su medición de acetileno, conforme garantía contractual de la OC 4500058349. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202209 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado o acompanhamento do fabricante do dispositivo MINITRANS, na coleta de dados do dispositivo.
202202899 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202208 | 24/02/2022 08:04:40 | Verificar e confirmar conexão dos cabos de aterramento dos sensores de temperatura de topo de óleo e ambiente (cela), referentes ao circuito de medição do painel SMT-9A. Caso o aterramento dos sensores PT-100 não esteja conectado, realizar a conexão utilizando cabo de seção mínima 2,5mm² e interligar na barra de aterramento no painel CXT do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, verificado circuito de atrerramiento, instalado el mismo en el sensor PT100.
202202898 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202208 | 24/02/2022 08:04:50 | Verificar e confirmar conexão dos cabos de aterramento dos sensores de temperatura de topo de óleo, base de óleo e ambiente (cela), referentes ao circuito de medição do painel SMT-9A. Caso o aterramento dos sensores PT-100 não esteja conectado, realizar a conexão utilizando cabo de seção mínima 2,5mm² e interligar na barra de aterramento no painel CXT do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, los mismos ya contaban con el cable correspondiente pero desconectados, fueron normalizados los puntos de aterramiento en el indicador de temperatura de aceite superior, inferior y de ambiente.
202202897 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202208 | 24/02/2022 08:05:00 | Verificar e confirmar conexão dos cabos de aterramento dos sensores de temperatura de topo de óleo, base de óleo e ambiente (cela), referentes ao circuito de medição do painel SMT-9A. Caso o aterramento dos sensores PT-100 não esteja conectado, realizar a conexão utilizando cabo de seção mínima 2,5mm² e interligar na barra de aterramento no painel CXT do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, instalado puesta tierra en el indicador de temperatura PT100 referente a Temperatura ambiente, aceite tapa superior y aceite tapa inferior.
202202271 | STE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202207 | 16/02/2022 07:43:30 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "TU CIRC AGUA FASE A" y "TU CIRC OLEO FASE A" del intercambiador N3 estando seleccionado como principal durante la preparacion de partida. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202215 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção de circuito, limpeza de relés e teste funcional dos trocadores de calor. AT 202203046.
202200829 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202203 | 21/01/2022 15:13:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula solenoide S-9703 no cierra automáticamente estando la presión del tanque RAF-9703 en 6,4kg/cm2 (Lleno). | OUO7 | MET1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202208 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes de comando da válvula solenoide S-9703 por meio do esvaziamento do tanque RAF-9703 e selecionando alternadamente os sensores PIT-9701 e PS-9702. Em ambos os casos a válvula atuou de forma correta. PIT-9701 selecionado, abertura com 6,0 kgf/cm2 e fechamento com 6,2 kgf/cm2. PS-9702 selecionado, abertura com 5,6 kgf/cm2 e fechamento com 6,6 kgf/cm2. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202200274 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202201 | 07/01/2022 08:21:02 | Verificar funcionamento do sensor de medição de temperatura de topo de óleo do TU-10 fase A (sistema de monitoramento). Conforme registrado no SMT WEB, existe uma diferença de aproximadamente 20ºC entre o TU da fase A e as outras fases. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202204 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído o conversor de temperatura. emitido ssa 202202145 para IMA-0 reaparar o conversor de temperatura por isso não se gerou DM.
202602075 | SAD | 202602013 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202607 | 11/02/2026 15:12:53 | Solucionar anomalia térmica localizada no terminal 4 do contator K24A do quadro KT-15, conforme desenho e relatório termográfico em anexo. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término das atividades. Programar para o PD da UG-15 no dia 20/02/2026. OBS: Solicitado a OPUO.DT via gerência para manter a seleção dos trocadores da fase A em 1,2 e 3 até o próximo PD, a fim de remover a carga no contator K24A (trocador 4). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202610 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi substituído o terminal de compressão do condutor ligado ao terminal 4 do contator K24A. Após a intervenção, foram realizados testes funcionais com resultado positivo, deixando o equipamento em condições normais de operação. Também foi emitida a SSA 202602258 para nova análise termográfica do contator.
202602062 | SPG |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202607 | 11/02/2026 09:56:23 | [Contrato 4500080532] - Realizar instalação e comissionamento do sensor Minitrans no transformador, em conjunto com o fabricante GE e a contratada AQTECH. Posicionar o sensor fora da cela do TU em suporte metálico fornecido no contrato. Retirar o sensor de gases TRANSFIX. Ver desenhos em anexo referente a alimentação elétrica do sensor e da conexão com o painel SMT-11. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202611
202602047 | SPG |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202607 | 11/02/2026 13:44:30 | Substituir transdutor de temperatura de cela fase C TU13 . Durante substituição do painel SMT-13 (SSA202600626) foi verificado que os valores indicados de temperatura não estão coerentes. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202608
202602046 | SPG |  | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202607 | 11/02/2026 13:44:35 | Substituir transdutor de temperatura de cela fase B TU13 . Durante substituição do painel SMT-13 (SSA202600626) foi verificado que os valores indicados de temperatura não estão coerentes. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202608
202602042 | SPG | 202601979 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202607 | 11/02/2026 09:57:04 | Solucionar anomalias térmicas identificadas nos seguintes bornes do quadro KT-01: - KT-01 fase A - Bornes X2A-3, X2A-4 e X2A-6 - KT-01 fase C - Bornes X2C-4, X2C-7 e X2C-10 Ver relatórios termográficos e desenho em anexo. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término das atividades | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202610
202601980 | APV |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202607 | 10/02/2026 15:59:41 | Substituir sensor aquaoil instalado no transformador da fase B TU13. Durante substituição do painel SMT13 (ssa 202600626) foi verificado que o sensor não está operando. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202608 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0703682310 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA 202601982. Não foi instalado um novo sensor pois estoque estava zerado. No painel CXT da fase B foram desconectados os pontos X20-S 55/56/19/20.
202601973 | SAD |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202607 | 10/02/2026 09:26:20 | Acessar o módulo de saídas analógicas do sensor Minitrans, a fim de verificar o ajuste das faixas de saída 4-20mA para cada gás e para umidade. Ver procedimento em anexo. Necessário notebook e cabo de rede tipo crossover. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202608 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Em atendimento à solicitação, foi acessado o módulo de saídas analógicas do sensor Minitrans utilizando notebook e cabo de rede crossover emprestado pelo laboratório, conforme procedimento anexo. Foram verificadas as faixas de saída 4–20 mA referentes a cada gás monitorado e para a umidade. Os valores obtidos encontram-se nos anexos.
202601927 | SAD | 202510009 | J004C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-02 | 0127.141-5 | 202607 | 10/02/2026 14:22:48 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA PARA POSSIBILITAR DERIVAÇÃO DE TOMADA DE PRESSÃO PARA ELIMINADORA DE AR, e EFETUAR CONEXÃO APOS A CONLUSÃO DA INSTALÇÃO. | MAM1 | MET1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202609 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada desconexão e posterior conexão do pressostato de baixa pressão de água, executados testes e liberado equipamento para operação.
202601920 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 09/02/2026 15:05:37 | Prestar Apoyo en la ejecución de Ensayos Eléctricos a dos transformadores de Distribución de 100KVA pertenecientes a la ANDE, conforme Nota de Solicitud de apoyo en el Marco de Apoyo Institucional entre ANDE-ITAIPU. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202607
202601801 | SEE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202607 | 09/02/2026 07:37:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o indicador de fluxo de óleo está travando no acionamento. Identificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202607 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202601522 | SEE |  | B013J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE B | 0045.173-8 | 202606 | 03/02/2026 07:31:03 | Verificar o funcionamento do manômetro de água. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202601521 | SEE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202606 | 03/02/2026 07:31:17 | Verificar a indicação do manômetro de água do respectivo trocador. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202601450 | STE | 202600935 | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202605 | 30/01/2026 10:52:24 | Verificar motivo pelo qual ao ser selecionado o OLTC para "Subordinado" a sinalização de "Individual" permanece ativa no SCC. Foi constatado que os IED´s de controle estão recebendo as 2 indicações (Relés K33B e K 35C) e que os comandos de seleção estão chegando corretamente aos bornes de saída no painel de controle. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202606 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos blocos de retenção K33C, K33D e K33E, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202601054 | SEE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202604 | 24/01/2026 11:25:47 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del contactor K193. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202606 | FABIO HENRIQUE DA SILVA |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202600892 | SPG |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202604 | 22/01/2026 07:40:57 | Solicito substituição das válvulas de enchimento e drenagem do transformador, devido a perda de óleo constatada em suas manoplas de acionamento. Utilizar os códigos de estoque 100030 e 99970. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202605
202600675 | STE |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202603 | 16/01/2026 13:42:23 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de água do trocador de calor N2 da fase T do TU-09 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de indicação de fluxo de água pelo trocador de calor, sendo identificado defeito no fluxômetro. O componente foi substituído e, ao final, foram efetuados testes, comprovando o restabelecimento da indicação normal de fluxo de água.
202600674 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202603 | 16/01/2026 13:42:17 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual os contatores K18A, K11A, K12C, K37C, K15B e K17B apresentam ruído e vibração excessivas. Também inspecionar motivo pelo qual os blocos temporizadores associados aos contatores K84C, K12B e K163B não executam contagem de forma correta. Defeitos observados durante inspeções associados a SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante inspeção foram identificados ruído e vibração excessivas nos contatores K18A, K11A, K12C, K37C, K15B e K17B. Todos os contatores foram substituídos e testados, com funcionamento normalizado. Verificou‑se igualmente que os blocos temporizadores de K84C, K12B e K163B apresentavam falhas internas. Todos os temporizadores foram substituídos e submetidos a testes finais, confirmando a contagem adequada.
202600587 | STE |  | A009J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-09 FASE R | 0045.124-0 | 202603 | 15/01/2026 14:14:56 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de água do trocador de calor N4 da fase R do TU-09 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de indicação de fluxo de água pelo trocador de calor, sendo identificado defeito no fluxômetro. O componente foi substituído e, ao final, foram efetuados testes, comprovando o restabelecimento da indicação normal de fluxo de água.
202600551 | STE | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202603 | 14/01/2026 10:57:32 | Realizar a normalização do alarme vermelho do TAPGUARD 260, com acompanhamento remoto (videochamada) do fabricante MR. Após a normalização, remover o jumper dos bornes X100.1 e 2 e testar operação remota do comutador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202604 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado normalizado alarma roja del TAPGUARD 260, con acompañamiento vía videollamada con el fabricante MR. Normalizado puntos en el conmutador, realizado ensayos de subir y bajar TAP, descargado historial de eventos. Conmutador en funcionamiento normal.
202600546 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202603 | 15/01/2026 08:20:18 | Inspecionar motivo pelo qual a indicação de temperatura da cela T, no painel SMT-09, apresenta variações em seu valor. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de medição e indicação de temperatura da cela, sendo identificado defeito no transdutor. O componente foi substituído, restabelecendo a indicação normal de temperatura.
202600383 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 09/01/2026 15:17:01 | Retirar do almoxarifado os seguintes materiais, referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás (contrato 4500080532): - 42 equipamentos GE Minitrans; - 84 mangueiras flexíveis de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 3 vias de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 4 vias de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 10 vias de 15 metros; - 42 Suportes metálicos do Minitrans. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605
202600322 | APV |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202602 | 09/01/2026 07:39:35 | Verificar motivo por el cual el dispositivo AQUAOIL está arrojando valores inconsistentes. Verificado durante SSP: 202600051. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Verificado circuito. Constatado anomalías en el sensor de humedad AQUAOIL. Se procedió al desmontaje. Emitido SSA: 202600579 a IMA0 para reparo de la misma. OBS: Aguardando reparo del sensor y programación para su posterior montaje del sensor. AT: 202600051.
202600312 | STE | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202602 | 08/01/2026 15:38:33 | Utilizando notebook e o software da MR, realizar o procedimento descrito no vídeo em anexo, a fim de obter o número ID do TapGuard260 instalado no regulador R05. O número ID será repassado ao fabricante, para atendimento da SSA 202504686. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202605 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, conforme solicitado, obtenido codigo ID:6B02.
202600273 | STE |  | G045D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO RX | 1433.001-2 | 202602 | 08/01/2026 10:59:40 | Solicitamos apoyo para confirmar si el blindaje del cable E65002 se encuentra conectado a tierra. Motiva esta solicitud el hecho de que el mismo tambien se encuentra conectado a tierra en el tablero 3FTX. | MEL1 | MET1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado apoyo al sector MEL1, encontrandose aterrado dicho mazo de cable E65002. Dejando en condiciones normales.
202600272 | STE |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202602 | 08/01/2026 10:59:48 | Solicitamos el apoyo para confirmar si el blindaje del cable E65001 se encuentra conectado a tierra. Motiva esta solicitud el hecho de que el mismo también se encuentra conectado a tierra en el tablero 3FTX. | MEL1 | MET1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado apoyo al sector MEL1, encontrandose aterrado dicho mazo de cable E65001. Dejando en condiciones normales.
202600251 | STE |  | A009K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 09 | 0943.010-5 | 202602 | 07/01/2026 14:41:47 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Problema detectado durante ejecucion de la Ssp: 20264218. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202604 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reconexion del sistema puesta a tierra al sistema C02. Dejando en condiciones normales. AT: 202600053.
202600241 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202602 | 07/01/2026 11:27:37 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor DGA-900, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do DGA-900.
202600240 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202602 | 07/01/2026 11:27:43 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor TRANSFIX, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do TRANSFIX.
202600239 | STE |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202602 | 07/01/2026 11:27:48 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor Minitrans, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do MINITRANS.
202600171 | STE |  | A009J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:58 | Inspecionar motivo pelo qual uma das luminárias principais do teto da cela S do TU-09 encontra-se apagada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202603 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a luminária estava danificada. A luminária foi substituída, ficando em condições normais de operação.
202600122 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 09:59:51 | Realizar teste funcional do sistema hidráulico ENERPAC após o reparo no TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 (A032B019 - número de série 500843) | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202604 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202520220 | AIM |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202601 | 30/12/2025 22:00:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento BM MONITOR DE BUCHAS se encuentra apagado. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202602 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, monitor BM encendido pero con display ilegible, no fue sustituido por falta de stock. El sistema de monitoreo de buchas(BM) se encuentra inoperante por falta de cables en el DPB H1, H3 y X1. No fue posible obtener datos del sistema de monitoreo(sigma) del T5/R5, inoperante(sistema de monitoreo no implementado en la SEMD). Los materiales(cables, BM) serán provistos mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN JEC.JE/434/2025 Ande-Itaipu. Emitida SSA derivada para providencia IEQ3. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202520161 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Se solicita apoyo para la inspeccion de 21 Volumenes entregados como parte del proceso de la "Adquisición de equipos de medición on-line de gases disueltos en aceite aislante" EF 0379-25 siguiendo el contrato 4500080532, entrega parcial de un total de 84; dicho acompañamiento es necesario y suma importancia debido a las caracteristicas especificas necesarias para cada instalacion. Equipos destinados a los transformadores de potencia de CHI y la SEMD | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo a IEQ3 para la inspeccion de los nuevos sensores, dichos sensores seran destinados a los tranformadores de potencia TU y en la SEMD.
202519752 | STE |  | S098K003 | MOTOBOMBA 60 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3026.086-5 | 202551 | 16/12/2025 07:25:15 | Registrar a retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Motobomba foi instalada mas apresentou alarme nos rolamentos, deverá ser enviada ao reparo. Retirar da localização do almoxarifado S98K003 e enviar para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado registro da retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Retirada da localização do almoxarifado S98K003 e enviada para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. Esta motobomba foi retirada para atender a execução da SSA2025/19168.
202519654 | STE | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202550 | 12/12/2025 12:05:27 | A fim de eliminar o alarme no TAPGUARD 260, realizar os seguintes procedimentos conforme manual em anexo: - Ajustar contraste do display, conforme procedimento 6.2. - Efetuar o reconhecimentos dos eventos, conforme procedimento 7.3.2. - Caso o alarme vermelho tenho rearmado, remover o jumper entre os pontos X100.1 e X100.2 e realizar testes de comutação (local e remoto). - Realizar backup completo, com acompanhamento remoto do fabricante (videoconferência). Programar para 18/12/2025. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202601 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado el intento de seguir los procedimientos indicados, no fue posible llevarlos a cabo debido a que se requiere de una contraseña de mantenimiento para poder hacerlo. El servicio será ejecutado con otro documento. SSA 202600551.
202519476 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202550 | 10/12/2025 13:42:47 | Substituir fluxometro de agua do trocador N4 da Fase C TU16. O mesmo apresentou falhas intermitentes durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de água do trocador N4 fase C. Realizado testes de funcionamento do trocador de calor através de acionamento local e remoto.
202519475 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:42:57 | Substituir contator K18 no cubiculo da fase C. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K18C e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente
202519474 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:43:03 | Substituir contator K12 nu cubiculo da fase A. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K12A e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente
202519472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 08:32:30 | Se solicita apoyo para la inspeccion de 22 Volumenes adquiridos como parte del proceso de la "Adquisición de equipos de medición on-line de gases disueltos en aceite aislante" EF 0379-25 siguiendo el contrato 4500080532 entrega parcial de 21 medidores de un total de 84; dicho acompañamiento es necesario y suma importancia debido a las caracteristicas especificas necesarias para cada instalacion. Equipos destinados a los transformadores de potencia de CHI (Casa de Maquinas) y la SEMD. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202601 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Prestado apoyo y realizada la inspección de los 21 volúmenes de medidores de gas con sus respectivos accesorios. No encontrándose anomalías.
202519463 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 07:30:43 | Substituir manopla manual / automático do trocador N3 fase B TU16. A manopla está travando. Problema observado durante execução da SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a manopla de acionamento do trocador N3 fase B TU16. Ficou operando normalmente.
202519412 | STE |  | A033D010 | QUADRO TFP-10 (LCR 18/18A) | 0941.010-4 | 202550 | 09/12/2025 10:54:04 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519411 | STE |  | A033D009 | QUADRO TFP-09 (LCR 16/17) | 0941.009-0 | 202550 | 09/12/2025 10:54:50 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K4, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519410 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202550 | 09/12/2025 10:54:55 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519238 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202549 | 04/12/2025 13:08:04 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el interruptor del circuito de alimentación del motor de bomba de aceite del intercambiador de calor 3 fase R "Q13-A" se encuentra disparado en el painel KT-07. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202551 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito, caixa de passagem, cabeamento, conexões elétricas, tomadas e contator. Constatada falha no disjuntor Q13A, o mesmo foi substituído, foram realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202519231 | STE |  | A033D007 | QUADRO TFP-07 (LCR 12/13) | 0941.007-4 | 202549 | 04/12/2025 11:25:56 | Inspecionar motivo pelo qual o contator K5 não operou durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano na bobina do contator. Foi executada a substituição do contator e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519230 | STE |  | A033D006 | QUADRO TFP-06 (LCR 10/11) | 0941.006-6 | 202549 | 04/12/2025 11:26:02 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519229 | STE |  | A033D005 | QUADRO TFP-05 (LCR 9/9A) | 0941.005-8 | 202549 | 04/12/2025 11:26:07 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K5 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519228 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202549 | 04/12/2025 11:26:12 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519181 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202549 | 04/12/2025 09:07:04 | Solucionar problema com indicacao de temperatura da cela na fase C Tu16. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase C. Indicação no painel SMT ficou correta.
202519168 | STE |  | B016J045 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.079-7 | 202549 | 04/12/2025 09:06:53 | Substituir motobomba TU16 Fase B trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase B. Foi instalada motobomba com NS13847. Foi retirada a motobomba NS 0015 e encaminhada para reparo através de SSA relacionada.
202519167 | STE |  | B016J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE C | 3026.083-0 | 202549 | 04/12/2025 09:06:58 | Substituir motobomba TU16 Fase C trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase C. Foi instalada motobomba com NS12518. Foi retirada a motobomba 0034 e encaminhada para reparo.
202519081 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202549 | 02/12/2025 11:16:55 | Completar nível de óleo no transformador da fase B, TU16. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado tratamento de óleo para completar o nível de óleo no transformador da fase B, TU16. Após análise solicitada através da SSA202519082 o nível foi normalizado. Foram acrescentados 1000 litros.
202519080 | STE |  | B016J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE B | 0045.188-6 | 202549 | 02/12/2025 11:17:11 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador N4 da fase B TU16. Está apresentando falhas intermitentes. Problema observado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase B. Ficou operando normalmente.
202518904 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202548 | 27/11/2025 16:28:07 | Substituir relé de falta de Tensión RT2. No acciona los contactos de alarma durante ensayos realizados, se encuentra con defecto. Problema observado durante la ejecución de la SSP20251983 | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202550 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del relé de falta de tensión RT2. Realizado ensayos de correcto funcionamiento, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT relacionada N°202510200.
202518897 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202548 | 27/11/2025 16:01:44 | Substituir os cabos de alimentação das motobombas N1, N2, N3 e N4 da fase B TU16 da caixa de passagem na parte superior do transformador até nas bombas. Durante execução da SSP 20253847 foi verificado que esses cabos estão com a isolação danificada. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os cabos de alimentação das motobombas N1, N2, N3 e N4 da fase B TU16 da caixa de passagem na parte superior do transformador até nas bombas.
202518868 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202548 | 27/11/2025 16:01:35 | Substituir fluxometro de oleo do trocador N4 fase C TU16. Esta ficando travado. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase C. Ficou operando normalmente.
202518864 | STE |  | B016J043 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.077-3 | 202548 | 27/11/2025 09:09:29 | Eliminar perda de oleo na motobomba N1 Fase B do TU16. Problema observado durante execucao da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento
202518837 | STE |  | B016J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.078-5 | 202548 | 27/11/2025 07:16:16 | Eliminar perda de óleo na motobomba N2 da fase B TU16. Problema observado durante SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento
202518806 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202548 | 27/11/2025 07:16:31 | Substituir indicador de temperatura e chave de selecao no painel KT16. Problema observado durante SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202549 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o indicador de temperatura. Ficou operando normalmente.
202518801 | STE |  | B016J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE C | 0045.189-4 | 202548 | 27/11/2025 07:16:38 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase C. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase C. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518800 | STE |  | B016J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE B | 0045.186-0 | 202548 | 27/11/2025 07:16:45 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase B. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase B. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518799 | STE |  | B016J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE A | 0045.182-7 | 202548 | 27/11/2025 07:16:51 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518797 | STE |  | B016J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE A | 0045.181-9 | 202548 | 27/11/2025 07:16:57 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518607 | ASL | 202518507 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 21/11/2025 15:30:03 | Solucionar anomalia térmica identificada nos bornes X5:1, X5:2 e X5:3 do quadro CVF do Transformador T-07, conforme imagens termográficas em anexo. Realizar a intervenção em até 30 dias, conforme instrução IM.LA.336. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término dos serviços. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202550 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido borne terminal, emitida SSA derivada 202600014 para ILA1 para inspección termográfica.
202518536 | STE | 202518483 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202547 | 20/11/2025 11:03:38 | Solucionar anomalia térmica identificada nos terminais X5:1 e X5:14 do painel CVF do transformador T06, conforme imagens termográficas em anexo. Devido a temperatura absoluta verificada no terminal X5:1, programar a intervenção em até 7 dias, conforme IM.LA.336. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202550 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Luego de la inspección termográfica por parte de ILA1, constatado normalización del circuito.
202518461 | STE |  | A033D003 | QUADRO TFP-03 (LCR 5/6) | 0941.003-1 | 202547 | 19/11/2025 13:53:18 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K5, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores e no bloco auxiliar temporizador associado ao contator K5. Foi executada a substituição dos contatores e bloco auxiliar, realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164.
202518460 | STE |  | A033D002 | QUADRO TFP-02 (LCR 3/4) | 0941.002-3 | 202547 | 19/11/2025 13:53:25 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K5, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164.
202518458 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202547 | 19/11/2025 13:53:09 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164.
202517996 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202546 | 11/11/2025 16:44:31 | Completar nivel de aceite del transformador. Verificado nivel bajo durante ejecución de la SSP 20252518. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado. Completado 1000L de aceite aislante previamente tratada con planta de tratamiento de aceite MICAFIL. Dejado en nivel normal de funcionamiento. Actividad realizada durante SSP 20252518. AT: 202509651.
202517618 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202545 | 04/11/2025 15:44:38 | A fim de atender a solucionar o patamar de vibração identificado na SSA 202406577, solicito a substituição da motobomba de óleo N1 do TU-18A fase C por outra reserva (código de estoque 99643). SSA deve ser executada como troca de equipamento. Enviar a motobomba retirada para a localização S099C001 e emitir SSA para reparo a MMU3. Após a conclusão do reparo, a motobomba deverá ser movimentada para a localização S098K003. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de la motobomba. Realizado ensayo luego de la sustitución, así como la medición de vibración por parte del laboratorio, verificándose el correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202519443 para la reparación de la motobomba retirada.
202517107 | STE |  | A006J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-06 FASE T | 0045.070-7 | 202544 | 27/10/2025 10:44:59 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante execução da SSP20253834 foi verificado que no trocador N2 fase T ocorre falha intermitente de circulação de óleo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxometro de óleo. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento do trocador por painel KT e ULP. Atividade executada com a AT202509125.
202517105 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202544 | 27/10/2025 10:45:05 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante execução da SSP 20253834 foi verificado que a motobomba do trocador de calor N1 da Fase T estava permanecendo constantemente ligada. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante testes de funcionamento foi verificado que a motobomba do trocador N1, FASET permanecia o tempo todo ligada. Foi realizada a substituição do bloco de contato off-delay K35C. Foram realizados testes de funcionamento do trocador com acionamento local e ULP. Atividade executada com a AT202509125
202517037 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202543 | 24/10/2025 16:06:44 | [Contrato 4500067817] - Fornecer 2.000 litros de óleo isolante a contratada Hitachi Energy, para preenchimento do transformador SIEMENS 4002463. O valor desse volume de óleo será glosado no pagamento do contrato, conforme e-mail em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202545 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Servicio realizado. Conforme imagen anexada, fueron transferidos 2086L de aceite mineral aislante a tanque de almacenamiento perteneciente a la empresa HITACHI en el marco del reparo del transformador reserva Contrato 4500067817. AT: 202502468.
202516988 | STE | 202516288 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202543 | 24/10/2025 17:13:42 | Solicitamos apoyo para retirar el acrílico montado sobre las barras de alimentación principal del Tablero del TB-01, de forma a realizar inspecciones termográficas quincenales en las conexiones para mejor evaluación de anomalía térmica reportada en la SSA matriz. Ver informe de termografía en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202545 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado Desmontaje/Montaje del acrílico protector de la barra 460V del tablero del TB-01 para realización de ensayo de termografía.
202516822 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202543 | 21/10/2025 15:57:51 | Alarma accionada "Falta CC circuito de comando" fase A, sin aceptar rearme. Durante MP9M SSP 20253840. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido relé temporizado F66A, constatado rearme de la alarma, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202509127, durante MP9M SSP 20253840. Emitida SSA 202516825 para providencia IMA0.
202515408 | STE |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202539 | 26/09/2025 16:17:14 | Substituir cabos de aterramento dos canecos de X1 e X2 que encontram-se queimados. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos aterramentos dos canecos de X1 e X2, utilizado uma barra chata de cobre de 3/16" x 1. 5/8". Realizada limpeza e liberado equipamento. Os cabos danificados foram destinados aos containers de descarte da SMMC. Serviço executado com a AT 202508192.
202515252 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 23/09/2025 13:26:09 | Se solicita el apoyo para inspección de las cajas con los códigos "316105 - 316121 - 316113" y "316130 - 316091 - 316083" en almacenes (Almoxarifado) relacionadas a los transformadores de corriente de los T06 y T07 de la SEMD. Esto en vista para atender a la consulta GCSMIT-1367 para discriminar y ubicar cada elemento y a que caja pertenece. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202606
202515027 | APV |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202538 | 19/09/2025 13:38:03 | Inspecionar motivo pelo qual ao simular pressão de disparo (0,05 kg/cm2), no Manovacuometro (F14), não ocorre a atuação do relé de proteção. Defeito observado durante inspeções da SSP 20254586. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202540 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado defeito no manovacuômetro. O contato de trip não se move em conjunto com o ponteiro de indicação de pressão, permanece travado. Foi solicitado um manovacuômetro do almoxarifado, porém seus contatos estavam sulfatados, não sendo possível a sua utilização. Devido a indisponibilidade de material será necessário aguardar a reposição no estoque do item 636436 para efetuar a substituição.
202514881 | STE | 202514852 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202538 | 17/09/2025 08:31:37 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO. E, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio na substituição da válvula motorizada, realizadas conexões e adaptações elétricas. Ajustados fins de curso executados testes operacionais e liberado equipamento para operação. Manual e imagens da instalação em anexo.
202514823 | STE | 202514755 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202538 | 16/09/2025 10:49:53 | Solucionar anomalia térmica identificada em conexão da chave S91, conforme indicado nas imagens termográficas em anexo. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202541 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza, prensagem de terminais e reaperto na seccionadora S-91. Após intervenção foi verificado efetividade da manutenção através da SSA 202417515. Liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202508192.
202514801 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202538 | 16/09/2025 08:16:05 | Inspecionar eletrodutos e substituir cabos de alimentação das moto bombas do barramento de 460VCA até o cubículo da fase C, onde observam-se sinais de aquecimento. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção onde foram identificadas inconformidades nos condutores de alimentação das motobombas e válvulas motorizadas, foram substituídos todos cabos de saída do barramentos X31 e X32 até a régua X8 e disjuntores Q41B e Q43B. Serviço executado com a AT 202508192.
202514735 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202538 | 15/09/2025 10:54:41 | Substituir placa PAI-1, da Sala de Armazenamento. Durante execução de manutenção preventiva MP6M SSP20254407 foi verificado que não ocorreu a detecção de incêndio quando o pressostato PSS1 foi acionado. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202538 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o módulo PAI-1. Ficou operando normalmente. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202514831. Atividade foi executada com a AT202508199.
202514659 | SPG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 07:35:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el motoventilador V6 se encontraba con defecto, problema detectado durante la ejecución de la SSP N°20250747. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202643
202514598 | STE |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202537 | 12/09/2025 14:27:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el fluxómetro de aceite del intercambiador N1 se encuentra trabado. Problema detectado durante ejecución de la SSP: 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de aceite con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal. AT: 202507499.
202514396 | STE |  | B017K002 | QUADRO CSI-17/CPI-17 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.017-9 | 202537 | 08/09/2025 10:41:41 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o relê D3 do quadro CPI-17 Fase C, encontra-se solto. Defeito observado durante inspeções associadas a SSP 20251984. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado relé D3 con defecto, efectuado la sustitución del mismo, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. AT: 202507500.
202514390 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202537 | 08/09/2025 09:25:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível realizar comando de TAP via SCC e Estação Centralizada. Realizado comando local elétrico com sucesso. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202537 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del conmutador bajo carga, tanto en modo local como remoto, se constató que el mismo se encuentra funcionando correctamente. Realizado comando remoto en todos los taps. Dejado en condiciones normales de operación.
202514389 | STE |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202537 | 08/09/2025 09:05:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de dar pique de tensión en el transformador TRB-01 dispararon los interruptores 52G en el CM1 y 52H en el CM2. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202537 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección en el transformador AT y BT, realizado ensayos de aislación y resistencia óhmica, encontrado valores dentro de los parámetros normales. liberado para uso. Solucionado por parte de MEG2, con AT 202508103 y SSA 202514434.
202514090 | STE |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202536 | 02/09/2025 08:01:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 se encuentra con perdida de aceite, problema detectado durante ejecución de la SSP: 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado o'ring dañado en la válvula superior , ubicado entre la motobomba y el tanque principal, realizado la sustitución del mismo , efectuado reaprieto y limpieza, no se detectaron perdidas, dejando en condiciones normales. AT:202507499
202513964 | STE |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202535 | 31/08/2025 10:28:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N2 no conecta, estando seleccionado como principal. Problema detectado durante ejecución de la SSP 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxómetro de agua, efectuado ensayo en el intercambiador, constatado funcionamiento normal. AT: 202507499.
202513855 | STE |  | B017J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202535 | 27/08/2025 15:41:56 | Verificar vazamento de óleo no trocador de calor, e substituir os eletrodutos das motobombas que encontram-se avariados. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202536 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto en los bulones ubicados en la tapa superior del intercambiador de calor, dejando en condiciones normales, sin perdidas. Fueron sustituidos los electroductos averiados, dichos electroductos son restos de montajes anteriores almacenados en nuestro taller. AT: 202507499.
202513417 | STE |  | A003J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-03 FASE R | 0045.026-0 | 202534 | 20/08/2025 07:10:37 | Substituir válvula de saída do trocador de calor, que encontra-se emperrada na posição fechada. Problema detectado em inspeção durante o PD 20250118. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202535 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída a válvula, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202507390.
202512808 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 |  | 202532 | 08/08/2025 16:27:08 | Registrar movimentação do equipamento 3024.017-2 da localização S099D002 para a localização B032D036, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, tablero CXT. Ejecutado con AT 202503407.
202512723 | STE |  | B032D042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:00 | Registrar movimentação do equipamento 3026.064-4 da localização S099D002 para a localização B032D042, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N4. Ejecutado con AT 202503407.
202512722 | STE |  | B032D041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:09 | Registrar movimentação do equipamento 3026.063-2 da localização S099D002 para a localização B032D041, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Cambio de equipo, motobomba de aceite N3. Ejecutado con AT 202503407.
202512721 | STE |  | B032D040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:18 | Registrar movimentação do equipamento 3026.062-0 da localização S099D002 para a localização B032D040, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N2, ejecutado con AT 202503407.
202512720 | STE |  | B032D039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:25 | Registrar movimentação do equipamento 3026.061-9 da localização S099D002 para a localização B032D039, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N1. Ejecutado con AT 202503407.
202512719 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:31 | Registrar movimentação do equipamento 0142.002-0 da localização S099D002 para a localização B032D019, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, tranformador S/N:
202512718 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:37 | Registrar movimentação do equipamento 0045.092-8 da localização S099D002 para a localização B032D009, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador de calor N4. Ejecutado con AT 202503407.
202512716 | STE |  | B032D008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:43 | Registrar movimentação do equipamento 0045.091-0 da localização S099D002 para a localização B032D008, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador N3, ejecutado con AT 202503407.
202512715 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:51 | Registrar movimentação do equipamento 0045.090-1 da localização S099D002 para a localização B032D007, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador de calor N2. Ejecutado con AT 202503407.
202512714 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:58 | Registrar movimentação do equipamento 0045.089-8 da localização S099D002 para a localização B032D006, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador de calor N1. Ejecutado con AT 202503407.
202512713 | STE |  | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 |  | 202532 | 07/08/2025 16:53:04 | Registrar movimentação do equipamento 0011.137-5 da localização S099D001 para a localização B032D001, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272) | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Cambio de equipamiento, aislador pasante H1 S/N 6173968. Ejecutado con AT 202503407.
202512285 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 14:57:14 | Tratar aproximadamente 1400 litros de aceite aislante del tanque- remolque de reserva de aceite aislante de la Semd, para atender la SSP 20254972 (MP4A - Interruptor 66KV 42TB1 ELEV.144, SSP prevista para iniciar el dia 5/08/2025. Contacto : Vicente Mendoza 9746 - Semd; Adan Acosta 9428,2855 -Semd. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202533 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Servicio ejecutado. Realizado tratamiento de 1400L de aceite aislante por 3hs y almacenados en remolque ofrecido por personal de MET2. Servicio ejecutado sin AT.
202512223 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202531 | 01/08/2025 07:29:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor k36A se encuentra con ruido anormal, problema detectado durante ejecucion de la SSP 20253835. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202532 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, encontrado contactor K36A con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal. AT: 202506255.
202512210 | STE |  | A007J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-07 FASE S | 0045.080-4 | 202531 | 31/07/2025 15:44:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el fluxómetro de aceite del intercambiador N4 se encuentra con falla, problema detectado durante ejecución de la SSP 20253835. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202532 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de aceite con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal. AT: 202506255.
202512195 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202531 | 31/07/2025 09:37:39 | Realizar configuração de alarmes do equipamento TRANSFIX, conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202532 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Realizada configuración de los parámetros de alarma conforme archivo anexo.
202512033 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202531 | 29/07/2025 10:11:15 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la válvula de alivio N2, detectado durante ejecucion de la Ssp 20253835. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da válvula de alívio que encontrava se com vazamento de óleo isolante pela parte interna da válvula. Para a substituição da válvula foi necessário transferir 1000 litros de óleo para o tanque de expansão e após a normalização foi realizado a purga no pontos mais altos do trafo e no relé de gás. AT: 202506255
202511922 | STE |  | A007J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE R | 0123.028-0 | 202531 | 28/07/2025 07:18:10 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na escotilha ao lado da bucha de H0. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da junta de vedação da escotilha que estava com vazamento de óleo. Foi transferido 1000 litros de óleo para o tanque de expansão e após a normalização foi realizado a purga no pontos mais altos do trafo e no relé de gás. AT 202506256
202511899 | STE |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202531 | 28/07/2025 07:18:17 | Realizar a troca da resistência de aquecimento R1 que encontra-se queimada. Verificado durante inspeção da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca da resistência de aquecimento que encontrava se queimada. AT 202506256.
202511898 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202531 | 28/07/2025 07:18:25 | Realizar a troca da resistência de aquecimento R1 que encontra-se queimada. Verificado durante inspeção da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca da resistência de aquecimento que encontrava se queimada. AT 202506256.
202511656 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202530 | 22/07/2025 14:38:41 | Verificado falta indicación "flujo de agua/aceite intercambiador conectado" N2 fase C. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. CONSTATADO FALLAS EN EL CONTACTOR Y BLOQUE TEMPORIZADO K162C. SUSTITUIDO AMBOS COMPONENTES. CORROBORADO FUNCIONAMIENTO NORMAL. DURANTE REALIZACIÓN DE ENSAYO OPERACIONAL SE CONSTATÓ INCONVIENTE EN EL CONTACTOR K43, REFERENTE A LA SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR. SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCION DEL MISMO. CONSTATADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIACION NORMAL. AT 202506507.
202511651 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202530 | 22/07/2025 09:26:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó alarma de "Falla Circuito de Agua". | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. CONSTATADO FALLA EN EL FLUJOMETRO DE AGUA N1. SUSTITUIDO FLUJOMETRO. CORROBORADO FUNCIONAMIENTO NORMAL. DURANTE REALIZACIÓN DE ENSAYO OPERACIONAL SE CONSTATÓ INCONVIENTE EN EL CONTACTOR K41, REFERENTE A LA SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR. SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCION DEL MISMO. CONSTATADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIACION NORMAL.
202511547 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202530 | 21/07/2025 05:51:55 | Verificar motivo pelo qual não indica no ULP(h102) quais trocadores estão selecionados como principais na fase C, quando selecionados trocadores 1/2 ou 3/4, ver anexo. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202530 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado contactores K43C y K46C trabados. Realizado limpieza y reaprieto de los mismos, constatado funcionamiento normal. Durante ensayos, accionado alarma "Falla circuito de agua" de los intercambiadores N1 y N3. Sustituidos bloques temporizados K37C y K81C respectivamente. Realizado ensayos operacionales y selección de intercambiadores en la fase C en conjunto con operación, corroborado correcto funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511414 | STE | 202313891 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202529 | 17/07/2025 09:55:10 | Realizar testes e simulação com a proposta de modificação da rotina do CLP indicada no arquivo em anexo, a fim de solucionar problema de lógica identificado no CLP do painel (SSA 202313891). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202531 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma simulação de atuação de baixa pressão de ar no tanque RAF-9702, com o notebook conectado ao CLP por meio do software Studio 5000. O procedimento foi acompanhado pela IEQ3, sendo que uma nova lógica foi implementada e transferida ao CLP. A nova lógica corresponde a Revisão 10. Realizou-se testes e ensaios com resultado satisfatório quanto a resolução do problema, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202511364 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 16/07/2025 16:01:56 | En el Sensor de Monitoreo Transfix con Numero de Serie N°TX1-D005378 instalado en el TU-12 Fase "C", sustituir pila tipo CR2450 de la placa. El mismo se encuentra agotado. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202529 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a substituição da bateria modelo CR2450 na placa de controle do dispositivo Transfix, número de série TX1-D005378. A bateria removida apresentava tensão de 0,2 Vcc, enquanto a nova bateria instalada registrou 3,3 Vcc. A bateria utilizada na substituição pertence ao estoque de sobressalentes do próprio dispositivo Transfix.
202510852 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202528 | 11/07/2025 07:33:09 | Inspecionar e solucionar as falhas de operação observadas nos contatores K13C, K17C, K114C e K164C durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado defeito nos blocos temporizadores auxiliares dos contatores K13C, K17C e K164C. Além disso, foram identificados defeitos nos contatores K114C e K13C. Os dispositivos danificados foram substituídos e testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510848 | STE |  | A002J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE S | 0045.018-9 | 202528 | 11/07/2025 07:33:02 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual a válvula borboleta do trocador de calor N2 da fase S do TU-02 apresenta vazamento de água na caixa de conexões elétricas. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado danos nas vedações da válvula borboleta do trocador de calor. A válvula foi substituída. Em seguida, testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510846 | STE |  | A002J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE T | 0045.021-9 | 202528 | 11/07/2025 07:32:55 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de óleo do trocador de calor N1 da fase T do TU-02 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectado defeito no mecanismo de atuação do fluxômetro. O fluxômetro foi substituído e testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510586 | STE |  | A002J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE S | 0045.020-0 | 202528 | 08/07/2025 07:13:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el fluxómetro de agua del intercambiador N4 se encuentra con defecto. Defecto observado durante ejecución de la SSP: 20253829. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202528 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de agua dañado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. AT: 202505462.
202510553 | STE |  | B015J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.064-4 | 202528 | 07/07/2025 14:25:30 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.139-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba N4. Ejecutado con AT 202503407.
202510552 | STE |  | B015J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.063-2 | 202528 | 07/07/2025 14:25:51 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.138-8 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N3. Ejecutado con AT 202503407
202510551 | STE |  | B015J040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.062-0 | 202528 | 07/07/2025 14:26:05 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.137-6 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N2, ejecutado con AT 202503407.
202510550 | STE |  | B015J039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.061-9 | 202528 | 07/07/2025 14:26:26 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.136-4 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N1. Ejecutado con AT 202503407.
202510549 | STE |  | B015J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.017-2 | 202528 | 07/07/2025 14:26:41 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3024.032-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, caja terminal CXT. Ejecutado con AT 202503407.
202510548 | STE |  | B015J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-15 FASE B | 0045.092-8 | 202528 | 07/07/2025 14:26:56 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.245-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador de calor N4, ejecutado con AT 202503407.
202510547 | STE |  | B015J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-15 FASE B | 0045.091-0 | 202528 | 07/07/2025 14:27:12 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.244-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador N3, ejecutado con AT 202503407
202510546 | STE |  | B015J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE B | 0045.090-1 | 202528 | 07/07/2025 14:27:41 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.243-2 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido intercambiador de calor N2, ejecutado con AT 202503407.
202510545 | STE |  | B015J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-15 FASE B | 0045.089-8 | 202528 | 07/07/2025 14:27:53 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.242-4 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido equipamiento, intercambiador de calor N1. Ejecutado con AT 202503407.
202510544 | STE |  | B015J002 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE B DO TU-15 | 0011.137-5 | 202528 | 07/07/2025 14:28:04 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D001 - Código do equipamento instalado: 0011.079-5 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido aislador pasante H1, retirado S/N 6173968, instalado S/N: 6173978 realizado ensayos del mismo: C1 :398.39pF C2:16778.51pF Fp:0.35%. Ejecutado con AT 202503407.
202510407 | STE |  | A002J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE T | 0045.021-9 | 202527 | 04/07/2025 10:05:05 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual há um vazamento de água pela chave de fluxo do trocador de calor N1 da fase T do TU-02. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado defeito do fluxômetro. O fluxômetro foi substituído e testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510350 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202527 | 03/07/2025 16:30:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor Q42 referente a alimentación de válvula borboleta N2 presenta averías. Detectado durante SSP 20253829. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202527 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Constatado anomalías en el interruptor al momento de normalizar circuito. Se procedió a la sustitución de la misma. Realizado ensayos operacionales, corroborando su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202505462
202510248 | STE |  | A002J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE R | 0123.004-2 | 202527 | 02/07/2025 07:25:13 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual o fim de curso, associado ao alarme de alta temperatura, do termômetro de óleo (F1) não retorna a posição inicial após ser acionado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e identificado falha do fim de curso, não sendo possível sua substituição. Desta forma, o termômetro F1 foi substituído. Realizou-se teste de aquecimento e ajuste de alarmes com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202509048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 11/06/2025 15:38:09 | Tratamiento de 1800 litros de aceite aislante del tanque reserva de aceite aislante de la Semd, para atender la SSP 20254967 (MP4A - Interruptor 66KV 02L01 DE LA SEMD), SSP prevista para iniciar el dia 16/06/2025. Contacto : Vicente Mendoza 9746 - Semd; Danilo Allende 3573/9748-Semd. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202526 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado tratamento de 1800l óleo isolante. Os resultados da análise cromatográfica e físico-química do óleo tratado podem ser consultados na SSA 202508831.
202508819 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 09/06/2025 15:33:16 | Verificar y solucionar motivo por el cuál no señaliza en el SCC conectado en el grupo 2 del sistema de ventilación del transformador R04, verificado los grupos 1 y 2 seleccionados en manual y en funcionamiento. | OUO7 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202524 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, constatado funcionamiento y señalización normal en el SCC, luego de la sustitución del MIT por medio de la SSA: 202508909. AT: 202505230. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202508817 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 09/06/2025 15:35:54 | Verificar solucionar motivo por el cuál el ventilador V8 correspondiente al transformador R04 no conecta estando seleccionado los grupo 1 y 2 en manual | OUO7 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202524 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado disyuntor Q20 y el bloque auxiliar correspondiente al ventilador V8 con defecto , realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal.
202508302 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202522 | 01/06/2025 15:10:52 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor 8Q2 (protección moto compresor CAF-9702). | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202525 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e identificado curto circuito entre cabo de alimentação e a caixa de ligação do motor. Foi substituído o prensa cabo, material fora de estoque pois é sobra de montagem. Motor ficou operando normalmente.
202508153 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 16:49:56 | Realizar as seguintes atividades no transformador BBC SP-15090 (retirado do TU-15 fase B com a SSA 202505272): - Drenar o óleo do tanque principal e pressurizar com ar sintético superseco. Enviar óleo drenado para tanque de armazenamento limpo. - Realizar medição de URSI. - Prestar apoio as seguradoras e fabricante na atividade de inspeção interna, retirada da bucha H1 e ensaios de isolação entre núcleo e tanque nos dias 05 e 06/06. Normalizar o TU após o término das atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202525 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Descrita en Adjuntos.
202507128 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202521 | 20/05/2025 10:54:15 | Alarma accionada "falla monitoreo fase C", detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202521 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado Hydran con agua y display ilegible, desenergizado el mismo, realizado limpieza y secado. Normalizado el mismo, dejado en observación, constatado rearme de la alarma y funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202503421, durante MP3S.
202505383 | STE |  | G036F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0127.129-6 | 202514 | 05/04/2025 06:13:14 | Verificado atuação do alarme "T1R1/T2R2/T3R3/T6/T7 CONDICION ANORMAL" no SCC. Verificado na IHM do anti-incêndio atuado: "MONITOR VL DRENO ABIERTA REGU1". Obs: Aceitado rearme após manobra de fechamento da válvula. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202516 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fim de curso da válvula. Trabalho realizado com AT202503016 durante MP2A.
202505248 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202514 | 04/04/2025 10:08:43 | Substituir válvula do relé Buchholz das buchas de BT que encontra-se avariada conforme imagem anexa. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição da válvula, realizada purga do relé buchholz e liberado equipamento para operação.
202505067 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202514 | 02/04/2025 14:57:11 | Substituir termostato B2 do painel CXT, TU-01Fase R, o termostato se encontra quebrado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253828. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído termostato avariado, realizado ajustes, testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço realizado com a AT 202502676.
202504944 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202514 | 02/04/2025 14:57:36 | Subtituir disjuntores Q11B e Q12A que encontram-se avariados. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos referidos disjuntores, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202502676.
202504729 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202513 | 30/03/2025 18:08:44 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e reaperto geral das conexões das placas de detecção de circuito interrompido PCI12A-1, PCI12A-2 e PCI12A-3. Realizado acompanhamento durante 5 dias, sem que novas falhas fossem observadas. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202504696 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202514 | 31/03/2025 14:26:49 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual os contatores K11C e K16C, apresentam ruído anormal. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253838. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202514 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectado defeito dos contatores K11C e K16C. Os contatores foram substituídos, bem como o bloco temporizador auxiliar associado ao contator K16C. Após a substituição foram executados testes funcionais com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202504572 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202513 | 26/03/2025 16:45:41 | Realizar coletas de dados periódicas no TRANSFIX instalado no TU-15 fase B, durante 60 dias. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202515 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la colecta de datos del Transfix instalado en el transformador principal TU-15 fase B, en anexo los resultados obtenidos conforme solicitado.
202504493 | STE | 202504279 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202513 | 26/03/2025 07:55:31 | Solucionar anomalias térmicas identificadas no quadro KT-01, conforme indicado nas imagens termográficas e relatório em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202516 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada prensagem, limpeza e reaperto nos terminais que apresentavam anomalia térmica. Constatada efetividade da manutenção com a execução da SSA 202505113. Serviço executado com a AT 202502676.
202504491 | STE | 202504272 | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202513 | 26/03/2025 07:55:35 | Solucionar anomalia térmica identificada na conexão dos bornes X9-7 e X9-11 no quadro CXT do TU-01 fase R, conforme imagem termográfica e relatório em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202516 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada prensagem, limpeza e reaperto nos terminais que apresentavam anomalia térmica. Constatada efetividade da manutenção com a execução da SSA 202505115. Serviço executado com a AT 202502676.
202504429 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202513 | 25/03/2025 14:02:07 | Solucionar falta de confiabilidad en la selección de los intercambiadores 4 y 1 como principal de la fase C. | OUO3 | MET1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202513 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco auxiliar do relé K44C que encontrava-se avariado. Realizados testes e liberado equipamento para operação.
202504349 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202513 | 24/03/2025 14:29:16 | Substituir os relés K71A, K38B e K164B que encontram-se avariados. Problema detectado em cumprimento de MP9M. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202514 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos os relés K71A, K38B e K164B que encontram-se avariados. Realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202502454.
202504173 | STE | 202500595 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202512 | 20/03/2025 09:33:29 | A fim de subsidiar a análise e parecer solicitado na SSA 202500595, solicito as seguintes informações do relé temporizado COEL: - Placa de dados do relé, com informações de marca e modelo. - Posição do relé nos circuitos associados ao R01 (indicar desenho). - Ajuste de tempo atualmente utilizado no relé e tipo (temporizado na energização ou desenergização) | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202512 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado que el diseño correspondiente a tal filtro es el 66268019500P: - Relé Marca COEL 220VCA. - Relé indicado como K29 - Rango de tiempo indicado en la SSA de referencia.
202504122 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 14:07:21 | Confeccionar cabos para Ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia de los Aisladores Pasantes de 500kV y 220kV de la SEMD. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202512 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Confeccionado Cabos, aguardando realizar ensayo para verificar funcionalidad. Utilizado cabo disponible, aguardando provisionamiento.
202504096 | STE |  | G086D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI2 | 0298.002-9 | 202512 | 19/03/2025 10:29:40 | Sustituir todos los bulones de la tapa principal del transformador que se encuentran oxidados. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202512 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de todos los bulones de las tapas principales del transformador. AT 202502335
202504013 | STE |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202512 | 18/03/2025 11:15:43 | Verificar perdida de aceite aislante por el tubo capilar del Relé Buchholz del tanque principal. | MET1 | MET1 | RICARDO PIRES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, encontrado tubo capilar dañado causado por la vibración y rozamiento con la cuba del transformador, reparado tubo capilar y colocado calce de goma como soporte para evitar fricción. Ejecutado con AT 202501984, durante MP3S.
202503905 | STE |  | A006J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-06 FASE T | 0045.070-7 | 202512 | 17/03/2025 10:43:10 | Verificar falla de circulación de aceite en el intercambiador N2 del Transformador TU-06 fase "T" | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite N2C, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. Realizado con AT 202501984, durante MP3S.
202503904 | STE |  | A006J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE S | 0045.065-0 | 202512 | 17/03/2025 10:43:17 | Verificar falla de circulacion de aceite en el intercambiador N1 del Transformador TU-06 fase "S" | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite F7B, realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal. Realizado con AT 202501984, durante MP3S.
202503897 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202512 | 17/03/2025 10:41:35 | Sustituir resistencias de calefaccion del Panel CXT del Transformador que se encuentran inoperantes | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido resistencia de calentamiento R1T y T2T, realizado ensayos, constatado funcionamiento. Ejecutado con AT 202501984, durante MP3S.
202503778 | STE |  | A006K002 | QUADRO CSI-06/CPI-06 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.006-3 | 202512 | 17/03/2025 10:43:22 | Válvula motorizada(VPI) del sistema suplementar fase T se encuentra inoperante. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202514 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido llave selectora LDR y bloque de contacto del mismo, realizado ensayos, constatado apertura y cierre normal del rescaldo fase T. Ejecutado con AT 202501986, durante MP3S.
202503643 | STE |  | A006J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE R | 0045.061-8 | 202511 | 13/03/2025 08:00:14 | Alarma accionada "Falla circulación de agua", sin aceptar rearme. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202513 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua y bloque temporizado K61A y K81A. realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202501984 durante MP3S
202503488 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202511 | 11/03/2025 09:45:54 | Realizar a coleta de dados históricos do TRANSFIX instalado no TU-15 fase B. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202513 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada coleta dos dados do equipamento TRANSFIX. Os arquivos, com registros até a data de 17/03/2025, encontram-se em Anexo.
202503286 | STE |  | A040A002 | BOMBA DE VACUO 02 CAS - 50 Hz | 0339.007-6 | 202510 | 07/03/2025 09:36:37 | Solucionar falha na medição de vácuo exibida pelo indicador digital da bomba. Durante ensaios da SSP 20255457, o medidor apresentou valores inconsistentes. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202510 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o sensor. Bomba ficou operando normalmente. Filme em anexo.
202502759 | STE |  | J097A006 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-3101 | 0335.001-0 | 202508 | 21/02/2025 10:34:43 | Verificar fisura del desaireador del Tanque de Aceite Aislante. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202509 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizada inspección y constatado ruptura del soporte de interconexión de la cañería del tanque de aceite con el desaireador. Sustituido conexiones entre ambas cañerías, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT relacionada N°202501514.
202502683 | STE | 202502657 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.003-1 | 202508 | 21/02/2025 13:43:35 | Dar un apoyo a la MEL1 y efectuar ensayo de punto a punto en el conductor 10 del cable C72165 que se encuentra conectado con el tablero A3C1. Pasar a reserva el mismo luego de la identificación. | MEL1 | MET1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202510 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Auxiliado equipe da MEL1 para realizar identificação do condutor 10 do cabo C72165. Condutor ficou desconectado com a ponta isolada e acomodado dentro da calha.
202502660 | STE |  | S098E001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0011.162-7 | 202508 | 21/02/2025 08:49:25 | Verificar motivo por el cual la válvula del tanque inferior existe pérdida en la junta. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | 202510 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | Inspeccionada la válvula del tanque inferior con el objetivo de identificar la causa de la pérdida de gas. Se constató que la fuga se debía a un cierre deficiente, causado por el desgaste del asiento de la válvula, lo que impedía un sellado adecuado del paso del gas. No hubo otra solución que la sustitución de la válvula defectuosa por una nueva, asegurando así un correcto cierre. Finalmente, el tanque fue nuevamente llenado del gas perdido y dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202502564 | STE |  | J005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-01 | 0541.001-0 | 202508 | 19/02/2025 10:39:02 | Verificar Indicador de Nivel de aceite aislante (silicona), el mismo muestra erróneamente el nivel activando alarma. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202508 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado y realizado pruebas funcionales de indicador de nivel de aceite, se constató que luego de la despresurización de nitrógeno del transformador el indicador de nivel de aceite bajó, se procedió a la recarga de 32 litros de aceite aislante dejando en los valores nominales, luego se procedió a la presurización con nitrógeno del transformador dejado valor según indicado en la PIC. Quedando el equipo en condiciones normales de operación.AT relacionada N°202501513.
202502265 | STE | 202502192 | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202508 | 17/02/2025 10:25:56 | Solicitamos apoyo para desconexión, conexión y luego prueba de válvula solenoide de aire de la fase B del sistema contra incendio. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202510 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la desconexión y conexión del circuito eléctrico de la válvula solenoide, efectuado pruebas con el sector MAM1, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202501194.
202502177 | STE |  | B010J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE A | 0142.007-0 | 202507 | 12/02/2025 09:20:03 | Sustituir fin de curso de la Válvula de Alivio N2 del Transformador, luego de la inspección fue verificado que el mismo presentaba signos de fisura y perdida de vida útil. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202509 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, se constato que el problema no fue solo en el fin de curso, sino en el mecanismo de la válvula de alivio que se encontraba trabado, por ende se procedió a la sustitución del mismo, se efectuaron ensayos, se constato su funcionamiento normal, dejando así en condiciones normales para la operación. AT: 202501194.
202502146 | STE |  | B010K003 | QUADRO PAI-10 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.012-7 | 202507 | 12/02/2025 10:06:38 | Verificar motivo por el cual hubo actuacion del bloqueo 86AI estando el PAI en test, con disparo del interruptor de alimentacion del KG.21 y cierre de la puerta corta fuego en la cota 98. | OUO3 | MET1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202508 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado limpieza y reaprieto en la llave selectora manual-automático, efectuado ensayos, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202501192.
202502082 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202507 | 11/02/2025 07:10:42 | Instalar una Válvula que permita la extracción de Muestras de Aceite Aislante del Tanque Principal del TU 17 Fase A a modo de realizar los DGA a través de cromatografía de gases. Considerar que las SSA 202501629 y SSA 202402053 no cuentan con estimativa de solución. Coordinar el trabajo con ILA4 para asegurar la compatibilidad con los equipos de extracción. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202508 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a instalação de flange com válvula para coleta de óleo pelo laboratório. Material pertencente ao estoque da MET1. Atividade executada por meio da AT de coleta de óleo do laboratório 202500895.
202502076 | STE |  | A019J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.029-5 | 202507 | 11/02/2025 07:09:50 | Substituir as 2 resistências de aquecimento do painel. Problema detectado durante execução da SSP20252515 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substiuídas as 2 resistências de aquecimento do painel CXT fase S TU9A.
202502074 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202507 | 11/02/2025 07:09:55 | No painel CXT da fase T do TU9A, substituir 2 transdutores de temperatura que estão com o invólucro quebrado. Problema detectado durante execução da SSP20252515 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição dos transdutores que estavam quebrados.
202502072 | STE |  | A019J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.029-5 | 202507 | 11/02/2025 07:10:01 | No painel CXT Fase S do TU9A, substituir 2 transdutores de temperatura que estão com o invólucro quebrado. Problema detectado durante execução da SSP20252515 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição dos transdutores que estavam quebrados.
202501852 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202506 | 06/02/2025 15:50:05 | [Substituição SMT-10] - Instalar no quadro KT-10 o transformador 460/220V e disjuntor provenientes do antigo SMT-10, para alimentação 220Vca do sensor Hydran, Aquaoil e transdutores de temperatura. Conectar a saída do 220V do transformador em bornes reservas do KT-10 e interligar a alimentação com os quadros CXT das três fases, conforme marcações nos desenhos em anexo. Anexar os arquivos As-built para atualização no SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202509 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Instalado transformador TRF 460/220Vca no cubículo comum do painel KT-10. Desenhos as-built em anexo. Serviço executado durante as ATs 20251193, 202501194 e 202501220.
202501683 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.002-0 | 202506 | 05/02/2025 10:50:23 | Verificar alarme de "Defeito arranque semanal em BWF-9702 (RL9/RQ0.4)" no painel de controle do TPCE. Este alarme surgiu após tentativa de partida automática semanal mal sucedida. Não é possivel reset em modo operacional. | OUO7 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202508 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados testes de acionamento do sistema via sinal de incêndio e de teste semanal, todos ensaios com resultado satisfatório. Ao tentar reproduzir a falha, foi observado que se o painel TPBD-MTR não estiver em automático durante a partida semanal, haverá indicação de falha. Adicionalmente foi realizado o reset do usuário de manutenção que estava bloqueado devido a excesso de tentativas de acesso. Sistema deixado em condições normais de operação. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202501521 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202506 | 03/02/2025 09:28:54 | Acompanhar a equipe do Itaipu Parquetec em modificação no painel SMT-9A, referente a instalação de fonte de 5Vcc para alimentação dos circuitos de entrada analógica do C-Rio. Modificação a ser realizada para solucionar problema de compatibilidade dos circuitos de 4..20mA dos sensores Hydran. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio a equipe do Itaipu Parquetec em modificação no painel SMT-9A. Foi instalada fonte 5VCC para alimentação dos circuitos de entrada analógica do C-Rio. Atividade foi executada durante MP3A, SSP20252515, AT202500785
202501520 | STE | 202501504 | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202506 | 03/02/2025 14:50:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO DE PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA DA FASE T, E, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO. | MAM1 | MET1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202506 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a desconexão e após intervenção da MAM1 o pressostato foi reconectado. Atividade executada com AT 202501192 do PD
202501408 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 11:26:23 | Instalar o sensor DGA-900 no tanque principal do transformador para acompanhamento preditivo dos gases dissolvidos em óleo. Sensor proveniente do TU-17 fase A (SSA 202501403). Habilitar comunicação de via rede através do SMT-9A (solicitar apoio da MEL3 para fusão de fibra óptica e MEL4 para habilitar porta do switch do SMT-9A). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o sensor DGA-900 (SN 50007023) no tanque principal do transformador. Sensor proveniente do TU-17 fase A (SSA 202501403). Foi habilitada comunicação via rede através do SMT-9A. O IP do sensor instalado é 172.31.96.194. Foi retirado o sensor Hydran com NS1809420860. Sensor hydran retirado foi instalado no TU9A Fase R durante execução da SSA202216731. Não havia sensor AquaOil instalado no TU9A fase S.
202501292 | STE | 202501246 | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202505 | 28/01/2025 14:02:12 | Solucionar anomalia térmica identificada no borne X9-4 do painel CXT do TU-9A fase T, conforme imagem termográfica em anexo. Circuito referente a alimentação da motobomba N2. Emitir SSA a SMIL.DT para nova inspeção termográfica após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os terminais conectados no borne X9-4 no painel CXT do TU-9A fase T. Após a substituição foi criada a SSA 2025/01539 solicitando nova inspeção termográfica. Durante a nova inspeção foi verificado que o problema foi solucionado. Atividade executada com AT 202500785
202500895 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202504 | 21/01/2025 15:01:51 | Realizar levantamento de bornes e relés no KT-10 para uso no novo painel de monitoramento SMT-10. Executar em conjunto com o setor IEQ3. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202505 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi prestado apoio a IEQ3 para verificar o levantamento de bornes e relés no KT-10 para uso no novo painel de monitoramento SMT-10.
202500629 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202503 | 16/01/2025 13:51:58 | Inspecionar motivo pelo qual chave S1C apresenta falha de operação. Falha identificada durante testes associados a SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202505 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito nos contatos da chave. A chave foi substituída e testes foram realizados, deixado-a em condições normais de operação.
202500611 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202503 | 16/01/2025 07:23:49 | Inspecionar falha de operação dos contatores K283, K230 e K154C. Falha observada durante testes associados a SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado defeito nos contatores. Os contatores foram substituídos e testes foram executados, deixando-os em condições normais de operação.
202500546 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202503 | 15/01/2025 07:42:01 | Em conjunto com ILA3, SSA 202500475, realizar ajuste das tensões do sistema de monitoramento de capacitância das buchas do TU-08. Efetuar correção de modo a igualar as tensões. Ajuste determinado após análise do estado dos circuitos dos divisores capacitivos e parecer da engenharia. SSA de referência 202319775. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado o ajuste dos valores de tensão do sistema de monitoramento de capacitância do TU-08. Em Anexos encontram-se os valores de antes e após ajuste.
202500453 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202503 | 13/01/2025 08:56:55 | [Contrato 4500073490] - Prestar apoio ao fabricante GE na substituição do Manifold do medidor DGA-900 (nº de série 50007022) instalado no TU-17 fase B. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202505 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio ao fabricante GE na substituição do Manifold do medidor DGA-900 (nº de série 50007022) instalado no TU-17 fase B.
202500398 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202502 | 10/01/2025 10:30:34 | Verificar origem e solucionar perda de óleo próximo ao relé Buchholz do tanque principal. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e detectados danos nas vedações do relé. O relé foi substituído e testes funcionais foram realizados, deixando-o em condições normais de operação.
202500351 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202502 | 09/01/2025 15:53:23 | Verificar motivo por el cual la resistencia R13C no está calentando. Detectado durante MP3S SSP: 20253836. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a resistência estava queimada. A resistência foi substituída e testes foram realizados, deixando-a em condições normais de operação.
202500350 | STE |  | A008K002 | QUADRO CSI-08/CPI-08 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.010-1 | 202502 | 09/01/2025 15:53:14 | Verificar el motivo por el cual el señalizador de estado "cerrado" en el tablero CPI Fase T se encuentra dañado y el motivo por el cual está accionado el señalizador "límite de torque cerrando". Detectado durante MP3S SSP: 20251980. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado defeito nos fusíveis "e" e no indicador luminoso de válvula fechada do painel CPI-08 fase C. Efetuada a substituição dos componentes danificados e realizados testes funcionais, deixando-os em condições normais de operação.
202500349 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202502 | 09/01/2025 15:20:22 | Prestar apoio à contratada WEG para o transporte do do transformador SIEMENS NS 4004139 entre a elevação 108 e a elevação 144, conforme contrato 4500077371. Serão utilizadas das pontes 13/14 na elevação 108 e as pontes 1/2 no AMC. Para a movimentação do transformador entre as elevações 108 e 144 será necessário isolar o barramento de alimentação das pontes 13/14. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202504 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o transporte do transformador da cota 108 até o caminhão na cota 144. Obs: Necessário usar os eslingas trançadas para passar sobre o guarda corpo na cota 144.
202500264 | STE | 202419956 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202502 | 08/01/2025 09:12:46 | Solucionar as anomalias térmicas identificadas nos seguintes componentes do quadro KT-08: Disjuntor Q13C, contator K111B e contator K161A, conforme imagens termográficas em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e constatado defeito nos componentes citados. Substituídos o contator K111B, o terminal do disjuntor Q13C e a bobina do contator K161A. Efetuados testes e deixado em condições normais de operação. Emitida a SSA 202501158 para nova análise termográfica dos componentes.
202500235 | STE |  | G044F007 | CAIXA TERMINAL QUADRO CONTROLE SIST. ANTIINC. T05/R05 | 2943.001-9 | 202502 | 07/01/2025 14:30:17 | Desativar localização G044F007 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado.
202500232 | STE |  | G045F006 | QUADRO AUXILIAR DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO TX/RX | 2226.001-7 | 202502 | 07/01/2025 14:18:11 | Desativar localização G045F006 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado.
202500231 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202502 | 07/01/2025 14:18:21 | Desativar localização G045F005 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado.
202500230 | STE |  | G044F006 | QUADRO AUXILIAR DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO T05/R05 | 2942.001-4 | 202502 | 07/01/2025 14:18:27 | Desativar localização G044F006 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado.
202500229 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202502 | 07/01/2025 14:18:33 | Desativar localização G044F005 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado.
202500161 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202502 | 07/01/2025 07:33:06 | Verificar y solucionar ruido anormal de los siguientes contactores: Fase A: K11A, K15A, K36A. Fase B: K13B. Fase C: K14C, K15C, K17C. Constatado durante SSP: 20253836. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado defeito nos contatores. Os contatores foram substituídos e testes foram realizados, deixando-os em condições normais de operação.
202500149 | STE |  | A008J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.119-6 | 202502 | 06/01/2025 14:08:02 | Realizar substituição das luminárias principais do teto das celas do TU-08 por refletores LED. Os refletores de vapor de mercúrio encontram-se danificados. Defeito identificado durante execução da SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da iluminação principal das celas do TU-08.
202419743 | STE | 202418499 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202450 | 12/12/2024 16:53:17 | Desconectar e passar para reserva o condutor 8 do cabo AU08-0844 de interconexão com o ULP-08/18 referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-08. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão do condutor 8 do cabo AU08-0844 da régua X2C, borne 410. Efetuado ponto a ponto com MEL1 para confirmação do condutor. O condutor foi isolado e deixado dentro da canaleta do painel KT-08.
202419423 | STE | 202418967 | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202450 | 09/12/2024 10:16:16 | Alterar valores referentes a detecção de motor em marcha e sobrevelocidade no painel PDB. | MAM1 | MET1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram alterados os valores referentes a detecção de motor em marcha e sobrevelocidade no painel TPDB. Realizados testes de funcionamento. Mais detalhes em anexo.
202419095 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202449 | 02/12/2024 14:15:44 | Após análise dos dados de cromatografia e medições de gases online, solicito o ajuste do alarme 2 do TRANSFIX instalado no TU-15 fase B conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste de alarma 2 del Transfix , conforme documento en anexo. Dejando en condiciones normales.
202419053 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202449 | 02/12/2024 07:38:48 | Prestar apoio a contratada WEG na drenagem de óleo e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4004139, conforme contrato 4500077371. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202450 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Prestado apoyo al personal de la empresa WEG. Realizado drenaje 36.000L de aceite aislante, acompañado desmontaje de accesorios, montaje en paleteras para su posterior traslado y presurización del transformador reserva N°S: 4004139 a 0.3 BAR de aire super seco. Actividad realizada sin AT.
202418942 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202449 | 02/12/2024 14:22:04 | Verificar motivo por el cual se encuentra inoperante el AQUAOIL de la fase B (pantalla negra), constatado durante SSP N°20243033. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202451 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado a substituição do sensor de umidade aquaoil. Emitido SSA 202419492 para IMA-0 reparar e voltar ao estoque. Número de série do sensor que saiu 0701682288, número de série do instalado 0703682304. AT 202409966 MP3S.
202418750 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202448 | 25/11/2024 15:53:07 | Baixar dados do sensor de gases Transfix após identificação do acionamento do led de alerta "CAUTION". | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202448 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta dos dados do equipamento TRANSFIX. Os arquivos, com registros até a data de 26/11/2024, encontram-se em Anexos.
202418589 | STE | 202418552 | G094C002 | TRANSFORMADOR TSA-3A | 0996.001-2 | 202447 | 22/11/2024 08:07:00 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403), interligar os bornes TB1-1 e TB1-2 para verificar atuação do alarme referente ao TSA-3A na IHM do CGCA e no SCC. Normalizar após o término do teste. Desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202448 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado interconexión entre los bornes correspondientes a la alarma, señalizando correcta actuación. Rearmado y dejado en condiciones normales para la operación.
202418588 | STE | 202418551 | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202447 | 22/11/2024 08:07:03 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) interligar os bornes 4 e 5 da régua de bornes da caixa de terminais do TSA-2A para verificar atuação do alarme referente ao TSA-2A na IHM do CGCA e no SCC. Normalizar após o término do teste. Desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202448 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado interconexión entre los bornes correspondientes a la alarma, señalizando correcta actuación. Rearmado y dejado en condiciones normales para la operación.
202418587 | STE | 202418550 | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202447 | 22/11/2024 08:07:13 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403), interligar os bornes 4 e 5 da régua de bornes da caixa de terminais do TSA-1A para verificar atuação do alarme referente ao TSA-1A na IHM do CGCA e no SCC. Normalizar após o término do teste. Desenhos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202448 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado interconexión entre los bornes correspondientes a la alarma, señalizando correcta actuación. Rearmado y dejado en condiciones normales para la operación.
202418458 | STE | 202418026 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202447 | 19/11/2024 10:22:13 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0609 REFERENTE AO TRIP ANTI-INCÊNDIO. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202449 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del PAI-27, los puntos 249 y 250, correspondientes a los conductores 1 y 2 del cabo A6X-0609 ya se encontraban desconectados, según el plano anexo. AT: 202409786.
202418457 | STE | 202418025 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202447 | 19/11/2024 10:21:54 | [RETROFIT PB-04] 1) Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A6X-0504 para reserva. 2) RETIRAR O ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DOs TCs F30, (F41, F42, F43)_curto-circuitar comuns, (F61, F62, F63)_curto-circuitar comuns, E MANTER SOMENTE NO PB-04. OBS: Marcações nos arquivos em anexo, coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202449 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Cortocircuitado el secundario del TC F53 en los terminales X231 y X232, mazo A6X-0504 dejado como reserva; retirado el aterramiento del secundario de los TCs F30, F41, F42, F43, F61, F62, F63, cortocircuitado los puntos comunes. Todo de acuerdo a los anexos.
202418315 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202446 | 17/11/2024 11:56:35 | Verificar accionamiento, sin rearme, de la alarma "U02 TU KT-02 TENSION CC CONT/SUPERV FASES NC FALLA KT-02 F70ABC", en el SCADA. Verificado en el tablero KT que la falla se encuentra en la fase T. | OUO5 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202448 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido relé temporizado F70C, realizado ensayo de alarma, constatado accionamiento y rearme normal en el KT y Scada. Emitida SSA 202418359 para providencia IMA0 .
202418179 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202446 | 14/11/2024 09:58:26 | Sustituir las dos Resistencias de Calefacción del Panel de Control del Transformador que se encuentran inoperantes. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202447 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas as duas resistências de aquecimento que encontravam-se danificadas, realizados testes e liberado equipamento. AT: 202409527.
202418178 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202446 | 14/11/2024 09:58:19 | Sustituir Resistencia de Calefacción del Panel de Control del Transformador que se encuentra inoperante. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202447 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas as duas resistências de aquecimento que encontravam-se danificadas, realizados testes e liberado equipamento. AT: 202409526.
202417626 | STE |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202445 | 07/11/2024 07:32:57 | Verificar y solucionar pérdida de aceite proveniente de la base de la motobomba del intercambiador de calor N2. Evento constatado durante SSP: 20243038. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202446 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, sustituido o'ring en la conexión eléctrica de la motobomba, realizado reaprieto, dejando en condiciones normales, sin perdidas. El o'ring utilizado es proveniente del Kit de o'ring del sector.
202417149 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202443 | 25/10/2024 08:55:14 | Prestar apoio no comissionamento do novo PCI da SEMD durante os testes funcionais. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202444 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O comissionamento dos painéis ocorreu entre os dias 23/09/2024 e 05/12/2024. Foram realizados testes e simulações no painel de controle dos compressores para verificar o correto acionamento da bomba de pressurização BWF9704, da bomba BWF9703 e também os alarmes "baixo nível no tanque Hidropneumático" e "Nível alto Tanque Hidropneumático" no novo Painel PCE. Sistema ficou operando normalmente.
202416987 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202443 | 23/10/2024 15:20:29 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO REARMA ALARMA "FALTA TENSION CA COMANDO" EN EL CUADRO KT. EVENTO CONSTATADO DURANTE SSP 20243030. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado relé de supervisión de tensión ''F52'' con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. El relé sustituido fue mandado para reparo Ssa. 202417153. AT: 202408526.
202416957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 23/10/2024 11:14:53 | Adequar instalações elétricas, bancadas e armários do container de apoio de manutenção da Met1. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202444 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada montagem e fixação de bancadas, armários, furadeira e bebedouro d'água, foram instaladas tomadas e alocado ferramentas de uso geral. Fotos em anexo.
202416926 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202443 | 22/10/2024 14:55:47 | Inspecionar motivo pelo qual não é possível efetuar acesso ao sensor TRANSFIX, instalado na Fase A do TU-12, por meio da rede SIRI. Falha observada durante inspeções da SSP 20243030. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA 202510060 pela equipe da MEL4, verificaram que o problema ocorria no cabo UTP entre Transfix e conversor de mídia. Problema foi solucionado e dispositivo Transfix da fase A do TU12 ficou operando corretamente. Atividade executada com as AT's 202505797 e 202505798.
202416824 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202443 | 21/10/2024 10:15:16 | Realizar el comisionamiento del Tablero TC4 conforme el contrato N°4500064790 y planilla en anexo | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202446 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do painel de baterias TC4 . Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built.
202416712 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202442 | 17/10/2024 16:20:47 | Verificar ajuste de tensão no ION do SMT-17 após atuação do alarme de "BUCHA DESVIO DE CAPACITANCIA". | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202443 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Luego de la sustitución del acople capacitivo de la bucha H1 fase A, verificado ajustes de tensión en las 3 fases con el transformador en vacio con apoyo del SMIL.DT, constatado funcionamiento normal, no fue necesario realizar ajuste en el ION.
202415706 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202440 | 30/09/2024 14:22:45 | Verificar motivo de accionamiento de la alarma °PROTECCION MOTOR GRUPO 1/3" en el SCC, Verificado en el local el disparo del interruptor Q19, referente al ventilador V23. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202440 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el motoventilador, se realizaron mediciones de resistencia de aislación y resistencia ohmmica del bobina, resultando en 140Mohm y 8,0 ohm respectivamente. Se verificó la avería de los capacitores del motor, por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Luego de lo cual, se probó el equipo, dejado en condiciones normales de operación.
202415703 | STE |  | G044F003 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2231.002-5 | 202440 | 30/09/2024 14:56:56 | Substituir os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do R5 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202442 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do R5
202415702 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202440 | 30/09/2024 14:57:04 | Substituir os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do T5 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202442 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do T5
202415321 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202439 | 24/09/2024 08:11:07 | Verificar ajuste de tensión en el ION del SMT luego de la alteración de conductores del circuito del DBP realizado durante durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202439 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito invertido entre tensión V1 y V3 en la regla XR-01.57 y 61, normalizado los puntos V1 en XR-01.61 y V3 en XR-01.57, emitida SSA 202415280 para ILA3, realizado ajuste de referencia de tensión en el ION con trafo en vació, constatado funcionamiento normal.
202415208 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202438 | 22/09/2024 00:03:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator K23 - fase "A" - permanece fechado e apresenta presença de material "derretido", conforme anexo. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202439 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído o contator K23A que encontrava-se avariado, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415114 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202438 | 19/09/2024 11:32:41 | Realizar inspeção da chave elétrica rotativa CH1 do painel PAI-24. Durante ensaios previstos na SSP 20242213 a chave apresentou falhas de operação. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a chave CH1 não comutava os contatos ao ser colocada na posição TESTE. A chave foi desmontada, limpa e remontada. Na sequência foram realizados novos testes onde constatou-se funcionamento correto da chave. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202415110 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202438 | 19/09/2024 11:32:49 | Realizar inspeção da placa de alarme de incêndio P.A.I.-1 do painel PAI-24. Durante ensaios previstos na SSP 20242213 a placa apresentou falhas de operação. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizados ensaios constantes na SSP 20242213, onde foi identificado falha de operação da placa. A placa foi substituída e realizou-se novos testes com resultado satisfatório, ficando o equipamento em condições normais de operação. A placa danificada foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202415191.
202414948 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202438 | 19/09/2024 11:33:03 | Falta señalización "Falla en el circuito de aceite cambiador 1" fase R, detectado durante MP3A. SSP 20243020. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado K61A, realizado ensayo, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma.
202414521 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202437 | 10/09/2024 17:03:14 | Verificar y solucionar perdida de aceite en el transformador de corriente (TC) de la bucha H0. Problema detectado durante ejecución de la SSP: 20241784. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202438 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, sustituido O-ring del parafuso de purga de la caja del TC de H0, utilizado el O-ring del kit adquirido por el sector met1, dejando en condiciones normales. AT: 202404300.
202414167 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202436 | 04/09/2024 15:32:06 | RECONECTAR CABO (AU10-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411643. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202438 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ensayos de continuidad y reconexión de conductores en conjunto con MEL2, maso AU10-6002, conductores 1 y 2 en la regla X25.300 y 301, conforme diagrama adjunto.
202413980 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202436 | 03/09/2024 15:23:39 | Verificar vazamento de óleo nas escotilhas de acesso da tampa superior do transformador. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Luego de la sustitución de las juntas correspondientes, no se detectaron nuevas pérdidas, tanto en las escotillas de inspección, como en el aislador de salida de H0. AT 202505268
202413654 | SPG |  | A004J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.115-9 | 202435 | 27/08/2024 15:53:33 | Substituir luminárias que encontram-se avariadas. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202618
202413284 | STE |  | G045D007 | BUCHA ÓLEO/AR L2 220 KV FASE S | 0878.046-1 | 202435 | 26/08/2024 11:46:04 | Sustituir el Anillo O-Ring de la Placa del TC de Bucha debido a que la misma se encuentra con perdidas de aceite. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202435 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del anillo O-ring de la placa del TC de la Bucha. Verificada la estanqueidad de la misma luego de la sustitución, realizada la purga luego de concluida la sustitución, dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT: 202406925 durante ejecución de la SSP: 20240820
202413241 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202434 | 20/08/2024 14:29:31 | Realizar a coleta de dados históricos de medições do TRANSFIX instalado no transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202437 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a coleta dos dados do Transfix instalado no TU15 Fase B. Dados em anexo
202413201 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 17:36:29 | Solicitud de ensayos para análisis de la integridad de un Transformador Pedestal 225kVA, específicamente: relación de transformación en cada TAP; resistencia de aislamiento CC/CA y análisis del Aceite (físico/químico y tenor de humedad). Transformador ubicado en el Centro de Integración de Sistemas y Capacitación de la margen derecha (CINTESC-MD) | IEQ3 | MET1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202435 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Realizada inspección visual y realizado los Ensayos eléctricos solicitados. En anexo Relatorio Técnico con los valores de las mediciones
202412803 | STE | 202412259 | A005J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.014-2 | 202433 | 14/08/2024 10:09:03 | Solucionar anomalia térmica no terminal 7 da régua X9 da quadro CXT do TU-05 fase S, conforme imagens termográficas em anexo. Emitir SSA para nova inspeção termográfica pela SMIL.DT após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202434 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto del terminal X9.7. Emitida SSA derivada 202413055 para ILA1 para nueva inspección. Ejecutado durante MP9M con AT 202406748, SSP 20243022.
202412794 | STE | 202412054 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202433 | 14/08/2024 08:47:47 | Solucionar anomalia térmica na conexão do borne X9-1 do quadro CXT da fase S do TU-02. Emitir SSA para nova inspeção termográfica pela SMIL.DT após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202433 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço finalizado após execução de SSA derivada.
202412793 | STE | 202412053 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202433 | 14/08/2024 08:47:59 | Solucionar anomalias térmicas nos seguintes componentes do quadro KT-02 (ver relatório em anexo): - Anomalia térmica no interior do contator K161A. - Anomalia térmica na conexão de cabo conectado a K21-4. Emitir SSA para nova inspeção termográfica pela SMIL.DT após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202433 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Serviço executado durante o atendimento da SSA 202412086, durante MP9M da U02 (SSP 20243019).
202412513 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202432 | 08/08/2024 13:52:31 | Prestar apoio a contratada Rieder na identificação de cabos e dispositivos (Seccionador Manual para Válvula de Dilúvio do TX e Seccionador Manual para Válvula de Dilúvio do RX) referentes ao sistema de combate a incêndio do TX/RX, conforme documento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202433 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio a contratada Rieder na identificação de cabos e dispositivos.
202412512 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202432 | 08/08/2024 13:53:00 | Prestar apoio a contratada Rieder na identificação de cabos e dispositivos (CH1, CH2, CH3 e CH4) referentes ao sistema de combate a incêndio do T5/R5, conforme documentos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202433 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio a contratada Rieder na identificação de cabos e dispositivos.
202412486 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202432 | 08/08/2024 13:53:12 | Realizar a calibração do display touchscreen do equipamento DGA-900 conforme orientação a seguir: - Tocar e pressionar a tela por 30 segundos, em qualquer parte. Em seguida, deverá surgir a janela para calibração. Na janela de calibração, surgirão indicações na tela onde deverão ser feitos toques. Realizar a coleta de logs do DGA após o procedimento. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202446 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la calibración de la pantalla, según lo indicado en la descripción de la SSA. Realizada la colecta de los logs del DGA luego de la calibración.
202412403 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202432 | 08/08/2024 07:41:55 | Inspeccionar el transductor responsable de la indicación de temperatura de aceite del TU-11 Fase A con el SMT-11 Hay una discrepancia entre las indicaciones en el SMT (15°C) y el panel KT-11 (24°C). Detectado durante ejecución de la SSP: 20243028. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada la verificación del transductor, se realizó el reapriete de los bornes del mismo, verificado posteriormente la correcta indicación tanto en el SMT como en el KT. AT 202406197.
202412374 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 08/08/2024 10:47:17 | Solicitamos tratar/proveer 2000 litros de aceite aislante para cargar en el nuevo tanque reservatorio de aceite aislante de la SEMD., esto con la finalidad de tener aceite aislante de reserva , y también para realizar control periódico de los análisis fisicoquímicos del aceite aislante almacenado. Para retirar el aceite aislante el día 12/08/2024. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202433 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado tratamento de 2000l de óleo e carregado tanque reservatório conforme solicitado. O resultado das análises do óleo podem ser consultadas na baixa da SSA 202412560.
202412086 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202431 | 01/08/2024 11:51:20 | Solución de la anomalía térmica registrada durante la inspección periódica nonamestral SSP 20244585, en el Contactor K161 A, en la puerta frontal de la fase R del KT02, con 105,3°C y en el cabo conectado a K21-4 en la puerta trasera de la fase R. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202433 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço finalizado após execução de SSA derivada.
202411880 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 17:09:35 | Solucionar anomalía térmica; detectada por medio de inspección termográfica; en la selectora de alimentación del Panel KT-11 del TU-11. Emitir SSA al sector ILA1 al culminar la normalización para constatar el resultado de la intervención. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto en los terminales de la llave selectora, fue emitido una Ssa: 202412566 a Ila1 para verificar si el reaprieto soluciono la anomalía térmica. AT: 202406197.
202411875 | STE |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202431 | 29/07/2024 16:23:03 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la valvula de alivio F6 del TU-11 fase B. Detectado durante ejecucion de la Ssp 20243028. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado , constatado perdida de aceite en el mecanismo de la válvula de alivio, para la sustitución del mismo fue bajado el aceite del transformador , cantidad: 1000 litros, luego se realizo la sustitución, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. AT: 202406197.
202411834 | STE |  | B011J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.123-9 | 202431 | 01/08/2024 11:20:46 | Realizar substituição dos refletores e luminárias principais das celas do TU-11, por refletores e luminárias LED. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la sustitución de los reflectores tipo vapor de mercurio ubicadas en las celdas del transformador principal TU-11, por reflectores LED. Dejando en condiciones normales. AT: 202406197.
202411766 | STE |  | B011J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.005-5 | 202431 | 29/07/2024 17:08:48 | Durante la inspección periódica de SSP 20244589, el registro Termográfico de la U11 en el panel CXT terminal X19-7 en la celda de la fase B, circuito de alimentación de la bomba 3 se detectó una anomalía térmica. Se solicita la normalización del fenómeno apenas esté disponible para mantenimiento. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, verificado circuito, realizado sustitución del terminal y reaprieto, fue emitida una SSa: 202412573 a Ila1 para la realización de una nueva inspección termográfica. AT: 202406197.
202411723 | AMP |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 25/07/2024 15:54:33 | Verificar motivo por el cual el conversor de tensión 125 Vcc/48 Vca , se encuentra con defecto. Fue detectado durante ejecución de la SSA: 202303678; AT:202405708. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202431 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspeccion, sera ejecutado con otro documento debido que sera necesario aislar el circuito de 460Vac para realizar la sustitucion del conversor.
202411678 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 10:19:02 | RECONECTAR CABO (AU11-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411662. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202438 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizada reconexión de los conductores pertenecientes al maso AU11-6002 en los bornes 300 y 301 de la regla X25 del KT 11, previamente ensayadas punto a punto en conjunto con personal de MEL-2. Corroborado correcto funcionamiento.
202411662 | STE | 202410443 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 08:22:50 | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (AU11-6002) REFERENTE AO DFR1010. REALIZAR JUMPER NA BORNEIRA DO KT PARA MANTER CONTINUIDADE DO SINAL, POIS TRATA-SE SE UM SINAL DE CORRENTE. SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DRF1011 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DFR1011 202410443. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202432 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada la desconexión de mazo de conductores AU11-6002, correspondiente a los puntos 300 y 301 de la regla X25, y realizado el puente de conexión entre esos puntos. AT 202406197.
202411282 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 17/07/2024 16:01:12 | Substituir os blocos de contatos temporizados K12A, K61A e K82A que encontram-se com falha no ajuste de tempo. Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202430 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição dos blocos de contato temporizado. Trabalho realizado com AT 202405576.
202411250 | STE | 202411126 | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 17/07/2024 15:37:30 | Solucionar anomalia térmica identificada no terminal de entrada do disjuntor Q12-A do KT-13, conforme imagem termográfica e isoterma em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica a ILA1 após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202430 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto no terminal indicado e emitido SSA 202411982 para ILA-1 fazer uma nova termografia para verificar se foi solucionado. Trabalho de reaperto realizado com AT 202405576 durante MP3A.
202411244 | STE | 202411140 | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 17/07/2024 15:37:39 | Solucionar anomalia térmica no terminal da chave seletora S36, conforme identificado na imagem termográfica e na isoterma em anexo. Solicitar nova inspeção a ILA1 após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202430 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto nos terminais e emitido SSA202411983 para ILA-1 realizar nova medição termográfica. Trabalho de reaperto realizado com AT 202405576 durante MP3A.
202410978 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202428 | 12/07/2024 08:07:17 | Executar as seguintes atividades no sensor DGA-900 instalado no TU-17 fase B: - Coletar logs conforme procedimento em anexo. - Retirar a tampa do painel Analysis e verificar se há presença de óleo nos tubos plásticos que são conectados ao Manifold. Registrar fotos do local inspecionado (ver anexo). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202429 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a coleta de LOGs conforme procedimento e inspecionado o painel Analysis, não sendo observado quaisquer vestígios de óleo nas mangueiras citadas. Em Anexos encontram-se os arquivos de LOGs e as fotos do local inspecionado. Obs.: O equipamento encontra-se com a luz de serviço, azul, acesa.
202410880 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202428 | 10/07/2024 14:44:36 | Acompañamiento y apoyo a IEQ3 en la identificación de componentes del Transformador Regulador R04 en la SEMD para ajuste de la LMR.GG.167. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202429 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A IEQ3 PARA LA IDENTIFICACION DE COMPONENTES DEL AUTOTRANSFORMADOR REGULADOR R04 PARA ACTUALIZACION DE LMR.
202410580 | STE |  | A009J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE R | 0045.122-3 | 202427 | 05/07/2024 10:19:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual cae de manera intermitente la alarma de falla en el circuito de agua del intercambiador de calor N2 de la fase R. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202427 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se constató la falla en el bloque temporizado K12, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, luego se comprobó el correcto funcionamiento del intercambiador de calor, dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202410288 | STE | 202409977 | B032E040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.134-0 | 202427 | 02/07/2024 14:37:12 | Solicitamos apoio para coletar imagens amplificadas do equipamento (em operação) utilizando o sistema IRIS M. Também será necessário realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. | ILA1 | MET1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, brindado apoyo a ILA1 para ensayos en la motobomba N2. Instalado tablero provisorio para ensayos de las motobombas.
202410287 | STE | 202409978 | B032E042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.135-2 | 202427 | 02/07/2024 14:37:47 | Solicitamos apoio para coletar imagens amplificadas do equipamento (em operação) utilizando o sistema IRIS M. Também será necessário realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. | ILA1 | MET1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, brindado apoyo a ILA1 para ensayos en la motobomba N4. Instalado tablero provisorio para ensayos de las motobombas.
202410279 | STE |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202427 | 02/07/2024 10:25:24 | Verificar motivo por el cual no rearma el anunciador de Puerta Corta Fuego Abierta. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202427 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se encontró que la llave de fin de curso de la puerta corta fuego presentaba fallas, por lo que se realizó la sustitución de la misma, rearmando el anunciador, dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409690 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202426 | 25/06/2024 11:12:32 | Manometro de aceite N2 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1562. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de aceite N2 inoperante. Realizado durante SSP 20241561.
202409689 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202426 | 25/06/2024 11:12:40 | Manometro de aceite N1 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1562. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado sustitución del manómetro de Aceite N1. Realizado durante SSP 20241562, MP9M sin AT.
202409688 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.243-2 | 202426 | 25/06/2024 11:12:49 | Manometro de aceite N2 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1561. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de aceite N2. Realizado durante SSP 2024/1561, MP9M sin AT.
202409687 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.242-4 | 202426 | 25/06/2024 11:12:56 | Manometro de aceite N1 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1561 | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de aceite N1. Realizado durante SSP 20241561, MP9M sin AT.
202409622 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202425 | 19/06/2024 17:06:38 | Verificar mal funcionamiento del contactor K45 de la fase S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202426 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito correspondiente al contactor K45, se detectó una falla en el mismo, se procedió a realizar el cambio, posteriormente, comprobado el correcto funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409621 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202425 | 19/06/2024 17:06:31 | Verificar ruido anormal en los contactores K11 y K15, de la fase R. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202426 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los contactores K11 y K15, se procedió a realizar la sustitución de los mismos, constatando posteriormente el correcto funcionamiento de ambos y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202404937.
202409535 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202425 | 18/06/2024 16:02:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el relé F65A no rearmo durante los ensayos operativos. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202426 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el relé, se constató una falla en su funcionamiento, por lo que se procedió a sustituir el mismo, rearmando la alarma y dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202410589 para el reparo del relé. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409426 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202425 | 17/06/2024 14:58:32 | Prestar apoio a contratada Hitachi Energy em inspeção externa do transformador SIEMENS 4002463, para andamento do processo de reparo conforme contrato 4500067817. Atividade prevista entre 25 e 27/06/24. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202426 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço de apoio executado conforme solicitado.
202409416 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202425 | 17/06/2024 15:00:38 | Realizar a parametrização de alarmes do equipamento TRANSFIX, conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202426 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada ativação e parametrização dos alarmes conforme solicitado. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202409410 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202425 | 17/06/2024 15:01:44 | Prestar apoio ao fabricante GE em testes de aplicação do sensor de O2 do TRANSFIX (SSA 202409407) no equipamento DGA-900 fornecido no contrato 4500073490. Atividade prevista para os dias 02 e 03/07/2024. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202427 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio ao fabricante GE nos testes de aplicação do sensor de O2 dos dispositivos TRANSFIX e DGA-900. No dispositivo DGA-900 instalado na fase B do TU-17 foram apenas coletados logs, não ocorrendo intervenção no sensor de oxigênio. Obs.: O DGA-900 encontra-se com o alarme de detecção de gases conectado (Relé R1) e com o alarme de falha de sistema desconectado (Relé AR1).
202409409 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202425 | 17/06/2024 15:02:49 | Prestar apoio ao fabricante GE em testes de aplicação do sensor de O2 do TRANSFIX (SSA 202409407) no equipamento DGA-900 fornecido no contrato 4500073490. Atividade prevista para os dias 02 e 03/07/2024. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202427 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio ao fabricante GE nos testes de aplicação do sensor de O2 dos dispositivos TRANSFIX e DGA-900. Foi instalado momentaneamente o sensor de oxigênio do sensor TRANSFIX no sensor DGA-900, e após um período de medições e extração de logs pelo fabricante, o sensor DGA-900 foi restituído às suas condições normais de operação. Obs.: O DGA-900 encontra-se com o alarme de detecção de gases conectado (Relé R1) e com o alarme de falha de sistema desconectado (Relé AR1).
202409407 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202425 | 17/06/2024 15:03:44 | Prestar apoio ao fabricante GE na desinstalação/instalação do sensor de O2 do sensor TRANSFIX instalado no TU, para testes nos equipamentos DGA-900, conforme contrato 4500073490. Atividade prevista para os dias 02 e 03/07/2024. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202427 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio ao fabricante GE nos testes de aplicação do sensor de O2 dos dispositivos TRANSFIX e DGA-900. Foi instalado momentaneamente o sensor de oxigênio do sensor DGA-900 no TRANSFIX, e após um período de medições e extração de logs pelo fabricante, o sensor TRANSFIX foi restituído as suas condições normais de operação.
202409378 | STE |  | G045F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2232.001-8 | 202425 | 17/06/2024 07:52:54 | Conforme ata de reunião AR/ENEE.DT/052/2024, realizar a desconexão elétrica da válvula solenóide do circuito de ar do anti-incêndio do RX, a fim de possibilitar a montagem do novo painel PSVD2, conforme contrato 4500064790. A reconexão deverá ser realizada durante a etapa de comissionamento do painel PSVD2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202426 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica da válvula solenoide do circuito de ar do sistema anti-incêndio do RX.
202409377 | STE |  | G045F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2230.001-9 | 202425 | 17/06/2024 07:53:49 | Conforme ata de reunião AR/ENEE.DT/052/2024, realizar a desconexão elétrica da válvula solenóide do circuito de ar do anti-incêndio do TX, a fim de possibilitar a montagem do novo painel PSVD2, conforme contrato 4500064790. A reconexão deverá ser realizada durante a etapa de comissionamento do painel PSVD2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202426 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica da válvula solenoide do circuito de ar do sistema anti-incêndio do TX.
202409375 | STE |  | G044F004 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2232.002-0 | 202425 | 17/06/2024 07:54:32 | Conforme ata de reunião AR/ENEE.DT/052/2024, realizar a desconexão elétrica da válvula solenóide do circuito de ar do anti-incêndio do R5, a fim de possibilitar a montagem do novo painel PSVD2, conforme contrato 4500064790. A reconexão deverá ser realizada durante a etapa de comissionamento do painel PSVD2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202426 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica da válvula solenoide do circuito de ar do sistema anti-incêndio do R5.
202409373 | STE |  | G044F002 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO T5 | 2230.002-0 | 202425 | 17/06/2024 07:55:43 | Conforme ata de reunião AR/ENEE.DT/052/2024, realizar a desconexão elétrica da válvula solenóide do circuito de ar do anti-incêndio do T5, a fim de possibilitar a montagem do novo painel PSVD2, conforme contrato 4500064790. A reconexão deverá ser realizada durante a etapa de comissionamento do painel PSVD2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202426 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desconexão elétrica da válvula solenoide do circuito de ar do sistema anti-incêndio do T5.
202409195 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202424 | 12/06/2024 15:44:14 | Verificar el motivo por el cual no se enciende la lampara de ilumacion interna del panel de la fase S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202425 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de iluminación, se constató la falla en la llave de fin de curso de la puerta, se procedió a la sustitución de la misma, normalizando el circuito. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409130 | STE |  | A009J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-09 - FASE R | 3025.099-0 | 202424 | 11/06/2024 14:45:11 | Substituir cabos de alimentação da motobomba N3 que encontram-se com a isolação avariada. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202425 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de los conductores de alimentación de la motobomba M3, correspondiente al intercambiador de calor N3. Luego de la sustitución, se comprobó el correcto sentido de giro de la misma, dejado en condiciones normales de operación.
202409095 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 11/06/2024 09:28:28 | Inspecionar funcionamento dos manômetros de indicação de nível dos tanques de expansão do tanque principal e do comutador de TAPs do transformador regulador R02. Atividade associada a SSP 20242688. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos manômetros de indicação de nível associados ao transformador regulador R02. O manômetro do conservador do tanque principal foi substituído empregando-se o manômetro de código de estoque 515884 uma vez que o manômetro 103900, previsto na LMR.GG.032, encontra-se com estoque zerado. Foi efetuada a calibração e ajuste dos alarmes, ficando o equipamento em condições normais de operação. Emitida a SSA 202409107 para ativação dos itens 35 e 36 da LMR.GG.032.
202409082 | STE |  | A009J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09 FASE R | 0045.121-5 | 202424 | 11/06/2024 14:45:38 | Verificar el motivo por el cual señaliza alarma de falla en el circuito de aceite, estando el intercambiador desenergizado. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202425 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor N1, se detectó una falla en el bloque temporizado del contactor K15, se procedió a la sustitución del mismo, normalizando la alarma, dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202408981 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 10/06/2024 08:02:06 | Substituir o fluxômetro de óleo associado a Motobomba B1 do Transformador Regulador R02. O fluxômetro apresentou falhas durante inspeções da SSP 20242688. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado mau funcionamento do fluxômetro de óleo. O fluxômetro foi substituído e foram realizados testes, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202408907 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 10:05:02 | Realizar inspeção dos tanques de expansão em condição de reserva no almoxarifado (galpão G3), a fim de avaliar necessidade de pintura, substituição de juntas ou bolsa/membrana. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202425 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección externa e interna de tanques de expansión (material de stock de reserva), aguardando evaluación de SMMC para realización de pintura.
202408813 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 05/06/2024 14:58:15 | Inspecionar motivo pelo qual há presença de óleo sobre a membrana do tanque conservador. Problema observado durante inspeção da SSP 20242688. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção da parte interna do tanque conservador onde foi identificada uma fissura na membrana, conforme imagens em Anexos. O óleo contaminado foi encaminhado para descarte, aproximadamente 1600 litros. A membrana foi substituída e o tanque preenchido com 2200 litros de óleo, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202408740 | STE | 202408514 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202423 | 05/06/2024 12:03:35 | Solucionar as anomalias térmicas identificadas nos bornes do quadro KT-01, conforme imagens termográficas e relatório em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202424 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme inspección termográfica realizado por ILA1, solucionado anomalía térmica.
202408737 | STE | 202408512 | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202423 | 05/06/2024 12:03:54 | Solucionar a anomalia térmica identificada no borne X19-1 do quadro CXT - fase S, conforme imagem termográfica e relatório em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202424 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme inspección termográfica realizado por ILA1, solucionado anomalía térmica.
202408734 | STE | 202408505 | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202423 | 05/06/2024 12:03:45 | Solucionar a anomalia térmica identificada no borne X19-2 do quadro CXT - fase R, conforme imagem termográfica e relatório em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202424 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme inspección termográfica realizado por ILA1, solucionado anomalía térmica.
202408690 | STE | 202408607 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202423 | 06/06/2024 15:22:58 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión de válvula solenoide de manera a permitir la sustitución de la misma. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202424 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM1 na substituição da válvula solenoide, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. AT 202404574.
202408660 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202423 | 04/06/2024 15:11:41 | Realizar coleta dos dados de medição do equipamento TRANSFIX instalado no TU-15 fase B. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta dos dados do equipamento TRANSFIX. Os arquivos, com registros até a data de 12/06/2024, encontram-se em Anexos.
202408652 | STE |  | G038B016 | MOTOBOMBA B2 | 3224.006-3 | 202423 | 04/06/2024 16:05:54 | Inspecionar perda de óleo na motobomba 02 do autotransformador T2. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202423 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada perda de óleo pela caixa de ligações da motobomba. Foi efetuada a substituição dos O´rings da caixa de ligação e executados testes, não sendo registrados novos vazamentos. Os anéis empregados fazem parte do kit de O´rings pertencente a MET1.
202408641 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202423 | 06/06/2024 07:42:57 | Verificar/reparar motivo de não atuação da válvula SV1 via botoeira BQV1. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202424 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito, constatada a queima dos diodos DZ1 e DZ2 e mau funcionamento das placas PAI-1 e PSC-1. Os componentes avariados foram substituídos, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. As placas retiradas foram encaminhadas para reparo SSA 202408654. Serviço executado com a AT 202404574.
202408603 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202423 | 03/06/2024 16:13:23 | Solicito apoio para verificar a existência do cabo H5X-9022 no painel PAI-22. OBSERVAÇÕES: Nos levantamentos para o retrofit do painel PB-02 foi encontrado uma incoerência na costura de 220 Vac. Os diagramas vigentes indicam a seguinte costura: QR-01/3 - DJ 52.17 >>> TBP-01 / TAP-01 / PAI-22 / PB-01 / PB-02 / UTR-533. A cabo de interligação entre PB-02 e UTR-533 não foi encontrado (H5X-0052). A UTR-533 está sendo alimentada em 220 Vca pelo cabo H5X-9022. | MEL1 | MET1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202424 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi verificado que o cabo H5X-9022 chega no painel PAI-22 e está conectado na alimentação 220vca, nos bornes 317 e 318. Fotos em anexo.
202408516 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202422 | 29/05/2024 17:19:45 | Realizar coleta de logs do equipamento DGA-900 conforme procedimento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202423 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a coleta dos dados que estão em anexo
202408515 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202422 | 29/05/2024 17:19:48 | Realizar coleta de logs do equipamento DGA-900 conforme procedimento em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202423 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a coleta e os dados estão no anexo
202408440 | STE |  | S098E001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0011.188-5 | 202422 | 29/05/2024 16:47:57 | Realizar adequação na embalagem de armazenamento (envelopamento) da bucha de TU fornecida pelo contrato 4500067817. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202423 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Utilizando papel alumínio foi realizado o envelopamento da bucha. Utilizando bolsas confeccionadas com pano morin foi colocado aproximadamente 2kg de sílica gel no interior do envelope. Retirado o ar utilizando aspirador. Fotos em anexo.
202408419 | STE | 202218634 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202422 | 29/05/2024 16:01:10 | Realizar verificação em campo nas conexões das réguas de interligação do Transformador Regulador R01, conforme arquivos 6609DC04003E e 6609DC04004E em anexo. Anexar arquivos As built após a verificação, para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202424 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Conforme solicitado verificado circuito en conjunto con MEL1, anexo diagrama del circuito encontrado para actualización. Archivos 6609DC04003, 6609DC04004 y 6626DF80004.
202408222 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202421 | 24/05/2024 16:13:16 | Durante la inspección de la SSP N°20242214 fue constatado que el RT2 (Relé de Falta de Tensión), se encontraba con defecto. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202422 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del Relé falta de Tensión RT2, pruebas funcionales dejando en el equipo en condiciones normales de operación. AT relacionada N°202403601.
202408177 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202421 | 23/05/2024 20:29:50 | Verificar atuação reincidente do alarme "Falla PLC del KT" após o rearme. | OUO3 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202422 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a limpeza das tabelas de falha do CLP rearmando o alarme.
202408045 | STE |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202421 | 22/05/2024 08:54:33 | Viabilizar filtro prensa para ser utilizado no descarte de óleo sucata evitando com isso a contaminação da tubulação. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202422 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Filtro prensa viabilizado para utilização através da instalação de cabo de alimentação elétrica e de conexões hidráulicas para 2". Os materiais utilizados foram sobras de montagens anteriores. Descartado óleo sucata armazenado no tanque de 2000l de fibra de vidro, utilizando o filtro prensa.
202408042 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202421 | 22/05/2024 08:37:42 | Prestar apoio a IEQ-3 em inspeção dos componentes do Regulador R04 para possibilitar a revisão da LMR.GG.167. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202422 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Realizado acompañamiento a IEQ-3 en la identificación de componentes del Transformador Regulador R04.
202408019 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202421 | 21/05/2024 18:11:01 | Verificar/solucionar: disparo do disjuntor Q1 (alimentação do ventilador m1). Aberto o disjuntor para rearme do alarme. | OUO7 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202421 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el motoventilador, se realizó la medición de la resistencia de aislación, resistencia de las bobinas, tensión y corriente del mismo, encontrándose todos los valores dentro de los parámetros normales, por lo que se procedió a normalizar el circuito, se llevó a cabo el ensayo de funcionamiento del mismo, funcionando de manera normal, se dejó en condiciones normales de operación.
202407683 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202420 | 16/05/2024 14:45:35 | Substituir secador de ar que encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202408211.
202407479 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202419 | 10/05/2024 15:00:35 | Acompanhar a contratada AQtech na solução da não conformidade identificada no medidor DGA-900, com relação as medições dos gases O2 e N2. Referência contrato 4500073490. Atividade prevista para os dias 21 e 22/05/2024. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202421 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado acompanhamento da contratada AQtech e do fabricante GE. O fabricante substituiu o kit do sensor de O2 (PreSens), no entanto, a não conformidade com relação as medições dos gases O2 e N2 não foi solucionada.
202407478 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202419 | 10/05/2024 15:00:48 | Acompanhar a contratada AQtech na solução da não conformidade identificada no medidor DGA-900, com relação ao display do equipamento e as medições dos gases O2 e N2. Referência contrato 4500073490. Atividade prevista para os dias 21 e 22/05/2024. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202421 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado acompanhamento da contratada AQtech e do fabricante GE. O fabricante substituiu o display LCD touchsreen e o kit do sensor de O2 (PreSens). No entanto, a não conformidade com relação as medições dos gases O2 e N2 não foi solucionada.
202407359 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202419 | 08/05/2024 15:52:36 | Realizar inspeção da placa de conexão associada ao TC da bucha H1. Durante inspeções da SSP 20243036, foi observado perda de óleo pelo parafuso central da placa. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e constatado perda de óleo pelo parafuso central da placa de contatos associada ao TC da bucha de H1. Devido a indisponibilidade de placas sobressalentes no almoxarifado, foi realizada a aplicação de cola epóxi para estancar o vazamento. A aplicação da cola foi eficiente, de modo que no período de acompanhamento não houve mais vazamentos. Emitida a SSA 202408120 para aquisição de novas placas de contatos e inclusão na LMR.
202407256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202419 | 07/05/2024 16:28:17 | Solicitamos tratar/proveer 1000 litros de aceite aislante para cargar en el tanque reservatorio de aceite aislante de la SEMD, para atendimiento a la SSP:20242982 (MP4A-INTERRUPTOR 66 KV 02A12 SEMD ) programada a partir del 08 al 10/05/2024. Para retirar el aceite aislante en el día 07/05/2024. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado tratamento de óleo para MET2. SSA para ILA4 realizar análise após tratamento 202407314. Dados da análise em anexo
202407226 | STE |  | J097A013 | TUB/VALV./ACESS. PARA ÓLEO ISOLANTE COMUNS UNID. U01 A U09A | 0126.087-1 | 202419 | 06/05/2024 06:04:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA TUBULAÇÃO, CONFORME ANEXO. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 98,00m, EIXO C-D, ENTRE UNIDADES 06 E 07. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202420 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado reaprieto y drenaje de las tuberías de aceite aislante. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202407108 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202418 | 03/05/2024 08:11:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU KT-02 TENSION CA 460VCA" acionando a cada minuto. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202420 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto en el contactor K191 en el cuadro común del KT-02, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal.
202407014 | STE |  | J097B013 | MAQUINA DE TRATAMENTO DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE | 3095.001-6 | 202418 | 30/04/2024 17:24:11 | Realizar comissionamento do sistema de tratamento de óleo isolante Edwards modelo 8000CSO, conforme planilha, manual e desenhos em anexo. Equipamento reparado conforme contrato 4500071599 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202418 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado comissionamento da máquina de tratamento de óleo isolante Edwards, modelo 8000CSO. Planilha de comissionamento preenchida e os resultados das análises físico-químico e cromatografia (SSA 202406923), encontra-se em "Anexos".
202407012 | STE |  | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 202418 | 30/04/2024 17:24:00 | Realizar comissionamento do sistema de tratamento de óleo isolante Edwards modelo 10000SS, conforme planilha, manual e desenhos em anexo. Equipamento reparado conforme contrato 4500071599 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202418 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado comissionamento da máquina de tratamento de óleo isolante Edwards, modelo 10000SS. Planilha de comissionamento preenchida e os resultados das análises físico-químico e cromatografia (SSA 202406923), encontra-se em "Anexos".
202406950 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202418 | 30/04/2024 11:04:16 | Realizar substituição do contator K162A do painel KT-16. O contator apresenta aquecimento excessivo. Problema detectado durante inspeção termografica realizada por ILA1, AT 202403551. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do contator K162A. Foram realizados testes, com resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202406946 | STE |  | B016J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE B | 0045.187-8 | 202418 | 30/04/2024 10:02:43 | Realizar substituição do fluxometro de água do trocador de calor N3 do TU-16 fase B. O fluxometro apresentou falhas durante testes de inspeção da SSP 20243036. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizado testes, sendo observado que o fluxômetro de água do trocador de calor apresentava falhas intermitentes. O fluxômetro foi substituído, e foram executados ensaios com resultados satisfatórios. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202406821 | STE |  | J097A013 | TUB/VALV./ACESS. PARA ÓLEO ISOLANTE COMUNS UNID. U01 A U09A | 0126.087-1 | 202417 | 27/04/2024 23:46:31 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la tuberia conforme se muestra en anexo. Ubicación: Encima del transformador TM-13 cota 98 unidad 9A. | OUO5 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202420 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado reaprieto y drenaje de las tuberías de aceite aislante. AT relacionada N° 202404937. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202406687 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202417 | 25/04/2024 11:38:42 | Realizar ajuste dos parâmetros de alarme do equipamento DGA-900, conforme procedimento e manual em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202419 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Os parâmetros dos alarmes foram ajustados conforme solicitação, vide anexos.
202406686 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202417 | 25/04/2024 11:38:45 | Realizar ajuste dos parâmetros de alarme do equipamento DGA-900, conforme procedimento e manual em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202419 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Os parâmetros dos alarmes foram ajustados conforme solicitação, vide anexos.
202406577 | STE | 202406524 | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:18:35 | Realizar o reaperto da junta tipo fole da motobomba N1 do TU-18A fase C e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | A motobomba substituida através da SSA 202517618.
202406494 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202417 | 23/04/2024 08:33:22 | Desinstalar os equipamentos Hydran e Aquaoil do transformador e instalar o equipamento TRANSFIX para monitoramento contínuo dos gases dissolvidos em óleo. Realizar as conexões elétricas e de comunicação conforme esquema em anexo. Configurar o equipamento para medição a cada 8 horas para posterior definição e ajuste de alarmes. Se possível, programar o serviço para o dia 26/04/2024. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi instalado o sensor Transfix conforme descrição da SSA, foram realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Os sensores retirados foram encaminhados para calibração SSA's 202406753 e 202406754.
202406250 | STE | 202406247 | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202416 | 19/04/2024 09:59:06 | Se deben realizar los cambios indicados en la SSA 202406247 siguiendo el proceso correspondiente al Retrofit retirando los aterramientos de los secundarios de los TC´s indicados. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202418 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Analizado circuito, retirado conductores de aterramiento en los puntos de los TCs mencionados en el descriptivo de la SSA. Cortocircuitado los puntos marcados en color rojo y realizado ensayo de punto a punto con personal de MEL-1 corroborando correcta modificación. Dejado conforme diseño anexado. AT: 202403183.
202406240 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202416 | 18/04/2024 14:10:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre falla durante simulación de alarma del relé buchholz lado BT. Constatado durante inspección de la SSP: 20241275. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, durante simulación de las alarmas y trip , las alarmas no rearmaban, debido a eso se realizo la sustitución del relé , efectuando nuevamente los ensayos y simulación de alarmas, constatando funcionamiento normal. AT: 202403172.
202406236 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202416 | 18/04/2024 14:10:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre falla durante simulación de alarma del relé buchholz del transformador. Constatado durante inspección de la SSP: 20241275. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, durante la simulación de alarma y trip , la alarma no rearmaba, debido a eso se realizo la sustitución del relé , efectuando nuevamente los ensayos y simulación de alarmas, constatando funcionamiento normal. AT: 202403172.
202406084 | STE | 202405734 | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202416 | 16/04/2024 13:54:33 | En el informe fotográfico de la inspección se observa un deterioro con indicios de sobrecalentamiento en el conductor perteneciente a la fase A del interruptor Q14A. Se solicita la inspección, restauración de los elementos comprometidos y determinación de las condiciones en las cuales se encuentran. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del terminal correspondiente, efectuado limpieza y reaprieto, dejando en condiciones normales. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA: 202405877.
202405468 | STE |  | B010J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-10 | 0127.081-8 | 202415 | 08/04/2024 17:08:42 | Verificar motivo pelo qual a válvula de coleta de óleo no TU-10 fase B, nao está com vedacao eficiente. Verificado durante coleta de óleo pelo pessoal do Laboratorio. | OUO2 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalada outra válvula junta a que apresentou problemas de vedação. Ver anexo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202405438 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202414 | 05/04/2024 06:20:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disjuntor Q6, referente ao motoventilador V11. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202416 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Motoventilador foi retirado anteriormente e enviado ao reparo através da SSA 202418615. Após reparo o motoventilador foi reinstalado. Foram realizadas medições de corrente, tensão e resistência de isolação CC. Motor ficou operando normalmente. Tensão RS-440VCA / ST-442VCA / TR-442VCA Corrente R-4,21A S-4,34A T-4,11A Megger 2500 Mohms
202405154 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 03/04/2024 11:33:47 | Valvula de drenaje se encuentra con perdida de aceite. Detectado durante AT 202402120. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza y reaprieto de la tapa del vástago de la válvula de drenaje inferior. AT 202402120
202405075 | STE |  | J097A012 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS PARA ÓLEO ISOLANTE UNID. U01 A U09 | 0126.083-9 | 202413 | 29/03/2024 23:26:55 | Verificar/ solucionar pérdida de aceite por la válvula de tratamiento de aceite, verificado presencia de aceite frente al cuadro QTM-13 conforme anexo, El.98 eje CD U09 | OUO5 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202415 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado esvaziamento da tubulação, reaperto das válvulas e limpeza. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202404620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 19/03/2024 15:32:49 | Solicitamos tratar/proveer 500 litros de aceite aislante a ser utilizado en la sustitución de aceite durante la ejecución MP4A del Interruptor 66KV 02LI2 de la SEMD ( SSP 202402446). Para retirar el aceite aislante el día 21/03/2024 en el horario de la mañana. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202412 | RICARDO PIRES GARCIA | Realizado tratamento de óleo isolante conforme solicitado. Os resultados da análise do óleo após tratamento podem ser consultados na SSA 202404695.
202404237 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202411 | 13/03/2024 09:58:50 | Reparar/substituir IHM da fase A, N/S PH-0511B022-10, que encontra-se avariada, problema detectado em cumprimento da SSP 20243034. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, instalado IHM fase A, S/N PH-0512B004-10, realizados ensayos, constatado correcto funcionamiento y señalización. Material instalado, retirado del tablero SMT reserva (Referencia SSA 202501513).
202404117 | STE |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202411 | 12/03/2024 11:07:11 | Substituir sensor de gases Hydran que apresenta mensagem de Replace SensSoon 0,63. Problema detectado em cumprimento de MP3A, SSP 20243034. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado a substituição do sensor de gás hydran emitida SSA 202404387para ser reparado pelo laboratório. Número de série do sensor retirado 0710414722. Número de série do sensor instalado 0408410916. AT 202402174.
202403899 | STE |  | A008J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE T | 0045.117-7 | 202410 | 08/03/2024 11:00:17 | Sustituir bloque temporizador K161C que presentó falla durante la inspección de la SSP 20243025. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202411 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del bloque temporizador K161C que se encontraba inoperante. Ejecutado en AT N°202401902.
202403712 | STE |  | S098E001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0011.188-5 | 202410 | 08/03/2024 08:38:40 | Realizar inspeção visual e os seguintes ensaios de aceitação em bucha de TU recebida no almoxarifado da ME (contrato 4500067817): - Medição de Fator de Potência e das capacitâncias C1 e C2 - Resistência de isolação CC do tap capacitivo | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202411 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção visual e ensaios elétricos na bucha com NS305333 Inspeção visual: Não foi verificado nenhuma anormalidade na bucha. Ensaios elétricos: 30ºC 57% ------------------------------------------------------------------------------- Isolação CA: C1 = 413,93 pF C2 = 21015,07 pF fp = 0,313 ------------------------------------------------------------------------------- Isolação CC tap capac.: 277Gohm -----------------------------------------------------------------------
202403368 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202409 | 28/02/2024 15:08:04 | Realizar coleta dos logs do equipamento DGA900 NS50007023, instalado na fase B, conforme passo a passo disponível em Anexos. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202409 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados do equipamento DGA-900 NS 50007023/50006959 instalado no TU-17 fase A. O arquivo com os logs solicitados encontra-se em Anexos.
202403285 | STE |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202409 | 27/02/2024 15:44:29 | Manómetro de agua inoperante. Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido manómetro de agua N3B. realizado ensayos, constatado señalización normal. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403283 | STE |  | B018J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE B | 0045.210-6 | 202409 | 27/02/2024 15:44:36 | Manómetro de agua inoperante. Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido manometro de agua N2B, realizado ensayos constatado señalización normal. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403178 | STE |  | B018J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE C | 0045.215-7 | 202409 | 26/02/2024 10:18:30 | Falta señalización "Falla circulación de agua". detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado k83C, realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403175 | STE |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202409 | 26/02/2024 10:18:37 | Alarma accionada "Falla circulación de agua". Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado contactor K13B trabado, sustituido el mismo, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal del intercambiador. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403171 | STE |  | B018J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18 FASE B | 0045.212-2 | 202409 | 26/02/2024 10:18:43 | Falta señalización "Falla circulación aceite". detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado K114B. realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202402826 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.036-7 | 202408 | 21/02/2024 07:42:44 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247851. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio na bucha N/S N5247851 30ºC 56% fp = 0,545 C1 = 536,56 pF Criada pela IEQ3 a SSA202402628 solicitando secagem da bucha
202402825 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.038-0 | 202408 | 21/02/2024 07:42:53 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247849. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio na bucha N/S N5247849 30ºC 56% fp = 0,358 C1 = 532,60 pF
202402823 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.032-0 | 202408 | 21/02/2024 07:42:59 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247846. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio na bucha N/S 5247846 29ºC 60% fp = 0,344 C1 = 547,78pF
202402822 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.037-9 | 202408 | 21/02/2024 07:43:05 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247852. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram realizados os ensaio elétricos na bucha com N/S N5247852 29ºC 56% fp = 0,370 C1 = 538,24pF
202402821 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.035-5 | 202408 | 21/02/2024 07:43:10 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247850. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram realizados os ensaios na bucha com N/S N5247850 30ºC 55% fp = 0,265 C1 = 534,97pF
202402819 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.030-6 | 202408 | 21/02/2024 07:43:16 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247844. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizados ensaios na bucha com N/S N5247844 31ºC 57% fp = 0,262 C1 = 538,57
202402654 | STE | 202402644 | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202408 | 19/02/2024 09:28:27 | Remover os condutores de equipotencialização dos canecos de X1 e X2 e o tanque principal e instalar barras de cobre, conforme fotos em anexo (similarmente instalado no TU-17 fase A). Solicitar apoio da ILA1 para ajustar a dimensão dos barramentos a fim de possibilitar a medição de corrente nos mesmos com o transformador em carga. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, confeccionado con apoyo de ILA1 barra de cobre para equipotencialización e instalación de los mismos en los canecos de X1 y X2.
202402526 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202407 | 15/02/2024 14:36:48 | Sustituir Relé K13 que se encuentra con defecto durante la ejecución de la SSA 202303263. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202408 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución de relé K13 asociado al relé Buchholz del TB01.
202402464 | STE |  | A019J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-9A - FASE R | 3025.111-3 | 202407 | 15/02/2024 03:47:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor Q13 (Motobomba N3 - Fase R). | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202408 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, se realizó ensayo de resistencia de aislación CC en la motobomba M3 incluyendo el circuito del contactor, encontradose aislación adecuada , realizado ajuste de la corriente de sobrecarga en el interruptor Q13R , normalizado el interruptor, dejando en condiciones normales para la operación.
202402101 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202406 | 05/02/2024 09:45:50 | Substituir os manômetros de óleo dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição dos manômetros por meio de balança manométrica, sendo constatado danos e falta de calibração. Assim, os manômetros dos trocadores N1 e N2 foram substituídos, enquanto os manômetros dos trocadores N3 e N4 foram calibrados. Após a reinstalação dos manômetros, os circuitos de óleo dos trocadores de calor foram testados, obtendo-se um funcionamento correto. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202402100 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202406 | 05/02/2024 09:45:22 | Substituir os manômetros de água dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição dos manômetros por meio de balança manométrica, sendo constatado danos irreparáveis. Assim, os manômetros foram substituídos. Após a instalação dos novos manômetros, os circuitos de água dos trocadores de calor foram testados, obtendo-se um funcionamento correto. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202401762 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:54:32 | Reparar resistências R13B e R14B do painel KT-17. As resistências não aquecem. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados às resistências R13B e R14B. Foi constatado que as resistências se encontravam queimadas, desta forma as resistências foram substituídas. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202401760 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:54:21 | Reparar contatores K101C, K122C e K154C do painel KT17, nicho C. Os contatores apresentam danos em suas bobinas. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram identificados danos as bobinas dos contatores. Realizou-se a desmontagem completa dos contatores e as partes danificadas foram substituídas. Após a reinstalação dos contatores, os mesmos foram testados, observando-se funcionamento correto. Todos os componentes foram deixados em condições normais de operação.
202401759 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:54:12 | Reparar contatores K111B, K114B, K121B, K122B, K123B e K156B do painel KT17, nicho B. Os contatores apresentam danos em suas bobinas. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram identificados danos as bobinas, contatos e corpo dos contatores. Realizou-se a desmontagem completa dos contatores e as partes danificadas foram substituídas. Após a reinstalação dos contatores, os mesmos foram testados, observando-se funcionamento correto. Todos os componentes foram deixados em condições normais de operação.
202401756 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:53:45 | Reparar contatores K113A, K114A, K121A, K123A, K124A, K156A, K157A e K158A do painel KT17, nicho A. Os contatores apresentam danos em suas bobinas. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram identificados danos as bobinas, contatos e corpo dos contatores. Realizou-se a desmontagem completa dos contatores e as partes danificadas foram substituídas. Após a reinstalação dos contatores, os mesmos foram testados, observando-se funcionamento correto. Todos os componentes foram deixados em condições normais de operação.
202401431 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202404 | 26/01/2024 14:10:45 | Verificar/solucionar picaporte de acceso al tablero dañado. Ver anexo | OUO2 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos a maçaneta da fechadura. O conjunto maçaneta e fechadura foram substituídos. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202401364 | STE |  | B020J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE C | 0045.236-0 | 202404 | 25/01/2024 21:28:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU TROCADOR DE CALOR 3 CIRCUITO OLEO FASE C FALHA", aceitando rearme através da IHM. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202406 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite F9C, realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal. AT:202401364
202401327 | STE | 202208496 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202404 | 24/01/2024 11:15:36 | Realizar reaperto de todos os parafusos internos e externos dos canecos dos links de X1 e X2 do TU-17 fase C. Ver foto de referência em anexo de TU de fabricação COEMSA. Usar tabela de torque conforme IDM.EQ.0102 (parafusos M12 utilizar 70Nm). Verificar a existência de parafusos/porcas ferromagnéticas através de teste de aproximação com imã. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado o reaperto de todas as porcas internas e externas dos canecos dos links de X1 e X2 do TU-17 fase C, conforme imagem em Anexos. Verificou-se que as porcas internas apresentavam pouca frouxidão, de modo que o reaperto foi pequeno. Por outro lado, todas as porcas externas puderam ser reapertadas de maneira considerável. Quanto ao teste de ferromagnetismo, verificou-se que todos os parafusos e porcas foram atraídos pelo imã.
202401299 | STE |  | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202404 | 24/01/2024 09:28:21 | Substituir transdutor no painel CXT da fase A referente a indicação de temperatura ambiente. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Instalado o transdutor com NS002294452. O transdutor retirado com NS22719/2004 foi encaminhado para reparo através da SSA2024/01311.
202401298 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202404 | 24/01/2024 09:28:14 | Substituir transdutor no CXT da fase B, referente a indicação de temperatura ambiente. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o transdutor com NS22745/2004. O transdutor retirado com NS22742/2004 foi enviado para reparo através da SSA2024/01310
202401297 | STE |  | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202404 | 24/01/2024 09:28:07 | Substituir transdutor no painel CXT da fase C relacionado a indicação de temperatura de ambiente. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o transdutor com NS002294451. O transdutor retirado com NS22774/2004 foi encaminhado para reparo através da SSA202401309.
202401251 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 24/01/2024 11:02:15 | Prestar apoio a contratada AQtech na instalação do equipamento DGA-900 no TU-17 fase B, conforme contrato 4500073490. OBS: Desinstalar Hydran e Aquaoil. Conectar o DGA-900 no quadro CXT os seguintes bornes: - X20:1 e X20:2 - alarme de falha - X20:3 e X20:4 - alarme de detecção de gás. (Manter desabilitado até a validação do equipamento pela SMIL.DT e análise da SMIE.DT) -X20:49 e X20:50 - Alimentação 220V Solicitar apoio da MEL-3 e MEL-4 para fusão de fibra e habilitar switch do SMT | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio para instalação do sensor DGA-900 (N/S 50006818). Conexões elétricas realizadas conforme solicitado e atribuído o IP 172.31.96.194 para conexão do equipamento a rede SIRI. Os alarmes foram desabilitados enquanto ocorre a validação do dispositivo. O sensor HYDRAN (N/S 1704420476), foi instalado na fase C do TU-17. SSA 202316799. Já o sensor AQUAOIL (N/S 0704682323) foi encaminhado para calibração por meio da SSA 202401975.
202401250 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 24/01/2024 11:05:58 | Prestar apoio a contratada AQtech na instalação do equipamento DGA-900 no TU-17 fase A, conforme contrato 4500073490. OBS: Desinstalar Hydran e Aquaoil. Conectar o DGA-900 no quadro CXT os seguintes bornes: - X20:1 e X20:2 - alarme de falha - X20:3 e X20:4 - alarme de detecção de gás. (Manter desabilitado até a validação do equipamento pela SMIL.DT e análise da SMIE.DT) -X20:49 e X20:50 - Alimentação 220V Solicitar apoio da MEL-3 e MEL-4 para fusão de fibra e habilitar switch do SMT | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio para instalação do sensor DGA-900 (N/S 50006959). Conexões elétricas realizadas conforme solicitado e atribuído o IP 172.31.96.195 para conexão do equipamento a rede SIRI. Os alarmes foram desabilitados enquanto ocorre a validação do dispositivo. O sensor HYDRAN (N/S 1704420480), foi encaminhado para reparo por meio da SSA 202401968. Já o sensor AQUAOIL (N/S 0704682321) foi encaminhado para calibração por meio da SSA 202401973.
202401198 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202404 | 23/01/2024 07:30:24 | Verificar ruido anormal en el contactor K37 de la fase T. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el contactor K37 de la fase R, se constató el funcionamiento indebido del mismo, por lo que se procedió a su sustitución, dejado en condiciones normales de operación.
202401197 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202404 | 23/01/2024 07:30:35 | Verificar ruido anormal en el contactor K35 de la fase R. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el contactor K35 de la fase R, se constató el funcionamiento indebido del mismo, por lo que se procedió a su sustitución, dejado en condiciones normales de operación.
202401196 | STE |  | A007J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-07 FASE R | 0045.073-1 | 202404 | 23/01/2024 07:30:44 | Verificar motivo por el cual no energiza la motobomba al seleccionar el intercambiador de calor. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito del intercambiador, se constató la falla del bloque temporizado del contactor K35, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente, realizada la prueba de la energización de la motobomba, dejado en condiciones normales de operación.
202401195 | STE |  | A007J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-07 FASE R | 0045.074-0 | 202404 | 23/01/2024 07:30:53 | Verificar motivo por el cual acciona la alarma de falla en el circuito de agua sin rearme. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se constató la falla del contactor auxiliar K122, se procedió a la sustitución del mismo. Dejado en condiciones normales de operación.
202401194 | STE |  | A007J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-07 FASE R | 0045.073-1 | 202404 | 23/01/2024 07:31:03 | Verificar motivo por el cual se acciona la alarma de falla en el circuito de agua de forma intermitente. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor, se constató la falla en la llave de flujo de agua, por lo que se procedió a la sustitución de la misma, normalizando el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202401053 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202403 | 19/01/2024 15:11:57 | Realizar ensaio de polaridade nos TCs das buchas H1, H2, H3, X1, X2, X3 e X0 do Transformador TB-01. Ensaio a ser realizado para atender o novo painel de proteção TBP-01. Coordenar atividades com o setor MEL-1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202405 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado ensayos eléctricos mediante utilización del CT Analyzer en los TCs: TCH2j e TCH2k, ambos pertenecen fase S del TB-01 con el apoyo del sector MET-2 en conjunto con MEL-1. Los resultados del ensayo se encuentran en los anexos de la SSA 202401057.
202401004 | STE | 202400846 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202403 | 19/01/2024 09:34:23 | [RETROFIT TBP-01] Modificar a conexão dos cabos de interligação dos secundários dos TCs com a nova proteção do TB-01 conforme marcações nos anexos. Esta modificação é necessária para que a polaridade do secundário esteja conectada com a polaridade da entrada analógica do IED e para que o fechamento de neutro do TC esteja do lado da não polaridade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202405 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme en anexo, siendo esta la configuración final observada en campo. Obs: Las indicaciones en color verde son los conductores que fueron retirados y en rojo los que fueron conectados.
202400890 | STE |  | B017J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE C | 0045.203-3 | 202403 | 17/01/2024 14:10:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU CIRC AGUA FASE C". Verificado no KT-17 o alarme de falha no circuito de água do trocador N3. Seletado o trocador como reserva. | OUO6 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizado testes, sendo observado que o fluxômetro de óleo do trocador de calor N3 apresentava falhas intermitentes. O fluxômetro foi substituído. Após a substituição foi realizado teste de funcionamento com resultados satisfatórios.
202400706 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202403 | 15/01/2024 10:38:35 | Durante a execução da MP3S da unidade (SSP 20245517), foram identificados pontos de oxidação e sulfatação nas conexões dos links de X1 e X2, conforme fotos em anexo. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202404 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la desconexión de los links de X1 y X2 del transformador principal de la fase S, realizada la limpieza de los burlones y de las conexiones flexibles, así como también, se realizó el cambio de las arandelas de los mismos. Posteriormente, se procedió a la reconexión de las conexiones flexibles.
202400694 | STE |  | B012J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE B | 0045.161-4 | 202403 | 15/01/2024 05:11:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR CALOR Nº1 FASE B" en el ULP durante preparación de partida de la unidad. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado a necessidade de substituir a proteção plástica do contator k121B pois o mesmo estava travando ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizado uma nova peça confeccionada por impressora 3D. Além disso foi realizado ajuste no fluxômetro de água. Realizados testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202400608
202400508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 11/01/2024 16:17:09 | Realizar tratamento de óleo isolante pelo equipamento de termovácuo Micafil para avaliar os valores típicos de O2 e N2 encontrados no óleo após tratamento. | ILA4 | MET1 | DANIEL ROTELOK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado tratamento de óleo utilizando as máquinas POC-004 no dia 25/01 e POC-002 no dia 26/01. O relatório com os resultados das análises realizadas pelo laboratório encontra-se em Anexos.
202400480 | STE |  | A007K002 | QUADRO CSI-07/CPI-07 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.007-1 | 202402 | 11/01/2024 09:12:55 | Verificar motivo por el cual no enciende las lamparas de las indicaciones de valvula motorizada abierta y cerra, de las fases R y S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202404 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de las lámparas de indicación de las válvulas motorizadas correspondientes al rescaldo, se procedió al cambio de las mismas, dejado en condiciones normales de operación.
202400350 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202402 | 09/01/2024 08:15:41 | Verificar e corrigir em campo as conexões referentes aos TCs do transformador TB-01, conforme indicado no desenho 6259DC07384P-R2 em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202404 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme en anexo, siendo esta la configuración final observada en campo. Obs: Las indicaciones en color verde son los conductores que fueron retirados y en rojo los que fueron conectados.
202400144 | STE |  | A032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 03 | 0123.011-5 | 202401 | 04/01/2024 10:24:05 | Realizar fixação da estrutura de suporte dos capilares dos reles Buchholz pois ocorreu o rompimento dos amortecedores de borracha. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202402 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a fixação da estrutura de suporte dos tubos capilares dos reles buchholz
202320216 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202350 | 17/12/2023 23:30:01 | Verificado que IHM presenta indicación de error fatal, conforme anexo. | OUO7 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202401 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado defeito da IHM. Os comandos não são aceitos ao pressionar o display touch. A IHM foi substituída por uma nova, disponibilizada por IEQ3 e adquirida por meio da SMDTC-1592. A IHM retirada foi enviada para reparo por meio da SSA 202320746. OBSERVAÇÃO: IHM modelo PANELVIEW PLUS 7 (CAT 2711P-T12W22D9P SER A). SN IHM instalada 89871031. SN IHM enviada para reparo 81799625. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319982 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202350 | 12/12/2023 09:39:11 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K35B e K18C. Os blocos apresentaram falhas durante as inspeções da SSP 20230260. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos dos trocadores de calor do TU-11. Foram observados defeitos nos blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K35B e K18C. Após os blocos serem substituídos, foram realizados testes com resultados satisfatórios. Trocadores de calor deixados em condições normais de operação.
202319760 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202349 | 06/12/2023 10:01:39 | Realizar inspeção interna no Bus-Duct próximo a conexão de X1 do transformador TU-04 fase T. Conforme imagens termográficas em anexo, foram constatadas regiões de sobreaquecimento em flanges próximas a escotilha de inspeção. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202351 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, efectuado reaprieto en los flanges próximos a las escotillas. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA: 202320355.
202319680 | STE |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202349 | 05/12/2023 07:59:46 | Durante SSP 20235838 fueron encontradas 2 anomalías térmicas en el Tablero CXT TU-04 Fase S: 1- Borne Nº 10, Regla X9: Tmáx = 87,5ºC y Delta T=41ºC con respecto a la fase adyacente. 2- Borne central del Potenciómetro RB 262: Delta de 9ºC con relación al otro borne. Ver informe anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202351 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del borne Nº 10 y el terminal correspondiente, realizado reaprieto en el mismo. El borne utilizado pertenece al stock del sector. Efectuado reaprieto en el borne central del potenciómetro RB 262. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA:202320242.
202319319 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 27/11/2023 15:48:19 | Reparar perda de óleo nos bujões dos radiadores R5 e R7. Problema detectado em cumprimento de MP2A. Fotos em anexo. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos bujões de purga dos radiadores R5 e R7, após reparo foi executada limpeza e desaeração dos radiadores e purga no relé Buchollz. Os dois bujões utilizados são provenientes de sobra de montagem. Imagens em anexo.
202318957 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202347 | 20/11/2023 15:26:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el no indico " falla de circuito de agua" en el intercambiador N1 de la fase B, durante pruebas de los intercambiadores. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado bloque temporizado K81B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas en el intercambiador, dejando en condiciones normales para la operación.
202318930 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202347 | 20/11/2023 11:36:40 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "TU CAJA AGUA NIVEL", sem rearme. Observação: Verificado no painel MAR-04 valor de 100%. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202347 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajuste nos módulos de alarme e indicação de nível MAR e SAR, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202318914 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202347 | 20/11/2023 15:26:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor k14A se encuentra con ruido anormal. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado contactor k14A con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, dejando en condiciones normales para la operación.
202318855 | STE |  | A002K003 | QUADRO PAI-02 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.002-0 | 202347 | 20/11/2023 15:27:21 | Verificar motivo por el cuál no actuó el relé de bloqueo "86AI TRAFO TR02" durante el ensayo del sistema contra incendio. Evento constatado durante SSP 20230232. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito, constatado defecto en el Diodo Rectificador referente a "Válvula de diluvio actuada transformador fase S" situada en el presostato PSS-01S02. Sustituido diodo. Realizado ensayo de la alarma. Constatado relé de bloqueo actuado.
202317727 | STE | 202210500 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202344 | 31/10/2023 10:28:42 | Implementar Supervisión remota del sistema de Refrigeración del R04 conforme indicado en la SSA matriz 202210500 | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202345 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la implementación de la supervisión remota de los ventiladores y bombas del sistema de refrigeración, fueron conectados los mazos de cabos mencionados en el diseño, en anexo en la Ssa matriz. Realizado ensayos, dejando en condiciones normales.
202317607 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202344 | 30/10/2023 14:24:27 | Portalampara LC-220Vca quebrado, detectado durante MP6M 20230538. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202344 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Sustituido porta lámpara LC "Señalización Panel Energizado 220 VCA". Constatado correcto funcionamiento.
202317314 | STE |  | A005J034 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CELA TU | 0945.102-4 | 202343 | 25/10/2023 07:45:58 | Substituir 5 lâmpadas de emergência que não funcionaram durante ensaios de execução da SSP20230252 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202343 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídas 5 lâmpadas de emergência: 1 und na fase R 2 und na fase S 2 und na fase T Foi realizado teste com apoio da operação.
202317309 | STE |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202343 | 25/10/2023 07:29:59 | Substituir Redutor de tensão 125vc-24vcc do PAI-05. Durante execução da SSP20230235 o dispositivo apresentou falhas. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202343 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o redutor de tensão 125-24vcc. O redutor retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 2023/17320 para IMA0.
202317213 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202343 | 24/10/2023 00:33:49 | verificar y solucionar motivo por el cual no desconecto el enfriamiento suplementar, se intento via ULP y KT sin suceso | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202415 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída chave de fluxo de água N2 da fase A, que encontrava-se inoperante, realizados testes operacionais e liberado equipamento.
202317211 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202343 | 23/10/2023 23:57:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la parada de la unidad disparo el interruptor Q12 referente a la motobomba de circulación de aceite N° 2, fase B. | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202343 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado los contactores k22B, k112B, k122B y el bloque temporizado correspondiente al contactor K35B con defectos, realizado la sustitución de dichos contactores y del bloque, quedando rearmado el interruptor Q12, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202317142 | STE |  | A005J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE S | 0045.055-3 | 202343 | 23/10/2023 09:31:23 | Verificar motivo pelo qual a valvula de saida de agua do trocador N3 fase S não libera fluxo de agua. Problema detectado durante execução da SSP20230252 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202343 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi necessário substituir a válvula de saída do trocador de calor N3 Fase S.
202317114 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202342 | 20/10/2023 16:24:45 | Verificar no quadro geral de força se os condutores do cabo M71285 estão conectados a régua XCC1, conforme desenho 6609-DC-04115-E em anexo. Solicitar apoio do setor MEG2 para confirmar a conexão do cabo M71285 no quadro QDCC-1, conforme desenho 6459-DC-15256-E. Anexar as built para atualização no SATedms em caso de divergência. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202344 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado inspección en el cuadro general de fuerza, encontrado los conductores M71285 conectados a la regla XCC,1, pero antes pasan por una caja de pasaje cercano al cuadro. En anexo el como construido de lo solicitado.
202316989 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 18/10/2023 15:58:36 | Tratar/proveer 200 litros de aceite aislante, para dar atendimiento a la SSP N° 20232074 (MP4A - BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1) programada para el 23 al 25/10/2023. | MET2 | MET1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202342 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado tratamiento y provisión de 200 litros de aceite aislante para MET2 conforme solicitado.
202316955 | STE |  | A005J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE R | 0045.049-9 | 202342 | 18/10/2023 09:11:21 | Substituir fluxometro de oleo que apresentou falhas intermitentes durante execucao da ssp20230252 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Substituído fluxometro de óleo
202316867 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 | 3024.032-0 | 202342 | 17/10/2023 13:47:31 | Interruptor Q15 inoperante, detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado interruptor Q15 inoperante, sustituido el mismo, constatado funcionamiento normal.
202316812 | STE |  | A005J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE T | 0045.058-8 | 202341 | 15/10/2023 11:16:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador N2 da fase T nao conectou durante preparacao de partida estando selecionado como principal. Obs: Foi selecionado trocador N3 e N4 como principal. | OUO5 | MET1 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção e testes de funcionamento foi verificado que carcaça do contator k122C estava quebrada, ocasionando travamento e falhas intermitentes. Foi realizado reparo no contator, utilizando peça confeccionada por ILA3 SSA2020/05138A
202316605 | STE |  | B013J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE A | 0045.172-0 | 202341 | 09/10/2023 14:29:59 | Verificar motivo por el cual actuó alarma “Falla en el circuito de agua intercambiador 4” sin rearme. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección del circuito de comando del intercambiador y constatado fluxometro de agua con defecto. Realizado sustitución del fluxometro, realizado pruebas y verificado correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202316578 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202341 | 09/10/2023 08:38:22 | Instalar nueva tapa de protección del IHM del Panel de Compresores y Tanque Hidroneumático. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202342 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado la instalación de la nueva tapa de protección del IHM del panel de compresores y tanque hidroneumático, dejando en condiciones normales. Anexo las fotos de la nueva tapa.
202316560 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202340 | 08/10/2023 11:49:20 | Indicação da temperatura de óleo na fase B (5,48ºC) discrepante das demais fases no respectivo painel. Obs.: temperatura do óleo na fase B no painel KT indicando 44ºC. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito do transdutor associado a medição de temperatura de óleo da Fase B do TU-13. Como solução do problema foi instalado o transdutor NS: 22779/04 de marca Yokogawa e emitida a SSA 202316645 para reparo do transdutor danificado, de NS: 22819/04 e marca Yokogawa. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316435 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202340 | 04/10/2023 14:56:20 | Acompañar al personal de la ENEE.DT y contratista para verificar caja de conexión de entrada al tablero. | IEQ3 | MET1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202342 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo al personal de la ENEE.DT y contratista, se verifico la caja de conexión de entrada al tablero.
202315917 | STE |  | B012J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE C | 0045.165-7 | 202339 | 29/09/2023 16:49:02 | Verificar o motivo pelo qual durante preparação de partida o referido trocador não conectou. | OUO6 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202340 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sendo observada falha de operação do contator K111C. O contator foi limpo e ajustado. Novos testes foram realizados sem ocorrência de falhas. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. Trabalho realizado por meio da AT 202308642.
202315747 | STE |  | A001K003 | QUADRO PAI-01 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.001-1 | 202338 | 21/09/2023 17:08:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual no rearma ''alarma 24VCC'' en el panel anti-incendio PAI-01. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado pulsador de rearme con defecto, realizado la sustitución del mismo, dejando sin alarma y en condiciones normales.
202315691 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202338 | 21/09/2023 17:08:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de flujo de aceite se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado indicador de flujo con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales.
202315631 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202338 | 20/09/2023 11:46:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K72B se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado k72B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal.
202315629 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202338 | 20/09/2023 11:45:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K192 del panel común del KT-01 se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado contactor k192 con defecto, realizado la sustitución del mismo, realizado pruebas, dejando en condiciones normales.
202315561 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202338 | 19/09/2023 11:04:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K38B se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el contactor K38B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202315560 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202338 | 19/09/2023 11:04:35 | Reparar fluxometro de agua del intercambiador N2 de la fase S del TU-01 que se encuentra con falla, el mismo fue observado durante la SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado fluxómetro de agua con defecto, efectuado la sustitución del mismo, realizado ensayo, dejando en condiciones normales.
202315311 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202337 | 14/09/2023 10:55:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR DJ4 (220 Vca) SE ENCUENTRA DISPARADO. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se procedió a la inspección del circuito de 220 Vca del PAI-28, constatándose la falla del soquete de señalización de panel energizado 220, por lo que se realizó el cambio del mismo, posteriormente, se normalizó el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202315188 | STE |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 11:27:52 | Realizar revisão completa na máquina de tratamento de óleo, painel de comando e força, sistema de vácuo e estanqueidade. Verificar possibilidade de instalar uma cobertura permanente. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202338 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Registro de informações
202314996 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202336 | 06/09/2023 23:47:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR DJ4 (220 Vca) SE ENCUENTRA DISPARADO. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, no se detectaron anomalías, dejando en condiciones normales.
202314658 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202335 | 01/09/2023 12:04:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sin rearme. | OUO5 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202336 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constatada la actuación de la alarma, se verificó el circuito, realizado reapriete en los bornes de entrada de la placa PSC-1, rearmada la alarma, el equipo quedó en condiciones normales de operación.
202314509 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202335 | 31/08/2023 09:09:50 | Substituir contator Q13R que encontra-se avariado. Problema detectado em cumprimento de MP3S com apoio de SMIL em inspeção termográfica, onde foi constatada diferença de 9 Graus com relação as outras duas fases (43ºC/35ºC/34ºC). | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202335 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor Q13R que encontrava-se danificado, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. AT 202307299.
202314467 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202335 | 29/08/2023 21:36:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando el intecambiador N1 en la fase B como reserva (Grupo 2 seleccionado), conecta de forma intermitente. Obs.: Aislada alimentación de la bomba y de la válvula mariposa. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202335 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reparado mouse y realizado rearme de la alarma "Grupos de intercambiadores fase B". Durante inspección fue detectado interruptores normales y funcionamiento normal del intercambiador N1 fase B en el IHM estado de los intercambiadores. SSA ejecutado con AT 202307749. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202314445 | STE | 202313239 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202335 | 30/08/2023 09:03:00 | Corrigir anomalia térmica identificada no terminal X2C:8 proveniente do contator K23C(4), conforme mostrado em análise por isoterma (em anexo). Emitir SSA à ILA1 para nova inspeção termográfica após o término do serviço, a fim de confirmar a solução do problema. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, sustituido terminal X2C-8, realizado inspección termográfica y constatado eliminación de anomalía térmica en el terminal, los detalles de la termografía son presentados en la SSA: 202315299.
202314301 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202334 | 25/08/2023 15:10:52 | Inspecionar os blocos auxiliares dos disjuntores Q11T, Q12T, Q13T e Q14T do quadro KT09A. Os blocos não se encaixam corretamente nos disjuntores. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230270. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos disjuntores Q11T, Q13T e Q14T e seus respectivos blocos auxiliares, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. AT 202307299.
202314091 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202334 | 23/08/2023 14:22:53 | Verificar vazamento de óleo proveniente da placa do TC de H0. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída placa do TC de H0, foi necessário chanfrar a borda interior da placa para desviar as interferências de solda detectadas no flange do caneco de H0. Executados testes de fiação do TC e imagem térmica. AT 202307299.
202314090 | STE | 202208633 | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 202334 | 23/08/2023 11:24:04 | [Contrato 4500071599] - Prestar apoio a contratada Ecofluid na movimentação e carregamento para transporte dos equipamentos termovácuo 8000CSO e 10000SS. Previsão para coleta dos equipamentos pela contratada 04/09/2023. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202336 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo a la empresa contratada Ecofluid para el transporte de los equipamientos.
202313970 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202334 | 22/08/2023 15:15:04 | Realizar actuación de los dispositivos indicados en los ítems 21 al 25 de la SSP 20230534, y verificar las ocurrencias indicadas. No pudieron ser ejecutados debido a los trabajos realizados en el generador diésel por el sector MAM2, siendo el Relé 86GD un ítem de aislación. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202336 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado actuación de los dispositivos indicados, verificado ocurrencia, dejando en condiciones normales para la operación.
202313536 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202333 | 15/08/2023 11:17:24 | Encontrada anomalia térmica no contator K22C, terminal Q12-6, com temperatura de 112,6°C, delta de 53,1°C em relação ao terminal adjacente. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | MET1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Conforme execução da SSA derivada 202313783 a anomalia térmica foi solucionada.
202313443 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202333 | 14/08/2023 15:01:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K12A del panel KT-09 se encuentra con falla durante su funcionamiento, problema observado durante ejecucion de la SSP: 20230257. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el contactor k12A con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. Dejando en condiciones normales para la operación.
202313442 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202333 | 14/08/2023 15:00:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual no señaliza intercambiador N1 conectado en la fase S, TU-09. Falla detectada durante ejecucion de la SSP 20230257. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado contactor k121B averiado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal. Dejando en condiciones normales para la operación.
202313439 | STE |  | B032B039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202333 | 14/08/2023 14:55:33 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J047) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.116-7 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202333 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313388 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202332 | 11/08/2023 16:07:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RELÉ REGULADOR DE TENSIÓN (RT) "TREE TECH" SE ENCUENTRA APAGADO. VER VIDEO. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202335 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | El Regulador de Tensión (RT) se encuentra deshabilitado. El mismo no cumple la función de regular la tensión debido que el Transformador esta configurado para la funcionalidad de Esclavo/Individual. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313379 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202332 | 11/08/2023 14:48:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR EL DETERIORO DEL MATERIAL AISLANTE DE LOS CONDUCTORES Y BORNERAS DEL CUADRO "TABLERO AUXILIAR" DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202445 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado el Tablero Auxilar, se procedió a la sustitución de los terminales de los conductores, dejado en condiciones normales de operación. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202313356 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202332 | 11/08/2023 10:28:35 | Sustituir Botón/Pulsador correspondiente al test de lámparas del cuadro de alarmas, código Mat. N°105104 - SSP de Referencia 20230539. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202406 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido Botón TL y porta lamparas LC de señalización 220Vca. Realizado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202313353 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202332 | 12/08/2023 11:39:31 | Verificar manchas de óleo presentes nas buchas X1 e X2, válvula de alívio e RTDs e realizar limpeza geral do tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de las manchas de aceite, tanto en las buchas X1 y X2, así como en la válvula de alivio y los RTDs, se realizaron reaprietes de los tornillos de fijación, posteriormente se realizó la limpieza de las manchas.
202313336 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 16:43:12 | Solicitamos tratar/prover 200 litros de óleo isolante para encher reservatório de óleo isolante da SEMD, para atendimento a SSP 20234048 (MP4A 02T06) programada para 16 e 17/08/2023. Para retirar o óleo isolante no dia 15/08/2023. | MET2 | MET1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202333 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado tratamento do óleo isolante conforme solicitação.
202313244 | STE |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202332 | 10/08/2023 07:40:20 | Parametrizar ION de la fase T luego de ser reparado según SSA: 202313079. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202332 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el acompañamiento al sector de ILA3 en la parametrización de ION de la Fase T, verificada medición de la tensión de referencia para el monitoreo del desvío de capacitancia, constatada la correcta medición de la tensión con el banco de transformadores TU06 energizado. Dejado en condiciones normales de operación.
202313148 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202332 | 08/08/2023 14:09:31 | Prestar apoio as empresas representantes da seguradora Zurich na inspeção preliminar interna do Transformador SIEMENS 4004139. Previsão das atividades: 09 e 10/08/2023. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202332 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | * Retirado o óleo do transformador e acomodado nos 2 tanques de 30000 litros; * Realizado vácuo no transformador para possibilitar acesso e inspeção; * Liberado acesso e inspeção após PET atendida; * Realizado vácuo e tratamento do óleo por 48 horas; * Realizado enchimento do transformador; * Realizada circulação de óleo máquina-transformador por 20 horas;
202313092 | STE |  | A006K003 | QUADRO PAI-06 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.006-2 | 202332 | 09/08/2023 15:16:14 | Verificar alarma de baja presion de aire fase S, detecada durante el mantenimiento MP3A. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202335 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constatada la actuación de la alarma, se verificó el tablero PAI-06, así como también el presostato de baja presión de aire, realizado ajuste del micro swicht, rearmada la alarma, dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado durante el mantenimiento preventivo trianual, AT 202306419.
202313054 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:03 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J021) - Equipamento a ser instalado na localização: 0142.036-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313052 | STE |  | B032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:12 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J017) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.269-2 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313051 | STE |  | B032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:17 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J016) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.268-5 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313049 | STE |  | B032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:24 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J015) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.267-8 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313048 | STE |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:30 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J014) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.266-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312982 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202331 | 04/08/2023 17:23:10 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C67012 e C67013 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT7. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C61052 y C61053 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT7.
202312981 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202331 | 04/08/2023 17:22:57 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C66022 e C66023 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT6. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C66022 y C66023 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT6.
202312980 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202331 | 04/08/2023 17:22:44 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos A63042 e A63043 alcançam a régua da caixa comum CC-VDR3. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables A63042 y A63043 alcanzan la regla de la caja común CC-VDR3.
202312979 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202331 | 04/08/2023 17:22:29 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C63032 e C63033 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT3. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C63032 y C63033 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT3.
202312978 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202331 | 04/08/2023 17:22:14 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos A62042 e A062043 alcançam a régua da caixa comum CC-VDR2. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C62042 y C62043 alcanzan la regla de la caja común CC-VDR2.
202312977 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:59 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C62032 e C62033 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT2. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C61052 y C61053 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT2.
202312976 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202331 | 04/08/2023 17:21:42 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C61062 e C61063 alcançam a régua da caixa comum CC-VDR1. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C61062 y C6103 alcanzan la regla de la caja común CC-VDR1.
202312975 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202331 | 04/08/2023 17:21:14 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C61052 e C61053 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT1. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de loa mazos de cables C61052 y C61053 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT1.
202312898 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202331 | 04/08/2023 08:05:00 | Inspecionar funcionamento das placas PSC-1 e PSC-8. Verificado comportamento não esperado durante MP4A (SSP 20232225). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202332 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito nas placas. A placa PSC-1 não reportava alarme de circuito interrompido e a placa PSC-8 encontrava-se desconectada do circuito devido a falhas. Efetuada a substituição das placas e executados testes, deixando em condições normais de operação. As placas danificadas foram encaminhadas para reparo por meio das SSAs 202313950 e 202313953.
202312897 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202331 | 04/08/2023 08:05:26 | Inspecionar o relé temporizado RT2. Verificado comportamento não esperado durante MP4A (SSP 20232225). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202332 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito no relé, o processo de temporização não é executado. Efetuada a substituição do relé. Executados testes e deixado em condições normais de operação. O relé danificado foi encaminhado para reparo por meio da SSA 202313958.
202312664 | STE |  | B032B042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:38:48 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J050) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.119-2 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312662 | STE |  | B032B041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:38:54 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J049) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.118-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312660 | STE |  | B032B040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:05 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J048) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.117-9 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312658 | STE |  | B032B036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 01 |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:11 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J038) - Equipamento a ser instalado na localização: 3024.030-7 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312656 | STE |  | B032B001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 01 |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:17 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J003) - Equipamento a ser instalado na localização: 0011.085-6 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312266 | STE |  | B010J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE A | 0045.135-5 | 202330 | 25/07/2023 14:53:43 | Verificar falta de indicación de presión del manómetro de agua. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202330 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del manómetro de agua, se procedió a la limpieza del mismo, luego de recolocado, se constató su correcto funcionamiento, indicando el valor real de la presión del circuito de agua.
202312210 | STE |  | G075A010 | MOTOBOMBA DE REPOSIÇÃO ELÉTRICA 50 HZ BWF-9704 | 0444.003-0 | 202330 | 24/07/2023 04:33:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA CORRESPONDIENTE A LA MOTO-BOMBA BWF-9704, EN COMPARACION CON LA MOTO-BOMBA BWF-9703. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada a falta de equipotencialização da carcaça da motobomba BWF-9704. Assim, foi realizada a instalação de um condutor de aterramento entre a bomba e a malha de aterramento, conforme imagem em Anexos. O condutor de aterramento empregado faz parte das sobras de montagem do setor MET1. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202312107 | STE |  | B020J050 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.119-2 | 202329 | 20/07/2023 17:12:07 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B042 - Equipamento a ser instalado na localização B020J050: 3026.143-2 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B042, com uma SSA relacionada.
202312106 | STE |  | B020J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.118-0 | 202329 | 20/07/2023 17:12:48 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B041 - Equipamento a ser instalado na localização B020J049: 3026.142-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B041, com uma SSA relacionada.
202312104 | STE |  | B020J048 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.117-9 | 202329 | 20/07/2023 17:13:05 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B040 - Equipamento a ser instalado na localização B020J048: 3026.141-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B040, com uma SSA relacionada.
202312103 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202329 | 20/07/2023 17:13:20 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B039 - Equipamento a ser instalado na localização B020J047: 3026.140-7 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B039, com uma SSA relacionada.
202312099 | STE |  | B020J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.030-7 | 202329 | 20/07/2023 17:13:33 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B036 - Equipamento a ser instalado na localização B020J038: 3024.031-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B036, com uma SSA relacionada.
202312096 | STE |  | B020J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE C | 0045.269-2 | 202329 | 20/07/2023 17:13:49 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B009 - Equipamento a ser instalado na localização B020J017: 0045.237-8 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B009, com uma SSA relacionada.
202312094 | STE |  | B020J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18A FASE C | 0045.268-5 | 202329 | 20/07/2023 17:14:05 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B008 - Equipamento a ser instalado na localização B020J016: 0045.236-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B008, com uma SSA relacionada.
202312092 | STE |  | B020J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18A FASE C | 0045.267-8 | 202329 | 20/07/2023 17:14:21 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B007 - Equipamento a ser instalado na localização B020J015: 0045.235-1 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B007, com uma SSA relacionada.
202312091 | STE |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.266-0 | 202329 | 20/07/2023 17:14:36 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B006 - Equipamento a ser instalado na localização B020J014: 0045.234-3 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado a localização B032B006, com uma SSA relacionada.
202312089 | STE |  | B020J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE C DO TU-18A | 0011.085-6 | 202329 | 20/07/2023 17:14:51 | Registrar substituição do equipamento no sistema de Manutenção Aperiódica, após a substituição do TU-18A fase C através da SSA 2023/10727. - Localização de destino do equipamento retirado: B032B001 - Equipamento a ser instalado na localização B020J003: 0011.094-5 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento. Foi necessário enviar o equipamento para a localização transitória S099D002. Posteriormente, o equipamento será vinculado à localização B032B001, com uma SSA relacionada.
202312079 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202329 | 20/07/2023 16:12:30 | Verificar inoperancia de la resistencia de calentamiento R1. Constatada durante inspección MP3S. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202330 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido resistencia de calentamiento R1, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202312011 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202329 | 20/07/2023 10:56:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cabo de aterramento responsável pela equalizacao dos suportes metálicos estao desconectados conforme video. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada a falta de equipotencialização dos eletrodutos dos compressores de ar CAF. Assim, foi realizada a instalação de condutores de aterramento entre os eletrodutos e a malha de equipotencialização. Os condutores de aterramento empregados fazem parte das sobras de montagem do setor MET1. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311778 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202329 | 17/07/2023 15:47:45 | Sustituir tomadas 220Vca del KT-10, X100 y X101 del tipo I, por tomadas tipo N, conforme NBR14136. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202329 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, conforme solicitado sustituido tomas x-100, x101, tensión 220Vca del tablero KT, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202311492 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202328 | 12/07/2023 12:03:23 | Verificar e solucionar indicação de teor de umidade (SMT-18A) em 37,76ppm no óleo do TU fase "C". | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202328 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi desabitada a informação de umidade devido a leitura estar inconsistente e apresentando valores discrepantes com os resultados de laboratório. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202311463 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202328 | 12/07/2023 08:46:57 | Inspecionar o Transformador Reserva e registrar na SSA quanto a: - Presença de vazamentos de óleo isolante no tanque principal, trocadores de calor, conservador de óleo e válvulas; - Pressão de ar superseco no caneco da bucha H1; - Integridade/funcionamento de dispositivos (Secador de ar, Indicador de nível, termômetros de óleo e enrolamento, motobombas, manômetros e chaves de fluxo de óleo); - Condições de pintura e limpeza do corpo do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202329 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção conforme solicitado. Detalhes em arquivo anexo.
202311461 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202328 | 12/07/2023 08:47:12 | Inspecionar o Transformador Reserva e registrar na SSA quanto a: - Presença de vazamentos de óleo isolante no tanque principal, trocadores de calor, conservador de óleo e válvulas; - Pressão de ar superseco no caneco da bucha H1; - Integridade/funcionamento de dispositivos (Secador de ar, Indicador de nível, termômetros de óleo e enrolamento, motobombas, manômetros e chaves de fluxo de óleo); - Condições de pintura e limpeza do corpo do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202329 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção conforme solicitado. Detalhes em arquivo anexo.
202311460 | STE |  | A032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 03 | 0123.011-5 | 202328 | 12/07/2023 08:47:21 | Inspecionar o Transformador Reserva e registrar na SSA quanto a: - Presença de vazamentos de óleo isolante no tanque principal, trocadores de calor, conservador de óleo e válvulas; - Pressão de ar superseco no caneco da bucha H1; - Integridade/funcionamento de dispositivos (Secador de ar, Indicador de nível, termômetros de óleo e enrolamento, motobombas, manômetros e chaves de fluxo de óleo); - Condições de pintura e limpeza do corpo do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202329 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção conforme solicitado. Detalhes em arquivo anexo.
202311459 | STE |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202328 | 12/07/2023 08:47:28 | Inspecionar o Transformador Reserva e registrar na SSA quanto a: - Presença de vazamentos de óleo isolante no tanque principal, trocadores de calor, conservador de óleo e válvulas; - Pressão de ar superseco no caneco da bucha H1; - Integridade/funcionamento de dispositivos (Secador de ar, Indicador de nível, termômetros de óleo e enrolamento, motobombas, manômetros e chaves de fluxo de óleo); - Condições de pintura e limpeza do corpo do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202329 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção conforme solicitado. Detalhes em arquivo anexo.
202311198 | STE | 202310727 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202327 | 07/07/2023 11:23:33 | Realizar ajustes e configurações no sistema de monitoramento das buchas, com o banco de transformadores energizado em vazio. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202328 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do sistema de monitoramento das buchas conforme imagens em anexo.
202310743 | STE |  | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202326 | 30/06/2023 14:43:40 | Substituir cabos de alimentacão das motobombas dos trocadores N1,N2, N3 e N4, que encontram-se com isolacão avariada e impregnadas de óleo isolante. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos cabos danificados, executados testes e liberado equipamento para operação. Cabos retirados foram descartado no conteiner de reciclagem da SMMC cota 108.
202310479 | STE |  | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202326 | 26/06/2023 15:55:10 | Substituir tomada multi-contatos danificada, posição X-19, conforme fotos em anexo. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202327 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída tomada que encontrava-se avariada, realizados testes e liberado equipamento para operação. AT associada 202305519.
202310066 | STE |  | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202325 | 20/06/2023 10:58:38 | Substituir o sensor hydran que encontra-se com a mensagem " reaplace sensor". Problema identificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202326 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do sensor de gás hydran e emitido SSA 202310581para ser reparado pelo laboratório. Numero de série do sensor retirado 0408410924. Numero de série do sensor instalado 0806416093. AT202305128.
202309933 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202324 | 17/06/2023 17:51:13 | Verificar e solucionar alarme de "TROUBLE LOW BATT" sem rearme. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202325 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, tensión del cargador 26Vcc, detectado baja carga en 1 bateria(9V), otro normal (12V), sustituido el mismo, constatado rearme de la alarma y funcionamiento normal.
202309807 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202324 | 16/06/2023 07:42:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as resistências de aquecimento nao estão aquecendo. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição das seguintes resistências de aquecimento: R1 fase A, R1 e R2 fase B, R1 fase C e R1 Painel comum. AT 202305128
202309727 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202324 | 14/06/2023 17:19:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a pressão do nitrogênio encontra-se em 0,13 kgf/cm² no transformador TS-04. Verificada a atuação do alarme "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS04" no painel KB-04. | OUO2 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202325 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado nivel bajo de nitrógeno. Completado el mismo y constatado rearme de la alarma. No fue detectado la perdida de gas. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202309719 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202324 | 14/06/2023 11:41:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual en el anunciador esta accionado ''NIVEL DE AGUA ALTO TANQUE HIDRONEUMATICO''. Obs. el nivel del tanque hidroneumático esta por encima del mínimo. | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito do tanque THP, constatado nível normal e correto funcionamento do sensor LS-9701, injetada corrente e simulado variação de nível do sensor, atuando e rearmando normalmente os alarmes de baixo e alto nível. Após testes liberado equipamento para operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202309612 | STE |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202324 | 15/06/2023 08:45:16 | Substituir fluxometro de água. Defeito identificado durante realização das atividades da MP3A (SSP 20230264). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do fluxômetro de água, pois o mesmo encontrava-se travando não funcionando como deveria.
202309604 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202324 | 15/06/2023 08:45:27 | Substituir o bloco de contatos temporizado do K83-C. Defeito identificado durante realização das atividades da MP3A (SSP 20230264). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do bloco de contato temporizado que não estava marcando o tempo correto e não aceitava ajuste. AT 202305128.
202309601 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202324 | 15/06/2023 08:45:34 | Substituir o bloco de contatos temporizado do K64-A. Defeito identificado durante realização das atividades da MP3A (SSP 20230264). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do bloco de contato temporizado que não estava marcando o tempo correto e não aceitava ajuste. AT 202305128.
202308867 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202322 | 29/05/2023 17:17:11 | Prestar apoio ao setor ILA4 na coleta de amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador. Referência SSA 202307651. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202323 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Atividades de apoio realizadas conforme solicitado.
202308866 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202322 | 29/05/2023 17:16:51 | Prestar apoio ao setor ILA4 na coleta de amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador. Referência SSA 202307650. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202323 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Atividades de apoio realizadas conforme solicitado.
202308865 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202322 | 29/05/2023 17:16:35 | Prestar apoio ao setor ILA4 na coleta de amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador. Referência SSA 202307649. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202323 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Atividades de apoio realizadas conforme solicitado.
202308864 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202322 | 29/05/2023 17:16:20 | Prestar apoio ao setor ILA4 na coleta de amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador. Referência SSA 202307646. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202323 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Atividades de apoio realizadas conforme solicitado.
202308862 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202322 | 29/05/2023 17:16:00 | Prestar apoio ao setor ILA4 na coleta de amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador. Referência SSA 202307645. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202323 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Atividades de apoio realizadas conforme solicitado.
202308841 | STE | 202306773 | G042F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0129.155-5 | 202322 | 29/05/2023 15:44:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO DE PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSÃO DE AR DE SUPERVISÃO QUE APRESENTA VAZAMENTO E, APÓS MANUTENÇÃO/REPARO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202322 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Prestado el apoyo, se realizó la desconexión y posterior reconexión del presostato, dejado en condiciones normales de operación.
202308305 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 11:02:16 | Tratamento/fornecimento de 200 litros de óleo isolante, para atender a SSP 20234045 (MP4A - 42TB2), SSP prevista para iniciar no dia 23/05/2023. | MET2 | MET1 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202321 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizada a transferência do óleo do tanque de armazenamento da cota 98 para o tanque móvel com capacidade para 2000 litros e em seguida realizado o tratamento de óleo. Disponibilizado para a MET2 200 litros de óleo. Análise de óleo registrada na SSA 202308310
202307510 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202318 | 06/05/2023 00:06:38 | Verificar e solucionar ausência da informacao de tensao de medicao da fase R (valor igual a 0), constatado no medidor PM800 do painel 3F1 e SCC. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202319 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a chave de aterramento da caixa do DPB L1 (Fase R) encontrava-se em posição incorreta, sendo restabelecida para a posição de medição e deixando em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202307395 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 05/05/2023 16:40:48 | Retirar no almoxarifado os seguintes itens para a realização de brasagem junto ao setor MEG1: - 4 hastes de cobre das buchas poliméricas SETFt 1800-550-B E3 spez. com código de estoque 714463 - 40 metros de cabo de 120mm² com código de estoque 707526 - 4 terminais tipo olhal para cabo de 120mm² com código de estoque 234214 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202319 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Emitidas as SMs 450478, 450479 e 450480, para retirada dos materiais solicitados. Retiradas as hastes de cobres das buchas com número de série 247851, 247844, 247852 e 247850 (destacadas em verde na foto em anexo) e demais materiais conforme solicitação. Materiais entregues na oficina de brasagem, do setor MEG-1.
202307366 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202318 | 04/05/2023 09:53:05 | Substituir o relé de supervisão K35, que encontra-se danificado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20231521. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção no painel do Transformador T03 e observado danos no rele K35. Foi efetuada a substituição do rele, executados testes e deixado em condições normais de operação.
202307286 | STE |  | G040D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.018-6 | 202318 | 03/05/2023 07:57:19 | Realizar substituição do cabo de interligação entre o TAP de medição de potencial da bucha e o DPB. Durante inspeções da SSP 20232101 foi identificado danos no conector do cabo devido a oxidação. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e medições no tap de potencial da bucha L3. Não foi encontrada nenhuma anormalidade, as conexões estavam nas mesmas condições deixadas anteriormente. Constatado que existe uma conexão de aproximadamente 11,5 mm entre conector macho e fêmea. Detalhes em arquivo anexo.
202307015 | STE |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202317 | 26/04/2023 16:25:39 | Puerta del tablero CVF-T07 no se traba. Imagenes en anexo. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202318 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado ajuste e lubrificação na fechadura do painel. Trabalho realizado com AT202301058, durante MP2A. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202306169 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 13/04/2023 11:01:25 | Solicitamos tratar/prover 200 litros de óleo isolante para encher reservatório de óleo isolante da SEMD, para atendimento a SSP 20234049 (MP4A 02T07) programada para 17 e 18/04/2023. Para retirar o óleo isolante no dia 14/04/2023. | MET2 | MET1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202319 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Realizado Tratamiento de 200 litros de Aceite mineral Aislante, realizado ensayos laboratoriales conforme archivo en anexo y entregado para MET2 conforme solicitado.
202305925 | ADM |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202315 | 10/04/2023 14:07:26 | FILTRO DEL CONMUTADOR EN AUTOMÁTICO SE ENCUENTRA INOPERANTE DURANTE CONMUTACIÓN DE TAP, REALIZADO ACCIONAMIENTO MANUAL CONSTATADO FUNCIONAMIENTO. DETECTADO DURANTE MP2A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202315 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme SSA 202306384 de reparo, no fue posible reparar el relé, fue emitida SSA 202500595 para IEQ3 para PT respecto a que relé será instalado como sustituto.
202305863 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202314 | 07/04/2023 05:25:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DE NITROGÊNIO EM APROXIMADAMENTE 0,145 kgf/cm² NO TS-02. OBS.: CONFIRMADO NO PAINEL KB-02, ATUAÇÃO DO ALARME "MANOVACUÔMETRO TS-02" SEM ACEITAR REARME. VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202316 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, completado nivel de gas nitrógeno, constatado rearme de la alarma. Buscado perdida de nitrógeno, no fue encontrado. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202305538 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202314 | 03/04/2023 08:30:29 | Realizar o registro de transferência de equipamentos, devido a substituição da motobomba por meio da SSA 202303362. A motobomba substituída, 3025.044-2, Ns: W6570, será movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.043-0, Ns: W4529, será movida para a localização A004J046. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Registrada a troca de equipamentos após a substituição da motobomba por meio da SSA 202303362. A motobomba substituída, 3025.044-2, Ns: W6570, foi movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.043-0, Ns: W4529, foi movida para a localização A004J046.
202304877 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202312 | 23/03/2023 09:54:32 | Falta señalización "Falta 125Vcc" en el PAI-03, detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado señalización "Falta 125Vcc" en el PAI-03. Encontrado relé temporizador RT1 con fallas. Realizada la sustitución del mismo. Dejado en condiciones normales de operación.
202304860 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202312 | 23/03/2023 08:07:22 | Realizar medições de tensão nos bornes 21 e 22 do painel PDB, com a motobomba diesel parada e em operação, a fim de identificar o tipo de sinal emitido pelo sensor TG1 (sobrevelocidade) da motobomba diesel, conforme diagrama 5615-DF-96815 (folha 2). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202313 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado realizado ensayos en el sensor TGI. Valores adjuntos.
202304793 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202312 | 22/03/2023 08:55:55 | Verificar interconexión referente a las Válvulas de Alivio del Transformador Regulador R02 después de la sustitucion de los mismos en conjunto con la SSA 202209856. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202313 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a conexão dos pontos x4.11 com jumper para x4.15 e x4.12 com jumper para x4.16 para ficar as duas válvulas de alívio em paralelo no painel do trafo R2 e no QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD foram conectados os pontos 203 e 204. Liberado para operar normalmente.
202304505 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202311 | 19/03/2023 05:51:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO TRANSFORMADOR DA FASE A (ATUAL RESERVA). OBS.: VERIFICADO INDICAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO MAIS BAIXA DO QUE NAS DEMAIS FASES. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202313 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado pérdida de aceite en el Relé Buchholz. Realizado cambio del Relé Buchholz. Dejado el equipo en condiciones normales para su funcionamiento. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202304292 | STE |  | A004J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE T | 0045.047-2 | 202311 | 15/03/2023 15:23:31 | Substituir o fluxômetro de água do trocado de calor N3 do TU-04 fase T. Durante inspeções da SSP 20230249, foi observado mau funcionamento do fluxômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de água do trocador de calor N3 do TU-04 Fase T. Observado defeito do fluxômetro de água. O fluxômetro foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304243 | STE |  | A004J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE S | 0045.043-0 | 202311 | 15/03/2023 15:23:40 | Substituir o manômetro do circuito de água do trocador de calor N3 do TU-04 Fase S. Durante os ensaios funcionais da SSP 20230249, foi identificado defeito do manômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição do manômetro de indicação de pressão de água. Constatado defeito sem possibilidade de reparo. O manômetro foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304242 | STE |  | A004J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-04 FASE S | 0045.042-1 | 202311 | 15/03/2023 15:23:46 | Substituir o manômetro do circuito de óleo do trocador de calor N2 do TU-04 Fase S. Durante os ensaios funcionais da SSP 20230249, foi identificado defeito do manômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição do manômetro de indicação de pressão de óleo. Constatado defeito sem possibilidade de reparo. O manômetro foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304241 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202311 | 15/03/2023 15:23:53 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K83A, K12A e K83C do painel KT-04. Durante os ensaios funcionais da SSP 20230249, foi identificado defeito dos blocos. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos dos trocadores de calor do TU-04. Foram observados defeitos nos blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K83A, K12A e K83C. Os blocos foram substituídos, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304040 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202311 | 13/03/2023 07:40:52 | Substituir o dispositivo coletor de gás do rele Buchholz associado às buchas de baixa tensão e neutro do TU-04 Fase S. O dispositivo está danificado, conforme imagem anexa. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230249. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído coletor de gás do relé Buchholz, realizada limpeza e liberado equipamento.
202303516 | STE | 202303485 | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202309 | 02/03/2023 13:54:20 | Realizar desconexión eléctrica de válvula solenoide de manera a permitir la sustitución de la misma (Ver ssa matriz). Conectar nuevamente una vez concluida la sustitución. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202310 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio na substituição da válvula solenoide de disparo do sistema anti-incêndio do TU-04 Fase S. Efetuadas conexões elétricas, realizados testes e deixado em condições normais.
202303362 | STE | 202303350 | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202309 | 28/02/2023 14:38:49 | PRESTAR APOYO AL SECTOR EN EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LA MOTOBOMBA CONFORME RECOMENDACIONES DE LA SSA 202303350. | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202310 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da Motobomba do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Motobomba instalada Modelo W4/210/150, Número de série W4529 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada Modelo W4/210/150, Número de série W6570 e Código de Estoque 711500. Emitida a SSA 202305490 para reparo da motobomba retirada. O registro de troca de equipamento será realizado por meio da SSA 202305538.
202303215 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202308 | 24/02/2023 10:56:16 | Prestar apoio a contratada Hitachi Energy na atividade de inspeção técnica da parte ativa do transformador SIEMENS NS 4002463, conforme estabelecido no contrato 4500067817. O cronograma previsto das atividades encontra-se em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202310 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio a contratada Hitachi em todo o processo de transporte, inspeção, lavagem, montagem e desmontagem do transformador Siemens. O equipamento esta aguardando a etapa de reparo na galeria dos geradores na cota 108.
202303144 | STE |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202308 | 21/02/2023 06:02:52 | Encontrado en el anunciador "Painel em teste", soporte de las lamparas con defecto al momento de sustituir las lamparas. Ver anexo. | OUO6 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202310 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado anunciador del PAI-15, se constató que el componente se encuentra en condiciones normales de funcionamiento, no siendo necesaria la sustitución. El soporte fue colocado de vuelta y fijado de la manera correcta, sin presentar ningún tipo de avería. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302869 | STE |  | B011K002 | QUADRO CSI-11/CPI-11 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.013-6 | 202307 | 16/02/2023 07:58:32 | Substituir a chave de seleção Local/Remoto, LDR, do painel CPI-11. A chave encontra-se danificada. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230240. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202308 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da chave seletora local/remoto que encontrava-se quebrada. AT 202301275
202302639 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202307 | 13/02/2023 11:08:15 | Substituir a placa de comando e controle dos alarmes locais do nicho comum do painel KT-11. O botão QS encontra-se danificado. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizada inspeção do anunciador A2 e observado dano ao botão QS. A placa de comando e controle foi substituída. A placa danificada foi enviada para reparo por meio da SSA 202303328 por esse motivo não gerou DM.
202302328 | STE |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202306 | 08/02/2023 14:03:10 | Descarregar os dados históricos de medição do equipamento Minitrans instalado no transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202307 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados de medições do sensor MINITRANS. Em Anexos, encontram-se os dados de medições do MINITRANS e a base de dados dos sensores de gás da MET1 até 13/02/2023.
202302286 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202306 | 08/02/2023 11:17:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR DJ4 (220 Vca) SE ENCUENTRA DISPARADO. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202306 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito eléctrico correspondiente al disyuntor DJ4, se realizo el reapriete de los terminales de la resistencia de calentamiento del panel, normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202302101 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202305 | 05/02/2023 05:49:48 | Verificar y solucionar motivo pelo qual a válvula solenoide S-9703 nao abre estando a pressao do tanque RAF-9703 en 5,77 kg/cm2. Identificado manômetro PIT-9701 com led ¨S1¨aceso. (Abertura normal em 6,0 kg/cm2. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202307 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes não foi encontrada nenhuma anormalidade no circuito, pressão estava em 6,1 Bar. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202301748 | STE | 202301628 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202305 | 31/01/2023 16:27:36 | CONFORME EXECUÇÃO PARCIAL DE DERIVADA (SSA:202301641) SOLICITAMOS APOIO PARA DESABILITAR COMPRESSOR CAF-9703 DE OPERAÇÃO. OBS: CONTROLE DE COMPRESSORES SEM IHM. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202306 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA202511411 pela equipe da MAM1 foi realizado reparo no compressor CAF9703 e o mesmo foi colocado em serviço. Realizadas medições de corrente e tensão durante execução da SSP20253511. O Disjuntor 8Q3 foi normalizado e o alarme no relé 21KA5 foi reabilitado. O compressor ficou operando normalmente.
202301160 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202304 | 23/01/2023 15:10:12 | Descarregar os dados históricos de medição do equipamento Transfix instalado no transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a coleta dos dados do histórico do dispositivo TRANSFIX instalado no TU12FASEC. Dados em anexo.
202301159 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202304 | 23/01/2023 15:10:37 | Descarregar os dados históricos de medição do equipamento Transfix instalado no transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a coleta dos dados do histórico do dispositivo TRANSFIX instalado no TU12 FASEA. Dados em anexo.
202301158 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202304 | 23/01/2023 15:27:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba de aceite B2 no desconecta, siendo que el intercambiador se encuentra en automático y la maquina parada. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado defecto en el bloque temporizado asociado al contactor K16B , realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas y mediciones, no se detectaron anomalías, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202300739; SSP: 20230244.
202301106 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202303 | 22/01/2023 12:54:55 | Verificar/solucionar falla a tierra proveniente de la Válvula de Alivio del Regulador. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202304 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que as válvulas de alívio do transformador R02 foram substituídas por meio da SSA 202212595, solucionando o problema descrito.
202301104 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202303 | 22/01/2023 11:58:29 | Verificar/Solucionar led de señalización apagado de la moto bomba BWF 9701. Según foto anexo. | OUO7 | MET1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202305 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, sustituido lámpara de señalización apagado de la moto bomba BWF 9701 que se encontraba quemado, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202300906 | STE |  | B013J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE C | 0045.179-7 | 202303 | 18/01/2023 16:26:28 | Substituir a válvula borboleta do trocador de calor N3 do TU-13 fase C. A válvula apresenta defeito em suas vedações. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da Válvula Borboleta. Realizados testes funcionais e deixado em condições normais de operação.
202300896 | STE |  | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202303 | 18/01/2023 16:26:33 | Substituir termostato B1 do painel CXT, TU-13 Fase B. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do termostato. Realizados testes e deixado em funcionamento normal.
202300840 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202303 | 18/01/2023 07:42:28 | Substituir o contator K16B do painel KT-13. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do contator K16B que apresentava falhas de operação. Realizados testes e deixado em condições normais.
202300839 | STE |  | B013J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE B | 0045.175-4 | 202303 | 18/01/2023 07:42:36 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador de calor N3 do TU-13 fase B. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de óleo do trocador de calor N3 do TU-13 Fase B. Observado defeito do fluxômetro de óleo. O fluxômetro foi substituído.
202300837 | STE |  | B013J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE A | 0045.172-0 | 202303 | 18/01/2023 07:42:44 | Substituir fluxômetro de água do trocador de calor N4 do TU-13 fase A. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do fluxômetro de água do trocador de calor N4 do TU-13 fase A. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202300836 | STE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202303 | 18/01/2023 07:42:54 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador de calor N1 do TU-13 fase A. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de óleo do trocador de calor N1 do TU-13 Fase A. Observado defeito do fluxômetro de óleo. O fluxômetro foi substituído.
202300699 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202302 | 13/01/2023 09:00:18 | Substituir o disjuntor Q24 localizado no cubículo comum do painel KT-13. O disjuntor encontra-se danificado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do disjuntor Q24 do cubículo comum do painel KT-13. O disjuntor apresentava avarias que poderiam comprometer seu funcionamento.
202300505 | STE |  | B020J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18A FASE B | 0045.263-9 | 202302 | 10/01/2023 23:25:04 | Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor Q42B. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202302 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, ajuste del fin de curso de cierre y ensayo del mismo, constatado apertura y cierre normal.
202300404 | STE |  | B013J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.125-2 | 202302 | 11/01/2023 07:32:45 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos refletores do teto das celas do TU-13. Foram empregados refletores LED.
202224681 | STE | 202224052 | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202251 | 20/12/2022 10:32:25 | Solucionar anomalia térmica no terminal TCH1J-2S2 do quadro CXT do TU-9A fase T. Conforme análise por isoterma (em anexo), a origem do aquecimento se manifesta na conexão do terminal com o respectivo cabo. Recomenda-se solucionar a anomalia mais breve possível aproveitando desligamento de UG por conveniência operativa, por se tratar de circuito do TC do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202251 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Substituído borne que apresentou sobreaquecimento pelo borne reserva da régua e realizado reaperto.
202224177 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202250 | 12/12/2022 16:20:26 | Acompanhar a contratada BIM START no escaneamento 3D das celas das três fases do TU-9A, durante o PD para MP9M (contrato 4500063671). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202250 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado apoio para a empresa realizar o escaneamento 3D das três fases.
202224104 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202249 | 11/12/2022 05:57:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME "SSAA_60 ANT_INCENDIO VALV ACIONAMENTO MANUAL PAI-27". OBS: VERIFICADO NO LOCAL A BANDEIROLA "VÁLVULA MANUAL ABERTA TRAFO TA 02 FASE B" ACESA. NO LOCAL, VÁLVULA "E" FECHADA. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202251 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado el fin de curso de la valvula "E", constatado falso contacto del microswitch de dicho fin de curso. Sustituido fin de curso y realizado ensayo constatándose su funcionamiento correcto.
202224036 | STE |  | A007J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-07 FASE R | 0045.075-8 | 202249 | 07/12/2022 11:43:13 | Verificar e solucionar disjuntor Q13 disparado, referente ao trocador N3 da fase R do TU-07. | OUO5 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202250 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado medição de isolação da motobomba resultado maior que 500 mega ohm, tensão 455vca e corrente R=10,17A; S=10,49A; T=10,51A, normalizado o disjuntor testado o funcionamento do trocador de calor e liberado para operação normal. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202223833 | STE | 202215613 | A002K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.096-7 | 202249 | 06/12/2022 08:09:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETROVÁLVULA DE ACIONAMENTO REMOTO DO SISTEMA DILÚVIO DA FASE "S". OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA DURANTE PREVENTIVA 9M EM 12/12. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202250 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Prestado apoio na substituição da solenóide de disparo do sistema dilúvio. AT MAM1 202210734.
202223760 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202248 | 02/12/2022 18:02:29 | Verificar e solucionar acionamento intermitente somente no SCADA do alarme "TU KT interruptores motobombas Q11 a 14". Realizada inspecao no local nao encontrando anormalidades. | OUO5 | MET1 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202250 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado problema no contator K181A. Foi realizado ajuste no dispositivo do contator.
202223692 | STE |  | A009J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09 FASE S | 0045.125-8 | 202248 | 01/12/2022 14:35:18 | Substituir o fluxômetro de água do trocado de calor N1 do TU-09 fase S. Durante inspeções da SSP 20224173, foi observado mau funcionamento do fluxômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de água do trocador de calor N1 do TU-09 Fase S. Observado defeito do fluxômetro de água. O fluxômetro foi substituído.
202223689 | STE |  | A009J045 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-09 - FASE S | 3025.103-3 | 202248 | 01/12/2022 14:35:28 | Inspecionar e reparar os condutores de alimentação da motobomba N3 do TU-09 fase S. Durante inspeções da SSP 20224173, foi identificado ressecamento da isolação dos condutores devido ao contato com óleo isolante. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | A caixa de ligação da motobomba e seus condutores foram inspecionados. Sendo observados danos a isolação dos condutores devido ao contato com óleo isolante advindo da motobomba. Foi realizado reaperto dos terminais da caixa de ligação de modo a solucionar a perda de óleo, além da substituição dos condutores entre a caixa de ligação da motobomba e o painel CXT. Foram utilizados condutores 6 mm² de sobras de montagem da MET1.
202223566 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202248 | 01/12/2022 07:54:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicacion de temperatura ambiente de la fase S muestra 60°C , siendo que la temperatura ambiente es 28°C. Problema observado durante inspeccion SSP 20224173. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do transdutor associado a medição de temperatura ambiente da Fase S do TU-09. Foi instalado o transdutor NS: 22775/04. E emitida a SSA 202224715, para reparo do transdutor danificado NS: 22731/04.
202223503 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202248 | 29/11/2022 06:28:36 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor Q43T. | OUO5 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202250 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado medição de isolação do motor e está normal valor medido acima de 500 mega ohm, rearmado o disjuntor e testado o trocador de calor ficando em funcionamento normal e liberado para operação.
202223497 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202248 | 28/11/2022 15:38:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS INTERRUPTORES Q17 Y Q18, CORRESPONDIENTES A LOS MOTO-VENTILADORES V6 Y V7 RESPECTIVAMENTE, SE ENCONTRABAN EN LA POSICION DE TRIP. OBS: ABIERTO LOS INTERRUPTORES CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202248 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido motoventiladores V6 y V7 con apoyo de MAM2, realizado ensayo de los mismos constatado funcionamiento normal. Encontrado en V6 y V7, resistencia aislamiento mayor a 550Mohm y tensión: 457/457/459Vca. Corriente en V6: 6/6.1/6A, en V7: 5.9/5,9/6A. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202223454 | STE |  | A009J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-09 - FASE S | 3025.102-1 | 202248 | 01/12/2022 07:52:47 | Inspecionar e reparar os condutores de alimentação da motobomba N2 do TU-09 fase S. Durante inspeções da SSP 20224173, foi identificado danos a isolação elétrica dos condutores. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | A caixa de ligação da motobomba e seus condutores foram inspecionados. Sendo observados danos a isolação dos condutores devido ao contato com óleo isolante advindo da motobomba. Foi realizado reaperto dos terminais da caixa de ligação de modo a solucionar a perda de óleo, além da substituição dos condutores entre a caixa de ligação da motobomba e o painel CXT. Foram utilizados condutores 6 mm² de sobras de montagem da MET1.
202223452 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202248 | 01/12/2022 07:53:52 | Substituir as resistências de aquecimento R13A e R14 do painel KT-09. Durante inspeções da SSP 20224173 foi identificado que as resistências se encontram queimadas. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados às resistências R13A e R14. Sendo constatado que as resistências se encontravam queimadas, desta forma as resistências foram substituídas.
202223450 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202248 | 01/12/2022 07:53:38 | Revisar as conexões elétricas da caixa do divisor capacitivo da bucha H1 do TU09-R. Durante inspeções da SSP 20224173, foi observado possíveis pontos de mau contato. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante inspeções da caixa do divisor capacitivo observou-se danos na régua de terminais. Deste modo foi solicitado ao laboratório a substituição da régua por meio da SSA 202223297. Após reparo, a caixa foi novamente instalada e teste de aplicação de tensão foi realizado, constatando-se funcionamento correto.
202223347 | STE | 202223094 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202247 | 25/11/2022 08:32:20 | Solucionar anomalia térmica no painel KT-02 borne 24-2, fase S (porta traseira), conforme mostrado no arquivo em anexo. Solicitar apoio do setor ILA1 para nova termografia após o término do serviço. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202250 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado cambio de terminal y reaprieto del borne X2-24. Luego del mismo, fue realizada una verificación con cámara termográfica, sin encontrarse anomalías en el punto, según consta en la SSA 202224207.
202223206 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202247 | 23/11/2022 11:28:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparo el interruptor Dj2 24Vcc del PAI-23. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202250 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Durante ejecución de la SSP: 20220588, AT: 202210224; se verifico el disparo del interruptor Dj2, se realizó la sustitución de la fuente 125/24Vcc del PAI-23, dejando así en condiciones normales para la operación. La misma se mandó para reparo a IMA0, Ssa: 202223237.
202222637 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202245 | 13/11/2022 09:34:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INTERNA DEL CUADRO EN CUESTION, CONFORME ANEXO. OBS: OPERACION NORMAL DEL EQUIPO. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202246 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en el soporte de la resistencia de calentamiento, dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202222519 | STE |  | K005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-03 | 0548.001-9 | 202246 | 17/11/2022 09:38:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el transformador se encuentra con nivel bajo, estando la temperatura del aceite en 30 grados. | OUO2 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202248 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, no fue detectado perdida de aceite, completado el mismo con 20litros de aceite y presurizado con nitrógeno,, constatado rearme de la alarma. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202222433 | STE |  | K004A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-04 | 0172.007-4 | 202245 | 09/11/2022 13:31:01 | Acompanhar o fabricante MR em correção de oxidação interna em caixa de engrenagem de acionamento do comutador do transformador TD-04 (pendência de atividade da manutenção 6A). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202245 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio ao pessoal da MR para possibilitar a revisão da caixa de engrenagem. Foi realizado o deslocamento de oleo do tanque principal do transformador para o tanque conservador. A caixa foi retirada e revisada por pessoal da MR. Após retorno da caixa, o nivel de óleo foi normalizado e foram realizadas desaeracoes no topo dos radiadores e rele bucholz.
202222432 | STE |  | K003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-03 | 0172.006-6 | 202245 | 09/11/2022 13:31:17 | Acompanhar o fabricante MR em correção de oxidação interna em caixa de engrenagem de acionamento do comutador do transformador TD-03 (pendência de atividade da manutenção 6A). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202252 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a movimentação de óleo do tanque principal para o conservador para possibilitar a retirada da caixa de engrenagem. Após a revisão, realizada por pessoal da MR, foi normalizado o nível de óleo e desaerado o topo dos radiadores.
202221941 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202244 | 02/11/2022 09:46:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay agua dentro del tablero del transformador del nicho 1. Adjunto video | OUO2 | MET1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202246 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajustadas travas da porta do painel. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202221545 | STE |  | A006J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-06 | 0126.128-2 | 202243 | 26/10/2022 09:55:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual no Rele Buchholz, FASE S, apresenta pequeno gotejamento de óleo, conforme vídeo em anexo. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202247 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção do relé Buchholz, sendo constatada perda de óleo na conexão do tubo capilar com o relé. A conexão foi reparada, não sendo observada perdas subsequentes. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221514 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 25/10/2022 08:18:59 | Verificar e solucionar o motivo de desarme dos seguintes disjuntores Q11A, Q12B, Q12C e Q13C, após acionamento dos trocadores de calor. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202246 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os disjuntores que apresentavam defeito nos contatos, não estavam fechando normalmente. AT 202209204.
202221414 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202242 | 21/10/2022 17:49:20 | VERIFICAR/SOLIUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA BARRA METALICA, QUE SE MUESTRA EN ANEXO, SE ENCUENTRA DESACOPLADA AL INTERRUPTOR DE ENTRADA IMPOSIBILITANDO SU MANIOBRA. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202243 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reposicionada barra de acionamento de disjuntor de 460 VCA. AT 202209448. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202221334 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202242 | 20/10/2022 16:59:09 | Acompanhar, por gentileza, o especialista da contratada na instalação da UPS no painel dos compressores da SEMD, para atendimento aos RNCs 83 e 84. Ref. Contrato 4500056213. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202243 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Acompanhado fabricante durante execução de modificação, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202220982 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202241 | 16/10/2022 11:26:50 | Verificar y solucionar mediciones de temperatura en la celda del transformador de la fase "B" con 309,45 ºC y la fase "C" con 325,56ºC | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202242 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o módulo eletrônico referente a temperatura, o módulo foi fornecido pelo PTI. Não gerou SM e DM pois o material foi fornecido pelo PTI. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202220668 | STE |  | B020J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE B | 0045.265-3 | 202241 | 10/10/2022 14:00:39 | Instalar y configurar sensores calorimétricos de agua y aceite con sus respectivos transductores, fabricante TURCK, como prototipo para evaluar sustitución y extensión de este proyecto para los demás transformadores. Se anexa las alternativas de instalación. El fabricante dará apoyo en la configuración del transductor. Anexar en la baja de la SSA el circuito instalado como también las etapas/ajustes de configuración. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a instalação e configuração dos sensores caloriméricos.
202220667 | STE |  | B020J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE A | 0045.261-4 | 202241 | 10/10/2022 14:00:47 | Instalar y configurar sensores calorimétricos de agua y aceite con sus respectivos transductores, fabricante TURCK, como prototipo para evaluar sustitución y extensión de este proyecto para los demás transformadores. Se anexa las alternativas de instalación. El fabricante dará apoyo en la configuración del transductor. Anexar en la baja de la SSA el circuito instalado como también las etapas/ajustes de configuración. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a instalação e configuração dos sensores caloriméricos.
202220521 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202240 | 06/10/2022 06:11:27 | Verificar el accionamiento de la alarma ¨BAJA PRESION AGUA SALA TRATAMIENTO ACEITE COMBUSTIBLE¨ Sin rearme. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202246 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito de control de presión de agua de la sala de tratamiento de combustible, se constató un ligero desajuste en el fin de curso del presostáto PSS2. Se realizó ajuste del mismo, normalizando la alarma, dejando en condiciones normales de operación. AT: 202210062.
202220511 | STE | 202220482 | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202240 | 05/10/2022 16:57:48 | Dar apoyo a MEL1 en el Retrofit del tablero de protección del TA-02 en la actuación de señal de trip por sobretemperatura de los devanados AT y BT, para cada fase del TA-02. Verificar el diseño de interconexión en adjunto (6279DC07294P) y anexar el "como construido" en la baja de la SSA. Misma actividad para el diseño funcional 6335DF80542 ya que los diseños no reflejan lo instalado en cuanto a esta protección intrínseca del transformador. Se adjunta además el funcional del TAP-02. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202242 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos do painel PX-02 relativos as atuações de TRIP por sobre temperatura dos enrolamentos de AT e BT. Verificou-se que irão causar TRIP do painel TAP-02, os sinais dos relés buchholz e os sinais de sobre temperatura dos enrolamentos de AT e BT. Em Anexos encontram-se os desenhos com comentários (As Built).
202219996 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202238 | 25/09/2022 07:54:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual al realizar comando de menos 2KV estando la posición TAP 14, hubo accionamiento de la alarma " SEMD_220 R05 CONMUTADOR OPERACION INCOMPLETA". Obs: Verificado que la posión del TAP luego del comando paso para la posición 19. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202239 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Inspeccionado Circuito Eléctrico, verificado que al dar orden de subir o bajar TAP conmuta hasta el limite ocasionado el disparo del Disyuntor del Motor Q1. Encontrado jumper del neutro del circuito de comando con falso contacto. Realizado reapriete y ensayos operacionales y dejando en condiciones optimas.
202219940 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202238 | 23/09/2022 12:05:25 | Acompañar al fabricante MR en la sustitución de 6 unidades de "CORDOALHA DE INTERL. T/R 395 LG" que fue instalada en el MP-6A, por las nuevas 6 unidades de "CORDOALHA DE INTERL. T/R 500 LG", conforme solicitado por el fabricante (en anexo el email). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Dados da baixa desta SSA estão detalhados na parcial 1
202219429 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202238 | 20/09/2022 14:47:29 | Realizar a parametrização de alarmes do sensor TRANSFIX instalado no TU-12 fase C, conforme arquivos em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202239 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a parametrização de alarmes do dispositivo Transfix. Em conjunto com a operação foi realizado teste de atuação de alarmes, observando-se indicações de alarme no painel SMT e no sistema SCADA. Em Anexos, encontram-se os dados de medições do dispositivo até 28/09/2022.
202219264 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202237 | 13/09/2022 15:02:55 | Solucionar perdida de Aceite por la placa de Interconexión del TC de Bucha del Secundario. Verificado que la Placa de Interconexión del TC esta con fisura. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída placa do TC, foi utilizada uma placa proveniente de sobra de montagem. Realizados testes de continuidade e interface com painel de controle local do equipamento. AT 202207853.
202219228 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202237 | 13/09/2022 12:16:08 | Verificar/solucionar perdida de aceite del filtro del conmutador. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202247 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a perda ocorria no ponto de desaeração do Bucholz pois estava sem tampão. Foi instalado tampão e realizada limpeza. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202219157 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 09/09/2022 18:30:03 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD-01 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS". | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202237 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y purga del relé Buchholz del transformador, constatado rearme de la alarma.
202219155 | STE | 202216068 | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202236 | 09/09/2022 17:27:59 | Descargar el histórico de mediciones del MINITRANS de manera a posibilitar comparación con las mediciones de ILA4 según SSA 202215070. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202238 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados de medições do sensor MINITRANS. Em Anexos, encontram-se os dados de medições até 19/09/2022.
202219111 | STE | 202219081 | J003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0129.085-1 | 202236 | 09/09/2022 15:24:29 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELETROVÁLVULA DE ACIONAMENTO REMOTO DE SISTEMA ANTIINCENDIO. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202237 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Brindado apoyo a MAM1 para sustitución de solenoide. Realizado ensayo en conjunto con MAM1, constatado accionamiento y funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202207445.
202219014 | STE | 202218983 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 06/09/2022 16:51:31 | Conforme solicitado por la SMIN.DT en la SSA matriz, cortocircuitar los puntos indicados en los diseños de interconexión (centro estrella de los TC's) y retirar las conexiones a tierra conforme indicado en el diseño funcional del trafo en anexo. Estas conexiones a tierra pasarán a ser conectadas en el tablero del PB-01. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202236 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Conforme solicitado por la SMIN.DT en la SSA matriz, se cortocircuitaron los puntos indicados en los diseños de interconexión (centro estrella de los TC's) y retiradas las conexiones a tierra conforme indicado en el diseño funcional del trafo en anexo. Estas conexiones a tierra pasarán a ser conectadas en el tablero del PB-01. AT:202207444.
202218933 | STE | 202218596 | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202236 | 06/09/2022 09:18:51 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPEÇÃO E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE ELETROVÁVULA QUE APRESENTA ATUAÇÃO INTERMITENTE CONFORME EMISSÃO DE SSA MATRIZ. | MAM1 | MET1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202237 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Brindado apoyo a MAM1 para sustitución de solenoide. Realizado ensayo en conjunto con MAM1, constatado accionamiento y funcionamiento normal.
202218855 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202235 | 02/09/2022 16:56:46 | Durante el acompañamiento a ILA4 p/ la colecta de aceite para el envío a LABORELEC/Bélgica (SSA 202218849), registrar imágenes fotográficas de los lados del transformador, placa de identificación, estado del silicagel, indicadores de temperatura de aceite y devanados, señales de corrosión y pérdidas de aceite y demás componentes principales (conservador, bombas, bushings, válvulas, etc) que serán enviadas a la Contratada para el análisis de vida residual según contrato 4500066844. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202237 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado Transformador y registrada imágenes fotográficas del equipo conforme solicitada en la SSA. Actividad ejecutada en conjunto con ILA4 con la AT: 202208085
202218854 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202235 | 02/09/2022 16:56:58 | Durante el acompañamiento a ILA4 p/ la colecta de aceite para el envío a LABORELEC/Bélgica (SSA 202218847), registrar imágenes fotográficas de los lados del transformador, placa de identificación, estado del silicagel, indicadores de temperatura de aceite y devanados, señales de corrosión y pérdidas de aceite y demás componentes principales (conservador, bombas, bushings, válvulas, etc) que serán enviadas a la Contratada para el análisis de vida residual según contrato 4500066844. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202237 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado Transformador y registrada imágenes fotográficas del equipo conforme solicitada en la SSA. Actividad ejecutada en conjunto con ILA4 con la AT: 202208085
202218853 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202235 | 02/09/2022 16:57:08 | Durante el acompañamiento a ILA4 p/ la colecta de aceite para el envío a LABORELEC/Bélgica (SSA 202218844), registrar imágenes fotográficas de los lados del transformador, placa de identificación, estado del silicagel, indicadores de temperatura de aceite y devanados, señales de corrosión y pérdidas de aceite y demás componentes principales (conservador, bombas, bushings, válvulas, etc) que serán enviadas a la Contratada para el análisis de vida residual según contrato 4500066844. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202237 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado Transformador y registrada imágenes fotográficas del equipo conforme solicitada en la SSA. Actividad ejecutada en conjunto con ILA4 con la AT: 202208085
202218804 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202235 | 02/09/2022 08:01:31 | Realizar coleta dos dados de medição do TRANSFIX instalado no TU-11 fase C. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202236 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados do sensor TRANSFIX. Em Anexos, encontram-se as planilhas com os dados coletados até o dia 08/09/2022.
202218802 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202235 | 02/09/2022 08:02:33 | Realizar coleta dos dados de medição do TRANSFIX instalado no TU-12 fase A. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202236 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados do sensor TRANSFIX. Em Anexos, encontram-se as planilhas com os dados coletados até o dia 08/09/2022.
202218535 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202235 | 29/08/2022 10:20:03 | Realizar inspeção da bobina de bloqueio do comutador de taps do TU-15-B. Durante as inspeções da SSP 20224441, foi observado que a bobina não realiza o desbloqueio do comutador. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída bobina que encontrava-se avariada, realizados testes funcionais e liberado equipamento. Emitida SSA 202218812 para ILA2 reparar a bobina. Obs.: Trabalho executado com AT 202207415 durante MP3S.
202218486 | STE |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202234 | 26/08/2022 15:26:14 | Sustituir el equipo motobomba B3 (código equipo 3224.007-5) por el que fue instalado con la SSA 202209996 que fue bajado con "sustitución de componentes" que no corresponde. Instalar en su lugar el código del equipo utilizado que está registrado en la localización S098K002. No se pudo identificar este equipo por no registrar en la baja de la SSA el número de serie de la motobomba. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202235 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Registro de informaciones de la motobomba retirada con su correspondiente localización, y registro de la motobomba instalada con su número de serie y correspondiente localización. Número de serie de la motobomba retirada 12507, número de serie de la motobomba instalada 13340.
202218406 | STE | 202210091 | B015J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE A | 0142.001-1 | 202234 | 25/08/2022 15:58:03 | Desconectar y separar un lado de la junta de expansión que interconecta el bus-duct X1/X2 con el tanque principal y coordinar con MEG1 para medición de resistencia de aislación del bus-duct. Evaluar el reemplazo de la junta de expansión por otra nueva. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202234 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada desconexão e separação de um lados das juntas de expansão do bus-duct, após execução de ensaio foram reconectadas as juntas. Após a reconexão foi realizado reparo, com silicone, nos pontos onde foram identificadas rachaduras na junta do bus-duct da bucha de X2.
202218217 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202234 | 24/08/2022 08:57:32 | Descargar el historial de mediciones del equipo HYDROCAL instalado en este transformador, a fin de comparar con los resultados de cromatografía del laboratorio (SSA 202216677) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202235 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta dos dados de medição e de serviço do sensor HYDROCAL. Os arquivos baixados encontram-se em Anexos.
202218094 | STE |  | B015J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE C | 3026.126-0 | 202234 | 23/08/2022 14:19:08 | Substituir a motobomba de óleo do trocador N3, após evidência de vibração excessiva, conforme registrado na SSA 202218067. Enviar bomba retirada para a localização S098K003 e emitir SSA para reparo. Registrar o nº de série da motobomba instalada. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202234 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado conforme previsto.AT 202207415.
202218034 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202234 | 22/08/2022 08:41:31 | Acompañar al especialista de la Contratada en el ajuste de los instrumentos de campo (presostatos y sensores de nivel de agua). Ref. Contrato 4500056213. Prever simulación de alarmas en el SCC. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202235 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado acompanhamento do especialista da empresa MSE, na inspeção e parametrização dos sensores de campo associados ao Painel de Controle de Compressores e Tanque Hidropneumático.
202217951 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202233 | 19/08/2022 09:10:18 | Realizar coleta dos dados de medição do TRANSFIX instalado no TU-12 fase C. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202234 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados do sensor TRANSFIX. Em Anexos, encontram-se as planilhas com os dados coletados até o dia 23/08/2022.
202217893 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202233 | 17/08/2022 22:09:05 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-15 TENSIÓN CC CONT/SUPERV FASES FALHA F68ABC". | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi realizado ajuste nos relés F68A, F68B e F68C, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202217879 | STE | 202216929 | J003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-01 | 0172.004-0 | 202233 | 17/08/2022 16:14:20 | Brindar apoyo a MEL1 en los servicios de Retrofit del tablero de protección del transformador TD-01 en cuanto a actuación del conmutador de TAP para test. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202234 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Apoyo a MEL1 en los servicios de Retrofit del tablero de protección del transformador TD-01 en cuanto a actuación del conmutador de TAP para test. Realizados ensayos y pruebas del comando del accionamiento remoto de conmutador.
202217875 | STE | 202216925 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202233 | 17/08/2022 14:53:50 | Brindar apoyo a MEL1 en los servicios de Retrofit del tablero de protección de este trafo, en cuanto a desconexión, test y conexión de conductores marcados en los diseños de interconexión en anexo. Además, dar apoyo para actuación y test de los equipos auxiliares. Pasar para reserva el cabo A5X-0355 y cortocircuitar el secundario del TC F11, conforme se indica en el diseño adjunto. En la baja de la SSA, anexar los diseños "como construido" y/u otros diseños que pudieron ser alterados. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202234 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | REALIZADAS MODIFICACIONES CONFORME PREVISTO, IDENTIFICADOS LOS CABLES, REALIZADOS ENSAYOS, PRUEBAS FUNCIONALES, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y LIBERADO EQUIPAMIENTO PARA OPERACION. CABO A5X-0355 PASADO PARA RESERVA Y CORTOCIRUITADO EL SECUNDARIO DE TC F11. SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS DE LAS MODIFICACIONES COMO QUEDARON REALIZADAS.
202217850 | STE | 202216933 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202233 | 17/08/2022 14:54:58 | Brindar apoyo a MEL1 en los servicios de Retrofit de los tableros de protección del transformador TD-01, en cuanto a desconexión, test y conexión de conductores marcados en los diseños adjuntos. En la baja de SSA adjuntar los diseños "como construido" y/u otros diseños de este tablero que fueron ajustados con este trabajo. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202234 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | REALIZADAS MODIFICACIONES CONFORME PREVISTO, IDENTIFICADOS LOS CABLES, REALIZADOS ENSAYOS, PRUEBAS FUNCIONALES, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y LIBERADO EQUIPAMIENTO PARA OPERACION. SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS DE LAS MODIFICACIONES COMO QUEDARON REALIZADAS.
202217791 | STE | 202215115 | G040F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0129.077-0 | 202233 | 16/08/2022 10:47:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLEINÓIDE DE ELETROVÁLVULA DE ACIONAMENTO REMOTO DO SISTEMA ANTIINCENDIO. | MAM1 | MET1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202234 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado la conexión eléctrica del solenoide de la electroválvula y también fue verificada la correcta funcionalidad de la misma, dejando el equipo en condiciones normales para la operación.
202217295 | STE |  | B018J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE B | 0045.210-6 | 202232 | 08/08/2022 14:14:52 | Manómetro de presión de aceite inoperante. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de presión de aceite y de agua. Realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado durante MP3S con AT 202206765.
202217214 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202231 | 05/08/2022 17:10:03 | Verificar/Solucionar Ruptura de Membrana en el transformador TA-02 (Fase A). | OUO2 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, la lona de interconexión del X1 y la barra de interconexión se encuentra en buenas condiciones y correcta posición de instalación. no fue detectado anormalidad. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202217141 | STE | 202215521 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202231 | 04/08/2022 16:23:37 | Acompañar a la Contratada MSE para atender las RNC's pendientes del contrato 4500056213 (RNCSMDT-80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 109 y 110) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202232 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado acompanhamento da empresa MSE no atendimento a resolução das RNCs. Conforme registrado na ata "AR SMI.DT 0072 22", foram solucionadas as RNCs: 80, 81, 82, 85, 87, 91 e 104. As RNCs 109 e 110 foram encerradas. Já as RNCs 83 e 84 ainda encontram-se pendentes de implementação.
202217090 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202231 | 04/08/2022 14:23:27 | Durante inspección MP3S, detectado resistencia de calentamiento inoperante en el KT, RI3, RI4 puerta comun y RI3 puerta fase B. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito sustituido resistencia de calentamiento inoperantes: RI3, RI4 puerta común y RI3 puerta fase B. Ejecutado con AT 2022/06765.
202216918 | STE |  | B018J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.130-7 | 202231 | 02/08/2022 17:09:58 | Sustituir las Luminarias tipo Reflector del Techo de las Celdas de los TU´s por Luminarias del tipo Led. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido luminarias del tipo reflector con lamparas y reactor de mercurio, por luminarias tipo LED. Ejecutado durante MP3S con AT 2022/06765.
202216879 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202231 | 02/08/2022 17:10:13 | Falta señalizacion circuito de aceite intercambiador n°2 fase A | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado k11A y K81A. realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado con AT 2022/06765.
202216074 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202229 | 21/07/2022 04:33:56 | Constatado ruido anormal en el contactor K17 cuando todos los intercambiadores de calor se encuentran en Manual. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202229 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza, reaprieto del contactor k17B y ensayo del mismo, constatado funcionamiento normal y sin ruido anormal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202216073 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202229 | 21/07/2022 04:27:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual, no señaliza como principal los intercambiadores 3-4 de la fase B conforme anexo. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202229 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto del bloque de contacto del contactor K43C. realizado ensayo de los intercambiadores, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202215846 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202229 | 18/07/2022 11:49:30 | Verificar motivo pelo qual na IHM do painel de controle de compressores e tanque hidropneumático o pressostato PS-9704 sinaliza atuado estando a pressão fora do range de atuação (15,3 a 16,7bar). Ver anexo. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202230 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que o sensor PS-9704 de fato estava acionado e por isso a indicação na IHM. Foi realizado reset do sensor para inibir a atuação e retorná-lo a faixa de trabalho. O documento em anexo apresenta os valores observados nos parâmetros dos sensores e detalha a ocorrência. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202215727 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202228 | 15/07/2022 10:31:15 | Completar nível de óleo no Transformador da Fase A, pois durante a execução da MP3S identificou-se nível abaixo da marcação de 25°C no indicador de nível. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Trabalho já realizado.
202215701 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202228 | 15/07/2022 09:04:03 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE EN EL CUBICULO DEL LINK X2. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Limpeza e reaperto dos parafusos de fixação do caneco X2. AT 202206099
202215696 | STE |  | B017J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE A | 0045.195-9 | 202228 | 15/07/2022 09:04:08 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la parte superior del resorte de fijación de la motobomba B3. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição do oring de vedação da mola de fixação da motobomba. Oring utilizado do kit que foi adquirido pelo setor. OC:4500065021 e a ReqC 10063272. AT 202206099.
202215687 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202228 | 15/07/2022 07:46:33 | Realizar substituição da válvula de alívio do TU17-C devido a vazamento de óleo detectado durante inspeções da SSP 20224183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituída a válvula de alívio que encontrava-se com vazamento de óleo. AT 202206099. Necessário transferir 800 litros de óleo para o tanque de expansão.
202215632 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 14/07/2022 10:01:55 | TRATAR Y PROVIDENCIAR 200 LITROS DE ACEITE AISLANTE PARA REPONER EL TANQUE RESERVA DE ACEITE AISLANTE DE LA MET2/SEMD. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202228 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado tratamiento de aceite aislante y posterior recarga del tanque de reserva de aceite aislante (200 LITROS), de la MET-2 SEMD.
202215366 | STE |  | B017J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.129-0 | 202228 | 11/07/2022 09:34:12 | Sustituir Lamparas del Techo y las Paredes de las Celdas del TU-17 por lamparas LED. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição das luminárias do teto e das paredes. AT 202206099.
202215290 | STE | 202206144 | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202228 | 11/07/2022 10:21:23 | Solicitamos apoyo para inspección de presostato PS2 perteneciente a la fase B debido a la no actuación del mismo conforme descripción de la SSA matriz. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202230 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado inspeção no pressostato e verificado que está com o funcionamento normal.
202215228 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202227 | 07/07/2022 14:19:41 | Devido a análise e identificação de discrepância entre as medições do Transfix e as análises cromatográficas da SMIL.DT, realizar ajustes dos parâmetros de Ganho e Offset do equipamento, conforme procedimento em anexo. Utilizar os valores indicados no documento. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202230 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado ajuste dos parâmetros de Offset do dispositivo Transfix, conforme valores disponibilizados. Adicionalmente foi realizada coleta de dados do dispositivo, arquivos em Anexos.
202215196 | STE |  | B014J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-14 FASE C | 0045.105-3 | 202227 | 07/07/2022 06:06:08 | Verificar y solucionar motivo por el que el referido intercambiador no conectó durante la preparación de partida. Verificada posterior indicación de falla en el circuito de agua. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202229 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado contactor k124C trabado, realizado, limpieza, ajuste y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214969 | STE |  | J097B013 | MAQUINA DE TRATAMENTO DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE | 3095.001-6 | 202227 | 04/07/2022 11:43:43 | Em conjunto com a MAM2, deslocar as máquinas de tratamento de óleo Edwards até o caminhão estacionado no AMC, elevação 144. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202227 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | SSA derivada executada.
202214682 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202226 | 28/06/2022 23:32:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO DISPARO DO DISJUNTOR Q43-B (VÁLVULA BORBOLETA DO TROCADOR N3 FASE B). | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202226 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el disparo del disyuntor Q43-B, correspondiente a la válvula mariposa del intercambiador de calor N3 de la fase B, se realizo ensayo de aislación cc del motor de la válvula mariposa, con un valor de aislación mayor a 500 Mohm, verificado el motor, no se encontraron anormalidades. Se verificó el circuito eléctrico del accionamiento de la válvula mariposa, encontrando una falla en la actuación del contactor K33, por lo que se procedió al cambio del mismo.
202214469 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202225 | 24/06/2022 15:14:19 | Realizar a coleta dos dados do TRANSFIX instalado no TU12-C, de forma a auxiliar na definição e configuração dos alarmes do equipamento. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202226 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a coleta de dados do Transfix instalado no TU12 Fase C
202214429 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202226 | 29/06/2022 07:30:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a resistência de aquecimento da faseT não está aquecendo, verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da resistência que encontrava-se queimada. AT 202205382.
202214428 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202225 | 24/06/2022 07:51:27 | Verificar e solucionar ruído anormal nos contatores K17A, K12B, K13B, K37B, K36C e K3. Verificado durnte MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado limpeza nos contatores K17A, K12B, K37B e K3. Foi substituido o contator K36C. AT 202205382.
202214206 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202225 | 21/06/2022 11:46:00 | Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio de los trafos T4 y R4. Diseños en anexo. Referencia SSA 202214201, 202214203. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspeccionado el circuito, no fue posible implementar la actuación de la válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio debido a la falta de conductores, fue emitida una Ssa derivada para IEQ3. Ssa's: 202217702 ; 202217700.
202214203 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202225 | 21/06/2022 11:45:35 | Retirar trip por actuación de la válvula de alivio como implementado en los trafos T1, T2, T3. Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio del trafo. Diseños en anexo. Referencia SSA 202209504. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | O novo painel PSVD1 em fase final de comissionamento com a SSA 202408240, não contempla a atuação da válvula dilúvio proveniente das válvulas de alívio dos transformadores da SEMD. Desenho referência 5615-DF-J5995.
202213976 | STE |  | B014J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-14 FASE C | 0045.105-3 | 202224 | 19/06/2022 05:41:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador de calor não conectou durante a preparação de partida. Verificado alarme de falha no circuito de água. Alterada seleção e deixado o trocador como reserva. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de fluxômetro de água, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213967 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202224 | 18/06/2022 09:06:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU CIRC AGUA FASE A FALHA" e o trocador de calor não conectou durante a preparação de partida. Obs.: Alterada seleção e deixado o trocador como reserva. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executado ajuste do fluxômetro de água realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação.
202213950 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202224 | 16/06/2022 06:03:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO SIN REARME DE LA ALARMA "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202225 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento sin rearme de la alarma "TU-14 ANN TENSIÓN CC URG FALLA K232", se verificó el tablero KT, constatando la actuación del relé supervisión de tensión F57, realizado el ajuste del mismo, rearmando la alarma, normalizando el tablero y dejando en condiciones normales de operación.
202213709 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202224 | 15/06/2022 11:58:50 | Substituir o relé de supervisão K37, que encontra-se com defeito no ajuste de máxima sobretensão. Defeito observado durante inspeções no atendimento a SSA 202210566. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202225 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que o relé K37 encontrava-se danificado. Efetuada a substituição do relé. Trabalho realizado por meio da AT 202205135.
202213684 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202224 | 14/06/2022 05:34:35 | verificar/solucionar o motivo pelo qual a função touch da ihm não funciona na área de rearme de alarmes. | OUO6 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202225 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A IHM possui um mouse que fica no interior do painel. Por meio deste mouse é possível acessar as funções da IHM. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202213493 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202223 | 11/06/2022 23:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador suplementar da fase C não conectou em automático. Observado no SCADA, às 19h05, unidade com 705MW, temperatura do óleo 65ºC e temperatura dos enrolamentos de AT e BT entre 84ºC e 86ºC (fase C). Confirmado no local (painel KT) os valores de temperatura coerentes com o SCADA. Verificado os trocadores suplementares das fases A e B conectados em automático. Foi conectado o trocador suplementar da fase C em manual (trocadores 2 e 3 como principais). | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza nos contatores K42C e K47C, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213007 | STE |  | B014J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE B | 0045.104-5 | 202222 | 05/06/2022 12:01:18 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del intercambiador. Alarma rearmada luego de seleccionar el intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del intercambiador N4 de la fase B, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación.
202212997 | STE |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202222 | 04/06/2022 17:55:57 | Verificar/Solucionar motivo de alarma "TU CIRC. AGUA FASE A" sin aceptar rearme. Obs: Dejado intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del intercambiador N4 de la fase A, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación.
202212851 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202222 | 01/06/2022 23:30:19 | Verificar y solucionar motivo por el que el IHM se encuentra congelado y no acepta comandos. Video en anexo. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202222 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após a emissão da SSA derivada 202215516, a IHM foi encaminhada para reparo por meio do acionamento da garantia, AR/SMI.DT/0093/2022. Ao retornar do serviço de reparo a IHM foi reinstalada por meio da SSA 202215461. Na sequência, a IHM reparada voltou a apresentar defeito, sendo substituída pela IHM adquirida por meio da SMDTC-1592, SSA 202320216. Por fim, a IHM danificada foi encaminhada para reparo pelo laboratório por meio da SSA 202320746. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202212808 | STE | 202212603 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202222 | 02/06/2022 14:08:48 | Prestar apoio a MEL2 para o verificar o motivo pelo qual durante fechamento do disjuntor 03T02 foi constatado ruído elevado no oscilógrafo e acionamento do alarme "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA" | MET2 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspecao foi constatado que o jumper entre X3.33 e X3.45 estava desconectado. Conectado o cabo no ponto X3.33. AT2022/04773
202212595 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202221 | 27/05/2022 23:52:11 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "VÁLVULA DE ALIVIO OPERADA" en el SCC y en el tablero 3F2. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202310 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição das duas válvulas de alívio. Foi necessário drenar 5300 litros de óleo do tanque do transformador, utilizando 2 tanques de 2 mil litros e mais a transferência de óleo para o tanque de expansão através da máquina micafill trailer.
202212457 | STE |  | B010J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-10 FASE C | 0045.141-0 | 202221 | 26/05/2022 15:30:12 | Verificar e solucionar falha no circuito de água do trocador. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202221 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Troca da bobina do contator K121. SM 424612 e DM 70027898 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212300 | STE |  | G040F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0127.133-4 | 202221 | 24/05/2022 17:59:41 | Verificar motivo pelo qual nao rearma o alarme da valvula N2 após sua normalizacao. Segue video em anexo. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones, constatado final de carrera trabado debido a la oxidación, realizado limpieza, lubricación y constatado operación normal.
202212299 | STE |  | G040F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0127.132-6 | 202221 | 24/05/2022 18:00:02 | Verificar motivo pelo qual nao rearma o alarme da valvula N2 após sua normalizacao. Segue videos em anexo. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones, constatado final de carrera trabado debido a la oxidación, realizado limpieza, lubricación y constatado operación normal.
202211886 | STE |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202220 | 18/05/2022 07:56:48 | Conforme solicitado pela OPUO.DT no e-mail em anexo, confirmar se a placa de diodos e fusíveis da entrada da alimentação 125Vcc encontra-se fisicamente no painel PX-01, conforme indicado no desenho 6335-DF-80542-P R1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección visual, el circuito de fusibles y diodos no se encuentra en el tablero PX-01.
202211480 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202219 | 14/05/2022 05:30:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de trocador suplementar conectado nas fases R e T, porém não há indicação na fase S. Teste de lâmpadas normal. Não há indicação de trocador suplementar conectado no ULP e SCADA. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202223 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído o contator K21B que encontrava-se com a bobina queimada e o mecanismo travado, trocado também o bloco de contato temporizado K11B que não estava fechando o contato. SM 425147 e SM 424950 e DM 70027968. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207382 | STE |  | A005J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE R | 0045.050-2 | 202220 | 16/05/2022 10:03:59 | Substituir o fluxômetro de água do trocador de calor N2 do TU-05 Fase R. O componente apresentou falhas sucessivas durante os ensaios operacionais da SSP 20224166. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante teste operacionais, o trocador de calor apresentou falhas devido a defeito do fluxômetro de água. Desta forma foi realizada a substituição do fluxômetro. Após a substituição foram realizados novos testes, sem a ocorrência de falhas.
202207380 | STE |  | A005J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.015-4 | 202220 | 16/05/2022 10:04:51 | Substituir os terminais da tomada X19, associada a alimentação das motobombas de óleo. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que alguns dos terminais apresentam deterioração, conforme imagem anexa. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeções, foi realizada a substituição dos terminais da régua X19. Os terminais empregados pertencem ao estoque de materiais de consumo da MET1.
202207376 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202220 | 16/05/2022 10:05:09 | Substituir o conjunto, contator/bloco auxiliar temporizador, K164C e o contator K11A do quadro KT-05. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que estes componentes apresentam defeito. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados testes operacionais dos blocos auxiliares associados aos contatores K164C e K11A. Após apresentar falhas de operação estes foram substituídos. Adicionalmente foi observado um defeito no contator K11A, que também foi substituído. Realizados testes operacionais sem ocorrência de falhas.
202207302 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202219 | 12/05/2022 15:40:39 | Dar apoyo al personal de MEL1 para los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01, con las desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos necesarios. Diseño en anexo. Tener en cuenta la retirada de la función de trip por actualización de la válvula de diluvio, conforme acordado en AR/SMM.DT/0041/2022. Al finalizar adjuntar el diseño "como construido" para gestionar su actualización en el SATedms. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MEL1 nas desconexões dos condutores anteriormente responsáveis pela função de trip do conjunto T01/R01. "Como construído" do diagrama de interligação em anexos.
202207298 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202219 | 12/05/2022 15:39:57 | Conforme solicitado en la SSA 202109996A, coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme los diseños adjuntos. Al finalizar anexar los diseños "como construido" para gestionar su actualización en el SATedms. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MEL1 nas desconexões, ensaios e conexões dos cabos dos dispositivos primários. "Como construído" dos diagramas de interligação nos anexos.
202207296 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202219 | 12/05/2022 15:39:34 | Conforme solicitado en la SSA 202109995A, coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme los diseños adjuntos. Al finalizar anexar los diseños "como construido" para gestionar su actualización en el SATedms. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MEL1 nas desconexões, ensaios e conexões dos cabos dos dispositivos primários. "Como construído" dos diagramas de interligação nos anexos.
202207277 | STE |  | B012J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-12 FASE A | 0045.159-2 | 202219 | 12/05/2022 04:33:22 | Durante preparação de partida acionou alarme de "falha no circuito de água" do referido trocador, rearmando em seguida. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado que o contator K123A, responsável pela indicação de fluxo de água no trocador N3 da fase A estava com a carcaça quebrada e travando, ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizada uma nova carcaça confeccionada através da SSA2020/05138A. Realizados testes de funcionamento.
202207214 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202219 | 11/05/2022 09:41:38 | Verificado que la Placa de Alimentación 125/24Vcc está sin salida de alimentación 24Vcc. Será necesario la sustitución. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | A placa defeituosa foi retirada e enviada para reparo através da SSA 2022/07255. Foi instalada uma nova placa retirada no almoxarifado. Atividade executada com a AT 202202785
202207066 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202219 | 11/05/2022 09:40:45 | Realizar a substituição da chave seletora S11, responsável pela seleção do modo de acionamento dos motoventiladores do transformador TD02. Chave quebrou durante execução da SSP 20224814. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da chave de seleção e testes de funcionamento.
202206796 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 04/05/2022 09:04:14 | Retirar os sensores Hydran e Aquaoil do transformador TU-12 fase C e instalar em seu lugar o equipamento TRANSFIX (retirado do TU-18A através da SSA 202206795), conforme esquema em anexo. Desabilitar os alarmes do TRANSFIX e configurar o equipamento para a realização de medições diárias durante 7 dias, a fim de se obter dados para a parametrização de alarmes no transformador. Solicitar apoio da SMME para fusão de fibra óptica. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202219 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 30/05/2022 - Foram retirados os sensores Hydran e Aqua Oil para possibilitar a instalação do sensor TRANSFIX. Após instalação foi realizada configuração para medições diárias durante 7 dias. 09/06/2022 - Foi realizada a coleta dos dados que estão em anexo.
202206795 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202218 | 04/05/2022 09:04:32 | Retirar o equipamento TRANSFIX do Transformador TU-18A fase C para futura instalação do equipamento no TU-12 fase C. Energizar o Hydran instalado e verificar o funcionamento de seu sinal analógico (4-20 mA) correspondente à medição de gás no SMT-18A. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202219 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado Transfix S/N TX1-D005378, re-conectado sensor de gases Hydran, normalizado puntos en el tablero CXT, regla SMT 5 y 6, tambien en el tablero SMT regla X8.15 y 16. realizado ensayo de las alarmas en el SMT y SCADA, constatado accionamiento y rearme normal.
202206674 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202218 | 03/05/2022 16:20:37 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores dos seguintes contatores: K61A, K63A, K63B, K84B, K61C, K62C, do painel KT-05. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que estes blocos apresentam defeito. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202218 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados teste operacionais dos blocos auxiliares, sendo observado falha de temporização. Deste modo, foram substituídos os blocos associados aos contatores K61A, K63A, K63B, K84B, K61C e K62C. Realizados novos testes sem ocorrência de falhas.
202206618 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202217 | 01/05/2022 13:16:49 | VERIFCAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA NO SISTEMA COM A MENSAGEM "PROBL CONTROLE VD2-OPERAÇÃO TRAFO R5" NO QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZAÇÃO E ALARME DO T05/R05 (NFS-320), SEM ACEITAR REARME. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202218 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Na régua RB1 foi substituído o borne 65 pelo borne reserva pois estava espanado, realizado reaperto no borne 66 e 63. Painel normalizado sem alarme e funcionando normalmente. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202206547 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202217 | 29/04/2022 10:01:03 | Substituir a válvula borboleta motorizada do trocador N1 da fase T do TU-05, devido a identificação de baixa isolação elétrica e corrosão interna. Defeito identificado durante inspeções da SSP 20224166. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado teste de resistência de isolamento do motor da válvula borboleta, sendo medida resistência de 0,3 kΩ. Além disso, foi observada corrosão interna da caixa de ligação da válvula. Deste modo, a válvula borboleta foi substituída. Resistência de isolamento da nova válvula 550 MΩ. Realizados testes e observado funcionamento normal.
202206253 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202216 | 23/04/2022 15:01:24 | Solucionar motivo por el cuál no conecta ningún intercambiador de calor en la fase B. Efectuados varios intentos en automático y manual, sin éxito. Obs.: No esta aceptando comando de cambio de grupo de intercambiador. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202217 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado circuito interrumpido en el contactor K23B.B, normalizado el mismo. Realizado ensayo de los intercambiadores de la fase B, constatado funcionamiento y señalización normal.
202205986 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202215 | 17/04/2022 05:21:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante preparación de partida hubo demora de 10 minutos para la conexión de los intercambiadores en la fase "B" , estando como principal N2 y N3 | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202217 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado circuito interrumpido en el contactor K23B.B, normalizado el mismo, realizado ensayo de la selección y accionamiento los intercambiadores, constatado funcionamiento y señalización normal. (AT 20223612) |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205808 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202216 | 18/04/2022 14:33:56 | Substituir a placa de interligação do SMT-01 com o KT-01, K01SMTKT, que encontra-se com a régua de terminais danificada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20224161. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202216 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da placa K01SMTKT, que encontra-se com a régua de terminais danificada. Foi empregada uma placa de sobra da montagem dos painéis SMT, pertencente ao estoque da MET1. A placa danificada foi encaminhada ao laboratório para reparo. SSA 202205842. Trabalho realizado por meio da AT 202202589.
202205646 | STE |  | A003J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-03 FASE S | 0045.029-4 | 202214 | 10/04/2022 22:07:44 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma °Falla en el circuito de agua/aceite", sin aceptar rearme. Estando el referido intercambiador como suplementar. | OUO5 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202215 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizados ensaios e testes onde identificou-se o mau funcionamento do contator K-111B. O contator foi reparado e após o reparo os testes funcionais apresentaram resultados satisfatórios. Atividade realizada durante o sobreaviso utilizando a AT 2022/03391
202204903 | STE |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202213 | 30/03/2022 11:35:38 | Verificar motivo por el cual existe baja aislacion en el circuito de 220Vca del KW-01. Constatado durante ejecución de la AT 202202689 en conjunto con MEG-2. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202214 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección del circuito 220Vca, sustituido resistencia de calentamiento 4R1 y 4R2. Material retirado con SM 420661 y DM 7027362. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202204757 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202213 | 29/03/2022 09:17:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os blocos de contato temporizado k63B e K63C não estão temporizando. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202214 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Troca de bloco de contato temporizado. AT 2022/02589.
202203989 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202212 | 21/03/2022 14:20:56 | IHM inoperante, detectado durante MP3A | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito de alimentación 125Vcc normal. Realizado configuración del BIOS del IHM con apoyo de SMIL.DT, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal del IHM. (AT 202201908)
202203865 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202211 | 16/03/2022 07:02:53 | Verificar/solucionar atuação do alarme "Pressão baixa de ar Tanque Hidropneumático". Verificada pressão do Tanque em 10.8 bar. Verificada indicação na IHM de válvula solenóide S9702 acionada, porém sem identificar fluxo de ar pela mesma. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202212 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída bobina da válvula solenoide que encontrava-se avariada. Realizados testes e liberado equipamento para operação. (AT 202202317)
202203671 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202210 | 12/03/2022 11:57:25 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la conexion del sistema MINITRANS. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, reaprieto y limpieza de la válvula de colecta de muestra de aceite del tanque principal. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203664 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202211 | 14/03/2022 09:20:45 | Instalar transdutores de temperatura no painel CXT do transformador conforme arquivo em anexo, referente aos circuitos de medição de temperatura do Painel SMT-9A. Referência SSA 202203657. Verificar os cabos indicados em amarelo no desenho, desconectá-los e identificá-los, caso confirmado em campo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado transductor de temperatura de ambiente y aceite tapa superior. material provisto por PTI.
202203662 | STE |  | A019J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.029-5 | 202211 | 14/03/2022 09:19:56 | Instalar transdutores de temperatura no painel CXT do transformador conforme arquivo em anexo, referente aos circuitos de medição de temperatura do Painel SMT-9A. Referência SSA 202203657. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado transductores de temperatura de ambiente, aceite tapa superior y aceite tapa inferior.
202203660 | STE |  | A019J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.028-3 | 202211 | 14/03/2022 09:19:32 | Instalar transdutores de temperatura no painel CXT do transformador conforme arquivo em anexo, referente aos circuitos de medição de temperatura do Painel SMT-9A. Referência SSA 202203657. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado transductores de temperatura de Ambiente, aceite tapa superior e aceite tapa inferior. Material provisto por PTI.
202203657 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202211 | 14/03/2022 09:18:52 | Realizar modificação no circuito de medição de temperatura de óleo e da cela no painel SMT9A, conforme indicado nos arquivos em anexo. Modificação relacionada a solução da RNC 003/2019 do projeto SMT. Atividade a ser realizada com acompanhamento do LASSE-PTI. Referências SSAs 2019/13947B e 2020/01060A. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, modificado circuito de indicación de temperatura de los transformadores, retirados transductores del tablero SMT-9A, instalado transductores en los tableros CXT, realizado ensayo de los mismos, constatado funcionamiento y señalización normal en el SMT. Material provisto por PTI.
202203573 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 10/03/2022 14:55:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual sinalizou "Falha no circuito de água" e "Falha no circuito de óleo" do trocador N3 da fase B. Obs: Problema detectado durante atendimento da SSA 202203535. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202210 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da bobina do contator K113B. Executado com AT 2022/02203
202203467 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202210 | 09/03/2022 09:24:16 | Realizar a conexão do alarme de "Falha no Sistema de supervisão da bucha" entre o painel SMT-9A e o quadro PIB9A6, conforme arquivos em anexo. Realizar testes de acionamento do alarme com o SCADA após a conexão. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202211 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado alarma referente a "falla supervision de Bucha", realizado ensayo, constatado accionamiento en el IHM 9A y el SCADA.
202203183 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202209 | 04/03/2022 10:44:37 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor DJ4. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202210 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado avería en la lámpara de indicación Panel Energizado 220 Vca del del PAI-17, sustituida lámpara 220V. Lampara proveída por personal de Operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202202527 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202207 | 18/02/2022 10:49:27 | Substituir contatores de força das motobombas que apresentam avarias. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos contatores K21-A, K23-A e K24-C que encontravam-se avariados. Realizados testes e liberado equipamento para operação. AT 202201371.
202202422 | STE |  | A006J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE S | 0045.067-7 | 202207 | 17/02/2022 14:29:24 | Verificar perda de óleo proveniente da caixa de conexões elétricas da motobomba N3. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos o-rings da caixa de ligação e dos condutores de alimentação da motobomba M3. Foram utilizados o-rings do estoque da MET1. Foi observado que os os o-rings danificados, permitiram a entrada de óleo no interior da caixa de ligação, o que acarretou na deterioração da isolação dos condutores. Sendo que os condutores serviram de meio de transporte do óleo encontrado no painel CXT. Trabalho realizado por meio da AT 202201371.
202202255 | SCA |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202207 | 17/02/2022 15:08:26 | SOLICITO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PONTO-A-PONTO DO CABO E6X-0426 PARES 11/12, 13/14, 15/16 E 17/18, AFIM DE IDENTIFICAR OS ALARMES REFERENTES AOS PARES. TRABALHO EM CONJUNTO COM A SSA. 202113552A. | MEL4 | MET1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202208
202201882 | STE | 202201791 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 16:59:50 | Solucionar anomalia térmica no terminal do contator K24 do quadro KT-14, conforme registrado na SSA 202201791. Emitir SSA para SMIL.DT para realização de nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K24C. Realizado testes de funcionamento. Material foi encaminhado para sucata através da DM 70026792
202201829 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202206 | 09/02/2022 15:21:13 | Realizar substituição dos contatores K35A, K11B, K35B e K15C, estes apresentam defeito de operação. Problema detectado durante inspeções da manutenção 9M. SSP 20224172. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202206 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram substituídos os contatores K35A, K11B, K35B e K15C. Os contatores encontravam-se em avançado estado de deterioração, impossibilitando sua manutenção. Obs.: Os contatores danificados foram encaminhados para o descarte por meio da DM 70026776.
202201677 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202206 | 07/02/2022 17:55:56 | TROCADOR DE CALOR N2 DA FASE A ACIONOU ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE AGUA " DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, SEM REARME. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202207 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado teste de funcionamento do trocado de calor e verificou que está em perfeito funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201656 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202206 | 07/02/2022 11:28:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA CELA DO TB-02, CONFORME ANEXOS. OBS. SEM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO. | OUO2 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202206 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado perdida de aceite por las bridas del caneco de la bucha H2, H3 y la válvula del radiador del tanque; realizado reapriete de las bridas. Verificado correcta indicación de Nivel de Aceite. Equipo dejado en condiciones optimas. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201623 | STE |  | B010J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE C | 0142.009-7 | 202205 | 05/02/2022 03:46:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUADA LA ALARMA EN EL SCADA "TU ENROLAMENTO BT TEMPERATURA ALTA FASE C". VERIFICADO EN EL KT TEMP. 57 °C. OBS: NO ACCIONO EN EL KT; ULP; GUS. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e constatado que o rele K206C ficou com 1 contato travado após o ensaio de dispositivo primário. Realizado reparo no rele. Ficou operando normalmente.
202201616 | STE |  | B018J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE A | 0045.207-6 | 202205 | 04/02/2022 16:32:49 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor Q13 fase A, referente alimentação do trocador de calor N3 fase A. También accionó alarma de "Falla circuito de agua" del trocador 1 de la fase A. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada inspeção em todo circuito de força da motobomba, bornes de conexão, tomadas e caixa de passagem. Realizado ensaio de isolação CC da saída do painel KT até a motobomba. Como não foi encontrada nenhuma anormalidade o disjuntor foi rearmado. Realizadas medições de corrente e tensão. O trocador ficou apto para a operação; Isolação CC-426Mohm; Corrente A11,9 B11,6 C11,8
202201521 | STE |  | A006J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.117-2 | 202206 | 09/02/2022 09:41:02 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição das luminárias à vapor de mercúrio por luminárias LED. Trabalho realizado durante MP3S da unidade, AT 202201371.
202201364 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202205 | 02/02/2022 08:37:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible medir la tensión AT y MT, después de la re-energización del trafo. Verificado durante análisis de SSP 20211923A (MP-4A). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202207 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado Niveles de Tensión referentes al Transformador T03 en el Panel convencional de SCC. Tensiones: R-S: 500kV S-T: 510kV T-R: 500kV R-N: 296kV S-N: 300kV T-N: 300kV
202201158 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202204 | 28/01/2022 11:47:10 | Verificar diferencia entre valores medidos de corriente entre el panel de protección 3R-T06 y el panel convencional 5F1 referente al devanado terciario 13,8 kV del T06. Valores 3R-T06 (bobina X) = 85A; 5F1=44A. Obs: Verificado en el panel 3R-T06 que los valores medidos son coherentes con la información proveniente del campo. Referencia AT 202201048. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202205 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizado análise de projeto e reuniões com as áreas responsáveis pelos equipamentos (OPUO.DT, SMMG.DT e SMME.DT) para identificar a causa da discrepância de medição. A SMMG.DT, por meio da AT 202201076 (SSA 202201150), identificou que a discrepância encontra-se no painel 5F1 sob sua responsabilidade. Diante disso, não foi necessário que a MET1 emitisse AT para identificar a causa do problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201117 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202204 | 27/01/2022 16:07:21 | Descargar el histórico de mediciones del equipo HYDROCAL y el archivo de servicio, utilizando una de las puertas de comunicación del Switch del tablero SMT-14. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202205 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta do histórico de medições e do arquivo de serviço do dispositivo HYDROCAL, instalado na fase C do TU14. Dados em anexo.
202201079 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202204 | 27/01/2022 09:22:16 | Verificado termostato inoperante en el Panel KT. Sustituir componente. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202204 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituído os termostatos da fase A, B e C, DM utilizada 70026865.
202200868 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202204 | 24/01/2022 15:36:19 | Sensor Hydran no reporta alarma en el SMT-08. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, el Hydran modelo M2 no es compatible con el circuito, sustituido sensor hydran, retirado sensor modelo M2 s/n 1109501070, instalado modelo 201Ti s/n 0710414721. realizado configuración, ensayo del mismo, constatado indicación normal, accionamiento y rearme normal de las alarmas. Sistema no acepta adherir AT y DM. AT 202200415, DM 70026689.
202200716 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202203 | 18/01/2022 22:07:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona falla de circ agua FASE T del intercambiador N3 estando la misma como reserva. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202203 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido contactor k17C, realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento normal. Material devuelto con DM 70026536(sistema no acepto incluir DM).
202200551 | STE |  | A009J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09 FASE T | 0045.131-2 | 202202 | 14/01/2022 11:06:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador N3 da fase T apresenta falha no circuito de água. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202206 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado ensaios e inspeção dos circuitos elétricos do trocador. Não foram detectados defeitos aparentes. Deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200285 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202202 | 10/01/2022 14:48:24 | Substituir os blocos temporizadores associados aos contatores K36A e K14B. Os temporizadores foram encontrados danificados durante execução da manutenção periódica 9M. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202202 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos blocos auxiliares temporizadores dos contatores K36A e K14B, os mesmos encontravam-se danificados. Obs. A AT utilizada para realização do trabalho foi 202200207. Já as DMs de envio para descarte dos blocos danificados foram 70026539 e 70026546.
202200004 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 01/01/2022 13:34:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMENTO SEM REARME DO ALARME "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202201 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma de TU-14 Falta de Tensión CC de los Anunciadores. Se constató la actuación del relé F57 de la fase B, realizando una regulación del ajuste del rango de actuación del relé, se rearmo el mismo, normalizando el circuito y dejado en condiciones normales de operación.
202100455 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202151 | 24/12/2021 00:26:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202201 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma de TU-14 Falta de Tensión CC de los Anunciadores. Se constató la actuación del relé F57 de la fase B, realizando una regulación del ajuste del rango de actuación del relé, se rearmo el mismo, normalizando el circuito y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202200283.
202100415 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202151 | 23/12/2021 08:50:28 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR HYDRAN INSTALADO NO TU-08 FASE T E SUBSTITUÍ-LO CASO NECESSÁRIO. CONFORME REGISTRADO NO SMT-WEB (VER ANEXO), O SENSOR APRESENTA VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO INCONSISTENTES COM A ANÁLISE CROMATÓGRÁFICA, CONFORME REGISTRADO NA SSP 2021/4915A E NA SSA 202100279. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202202 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido sensor hydran, retirado s/n 1704420477, instalado s/n 1308419383, emitida ssa 202201641 para providencia IMA0.
202100256 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202151 | 20/12/2021 13:51:32 | Realizar parametrización de las alarmas del Hydrocal a través del tablero SMT. Configurar conforme imagen adjunta. Solicitar apoyo a IEQ3. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202151 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a parametrização do Hydrocal e também foi realizado teste de acionamento dos alarmes de falha do sistema e detecção de gases.
202100236 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 20/12/2021 13:56:50 | SOLICITAMOS TRATAR / PROVEER 200 LITROS DE ACEITE MINERAL AISLANTE PARA TANQUE RESERVORIO DE ACEITE DE LA SEMD. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202151 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado Tratamiento de 200 litros de Aceite Mineral Aislante para atender la SSA 202100209. Realizada Colecta de Aceite Aislante con Apoyo de ILA4 a través de la SSA 202100239. Entregado conforme solicitado a MET2.
202602273 | APL |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202607 | 15/02/2026 00:06:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel PAI-23 apresenta alarme de baixa a pressao de agua na sala de armazenamento de azeite lubrificante mesmo estando com pressao normal no dispositivo primario. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202516399 | SCC |  | G086D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI2 | 0298.002-9 | 202542 |  | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELA VÁLVULA DE DRENO DO TRANSFORMADOR. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513206 | SCC |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202533 |  | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL , EL PAI-22 NO ESTA REPORTANDO ALARMAS EN EL SCADA. OBS: VERIFICADO DURANTE INSPECCIONES "BAJA PRESION DE AIRE TRAFO TB 01", CONFORME ANEXO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202512650 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 3026.064-4 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 3026.064-4 da localização S099D002 para a localização B032D042, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512649 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 3026.063-2 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 3026.063-2 da localização S099D002 para a localização B032D041, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512648 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 3026.062-0 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 3026.062-0 da localização S099D002 para a localização B032D040, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512647 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 3026.061-9 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 3026.061-9 da localização S099D002 para a localização B032D039, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512646 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0142.002-0 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 0142.002-0 da localização S099D002 para a localização B032D019, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512645 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0045.092-8 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 0045.092-8 da localização S099D002 para a localização B032D009, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512643 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0045.091-0 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 0045.091-0 da localização S099D002 para a localização B032D008, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512642 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0045.090-1 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 0045.090-1 da localização S099D002 para a localização B032D007, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202512641 | SCC |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0045.089-8 | 202532 |  | Registrar movimentação do equipamento 0045.089-8 da localização S099D002 para a localização B032D006, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202509612 | SCC |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202525 | 22/06/2025 00:08:34 | Verificar motivo pelo qual perdeu a indicação de seleção dos trocadores da fase R no anunciador h103 no ULP. Obs.: Ocorreu alarme de falha no circuito de água e óleo do trocador N3 e na tentativa de rearme foi realizado múltiplas trocas de seleção e rearmando estando conectados 1-2 como principal e 3 como suplementar | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202502383 | SCC |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202507 |  | Verificado LED do instrumeto MT1 acendendo de forma intermitente. Conforme vídeo em anexo | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413115 | SCC |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202434 |  | Verificar/solucionar motivo por el cual el intercambiador de calor señaliza conectado, estando esta selectada como principal y con unidad parada. | OUO5 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202412776 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 13/08/2024 17:28:40 | Solicitud de ensayos para análisis de la integridad de un Transformador Pedestal 225kVA, específicamente: relación de transformación en cada TAP; resistencia de aislamiento CC/CA y análisis del Aceite (físico/químico y tenor de humedad). Fecha prevista de llegada del equipo 14/08/2024 | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.10 | Programável |  | Não
202408891 | SCC |  | B018J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18 FASE A | 0045.205-0 | 202423 |  | Verificar motivo por el cual el intercambiador de calor N1 esta indicando flujo normal de aceite. Obs: unidad parada y KT sin indicación de flujo agua/aceite normal. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202408777 | SCC |  | B016J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE B | 0045.186-0 | 202423 |  | Verificar motivo por cual el intercambiador N2, no conecta. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Programável |  | Não
202215291 | SCC | 202205259 | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202227 |  | Solicitamos apoyo para inspección de presostato PS1 perteneciente a la fase C debido a la actuación indebida del mismo conforme descripción de la SSA matriz. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211456 | STE |  | G094E002 | TRANSFORMADOR TSA-5A | 0315.007-0 | 202149 | 10/12/2021 09:35:00 | EN LA SIGUIENTE DESCONEXIÓN PROGRAMADA, REALIZAR MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS DEBIDO A LA DISMINUCIÓN REGISTRADA EN SSP 20214758A, CON RESPECTO A VALORES ANTERIORES. ANEXO COMPARATIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202339 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado ensayo de resistencia Óhmica en los devanados AT y BT, arrojando los siguientes valores: H1xH2: 1,413 ohm H2xH3: 1,406 ohm H1xH3: 1,404 ohm X1xX2: 0,779 mohm X2xX3: 0,769 mohm X1xX2: 0,778 mohm
202211442 | STE |  | A002J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE S | 0045.017-0 | 202149 | 08/12/2021 23:59:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR SUPLEMENTAR NAO INDICA CONECTADO, ESTANDO CONECTADO OS SUPLEMENTARES NAS FASES "R" E "T". OBSERVADO TEMPERATURA DO ÓLEO 12 GRAUS A MAIS NA FASE "S". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste no fluxõmetro de água e substituído o bloco temporizado K11B que encontrava-se avariado. Executados estes e liberado equipamento para operação. AT 202204196. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211430 | STE |  | B018J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18 FASE A | 0045.205-0 | 202149 | 07/12/2021 08:48:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO CONECTOU O REFERIDO TROCADOR E ACIONOU O ALARME "TU CIRC AGUA FASE A". | OUO6 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, ajuste del indicador de flujo de agua y contactor K121A. Realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal.
202211404 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202148 | 30/11/2021 17:31:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL MOTOVENTILADOR M09 ESTÁ CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema de vibração excessiva solucionado com a SSA 202303196. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202211350 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202146 | 19/11/2021 16:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA DO TROCADOR N1 FASE A. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado que o contator K121A, responsável pela indicação de fluxo de água no trocador N1 da fase A estava com a carcaça quebrada e travando, ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizada uma nova carcaça confeccionada através da SSA2020/05138A. Realizados testes de funcionamento.
202211340 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202146 | 18/11/2021 22:49:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL OCORRE O ALARME NO SCC (CONFORME ANEXO) DURANTE UMA REPOSIÇÃO NORMAL DE PRESSÃO (10,8 PARA 11.4BAR) DO TANQUE HIDROPNEUPATICO RAF-9701. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202235 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Emitida RNCSMDT-87 a la Contratada MSE para atender dicha anormalidad. La Contratada verificó en campo esta anormalidad mediante la SSA derivada 202217141. RNC resuelta y fue realizada una corrección en una de las rutinas en la lógica de programación del PLC. Posteriormente fue testado constatando correcto funcionamiento de esta señalización. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211339 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202146 | 18/11/2021 11:08:00 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE UMIDADE DO TU-16 FASE A E SUBTITUÍ- LO CASO NECESSÁRIO. OS VALORES APRESENTADOS NO SMT-WEB ESTÃO ACIMA DO PERMITIDO, CONFORME MOSTRADO NO ARQUIVO ANEXO. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido sensor de humedad del TU-16 Fase A. retirado S/N 0210680205, instalado S/N 0703682307. dejado en observación, constatado señalización normal. Emitida SSA 202223219 y 202223218 para providencia IMA0.
202211319 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202146 | 17/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE ÓLEO NAS BUCHAS DO TERCIÁRIO. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO À ILA4, AT 202109070. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas vedações das buchas do terciário. As juntas planas foram confeccionadas com manta de borracha nitrílica. Após o enchimento do tanque foi deixado em observação por uma semana e não voltou a apresentar vazamento. AT 202207853.
202211200 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202143 | 28/10/2021 15:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "FALLA DE SINCRONISMO". | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes operacionais e não foi encontrada nenhuma anormalidade, equipamento está em condições normais de operação.
202211198 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202143 | 28/10/2021 15:20:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "CONMUT. FUERA SINCRON". | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202230 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado inspección, constatado funcionamiento normal, sin alarmas en el Scc.
202211197 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202143 | 28/10/2021 15:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "CONMUT. FUERA SINCRON". | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202222 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os circuitos elétricos do comutador, não sendo identificadas falhas elétricas. Após o retorno a operação do transformador R01, foram efetuadas manobras do comutador, sem que ocorresse indicações de falha de operação ou alarmes. Deixado o equipamento em condições normais.
202211196 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202143 | 28/10/2021 17:40:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO ATUADO" EN EL SCADA. EN EL PAI-17: ALARMA DE "CIRCUITO INTERROMPIDO - CIRCUITO DETETOR DE FUMACA". | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Inspeccionado el circuito. Realizado reapriete de los bornes del circuito. Dejado en observación y verificada rearme de la Alarma.
202211192 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202143 | 28/10/2021 06:10:00 | CONSTATADO PERDIDA DE ACEITE CAYENDO SOBRE LA CAJA DEL CONMUTADOR CONFORME VIDEO ANEXO. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada pérdida de aceite, realizado reapriete de los tornillos de la tapa superior del filtro del conmutador, verificado correcto funcionamiento del mismo, dejado en condiciones normales de operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202211180 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202143 | 27/10/2021 08:58:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO TROCADOR DE CALOR N1. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi transferido 800 litros de óleo para o tanque de expansão e substituído o oring de vedação do tampão localizado na parte superior da tubulação de óleo do trocador de calor. O oring utilizado é do kit adquirido pelo setor. OC:4500065021 e a ReqC 10063272.
202211179 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202448 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y limpieza en el caneco de la bucha X2, no se detectaron perdidas, dejando en condiciones normales para la operación.
202211178 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado perdida de aceite en el caneco de la bucha X2, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales.
202211177 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, PRÓXIMO AO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos pontos de possível perda de óleo na tampa superior do transformador. Os parafusos destes pontos foram reapertados e o transformador lavado por meio do sistema anti-incêndio. Após a limpeza não foram detectadas novas perdas de óleo.
202211097 | STE |  | B011J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-11 FASE B | 0045.149-5 | 202141 | 16/10/2021 04:19:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA DO TROCADOR N1 FASE B. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202224 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste no fluxômetro de água, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211041 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202140 | 09/10/2021 11:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O TRANSFORMADOR R02 SELETADO COMO MASTER, O T01/R01 NÃO ACOMPANHA A MUDANÇA DE TAP DE 8 PARA TAP 7 NO SCC. OBS:VERIFICADO EM CAMPO A CORRETA COMUTAÇÃO. | OUO7 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os circuitos elétricos do comutador, não sendo identificadas falhas elétricas. Após o retorno a operação do transformador R01, foram efetuadas manobras do comutador, inclusive estando o R02 selecionado como Master e o R01 como Slave, sendo observada em campo e no SCC a correta indicação de TAP.
202211040 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202140 | 09/10/2021 11:32:00 | VERIICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE DISCREPANCIA DE LOS VALORES DE TEMPERATURA DE ACEITE FASE C ENTRE EL SCADA: 67°C Y EL KT:54°C. VERIFICADO VARIACIÓN BRUSCA EN LA MEDICIÓN EN EL SCADA CONFORME ANEXO. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e reaperto no circuito de temperatura, constatados valores de resistência dos RTD's coerentes com as temperaturas indicadas no termômetros locais e no Scada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211016 | STE |  | A002K003 | QUADRO PAI-02 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.002-0 | 202140 | 05/10/2021 06:09:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ALARME "CIRCUITO INTERROMPIDO CIRCUITO DETECTORES DE HUMO" NAO REPORTOU AO SCADA E AO PAINEL GUS. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202251 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. Se verifico la actuación de las alarmas en el PAI y SCADA, no se detectaron anomalías. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202211015 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202139 | 02/10/2021 06:00:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO LA MAQUINA PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA EXISTE INDICACIÓN CONTÍNUA DE INTERCAMBIADORES PRINCIPALES CONECTADOS EN EL SISTEMA SCADA. OBS.: EN EL ULP INDICA DESCONECTADO. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202224 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de sinalização local e remota, revisado relé K171, não foi encontrada nenhuma anormalidade, liberado equipamento para operação. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211010 | STE |  | B017J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE B | 0045.199-1 | 202139 | 30/09/2021 11:10:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O REFERIDO TROCADOR COMO SUPLEMENTAR NO MOMENTO DE CONECTAR ACIONOU ALARME DE "TU CIRC AGUA FASE B FALHA", SELETADO O MESMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxometro de água.
202210997 | STE |  | A004J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-04 FASE S | 0045.042-1 | 202139 | 30/09/2021 09:37:00 | REALIZAR INSPECCIÓN CON FIBROSCOPIO DE LA PARTE INTERNA DEL INTERC. DE CALOR POR CONSTATARSE PRESIÓN ALTA DEL CIRCUITO DE AGUA. REF. ÍTEM 024A Y 025A DE LA PIC 001EQ29. ANEXO EMAIL DE ANÁLISIS PREVIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, por meio de fibroscópio, dos trocadores de calor N2 e N4 da fase S do TU-04. De maneira prévia a inspeção, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Não foram observadas obstruções nos tubos de circulação de água. Informações adicionais estão disponíveis no arquivo em Anexos.
202210996 | STE |  | A004J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE S | 0045.044-8 | 202139 | 30/09/2021 09:36:00 | REALIZAR INSPECCIÓN CON FIBROSCOPIO DE LA PARTE INTERNA DEL INTERC. DE CALOR POR CONSTATARSE PRESIÓN ALTA DEL CIRCUITO DE AGUA. REF. ÍTEM 024A Y 025A DE LA PIC 001EQ29. ANEXO EMAIL DE ANÁLISIS PREVIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, por meio de fibroscópio, dos trocadores de calor N2 e N4 da fase S do TU-04. De maneira prévia a inspeção, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Não foram observadas obstruções nos tubos de circulação de água. Informações adicionais estão disponíveis no arquivo em Anexos.
202210986 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202139 | 27/09/2021 10:31:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído relé F65 conforme previsto, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202210985 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202139 | 27/09/2021 10:31:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do relé, testado os alarmes e ajustado o tempo. Funcionando normalmente.
202210984 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202139 | 27/09/2021 10:31:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202302 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do relé F65 conforme diagrama anexo. O relé substituído foi encaminhado para o estoque.
202210983 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202139 | 27/09/2021 10:30:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado modificación del circuito, realizado ensayo del mismo, constatado accionamiento, rearme y señalización normal.
202210982 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202139 | 27/09/2021 10:30:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202514 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la sustitución del relé F65 cuadro común KT, por el relé de tiempo y el relé auxiliar mencionado. Realizado ajuste, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. El relé F65 quedara en stock.
202210970 | ASO |  | G045B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.014-0 | 202138 | 24/09/2021 09:20:00 | SUBSTITUIR CABO DO DPB QUE ENCONTRA-SE TRAVADO APRESENTANDO DIFICULDADE PARA MANUSEIO DURANTE A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE SSA 202104587A AT 202108157. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el conductor del DPB, se constató que se encuentra trabado. Actualmente no se cuenta con el conductor para realizar la sustitución, fue emitida la SSA 202207427 para la fabricación de los conectores para el DPB, los cuales aún no fueron confeccionados. Se aguarda su disponibilidad.
202210952 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202138 | 24/09/2021 16:19:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição de relé F-65 conforme previsto na SSA 202111767A. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202210951 | STE |  | A007J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-07 FASE T | 0045.082-0 | 202138 | 23/09/2021 10:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR 2 FASE T NAO CONECTA DURANTE PREPARACAO DE PARTIDA. FALHA INDICADA NO PAINEL KT: "FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA CAMBIADOR 2". | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição do fluxometro de água. Verificado funcionamento correto |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210946 | APV |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202138 | 21/09/2021 16:39:00 | VERIFICAR VALORES DE LOS ÍTEMS 049A AL 066A DE LA SSP 20213724A CON TRAFO ENERGIZADO, P/ VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MONITOREO DEL AISLADOR PASANTE. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | No fue posible realizar la verificación de los ítems, debido a que al momento de la ejecución, la pantalla del BM presentaba un brillo anormal, por lo que no era posible distinguir los valores solicitados. Se verá la posibilidad de realizar otra verificación, en caso de encontrarse en las mismas condiciones, evaluar el cambio del BM.
202210945 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202138 | 20/09/2021 20:29:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL TABLERO DE CONTROL NO ESTA FUNCIONANDO. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que a lâmpada de iluminação do painel encontrava-se queimada. Efetuada a substituição da lâmpada. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202210944 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202138 | 21/09/2021 07:41:00 | VERIFICAR VALORES DE LOS ÍTEMS 046A AL 063A DE LA SSP 20213725A CON TRAFO ENERGIZADO, P/ ACOMPAÑAR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MONITOREO DEL AISLADOR PASANTE. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | En anexo los valores verificados. Los datos de capacitancia no quedaban muy claros, siendo la indicación pF/D 0,00 para todos los conjuntos y fases.
202210943 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202138 | 21/09/2021 07:41:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUDO ACCEDER AL SIGMA4NET P/REGISTRAR VALORES DE LAS SSP'S 20213724 Y 20213725A. SOLICITAR APOYO A IEQ3 CASO NECESARIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202601 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Conforme SSA 202503321, el sistema Sigma4 se encuentra en proceso de actualización por lo tanto el mismo se encuentra desactivado. Se aguarda finalización del mismo.
202210933 | STE |  | G094A001 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.001-7 | 202137 | 18/09/2021 23:14:00 | VERIFICAR PRESENÇA DE ÓLEO ATRAVÉS DA BORRACHA DE VEDAÇÃO NO LADO DE BT | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202401 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto y limpieza en la conexión de los aisladores del lado de BT en el transformador, dejando en condiciones normales. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202210922 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202137 | 17/09/2021 05:34:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISPLAY REFERENTE AL RTS REGULADOR DE TENSION SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, constatada correta funcionalidade do regulador de tensão RTS, o componente encontra-se em boas condições de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210921 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202137 | 17/09/2021 05:33:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISPLAY REFERENTE AL BM MONITOR DE BUCHAS SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, constatada correta funcionalidade do monitor BM, o componente encontra-se em boas condições de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210918 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202137 | 14/09/2021 16:10:00 | SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANFORMADOR PRÓXIMO À BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos pontos de possível perda de óleo na tampa superior do transformador. Os parafusos destes pontos foram reapertados e o transformador lavado por meio do sistema anti-incêndio. Após a limpeza não foram detectadas novas perdas de óleo.
202210909 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202137 | 13/09/2021 17:03:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA LA ALARMA "SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA" CON POSTERIOR REARME. OBS: NO FUÉ POSIBLE CONSTATAR EN EL LOCAL EN CUAL DE LAS FASES FUÉ LA FALLA. CARLOS EDUARDO CIENTE. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202223 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto nos bornes do painel SMT, porém nenhuma anormalidade foi encontrada.
202210853 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202134 | 29/08/2021 06:04:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO EL R05 COM TAP 16, ESTE INDICA TAP 15 EN EL MICROSCADA Y EL SCC. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del conmutador bajo carga, tanto en modo local como remoto, se constató que el mismo se encuentra funcionando correctamente. Verificada la indicación remota de la posición del tap, encontrándose que indica correctamente en todas las posiciones. Dejado en condiciones normales de operación.
202210667 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO DE INDICACAO DE NIVEL ESTA INDICANDO FUNDO DE ESCALA E SINALIZACAO DE NÍVEL MÁXIMO. UNIDADE PARADA E NAO HÁ PERDA DE ÁGUA PELO LADRAO DO TANQUE RWR. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do indicador de nível. APR anexa aqui na execução. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210653 | STE |  | A002J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE R | 0045.013-8 | 202131 | 03/08/2021 06:54:00 | VERIFICAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU CIRC AGUA/ÓLEO FASE R FALLA", ESTANDO EL REFERIDO INTERCAMBIADOR COMO SUPLEMENTARIO. OBS.: HUBO DEMORA EN LA SEÑALIZACIÓN DE CONTECTADO. | OUO5 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado K11A, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202210650 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202130 | 30/07/2021 10:48:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SE ENCONTRA ACIONADO O ALARME DE "MANOVACUOMETRO ACTUADO" NO PAINEL KB-02. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202329 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado bajo nivel de nitrógeno, realizado la reposición del mismo, dejando a una presión de 0,25 kg/cm², normalizando la alarma en el panel KB-02.
202210637 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202130 | 28/07/2021 05:27:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU CAJA NIVEL". OBS: VERIFICADO NIVEL NORMAL EN EL TANQUE RWR. INSTRUMENTO SAR-02 CON OSCILACIONES. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído potenciômetro de ajuste de máximo, do módulo SAR. Utilizado componente fornecido pelo laboratório. Realizados ensaios e liberado equipamento.
202210625 | STE |  | A002J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE R | 0045.014-6 | 202129 | 21/07/2021 17:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE, O REFERIDO TROCADOR NÃO CONECTOU, ACIONANDO ALARME DE FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA. | OUO5 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado K12A que encontrava-se avariado, realizados testes e liberado equipamento.
202210614 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202128 | 18/07/2021 00:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NAS TEMPERATURAS DO ÓLEO FASE B: KT=61,4 / SCADA=45; ENROLAMENTO BT FASE B: KT=68,0 / SCADA=55,0; ÓLEO FASE C: KT=48,7 / SCADA=42,0. DEMAIS DIFERENÇAS MENORES QUE 5ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto de la llave selectora S35 y ensayo de los termómetros de aceite, AT y BT en las 3 fases, con horno padrón y fuente de corriente, constatado normalización del mismo y correcta señalización tanto en el TU, KT y Scada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210582 | STE |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202127 | 09/07/2021 16:05:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "TU CIRC AGUA/ÓLEO FASE T". DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado K162C que encontrava-se avariado. Executados estes e liberado equipamento para operação. AT 202204196.
202210581 | STE |  | A002J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE S | 0045.018-9 | 202127 | 09/07/2021 16:04:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "TU CIRC AGUA/ÓLEO FASE S". DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste e limpeza no relé K112B, que apresentava funcionamento intermitente, executados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação.
202210571 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202127 | 06/07/2021 17:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS TUBOS DE PROTECCION DE LOS CONDUCTORES REFERENTES A LAS LLAVES DE NIVEL DEL TANQUE DE 130M3 ESTAN RESECADAS Y DESACOPLADAS. | OUO7 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos aos eletrodutos das chaves de nível. Os eletrodutos foram substituídos. Também foi observado danos a chave de nível LAL, que foi reparada com apoio da MAM1. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210566 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202127 | 05/07/2021 16:38:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RELE K35 SE ENCUENTRA CON LED VERDE APAGADO. | OUO7 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que o relé K35 encontrava-se danificado. Efetuada a substituição do relé. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210563 | STE |  | A002J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-02 FASE R | 0045.015-4 | 202126 | 03/07/2021 16:40:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICACAO DE QUE O RESPECTIVO TROCADOR DE CALOR ESTA CONECTADO ESTANDO COMO RESERVA. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatado fluxômetro de óleo travado, substituido com SSA 2021/07742A e bloco temporizador K13A avariado. Substituidos componentes avariados executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210559 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a SOCM.DT na passagem de cabos para o painel de controle do Transformador Regulador R1.
202210558 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a SOCM.DT na passagem de cabos para os painéis de controle do conjunto T01/R01.
202210557 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Prestado apoyo a la SOCM.DT para el TENDIDO DE CABLES en el panel del transformador regulador 220/220kv 375 MVA R02. CONFORME CONTRATO 4500046819.
202210556 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202220 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado apoyo a SOCM.DT, para el lanzamiento de cabos al panel de control del transformador, referentes al retrofit de la protección de los transformadores de la SEDM, conforme al contrato 4500046819.
202210509 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202125 | 22/06/2021 22:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, limpieza y reaprieto de los contactos del sensor de humo en las 3 fases, constatado rearme de la alarma.
202210500 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202125 | 22/06/2021 15:03:00 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA'S 201814099A/101A). EN ANEXO DISEÑO DE INTERCONEX. Y PLANILLA DE-PARA. TRABAJO EN CONJUNTO CON SMME (SSA 202107289A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202332 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, constatado que os alarmes de supervisão remota já haviam sido implementados conforme desenhos de referência.
202210499 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202125 | 22/06/2021 15:03:00 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA'S 201814098A/100A). EN ANEXO DISEÑO DE INTERCONEX. Y PLANILLA DE-PARA. TRABAJO EN CONJUNTO CON SMME (SSA 202107289A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202332 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección del circuito y constatado que para ejecutar la implementación remota de los ventiladores es necesario que el transformador este desenergizado, debido a que la regla X3 se encuentra cerca de la barra de 460Vac, y los cables que deben ser conectados se encuentran mezclados con otros mazos de cables. Esta actividad será realizada por medio de la SSA:202313299.
202210491 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202125 | 21/06/2021 17:04:00 | SENSOR DE GASES HYDRAN SE ENCUENTRA INOPERANTE, CON PANTALLA APAGADA. DETECTADO DURANTE MP4A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202333 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Sensor de gases sin posibilidad de reparo según SSA´s derivadas. El nuevo sensor de gases será instalado con el proyecto del nuevo Sistema de Monitoreo de la SEMD.
202210487 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202124 | 20/06/2021 17:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "PROBLEM MONITOR RESERVA" SIN ACEPTAR REARME. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202450 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do painel PSVD2 5615-83-19313-P.
202210458 | STE | 202210457 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202124 | 14/06/2021 11:31:00 | CORREGIR PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL BORNE Q11-3 DEL DISPOSITIVO Q11, DEL TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL TRAFO. ANEXO REPORTE DE SMIL.DT. ETAPA 2 EN FUNCIONAMIENTO. AL FINAL VERIFICAR CON OTRA TERMOGRAFÍA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Luego de verificados los bornes del disyuntor Q11, se procedió al reaprieto de los mismos, dejando en condiciones normales de operación. Posterior a la corrección del punto de sobrecalentamiento, realizó una termografía con la SSA 202215949, para verificar las condiciones de los bornes, constatándose que ya no existe diferencia de temperatura entre los bornes del dispositivo intervenido.
202210450 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202123 | 11/06/2021 23:44:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA DISCREPANCIA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE ACEITE ENTRE LAS FASES. FASE A:23°C FASE B:24°C Y FASE C:0°C. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os transdutores de temperatura de óleo e ambiente da fase C, de temperatura ambiente nas fases A e B. Emitido as seguintes SSAs para IMA-0 reparar os transdutores 202216506/ 202216508/ 202216509 e 202216510. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210449 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202123 | 11/06/2021 23:44:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA DISCREPANCIA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE ACEITE ENTRE LAS FASES. FASE A:6°C FASE B:25°C Y FASE C:26°C. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto del circuito y ensayo del mismo con horno padrón, constatado normalización de la indicación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210415 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202123 | 08/06/2021 11:22:00 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE. DETECTADO MAL FUNCIONAMEINTO DURANTE EJECUCION DE LA SSA 2021/06325A, AT 2021/04646. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202538 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada falha do indicador de nível. As posições de indicação não correspondem a atuação dos contatos. Foi realizada a substituição do indicador. Para permitir a substituição foi necessário drenar 200l de silicone. Ao término do trabalho o silicone foi reposto integralmente e a pressão de nitrogênio restabelecida em 0,30 kgf/cm2 @ 25°C. Foram efetuados testes com resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202210414 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202123 | 08/06/2021 12:09:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTA CONECTADO EL TROCADOR DE CALOR N4 DE LA FASE S QUE SE ENCUENTRA COMO RESERVA. ESTA SELECCIONADO TROCADOR N1 Y N2 COMO PRINCIPAL Y TROCADOR N3 COMO SUPLEMENTAR. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do fluxômetro de água, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210369 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202122 | 31/05/2021 12:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SELECIONAR TROCADOR DE CALOR 4- 1 (FASE T) COMO PRINCIPAL NO ULP, NÃO OCORRE A CONEXÃO DOS TROCADORES, NEM SINALIZA A BANDEROLA 18 DO ULP. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executada limpeza dos contatores biestáveis de comando dos trocadores de calor, realizados ensaios e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210368 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202122 | 31/05/2021 12:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR DE CALOR Nº3 (FASE T), SELETADO COMO SUPLEMENTAR, DEMORA PARA SINALIZAR CONECTADO, GERANDO ALARME "TROCADOR DE CALOR-FALHA". EM SEGUIDA, OCORRE O REARME DO ALARME. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizador K13C que apresentava falha intermitente, realizados testes e liberado equipamento para operação.
202210329 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202120 | 21/05/2021 12:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO NA CONEXÃO INFERIOR DO RADIADOR N°6, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a limpeza e reaperto dos parafusos de fixação da válvula inferior do radiador n6. AT 202206952 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202210312 | STE |  | B016K002 | QUADRO CSI-16/CPI-16 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.016-0 | 202120 | 19/05/2021 14:33:00 | PROVIDENCIAR SUBSTITUICÃO DO MOTOR DA VALVULA BORBOLETA DO SISTEMA DE RESCALDO NA FASE C. O MESMO APRESENTOU BAIXA ISOLACÃO(420 OHMS) NA EXECUCÃO DA SSP2021/1927A | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, no fue detectado anormalidad. Medido motor Fase A: 457Mohm, Fase B: 2360Mohm, Fase C:4440Mohm.
202210286 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202120 | 18/05/2021 16:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A BANDEIROLA "FALTA TENSÃO CA CIRC. ANUNCIADORES" DO QUADRO PX-02 ENCONTRA-SE INOPERANTE. DIFICULDADE DE TROCA DA LÂMPADA CORRESPONDENTE. VER ANEXOS. | OUO2 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado placa de señalización, sustituido lampara por una de 24Vcc, realizado ensayo del mismo, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma. (Lampara provista por SMIL.DT) |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202210273 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202119 | 13/05/2021 12:13:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A RESISTENCIA INTERNA (LADO DIREITO) DO PAINEL DO TRANSFORMADOR TA-01, FASE S, NAO ESTA AQUECENDO. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, ajustado termostato Ti1, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202210272 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202119 | 13/05/2021 12:13:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A RESISTENCIA INTERNA (LADO ESQUERDO) DO PAINEL DO TRANSFOMADOR TA-01, FASE R, NAO ESTA AQUECENDO. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, ajustado termostato Te., realizado ensayo, constato funcionamiento normal. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202210265 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202119 | 11/05/2021 04:43:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL INDICADOR DE PAINEL ENERGIZADO 2 20VCA ENCONTRA-SE APAGADO E APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇÃO | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Verificado que a lâmpada está normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202210260 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202118 | 04/05/2021 17:49:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "43LR LOC/120VCA FALL" CON TRANSFERENCIA DEL CONTROL DE TAPS PARA LOCAL LUEGO DE LA DESENERGIZACIÓN DE LA ALIMENTACION EN 460VCA PROVENIENTE DEL TFN-08/TFN-09 | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del funcionamiento del conmutador bajo carga, se verificó que la alarma no se encontraba activa en el momento. Fue realizada la prueba de las alarmas correspondientes a la ejecución de la SSP 20240820, verificándose el correcto funcionamiento y el rearme de todas las alarmas.
202210254 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202117 | 02/05/2021 15:53:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME " TU CAIXA AGUA NÍVEL" E "TU TQ RWR AGUA NÍVEL" NO SCADA, COM POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Verificado os ajustes da sonda capacitiva e realizado reaperto nos terminais, ficando em perfeito funcionamento, com 2 trocadores de calor ligados em cada fase estava marcando 70% o nível da caixa d'água.
202210250 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202117 | 28/04/2021 10:24:00 | VERIFICAR Y SI ES NECESARIO REPETIR LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS AT Y BT REGISTRADOS EN LA SSP 20213202A. LOS MISMOS SON DISCREPANTES CON RELACIÓN A ANTERIORES ENSAYOS. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202333 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado y realizado ensayo de resistencia óhmica de los devanados AT y BT, AT N°202306941. Los valores arrojados por el instrumento de medición BP N°707703 fueron: Resistencia Óhmica-AT Fase R (H1-H0): 0,191 Ohm Resistencia Óhmica-AT Fase S (H2-H0): 0,191 Ohm Resistencia Óhmica-AT Fase T (H3-H0): 0,191 Ohm Resistencia Óhmica-BT Fase R (X1-X0): 0,00790 Ohm Resistencia Óhmica-BT Fase S (X2-X0): 0,00795 Ohm Resistencia Óhmica-BT Fase T (X3-X0): 0,00796
202210249 | STE |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202117 | 28/04/2021 03:15:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O ANUNCIADOR DA FASE "T" SE ENCONTRA COM ALARMES ACIONADAS CONFORME ANEXO E NAO ACEITA REARME. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202401 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección no fue detectado anormalidad, verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto de la placa y ensayo del mismo, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210211 | STE |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202117 | 27/04/2021 05:50:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALARMA DE "SOBRECARGA/SOBREAQUECIMENTO" EN EL PANEL DE COMANDO DE LA VÁLVULA BORBOLETA FASE B. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajustes do fim de curso de abertura e fechamento da válvula.
202210184 | STE |  | G038B016 | MOTOBOMBA B2 | 3224.006-3 | 202116 | 21/04/2021 17:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL FLUXOMETRO DE LA MOTBOMBA MB-2. | OUO7 | MET1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada pérdida de aceite, se realizo limpieza y reapriete de los tornillos del fluxómetro. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202210183 | STE |  | G045D009 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L1 220 KV | 0175.028-7 | 202116 | 22/04/2021 09:20:00 | VERIF. MOTIVO DE DISCREPANCIA CON VALOR ESPERADO DE C3 EN SSP 20204031A. PROCED.: DESCONECTAR LOS CONDUCT. DEL CAPACITOR EN BORNES T1 Y T2 DEL DPB, REALIZAR MEDICIÓN EN TERMINALES DEL C3. REPETIR EN DPB DE L2 Y L3. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202435 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la medición de C3, según lo indicado en la descripción de la SSA, se registraron los siguientes valores; L1=23,6; L2=23,6; L3=23,7. Dichos valores se encuentran dentro del valor esperado de C3 para los DPB.
202210182 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202116 | 22/04/2021 09:20:00 | VERIFICAR VALOR INDICADO EN EL ÍTEM 045A DE LA SSP 20204031A. CONFORME OA NRO. 067/2018 Y DE ACUERDO AL ANTERIOR MP-4A, EL AJUSTE DEJADO EN EL RELÉ TEMPORIZADO DEBE SER DE 5 SEG. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do relé temporizado em 5 segundos conforme a solicitação. AT 202206953.
202210129 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202113 | 04/04/2021 23:47:00 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO AT, FASE A. SCADA: 20ºC, KT: 28ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e reaperto no circuito de temperatura, constatados valores de resistência dos RTD's coerentes com as temperaturas indicadas no termômetros locais e no Scada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210127 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202113 | 03/04/2021 21:41:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO HAY SEÑALIZACION DE TABLERO ENERGIZADO 125VCC. OBS. SUSTITUIDO LAMPARA Y EL PROBLEMA PERSISTE. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado desajuste do porta lâmpada. Efetuado ajuste do porta lâmpada e limpeza da proteção acrílica. Deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210110 | STE |  | B018J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18 | 1083.020-0 | 202112 | 26/03/2021 03:36:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LA LECTURA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE LA FASE B=0C°.OBS:FASE A=30C, FASE C=29C°. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto de los contactos en el RTD F19B. normalizado señalización del mismo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210081 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202111 | 16/03/2021 22:53:00 | MOTOVENTILADOR V10 CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del ventilador V10, colocado desengripante en el eje del motor, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202210080 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202111 | 16/03/2021 22:53:00 | MOTOVENTILADOR V13 CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del motoventilador V13, colocado desengripante en el eje del motor, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202210079 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202111 | 16/03/2021 22:53:00 | MOTOVENTILADOR V9 CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | Inspección del circuito del motoventilador V9, colocado desengripante en el eje del motor, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202209996 | STE |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202107 | 17/02/2021 11:34:00 | CONF. PARECER IME2 (SSA 202008458B), SUSTITUIR MOTOBOMBA POR UNA RESERVA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y SOLICITAR NUEVO ENSAYO DE VIBRACIÓN. PROVIDENCIAR LA BOMBA RETIRADA P/ SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de la motobomba MB3, realizado ensayos de vibración, constatado funcionamiento normal de la motobomba colocada, dejado en condiciones normales de operación. Providenciada para sustitución de rodamientos con la SSA 202215951.
202209995 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202107 | 15/02/2021 10:54:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ INDICANDO TEMPERATURA AMBIENTE DE 70,72ºC NA IHM DA FASE "A", DISCREPANTE DAS DEMAIS FASES. TEMPERATURA FASE "B": 30,78ºC, TEMPERATURA FASE "C": 30,21ºC. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o transdutor de temperatura ambiente. Emitido SSA202216506 para IMA-0 reparar o transdutor. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209960 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202105 | 03/02/2021 16:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-17 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-17 FASE B. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi retirado o fim de curso de sua localização e através de uma esmerilhadeira foi aberto o furo de fixação fazendo com que o fim de curso pudesse se deslocar mais para baixo ficando mais próximo da porta e assim sendo acionado no momento de abertura e fechamento da porta. Testado e está funcionando normalmente. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202209932 | STE |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202103 | 23/01/2021 22:50:00 | VERIFICAR COERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DE TENSÃO DO SMT-04, FASE R: 302KV, FASE S: 245KV E FASE T: 236KV. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de indicação de tensão do painel SMT-04, sem a identificação de defeitos. A discrepância observada entre as tensões de fase é devido a diferenças existentes entre as buchas de H1. Cabe salientar que a discrepância de tensão, neste caso, não é indicativo de desvio de capacitância. Conforme imagem em Anexos, pode-se observar os desvios dentro do limite de 5%. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209907 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202101 | 10/01/2021 09:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONADO NA IHM DO COMUTADOR O ALARME "FALTA DE SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA". OBS.: NÃO ACIONOU ALARME NO SCC. | OUO7 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com a SSA 202209964. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209883 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202052 | 25/12/2020 12:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE EN LA ENTRADA DEL RADIADOR CORRESPONDIENTE AL MOTO-VENTILADOR V7. VER ANEXO | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi solucionado com a limpeza e reaperto dos parafuso de fixação das válvula inferiores dos radiadores N5 e N6. AT 202206953 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202209882 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202052 | 25/12/2020 12:57:00 | CORREGIR LA HORA DEL MONITOR DE TEMPERATURA DEL TRANFORMADOR REGULADOR R02. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el monitor de temperatura, se constató la desconfiguración de la hora, por lo que se procedió a la configuración de la misma, dejando en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209870 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202101 | 04/01/2021 14:07:00 | VERIFICADO PÉRDIDA DE ACEITE DENTRO DEL PANEL DEL TRANSFORMADOR EN LA INTERCONEXIÓN CON EL ELECTRODUCTO DEL TC. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com SSA 202219264.
202209856 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202049 | 05/12/2020 20:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE FORMA INTERMITENTE DE LA ALARMA "VÁLVULA DE ALIVIO OPERADA". | OUO7 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizada a substituição da válvula de alivio com a SSA202212595. Após a substituição foi realizado a conexão dos pontos x4.11 com jamper para x4.15 e x4.12 com jamper para x4.16 para ficar as duas válvulas de alívio em paralelo. Liberado para operar normalmente.
202209740 | STE | 202209738 | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202127 | 06/07/2021 17:13:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. MODIFICAÇÃO FEITA PARA GERAR ESTOQUE DO RELÉ 504971. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202445 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la sustitución del relé F65 del cuadro KT por el relé de tiempo 711297 y las modificaciones mencionadas en la misma Ssa. Realizado ajuste , efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202209739 | STE | 202209738 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202127 | 06/07/2021 17:13:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. MODIFICAÇÃO FEITA PARA GERAR ESTOQUE DO RELÉ 504971. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202308 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do relé F65 conforme o circuito anexado nessa SSA.
202209735 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202047 | 19/11/2020 21:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INDICADOR "INTERRUPTOR BOMBA REPOSICION THP BWF 9703 CONECTADO" NO ENCIENDE DURANTE TEST DE LAMPARAS. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que as lâmpadas estavam queimadas. As lâmpadas foram substituídas. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202209717 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202046 | 12/11/2020 05:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOVENTILADOR "V9" DEL SIST. DE REFRIGERACIÓN. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi ligado o ventilador em manual e verificado que não existe barulho anormal, pode se verificar no vídeo em anexo. AT 202206953 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202209716 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202046 | 12/11/2020 05:01:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DIFICULTAD DE VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE MEDICION,EN EL MANOMETRO LIGADO AL FILTRO DEL CONMUTADOR. VER ANEXO | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202247 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio a equipe da MR para realizar a substituição do manômetro durante MP6A do comutador e seus acessórios. Manometro instalado estava nos materiais do contrato 4500064383. Dm para sucata do manometro retirado 70029910 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209715 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202046 | 11/11/2020 16:15:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR GOTEO DE ACEITE EN LA CONEXIÓN INFERIOR DEL RADIADOR N°5, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202233 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e reaperto do parafusos de fixação da válvula inferior do radiador N5. AT 202206952. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202209691 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202045 | 02/11/2020 05:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICADOR DE 'INTERRUPTOR BOMBA BWF 9701 CONECTADO' E 'INTERRUPTOR BOMBA BWF 9704 CONECTADO' APAGADOS NO TESTE DE LÂMPADAS E COM A BASE DA LÂMPADA SOLTA IMPEDINDO SUBSTITUIÇÃO. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que as lâmpadas estavam queimadas. As lâmpadas foram substituídas. Foram realizados testes e deixado em condições normais de operação. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202209636 | STE | 202209635 | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202038 | 17/09/2020 11:49:00 | DEBIDO A SSA PRINCIPAL "A", VERIFICAR MOTIVO DE DISCREPANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIST. DE CALENTAMIENTO ENTRE LOS TABLEROS DE LOS TA'S DE LOS 4 NICHOS. OBSERVAR FUNCIONAMIENTO DE SUS RESPECT. TERMOSTATOS | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, tomada T16X desconectado en el tablero PX-02, normalizado el mismo, constatado funcionamiento normal del circuito de iluminación y calentamiento del tablero del transformador(Celda 2-Reserva).
202209623 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202038 | 15/09/2020 15:51:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO QUE NO RELÉ BUCHHOLZ, DETECTADO DURANTE APOIO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO PELA ILA4. | MET1 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, reaprieto de la conexión de la válvula de purga del relé buchholz y limpieza del transformador.
202209585 | STE |  | G038D004 | BUCHA ÓLEO/AR S2 220 KV FASE S | 0878.002-1 | 202032 | 06/08/2020 14:22:00 | REALIZAR MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA DEBIDO A QUE FUE DETECTADO UN INCREMENTO DEL 75% DE ESTE PARÁMETRO CON RESPECTO AL ÚLTIMO CUADRIENAL (FP=0.373%_SSP 20162408A / FP=0.654%_SSP 20202299A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202502 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção da bucha, não sendo identificados quaisquer danos físicos externos. Medido fator de potência de 0,435% e capacitância C1 de 373,80 pF. Temperatura ambiente de 28°C, umidade 46% e temperatura do óleo de 31°C. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202209580 | STE |  | G038D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.012-7 | 202032 | 06/08/2020 14:27:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN EL ÍTEM 011A DE LA SSP 20202299A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB L3, C3=11nF.
202209579 | STE |  | G038D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 KV | 0175.011-9 | 202032 | 06/08/2020 14:27:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN EL ÍTEM 011A DE LA SSP 20202299A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB L2, C3=11nF.
202209578 | STE |  | G038D009 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L1 220 KV | 0175.010-0 | 202032 | 06/08/2020 14:26:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN EL ÍTEM 011A DE LA SSP 20202299A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB L1, C3=11nF.
202209572 | STE |  | G038B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.006-8 | 202031 | 30/07/2020 08:36:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN LA SSP 20202297A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB H3, C3=27nF.
202209571 | STE |  | G038B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.005-0 | 202031 | 30/07/2020 08:36:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN LA SSP 20202297A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB H2, C3=27nF.
202209570 | STE |  | G038B005 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H1 500 KV | 0176.004-1 | 202031 | 30/07/2020 08:14:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN LA SSP 20202297A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB H1, C3=27nF.
202209563 | STE |  | J003B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202030 | 23/07/2020 15:04:00 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE TENSÃO DA FASE TR QUE ENCONTRA-SE PRÓX A 9 KV. DEMAIS FASES ESTÃO NORMAIS. | OUO1 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202236 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Ejecutada SSA conforme derivadas 202007763B y 202007763C. Verificada Indicación de Tensión Correcta. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209516 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202026 | 22/06/2020 18:08:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS "BAJA PRESIÓN DE AGUA" EN EL TD-03 Y TD-04. SOLAMENTE EN EL SCADA Y NO EN EL CUADRO ASP-02. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202419 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado que no existen conductores que envíen señal al cuadro ASP-02. Estas fueron desconectadas una vez que el sistema SCADA entró en operación. Ver diseño 6229-DC-7123-E, nota 9. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202209505 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202024 | 08/06/2020 18:09:00 | CONSTATADO QUE EL DRENO DEL BUCHHOLZ SE ENCUENTRA CON EL VISOR ROTO CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del colector de gas del relé buchholz. Servicio ejecutado durante la SSP 20240820 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202209504 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202024 | 09/06/2020 17:49:00 | REALIZAR SIMULACIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO Y VERIFICAR SI EXISTE ACTUACIÓN DE LA VÁLVULA DE DILUVIO Y/O ENVIO DE SEÑAL DE TRIP. ANOTAR DESCRIPTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN REPORTADA EN EL SCC | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección del circuito, verificado que no existe actuación de la válvula de diluvio y/o señal de trip. El descriptivo de la señalización en el Scc al simular la actuación de la válvula de alivio es '' VALVULA DE ALIVIO OPERADA R04''.
202209503 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202024 | 09/06/2020 17:49:00 | REALIZAR SIMULACIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO Y VERIFICAR SI EXISTE ACTUACIÓN DE LA VÁLVULA DE DILUVIO Y/O ENVIO DE SEÑAL DE TRIP. ANOTAR DESCRIPTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN REPORTADA EN EL SCC. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección del circuito, verificado que no existe actuación de la válvula de diluvio y/o señal de trip. El descriptivo de la señalización en el Scc al simular la actuación de la válvula de alivio es '' VALVULA DE ALIVIO OPERADA T04''.
202209458 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202021 | 20/05/2020 09:27:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS ALARMAS REMOTAS DEL SMT. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado os testes de alarmes preenchendo a tabela que segue em anexo.
202209456 | STE |  | B017J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE C DO TU-17 | 0011.181-2 | 202021 | 20/05/2020 09:12:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS SEÑALIZACIONES REFERENTES AL MANÓMETRO DE ACEITE DEL AISLADOR PASANTE. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado os testes de alarmes preenchendo a tabela que segue em anexo.
202209455 | STE |  | B017J002 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE B DO TU-17 | 0011.177-0 | 202021 | 20/05/2020 09:12:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS SEÑALIZACIONES REFERENTES AL MANÓMETRO DE ACEITE DEL AISLADOR PASANTE. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado os testes de alarmes preenchendo a tabela que segue em anexo.
202209454 | STE |  | B017J001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-17 | 0011.176-8 | 202021 | 20/05/2020 09:06:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS SEÑALIZACIONES REFERENTES AL MANÓMETRO DE ACEITE DEL AISLADOR PASANTE. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado os testes de alarmes preenchendo a tabela que segue em anexo.
202209446 | AIM |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202021 | 20/05/2020 08:11:00 | VERIFICAR PERDA DE ÓLEO NO FLANGE DO CANECO DA BUCHA DE X1. REALIZADO REAPERTO E LIMPEZA. TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR EM 20 GRAUS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y limpieza en caneco de la bucha X1, pero la perdida continua, será revisado en un proximo mantenimiento periodico.
202209389 | AMP |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202012 | 18/03/2020 08:35:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202320 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Não foi possível realizar a implementação pois os fim de curso das válvulas estão inoperantes por oxidação, será realizado uma nova inspeção nos fim de curso e se necessário será realizado a substituição das válvulas. Foi encontrado no painel do transformador os pontos elétricos referente as válvulas de alívio com os links abertos e assim permanece. Emitido SSA202308176 para inspeção das válvulas.
202209387 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202012 | 18/03/2020 08:33:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Conforme Parecer Técnico de IEQ3, fue emitida SSA 202408220 para revisión de proyecto. Luego del análisis con SMIN.DT serán emitidas SSA´s para modificaciones en campo.
202209386 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202012 | 18/03/2020 08:33:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado activación de señal de trip por temperatura alta de devanados y por actuación de relé buchholz. SSa de referencia: 202214105 Señal de trip por temperatura alta de aceite sin conductores.
202209385 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202012 | 18/03/2020 08:30:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202320 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a inspeção onde verificou que está ativo os trip por alta temperatura dos enrolamentos e relé buchholz e apenas alarme por alta temperatura do óleo, conforme desenho 6626-DF_79911-P R3
202209384 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202012 | 18/03/2020 07:52:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Conforme Parecer Técnico de IEQ3, fue emitida SSA 202408218 para revisión de proyecto. Luego del análisis con SMIN.DT serán emitidas SSA´s para modificaciones en campo.
202209383 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202012 | 18/03/2020 07:51:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado activación de señal de trip por temperatura alta de devanados y por actuación de relé buchholz. SSa de referencia: 202214114. Señal de trip por temperatura alta de aceite sin conductores.
202209382 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202012 | 18/03/2020 07:50:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ DEL CONMUTADOR. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202345 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a adequação dos circuitos do painel CPR5 de modo a implementar o sinal de trip por atuação do relé de fluxo do comutador do transformador R5. As modificações realizadas constam nos documentos em Anexos. Foi realizada simulação de atuação desde o dispositivo primário, em conjunto com a MEL1, sendo observada a correta atuação de alarme e trip.
202209381 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202012 | 18/03/2020 07:50:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ DEL CONMUTADOR. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado activación de señal de trip por actuación de relé buccholz del conmutador. SSa de referencia: 202214105.
202209380 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202012 | 17/03/2020 17:39:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados ao acionamento do sistema anti-incêndio do conjunto T01/R01, sendo observada a correta implementação do projeto 5615-DF-96823-P. Foi simulado o acionamento das válvulas de alívio do conjunto T01/R01 e observado o acionamento dos relés RLT1 e RLR1, responsáveis pelo acionamento das válvulas dilúvio do sistema anti-incêndio. Trabalho realizado por meio da AT 202204593.
202209379 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202012 | 17/03/2020 10:18:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados ao acionamento do sistema anti-incêndio do conjunto T01/R01, sendo observada a correta implementação do projeto 5615-DF-96823-P. Foi simulado o acionamento das válvulas de alívio do conjunto T01/R01 e observado o acionamento dos relés RLT1 e RLR1, responsáveis pelo acionamento das válvulas dilúvio do sistema anti-incêndio. Trabalho realizado por meio da AT 202204593.
202209286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202006 | 05/02/2020 11:12:00 | SOLICITAR À SO.DT, A EXECUÇÃO DO PROJETO ELETROMECÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE REPARO PERMANENTE DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS (TUS) DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME DOCUMENTOS E PROJETOS EM ANEXO. | IEQ3 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES LEITE | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202511 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Fue solicitada a la SO.DT la ejecucion de este proyecyto conforme registrada en la SSA 202408407 y emitida la Orden de Servicio a la SOCM.DT N° SS-472/2024
202209233 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202002 | 08/01/2020 11:05:00 | DRENO DE PURGA GAS/ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ SE ENCUENTRA CON EL VIDRIO QUEBRADO. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202437 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos no vidro do coletor de gases. O vidro foi substituído e o equipamento ficou em funcionamento normal.
202209219 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201950 | 11/12/2019 16:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DESPUES DE LA PARTIDA DEL GRUPO 1 DEL SIST DE REFRIGERACION ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "V_FORZADA GR1 FALLA", CON REARME POSTERIOR. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de comando da ventilação, realizados testes funcionais e não foi detectada nenhuma anormalidade, alarme não voltou a atuar.
202209199 | STE | 202209197 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201952 | 27/12/2019 16:54:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE UN RADIADOR EN RELACIÓN A LOS DEMÁS CONFORME INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN ANEXO. LUEGO DE SU INTERVENCIÓN EMITIR SSA A ILA 1 PARA VERIFICACIÓN. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202443 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Segundo parecer da IEQ3 este problema na válvula inferior não afeta significativamente o funcionamento do equipamento.
202209169 | AMP |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 201946 | 14/11/2019 17:54:00 | CORRIGIR HORARIO NO IHM DO PAINEL "PSA TX-RX". | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209109 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 201940 | 02/10/2019 10:09:00 | ALARMA ACCIONADA EN EL TABLERO PSA "TROUBLE: PT021 ACM DILUVIO RX" SIN ACEPTAR REARME Y SIN REPORTE EN EL SCC. EL ACCIONAMIENTO REMOTO(PALANCA EN CASETA 3CRL4) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EL RX ESTA INOPERANTE. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202439 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Manopla de acionamento remoto foi confeccionada em impressora 3D pela ILA 3 (derivada 202218249). Foi instalada e realizado testes de funcionamento, verificando a eficácia da manopla impressa confeccionada pelo laboratório.
202209106 | STE | 202209105 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201940 | 01/10/2019 08:56:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMP. EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 (BX6 DEL ANEXO) Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 (BX4 DEL ANEXO) DETECTADO POR TERMOGRAFÍA (EN ANEXO). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizadas inspeções dos radiadores de calor e observado que as válvulas dos radiadores V6 e V7 encontravam-se fechadas. Foi realizada a abertura das válvulas.
202209104 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201939 | 24/09/2019 08:25:00 | VERIFICAR MOTIVO DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA NO RADIADOR PRÓXIMO AOS VENTILADORES V8 A V21 QUE ESTÁ APROXIMADAMENTE 10°C MAIS FRIO QUE OS DEMAIS, DETECTADO ATRAVÉS DE TERMOGRAFIA. SEGUE ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | MET1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizadas inspeções dos radiadores de calor e observado que as válvulas do radiador próximo a V8 e V21 encontravam-se fechadas. Foi realizada a abertura das válvulas.
202209091 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201938 | 17/09/2019 11:44:00 | REALIZAR ENSAIO DE IMAGEM TÉRMICA NO TRANSFOMADOR TA-01 RESERVA A FIM DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DA IM.EQ.002 E DA PIC 070.EQ.04. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202503 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | SSA Migrada y ejecutada conforme SSA Matriz 201912315A.
202208984 | STE |  | J097B002 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE POC-0001 | 0338.002-5 | 201933 | 13/08/2019 08:03:00 | SUBSTITUIR PLUGUE DE TOMADA 460V E CABOS ENVELHECIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÓLEO POC-0001. PROBLEMA DETECTADO DURANTE CUMPRIMENTO DE MP2A. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reparado cabo de alimentação de estação de tratamento de óleo, serviço realizado sem AT.
202208970 | STE | 202208969 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201930 | 24/07/2019 16:41:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme ata em reunião, disponibilizada em "Anexos", esse serviço não será realizado.
202208968 | STE | 202208967 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201930 | 24/07/2019 16:40:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme ata em reunião, disponibilizada em "Anexos", esse serviço não será realizado.
202208965 | STE | 202208964 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201930 | 24/07/2019 16:37:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202250 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme ata em reunião, disponibilizada em "Anexos", esse serviço não será realizado.
202208962 | STE | 202208961 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201930 | 24/07/2019 16:37:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202444 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme ata em reunião, disponibilizada em "Anexos", esse serviço não será realizado.
202208947 | AMP |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 201927 | 01/07/2019 15:44:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-04 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208946 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 201927 | 01/07/2019 15:43:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-03 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202419 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Realizada modificación conforme descripción de SSA y anexo. Realizado ensayos operacionales de actuación de alarma en conjunto con personal de SMME arrojando acciones satisfactorias.
202208944 | AMP |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201927 | 01/07/2019 15:42:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-02 Y CONECTAR ACT. VALV. DE DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208942 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | RETIRAR EL CONDUC. 1 DEL MASO A6X0507 DEL BORNE X-217 Y CONECTARLO EN EL X-218. REALIZAR JUMPERS CONF DISEÑO ADJUNTO A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TD'S S/PLANILLA ANEXA. COORDINAR SERVICIO CON SMME. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202551 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el retiro del conductor 1 del maso A6X0507 del borne X-217, el mismo fue conectado en el borne X-218. Realizada las modificaciones según los diseños anexos. Realizado ensayo de las alarmas y TRIPs con MEL1 según planilla anexa, dejado en condiciones normales de operación. AT: 202409743
202208941 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 201927 | 04/07/2019 17:05:00 | RETIRAR EL CONDUC. 1 DEL MASO A6X0357 DEL BORNE X-217 Y CONECTARLO EN EL X-218. REALIZAR JUMPERS CONF DISEÑO ADJUNTO A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TD'S S/PLANILLA ANEXA. COORDINAR SERVICIO CON SMME. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202419 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Realizada modificación de conductores y jumpers conforme descripción de SSA y diseño anexado. Realizado punto a punto y ensayos operacionales en conjunto con MEL-1, arrojando acciones satisfactorias.
202208932 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201925 | 17/06/2019 23:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL VALOR DE TENSIÓN EN LA SELECCIÓN TN EN EL VOLTÍMETRO ESTA CON CERO VOLTIOS. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizou-se aplicação de tensão entre o painel de controle do transformador e a sala de operação, sendo que a indicação de tensão no painel 3F3 foi correta. Realizou-se Megger / Doble do cabo do DPB, da caixa do DPB e da Bucha, também com resultados satisfatórios. Desta forma não foram identificadas falhas que justificassem a falta de indicação de tensão. Ao retorno a operação do transformador T1, observou-se que a indicação TN, no painel 3F3, estava correta 130 kV. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208931 | STE | 202208930 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201938 | 20/09/2019 16:11:00 | VERIFICAR TENSIÓN (T-R) PARA SOLUCIONAR DISCREPANCIA EXISTENTE EN LA INDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGULADOR (R1). | MEL1 | MET1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos das caixas dos DPBs do transformador R01, não sendo identificadas falhas elétricas. Após o retorno a operação do transformador R01, foram observados os seguintes níveis de tensão entre fases: RS - 233 kV. ST - 233 kV. TR - 227 kV. Desta forma, não foram realizados ajustes nas caixas dos DPBs.
202208873 | STE | 202208872 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202114 | 05/04/2021 09:59:00 | REALIZAR MODIFICAÇÃO NO CIRCUITO E NA LÓGICA DE ALARMES DO PAINEL SMT- 18A CONFORME ANEXO, A FIM DE REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERVISÃO REMOTA DAS FONTES 1 E 2 DO PAINEL. TESTAR ACIONAMENTO NO SDSC E NO SCADA. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la modificación del circuito conforme anexo en el panel SMT-18A, efectuado pruebas de alarma en el SDSC y SCADA, constatado funcionamiento normal. AT:202403172.
202208862 | STE |  | A002J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE T | 0123.006-9 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208861 | STE |  | A002J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE S | 0123.005-0 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208860 | STE |  | A002J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE R | 0123.004-2 | 201914 | 05/04/2019 11:24:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208857 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 201914 | 04/04/2019 15:53:00 | VERIF. MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ ACCIONADA LA ALARMA, EN EL SCADA Y SDSC "COMUNIC PIB6 CLP1 KT PUERTA 1 - FALLA" Y "COMUNIC PIB6 CLP2 KT PUERTA 1 - FALLA". OBS.: VERIFICADO EN EL LOCAL SIN ANORMALIDAD. | OUO5 | MET1 | MOACIR ODEMAR KERBER | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202335 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado pela SMME, com a SSA 202208378, onde foi inserido um resistor de terminação no conversor de mídia. Executados testes com apoio do laboratório e liberado equipamento para operação. AT 202307299.
202208847 | STE | 202208846 | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202036 | 04/09/2020 16:45:00 | RETIRAR EL SENSOR DE HUMEDAD VAISALA Y SU TRANSDUCTOR P/INSTALAR EN EL TU-9A FASE R (SSA 201903683A). MANUAL EN ADJUNTO. IEQ3 ACOMPAÑARÁ A LEVANTAR DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA IDM RESPECTIVA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202520 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço de campo realizado na semana 18 de 2022, conforme baixa parcial. O sensor encaminhado ao laboratório com a SSA 202206827 foi descartado conforme baixa da respectiva SSA.
202208846 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 201913 | 26/03/2019 16:37:00 | DURANTE EXECUÇÃO DE MP3A, CONSTATADO DEFEITO NO SENSOR DE UMIDADE VAISALA DO TU-9A FASE R. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Serviço executado na semana 11 de 2022 em cumprimento da SSP 202204067 com AT 202201809.
202208823 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto e executada a selagem com ar sintético.
202208822 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202239 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto e executada a selagem com ar sintético.
202208821 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto e executada a selagem com ar sintético.
202208820 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202239 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto, executada a selagem com ar sintético e completado o nível de óleo com aproximadamente 700 litros.
202208819 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402649, realizado durante sustitución de bucha H1.
202208818 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402648, realizado durante sustitución de bucha H1.
202208817 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402647, realizado durante sustitución de bucha H1.
202208816 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402645, realizado durante sustitución de bucha H1. SM: 474826 y DM: 70035193.
202208805 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201907 | 11/02/2019 07:46:00 | SUBSTITUIR INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO TANQUE CONSERVADOR DEVIDO A UM MAU FUNCIONAMENTO OBSERVADO DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DA SAÍDA DO ENROLAMENTO DE AT PARA A BUCHA H1. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202423 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de nivel de aceite del tanque de expansión, realizado ensayos constatado funcionamiento normal. Trabajo realizado durante sustitución de bucha H1, HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402645.
202208760 | STE |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 201850 | 10/12/2018 10:52:00 | VERIFICAR MOTIVO E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA VÁLVULA DE ALÍVIO N2 DO TRANSFORMADOR DA FASE S TU08. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado que a válvula já foi substituída. Verificar SSA de origem, 201815933A. Foram efetuados ensaios, constatando-se o correto funcionamento da válvula.
202208741 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | SUBSTITUIR MANOVACUÔMETRO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO, O COMPONENTE ESTÁ FUNCIONAL, PORÉM ESTÁ COM A CAIXA DE CONEXÕES QUEBRADA E A FIAÇÃO EXPOSTA. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido manovacuometro F14 con SSA urgente 2021/06076A. documentos y HxH registrados en dicha SSA.
202208669 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201838 | 20/09/2018 10:07:00 | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR E COMPLETÁ-LO CASO NECESSÁRIO. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202422 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección del tanque durante ejecución de SSA 202402645, sustitución de bucha 500Kv, sustituido vastago del indicador de nivel del aceite del tanque con SSA 202408805. dejado en observación, constatado funcionamiento y nivel normal de aceite.
202208642 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201833 | 15/08/2018 16:15:00 | INSTALAR NOBREAK MARCA NHS SERIE 3828 EN EL TABLERO DEL SMT-WEB (COTA 128 - GIS), CON APOYO DE PERSONAL DE LASSE (PTI-BR). EL EQUIPO ESTÁ VERIFICADO Y DISPONIBLE EN EL LABORATORIO (SSA 201810128A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202318 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Instalado Nobreak conforme solicitado en la SSA. Actividad ejecutada durante la vigencia del sistema anterior. SSA bajada como registro de Informacion.
202208632 | ADM |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201830 | 23/07/2018 15:31:00 | CONFORME PROCEDIMIENTO ADJUNTO, REALIZAR SIMULACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA ACTUALIZACIÓN DE PIC 070.EQ.06, DURANTE MP-1A. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202429 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayos, conforme solicitado, constatado alarmas caídas en el PAI-22, no así en el SCADA por trabajos de Retrofit AT 202405752.
202208589 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 201822 | 30/05/2018 08:36:00 | VERIF./SOLUCIONAR NO CONFORMIDAD REGISTRADA EN EL ANEXO B1, COTAS 144 Y 195 60HZ, ÍTEM 140, 141 Y 142 DEL INFORME TÉCNICO DISP. EN EL SAT (6003- 50-19000-E). POSTERIORMENTE EMITIR SSA A ILA1 P/ ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202245 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | REPARO Y CONEXION DE ATERRRAMIENTO DE LA CERCA METÁLICA, EN ATENDIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA EN EL ANEXO B1 DEL INFORME TÉCN.6003-50- 1900) DE LOS ÍTEMS 140, 141 Y 142. EMITIDA SSA: 202221666 PARA ILA1 Y PARA MCI4: 202221667 AT: 202207993
202208514 | STE |  | G038B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.006-8 | 201803 | 18/01/2018 15:43:00 | RETIRAR CONJUNTO CONECTOR CABO DEL DPB Y ENTREGAR AL LABORATORIO ILA2 PARA MUESTRA, POSTERIOR A LA FABRICACIÓN A CARGO DE ILA2 REINSTALAR EL CONJUNTO. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del DPB H3, se constato que el cabo ya se había retirado, y ya se contaba con el nuevo cabo, posteriormente se realizó la reinstalación del nuevo conjunto del cabo del DPB, normalizando el circuito y entregado en condiciones normales de operación.
202208513 | STE |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 201803 | 18/01/2018 15:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 3Q1 APRESENTA DIFICULDADE PARA FECHAMENTO. | OUO1 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202235 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado interruptor 3Q1 trabado, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas y mediciones, constatado funcionamiento normal. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208495 | STE | 202208494 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201747 | 20/11/2017 10:54:00 | DEBIDO A PUNTO CALIENTE DETECTADO CONFORME SSA ORIGINAL REALIZAR SUSTITUCIÓN DEL CABO DE PUESTA A TIERRA DEL BUS DUCT PREVIA LIMPIEZA DE LOS PUNTOS DE CONTACTO Y LA PINTURA DEL ANILLO DE CONEXIÓN DEL BUS DUCT. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca do cabo de aterramento conforme foi solicitado. Segue em anexo a foto após a instalação.
202208454 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 201714 | 03/04/2017 16:12:00 | SUSTITUIR RELE K40/K41 POR RELE TERMPORTIZADO EN LA ENERGIZACION COD. ALMOXERIFADO: 200611 (REFERENCIA: SSA: 2016/01597B) | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Conforme solicitado, foi realizada a substituição dos relés K40/K41 por modelos temporizado na energização. Devido a indisponibilidade do relé de código de estoque 200611, foram instalados relés de código 715505. Após a instalação, foram realizados testes, onde constatou-se o funcionamento correto da função de alarme por falha na circulação de óleo. Deixando o equipamento em condições normais de operação.
202208420 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201704 | 23/01/2017 08:14:00 | DEBIDO AL DISPARO DE ALGUNOS RELÉS BUCHHOLZ ANTE EVENTOS DE CORTO EN LA GIS, SUSTITUIR EL RELÉ DEL TANQUE PRINCIPAL POR OTRO MODELO CON FLUJO INVERSO AJUSTABLE, PREVIAMENTE AJUSTAR EL FLUJO INVERSO A 2 M/S. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi verificado que o relé instalado já é o modelo novo com ajuste de 3m/s, já foi substituído anteriormente não sendo necessário a troca. Segue em anexo as fotos do relé instalado.
202208419 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 201704 | 23/01/2017 08:14:00 | DEBIDO AL DISPARO DE ALGUNOS RELÉS BUCHHOLZ ANTE EVENTOS DE CORTO EN LA GIS, SUSTITUIR EL RELÉ DEL TANQUE PRINCIPAL POR OTRO MODELO CON FLUJO INVERSO AJUSTABLE, PREVIAMENTE AJUSTAR EL FLUJO INVERSO A 2 M/S. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi verificado que o relé instalado já é o modelo novo com ajuste de 3m/s, já foi substituído anteriormente não sendo necessário a troca. Segue em anexo as fotos do relé instalado.
202208418 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 201704 | 23/01/2017 08:14:00 | DEBIDO AL DISPARO DE ALGUNOS RELÉS BUCHHOLZ ANTE EVENTOS DE CORTO EN LA GIS, SUSTITUIR EL RELÉ DEL TANQUE PRINCIPAL POR OTRO MODELO CON FLUJO INVERSO AJUSTABLE, PREVIAMENTE AJUSTAR EL FLUJO INVERSO A 2 M/S. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi verificado que o relé instalado já é o modelo novo com ajuste de 3m/s, já foi substituído anteriormente não sendo necessário a troca. Segue em anexo as fotos do relé instalado.
202208412 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 201702 | 09/01/2017 13:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE TEMPERATURA DO ÓLEO DA FASE S PARA AS DEMAIS FASES. OBS: TROCADOR SUPLEMENTAR CONECTADO NAS TRÊS FASES. | OUO5 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202331 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Efetuada inspeção dos circuitos elétricos de indicação de temperatura do TU-04 fase S, sendo que não foram detectados defeitos. Adicionalmente, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Cabe salientar que o transformador instalado na fase S é de marca WEG enquanto nas demais são de marca TUSA, podendo diferenças construtivas impactar no padrão de refrigeração. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208382 | STE | 202208381 | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 201947 | 22/11/2019 08:21:00 | CONF. AR/SMI.DT/146/19 (ANEXO) IDENTIFICAR EN CONJUNTO CON IEQ3 SI LAS PLACAS SE-5, SE-15 Y LAS DEL ANUNCIADOR FUNCIONAN CORRECTAMENTE. EN CASO DE DEFECTO ENCAMINAR A IMA0 PARA REPARO. DISEÑOS Y MANUAL EN ADJUNTO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202233 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, identificado el funcionamiento normal de las placas SE-5, SE-15. Realizado inspección del anunciador, constatado funcionamiento anormal, encaminado a ILA2 para reparo del mismo, Ssa de referencia: 202100238. Servicio realizado por medio de la AT: 202110585.
202208381 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 201546 | 12/11/2015 04:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR ENCIENDE Y APAGA INTERMITENTEMENTE TODOS LOS LEDS SIN ACEPTAR REARME. OBS: NO REPORTA ALARMA EM EL SCC. VER ANEXO | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202230 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reparo del anunciador por parte de ILA2, Ssa: 202100238. Se realizó la instalación del anunciador en el panel PCSVD-02, constatado funcionamiento normal, dejando en condiciones normales para la operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202208379 | STE | 202208378 | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 201539 | 23/09/2015 08:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "FALLA COMUNICACIÓN CLP 1 PUERTA 2". | MEL1 | MET1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202339 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado pela SMME, com a SSA 202208378, onde foi inserido um resistor de terminação no conversor de mídia. Executados testes com apoio do laboratório e liberado equipamento para operação. AT 202307299.
202208357 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 201341 | 08/10/2013 16:55:00 | SOLUCIONAR MOTIVO DE QUANDO HÁ TRANSFERENCIA DE FONTE DO UMCC, ACIONA ALARME DE NIVEL BAIXO E NIVEL ALTO DE OLEO NAS 03 FASES DO TRANSFORMADOR, REARMANDO NA SEQUENCIA. OBS.: MARCELO CIENTE. | OUO5 | MET1 | GUSTAVO NOAL | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202523 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's 2022/08358 e 2022/01482
202208343 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 201218 | 03/05/2012 09:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SELETAR O REFERIDO PAINEL PARA TESTE NAO ACIONOU ALARME NA CCR, TANTO NO CONVENCIONAL COMO SCADA. | OUO6 | MET1 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202247 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Servicio Ejecutado en el Sistema Antiguo SSA 201205571A [REALIZADO MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ENGENHARIA. APÓS MODIFICAÇÃO FOI REALIZADO OS TESTES DE ALARMES COM SCADA E ESTÁ ACIONANDO NORMALMENTE.] Baja será realizada para el Registro de Información |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208339 | STE |  | G042B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.012-7 | 201114 | 06/04/2011 15:37:00 | SUBSTITUIR CABO COM PLUG MODIFICADO PELA IB POR CABO COM PLUG ORIGINAL DA MICAFIL WTXF | MET1 | MET1 | SERGIO TOMIO MORIYA | S3.9 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del conductor de Dpd del aislador pasante H3, encontrado conductor de Dpb ya sustituido y en buenas condiciones, dejando en condiciones normales para la operación.
202208338 | STE |  | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 201114 | 06/04/2011 15:36:00 | SUBSTITUIR CABO COM PLUG MODIFICADO PELA IB POR CABO COM PLUG ORIGINAL DA MICAFIL WTXF. | MET1 | MET1 | SERGIO TOMIO MORIYA | S3.9 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Fue verificado que conforme baja parcial numero 1, el servicio solicitado para sustitucion de cabo del DPB fue realizado, garantizando el correcto funcionamiento. De este modo el registro de informaciones da por finalizada la SSA.
202208334 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201024 | 18/06/2010 14:21:00 | INSTALAR CABO DO DPB L3 QUE ENCONTRA-SE SEM, AGUARDANDO A COMPRA | MET1 | MET1 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos cabos dos DPBs associados as buchas do Transformador Regulador R1. Não foi identificada falta de cabos dos DPBs.
202208104 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202148 | 01/12/2021 10:38:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR SUPLEMENTAR SOLAMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN LA FASE R. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208012 | STE |  | A001J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE T | 0123.003-4 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, LOGO ABAIXO DOS RELÉS BUCHHOLZ. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202214 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizada inspección, reapriete de los bulones de la tapa superior y limpieza. Verificado que la Perdida de Aceite fue solucionado. AT: 202202589
202207958 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202138 | 24/09/2021 16:19:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição do relé F65 conforme diagrama anexo. O relé substituído foi encaminhado para o estoque.
202207953 | STE |  | A005J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE R | 0045.051-0 | 202138 | 20/09/2021 11:10:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR 3 DE LA FASE R (SELECCIONADO COMO SUPLEMENTAR) SE ENCUENTRA CONECTADO. EN LAS DEMÁS FASES LOS SUPLEMENTARES SE ENCUENTRAN DESCONECTADOS. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207931 | STE |  | A005J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE R | 0045.049-9 | 202133 | 22/08/2021 05:24:00 | VERIFICA E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICACAO DE FLUXO DE ÓLEO-ÁGUA NO RESPECTIVO TROCADOR DE CALOR, ESTANDO SELETADO COMO RESERVA. OBS.: UNIDADE PARADA. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos circuitos do trocador, sendo identificados defeitos nos fluxômetros de água e de óleo. Assim, foram substituídos os fluxômetros de água e óleo. Realizados testes operacionais sem a ocorrência de falhas. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207867 | STE | 202210720 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202133 | 16/08/2021 16:50:00 | DAR APOYO AL PERSONAL DE SMME.DT P/ LOS TRABAJOS DE RETROFIT DE LA PROT. DEL T2/R2, CON LAS DESCONEXIONES, MEDICIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS NECESARIOS. DISEÑOS EN ANEXO EN LA SSA MATRIZ. REMITIR DISEÑOS "AS BUILT" | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | REALIZADAS MODIFICACIONES CONFORME PREVISTO EN LA SSA MATRIZ, IDENTIFICADOS LOS CABLES, REALIZADOS ENSAYOS, PRUEBAS FUNCIONALES, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y LIBERADO EQUIPAMIENTO PARA OPERACION. SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS DE LAS MODIFICACIONES COMO QUEDARON REALIZADAS.
202207850 | STE | 202210713 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202133 | 16/08/2021 16:49:00 | COORDINAR C/ LA SMME.DT LOS TRABAJOS DE RETROFIT DE LA PROT. DEL T2/R2 (DESCONEXIONES, MEDICIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS). DISEÑOS ANEXOS EN LA SSA MATRIZ. AL FINALIZAR ANEXAR DISEÑO "COMO CONSTRUIDO". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | REALIZADAS MODIFICACIONES CONFORME PREVISTO EN LA SSA MATRIZ, IDENTIFICADOS LOS CABLES, REALIZADOS ENSAYOS, PRUEBAS FUNCIONALES, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y LIBERADO EQUIPAMIENTO PARA OPERACION. SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS DE LAS MODIFICACIONES COMO QUEDARON REALIZADAS.
202207849 | STE | 202210712 | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202133 | 16/08/2021 16:49:00 | COORDINAR C/ LA SMME.DT LOS TRABAJOS DE RETROFIT DE LA PROT. DEL T2/R2 (DESCONEXIONES, MEDICIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS). DISEÑOS ANEXOS EN LA SSA MATRIZ. AL FINALIZAR ANEXAR DISEÑO "COMO CONSTRUIDO". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | REALIZADAS MODIFICACIONES CONFORME PREVISTO EN LA SSA MATRIZ, IDENTIFICADOS LOS CABLES, REALIZADOS ENSAYOS, PRUEBAS FUNCIONALES, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y LIBERADO EQUIPAMIENTO PARA OPERACION. SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS DE LAS MODIFICACIONES COMO QUEDARON REALIZADAS.
202207815 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202130 | 28/07/2021 23:31:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA DURANTE LA PREPARACION DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais.
202207806 | STE |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz |  | 202130 | 26/07/2021 11:14:00 | INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4, A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202248 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263, INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4
202207770 | STE |  | A002J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-02 FASE R | 0045.015-4 | 202125 | 25/06/2021 08:26:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE O REFERIDO TROCADOR NÃO CONECTOU, ACIONANDO ALARME DE FALHA NO CIRCUITO DE AGUA. | OUO5 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído fluxômetro de óleo, executados testes e liberado equipamento para operação.
202207655 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202108 | 28/02/2021 16:43:00 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE TEMPERATURA DO ÓLEO - FASE 'S'. SCADA: 63ºC, KT: 54ºC | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito, reapertados bornes referentes à indicação de temperatura de óleo. Após reaperto constatadas indicações de temperaturas coerentes e equilibradas no Scada, KT e CXT. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207641 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202104 | 30/01/2021 16:17:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IHM DA FASE T APARENTEMENTE ENCONTRA-SE CONGELADA, COM BLOQUEIO NO TECLADO. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi verificado que a IHM que não respondia aos comandos, era a da FASE R. Deste modo, foi realizada a substituição da IHM. A IHM instalada pertencia ao estoque da MET1, e apresenta nº série PH-0105B031-07. A IHM danificada foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202207398. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207637 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202103 | 23/01/2021 22:50:00 | VERIFICAR INFORMAÇÃO DISCREPANTE ENTRE O SMT-05 E O KT-05. TEMPERATURA DO ÓLEO (ºC) - KT: 45,9 (FASE R), 54,0 (FASE S) E 52,9 (FASE T); SMT: 29,97 (FASE R), 56,48(FASE S) E 67,10 (FASE T). | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção do circuito de indicação de temperatura, sendo identificada falha dos transdutores associados a medição de temperatura de óleo das fases R e T. Os transdutores foram substituídos. (Cód. de estoque 653810). Na fase R foi instalado o transdutor de nº 22726/04, já na fase T o de nº 22732/04. Por fim, foram emitidas as SSAs 202207391 e 202207392 para reparo dos transdutores danificados. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207636 | STE |  | A005J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-05 FASE R | 0045.052-9 | 202104 | 26/01/2021 15:55:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR 4 INDICA CONECTADO EN LA FASE "R", ESTANDO SELECCIONADO COMO SUPLEMENTAR (EN LAS DEMÁS FASES EL SUPLEMENTAR ESTA DESCONECTADO). TEMP. OLEO: 53°, TEMP. DEVANADO: 103°. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções e ajuste do fluxômetro de água do trocador. Além disso, foi efetuada a aferição da imagem térmica dos termômetros do TU-05, atividade prevista na SSP 20224166. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207616 | STE |  | A005J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE R | 0045.049-9 | 202049 | 03/12/2020 11:53:00 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE ACIONOU O ALARME: "TU.05 CIRCUITO ÁGUA FASE 'R' FALHA" SEM REARME. | OUO5 | MET1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de acionamento dos trocadores de calor da fase R e identificado danos no contator K111A. O contator foi reparado utilizando peças de sobra de montagem do estoque da MET1. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202207610 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202048 | 27/11/2020 11:05:00 | REALIZAR ENSAIOS DE DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A CORRETA SINALIZAÇÃO NO SCADA, DOS PONTOS LISTADOS NO ANEXO. ENSAIO A SER REALIZADO NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE. LIGAR P/4836 | OUO0 | MET1 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a atuação dos dispositivos primários indicados no anexo, sendo observadas as corretas sinalizações no painel SMT, KT e sistema SCADA.
202207609 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202048 | 27/11/2020 11:05:00 | REALIZAR ENSAIOS DE DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A CORRETA SINALIZAÇÃO NO SCADA, DOS PONTOS LISTADOS NO ANEXO. ENSAIO A SER REALIZADO NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE. LIGAR P/4836 | OUO0 | MET1 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executados ensaios conforme previsto na SSA.
202207602 | STE |  | A001J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-01 - FASE T | 3025.011-6 | 202046 | 13/11/2020 14:21:00 | CFE. PARECER TÉCNICO IME3 (VIDE SSA 2020/12335B), SOLICITO SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA BOMBA FACE ATINGIMENTO DO ALARME 1 DE NÍVEL DE VIBRAÇÃO. APÓS SUBSTITUIÇÃO, SOLICITAR NOVA MEDIÇÃO VIBRAÇÃO P/ ILA1. | IEQ3 | MET1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202047 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | [Actividad ejecutada en el periodo de transición del Nuevo SAM mediante SSA 202013086A] SUSTITUIDO MOTOBOMBA, RETIRADO S/N 14819, INSTALADO: S/N 12547, REALIZADO ENSAYOS, OBTENIDO, TENSION: 456/457/458V, CORRIENTE: 10,3/10,7/10,5A, RESIST. AISL.: 8970 MOHM. PRESION: 115KPA. EMITIDA SSA DERIVADA PARA ILA1 PARA ENSAYO DE VIBRACIÓN Y SSA 2020/13229A PARA PROVIDENCIA IMA0(2020/45)
202207592 | STE |  | A005J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE S | 0045.054-5 | 202044 | 31/10/2020 05:16:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR 2 NO CONECTA EN PREPARACIÓN DE PARTIDA DE LA UNIDAD. | OUO5 | MET1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água do trocador. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202207469 | STE | 202208871 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202114 | 06/04/2021 14:55:00 | REALIZAR MODIFICAÇÃO NO CIRCUITO E NA LÓGICA DE ALARMES DO PAINEL SMT- 9A CONFORME ANEXO, A FIM DE REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERVISÃO REMOTA DAS FONTES 1 E 2 DO PAINEL. TESTAR ACIONAMENTO NO SDSC E NO SCADA. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202211 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado modificado circuito en conjunto con IEQ3, realizado ensayo del mismo, constatado accionamiento tanto en el SMT como SCADA.
202207420 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201943 | 21/10/2019 15:28:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS TEMPERATURAS DA CELA DAS FASES A E C ESTÃO COM INDICAÇÃO INCOERENTE NO PAINEL SMT-9A. PROBLEMA DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 2019/13421A. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202220 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito , sustituido circuito de indicación de temperatura con SSA 2022/03657 en conjunto con IEQ3. realizado ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. Materiales provistos por PTI.(AT 2022/01809)
202200323 | SCC |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202201 |  | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações na medição de temperatura do enrolamento de alta tensão da fase T do transformador da unidade. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100467 | SCC |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202151 |  | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTA ACIONANDO DE FORMA INTERMITENTE O ALARME "TU DETECTOR HUMO 98,50 CIRC INTERRUMPIDO". | OUO5 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não