## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202519502 | SES |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202550 | 11/12/2025 07:42:33 | Retirar do almoxarifado uma unidade do material 716581 e solicitar apoio ao setor de mecânica para o corte da barra em unidades de 23 cm, visando a realização de teste e validação para utilização nos isoladores estanques localizados entre os compartimentos 4 e 6, conforme solicitado na SSA 202514016. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO MARCANTE | Debido a que el material 716581 es de uso exclusivo de SMMU, fue emitida la SSA 202519786 a MMU3 para la confección de 24 tirantes, cantidad necesaria para 1 aislador estanco. Se aguarda orientación de IEQ3 para sustituir los tirantes del aislador estanco específico del contrato 4500057274 destinado para este compartimiento.
202417460 | SES |  | C029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.037-0 | 202444 | 01/11/2024 00:04:41 | Verificar y solucionar conector suelto, ubicado en el cubículo del disyuntor 05U09 Fase T | OUO5 | MET3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Componente correspondiente al SMG (localización C080D012) y no al CBS. Anormalidad ya se encuentra registrada en SSA 202417364, con ejecución programada para el 20/11/2024. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202414335 | SES |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202436 | 06/09/2024 16:25:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la protección 86BF del interruptor 85U04, sin causa aparente. | OUO5 | MET3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.4 | Urgente |  | Sim |  |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se inspeccionó el sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG), constatando que las presiones de los compartimientos de gas y los interruptores estaban en condiciones normales de operación. El sistema de monitoreo de interruptores (SMD) también se encontraba en un estado óptimo de funcionamiento. Se mantuvo comunicación constante con el personal de operación, quienes esperaban que el equipo de MEL1 identificara el origen de la falla. Referencia SSA 202414337.
202406340 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 19/04/2024 15:35:16 | SE SOLICITA DISPONER DE DOS (02) SENSORES WIKA MODELO GDHT-20 (CÓDIGO STOCK 714155) PARA ENVÍO A LA FABRICA DE LA WIKA BRASIL (IPERÓ, ESTADO DE SAN PABLO), CON EL OBJETIVO DE QUE SEAN REALIZADOS ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN CON RESPECTIVO CERTIFICADO. POSTERIOR AL RETORNO A LA CHI, SERÁN DEVUELTOS A LOS ALMACENES PARA SU RESPECTIVO RESGUARDO. POR GENTILEZA, FACILITAR ESTOS SENSORES CON SUS RESPECTIVOS EMBALAJES DE CARTÓN, PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DURANTE TRANSPORTE. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram entregues 02 (dois) sensores WIKA modelo GDHT-20 para IEQ3, na pessoa de OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON. Números de série: S#110949LC S#11094DVE
202404344 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 14/03/2024 15:18:36 | Emitir solicitação para SOCM.DT para fabricação de dispositivo de içamento e verticalização de bucha polimérica de saída de da GIS, conforme projeto (em anexo) elaborado na SSA 202404159. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Emitida SS-234/2024 en el aplicativo SOS para pedido de servicio a SOCM.DT.
202403986 | SES |  | C001A019 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A10-T1 FASE T | 0186.006-2 | 202410 | 09/03/2024 03:21:23 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o manômetro que indica a pressão do referido para-raio se encontra desacoplado do mesmo, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MET3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Servicio relacionado con SSP 20241202 y SSA 202403632. El manómetro fue reubicado en su posición original y dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309765 | SES |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202324 | 15/06/2023 05:18:47 | Verificar/solucionar conector suelto, ubicado en el cubículo del dsiyuntor 05U05 fase S. Ver anexo. | OUO5 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Anormalidad registrada en la SSA 202309424, asociada a un componente del sistema de monitoreo SMG. El problema fue solucionado con la AT 202305208. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202100067 | SCA |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202150 | 16/12/2021 07:09:04 | Substituir o óleo lubrificante da bomba de vácuo (tipo VM100) com o seu respectivo filtro e o óleo lubrificante da bomba de sucção (tipo VE101). A substituição se faz necessária por já ter sido atingido o intervalo máximo entre trocas estabelecida no manual, que é de um ano. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Sim
202601344 | STE |  | D029B001 | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.052-4 | 202605 | 29/01/2026 07:32:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou sem rearme no SCADA o alarme "SF6_60 VAO_U18 DISJ 06U18 BOBINA DISPARO 1/2 FALHA CSF-20". Verificado bandeirola desarmada no CSF-20, sem nenhum alarme no painel A55. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito de apertura, realizando el reapriete de los bornes correspondientes y de los conectores plug-in bajo los cubículos (D7 y D19) de los interruptores, así como del plug-in de alimentación de la electroválvula del Trip 2. Se midió la tensión de salida hacia el CSF-20, registrándose −62 Vcc en las tres fases. Se realizaron ensayos operacionales sin que reapareciera la alarma, dejando en condiciones normales de operación.
202600057 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202601 | 04/01/2026 18:05:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou sem rearme no SCADA o alarme "SF6_60 VAO_U18/18A DISJ 46U88 BOBINA DISPARO 1 FALHA CSF-20". Verificado bandeirola desarmada no CSF-20, sem nenhum alarme no painel A56. | OUO6 | MET3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202602 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada inspección del circuito correspondiente a la alarma "SF6_60 VAO_U18/18A DISJ 46U88 BOBINA DISPARO 1 FALHA CSF-20", encontrándose plug del cubículo del interruptor con falso contacto, realizado limpieza y reaprieto solucionando la falla. Ejecutado ensayo con resultado favorable dejando el equipo en condiciones para la operación.
202516844 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202543 | 22/10/2025 08:17:50 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo actuación de protección 87L en la fase T con actuación de bloqueo 86TT. | OUO5 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202543 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado inspección interna y encontrado descarga eléctrica disruptiva (Flashover) en el VL del compartimiento 4 fase T, debajo del TC del trecho vertical. Drenado todo el Gas Sf6 contaminado. Sustituido los componentes dañados por componentes nuevos. Utilizado aislador pasante retirado de la Línea MD1. Realizado vacío, prueba de estanqueidad y colocado Gas SF6 nuevo y realizado ensayos eléctricos con resultados satisfactorios.
202516712 | STE |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 202542 | 18/10/2025 23:46:06 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase B com atuação do bloqueio 86TT. | OUO6 | MET3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202542 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspección termográfica en los compartimientos involucrados, verificado la condición del gas SF6 de los compartimientos. No fueron detectadas anomalías y el equipo fue dejado en condiciones para la operacion.
202515465 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202539 | 26/09/2025 15:27:47 | Solicita-se a emissão de uma AT para a energização da linha IPU MD1 50 Hz, em vazio, até o período de sábado, 27/09, às 17h. O objetivo é possibilitar o acompanhamento e a análise de descargas parciais na linha, considerando os eventos recentes de retrofit e o registro de flashover ocorridos nesse trecho, garantindo assim a verificação das condições operativas e a segurança da instalação antes do retorno definitivo ao sistema. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202539 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Emitida AT N° 202508670 para energizar la Linea en vacío, durante ese periodo de tiempo fue realizado la verificación de descargas parciales por parte de ILA1, AT N° 202508665.
202514919 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202538 | 17/09/2025 13:29:09 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S a 250 kPa para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa para la ejecución de la SSA Nro 202514839. Posteriormente normalizado la presión del compartimiento dejando a 492 kPa a 24ºC.
202514890 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202538 | 17/09/2025 09:09:22 | Sustituir el gas SF6 del compartimiento en la fase S por baja pureza de SF6, y realizar inspección interna del compartimiento, para atender la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. Obs.: Posible descarga en el compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado completamente gas SF6 del compartimiento almacenado en tanque de gas señalizado. Realizada inspección interna y confirmada la descarga disruptiva. Detalles y actividades de la intervención descritas en ejecución de la SSA 202514839. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío durante 18hs y posteriormente fue recargado gas nuevo hasta alcanzar presión nominal. Valores Finales: -Presión: 488 kPa -Temperatura: 24°C. -Densidad: 30,58 g/l -Humedad: 18,52 ppmw
202514889 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202538 | 17/09/2025 09:09:39 | Drenar la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S y realizar inspección interna caso necesario para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. Obs.: Posible descarga en el compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado la reducción total de presión en el compartimiento A04-6 fase S, para permitir la intervención en el compartimiento VT1-VI ubicado en la cota 144 donde no se constataron anormalidades. Realizado vacío por 12 hs y una hora de estanqueidad. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado: Fase S: Presión: 500 kPa; 30 °C.
202514883 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202538 | 17/09/2025 09:11:37 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en la fase S , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de ejecución de la SSA 202514839. Compartimiento dejado con 700 kPa de presión a 20ºC.
202514882 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202538 | 17/09/2025 09:12:18 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en la fase S , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202514839. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado completamente gas SF6 del compartimiento y almacenado en tanque de gas. Fue inspeccionada la fase S del Interruptor luego de obtenerse una medición elevada de concentración de acidez: 30,1 ppmv de SO2. Detalles y actividades de la intervención descritas en ejecución de la SSA 202514839. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío durante 12hs y posteriormente fue recargado gas nuevo hasta alcanzar presión nominal. Presión: 720 kPa a 28 °C.
202514839 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202538 | 16/09/2025 14:46:20 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase S com atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MET3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202538 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada inspección interna y posterior mantenimiento correctivo del equipo involucrado. El problema fue encontrado, solucionado y el equipo fue entregado en condiciones normales de operación. Informe de incidente, hallazgos y actividades en anexo.
202513241 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 17/08/2025 10:35:13 | Necessidade de realizar manobras das seccionadoras 95U03, 15U03 e 35U34 para inspeção de flashover. | OUO5 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202533 | FERNANDO MARCANTE | Realizado abertura manual das seccionadoras 95U03, 15U03 e 35U34. Em seguida foi retirado as tampas das fases R das três seccionadoras para inspeção interna. Após a inspeção interna, foi realizado a limpeza da seccionadora, do invólucro e dos isoladores. Realizado a montagem das tampas das seccionadoras. Após a montagem das tampas, foi realizado ensaios de oscilografia para medição dos tempos de abertura e fechamento, sendo estes ensaios satisfatórios.
202513238 | STE |  | C034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A10-5 | 0016.003-2 | 202533 | 16/08/2025 19:42:55 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no A10-5-R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Durante a retirada e recarga de gás foi utilizado o filtro com peneira molecular e alumina ativada. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=481,26 kPa a 19,65ºC
202513237 | STE |  | C034A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-3 | 0016.104-7 | 202533 | 16/08/2025 19:43:36 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no A11-3-R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Durante a retirada e recarga de gás foi utilizado o filtro com peneira molecular e alumina ativada. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=479,91 kPa a 19,94ºC
202513236 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202533 | 16/08/2025 19:44:03 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no disjuntor 45U34 fase R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=702,49 kPa a 20,14 °C.
202513235 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202533 | 16/08/2025 19:44:22 | Reduzir a pressão de gás da fase R até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A11-4, SSA 202513234. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão no disjuntor 05U03 fase R até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção no compartimento A11-4-R. Após o termino do serviço a pressão foi normalizada. Valores deixados: Pressão=721,95 kPa a 20,56 °C.
202513234 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 16/08/2025 19:44:38 | Solucionar possível descarga no A11-4-R. Detectado durante a execução da SSA 202513221. Obs.: O gás do compartimento apresenta cheiro característico. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado desmontagem completa da fase A para inspeção interna. Detectado ponto de falha no anti corona da conexão intermediária cilíndrica localizado no VL. Efetuado limpeza total. Peças substituídas e detalhes se encontram no relatório em anexo. Alguns materiais foram reutilizados dos retirados do retrofit da linha MD1. Feito 38hs de vácuo, 1:30h estanqueidade. Efetuada reposição com gás novo (485kPA/23°C). Efetuado os ensaios funcionais com resultados satsfatórios.
202513221 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 16/08/2025 04:12:20 | Verificar atuação da proteções 87V, 87U e SF6 BAY DEL GRUPO BAJA DENSIDAD GAS BLOQUEIO 86SF K300 (ULP) com consequência de atuação dos bloqueios 86SF (K300) e 86E. | OUO5 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado verificação no PMSMG por possíveis indicações de descarga, nada encontrado. Detectado possível descarga no compartimento A11-4-R. Realizado verificação no SMD do disjuntor 05U03 sendo encontrado indicação de sobrecorrente com corte da senoide em 5714,81A (imagem em anexo) A descarga será solucionada com a SSA 202513234.
202420320 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202452 | 27/12/2024 18:10:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual no llega al ULP la información referente a la seccionadora 96U12, imposibilitando el sincronismo de la referida unidad conforme baja de la ATE 202410648. | OUO6 | MET3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202452 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado continuidad eléctica en el circuito de Indicación de posición de la Llave Seccionadora 96U12, encontrándose la falla en contacto auxiliar 39-40 del bloque de contactos 173Q94B en la fase B. Fue realizado reaprieto de bornes y limpieza de contactos, posteriormente fueron realizadas maniobras de ensayo con resultados satisfactorios, solucionándose el problema.
202419323 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202449 | 05/12/2024 16:33:43 | Realizar ensayo de oscilografía, a fin de verificar los tiempos de operación. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202449 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O ENSAIO DE MEDIÇÃO DOS TEMPOS DE MANOBRAS DO DISJUNTOR, SENDO ELES: FECHAMENTO (ms): A-69,6 / B-72,4 / C-72,4 ABERTURA TRIP1 (ms): A-28,6 / B-28,4 / C-28,7 OS VALORES ENCONTRADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ESPERADO. EM ANEXO SEGUE A IMPRESSÃO DA OSCILOGRAFIA ATUAL.
202419322 | STE | 202419292 | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202449 | 05/12/2024 16:22:36 | Verificar a causa e solucionar o motivo de atuação da proteção diferencial do transformador a partir de uma discrepância de tempo de atuação da fase R em relação às fases adjacentes, conforme baixa da SSA 202419291 da MEL1. | MET1 | MET3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202449 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado ensaio de tempo de abertura e fechamento. Encontrado discrepância de 21,4ms no circuito de fechamento (oscilografia em anexo). Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Fechamento, fases: A:73,9ms; B:75,3ms e C:76,0ms. Em anexo imagens das oscilografias.
202419295 | STE |  | C064A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 75TA1 | 0192.122-3 | 202449 | 05/12/2024 13:14:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora no acepto comando de abertura. | OUO5 | MET3 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202449 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado el circuito eléctrico del seccionador 75TA1 constatando que el contacto 29/30 del mismo se encontraba sucio, el cual impedía concretar el comando de apertura de la misma. Realizado limpieza del mismo, posteriormente se hicieron maniobras de prueba con resultados favorables dejando el equipo disponible para la operación normal.
202417311 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202444 | 29/10/2024 14:25:01 | Solicito apoyo p/ extraer gas SF6, realizar vacío y volver a cargar con SF6 nuevo las 3 fases del interruptor, debido a contenido de humedad elevada (encontrado 126 ppm, valor máximo permitido 100 ppm.). | MET2 | MET3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202444 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a retirada do gás SF6 das três fases do referido disjuntor. Realizado 3h de vácuo e teste de estanqueidade com resultado satisfatório. Reenchido com 20Kg de gás SF6 a 35ºC. Valores deixados: Pressão=745kPa; Humidade=12,71ppm, Pureza=99,4%. STA 1995/24
202416395 | STE |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202441 | 13/10/2024 15:02:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-03 y CB-04. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202408753. Obs.: alimentado por el interruptor 721.07 en el QB-03 y 722.16 en el QB-04 referentes al panel A-15/A-16 TRIP I CONTROL L3. | OUO5 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202441 | FERNANDO MARCANTE | Após a chegada na usina, a equipe de operação informou que o alarme de falha a terra não estava mais atuado. Foi inspecionado os painéis A15 e A16, os cabos dos manômetros de pressão das buchas e os relés de densidade de gás instalados no compartimento 6 (cota 144), e não foi encontrado nenhuma anomalia. Operação informou que caso a falha a terra ocorra novamente, será emitido uma nova SSA.
202416000 | STE |  | C068A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 75L03 | 0192.109-6 | 202440 | 03/10/2024 18:10:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual dicha seccionadora indica posición inválida en el SCADA, estando la misma cerrada. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202440 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado circuito y encontrado el contacto 9-10 del bloque de contactos auxiliares de la seccionadora abierto con la Seccionadora en posición cerrada. Realizado varias maniobras de apertura y cierre, constatado la normalización del mismo y la correcta señalización de posición de la Seccionadora en el Sistema Scada.
202415650 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202439 | 27/09/2024 18:04:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "VANO_U03 INT. 05U03 ACEITE PRES BAJA CIERRE BLOQ" SEM REARME. OBS.: VERIFICADO NO LOCAL PRESSÃO NORMAL 34.5 BAR. | OUO5 | MET3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202439 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el eje del conjunto de levas dañado conforme imagen adjunta, fue realizado el cambio del conjunto de levas del interruptor manométrico. Realizado ensayos de alarmas y maniobras, verificando su funcionamiento correcto. Observación: Material reutilizado de otros conjuntos de presostato retirados por avería de otros componentes, almacenados en el taller de la GIS.
202415210 | STE |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202438 | 22/09/2024 16:43:43 | Verificar motivo por el cual no acepto comando de cierre el interruptor 06U12, via SCADA/Convencional CCR y Convencional ULP, en automatico y manual. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202438 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Fue observado el cierre incompleto del seccionador a6U12 conforme imagen anexa. Fue verificado el circuito eléctrico constatando que el contacto 55/56 del seccionador a6U12 no estaba abierto, el cual bloqueaba la energización del relé 107K1 que permite el comando de cierre del interruptor 06U12. Problema solucionado con SSA derivada 202415242, quedando el disyuntor 06U12 disponible para operación normal.
202413476 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202434 | 25/08/2024 15:14:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ" estando a unidade parada, verificado que a pressão continua a cair após a partida da bomba de recuperação. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202437 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Realizado inspección del Interruptor y verificado perdida de presión del circuito hidráulico. Fue solucionado con la SSA 202413676.
202413217 | SCC |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202434 |  | Verificar/Solucionar motivo pelo qual não foi possível fechar o disjuntor 404F3 (Secc. 16LI4T1-B) devido ao travamento do botão de fechamento. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Urgente |  | Não
202411075 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202429 | 15/07/2024 08:02:00 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TEMPO OPERACAO BOMBA EXCEDIDO" sin rearme. Obs.: Encontrado bomba en funcionamiento con presión en 38 MPa. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202429 | FERNANDO MARCANTE | Inspecionado o circuito de parada e partida da motobomba e foi constatado que a chave contatora 114k3 estava permanecendo fechada mesmo após o comando de parada da motobomba. Foi substituído a chave contatora por outra nova de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição, foram realizados ensaios de partida e parada da motobomba, sendo estes satisfatórios.
202411041 | STE |  | D038A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U16 | 0192.095-2 | 202428 | 13/07/2024 00:29:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL DURANTE A ORDEM DE PARADA A SECCIONADORA 96U16 FECHOU SEM CAUSA APARENTE. | OUO6 | MET3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | 202428 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | Realizada verificación del circuito de comando 125Vcc, además del circuito de fuerza 220Vcc, no fue encontrada ninguna anormalidad. Obs: 1) Resuelto con la SSA 202411040 (MEL4) cambio de modulo D20K en UTR622, realizado maniobra de cierre y abertura, con resultado satisfactorio. 2) trabajo en conjunto con MEL4.
202408246 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202421 | 24/05/2024 23:01:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao efetuar comando de parada da unidade 18A, não houve indicação de abertura do disjuntor 46U88 para o SCADA. Obs. Verificado no painel GUS e no SDSC sinalização de disjuntor aberto. | OUO6 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202421 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção dos circuitos de sinalização da indicação no SCADA, do estado do disjuntor. Identificada falha no contato 101Q02A localizado na régua de contatos do CAME, no cubículo da fase A. Substituído o contato por outro equivalente retirado do sobressalente existente na ferramentaria da GIS. Após substituição foram realizados ensaios e verificada a normalização da indicação do estado do disjuntor junto ao SCADA. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405666 | STE |  | D032A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 96U10T | 0189.103-0 | 202415 | 09/04/2024 06:49:18 | Chave Terra 96U10T fase B está com o dispositivo de liberação para inserção da manivela avariado impossibilitando manobra. Video anexo. | OUO3 | MET3 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202415 | FERNANDO MARCANTE | Foi encontrado um defeito na trava da tampa do orifício de inserção da manivela de manobra da chave terra. Foi retirado a tampa do orifício e fixado novamente a trava na tampa. Em seguida foi fixado a tampa do orifício na chave terra e realizado testes de inserção e retirada da tampa. Constatou-se que a falha foi solucionada.
202405664 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202415 | 09/04/2024 00:07:41 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento "TEMPO OPERACAO BOMBA EXCEDIDO", sem rearme. Obs.: Encontrado bomba em funcionamento e pressão 37 Mpa. | OUO6 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202415 | FERNANDO MARCANTE | Inspecionado o circuito de parada e partida da motobomba e foi constatado que a chave contatora 114k3 estava permanecendo fechada mesmo após o comando de parada da motobomba. Foi substituído a chave contatora por outra nova de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição, foram realizados ensaios de partida e parada da motobomba, sendo estes satisfatórios.
202405589 | STE |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202415 | 08/04/2024 09:14:09 | Verificar no liberación del permisivo de inserción de manivela de la seccionadora 75L02T fase "R" imposibilitando maniobra para la AT: 202402825. | OUO1 | MET3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada medición de la bobina permisiva y se constató que se encontraba dañada. La bobina fue sustituida por otra de modelo similar extraída de una Seccionadora de Puesta a Tierra reserva retirada de almacenes. Posterior al reemplazo, fue energizado el circuito de potencia de la bobina y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Obs.: La bobina sustituida fue disponibilizada a IMA0 para iniciar proceso de reposición de Stock mediante SSA: 202405946
202405437 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202414 | 05/04/2024 04:43:24 | Verificar/solucionar Falla a tierra proveniente del circuito del interruptor 401F6 correspondiente a Señalización y Alarmas. | OUO6 | MET3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202414 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Encontrado a conexão do ponto 5 do micro switch do RDG I do disjuntor 46U67 fase B quebrado e em contato com a carcaça. Retirado o referido RDG e realizado solda de novo conector solucionando a falha a terra. Obs.: Ao reinstalar foram trocados os O'rings de vedação.
202403387 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202409 | 28/02/2024 14:59:14 | Durante MP3A encontrado resistencia de circuito de TC de protección 87U (punto ULP 11 X014:38) con valor de 6,4 ohms, siendo que el máximo es de 2,5 ohms. Verificar y solucionar. | MEL1 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202409 | FERNANDO MARCANTE | Inspecionado a caixa de ligação do TC CT3, localizado abaixo da seccionadora 56U88. Realizado o reaperto das conexões elétricas do circuito do TC. Após o procedimento, a equipe MEL1 realizou novamente a medição e o valor encontrado foi 2,5 ohms. A equipe da MEL1 informou que este valor estava dentro dos parâmetros necessários para o funcionamento do circuito de proteção.
202320481 | STE |  | D029B001 | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.052-4 | 202351 | 21/12/2023 15:30:21 | Disjuntor não aceitou comando de fechamento via SCADA, nem convencional (CD), somente foi possível fechar o disjuntor via ULP. | OUO6 | MET3 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202351 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito, fue encontrado el relé 107K6 con contactos dañados. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizadas maniobras exitosas en el interruptor, constatándose la solución del problema.
202314911 | STE |  | D029B001 | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.052-4 | 202336 | 06/09/2023 09:27:07 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 06U18 no acepta comando de cierre en automático/manual vía control remoto. | OUO6 | MET3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Verificado que o contato NA 11/14 do relé 107k6 não estava fechando. Foi realizado a substituição do relé elesta 107k6 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Após a substituição do relé, foram realizados ensaios de fechamento do disjuntor, sendo estes satisfatórios.
202313518 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202333 | 15/08/2023 09:15:47 | Inspeccionar el compartimiento debido a actuación de protecciones diferenciales asociadas. | OUO6 | MET3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202334 | FERNANDO MARCANTE | Realizado desmontagem completa da fase B para inspeção interna. Detectado sinais de descarga elétrica entre parte inferior do TC e isolador estanque inferior. Efetuado limpeza total. Peças substituídas: Tulipa, anti corona, condutor, disco de ruptura e isoladores, vide desenho anexo. Reparado carcaça interna do TC. Feito 12 horas de vácuo, ensaio de estanqueidade. Efetuada reposição com gás novo (485kPA/23°C). Efetuado os ensaios funcionais.Estão relacionadas as SSA’s associadas a este trabalho.
202313420 | STE |  | C040A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 35U99T1 | 0189.068-9 | 202333 | 14/08/2023 07:34:17 | Seccionadora terra da fase S com o botão de desbloqueio para dentro, impossibilitando manobra de fechamento. | OUO3 | MET3 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202333 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Durante la verificación de la tapa de la seccionadora, se identificó que el botón de permisibilidad carecía de la tuerca de fijación correspondiente. De manera inmediata, se procedió a reinstalar la tuerca en su lugar para resolver de manera efectiva este inconveniente.
202309016 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202322 | 01/06/2023 09:31:26 | Verificar/solucionar contador de operación del interruptor 46U23 fase A se encuentra caido. | OUO3 | MET3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202322 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do contador de operações por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado manobra operativa do disjuntor 46U23, sendo constatado o correto funcionamento do referido contador. Numero de manobras do contador: Retirado= 831; Instalado= 001. Equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305522 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202313 | 31/03/2023 11:10:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o disjuntor não aceitou comando de fechamento via SCADA e via convencional. | OUO5 | MET3 | FERNANDO HACKER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202313 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de cierre, donde fue constatado que el relé 21K1 (bloqueo de cierre por precondiciones), no estaba energizado. Se procedió a verificar la precondición, donde fue encontrado la inoperancia del contacto auxiliar de la seccionadora a5U03, fue limpiado y reapretado los bornes 23 y 24 de la regla X91 y el contacto auxiliar 47 y 48. Realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios.
202303268 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202308 | 24/02/2023 17:28:01 | Verificar e solucionar atuação de "LI IPU FI1 DISJ 06LI1 DISCREPANCIA DE POLOS", após comando de fechamento. | OUO6 | MET3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202308 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada limpieza y reaprieto del circuito de Cierre de la fase A del Interruptor en los siguientes puntos: - 39, 42 de la regla X01A - 21, 22, 23, 24 del bloque contactos auxiliares del cubículo de accionamiento - 1, 2 del bloque de conexiones de la electroválvula de Cierre Posteriormente fueron realizadas maniobras de ensayo con resultados satisfactorios, solucionándose el problema.
202303111 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202307 | 18/02/2023 13:45:52 | Verificar accionamiento de alarma "SF6_50 VANO_U04 75U04/b5U04/T5/T2/U4 SF6 RELLENAR" sin rearme. | OUO5 | MET3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202307 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Encontrado o compartimento A12-5 fase "T" com pressão de 486kPa a 36ºC. Reenchido com 1,65Kg de gás sf6, pressão final de 520kPa a mesma temperatura. Normalizando assim o referido alarme. Realizado a aferição do RDG A12-5-T. Valores encontrados: 5-6=402kPa; 7-8=578kPa; 9-10=433kPa. Valores deixados: 5-6=390kPa; 7-8=570kPa; 9-10=421kPa.
202222912 | STE |  | C037A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U06T | 0189.053-0 | 202246 | 18/11/2022 08:57:37 | Verificado durante MP9M falha (ausência) na chegada do potencial +Vcc da posição fechada da seccionadora 95U06T no ULP. | MEL1 | MET3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202246 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se verifico la bornera 35-36 y las conexiones de la regla X89B;11-12 correspondientes al indicador de posición de la seccionadora 95U06T en la ULP, encontrándose un conductor con mal contacto, se realizó la limpieza y el reaprieto del mismo. Realizado ensayo y verificado con la operación teniendo un resultado favorable, dejando el equipo en condiciones operativas.
202221165 | STE |  | D004A021 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6TA2 | 0192.071-5 | 202242 | 18/10/2022 18:01:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora no aceptó comando de cierre por el SCADA, ni por convencional. | OUO6 | MET3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO MARCANTE | 202242 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que o condutor elétrico conectado ao borne 1 da régua X65 (painel A47), estava solto. Realizado o reaperto do borne e na sequência foram realizados ensaios na seccionadora, onde a mesma operou corretamente.
202217093 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202231 | 04/08/2022 10:30:29 | Verificar e solucionar pressao baixa de gás no compartimento A35-4B, 445kPa. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202231 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 30,465kg de gás SF6 novo foram recarregados na fase "B" do compartimento até atingir 500kPa de pressão e 31,6 g/l de densidade a 21°C de temperatura ambiente. Realizado busca de possiveis pontos de fuga de gás, Encontrada perda no isolador localizado abaixo do CT1. Emitido a SSA 202217283 para a perda encontrada e a SSA 202217291 solicitando parecer técnico da engenharia. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202216088 | STE |  | D026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U67 | 0180.048-5 | 202229 | 21/07/2022 09:20:11 | Durante ensayo del k300 verificada la no abertura del interruptor 46U67. | OUO3 | MET3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202229 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito referente a atuação do K300, encontrado aberto a resistência do relê 109K3 sendo este trocado por outro similar retirado de sobra de montagem. Realizado ensaios funcionais e ensaios de proteção (K300) obtendo resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de operação.
202214222 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202225 | 21/06/2022 14:34:00 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál accionó alarma de discrepancia de polos durante sincronismo de la Unidad. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico. Encontrado solto a conecção da eletroválvula de fechamento da fase B. Realizados seu correto reposicionamento, realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de operação.
202203096 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202209 | 02/03/2022 13:22:56 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TEMPO OPERACAO BOMBA EXCEDIDO" en el panel A52 sin rearme. Obs: Presion de nitrogeno normal. No hubo accionamiento en el SCADA. | OUO6 | MET3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202209 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Verificado el circuito correspondiente y encontrado el contacto 31/34 del relé 304 K2 pegado. Fue sustituido por otro relé con las mismas características (ELESTA SKR115/125 VDC) solucionando el problema.
202201131 | STE |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202204 | 27/01/2022 18:16:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-07 y CB-08. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202201021. Obs.: alimentado por el interruptor 722.04 en el QB-07 y 721.15 en el QB-08 (A36 A37 A38 - tirp1 - Control -U12/13) | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELECEU BARZ | 202204 | ELECEU BARZ | Inspecionado o circuito elétrico do painel A38 e nada anormal foi verificado. Posteriormente foi encontrado o problema no painel A36 (ref. SSA 202201120). Obs: O trabalho foi realizado no dia 27/01/2022 entre 22:00 e 23:00. Foi utilizada a data de 28/01/2022 na baixa da SSA para possibilitar a baixa do documento.
202201130 | STE |  | D012B001 | QUADRO A37 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.019-2 | 202204 | 27/01/2022 18:16:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-07 y CB-08. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202201021. Obs.: alimentado por el interruptor 722.04 en el QB-07 y 721.15 en el QB-08 (A36 A37 A38 - tirp1 - Control -U12/13) | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELECEU BARZ | 202204 | ELECEU BARZ | Realizada inspeção no circuito elétrico dompainel A37 e nada anormal foi verificado. Posteriormente o problema foi encontrado no painel A36 (ref. SSA 202001120). Obs: O trabalho foi realizado no dia 27/01/2022 entre 22:00 e 23:00 em caráter de urgência. A SSA foi baixada com data de 28/01/2022 para permitir a baixa do documento.
202201120 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202204 | 27/01/2022 16:41:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-07 y CB-08. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202201021. Obs.: alimentado por el interruptor 722.04 en el QB-07 y 721.15 en el QB-08 (A36 A37 A38 - tirp1 - Control -U12/13) | OUO6 | MET3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ELECEU BARZ | 202204 | ELECEU BARZ | Encontrado falha à terra no plug do RDG da fase A do compartimento A36-2. Foi desmontado, limpo e remontado, solucionando o defeito. Obs: A data de realização da manutenção corretiva foi 27/01/2022, entre 22:00 e 23:00 em caráter de urgência . A data de 28/01/2022 constante nessa SSA foi utilizada apenas para permitir o preenchimanto da SSA
202201002 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202204 | 26/01/2022 04:30:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma " 85U02 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ " " 85U02 BOBINA DE DISPARO 1/2" . Realizado varias tentativas de rearme sendo que 20 segundos despues del rearme de la alarma vuelve accionar nuevamente. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202204 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado, inspección en el circuito eléctrico, sin anormalidades encontradas, así también ensayos funcionales, donde fue detectando presencia de aire en la motobomba, se procedió a la purga de la misma, se presurizo nuevamente el sistema, no encontrando ninguna falla. Conjuntamente con operación se realizaron maniobras de apertura y cierre, con resultados satisfactorios, dejando el equipamiento en condiciones normales de operación.
202200859 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202204 | 24/01/2022 07:47:01 | Reduzir a pressão de gás SF6 da fase A do compartimento A34-10 para permitir a manutenção corretiva do compartimento A31-2. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REDUZIDO A PRESSÃO DE GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A34-10-A ATÉ 250KPA, PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A31-2-A, COM OCORRÊNCIA DE FLASHOVER. APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS A PRESSÃO DO COMPARTIMENTO EM QUESTÃO FOI NORMALIZADA. VALORES DEIXADOS (SF6) - PRESSÃO: 500KPA, TEMP.: 30°C, UMIDADE: 46,9PPMW, PUREZA: 99,4%.
202200858 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202204 | 24/01/2022 07:47:34 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase A do disjuntor para permitir a manutenção corretiva no compartimento A31-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REDUZIDO A PRESSÃO DE GÁS SF6 DO DISJUNTOR 06U10 FASE 'A' ATÉ 250KPA, PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A31-2-A, COM OCORRÊNCIA DE FLASHOVER. APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR EM QUESTÃO FOI NORMALIZADA. VALORES DEIXADOS (SF6) - PRESSÃO: 730KPA, TEMP.: 30°C, UMIDADE: 5,95PPMW, PUREZA: 99,4%.
202200856 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202204 | 24/01/2022 06:48:38 | Verificar/solucionar motivo por cual al maniobrar la seccionadora a6U10/16U01 actuó la proteccción diferencial (87P/87A) de la barra A3. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado a retirada do gás contaminado, desmontagem interna da seccionara a6U10 fase 'A', removido o VT, VW, VI, CT3, e os condutores internos do compartimento 2. Efetuado limpeza total. Substituído os dois isoladores passantes adjacentes ao VT. Efetuado a troca da tulípa inferior ao VT. Substituído todos os componentes (base, contato móvel, contato fixo, etc) da seccionadora. Efetuado a troca contato fixo da chave de aterramento. Efetuado reposição com gás novo. Efetuado os ensaios funcionais.
202602138 | APG |  | B032E001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 03 | 0011.108-6 | 202607 | 12/02/2026 11:01:37 | Realizar processo de remoção de umidade na bucha reserva do TU, instalando compartimento de gás SF6 com mantas de aquecimento. Utilizar o sistema SMG móvel para monitoramento contínuo da evolução da curva de umidade, executando tratamentos de secagem conforme a umidade for migrando para o gás. SSA ref. 202413821. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601716 | AMP | 202601548 | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202606 | 05/02/2026 10:16:34 | Debido a anormalidad recurrente (SSAs: 202213405, 202311537, 202601548), verificar posible punto de pérdida en la tapa ciega del ducto de llenado del tanque de aceite de la fase R del Interruptor. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601668 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 | 04/02/2026 16:55:48 | Realizar a conferência dos itens que compõem o conjunto Transformer Test Set, conforme lista em anexo, e separar o material para envio ao almoxarifado, a fim de atender à SSA 202510522. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601551 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202606 | 02/02/2026 16:44:11 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la fase T del correspondiente interruptor. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601550 | AMP |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202606 | 02/02/2026 16:44:20 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la fase R del correspondiente interruptor. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601548 | AMP |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202606 | 02/02/2026 16:44:28 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la fase R del correspondiente interruptor. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600812 | AMP |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202604 | 20/01/2026 16:57:53 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma SF6_60 VAO_U18A DISJ 86U8A NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ A-57 con rearme en el primer intento. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600063 | AMP |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202602 | 05/01/2026 11:19:45 | Devido os valores de resistência de contato obtidos durante a execução da SSP 20252362 estarem acima do limite estabelecido (342 µΩ) nas fases A e C do disjuntor 06U16, realizar um novo ensaio de resistência de contato por meio da chave seccionadora a6U16, a fim de complementar a análise e confirmar a condição do equipamento. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520208 | APG |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202601 | 30/12/2025 15:09:33 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado o alarme de "excesso de partidas da motobomba sem operação do disjuntor". A motobomba tem partido de 9 a 11 vezes por dia. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520183 | APV |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202601 | 30/12/2025 10:55:46 | Durante a execução da SSP 20253319, foi verificado a ausência dos nós escravos nas fases B e C. Os nós escravos foram retirados para instalação em outros compartimentos. Deverão ser instalados nós escravos novos a serem providos por meio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520037 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202601 | 30/12/2025 10:56:22 | Con la finalidad de atender la anomalía detectada en la SSA 202503153, verificar indicación de presión (550kPa) alta en la fase C del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519997 | APG |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202551 | 20/12/2025 10:27:54 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma SF6_50 VANO_U07/08 INT 45U78 NITROG PRES BAJA OPERAC NC BLOQ A-23 con rearme en el primer intento. | OUO5 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519844 | APG |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202551 | 17/12/2025 16:09:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi encontrado um vazamento de óleo na válvula de bloqueio (16068). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519843 | APG |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202551 | 17/12/2025 18:13:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi constatado um vazamento de óleo na base da mangueira de indicação de nível de óleo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518999 | SPG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:51 | Elaborar propuesta de dispositivo de izaje del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de salida de línea, a partir de la elevación 144 mediante grúa, necesario para el desmontaje y montaje seguro de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202613
202518998 | APG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:58 | Elaborar propuesta de soporte en la elevación 128 del trecho horizontal del compartimiento 4 fase T de los bays de salida de línea, necesario para el desmontaje y montaje de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514022 | AMP |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202535 | 31/08/2025 23:39:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 05U05 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 33,05PA. | OUO5 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202514017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 05/09/2025 11:10:25 | Verificar y evaluar utilización del material código 62367 (REMOVEDOR TINTA ESMALTE VERNIZ 0,9 L) para remover la pintura de los conductores en caso de recuperación de la misma a fin de disminuir el tiempo de trabajo. Mejoría levantada en OTS.SMMT.024.2025. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue probado el uso del REMOVEDOR DE TINTA ESMALTE VERNIZ para la remoción de la tinta del conductor que sufrió una descarga disruptiva sin obtener un resultado favorable. Obs.: Realizado durante la ejecución de la AT: 202509001
202513058 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 19/08/2025 15:17:29 | Solicito apoio para a identificação dos diferentes tipos de anti-corona atualmente cadastrados sob o código de estoque 280089, de forma que possam ser separados e registrados em códigos de estoque distintos. Essa separação permitirá a definição das respectivas políticas de estoque, conforme solicitado pela SMIT.DT no processo GCSMIT-2969. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202604 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a separação dos anti coronas de acordo com cada modelo. Foi registrado imagem dos materiais e realizado a contagem dos mesmos. Anexado um documento com as informações necessárias para codificação de cada item.
202508955 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202524 | 11/06/2025 05:26:31 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do elemento filtrante e o niple do bloco. Realizado a limpeza do cubículo. Deixado em observação por 20h sem sinais de vazamento. Obs.: Identificado falha de acabamento no niple o qual fazia com que o filtro entrasse com atrito, o que impossibilitava o enroscar completo. Emitido a SSA 202510371 para correção do passo da peça retirada. Realizada a reposição de óleo até o nível indicado. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508954 | STE |  | D026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U67 | 0180.048-5 | 202524 | 11/06/2025 05:26:47 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202552 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo. No fueron constatados perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508953 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202524 | 11/06/2025 05:27:01 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202543 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizada limpeza geral em todo o cubículo. Inspecionado todo o circuito hidráulico. Encontrado ponto de vazamento no tanque de óleo da fase B. Realizado limpeza no local e aplicado resina epóxi para selamento o qual ficou em observação por 3 dias sem apresentar vazamento. Solucionando assim a perda. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508589 | AMP |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202523 | 05/06/2025 11:01:59 | Dando continuidad a la SSA 202506588, conforme conversado con MEL-1, será realizado nueva verificación durante mantenimiento preventivo prolongado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508521 | STE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202523 | 04/06/2025 10:40:53 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.003-9 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438 . Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202537 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | La sustitución del aislador tipo cerámico fue ejecutado con la SSA 202508514. El Nro. Serie del aislador polimérico instalado es 20KI0049A.
202508520 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202523 | 04/06/2025 10:40:56 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.031-4 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202544 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | La sustitución del aislador tipo cerámico fue ejecutado con la SSA 202508514. El Nro. Serie del aislador polimérico instalado es 20KI0410A.
202508515 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202523 | 04/06/2025 10:40:59 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.001-2 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202544 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | La sustitución del aislador tipo cerámico fue ejecutado con la SSA 202508514. El Nro. Serie del aislador polimérico instalado es 23KI0338A.
202508514 | STE |  | C060A | BAY DA LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS |  | 202523 | 04/06/2025 10:30:35 | Conforme suministro de contratos 4500052438 y 4500057274, sustituir respectivamente en las tres fases los actuales aisladores cerámicos por los aisladores poliméricos, y sustituir los componentes internos del A04-6 (excepto pararrayos) y del trecho vertical del A04-4 (excepto aisladores soporte) incluso el conductor del compartimiento del TC conforme indicado en diseño en adjunto (partes en verde). Planillas de Puesta en Servicio (por fase) serán enviadas vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202532 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Retirada del GAS SF6 y desmontaje de compartimientos 4, 6 y 8 de las 3 fases. Traslado a cota 128 para limpieza y sustitución de conductores, aisladores y tulipas (SSA 202517195 Destino de material retirado). Remontaje en cota 144 con nuevos aisladores poliméricos en reemplazo del cerámico. Vacío 15h, estanqueidad 1h, normalizado presión del GAS. Ensayos de resistencia y tensión (SMIL). Anexo materiales, ensayos y disposición final. Incluye sustitución de aisladores de pararrayos SSA 202514329.
202508197 | AMP |  | C060A010 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L01T1 | 0189.143-0 | 202522 | 30/05/2025 14:42:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el permisivo de la correspondiente seccionadora tierra presenta defecto en la fase "R", imposibilitando su maniobra eléctrica. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não
202507985 | AMP |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202522 | 28/05/2025 09:16:36 | Executar o ensaio de Trip Free com o auxílio do oscilógrafo para determinar a origem do problema reportado na SSA 202414754, verificando especificamente se a anomalia decorre de falha no comando do CBS ou se é provocada por atraso no acionamento do came. Caso seja confirmado o atraso do came, identificar o componente específico responsável por essa condição. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202507847 | AMP |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202522 | 27/05/2025 10:25:42 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "INTERC BARRA INT 05A12 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ", aceptando rearme. | OUO5 | MET3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202506647 | AMP |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202518 | 28/04/2025 16:45:47 | Verificar e solucionar indicação acima de 540 kPa no manometro correspondente ao compartimento A50-2C. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202506390 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202517 | 23/04/2025 10:40:14 | Verificar y solucionar motivo por el que, posterior a maniobra de cierre del interruptor, se produjo caída brusca de presion de nitrógeno/aceite. Verificada presión próxima a 0MPa. En anexo, lista de eventos verificando comportamiento de la presión posterior a la maniobra. Efectuados varios comandos de rearme hasta normalizar la presión. | OUO5 | MET3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202520 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue reducida la presión del equipamiento a cero, verificado el reaprieto de las mangueras de alta, baja presión y conexiones de la bomba, sin detectar fugas en las mismas. Se elevo la presión del equipo a su nivel nominal, así también se realizaron varias maniobras con resultados favorables. El equipo quedo en observación desde la ocurrencia y durante la ejecución de la SSP:2025/2351, no presentándose la anomalía de caída de presión brusca.
202506262 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202517 | 21/04/2025 16:34:52 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en las 3 fases. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202528 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío a presión cero y posteriormente en el lado de baja en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 73,5 mseg. Fase S: 74,7 mseg. Fase T: 73,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202506126 | AMP |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202517 | 21/04/2025 10:26:18 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506124 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202517 | 21/04/2025 10:29:03 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506122 | AMP |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202517 | 21/04/2025 10:31:06 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506121 | AMP |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202517 | 21/04/2025 10:31:50 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506120 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202517 | 21/04/2025 10:32:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506115 | AMP |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506114 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:32 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506113 | AMP |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202517 | 21/04/2025 10:35:13 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506112 | AMP |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202517 | 21/04/2025 10:35:41 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506110 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202517 | 21/04/2025 10:36:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506107 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202517 | 24/04/2025 09:02:13 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase A y C. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202551 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Presión hidráulica reducida a cero, realizado reapriete de mangueras y vacío en los bloques de válvula principal de las tres fases del interruptor, logrando extraer aire del sistema. Se realizó reposicion de 10 L de aceite en el sistema hidráulico. Se ejecutaron ensayos operacionales de cierre, con los siguientes resultados: Fase A: 76,2 ms Fase B: 72,6 ms Fase C: 75,9 ms Estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos para el cierre de interruptores con overhaul.
202506103 | APV |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202517 | 21/04/2025 13:50:21 | Substituir nó escravo com falha de comunicação intermitente detectado através da SSA 202504214, correspondente a fase "B" do compartimento A33-1. Instalar novo nó escravo a ser provido por intermédio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506080 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:08 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase R y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 77,4 mseg. Fase S: 79,5 mseg. Fase T: 75 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202505920 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 17:09:48 | Confeccionar/Elaborar un nuevo equipo para la purga de aire del circuito hidráulico del mecanismo de accionamiento de los interruptores de 500 kV de la GIS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505802 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202515 | 11/04/2025 14:17:24 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252285, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: S: 121,46 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202530 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ no compartimento da fase S durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO, código D050A002 de baixo fluxo, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C A: Umidade: 13,32 ppmw / Pressão: 479 kPa
202505723 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202515 | 11/04/2025 14:05:47 | Verificado, durante a execução da SSP 20252349, tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as demais fases nas manobras de fechamento, conforme gráfico em anexo. Obs.: interruptor com Overhaul. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Relatório completo em anexo. Fechamento, fases: R:75,3ms; S:74,7ms e T:73,5ms.
202505720 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202515 | 11/04/2025 14:06:25 | Verificar o motivo pelo qual, durante a manobra de abertura e fechamento, a fase T não reconhece a manobra, indicando 'Unknown'. Gráfico em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção e reaperto nos: Bornes 3 e 4 da régua X01C do painel A05; Bornes 9 e 10 da régua J6 do CBS; Pontos 97 e 98 do came de contatos do cubículo da fase T. Não encontrado nenhuma anomalia. Substituído o micro switch referente ao ponto 97-98 do came por outro similar retirado de sobra de montagem, devido a possível falha interna. Realizado manobras do disjuntor sem nova incidência de repique.
202504964 | ACS |  | C037 | BAY DA U06 - GIS 50 HZ |  | 202514 | 01/04/2025 15:32:37 | Conforme SSA 202503169 ejecutada (STE), se solicita la correspondiente verificación, monitoreo y registro de cualquier anormalidad que se presente con las tapas de seguridad instaladas hasta el próximo PD de esta unidad prevista para Dic/2025. El objetivo se basa en obtener informaciones para los ajustes y/o modificaciones que se requieran para mejorar el proyecto. Se sugiere el acompañamiento periódico de por lo menos una vez al mes para esta tarea de inspección. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202524 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção nas referidas tampas. Não encontrado anormalidades.
202504914 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202514 | 01/04/2025 10:53:20 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite dentro del cubículo del respectivo interruptor, fase "S". | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202504129 | AMP |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202512 | 19/03/2025 16:40:00 | Durante la ejecución de la SSA N° 202503619, se detectó ruido anormal durante la inspección de descargas parciales realizada por ILA-1 en el CT3, en cuanto el equipo estaba siendo tratado. Obs.: El ruido desaparece al detener el tratamiento. Realizar tratamiento de gas en la fase "B" de este compartimiento, con la barra B4 desenergizada, utilizando carro de tratamiento de alto caudal y nuevas mediciones de ruido en el CT3 con apoyo de ILA1, a fin de descartar presencia de DP o de vibración. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503774 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202511 | 14/03/2025 05:59:36 | Verificar e solucionar manometro de gas com a base solta no cubículo da fase R, conforme anexo. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição dos coxins da base do manômetro da fase A. Provenientes dos estoques de materiais específicos da ferramentaria GIS. Solucionando assim o problema. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202503689 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202511 | 13/03/2025 11:10:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A07-5 fase S. Valor encontrado: S: 127,67 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 39.81 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase S por um período de 6 horas, mantendo um fluxo de circulação de 60kg/h, circulando 540kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase S: pressão 484kPa a 21°C, umidade 16,27ppmw.
202503567 | AMP |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202511 | 12/03/2025 09:54:32 | Realizar una revisión del circuito hidráulico, principalmente en la válvula amplificadora y electroválvula del circuito de cierre de la fase C, como también los oring’s del bloque de electroválvulas. Esto debido a la discrepancia de polos constantes en la maniobra de cierre. Considerar ejecución de SSA: 202419597 en la que fue realizado varias purgas de aire. Se adjunta informe de los distintos escenarios de purga realizados, como también otras acciones sin resultados satisfactorios. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503427 | AMP |  | D036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U45 | 0192.091-0 | 202511 | 10/03/2025 16:57:03 | Disjuntor 46U45 ligou sincronoscópio mas não aceitou comando de fechamento via SCADA. Efetuado comando na seccionadora 36U45/56U45 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 46U45 com sucesso. | OUO6 | MET3 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503218 | AMP |  | D034A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U12 | 0192.083-9 | 202510 | 04/03/2025 18:34:13 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora não indicou fechada no painel ULP durante processo de partida da unidade. Obs.1: paineis GUS12/13, CD e SCADA com indicações normais. Obs.2: efetuado novo comando de fechamento com indicação normal. | OUO6 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202503035 | APV |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202509 | 28/02/2025 07:36:20 | Instalar nodo esclavo proveído a travéz de la SSA:202502289 en el compartimiento de gas A57-1, fase C. Detectada falla en el nodo esclavo durante la ejecución de la SSA:202502143. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503030 | APV |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202509 | 26/02/2025 15:06:11 | Instalar nodos esclavos en las tres fases del compartimiento de gas A41-1, que serán proveídos por medio de la SSA: 202502289, para completar el sistema SMG del panel PMSMG-60-05. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202501494 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202505 | 01/02/2025 05:45:18 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo en al fase T del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202501310 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202505 | 29/01/2025 04:10:21 | Durante inspección fue encontrado contador de operación fase C desacoplado. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202524 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Contador foi retirado, recuperado e acoplado ao disjuntor. Testes realizados demonstrando operação satisfatória. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500764 | AMP |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202503 | 19/01/2025 17:48:17 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "SF6_60 VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ A-43" luego del cierre del interruptor, aceptando rearme. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202500477 | AMP |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202503 | 15/01/2025 15:06:37 | Verificar motivo por el cual ocurre cambio de estado en la indicación posición del interruptor 06U14 para el 1EPIC, causando alteración en la fila de corte y la alarma "Discrepancia en la fila". Obs.: ya fue verificado por la MEL1 conforme baja de la SSA 202500311. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202419606 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202450 | 12/12/2024 08:48:24 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202534 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Reducida la presión a cero, se realizo reaprieto de las mangueras y vacío en los bloques de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados favorables: Fase R: 76,2 mseg. Fase S: 75.9 mseg. Fase T: 76,8 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre.
202419594 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202450 | 12/12/2024 08:49:44 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre polos das fases S e T, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Realizado a substituição de vedação da tampa cega da USR. Encontrado furo no cano de saída da USR inferior, foi realizado solda com a SSA nº 202508592. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Relatório completo em anexo. Fechamento, fases: R:72,0ms; S:72,0ms e T:74,7ms.
202419459 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202450 | 09/12/2024 11:59:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não aciona alarme "Trip II", "125 Vcc falha", referente ao disjuntor 85U06 nos paineis convencionais (Painel A19, ULP e GUS), acionando somente no SCADA. Observação: detectado durante isolação do painel QB-03. | OUO5 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé ELESTA 313K2 inoperante. Sustituido por otro similar modelo Finder N37-125VDC retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo funcional y verificado correcto funcionamiento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202417932 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202446 | 12/11/2024 15:58:43 | Durante la ejecución de la SSP: 20245266, se encontró humedad por encima del limite establecido (128,33 ppmw; histórico en adjunto) en el compartimiento de gas A27-5, fase T. Densidad: 30,19 g/l Presión: 503,70 kPa Temperatura: 35,87°C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202509 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase T del compartimiento. Tratado durante 18 horas con carro de servicio D050A003, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular, utilizando mantas térmicas colocadas sobre la superficie del compartimento y zona del DPB. Valores dejados: Fase T: - Humedad: 28,24 ppmw. - Densidad: 30,64 g/l - Presión: 502 kPa - Temperatura: 31 °C.
202417842 | STE |  | D060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.013-6 | 202445 | 08/11/2024 09:19:56 | Realizar medições no suporte de aluminio do aterramento da bucha SF6/Ar, conforme indicações no arquivo em anexo (registrar os valores em mm). Atividade necessária para possibilitar a execução da SSA 202416908. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202519 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Las medidas solicitadas se encuentran disponibles en el documento 6380DF76941I, en adjunto. Adicionalmente, se proporciona el archivo de modelado 3D correspondiente a la pieza. Observación: El soporte fue retirado para la verificación directa de las dimensiones y del paso de rosca. Se constató que se trata de una rosca métrica M12x1.75.
202417830 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202445 | 08/11/2024 00:02:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, após atuação da proteção (disjuntor 85U08) na parada da U08, ocorreu rearme sem causa aparente. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizou-se simulações de atuação de proteções e alarmes e o rearme somente ocorreu após comando. Inspeciounou-se o circuito de alarme não sendo obseradas anormalidades. Procedeu-se reaperto de bornes e limpeza de componentes eletromecânicos com BD SHIP e limpador de contatos Novec da 3M. Novas simulações foram realizadas e a proteção atuou conforme esperado.
202417445 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202445 | 05/11/2024 13:44:48 | Aplicar silicone G661 no flange da membrana de ruptura substituída durante a execução da SSA 202210759. A membrana está instalada no para raio da fase R. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Utilizado a pistola de graxa a bateria (SKFTLGB 20) para realizar a aplicação do silicone G661 no flange da membrana de ruptura. Foi aplicado aproximadamente 70g de silicone na membrana. Foi utilizado o silicone armazenado na ferramentaria da GIS. Em seguida foi realizado a limpeza da parte externa do flange.
202417337 | APV |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202445 | 04/11/2024 09:38:34 | Instalar Sensores Wika en las fases R, S y T. Dichos Sensores fueron retirados e instalados en el compartimiento A14-10B durante Puesta en funcionamiento del Sistema SMG del Panel A14 durante SSP Nro : 20245012 / SSA Nro 202208685. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202417334 | STE |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202444 | 31/10/2024 16:11:14 | Verificar motivo pelo qual o manômetro do pararaios da fase “S” da LT-IPU-50HZ-MD1 encontra-se com o nível baixo de glicerina em seu visor (ver fotos anexas). | OUO1 | MET3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que o manômetro estava sem uma das tampas plásticas, o que resultou na perda de glicerina do manômetro. Foi substituído o manômetro por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417330 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202444 | 31/10/2024 16:12:50 | Verificar / corrigir vazamento de óleo na vedação do filtro de óleo hidráulico do DJ05U01. | OUO1 | MET3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado durante a execução da SSP 20252349, em conformidade com a PIC.EQ.0042-R03 item 38 a substituição do filtro de óleo. Solucionando o problema. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202417323 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202444 | 31/10/2024 16:16:23 | Verificar / solucionar vazamento de glicerina no visor do pressostato A.04-8 fase “S” da LTIPUMD01. O vidro do pressostato está trincado, gerando perda de glicerina. | OUO1 | MET3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído o vidro do manômetro por outro de modelo similar, retirado de um manômetro que estava em desuso, armazenado na ferramentaria. Depois foi realizado a vedação da tampa traseira do manômetro, utilizando silicone. Em seguida foi preenchido o interior do manômetro com glicerina. Posteriormente foi realizado uma nova inspeção no manômetro e não foi detectado perda de glicerina. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417321 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202444 | 31/10/2024 16:16:35 | Verificar / corrigir vazamento de óleo na vedação do filtro de óleo hidráulico do DJ05U05 conforme imagens anexas. | OUO1 | MET3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado durante a execução da SSP 20252352, em conformidade com a PIC.EQ.0042-R03 item 38 a substituição do filtro de óleo. Solucionando o problema. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202417320 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202445 | 05/11/2024 15:56:29 | Verificar e solucionar indicação de pressão no compartimento A14-10B (SCb5B02T1), fases “R” e “T”, pressões com 555 e 550 kPa respectivamente, as quais estão acima do limite superior (520 kPa), conforme PIO 3 rev.6. ver imagens anexas. Obs.: Temperatura ambiente no momento da leitura: 27º. | OUO1 | MET3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó y constató que los manómetros correspondientes a las fases R y T presentaban error en la lectura. En consecuencia, fueron reemplazados por unidades nuevas adquiridas mediante el contrato N.º 4500069964, solucionando el inconveniente. Los manómetros retirados serán enviados a calibración, conforme a las solicitudes SSA: 202515668 y 202515670. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202417319 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202444 | 31/10/2024 16:16:51 | Verificar e corrigir defeito no manômetro de indicação de pressão da fase “T” do DJ85U9A. O mesmo encontra-se sem o vidro do seu visor. | OUO1 | MET3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202509 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue encontrado el visor del manómetro sin vidrio. Se procedió a recolocarlo, solucionando el problema. Obs: El vidrio utilizado formaba parte de los manómetros con defecto de medición, que se encuentran almacenados en la GIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417121 | SPG |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.445-0 | 202443 | 24/10/2024 16:17:18 | Devido a alto valor de impedância durante o ensaio de levantamento de curva de saturação utilizando o CT Analyzer. Solicito ensaio de resistência indutiva no secundário Y1-Y2 do TC HA409876. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202650
202416386 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202441 | 12/10/2024 05:03:27 | Verificar solucionar pérdida de aceite a través de conexión de la manguera en el cubículo del interruptor 05L02 fase S | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202415360 | STE |  | C030A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B5U9A FASE T | 0196.400-5 | 202439 | 24/09/2024 16:22:33 | Encontrado Punto Caliente en el CT3 asociado a la Seccionadora b5U9A fase T, con diferencia de temperatura de aproximadamente 14ºC, Corriente 763,19 A a temperatura ambiente de 24°C. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245664. Imagen en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202506 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizada desmontagem para inspeção. Inspecionado, observou-se como possível origem do ponto quente, o derretimento de selante de poliuretano de baixa fixação e dureza (imagem anexa), acarretando em mal contato entre o partes do CT3. Retirado todo o selante conforme consetimento da IEQ3 (Barbado e Adrian - 03/02/2025). Realizada limpeza e remontagem do equipamento. Realizada termografia após energização, constatando a eliminação do delta de temperatura conforme relatório anexado.
202415359 | STE |  | C030A002 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B5U9A FASE R | 0196.401-2 | 202439 | 24/09/2024 16:25:00 | Encontrado Punto Caliente en el CT3 asociado a la Seccionadora b5U9A fase R, con diferencia de temperatura de aproximadamente 18ºC, Corriente 743,60 A a temperatura ambiente de 24°C. Detectado durante ejecución de la SSP Nro 20245664. Imagen en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202506 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizada desmontagem para inspeção. Inspecionado, observou-se como possível origem do ponto quente, o derretimento de selante de poliuretano de baixa fixação e dureza (imagem anexa), acarretando em mal contato entre o partes do CT3. Retirado todo o selante conforme consetimento da IEQ3 (Barbado e Adrian - 03/02/2025). Realizada limpeza e remontagem do equipamento. Realizada termografia após energização, constatando a eliminação do delta de temperatura conforme relatório anexado.
202415084 | STE |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202438 | 19/09/2024 15:51:11 | Acompanhar e prestar apoio ao Itaipu Parquetec no Período de Funcionamento Experimental (PFE) do Sistema de Monitoramento de Disjuntores e dispositivos CBS associados, conforme projeto SMDv2 no convênio 4500062045. PFE prorrogado até o dia 30/11/2024. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se prestó apoyo al personal de Itaipu Parquetec. En adjunto acta con el informe de las actividades realizadas en el PFE. Obs: - Sustitución de placa del CBS-39 fue realizada con SSA 202415746, la placa retirada quedó con el personal del PTI para su posible reparación. Fecha estimativa de devolución de placa 03/02/2025.
202414819 | AMP |  | C035A011 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 55U34T | 0189.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:58:23 | Inspeccionar parte activa y si necesario, sustituir componentes debido al alto valor de Resistencia de contacto ( 732 µohm) en la Fase S del Interruptor 45U34 durante SSP Nro 20241246. Anomalía confirmada con las diferentes mediciones de resistencia de contacto según secuencia de ensayos en anexo. Observaciones : - Mediciones realizadas con Equipo CPC 100 BP: 706172. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414581 | AMP |  | D004A025 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6LI4 | 0192.074-0 | 202437 | 11/09/2024 11:08:37 | Verificar ausencia de señal en la LLP-08 referente al estado de la llave seccionadora b6LI4 en la posición cerrado. Adjunto circuito eléctrico. Referencia: SSA 202220413. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414255 | APV |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202437 | 10/09/2024 16:25:30 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239). Durante a revisão do mecanismo de acionamento, SSA 202208770, esta mangueira não foi substituída devido a indisponibilidade deste modelo no estoque do almoxarifado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202414054 | AAT |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202437 | 10/09/2024 17:02:08 | Durante a execução da SSA 202208686 foi detectada falha de comunicação do painel PMSMG-50-07. O qual realiza a comunicação com o MOXA mas não se comunica com os sensores. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202413218 | STE | 202412782 | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202434 | 20/08/2024 11:34:02 | Dar apoyo a fin de verificar y solucionar motivo por el cual no señalizo "SF6 - DISJUNTOR 06U12 CONDICON ANORMAL" en panel ULP Y GUS 12, posterior al comando de parada de la unidad. Obs: Verificado en el panel A-36 y SCADA señalización normal. | MEL1 | MET3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202445 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada simulação do alarme junto ao painel ULP que demonstrou a sinalização como esperado. Realizada limpeza de equipamentos elétricos no interior do painel A36 com solvente BD-SHIP. Realizada nova simulação e a sinalização funcinou de forma satisfatória.
202413195 | AMP |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202435 | 26/08/2024 14:14:37 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG14A054, compartimiento A55-5 fase “A”. Última comunicación: 15/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202411506 | AMP |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:16 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-43. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202411418 | STE |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202429 | 21/07/2024 05:18:10 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al mínimo detectado en la fase A, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202522 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizó una inspección completa del circuito hidráulico y se identificó que la manguera de baja presión se encontraba floja. Se tomaron medidas para corregir esta situación, restableciendo el funcionamiento adecuado. Realizado limpieza general en todo el cubículo y reposición del aceite. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202410711 | APG |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:57:10 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239) Durante a revisão do mecanismo de acionamento hidráulico deste disjuntor a mangueira nova foi danificada na instalação, devido a um defeito no niple, e não havia mais mangueira deste modelo no estoque do almoxarifado. Foi instalado a mangueira antiga para possibilitar o funcionamento do sistema hidráulico do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410209 | STE |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202428 | 09/07/2024 15:01:05 | Verificar o circuito de intertravamento que permite o comando remoto de fechamento do disjuntor 45U99 (seccionadoras 35U99 e 55U99 fechadas), com provável anomalia nos contatos auxiliares em uma das seccionadoras adjacentes, constatado durante a execução da SSP20241234 e SSA 202320703. Este problema já é recorrente, com várias SSA's já emitidas. SSA's emitidas para a seccionadora 35U99: 202214506; 202320703; 202001537A; 201812453A. SSA's emitidas para o disjuntor 45U99: 202013506A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de las seccionadoras, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección. No fue posible realizar ensayos operacionales de la seccionadora 35U99, ya que la seccionadora servía como punto de aislación para la Unidad 9A, la cual se encontraba en mantenimiento preventivo. Ensayos con resultados satisfactoria de la seccionadora 55U99.
202410167 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202426 | 30/06/2024 18:06:07 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "VANO_U06 INT 85U06 BOBINA DISPARO 1/2 FALLA CSF-07", con rearme minutos después sin intervención. Observación: alarma accionada al momento de cierre del interruptor. | OUO5 | MET3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado varias maniobras de cierre y apertura sin accionamiento de alarmas. Inspeccionado el circuito, reapretado todos los bornes, y pasado limpia contactos. Realizado nuevamente varias maniobras de cierre y apertura con resultado satisfactorio.
202409753 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202426 | 24/06/2024 11:13:43 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20243481 contador de horas de servicio de la motobomba en estado inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202439 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se constataron contactos flojos en los puntos 21-24 del Contactor 114K2. Fue realizado reaprieto y limpieza en los puntos del circuito. Finalmente, se llevaron a cabo ensayos, obteniendo resultados satisfactorios.
202409059 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202424 | 11/06/2024 16:52:56 | Durante execução da SSP 20245239 observou-se óleo do sistema de acionamento hidráulico depositado sobre assoalho interno e canaleta de cabos, na parte de trás do cubículo, nas fases R e T, conforme imagens anexas. Efetuada a limpeza do local. Como esse disjuntor ainda tem realizado o "Overhaul", realizar uma inspeção para avaliar se será necessário um "Overhaul" Total ou Parcial. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção. Observou-se óleo depositado sobre o mesmo local em ambas as fases, porém em pouca quantidade, não demonstrando evolução. Aguarda-se novo desligamento preventivo para nova inspeção e avaliação.
202408677 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202423 | 04/06/2024 10:38:00 | Após a conclusão da SSP 20240897, durante a energização da linha, foi verificado que o contador de manobras da chave terra motorizada 15L02T1 não está incrementando a contagem das manobras. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico, não encontrado nenhuma anomalia. Realizado 2 manobras de abertura e fechamento com atuação correta do contador. Valor deixado 203 manobras.
202408451 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202422 | 29/05/2024 05:58:37 | Verificar y solucionar motivo por el que el interruptor 86U17 se encuentra indicando posición inválida en los paneles GUS y CD correspondientes, estando el interruptor cerrado. Obs.: verificada la indicación normal en el ULP-17 y en el sistema SCADA. Posteriormente verificada la normalización de indicación del interruptor, sin intervención. | OUO6 | MET3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Foi inspecionado o circuito elétrico referente a indicação de posição do disjuntor e não foi encontrado nenhuma anomalia. Foi realizada reaperto nas conexões elétricas e limpezas dos contatos auxiliares do disjuntor. Em seguida foi verificado no painel ULP, no painel convencional e sistema SCADA da CCR as indicações de posição do disjuntor, e constatado que as indicações estavam corretas. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202408417 | STE | 202208361 | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202422 | 29/05/2024 08:40:33 | Executar nova medição termográfica na conexão do compartimento 4, próximo ao CT1 na fase S, para avaliar a evolução do ponto quente registrado na SSA principal. Realizar imagens termográficas em capturas e condições similares ao da SSA principal (I=1078A; TA=30ºC). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se ha realizado una nueva medición termográfica en la conexión del compartimiento 4, cercano al CT1, fase S. Se adjunta el informe de la termografía en el que se registra un máximo de diferencia de temperatura entre dos puntos de 3°C, indicando que el punto caliente no ha evolucionado e inclusive está por debajo de la anterior SSA. La termografía se llevó a cabo con una corriente de línea de 1233 A y a una temperatura ambiente de 23°C.
202406626 | STE |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202418 | 29/04/2024 15:19:34 | Verificado durante SSP 20245259 tiempo de reacción por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases R y T. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202452 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado ensaio de tempo de abertura e fechamento. Encontrado discrepância de 5,4ms no circuito de fechamento. Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Fechamento, fases: A:76,8ms; B:78,6ms e C:78,9ms.
202406613 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202419 | 06/05/2024 17:14:00 | Verificado durante SSP 20245259 tiempo de reacción por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases R y T. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Detalles de la ejecución en anexo. Valores finales: - Fase R: 73,5 ms. - Fase S: 75,0 ms. - Fase T: 70,5 ms
202406612 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202419 | 06/05/2024 17:14:16 | Verificado durante SSP 20245259 tiempo de reacción por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases R y S. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado proceso de purga de aire del sistema hidráulico en el bloque de la válvula principal de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,5 ms / Fase S: 78,3 ms / Fase T: 77,7 ms. Valores dentro de los parámetros establecidos.
202406117 | STE |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202416 | 17/04/2024 06:08:22 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite. Conforme anexo. | OUO6 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Servicio atendido en la ejecución de la SSA: 202210402. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202403060 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202408 | 23/02/2024 00:21:15 | DURANTE O COMANDO DE PARADA DA UNIDADE U9A NAO HOUVE A SINALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO OPERADA DO DISJUNTOR 45U99 NO GUS E ULP. OBS.: NO PAINEL A26, SCADA E SDSC SINALIZOU NORMALMENTE. | OUO5 | MET3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, y realizado ensayo con resultados satisfactorios. No se detectaron anomalías en el funcionamiento de la alarma.
202402901 | AIM | 202209494 | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202408 | 22/02/2024 15:02:20 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U18 para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG18 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 03/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil.
202402839 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202408 | 20/02/2024 10:57:54 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e T, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 32,60 ºC Umidade: 121,21 ppmw Fase T: Temperatura: 32,15 ºC Umidade: 123,39 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202414 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado com carro de serviço C050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase R Duração - 2h30m Massa tratada - 330 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 46,99 ppmw Pressão - 507,31 kPa Temp - 32,91 ºC Densidade - 30,77 g/l Fase T Duração - 1h40m Massa tratada - 220 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 61,44 ppmw Pressão - 504,15 kPa Temp - 33,46 ºC Densidade - 30,51 g/l
202402625 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202407 | 16/02/2024 15:48:10 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior nas fases A e B, conforme dados coletados via SMG. Fase A: Densidade: 29.61 g/l Temperatura: 33,01 ºC Pressão: 489,16 kPa Perda de massa estimada: 0,661 kg/ano Fase B: Densidade: 29.47 g/l Temperatura: 33,06 ºC Pressão: 487,20 kPa Perda de massa estimada: 0,480 kg/ano | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202432 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado enchimento do compartimento até atingir valor nominal, nas fases A com 0,850kg de gás sf6 e B 0,847kg de gás sf6. Verificado com a câmera gasfinder FLIR GF360 e encontrado em ambos vazamento na conexão DILO do manômetro. Realizado limpeza o qual solucionou a perda. Valores deixados: A=490,54kPa; B=489,52kPa; TA 22ºC
202402542 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202407 | 16/02/2024 11:21:57 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase S. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 533.47 kPa Temperatura 48.51 °C Densidade 30.59 g/l Umidade 121.43 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202438 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en la fase S, por 6 horas, utilizando el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados de humedad, presión y densidad respectivamente: Fase R - 34,8ppmw; 500kPa; 30,6g/l Temp. A: 31°C
202402535 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202407 | 16/02/2024 11:22:10 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase C. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 508,28 kPa Temperatura 36,93 °C Densidade 30.36 g/l Umidade 140,37 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202418 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del comp durante 30 hs aprox. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Fueron recargados 0,6 kg de gas SF6 nuevo en la fase del compartimiento. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. VALORES DEJADOS A Temp Amb 29°C Fase C: Hum: 17,52 ppmw / Pre: 500 kPa Se anexa resumen del proceso de tratamiento implementado
202402458 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202407 | 14/02/2024 17:10:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "VAO_U17 DISJ 86U17 NITROG PRES BAIXA OPERAC BLOQ" durante sincronismo de la unidad al sistema. Obs: Alarma acepto rearme. | OUO6 | MET3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a medição dos valores de pressão de nitrogênio, com temperatura ambiente de 29°C, e encontrado os seguintes valores: Fase R: 23,23MPa; Fase S: 22,88MPa; Fase T: 23,23MPa; Foi realizado recarga de nitrogênio e deixado as três fases com pressão de 23,6MPa. Em seguida foi normalizado a pressão do circuito hidráulico, e não ocorreu mais atuação do alarme de baixa pressão de nitrogênio.
202401631 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202405 | 31/01/2024 07:28:35 | Verificar e solucionar nível baixo de óleo de acionamento na fase T. | OUO1 | MET3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202424 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | El problema ya fue resuelto con el Overhaul (SSA 202208767). Se realizo una limpieza general, maniobras y no fue identificada ninguna perdida en el cubículo. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202401507 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202404 | 27/01/2024 08:34:14 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA "SF6_60 VAO_TA02 DISJ 06TA2 DISPARO 2 125VCC", REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO6 | MET3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202443 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Se llevó a cabo una verificación del circuito eléctrico asociado al sistema de alarma, sin constatar anormalidad. Realizado reapriete y limpieza de las conexiones. Se llevaron a cabo pruebas operativas que culminaron con éxito.
202401227 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202404 | 23/01/2024 15:56:05 | Durante execução da SSA 202401121 relacionada a baixa densidade de gás SF6 no compartimento A05-2 fase T, realizou-se inspeção com câmera GASFINDER GF-306, que constatou fuga de gás na conexão DN 20 entre sensor WIKA GDHT-20 e o referido compartimento. Recomendações para reconhecimento do vazamento no vídeo anexo: - Observar no vídeo (.MOV) área destacada na imagem (.jpg); - Atentar para os tempos 0 a 1 segundo, 6 a 7 e 11 a 12 segundos; - Reproduzir com velocidade 0,25 x, 1x e 2x; | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202412 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Retirado o sensor. Realizada limpeza da conexão DN20 lado do compartimento, que apresentava irregularidades por sujidade, na área de contato com o o'ring do sensor. Reinstalado o sensor. Realizada inspeção com GASFINDER, não encontrando vazamentos.
202400861 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202403 | 17/01/2024 16:36:20 | Realizar ensaio de resistência de isolação (500Vcc/1min) no motor elétrico da motobomba do acionamento hidráulico do disjuntor. Referência SSP 20231458. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O ENSAIO DE TENSÃO APLICADA PARA A MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO COM O MEDIDOR FLUKE 1587 FC CERTIFICADO. TENSÃO APLICADA: 526VCC/1MIN / ENCONTRADO O VALOR DE 3,5M_OHMS. TA.: 32°C, UR.: 66% UTILIZADA A AT: 2024/02440 VER VIDEO E CERTIFICADO EM ANEXO.
202400859 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202403 | 17/01/2024 16:36:00 | Realizar ensaio de resistência de isolação (500Vcc/1min) no motor elétrico da motobomba do acionamento hidráulico do disjuntor. Referência SSP 20231459. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O ENSAIO DE TENSÃO APLICADA PARA A MEDIÇÃO DE RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO COM O MEDIDOR FLUKE 1587 FC CERTIFICADO. TENSÃO APLICADA: 526VCC/1MIN / ENCONTRADO O VALOR DE 2,2M_OHMS. TA.: 32°C, UR.: 66% UTILIZADA A AT: 2024/02441 VER VIDEO E CERTIFICADO EM ANEXO.
202400851 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202403 | 17/01/2024 16:35:30 | Repetir o ensaio de oscilografia do disjuntor 85TA1 (trip 1, trip 2, fechamento e trip-free). Conforme registrado na SSP 20231459, os tempos de trip-free registrados estão inferiores aos tempos de trip 1 e trip 2. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O ENSAIO DE MEDIÇÃO DOS TEMPOS DE MANOBRAS DO DISJUNTOR, SENDO ELES: FECHAMENTO (ms): A-71,3 / B-71,9 / C-74,5 ABERTURA TRIP1 (ms): A-28,2 / B-28,3 / C-28,2 ABERTURA TRIP2 (ms): A-28,7 / B-28,4 / C-28,6 TRIP FREE (ms): A-27,6 / B-26,7 / C-25,9 OS VALORES ENCONTRADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O HISTÓRICO ESPERADO, INCLUSIVE COM OS TEMPOS MELHORES DEVIDO AO OVERHAUL EXECUTADO RECENTEMENTE. EM ANEXO SEGUE O PDF DAS ÚLTIMAS DUAS MP4A E A IMPRESSÃO DA OSCILOGRAFIA ATUAL.
202400776 | STE | 202223668 | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202403 | 17/01/2024 16:34:44 | Solucionar anomalia térmica na conexão de aterramento do compartimento A57-4 (fase A), conforme indicado no relatório termográfico em anexo. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202418 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó e inspeccionó la conexión de tierra, encontrando flojo el terminal de conexión del cordón de tierra. Se realizó el reapriete correspondiente y se llevó a cabo una limpieza completa de dicha conexión. Emitida SSA: 202406857 para verificar estado del punto caliente.
202400725 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 15/01/2024 10:53:37 | Solicitar a SMIL.DT a confecção na impressora 3D de 1 anel guia para teste em tulipa de modelo com mola helicoidal. Referência SSA 202314488. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202507 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirada la pieza fabricada por la SMIL.DT. La pieza forma parte del stock de la GIS para los respectivos test´s en las tulipas de modelo con resorte helicoidal.
202320792 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202352 | 29/12/2023 16:36:20 | Durante a execução da SSP: 20231480, foi verificado que o compartimento A27-5 Fase C está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 140 ppmw Densidade: 30,83 g/l Pressão: 511 kPa Temperatura: 34,5°C | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202422 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A27-5 fase T durante 6 horas utilizando o carro DILO D050A03 com ar condicionado ligado, filtro grande de alumina ativada e peneira molecular e mantas térmicas acomodadas sobre a superfície do compartimento e região do DPB. Massa tratada estimada: 180 Kg. Mediçoes realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 8,94 ppmW; Pressão: 485,9 kPa; Temperatura ambiente: 27,24 ºC; Densidade: 30,31 g/l.
202320703 | STE |  | C040A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U99 | 0192.051-0 | 202352 | 27/12/2023 14:01:23 | Verificar motivo pelo qual ao comandar o disjuntor 45U99 ligou sincronoscópio, mas não aceitou comando de fechamento. Efetuado comando de fechamento na seccionadora 35U99 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 45U99 com sucesso. | OUO5 | MET3 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202426 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado inspeção, reaperto das conexões elétricas, limpeza dos contatos auxiliares com produto específico para esta aplicação. Na sequência foram realizadas manobras na chave seccionadora e verificou-se que os contatos auxiliares responsáveis pelo permissível de fechamento do disjuntor estava comutando corretamente durante as manobras. Foi emitido a SSA 202410209 para realização de ensaios específicos nesta seccionadora, pois esta anomalia tem acontecido de forma repetitiva.
202320211 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202350 | 17/12/2023 17:55:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor no acepto comando de cierre via SCADA. Obs= Se realizo el comando via Convencional. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202442 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado todo el circuito de cierre, reapretado todos los bornes del circuito y pasado limpia contactos en toda la bornera. Realizado varios ensayos operacionales vía SCADA con resultados satisfactorios.
202317376 | STE | 202316996 | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202343 | 26/10/2023 07:39:45 | Verificar circuito de interbloqueo que permite el comando remoto de cierre del interruptor 06U10, (seccionadores a6U10 y 16U10 cerradas), con probable anomalía en los contactos auxiliares de uno o ambos seccionadores adyacentes, detectado en SSA principal 202316996. Para conocimiento se anexa antigua intervención en el seccionador 16U10 (SSA 201710643A) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de la seccionadora, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección.
202316996 | STE |  | D001A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U10 | 0192.053-7 | 202342 | 18/10/2023 17:39:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 06U10 conectó el sincronoscopio y no aceptó comando de cierre vía SCADA. Realizado comando en las seccionadoras a6U10 y 16U10, y efectuado nuevo comando de cierre en el interruptor 06U10 com éxito. | OUO6 | MET3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de la seccionadora, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección. Realizado ensayos obteniendo resultados favorables, y ausencia de anomalías.
202316602 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202341 | 09/10/2023 16:29:20 | Durante a execução da SSA 202316270, foi encontrado um vazamento de gás SF6 entre o flange do compartimento e a membrana de ruptura inferior. Foi constatado que o gás estava vazando pelo parafuso de fixação da membrana de ruptura. (Foto e vídeos anexo). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado o gás SF6 do compartimento e inserido nitrogênio para deixar o compartimento com pressão positiva. Em seguida foi realizado a substituição da membrana de ruptura por uma membrana de modelo similar, retirada do almoxarifado. Realizado processo de vácuo durante 03 horas e teste de estanqueidade por 15 horas, sendo este satisfatório. Foi recarregado o compartimento com gás SF6 e realizado inspeção com a câmera GF306, não sendo encontrado perdas de gás após a substituição da membrana.
202310399 | STE |  | D013A002 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA a6LI2 FASE A | 0196.232-9 | 202325 | 24/06/2023 11:46:07 | Verificar e solucionar eletroduto flexível desacoplado do terminal, na caixa de ligação do TC, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó y se encontró que el electroducto estaba fuera de la caja de conexiones del TC. Se procedió a colocar en su lugar correspondiente, solucionando así el inconveniente. En los adjuntos se puede observar cómo quedó al finalizar el trabajo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202310351 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 16:56:16 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232304 fuga de gás no redutor de pressão (pos. 59) localizado próximo a entrada do evaporador. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202351 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue bajada la presión y posteriormente se realizo el cambio del reductor de presión, realizado ensayo de estanqueidad con resultado favorable. Fue realizada la reposición del gas SF6 y verificado con la cámara FLIR GF306 la ausencia de fugas, dejando el equipo en condiciones operativas. Obs.: El reductor de presión utilizado formaba parte de los materiales excedentes de carros de servicio de la GIS.
202310347 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 16:58:53 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232304 fuga de gás na válvula de esfera (pos. 3) localizada próxima a bomba de vácuo. Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras identificar una fuga de gas SF6, se procedió a realizar la despresurización del circuito y a ajustar la válvula de esfera para corregir el inconveniente. Posteriormente, se normalizó la presión en el circuito del carro de servicio, dejándolo en condiciones óptimas para su funcionamiento. Verificado ausencia de pérdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202310343 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 16:57:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232304 fuga de gás na válvula DILO DN20 localizada no tanque de armazenamento de gás. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202351 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue bajada la presión y posteriormente se realizo el cambio de la válvula DILO DN20, realizado ensayo de estanqueidad con resultado favorable. Fue realizada la reposición del gas SF6 y verificado con la cámara FLIR GF306 la ausencia de fugas, dejando el equipo en condiciones operativas. Obs.: La válvula utilizada formaba parte de los materiales excedentes del montaje de la GIS.
202310274 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202325 | 23/06/2023 07:58:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20232304 fueron detectadas fugas en el circuito neumático correspondiente a la bomba de vacío de dicho carro DILO, no permitiendo de esa forma realizar las pruebas de estanqueidad en el mismo. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras identificar la fuga de gas SF6, se procedió a realizar la despresurización del circuito y a ajustar el circuito neumático con pérdida para corregir el inconveniente. Posteriormente, se normalizó la presión en el circuito del carro de servicio, dejándolo en condiciones óptimas para su funcionamiento. Verificado ausencia de pérdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202308774 | STE |  | D003A025 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U18 | 0192.063-4 | 202321 | 26/05/2023 15:51:03 | Disjuntor 06U18 ligou o sincronoscopio e não aceitou comando de fechamento via SCADA. Realizado comando nas seccionadoras a6U18 e 16U18 e efetuado novo comando de fechamento no disjuntor 06U18 com sucesso. | OUO6 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202426 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada inspección del circuito de cierre/apertura de laa seccionadora. Efectuado reaprieto y limpieza de las conexiones en el cubículo de comando. Posteriormente fueron realizados ensayos de cierre y apertura con resultados satisfactorios. Con la seccionadora en posición cerrada, fue verificada y constatada la precondición para el cierre del Interruptor (107K1).
202308158 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202320 | 17/05/2023 05:21:50 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la conexión del medidor de nivel correspondiente a la Fase B. Conforme Anexo | OUO6 | MET3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202410 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o reaperto da conexão inferior do medidor de nível do tanque de óleo. Em seguida foi realizado a limpeza da parte inferior do tanque e do cubículo do disjuntor. Após o reaperto, foi inspecionado a conexão e não foi mais constatado vazamento de óleo. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202308157 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202320 | 17/05/2023 05:34:06 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en el disyuntor 06U10 de la Fase B conforme anexo | OUO6 | MET3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A DEVIDA VERIFICAÇÃO E CONSTATADO QUE O MEREGAMENTO SUPERFICIAL DE ÓLEO APRESENTADO POR ESSA SSA ESTÁ DE ACORDO COM A OPERAÇÃO NORMAL DO DISJUNTOR. EXPLICAÇÃO: NO MOMENTO DA MANOBRA DE ABERTURA DO DISJUNTOR OCORRE RETORNO DE GRANDE VOLUME DE ÓLEO PRO TANQUE E O AR CONTIDO NESSE VOLUME É ESPUSSO PELO FURO DE RESPIRO DA TAMPA DO TANQUE, ASSIM, OCORRE UMA PEQUENA VAPORIZAÇÃO DE ÓLEO NA SUPERFICIE DO MESMO. EFETUADO A DEVIDA LIMPEZA COM SOLVENTE. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202307524 | STE |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 202318 | 07/05/2023 06:44:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LAMPARA "DISPARO GUARDAMOTOR" NO ENCIENDE. REALIZADA SUSTITUCION DE LAMPARA Y VERIFICADO QUE EL DEFECTO PERSISTE. VER ANEXO. | OUO6 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202402 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada verificación del circuito de la alarma, y realizada simulación de actuación. No fueron encontradas anormalidades. Imagen demostrativa en anexo. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202307155 | STE |  | C068A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.007-1 | 202317 | 28/04/2023 16:55:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE GLICERINA DEL MANOMETRO INDICADOR DE PRESION DEL GAS SF6 DE LA FASE R, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro por otro de similares características. Utilizado manómetro que fue retirado del Bay del TA-02 por sustitución de las Buchas con SSA Nro 202414724. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202305530 | STE |  | C035A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 55U34 | 0192.036-7 | 202313 | 31/03/2023 11:51:38 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora não aceitou comando de fechamento. Obs: efetuado tentativa em local e em remoto sem sucesso. | OUO3 | MET3 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado mal contacto en uno de los puntos de conexión del interruptor 403F6 correspondiente a la seccionadora 55U34. Fue realizada limpieza y reaprieto, posteriormente fueron realizadas maniobras de ensayo con resultados satisfactorios, solucionándose el problema.
202305192 | STE |  | D062A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A49-T3 FASE A | 0207.108-8 | 202313 | 28/03/2023 16:26:46 | Realizar limpeza do manômetro localizado no compartimento A49-6, elevação 144m, saída da linha LI-500kV-IPU-FI-3, fase A. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Verificado que o vidro do manômetro estava danificado na parte interna, não possibilitando a realização de limpeza. Foi verificado também que a glicerina interna do manômetro havia vazado e detectado que havia água na parte interna do manômetro. Após a retirado do manômetro, foi constatado que o ponteiro de medição estava travado. Foi substituído o manômetro por um novo, de modelo similar, retirado do almoxarifado. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202305189 | STE |  | D062A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A49-T3 FASE C | 0207.119-3 | 202313 | 28/03/2023 16:26:55 | Realizar limpeza do manômetro localizado no compartimento A49-6, elevação 144m, saída da linha LI-500kV- IPU FI-3, fase C. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Verificado que o vidro do manômetro estava danificado na parte interna, não possibilitando a realização de limpeza. Foi verificado também que a glicerina interna do manômetro havia vazado e detectado que havia água na parte interna do manômetro. Foi substituído o manômetro por um novo, de modelo similar, retirado do almoxarifado. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202304783 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202313 | 27/03/2023 17:07:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há perda de óleo na fase T. Nível de óleo normal. | OUO1 | MET3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a tampa do tanque de óleo estava solta, o que ocasionava vazamento de óleo durante as manobras de abertura do disjuntor. Foi recolocado a tampa do tanque de óleo e em seguida foi realizado a limpeza do cubículo do disjuntor. Na sequência foi realizado algumas manobras no disjuntor e verificou-se que não havia mais vazamento de óleo pela tampa do tanque. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202303765 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202310 | 09/03/2023 07:53:45 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2023/1470, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "T". Valor encontrado: 128,2 ppmw con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Tratado gás SF6 da Fase "T": 6 h através do carro DILO "C50A02" circulando 960 kg, no 1ºdia; 12 h pelo carro DILO "D50A03" circulando 360 kg no 2º e 3º dia; Total - 18 horas e 1320 kg de gás SF6; Utilizado filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, previamente secado em 24 horas de vácuo; Utilizadas 4 mantas térmicas ligadas 27 horas entre 1ºe 2º dia de tratamento. Valores deixados: Umidade: 20,78 ppmw; Pressão: 492,33 kPa; Temperatura ambiente: 26,8 ºC; Densidade: 30,5 g/l
202302911 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202307 | 16/02/2023 06:09:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE EN EL CUBILO DEL DISYUNTOR 05U05 FASE ”T“. VER ANEXO. | OUO5 | MET3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizó una inspección completa del circuito hidráulico y se identificó que la tapa del tanque estaba floja. Se tomaron medidas para corregir esta situación, restableciendo el funcionamiento adecuado. Realizado limpieza general en todo el cubículo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202302704 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202307 | 14/02/2023 08:15:29 | Durante a execução da SSP 20233380 foi registrada variação de 1,4 ºC entre fase A e C no compartimento A34-2, que interliga a barra A3 à Linha 5. A corrente na Linha 5 estava em 1265 A, sendo 727 A procedente da barra A3 e 538 A da B3. Deseja-se repetir a termografia em situação de plena carga, em que a barra B3 se encontra desenergizada e toda a corrente da L5 é suprida pela barra A3, passando pelo ponto quente no A34-2. Realizar termografia em A34-2 (barra A3) quando B3 for desligada. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202417 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção em oportunidades distintas de variação carga da L5. A diferença de temperatura entre qualquer ponto de mínimo, nas três fases do compartimento e, o ponto de aquecimento máximo na fase C, não alcançou 2 ºC durante as observações. O equipamento encontra-se em condições normais de operação e a evolução do ponto quente continuará sendo monitorada em manutenções preventivas periódicas. Relatório da inspeção anexo.
202301699 | STE |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202305 | 31/01/2023 09:30:32 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231481, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'A', 'B' Y 'C'. LA IMAGEN ADJUNTA MUESTRA LA REPETIBILIDAD DE ESTA DESVIACIÓN EN MANIOBRAS RECIENTES. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202325 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 75,3 mseg. Fase S: 73,8 mseg. Fase T: 75,9 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301693 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202305 | 31/01/2023 09:31:24 | Durante a execução da SSP 20231469, constatou-se inconsistências nas medições de deslocamento, tanto para manobras de abertura quanto fechamento da fase S, alcançando + e - 290 mm. Arquivos em anexos, demonstram este padrão em manobras recentes. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | A inconsistência nas medições de deslocamento foi solucionada durante a execução da SSA 202306312, onde foram realizadas correções nos parâmetros do CBS.
202301689 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202305 | 31/01/2023 09:32:01 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231469, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'R' Y 'T'. OBSERVADO EN LA IMAGEN ADJUNTA ESTE PATRÓN EN MANIOBRAS RECIENTES. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales obteniendo los siguientes resultados: Fase A: 74,7 ms. Fase B: 72,0 ms. Fase C: 75,0 ms
202301543 | STE |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202305 | 30/01/2023 16:19:01 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231481, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'A' Y 'C'. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202322 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales obteniendo los siguientes resultados: Fase A: 73,2 ms. Fase B: 72,7 ms. Fase C: 70,2 ms
202301542 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202305 | 30/01/2023 16:19:33 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231469, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'R', 'S' Y 'T'. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,2 mseg. Fase S: 73,2 mseg. Fase T: 76,8 mseg. Valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301537 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202305 | 30/01/2023 16:25:59 | Durante a execução da SSP 20231469, constatou-se inconsistências nas medições de deslocamento, tanto para manobras de abertura quanto fechamento da fase T, alcançando + e - 290 mm, conforme arquivos em anexo. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se llevó a cabo la conexión local del CBS-49 mediante el CB Insight. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de la fase T, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm.
202301534 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202304 | 27/01/2023 15:45:50 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231469, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'R' Y 'T'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202347 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 83,7 mseg. Fase S: 86,4 mseg. Fase T: 83,1 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202301408 | AIM |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202304 | 26/01/2023 10:42:51 | Durante la ejecución de la SSA: 202300970, se detecto una fuga de gas, con la FLIR GasFinder GF306, aparentemente de la parte inferior del TC asociado a la seccionadora 15U03 Fase T (Video en Adjuntos). | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202301386 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202304 | 26/01/2023 04:44:41 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en la fase S del disyuntor 85TA1. Segun anexo. | OUO5 | MET3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202346 | FERNANDO MARCANTE | Após zerar a pressão do sistema hidráulico do disjuntor, foi realizado o reaperto nas conexões hidráulicas da motobomba. Substituído as mangueiras de óleo hidráulico e realizado a revisão parcial do sistema hidráulico, conforme SSA 202208763. Realizado a limpeza do cubículo do disjuntor. Após a pressurização do circuito hidráulico, não foi constatado vazamento de óleo. Serviço foi executado com a AT 202309226. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202301303 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202304 | 26/01/2023 07:25:42 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 121,49 ppmw com temperatura ambiente de 33,18ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado tratamiento de secado del gas SF6 durante 6 horas con el carro DILO C50A02 utilizando filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular en el proceso. Valores dejados: Humedad: 80,26 ppmw; Presión: 492 kPa; Densidad: 30,74 g/l; Temperatura: 24ºC.
202301186 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202304 | 23/01/2023 18:05:59 | Verificar motivo de accionamiento intermitente de alarma " SF6_60 ACOPL_BARRA DISJ 86B34 DISPARO 2 125VCC" con posterior rearme. | OUO6 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202427 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma, realizado ensayos de simulación de alarma constatando su correcto funcionamiento. Reapretado todos los bornes correspondientes al circuito y pasado limpia contacto a todos los bornes no presentando ninguna anormalidad.
202300758 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202303 | 16/01/2023 11:11:04 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "SF6_60 VAO_U18A A-57 ALIMENTACAO 220 VCA TRIFASICA NC FALHA" com rearme imediato. Obs.: Nao encontrado nada anormal no local. | OUO6 | MET3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202418 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Durante execução desta SSA e das SSP's 20241260; 20242000 (15/04/2024 até 24/04/2024), não houve ocorrência de acionamento indevido para este alarme. Foram realizados acionamentos intencionais para este alarme, seu circuito foi verificado e apresenta condições normais de operação.
202300615 | STE |  | D040A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A55-5 | 0016.128-4 | 202302 | 12/01/2023 15:28:19 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231481, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado: 125 ppm com temperatura ambiente de 40ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202316 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A55-5 fase B durante 6 horas utilizando o carro DILO adaptado sem BP, filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Medições realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 55,47 ppmW; Pressão: 508 kPa; Temperatura ambiente: 33,46ºC; Densidade: 30,78 g/l.
202224350 | STE |  | C068A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.008-0 | 202250 | 14/12/2022 23:57:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PERDA DE GLICERINA PELO MANÔMETRO ASSOCIADO À BUCHA. VER ANEXO. | OUO5 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro por otro de similares características. Utilizado manómetro que fue retirado del Bay del TA-02 por sustitución de las Buchas con SSA Nro 202414724. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224193 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202250 | 12/12/2022 23:10:18 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SF6 60HZ VANO DEL TA.02 INT. 06TA02 DISPARO 1 125VCC", REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO6 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202442 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Se llevó a cabo una verificación del circuito eléctrico asociado al sistema de alarma, sin constatar anormalidad. Realizado reapriete y limpieza de las conexiones. Se llevaron a cabo pruebas operativas que culminaron con éxito.
202223667 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202248 | 01/12/2022 05:42:35 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en el cubículo de la fase S del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202426 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | El problema fue solucionado con el Overhaul (SSA 202208767) y en esta oportunidad se verificó que no hay más pérdida. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202222820 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202246 | 18/11/2022 08:57:59 | Solucionar ausência de tensão Vcc no circuito de supervisão de bobina de disparo 2, para o painel CSF15. (Condutor 1 do cabo A6S-1856 está sem +Vcc com o disjuntor fechado). | MEL1 | MET3 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202323 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Encontrado cabo interno do Painel A45 solto e sem identificação. Este cabo provém tensão de +Vcc para o circuito de alimentação do CSF. Efetuado a devida conexão ao borne XX03-114, conforme desenho 6381-DF-97250-P-R01 fl. 16. Efetuado teste e certificado a correção da anormalidade.
202222757 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202246 | 15/11/2022 11:58:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE EN EL INTERIOR DEL CUBICULO DE LA FASE T DE DICHO INTERRUPTOR CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Foi encontrado um pequeno vazamento de óleo na junta do bloco da válvula amplificadora. Foi optado em não realizar a abertura do bloco para inspeção, pois a perda de óleo era muito pequena. Em seguida foi realizado a limpeza do bloco da válvula amplificadora, do bloco de comando e do cubículo do disjuntor. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202222509 | STE |  | C030A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B5U9A FASE T | 0196.400-5 | 202245 | 11/11/2022 15:08:16 | Durante la ejecución de la SSP 20223892 Inspección y Termografía, fue localizada anormalidad en delta temperatura conforme imagen capturada, según indicado en la IM.EQ.0073 Temperatura del punto caliente: 47°C Delta de temperatura: 18°C | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue desmontada la carcaza del TC y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado y reapretado solucionándose el problema. Posteriormente inspeccionado con Cámara Termográfica Flir T1020 no presentando anormalidades.
202222095 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202244 | 03/11/2022 05:31:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO ABAIXO DO CUBÍCULO DA FASE S DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO5 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202434 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico con apoyo de la SMIL.DT. Encontrado vestigios de aceite en el bloque de electroválvulas, perdida de aceite continua en el presostato y así también fue encontrado perdida en el cilindro principal. Realizado limpieza general en todo el cubículo verificando las perdidas y emitida SSA: 202412338 para IEQ3, en donde fue definida la revisión total del mecanismo para la solución definitiva de la perdida. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221501 | STE |  | C069A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.037-4 | 202243 | 24/10/2022 23:18:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PERDA DE GLICERINA PELO MANÔMETRO ASSOCIADO À BUCHA. VER ANEXOS. | OUO5 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado y encontrado que la tapa posterior del manómetro estaba rota. Fue sustituido el manómetro por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado ensayo de alarmas que se reportan en el panel A21, con resultado satisfactorio. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221469 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202243 | 24/10/2022 10:28:38 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "VANO_U03 INT 05U03 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ" y "VANO_U03 INT 05U03 BOBINA DISPARO 1/2 FALLA CSF-04", aceptando rearme. | OUO5 | MET3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202314 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Encontrado el bloque de contactos del Presostato flojo, lo que hacía actuar indebidamente la alarma de Baja Presión Bloqueo, dejando el Relé permisible 107K1 desenergizado, ocasionando que la alarma de ¨Supervisión de Bobina 1/2 Falla CSF-04¨ actué indebidamente. Efectuado Reapriete del bloque, regulado todos los contactos del Presostato, simulando cada alarma y realizado varias maniobras de apertura y cierre, con resultado satisfactorio, solucionando así el problema.
202220801 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202241 | 12/10/2022 17:25:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "VAO_U17 DISJ 86U17 NITROG PRES BAIXA OPERACAO BLOQUEADA", ACEITANDO REARME. | OUO0 | MET3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202405 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase B (22,6 MPa a 30°C), (valor esperado 23,6 MPa a 30 °C). Se procedió a la recarga dejando 23,6 MPa a 30°C, solucionando dicho inconveniente. No se identificó ninguna pérdida.
202220413 | STE | 202217830 | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 202240 | 05/10/2022 07:05:06 | Verificado falha (ausência) no sinal recebido no LLP-08 referente ao estado da chave seccionadora b6LI4 (Q97, 189L8BB), cujo circuito está circulado em anexo. Solicitamos apoio para atender a SSA de origem 202217830. | MEL1 | MET3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202440 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO CONSTANTANDO QUE A CHAVE B6LI4 NA POSIÇÃO ABERTA (ISOLAÇÃO DO PD) O REPORTE DE SINALIZAÇÃO ESTÁ OPERANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL OBSERVAR O SINAL NA POSIÇÃO INVERSA (FECHADA), VISTO QUE, NÃO SE PODE MANOBRAR ESTÁ CHAVE DE ISOLAÇÃO NESSE MOMENTO. OBS.: ESTÁ VERIFICAÇÃO TEM QUE SER FEITA NO PD DE BARRA ONDE A CHAVE B6LI4 FICA LIVRE PRA MANOBRAS E ENSAIOS. EMITIDA SSA 202414581 PARA MANIOBRA DA CHAVE E VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO.
202219829 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202238 | 22/09/2022 05:26:46 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENCIA DE ACEITE EN EL CUBICULO DE LA FASE T DEL INTERRUPTOR 05L04 CONFORME ANEXO | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202438 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue inspeccionado el cubículo del interruptor y no se encontraron pérdidas de aceite ya que fue solucionado dicha pérdida en la revisión del circuito hidráulico con SSA: 202210465. Realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202218784 | STE |  | D004A016 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE C | 0207.102-9 | 202236 | 05/09/2022 08:50:47 | Durante la ejecución de la SSP: 20223125, encontrado inoperante el contador de descargas del pararrayos 500 kV encapsulado 60 Hz A47-T2 Fase C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el contador de descargas parciales y se confirmó su correcto funcionamiento. Es probable que el instrumento de prueba utilizado anteriormente presentara una falla intermitente. Por lo tanto, no se consideró necesario reemplazar el contador.
202218457 | STE |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202234 | 26/08/2022 11:41:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de posición de la referida seccionadora se encuentra en estado indeterminado, según anexo. | OUO2 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202322 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora 36U23, nenhuma anomalia encontrada. Realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202217531 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202233 | 15/08/2022 14:59:26 | Verificado durante la SSP:20220307 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202243 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada a discrepância nos tempos de fechamento das fases "B" e "C". Foi realizada purga no sistema hidráulico e, após novas manobras, foi constatado que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 74,7 ms; S = 73,8 ms; T = 71,7 ms. / TRIP 1 R = 25,8 ms; S = 25,8 ms; T = 26,4 ms / TRIP 2 R = 25,2 ms; S = 25,5 ms; T = 26,7 ms.
202217516 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202233 | 15/08/2022 14:57:57 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0307 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "A", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase A: 72,9, mseg. Fase B: 73,8 mseg. Fase c: 76,8 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202217283 | AIM |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 08/08/2022 14:11:05 | Encontrado durante a execução da SSA 202217093 ponto de fuga de gás SF6 no isolador que se encontra abaixo do CT1 da fase B. Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202217281 | STE |  | D006A006 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U11 FASE B | 0196.194-2 | 202232 | 08/08/2022 14:12:54 | Durante a execução da SSP 20223901 de inspeção e termografia, foi observado delta de temperatura de 10,9 °C no TC associado à seccionadora 76U11 fase B. Correntes verificadas seguem abaixo: LI-IPU: FI1 - 934.60 A FI2 - 943.10 A FI3 - 980.13 A FI4 - 978.36 A | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue desmontada la carcaza del TC asociada a la seccionadora 76U11 fase B y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado, solucionándose el problema.
202216782 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202231 | 01/08/2022 09:46:22 | Verificar acionamento do alarme "LT_IPU_MD2 75L02/b5L02/T3 SF6 RELLENAR NC ACTUAD A-09", somente no SCADA, com rearme no mesmo instante. Obs.: Realizada inspeção no local, sem encontrar anormalidades aparentes. | OUO5 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202422 | FERNANDO MARCANTE | Inspecionado o circuito do alarme "LT_IPU_MD2 75L02/b5L02/T3 SF6 RELLENAR NC ACTUAD A-09" e não foi encontrado nenhuma anormalidade no circuito. Realizado simulações de acionamento do alarme e verificou-se que o mesmo estava acionando e rearmando normalmente.
202216593 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202230 | 27/07/2022 17:19:52 | Verificar/Solucionar presencia de aceite en el cubículo de la fase B del referido interruptor. | OUO2 | MET3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202442 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo. No fueron constatados perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202216008 | STE | 202207467 | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202229 | 20/07/2022 15:51:05 | Realizar nova medição de resistência de contato do disjuntor no próximo desligamento de UG a fim de acompanhar a evolução na medição da fase T, conforme registrado na SSA 202207468. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202347 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Durante a execução da SSP 20230808, foi realizado o ensaio de resistência de contanto no polo do disjuntor 45U12 fase T. O valor registrado no ensaio foi de 293μΩ, onde esse se encontra abaixo do valor limite (342 μΩ) estabelecido na PIC.EQ.0042.
202215801 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202228 | 15/07/2022 23:58:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao acionar comando de parada na Unidade acionou no SCADA o alarme "SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRESSÃO BAIXA FECHAMENTO BLOQUEADO", com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificada la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (14,4 MPa a 30°C). Motivo por el cual accionaba dicha alarma luego de las maniobras. Resuelto con SSA:202302172 dejando en condiciones normales para la operación.
202215195 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202227 | 06/07/2022 22:55:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ATUOU O ALARME "INT 05U05 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEITANDO REARME. ENCONTRADA PRESSÃO EN 33,5MPA. | OUO5 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se llevó a cabo una verificación del circuito eléctrico asociado al sistema de alarma, sin constatar anormalidad. Realizado reapriete y limpieza de las conexiones. Se llevaron a cabo pruebas operativas que culminaron con éxito.
202214506 | STE |  | C040A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U99 | 0192.051-0 | 202226 | 27/06/2022 09:10:27 | Verificar por que o disjuntor 45U99 ligou sincronoscópio, mas não aceitou comando de fechamento. Efetuado comando de fechamento na seccionadora 35U99 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 45U99 com sucesso. | OUO5 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202248 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado inspeção geral do circuito da chave seccionadora 35U99 no painel A26, bem como, efetuado 6 manobras completas de abertura e fechamento. Assim, não foi observado a origem do bloqueio do disjuntor 45U99. Circuito funcionado normalmente. Verificar seccionadora escrava 55U99 em PD específico, pois também pode causar o bloqueio observado. Ambas as chaves partilham o mesmo circuito que tem a finalidade de bloquear a manobra do disjuntor quando essas estão em movimento.
202214422 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202225 | 24/06/2022 08:00:28 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0317 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "A", interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202331 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,8 mseg. Fase S: 77,1 mseg. Fase T: 74,1 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor. Servicio ejecutado con AT:202305609
202214414 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202225 | 23/06/2022 16:53:22 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0305 tiempo de mecanismo de abertura por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases "R" y "S", interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202310 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo la inspección del bloque de electroválvulas del sistema hidráulico de las fases con tiempos fuera del limite, detectándose la presencia de aceite seco que generaba un retardo y por ende la discrepancia, se procedió a la limpieza de los mismos obteniéndose resultados favorables. Se realizaron ensayos operacionales correspondientes a la apertura con resultados: Fase R:26,7ms ;Fase S:26,7ms ;Fase T:27,0ms (anexo) Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecido.
202214402 | STE |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202225 | 23/06/2022 16:23:59 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0317 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 73,5ms; Fase S: 74,4ms; Fase T: 75,6ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202214383 | STE |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202225 | 23/06/2022 16:25:18 | Verificado durante la SSP:20220305 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "R" y "T", interruptor sin overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 76,5 mseg. Fase S: 75,3 mseg. Fase T: 75,6 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202214369 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202225 | 23/06/2022 16:25:49 | Verificado durante la SSP:20220317 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202243 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue despresurizado el circuito hidráulico, retirado el bloque de comando de electroválvulas para ajustar la regulación del accionamiento del cierre. Normalizado la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema. Fueron hechos ensayos operacionales correspondientes al cierre, abertura 1 y abertura 2, obteniendo resultados satisfactorios para su operación. Valores dejados: Fase B ON: 74,7ms ,OFF1: 25,5ms, OFF2: 26,1ms Fase C ON: 78,6ms, OFF1: 26,1ms, OFF2: 25,8ms
202214211 | AIM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:00 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214210 | AIM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:13 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213405 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202223 | 09/06/2022 06:06:17 | Identificado perda de óleo na fase R, conforme video em anexo. | OUO5 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202250 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado limpieza del cubículo. No encontrado perdidas aparentes. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202213402 | STE |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202223 | 08/06/2022 22:10:44 | ACIONADO ALARMA NITROGENO PRESION BAJA OPERACIÓN BLOQUEADA. EFECTUADA 1 TENTATIVA DE REARME SIENDO NORMALIZADA LA PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO. OBS: NÍVEL NORMAL EM LAS 3 FASES. | OUO6 | MET3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202313 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición de presión del nitrógeno (método directo), se encontró dentro del rango normal de trabajo en las tres fases. Valor esperado: 23,5 MPa a 29 °C. Valor encontrado:23,5 MPa a 29 °C. Luego se verificó el correcto funcionamiento del relé temporizador de 30 segundos (alarma correspondiente "Baja Presión de Nitrógeno") finalizando de forma satisfactoria los ensayos sin ninguna anomalía detectada.
202212702 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202222 | 31/05/2022 03:06:48 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma en EL SCADA "VAO_18A A-57 ANN TENSAO CC", com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202243 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el circuito eléctrico correspondiente y posteriormente simulada la alarma durante ensayo de dispositivos primarios. Verificandose la actuación correcta de la misma.
202212382 | STE |  | D026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U67 | 0180.048-5 | 202222 | 30/05/2022 15:08:35 | Verificar e solucionar motivo de presença de óleo no cubículo da fase B do disjuntor. Ver anexos. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202246 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Observou-se que o óleo estava viscoso e seco, aparentando ser antigo. Escorria pela tampa rosqueada do tubo de enchimento do tanque. Reforçou-se o aperto desta tampa e efetuou-se limpeza dos equipamentos atingidos pelo óleo. Não foram constatados novos vazamentos. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202212316 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202221 | 25/05/2022 11:15:38 | Realizar oscilografia do disjuntor 45U12 no próximo desligamento preventivo da UG-02, a fim de verificar a condição do contator 108K2 substituído durante execução da SSP 20220203 e conforme registrado na SSA 202209654 sobre discrepância de pólos durante a manobra de trip1. Solicitar apoio da SMIL.DT para verificar os tempos de atuação dos contatos do contator 108K2 caso haja discrepância de pólos na oscilografia. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202347 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Durante a execução da SSP 20230808, foi realizada a oscilografia do disjuntor 45U12. Os tempos de abertura por trip 1 encontrado foram satisfatórios, não sendo detectado a ocorrência de discrepância de polos durante as manobras. Tempos registrados: Fase A(R): 26,7 ms; Fase B(S): 25,2 ms; Fase C(T): 24,9 ms; Discrepância máxima entre as fases: 1,8ms.
202212315 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202221 | 25/05/2022 11:15:48 | Realizar oscilografia do disjuntor 85U02 no próximo desligamento preventivo da UG-02, a fim de verificar a condição do contator 108K2 substituído durante execução da SSP 20220202 e conforme registrado na SSA 202209654 sobre discrepância de pólos durante a manobra de trip1. Solicitar apoio da SMIL.DT para verificar os tempos de atuação dos contatos do contator 108K2 caso haja discrepância de pólos na oscilografia. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202347 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se llevó a cabo el ensayo de oscilografía en el interruptor, donde se verificó el adecuado desempeño del contactor 108K2 mediante ensayos operacionales. Los resultados fueron satisfactorios en las maniobras de trip1, con los siguientes tiempos registrados: R: 26,1 ms S: 25,5 ms T: 24,3 ms Se adjuntan los resultados para su revisión detallada.
202212191 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202222 | 30/05/2022 09:54:38 | Encontrado durante la ejecución SSP: 2022/0316, valor de densidad del gas SF6 inferior al limite establecido, en la fase "A". Valor encontrado 29,47 g/l con temperatura ambiente de 23,55ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202243 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase A do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 1kg de gás SF6 no compartimento. Valores deixados: - Densidade: 30,98g/l; - Pressão: 501kPa; - Umidade: 37,95ppmw. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202212047 | STE |  | C069A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A21-T3 FASE T | 0186.063-1 | 202221 | 23/05/2022 15:50:08 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202236 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o referido corte com serra Tico Tico, de acordo o especificado no anexo. Realizado polimento com lima e retirado as arestas. Foto em anexo.
202212046 | STE |  | C069A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A21-T3 FASE S | 0186.062-3 | 202221 | 23/05/2022 15:50:01 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202236 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o referido corte com serra Tico Tico, de acordo o especificado no anexo. Realizado polimento com lima e retirado as arestas. Foto em anexo.
202212045 | STE |  | C069A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A21-T3 FASE R | 0186.061-5 | 202221 | 23/05/2022 15:49:51 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202236 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o referido corte com serra Tico Tico, de acordo o especificado no anexo. Realizado polimento com lima e retirado as arestas. Foto em anexo.
202212044 | STE |  | C068A005 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE T | 0186.060-7 | 202221 | 23/05/2022 15:49:44 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202236 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o referido corte com serra Tico Tico, de acordo o especificado no anexo. Realizado polimento com lima e retirado as arestas. Foto em anexo.
202212043 | STE |  | C068A004 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE S | 0186.059-3 | 202221 | 23/05/2022 15:49:18 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202236 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o referido corte com serra Tico Tico, de acordo o especificado no anexo. Realizado polimento com lima e retirado as arestas. Foto em anexo.
202212042 | STE |  | C068A003 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPLSULADO A16-T3 FASE R | 0186.058-5 | 202221 | 23/05/2022 15:48:52 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202236 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o referido corte com serra Tico Tico, de acordo o especificado no anexo. Realizado polimento com lima e retirado as arestas. Foto em anexo.
202212036 | STE |  | C061A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A09-T3 FASE T | 0186.057-7 | 202221 | 23/05/2022 15:48:58 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202422 | FERNANDO MARCANTE | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212035 | STE |  | C061A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A09-T3 FASE S | 0186.056-9 | 202221 | 23/05/2022 15:49:03 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202422 | FERNANDO MARCANTE | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212033 | STE |  | C061A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A09-T3 FASE R | 0186.055-0 | 202221 | 23/05/2022 15:49:28 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202422 | FERNANDO MARCANTE | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212031 | STE |  | C060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE T | 0186.054-2 | 202221 | 23/05/2022 15:47:13 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212030 | STE |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202221 | 23/05/2022 15:47:52 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212029 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202221 | 23/05/2022 15:47:57 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212027 | STE |  | D061A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE C | 0207.117-7 | 202221 | 23/05/2022 15:48:44 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | O corte foi feito com uma serra Tico Tico, de acordo com as especificações do anexo. Bordas polidas para remover excessos e unificar a superfície. Foto em anexo.
202212026 | STE |  | D061A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE B | 0207.116-9 | 202221 | 23/05/2022 15:47:23 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | O corte foi feito com uma serra Tico Tico, de acordo com as especificações do anexo. Bordas polidas para remover excessos e unificar a superfície. Foto em anexo.
202212025 | STE |  | D061A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE A | 0207.115-0 | 202221 | 23/05/2022 15:47:31 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | O corte foi feito com uma serra Tico Tico, de acordo com as especificações do anexo. Bordas polidas para remover excessos e unificar a superfície. Foto em anexo.
202212024 | STE |  | D060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE C | 0207.114-2 | 202221 | 23/05/2022 15:48:23 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202313 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212023 | STE |  | D060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE B | 0207.113-4 | 202221 | 23/05/2022 15:47:40 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202313 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202212022 | STE |  | D060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE A | 0207.112-6 | 202221 | 23/05/2022 15:49:34 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202313 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el corte con sierra Tico Tico, de acuerdo a las especificaciones del anexo. Realizado pulida de los bordes para retirar los excesos y unificar la superficie. Foto en anexo.
202205806 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 10:18:21 | Retirar provisoriamente do almoxarifado 6 unidades do sensor GDHT-20 WIKA (código de estoque 714155) para utilização nos Totems do sistema SMG portátil e para estudos de técnicas de remoção de umidade em compartimentos de reserva da GIS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202326 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram montados três compartimentos sob condiçõs distintas e preenchidos com SF6. Sucedeu o registro de medições de umidade e o relatório contendo as conclusões deste estudo segue em anexo. Observações: - 3 compartimentos "Vi" de 1,8 m sem código de identificação foram retirados do almoxarifado através da SM 430465, apesar de não estarem listados na mesma. - Os materiais utilizados, SM 430465 e 420907, permanecem a disposição da GIS na cota 128 para futuros levantamentos.
202205531 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202214 | 07/04/2022 16:45:28 | Verificar motivo pelo qual ocorrem discrepâncias entre fases, acima do limite de tempo, nas manobras de abertura e fechamento, do disjuntor 86B34. Disjuntor não possui OverHaul. Discordância observada durante execução da SSP20220314. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202234 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 78,3ms; Fase S: 74,7ms; Fase T: 78,0ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202205435 | STE |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202214 | 06/04/2022 23:46:30 | Verificar motivo pelo qual a seccionadora passou para o estado de inválida, logo após a abertura do disjuntor associado a mesma. Normalizando depois de um recomando de fechamento da seccionadora. | OUO6 | MET3 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202322 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora 36U23, nenhuma anomalia encontrada. Realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de operação.
202205018 | ACS |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:48:17 | Durante a execução da SSA 202204219, foi encontrado vazamento de gás SF6 na membrana de ruptura do compartimento da fase B. Vídeo e imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202204721 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202213 | 28/03/2022 17:17:45 | Verificar y solucionar la presencia de aceite en el cubículo de la fase B del disyuntor 86LI3 segun anexo. | OUO2 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue solucionado con SSA:202204721 correspondiente a la revisión del mecanismo de accionamiento del circuito hidráulico. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202204507 | STE |  | D036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U45 | 0192.091-0 | 202212 | 24/03/2022 18:07:56 | DISJUNTOR 46U45 LIGOU SINCRONOSCÓPIO E NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO VIA SCADA. EFETUADO COMANDO NA SEC. 36U45/56U45 E POSTERIORMENTE EFETUADO NOVO COMANDO NO DISJUNTOR 46U45 COM SUCESSO. | OUO6 | MET3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202325 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram verificados os circuitos de comando da seccionadora 36U45, 36U45T e disjuntor 46U45. Nenhuma anomalia encontrada. Efetuou-se limpeza e reaperto em réguas de bornes, lubrificação e reaperto de partes mecânicas fixas e rotativas. Realizou-se manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de operação.
202204203 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202212 | 21/03/2022 14:48:59 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou alarme "VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC " " 06U14 BOBINA DE DISPARO 1/2" a partida da unidade . Realizado rearme com sucesso | OUO6 | MET3 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202452 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificada la presión de N2 de manera indirecta (precarga), encontrándose dentro del rango esperado: 23,1 MPa a 26°C. Asimismo, fue realizada una medición directa, obteniendo el mismo valor en las tres fases. Posteriormente, fue normalizada la presión de aceite, sin detectarse anomalías en el funcionamiento de la alarma.
202203807 | STE |  | D030A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B6U8A FASE B | 0196.411-9 | 202211 | 18/03/2022 06:58:30 | Durante execução da SSP 20223896, Inspeção e Termografia, foram localizadas anormalidades no delta de temperatura conforme imagens capturadas, segundo indicado na IM.EQ.0073. - Localização: CT3 b6U8A fase B - Temperatura do ponto quente: 42,6 ºC - Delta de temperatura: 11,5 ºC (comparando as imagens frontal e posterior). - Corrente das saídas de linha: LI_IPU_FI1 1282,3 A LI_IPU_FI2 1301,6 A LI_IPU_FI3 1349,7 A LI_IPU_FI4 1335,8 A | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202243 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE DESMONTADO LA CARCAZA DEL TC Y SE CONSTATO LA PRESENCIA DE PUNTOS CALIENTES EN EL ÁREA DE CONTACTO. FUE LIJADA LA SUPERFICIE Y REMONTADA, SOLUCIONANDOSE EL PROBLEMA.
202203779 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202211 | 15/03/2022 03:03:39 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VAO U11 DISJ 86U11 DISPARO 1 125VCC" com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202224 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico, não encontrado nenhuma anomalia. Realizado reaperto geral dos pontos do circuito. Preventivamente (devido a ressecamento da carcaça) foi trocado o rele 402K7 por outro similar retirado do almoxarifado. Equipamento em condições normais de operação.
202203777 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202211 | 14/03/2022 23:37:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SF6_50 VAO_U07/08 DISJ 45U78 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ", COM REARME DESPUES DE UNA TENTATIVA. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado medición a través del método directo, constatando baja presión de Pre-Carga del acumulador de Nitrógeno. Valores encontrados a 20°C: Fase R: 21,5 MPa Fase S: 22,4 MPa Fase T: 22,2 MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 22,5 MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202203521 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202210 | 10/03/2022 04:56:00 | Verificar perdida de aceite en la fase S. | OUO5 | MET3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o reaperto das conexões da motobomba. Em seguida foi pressurizado o sistema hidráulico, e não foi mais constatado vazamento de óleo nas conexões. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201610 | STE |  | D011A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U13 FASE A | 0196.223-0 | 202206 | 08/02/2022 09:12:33 | Verificado durante a execução da SSP 2022/3895, um ponto quente no TC CT6 associado a chave seccionadora 76U13 Fase A. A diferença de temperatura entre o ponto quente e o compartimento é aproximadamente 18ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202302 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue desmontada la carcaza del TC CT6 y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado, solucionándose el problema.
202201382 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202205 | 03/02/2022 15:27:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE C DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202229 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado limpeza do óleo no cubículo hidráulico com solvente, solucionando o problema. Obs.: Durante a execução da SSA nº202208782 (Overhaul) foi realizado a substituição dos blocos de eletroválvulas, eliminado se assim a origem da perda. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201378 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202205 | 03/02/2022 15:28:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE A DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202228 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado el circuito hidráulico, encontrado tornillos flojos del presostato. Después de reducir la presión del aceite, se procedió al reaprieto, también a la limpieza general en todo el cubículo. Normalizado presión del sistema hidráulico (34 MPa), no fueron constatados perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201375 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202205 | 03/02/2022 15:28:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NA PARTE POSTERIOR EXTERNA DO CUBÍCULO DA FASE A DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202325 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a limpeza da parte externa do disjuntor. Verificou-se que o óleo presente na parte externa do disjuntor era de vazamento antigo devido a consistência que o óleo apresentava. Na parte interna do referido pólo não foi encontrado vazamento de grande relevância. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201373 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202205 | 03/02/2022 15:28:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE B DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202231 | FERNANDO MARCANTE | Foi despressurizado o circuito hidráulico, retirado o bloco de comando das eletroválvulas e substituído os o'rings código "HAGS10023P0117" por "HAGS10023P0015", enviados pelo fabricante, para substituição. Em seguida foi normalizado a pressão do circuito hidráulico (34,2MPa) e realizado a purga do sistema. Na sequência foram realizados os ensaios operacionais de fechamento do disjuntor e aberturas por trip 1 e trip 2. Ensaios satisfatórios. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201372 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202205 | 03/02/2022 15:29:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE C DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202231 | FERNANDO MARCANTE | Foi despressurizado o circuito hidráulico, retirado o bloco de comando das eletroválvulas e substituído os o'rings código "HAGS10023P0117" por "HAGS10023P0015", enviados pelo fabricante, para substituição. Em seguida foi normalizado a pressão do circuito hidráulico (34,2MPa) e realizado a purga do sistema. Na sequência foram realizados os ensaios operacionais de fechamento do disjuntor e aberturas por trip 1 e trip 2. Ensaios satisfatórios. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201218 | STE |  | D001A018 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A39-T1 FASE B | 0207.095-2 | 202205 | 31/01/2022 16:20:38 | REALIZAR LIMPEZA DO PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A39-T1 FASE B. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a limpeza do envoltório da Fase B como solicitado. Dita limpeza foi estendida as demais fases. Foto em anexo. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202200431 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202202 | 12/01/2022 05:37:35 | Verificar y solucionar motivo de presencia de aceite dentro del cubículo de la fase B conforme anexo. | OUO6 | MET3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "B" con solvente. El problema será resuelto con la sustitución de componentes del sistema hidráulico, durante ejecución de la SSA N° 202208779. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202200188 | STE |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202201 | 06/01/2022 05:53:14 | VERIFICAR PRESENÇA DE ÓLEO NA BANDEJA DO CUBÍCULO DA FASE “S”. | OUO5 | MET3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202234 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado el circuito hidráulico, encontrado tornillos flojos del presostato. Después de reducir la presión del aceite, se procedió al reaprieto, también a la limpieza general en todo el cubículo. Normalizado presión del sistema hidráulico (34 MPa), no fueron constatados perdidas. Fueron hechos ensayos operacionales correspondientes al cierre y abertura, obteniendo resultados satisfactorios para su operación. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601785 | APG |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202607 | 10/02/2026 16:49:39 | Durante execução da SSA 202600479 verificou-se teor umidade próximo ao limite superior nos compartimentos A25-2 nas fases R, S e T. Fase R: 114ppmw; Fase S: 100ppmw; Fase T: 103ppmw. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601784 | APG |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202607 | 10/02/2026 16:50:16 | Durante execução da SSA 202600479 verificou-se teor umidade próximo ao limite superior nos compartimentos A20-2 fases R e T. Umidade Fase R: 106ppmw; Umidade Fase T: 113,6 ppmw. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601782 | APG |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202606 | 06/02/2026 10:24:25 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 120ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 506kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601778 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202606 | 06/02/2026 10:27:51 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase A está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 122ppm; Temperatura: 33ºC; Pressão: 502kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601776 | APG |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202606 | 06/02/2026 16:18:29 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade dos compartimentos das fases A e B estão acima dos limites estabelecidos. Fase A: Umidade: 123ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 495kPa. Fase B: Umidade: 120ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601775 | APG |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202607 | 10/02/2026 16:52:46 | Durante a execução da SSA 202600479 verificou-se teor umidade próximo ao limite superior no compartimento A15-2 fase S. Umidade: 108,9ppm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601746 | SEE |  | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202606 | 06/02/2026 16:19:09 | Durante execução da SSA 202600479, verificou-se umidade próxima ao limite superior nas fases R, S e T. Fase R: 118 ppmw Fase S: 120 ppmw Fase T: 121 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202610 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 6 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D50A03 para las fases A y B, carro D50A02 para la fase T todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS (Tamb: 31°C) A: Humedad: 27,65 ppmw / Presión: 493,16 kPa B: Humedad: 27,73 ppmw / Presión: 498,05 kPa C: Humedad: 23,25 ppmw / Presión: 500,26 kPa
202601001 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 23/01/2026 14:16:24 | Solicita-se um relatório apresentando as condições das garrafas e dos acumuladores hidráulicos danificados dos disjuntores da GIS, de modo a subsidiar a análise e parecer técnico da SSA 202600519. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600933 | APG |  | C068A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.009-8 | 202604 | 22/01/2026 16:33:34 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.009-8, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600932 | APG |  | C068A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.008-0 | 202604 | 22/01/2026 16:33:40 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.008-0, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600931 | APG |  | C068A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.007-1 | 202604 | 22/01/2026 16:33:23 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.007-1, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600447 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202603 | 13/01/2026 08:59:09 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase A está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 124ppm; Temperatura: 33ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202606 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase A con el compartimiento energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (28,8 kg SF6/h promedio), circulando en promedio de 143 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: 30,83 ppmw / 499,22 KPa / 30,36g/l Temp. 32,5°C
202600446 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:30 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 125ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 508kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202607 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado tratamiento de humedad en la fase C del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO código D050A002, circulando 209 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 29 ppmw. Presión: 506 kPa. Densidad: 30,75 g/l. Temperatura ambiente: 32,9º C.
202600445 | STE |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:53 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 122ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 498kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202607 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado tratamiento de humedad en la fase C del compartimiento. Tratado durante 4,5 horas utilizando el carro DILO código D050A002, circulando 177 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 22 ppmw. Presión: 496 kPa. Densidad: 30,2 g/l. Temperatura ambiente: 32,39º C.
202600444 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202603 | 13/01/2026 09:00:14 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 129ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202608 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A38-2 fase B energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Massa tratada: 138,540 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 33,6 ppmw Pressão 495,22 kPa Temp 29,78 ºC Densidade 30,38 g/l
202600336 | AMP |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202603 | 13/01/2026 05:07:32 | Se verifico que la posicion de la seccionadora se encuentra indeterminada. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202520207 | SAS |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202601 | 30/12/2025 15:11:45 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A38-1 Fase A. O ponto esta sem comunicação desde o dia 22/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202609 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | A inspeção no sensor constatou que cabo de comunicação entre sensor WIKA e nó escravo estava danificado. Após substituição do cabo, testes demonstraram reestabelecimento da comunicação e funcionamento satisfatótio.
202520206 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202601 | 30/12/2025 15:12:02 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A18-1 Fase S. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG suelto y roto. Efectuado sustitución del cabo de interconexión, material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202520203 | SEE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:18 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A12-3B Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202609 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | .
202520201 | SEE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:41 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A10-2 Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202609 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | .
202519937 | APV |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202601 | 30/12/2025 10:56:49 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase R del interruptor, retirados mediante la SSA 202519062 por encontrarse nodo esclavo inoperante. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519795 | AAT | 202513749 | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202551 | 16/12/2025 14:33:09 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se acompañó al personal enviado por la empresa contratista en la implementación de la solución a la anormalidad, finalizando la actividad satisfactoriamente mediante la modificación del panel. Queda pendiente el envío del diseño actualizado por parte del fabricante para su registro y cierre del contrato.
202519792 | AAT | 202513750 | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202551 | 16/12/2025 14:33:25 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se acompañó al personal enviado por la empresa contratista en la implementación de la solución a la anormalidad, finalizando la actividad satisfactoriamente mediante la modificación del panel. Queda pendiente el envío del diseño actualizado por parte del fabricante para su registro y cierre del contrato.
202519494 | SEE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202550 | 10/12/2025 16:16:26 | Continuar proceso de filtrado de Gas SF6 contaminado de otros Flashovers, adicionando también el Gas SF6 contaminado, proveniente del Flashover del compartimiento A09-4 Fase T de la Linea LT IPU 50 Hz MD2. Trabajo iniciado con la SSA 202515678. Realizar inspección y limpieza de este carro y los contenedores de gas utilizados en estos servicios, a fin de disponibilizar dichos equipos para próximos mantenimientos. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202604 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado inspección interna, limpieza, aspirado, y vacío, y test de estanqueidade al cilindro que contenía Gas SF6 Contaminado. Posteriormente recargado Gas SF6 nuevo hasta 130 kPa.
202519483 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 16:22:05 | Recuperar um compartimento tipo VW27º danificado durante a descarga desruptiva do compartimento 04 Fase S da unidade 04 (SSA 202111501) e um compartimento tipo VL danificado durante a descarga desruptiva no compartimento 04 Fase T da linha MD2 (SSA 202516844). Após a reparação, colocar as tampas e enviar para o almoxarifado para estoque. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202604 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a recuperação do VL. Enviado ao estoque do almoxarifado através da DM 70040173 Realizada a recuperação do VW. Emitida SSA 202601063 que busca parecer da engenharia sobre o VW recuperado.
202519164 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202549 | 04/12/2025 16:54:34 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A25-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202551 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202519150 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202549 | 04/12/2025 16:54:57 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de densidade do gás SF6 no compartimento da Fase C está abaixo dos limites estabelecidos. Densidade: 29,4 g/l; Temperatura: 30°C; Pressão: 480kPa; Umidade: 67ppm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202552 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento c/ 13,33 kg de gás SF6 na fase C. Realizada busca de perdas de gás com câmera GF306 gás Finder. Vazamento não encontrado. Parâmetros pós enchimento: P - 505,13 kPa T - 30,32 ºC D - 30,95 g/l U - 71,61 ppmW
202519146 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202549 | 04/12/2025 16:55:46 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 132ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 503kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202601 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 8 horas aproximadamente, circulando 226,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 76,6 ppmw - Presión: 499 KPa - Temp. ambiente: 29°C
202519070 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202549 | 02/12/2025 15:45:30 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A19-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202601 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202519066 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202549 | 02/12/2025 15:45:43 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A12-1 fase "T". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202552 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202519062 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202549 | 02/12/2025 15:47:02 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A07-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202552 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron realizados ensayos de comunicación con el SMG; verificado nodo esclavo inoperante, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Verificado sensor WIKA operativo, retirado y enviado a almacenes para reposición en el stock. Emitida SSA 202519937 para reposición del sensor WIKA y nodo esclavo.
202519044 | SEE |  | D038A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U16 | 0192.095-2 | 202549 | 04/12/2025 16:51:06 | Sustituir anillo de vedación del eje de transmisión (material código 711237) de la tapa retirada en la ejecución de la SSA 202511935. Seguidamente verificar ausencia de pérdida de gas y, caso fuere resuelto, enviar la tapa para stock. Realizar mismo procedimiento con las tapas almacenadas en el fondo de la GIS y verificar su estado en general para enviar al almacen para stock de reserva. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202604 | FERNANDO MARCANTE
202518996 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202549 | 01/12/2025 11:38:55 | Solicitamos apoyo para montaje de MINIGIS en la cota 128 a fin de realizar realizar ensayos con la fuente resonante aislada a gas (conforme conversado con Marcante). | ILA1 | MET3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202602 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se prestó apoyo para el montaje de la MINIGIS en la cota 128, a fin de realizar los ensayos con la fuente resonante aislada a gas. Asimismo, se realizó el montaje del aislador pasante con número de serie 19KI0469A. Posteriormente, se efectuó vacío durante 18 horas y se realizó la recarga de gas SF6 hasta alcanzar una presión de 497 kPa a 28 °C. Servicio ejecutado con AT 202510193.
202518495 | AMP |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202547 | 20/11/2025 05:27:23 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase T do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518494 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202547 | 20/11/2025 05:27:35 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento das fases S e T do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizó una inspección completa del circuito hidráulico y se identificó que la tapa del tanque estaba floja. Se tomaron medidas para corregir esta situación, restableciendo el funcionamiento adecuado. Realizado limpieza general en todo el cubículo. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518493 | AMP |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202547 | 20/11/2025 05:27:45 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase R do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518492 | AMP |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202547 | 20/11/2025 05:27:55 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518491 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202547 | 20/11/2025 05:28:07 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518490 | AMP |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202547 | 20/11/2025 05:28:18 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase T do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518489 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202547 | 20/11/2025 05:28:26 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518488 | AMP |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202547 | 20/11/2025 05:28:34 | Verificar e solucionar presença de óleo no compartimento da fase S do DJ | OUO5 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202518194 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202546 | 14/11/2025 14:48:24 | Durante la ejecución de la SSP: 20252366, fue verificado que el relé temporizador 116D2 se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202548 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado el circuito de alarma, se encontró el relé 116D2 inoperativo. Fue sustituido por otro igual, retirado de almacén. Se realizó nuevo ensayo, obteniendo un resultado satisfactorio.
202518069 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202546 | 12/11/2025 16:44:27 | Durante execução da SSP 20252367 verificou-se baixa resistência de isolação na motobomba do circuito hidráulico de acionamento do disjuntor. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202550 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada substituição da motobomba por outra equivalente oriunda de reparo pela MMU3 SSA 202509814. Realizados ensaios de operação e isolação que se mostraram satisfatórios. Emitida SSA 202518715 para reparo do motor retirado.
202517949 | AMP |  | C039A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U08T1 | 0189.063-8 | 202546 | 11/11/2025 06:09:15 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la seccionadora 75U08T1 en la fase R | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202517824 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202546 | 10/11/2025 13:21:33 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A31-2, fase A. Valor encontrado: 114,3 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 169 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 28,65 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidad: 30,43 g/l.
202517719 | STE | 202517689 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202545 | 05/11/2025 15:23:39 | Solicito apoyo para extraer gas SF6, realizar vacío y volver a cargar con SF6 nuevo las 3 fases del interruptor, debido a contenido de humedad elevada (encontrado 131 ppm, valor máximo permitido 100 ppm.). | MET2 | MET3 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202551 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A RETIRADA DE 36KG DE GÁS SF6 COM BAIXA UMIDADE E PUREZA. REFEITO ENCHIMENTO COM GÁS NOVO. DEIXADO NA PRESSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO. VALORES DEIXADOS: 727KPA, 40PPMW, 99,7%
202517504 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202545 | 03/11/2025 11:11:05 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída da GIS (para modelo polimérico) no vão 500kV da LT IPU MD2, solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A09-6. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202548 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado conforme arquivos anexos na emissão. Retirado os pontos 1 a 9 do borne X68. Janelas 312H5 e 352H6 identificadas como desativada. Retirado o manômetro e suas respectivas conexões pneumáticas. Executado com a AT 202509001. Emitido SSA 202518451para atualização de desenho "as built".
202517217 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202545 | 04/11/2025 17:01:05 | Retirar de almacenes las placas de supervisión de polos del CBS (Numero de Material: 712333) y realizar el test de funcionamiento. Esta verificación es necesaria para garantizar la compatibilidad de las mismas con el sistema y prevenir posibles fallos en la comunicación. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202552 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a realizar el ensayo de cada placa (6 Placas), se llevó a cabo la conexión local y verificación de las mismas mediante el CB Insight, arrojando como resultado solo 2 de ellas operativas y dejados como material de reserva.
202517210 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202544 | 28/10/2025 13:48:27 | Realizar a instalação de válvula DN8 na fase T do compartimento 4 da LT IPU MD2 50 Hz abaixo do CT1, com o objetivo de viabilizar um novo ponto de medição de umidade do gás SF6 nesse compartimento e comparar com os valores obtidos em outro ponto já existente. Avaliar se o comportamento da umidade no gás SF6 se apresenta de forma homogênea em toda a sua massa ou se existem variações localizadas que possam impactar a confiabilidade das medições. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202604 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la instalación de la válvula DN8 en la fase T del compartimiento 4, el servicio fue ejecutado durante el servicio correspondiente a la AT. 202509001. Material utilizado es remanente de montaje de la GIS.
202517185 | STE |  | D064A007 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 16TA2T | 0189.168-5 | 202544 | 28/10/2025 09:17:18 | Reinstalar e fechar tampa que se soltou da Chave de Aterramento 16TA2T. Obs: Tampa se encontra com a MET3 | OUO2 | MET3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202603 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a colocar nuevamente la tapa, quedando el equipo cerrado y bloqueado, en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado sin AT. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202517066 | ADM |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202544 | 28/10/2025 10:46:43 | Durante la ejecución de la SSA: 202208858 fue constatado que la placa de polo del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS49 Fase B, no establece comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corriente como se puede observar en adjunto. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516771 | SEE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202543 | 22/10/2025 13:44:21 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A48-1 Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252291. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202604 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN
202516476 | AMP |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202542 | 18/10/2025 21:39:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de la seccionadora a tierra "b5B02T1" en el tablero A14, indica en posición cerrada. Observación: Verificado en el GUS indicación en posición abierta. | OUO5 | MET3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202516392 | APV |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202542 | 15/10/2025 14:59:52 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase B del interruptor, retirados mediante la SSA 202508661 por encontrarse inoperantes. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516312 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202542 | 14/10/2025 13:50:23 | Conforme solicitado pela ENES.DT, no âmbito do Convênio nº 4500059851 montagem dos painéis GSC-1 e GSC-2. Em conjunto com a SOCM.DT, realizar a preparação dos cabos, sua devida identificação e posterior conexão no painel A14 da GIS, conforme desenho técnico em anexo. A data prevista para a realização da atividade é 27/10/2025. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202548 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se realizaron ensayos satisfactorios de continuidad y aislación en los cabos lanzados. Posteriormente, según diagrama en anexo, se conectaron cables de puenteado entre los siguientes puntos de la regla XX75: - 7→8→9→15 - 24→27→28 Seguidamente, se conectaron los cabos lanzados a la regla XX75 según indicado: GSC-1 - A5S4082 - 1 → 8 - 2 → 27 GSC-2 - A5S4182 - 1 → 9 - 2 → 28 Finalmente, se obtuvo valores correctos en la medición de tensión (≈66Vca) en la entrada los tableros GSC.
202516310 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202542 | 14/10/2025 13:50:11 | Conforme solicitado pela ENES.DT, no âmbito do Convênio nº 4500059851 montagem dos painéis GSC-1 e GSC-2. Em conjunto com a SOCM.DT, realizar a preparação dos cabos, sua devida identificação e posterior conexão no painel A13 da GIS, conforme desenho técnico em anexo. A data prevista para a realização da atividade é 27/10/2025. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202548 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizaron ensayos satisfactorios de continuidad y aislación en los cabos lanzados. Posteriormente, según diagrama en anexo, se conectaron cables de puenteado entre los siguientes puntos de la regla XX75: - 7→8→9→15 - 24→27→28 Seguidamente, se conectaron los cabos lanzados a la regla XX75 según indicado: GSC-1 - A5S4081 - 1 → 8 - 2 → 27 GSC-2 - A5S4181 - 1 → 9 - 2 → 28 Finalmente, se obtuvo valores correctos en la medición de tensión (≈66Vca) en la entrada los tableros GSC.
202516291 | AMP |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202542 | 14/10/2025 11:53:19 | Verificar motivo por el cual la seccionadora pasó para estado de inválida, luego de la abertura del interruptor asociado a la misma. Normalizando indicación después de un recomando de cierre en la seccionadora. | OUO6 | MET3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202516284 | APV |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202542 | 14/10/2025 16:45:10 | Instalar conjunto sensor + nodo esclavo, retirado con SSA 202508654 por nodo esclavo con defecto, correspondiente a la fase T del compartimiento de gas A25-1. Nuevo nodo esclavo será proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202516132 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202541 | 09/10/2025 16:26:40 | Reducir a 500 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202545 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión en las tres fases del Interruptor 85L02 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A09-4, fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. ► Valores Dejados (27 °C) • R: 716,6 kPa • S: 717,1 kPa • T: 716,6 kPa
202516131 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202541 | 09/10/2025 16:26:56 | Reducir a 500 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA: 202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202545 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión en las tres fases del Interruptor 05L02 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A09-4, fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. ► Valores Dejados (27 °C) • R: 717,1 kPa • S: 716,6 kPa • T: 716,8 kPa
202516130 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202541 | 10/10/2025 17:00:53 | Drenar por completo la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202603 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirado todo el Gas SF6 de las tres fases. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. AT Referencia : 202509001 ► Valores Dejados (28 °C) • R: 496,2 kPa • S: 495,9 kPa • T: 495,5 kPa
202516129 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202541 | 09/10/2025 16:30:18 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202603 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión en las tres fases hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. AT Referencia : 202509001 ► Valores Dejados (27 °C) • R: 495,1 kPa • S: 494,6 kPa • T: 496,8 kPa
202516107 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202541 | 09/10/2025 08:06:01 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.006-3 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438 . Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202547 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás do compartimento 6, reduzido a pressão do compartimento 4 para 250kPa e dos disjuntores 05L02 e 85L02 para 500kPa. Realizado medição de resistência de contato da bucha nova. Substituído a bucha cerâmica pela bucha polimérica nº de série 20KI0343A. Aplicado silicone G661 no flange entre a bucha e compartimento. Realizado medição de resistência de contato da bucha até a chave terra 15L02T1. Realizado a medição dos parâmetros do gás SF6. Resultados dos ensaios em anexo.
202516106 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202541 | 09/10/2025 08:06:14 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.005-5 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202546 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás do compartimento 6, reduzido a pressão do compartimento 4 para 250kPa e dos disjuntores 05L02 e 85L02 para 500kPa. Realizado medição de resistência de contato da bucha nova. Substituído a bucha cerâmica pela bucha polimérica nº de série 20KI0075A. Aplicado silicone G661 no flange entre a bucha e compartimento. Realizado medição de resistência de contato da bucha até a chave terra 15L02T1. Realizado a medição dos parâmetros do gás SF6. Resultados dos ensaios em anexo.
202516105 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202541 | 09/10/2025 08:06:23 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.004-7 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202545 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás do compartimento 6, reduzido a pressão do compartimento 4 para 250kPa e dos disjuntores 05L02 e 85L02 para 500kPa. Realizado medição de resistência de contato da bucha nova. Substituído a bucha cerâmica pela bucha polimérica nº de série 20KI0390A. Aplicado silicone G661 no flange entre a bucha e compartimento. Realizado medição de resistência de contato da bucha até a chave terra 15L02T1. Realizado a medição dos parâmetros do gás SF6. Resultados dos ensaios em anexo.
202516038 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202541 | 08/10/2025 05:41:42 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo da fase S do DJ | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202551 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "S" con solvente. No fue constatado punto de pérdida. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202516037 | AMP |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202541 | 08/10/2025 05:41:53 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo da fase S do DJ | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515701 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202540 | 01/10/2025 14:06:06 | Realizar, semanalmente, por um período de 8 semanas consecutivas, inspeções termográficas em todos os trechos e componentes que passaram por retrofit na saída de linha IPU-MD1 da GIS. As inspeções deverão ser executadas após o pôr do sol, para assegurar a precisão dos resultados obtidos. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizaron inspecciones termográficas de manera semanal durante un período de dos meses consecutivos, conforme a lo establecido. Como resultado de dichas inspecciones, no se detectaron puntos calientes en los tramos evaluados. En el periodo de mantenimiento de la línea MD2 se observó, una mayor carga térmica en la línea MD1. Al retornar la línea MD2 al sistema, la carga térmica de la MD1 disminuyó. Lo cual fue confirmado a través de las inspecciones termográficas realizadas.
202515678 | STE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202540 | 01/10/2025 11:25:50 | Realizar os procedimentos necessários no carro de manipulação de gás e nos reservatórios de gás que estiveram expostos ao gás proveniente das descargas desruptivas dos compartimentos A04-4 Fase S e A11-4 Fase R. Realizar também os tratamentos e filtragens necessárias do gás SF6 proveniente das descargas desruptivas. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202548 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la extracción de todo el Gas SF6 contaminado de todos los reservorios utilizados en las descargas disruptivas de los compartimientos A04-4 ¨S¨ y A11-4 ¨R¨, y colocados todos en un solo reservorio, concentrando así todo el Gas SF6 contaminado. Proceso de filtrado de Gas SF6 fue pausado para atender a la descarga disruptiva del Flashover de la Línea LT IPU MD2. Proceso de filtrado continua con la SSa Nro 202519494.
202514671 | AMP |  | D001A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U10 | 0192.053-7 | 202537 | 12/09/2025 17:26:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 06U10 conectó el sincronoscopio y no aceptó comando de cierre vía SCADA. Realizado comando en las seccionadoras a6U10 y 16U10, y efectuado nuevo comando de cierre en el interruptor 06U10 com éxito. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não
202514564 | APV |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202538 | 15/09/2025 07:59:18 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202514562, correspondiente a la fase B del compartimiento de gas A52-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202514400 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202537 | 08/09/2025 11:47:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta lâmpada não acende no painel A39, conforme fotos em anexo. | OUO6 | MET3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202551 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Reemplazado lámpara quemada del panel A39 conforme se muestra en anexo. Servicio realizado con la AT 202509186 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514315 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:04:24 | [CONTRATO 4500067817] Acompanhar atividade de instalação o compartimento 5 no transformador SIEMENS N/S 4002463. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202548 | FERNANDO MARCANTE | Foi acompanhado a montagem do compartimento 5 realizada pela equipe da Hitachi. Realizado o processo de vácuo por 24 horas no compartimento. Teste de estanqueidade por duas horas. Realizado o enchimento do compartimento com gás SF6 (28kg) até 480KPa(20ºC). Valores após o enchimento: Umidade: 16.65ppmw; Pureza: 99.5%. Após a realização dos ensaios, retirado o gás SF6 do compartimento e armazenado em um container. Pressurizado compartimento da bucha com nitrogênio até a pressão de 120kPa.
202514033 | STE |  | D039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-4 | 0016.090-3 | 202536 | 01/09/2025 16:51:31 | Durante la ejecución de la SSP 20254144, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el limite establecido en las fases A, C y próximo a sobrepasar el límite en la fase B. Valores alcanzados en marzo del 2025: Fase A: 100,03 ppmw Fase B: 98,88 ppmw Fase C: 101,08 ppmw Temp. Ambiente: 34º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en las fases A, B y C. Tratado durante aprox. 5 horas cada fase utilizando el carro DILO C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: Humedad 34,5 ppmw. Presión 485,6 kPa. Densidad 30,41 g/l. Fase B: Humedad 49,21 ppmw. Presión 484,3 kPa. Densidad 30,46 g/l. Fase C: Humedad 45,63 ppmw. Presión 481,2 kPa. Densidad 30,43 g/l. Temp. Ambiente: 22° C.
202514015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 17:04:30 | Elaborar propuesta de soporte de fijación en la elevación 124 del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de unidad de máquina, necesario para eventuales desmontajes y montajes de este compartimiento. Seguidamente, caso necesario, emitir SSA al área correspondiente para su fabricación. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202548 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la incorporación de patas regulables con tornillos trapezoidales en los soportes de fijación, con el objetivo de sustituir el método actual de calce con tablas de madera. ► Datos técnicos de la propuesta: • Carga estimada: 15 kN (según Hoja 7 del anexo). • Requerimiento operativo: Altura de trabajo mínima de 500 mm (según Hoja 4). ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202518456 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre viabilidad de la modificación.
202512726 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202532 | 07/08/2025 19:37:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 85U06 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 34,0MPA. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512325 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202532 | 04/08/2025 11:33:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o manômetro do compartimento A04-6 fase T se encontra com a glicerina degradada. | OUO1 | MET3 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202544 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se verificó que el manómetro correspondía al compartimiento A04-8-T (aislador pasante cerámico). Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (retrofit de la línea MD1), el manómetro con glicerina degradada fue retirado y su punto de medición suprimido, dado que el compartimiento A04-8-T fue integrado al A04-6-T. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512311 | STE |  | D011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U13 | 0180.033-7 | 202531 | 02/08/2025 23:14:31 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VAO U13 DISJ 86U13 DISPARO 1 125VCC" com rearme imediato. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202607 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização, não sendo observado funcionamento anormal ou acionamento indevido. Realizado reaperto em bornes e limpeza do painel. Realizados testes de acionamento do alarme que apresentou comportamento satisfatório.
202512302 | STE |  | C060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE T | 0186.054-2 | 202532 | 04/08/2025 15:43:21 | Durante ejecución de SSP 20252288, fue realizado inspección en campo con cámara gas finder. Encontrado fuga de gas SF6 en la membrana de ruptura correspondiente al compartimiento de A04-T3 fase T. Se anexa el video constatando la fuga de gas mencionada. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202544 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Solucionado con SSA 202508514. Donde fue sustituido la membrana de ruptura, por uno con las mismas características. Concluido los trabajos se realizo una inspección con la cámara Gas Finder, no encontrando perdidas de gas SF6.
202512172 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202531 | 31/07/2025 14:08:49 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202544 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue recargado 2.29 kg de gas SF6 en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar una presión de 510 kPa, una densidad de 32,1 g/L, a 25° C de temperatura ambiente. Obs.: -Se realizó inspección con la cámara FLIR GF306, sin detectarse pérdidas de gas en el compartimiento.
202512170 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202531 | 31/07/2025 14:09:56 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,915 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 497 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente, considerando que el flujo no debía superar los 25 kg/h, dado que se trató de una recarga realizada con el equipo energizado. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202512169 | STE |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202531 | 31/07/2025 14:09:35 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase C, conforme imagem em anexo. Pressão fase C: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 496 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente, considerando que el flujo no debía superar los 25 kg/h, dado que se trató de una recarga realizada con el equipo energizado. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202512105 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202531 | 30/07/2025 10:26:06 | Realizar a instalação de válvulas DN8 nas três fases do compartimento 6, com o objetivo de viabilizar, posteriormente, a execução do tratamento de umidade do gás SF6 nesses compartimentos. O local exato de instalação encontra-se no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202544 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado con SSA 202508514. Durante el retrofit de la MD1 fueron instalados una válvula dilo DN8 en cada fase conforme archivo anexo. Material utilizado del stock de reserva de sobra de montaje de la GIS.
202512102 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202531 | 30/07/2025 09:07:30 | Durante a execução da SSP 20252933, foi encontrado uma perda de óleo no cubículo da fase B próximo ao bloco de distribuição. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202511935 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202531 | 30/07/2025 09:08:44 | Constatado durante a execução da SSA 202511366, perda constante de gás sf6, conforme gráfico em anexo. Solicito inspeção com a câmera Gás Finder Flir no trecho do dito compartimento situado na cota 108. Obs.: A perda media dos ultimos 5 anos é de 9,4kg de gás sf6/ano | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202551 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Detectada perda na vedação do eixo de transmissão da tampa de acionamento da seccionadora 96U16 fase A, ver imagen (3). Atividades realizadas Drenagem parcial do gás SF6 dos compartimentos adjacentes e drenagem total do compartimento 4. Subst da tampa de acionamento completa pega no almoxarifado c/ guia de saída. Emissão SSA 202519044 para reparar tampa c/ falha. Oscilografia (tempos satisfatórios) Enchimento dos compartimentos com gás SF6 até atingir a pressão nominal. Vazamento sanado.
202511657 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202530 | 22/07/2025 11:13:12 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202508514. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202538 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de los compartimientos de las tres fases a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de Retrofit del Bay de la Línea LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS. Interruptores dejados con 700 kPa de presión a 20ºC en las tres fases.
202511655 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202530 | 22/07/2025 11:13:27 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento (Interruptor) en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202508514. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202538 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de los compartimientos de las tres fases a 250 kPa y luego normalizado posterior al trabajo de Retrofit del Bay de la Línea LT-IPU - 50 HZ - MD1 - GIS. Interruptores dejados con 700 kPa de presión a 20ºC en las tres fases.
202511539 | AMP |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202529 | 19/07/2025 23:32:17 | Verificar motivo por el cual acciona falla a tierra en los cargadores CB-03 y CB-04 al momento de accionar parada en la unidade 05 estando el interruptor 45U56 abierto. | OUO0 | MET3 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202510840 | AMP |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202528 | 10/07/2025 16:17:14 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída de linha da GIS (para modelo polimérico) no vão 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 , solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da linha MD1 da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A04-4. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202510408 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 07/07/2025 07:32:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o manômetro do compartimento A04-6 fase S se encontra com a glicerina degradada, impossibilitando sua leitura. | OUO1 | MET3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se verificó que el manómetro correspondía al compartimiento A04-8-S (aislador pasante cerámico). Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (retrofit de la línea MD1), el manómetro con glicerina degradada fue retirado y su punto de medición suprimido, dado que el compartimiento A04-8-S fue integrado al A04-6-S. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202509941 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 15:42:36 | Estudio y elaboración de propuesta de plataforma desmontable a utilizar como base para los servicios de intervención prolongada dentro de los tableros A (ejemplo, servicios de modificación de circuito para instalación del SMG). Solicitud levantada en OTS.SMMT.0160_2023. Seguidamente, enviar propuesta a IEQ3 de Parecer Técnico para la confección del mismo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202543 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN
202509815 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202526 | 26/06/2025 15:43:08 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A52-1 fase C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202539 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Servicio ejecutado con AT: 202507562
202509689 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:06:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A03-1 fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202544 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG flojo, se retiro el cable para verificar la presencia de algún defecto, no detectándose inconvenientes se volvió a realizar la conexión del mismo. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202509683 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202526 | 23/06/2025 17:04:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 incoerência nas medições do sensor WIKA associado ao compartimento A17-1 fase R. Parâmetros encontrados: Pressão 9 kPa Densidade 0,54 g/l Umidade 146,02 ppmw Verificado no local normalidade na medida de pressão pelo manômetro. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificada la lectura de datos inconsistentes. Retirado Sensor WIKA con número de serie 1108WN7U, y sustituido por Sensor con número de serie 11094DVE. Luego de las reconfiguraciones correspondientes en el SMG, fue realizada una lectura de prueba con resultados coherentes. El sensor retirado será agregado a un lote (1/10) para su posterior reparación.
202509668 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202526 | 23/06/2025 14:58:16 | Con base en la SSA 202509461, realizar apoyo para trabajos de modernización del DFR-099A, específicamente para ensayos de punto a punto, medición de resistencia de aislación, desconexiones y conexiones, así como de ensayos funcionales del cable A5S-3953. Trabajos bajo coordinación de MEL2. Archivos adjuntos en la SSA de origen. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202533 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o teste de continuidade, em seguida reconectado nos bornes 50 e 51 da régua XX21.
202508875 | STE |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202524 | 09/06/2025 16:17:22 | Conforme contrato 4500075814 (vigente), se solicita programar y ejecutar la Puesta en Servicio de este tablero junto con sectores de Ejecución involucrados (MEG2/ILA1/Obras) y representante del Contratista (L8 Group) conforme diseños en adjunto. Respectiva planilla será enviada vía JIRA. Por orientación del fabricante, esta puesta en marcha será sin conexión a la UPS. El sector IEQ2 solicitará apoyo a MEG2 para esta actividad. Este sector solicitará a ILA1. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202527 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la inspección y ensayos conforme planilla N° 6380-83-19441-P de puesta en servicio emitida por la SMIE.DT. Durante el proceso se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla y emitida SSA 202513749 para IEQ3. Por orientación del sector IEQ3, el tablero fue puesto en servicio, en presencia del representante del contratista (L8 Group). La planilla final correspondiente se encuentra en adjunto.
202508874 | STE |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202524 | 09/06/2025 16:17:28 | Conforme contrato 4500075814 (vigente), se solicita programar y ejecutar la Puesta en Servicio de este tablero junto con sectores de Ejecución involucrados (MEG2/ILA1/Obras) y representante del Contratista (L8 Group) conforme diseños en adjunto. Respectiva planilla será enviada vía JIRA. Por orientación del fabricante, esta puesta en marcha será sin conexión a la respectiva UPS. El sector IEQ2 solicitará apoyo a MEG2 para esta actividad. Este sector solicitará apoyo al sector ILA1. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202527 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la inspección y ensayos conforme planilla N° 6380-83-19442-E de puesta en servicio emitida por la SMIE.DT. Durante el proceso se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla y emitida la SSA 202513750 p/ IEQ3. Por orientación del sector IEQ3, el tablero fue puesto en servicio, en presencia del representante del contratista (L8 Group). La planilla final correspondiente se encuentra en adjunto.
202508721 | STE |  | D060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.013-6 | 202523 | 06/06/2025 16:48:28 | Verificar y solucionar manometro sin posibilidad de lectura, conforme anexo. | OUO2 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202532 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue encontrado el visor del manómetro de contactos ilegible por presencia de glicerina ennegrecida en las fases A y B. Se procedió a sustituir el manómetro de ambas fases, posteriormente se realizaron ensayos de alarma con resultados satisfactorios, solucionando así el problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508661 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202524 | 09/06/2025 10:55:10 | Compartimiento A36-1 Fase B con valores incoherentes de lectura en el Sistema SMG. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron realizados ensayos de comunicación con SMG; detectada falla en sensor WIKA (SN 1108WN9A), retirado y enviado a almacenes para descarte. Verificado nodo esclavo inoperante, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Emitida SSA 202516392 para reposición del sensor WIKA y nodo esclavo.
202508655 | AMP |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202524 | 09/06/2025 11:03:10 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A43-1 Fases A y B. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508654 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202524 | 09/06/2025 11:30:54 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A25-1 Fase T. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202540 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A25-1 fase T, comprobándose falla en el nodo esclavo, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Emitida SSA:202516284 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Retirado sensor SMG 1108VEHY y dejado en stock.
202508653 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202524 | 09/06/2025 11:32:09 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A13-1 Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202543 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificada falla de comunicación causada por sensor WIKA (SN 110953V8) inoperante, sustituido por sensor WIKA (SN 1108VEHY) proveniente de la SSA 202508654. Realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos, con resultados satisfactorios. Obs.: Sensor retirado fue enviado para descarte.
202508652 | AMP |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202524 | 09/06/2025 14:11:38 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A04-1 Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202508645 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202524 | 09/06/2025 14:24:08 | Bajo nivel de densidad del Gas SF6 próximo al del límite establecido en la Fase S. Valores encontrados : 29,6 g/l / 472 kPa / 24ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 7,870 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202508614 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202523 | 05/06/2025 14:21:19 | Nivel de densidad del Gas SF6 por debajo del límite establecido en la Fase T. Valores encontrados : 29,49 g/l / 471 kPa / 23ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202538 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 16 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 24 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202508560 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202523 | 05/06/2025 05:45:43 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase T del interruptor 05U07. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202532 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue colocado aceite hidráulico nuevo en las tres fases hasta alcanzar nivel nominal. Observación: aceite proveniente de almacenes. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202508559 | AMP |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202523 | 05/06/2025 05:45:56 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 45U99. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202508558 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202523 | 05/06/2025 05:46:10 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fases R y T del interruptor 05U01. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202508557 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202523 | 05/06/2025 05:46:25 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fases S y T del interruptor 05TA1. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reposición de aceite hidráulico al reservorio del mecanismo de accionamiento del interruptor. Realizado limpieza y posterior búsqueda de posibles perdidas no detectando ningún punto de perdida. Nivel de aceite dejado en nominal establecido. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202508556 | AMP |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202523 | 05/06/2025 05:46:37 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fase R, S e T del interruptor 45U56. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202508364 | APV |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202523 | 05/06/2025 07:41:36 | Conforme kit de pintura a ser entregada en manos, se solicita providenciar el reparo de pintura del aislador que se encuentra en esta localización con el código 1571.011-1, actualmente localizado en la cota 128 (GIS) con número de serie 20KI0069A, cuya base metálica posiblemente sufrió daños durante transporte a la CHI por parte del Contratista (Hitachi Energy Ltd. - 4500052438). Se adjunta archivo con las instrucciones de uso. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508363 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.029-0 | 202523 | 05/06/2025 07:41:49 | Conforme kit de reparo recibido por parte del Contratista (Hitachi Energy Ltd. - 4500052438) a ser entregada en manos, se solicita providenciar el reparo de polímero rasgado del aislador vinculado a esta localización con el código 1571.029-0 y número de serie 20KI0379A, cuyo rasgo fue posiblemente ocasionado durante transporte a la CHI, y actualmente localizado en la cota 128 (GIS). Se adjunta archivo con las instrucciones de uso. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202527 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o reparo do polímero rasgado utilizando o kit de reparo CHC-AA-7.21 Utilizado o manual de instruções para reparo de isoladores Simotec conforme solicitado Solucionando o problema. Obs.: A bucha polimérica foi removida da caixa de transporte exclusivamente para a execução do reparo, sendo devidamente acondicionada novamente após a conclusão do serviço.
202508039 | STE | 202505666 | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202522 | 28/05/2025 14:39:19 | Conforme orientación del personal de la FPTI-PY, la Itaipu cuenta con dispositivos convertidores de medios similares o compatibles con el indicado en la SSA 202505666. Se solicita la retirada de una unidad de cada uno de los siguientes códigos de Almacenes de la margen izquierda, de forma a verificar esta compatibilidad en el SMG-Móvil. A seguir se informan los códigos disponibles de stock: 719538 (14 unidades), 712475 (02 unidades), 717667 (01 unidad). Informar caso haya incompatibilidad. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202549 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se realizó el acompañamiento a IEQ3. La anormalidad fue resuelta utilizando los datos registrados en la SSA 202505666, en la cual se instaló el convertidor con código 5000260.
202507626 | AIM |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202521 | 23/05/2025 08:23:26 | Durante la ejecución de la SSA: 202505576 fue constatado que las placas de polos del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS34, no establecen comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corrientes como se puede observar en adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507432 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202520 | 15/05/2025 05:26:43 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 05TA1. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reposición de aceite hidráulico al reservorio del mecanismo de accionamiento del interruptor. Realizado limpieza y posterior búsqueda de posibles perdidas no detectando ningún punto de perdida. Nivel de aceite dejado en nominal establecido. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202507431 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202520 | 15/05/2025 05:27:04 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase S del interruptor 05U01. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202507430 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202520 | 15/05/2025 05:27:14 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202507231 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202520 | 13/05/2025 07:35:28 | Durante la ejecución de la SSA: 202505476 fueron extraídos los tres sensores del interruptor y también los nodos de las fases B y C (fase A ya no contaba con nodo), esto debido a que los nodos serán utilizados en la instalación de SMG de la línea FI1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507210 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 09:13:29 | Realizar testes/ensaios de remoção de umidade residual através do método de termo vácuo nos compartimentos reservas montados para ensaios na GIS. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202606 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES
202506856 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202519 | 05/05/2025 09:12:56 | Prestar apoyo de personal y equipos/herramientas (Genie articulada, paletera eléctrica de 2000kg, equipo de evacuación y llenado de gas SF6 de al menos 80 kg con botella o equipo DILO, dispositivo de medición de la calidad del gas SF6) para el montaje y comisionamiento de la Fuente de Alta Tensión previsto para la semana 21 (19 al 23/05). | ILA1 | MET3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202532 | FERNANDO MARCANTE | Foi prestado apoio na montagem da fonte de alta tensão e realizado enchimento de gás SF6 na fonte. Foi carregado aproximadamente 20kg de gás SF6 no reator, 25 kg de gás SF6 no capacitor de acoplamento e 20kg de gás SF6 no compartimento de conexão da fonte com a mini GIS. A montagem foi realizada pelo fabricante da fonte, com apoio dos colaboradores da MET3 e ILA1.
202506588 | STE | 202505390 | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202518 | 28/04/2025 07:42:50 | Solicitamos apoyo para verificar circuito de señalización de los mímicos referentes a la posición de disyuntor y seccionadoras. Estando el control vía SCADA debería pasar los mímicos a una posición intermediaria. | MEL1 | MET3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202522 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Apoyo a MEL-1 en inspección de circuito referente a señalización de los mímicos de disyuntores y seccionadoras. Verificado que retirando el punto 546-73 del TAC, sigue la tensión (+48Vcc) en el Punto XX21-28 del Tablero A27. Ref: Diseño 6380-DF-77378 Pag. 401 Emitido SSA 202508589 para nueva verificación durante mantenimiento preventivo prolongado, para mejor verificación de circuito.
202506309 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202517 | 22/04/2025 10:53:33 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al normal, detectado en las tres fases del interruptor 85L01. | OUO5 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202525 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizó una inspección completa del circuito hidráulico y se identificó una perdida de aceite que fue atendida con la SSA:202401524 subsanando la situación. Se restableció el nivel de aceite y posteriormente se realizo la limpieza general en los cubículos. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202506125 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202517 | 21/04/2025 17:08:14 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en la fase B y C. Interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Encontrado as bobinas de fechamento das fases B e C travadas. Efetuado limpeza com solvente para retirar o óleo impregnado. Realizado limpeza das demais bobinas (Fech., Trip1, Trip2). Realizado manobras operacionais com resultados satisfatórios. Valores finais de fechamento: A=74,7ms B=75,3ms C=76,5ms
202506118 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202517 | 21/04/2025 10:32:33 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506117 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202517 | 21/04/2025 10:32:43 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506074 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:38 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase S y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506071 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202517 | 24/04/2025 09:04:16 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase R y S. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202528 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizó la purga en los circuitos de alta y baja presión (circuito hidráulico despresurizado). En el circuito de baja presión, la eliminación de aire fue completa, mientras que en el de alta presión persistió una leve presencia de burbujas. Asimismo, se reemplazaron los anillos tóricos de la tapa del distribuidor, conforme a lo establecido en la SSA: 202510105. Valores dejados de cierre: R: 78,9 mseg. S: 76,5 mseg. T: 77,7 mseg.
202506047 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202517 | 21/04/2025 11:30:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2025/2285, valor de la densidad del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R" y próximo al limite establecido el la fase "S". Valor encontrado: R: 29,4 g/l con temperatura ambiente de 25 ºC. S: 29,74 g/l con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202525 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado enchimento de gás SF6 nas fases R e S do compartimento, com linha energizada, até atingir o valor nominal. Parâmetros após recarga: Fase R Massa carecarga: 6,425 kg Densidade: 30,87 g/l Temperatura: 30,23 ºC Pressão: 502,74 kPA Fase S Massa carregada: 4,290 kg Densidade: 30,85 g/l Temperatura: 30,3 ºC Pressão: 502,69 kPA Foi realizada inspeção com câmera GF306, sendo confirmado o vazamento de gás SF6 relatado na SSA 202208373.
202506044 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202516 | 15/04/2025 09:28:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2025/2285, valor de la densidad del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 28,98 g/l con temperatura ambiente de 23 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202518 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento de gás SF6, até atingir valor nominal, na fase B do compartimento com o equipamento energizado. Ponto de fuga de gás é conhecido e será sanado com a execução da SSA 202208526. Parâmetros pós enchimento: Umidade 24,42 ppmw Densidade 31,42 g/l Temperatura 23,48 ºC Pressão 506,4 kPa Massa de recarga 9,35 kg
202505797 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202515 | 11/04/2025 14:19:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252285, valor de la densidad del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 29,49 g/l con temperatura ambiente de 39 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202517 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 7,720 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 508 kPa de presión a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202505660 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202515 | 09/04/2025 09:40:50 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504216, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A44-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505584 | STE |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202515 | 09/04/2025 10:32:54 | Verificar el motivo por el cual no coinciden la fecha y hora de las maniobras registradas en el sistema de monitoreo del interruptor asociado al CBS 34. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202521 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado la sincronización del "Clock" a travez de CBS Insights, seguida de maniobras del interruptor que arrojaron resultados satisfactorios, registrando las acciones con fecha y hora coincidentes. En adjuntos se puede observar los resultados de dicha sincronización.
202505576 | STE |  | D008A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA a6LI1 FASE B | 0196.203-5 | 202515 | 09/04/2025 10:33:38 | Verificar dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase R, S y T del CT0, asociado al CBS 34, a fin de resolver anomalía en las mediciones de corrientes en las tres fases. En adjuntos se presenta la situación actual de las mediciones. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202521 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a las tres fases, constatando que los tres TC se encuentran en condiciones normales de operación. Se identificó un problema en las placas de polos instalados en el CBS de este interruptor. Se ha emitido la SSA: 202507626 en la localización correspondiente para solucionar este inconveniente.
202505476 | STE |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202515 | 07/04/2025 15:40:17 | Reducir a 350 Kpa la presión del gas SF6 del Interruptor en la fase B, para posibilitar la ejecución de la SSA 202505396. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202522 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado la reducción de presión en el interruptor del 46U45 fase B hasta alcanzar 350 kPa, para permitir la intervención en el compartimiento A45-5 Fase B. Al término del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado en la fase B: Presión: 720 kPa a 28 °C.
202505474 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202515 | 07/04/2025 15:40:40 | Reducir a 350 Kpa la presión del gas SF6 del Interruptor en la fase B, para posibilitar la ejecución de la SSA 202505396. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202518 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado la reducción de presión en el interruptor del 86u15 fase B hasta alcanzar 350 kPa, para permitir la intervención en el compartimiento A45-5 Fase B. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado en la fase B: Presión: 720 kPa a 28 °C.
202505473 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202515 | 07/04/2025 15:41:03 | Reducir a 120 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase B, para posibilitar la ejecución de la SSA 202505396. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202518 | FERNANDO MARCANTE | Reduzido a pressão do compartimento até 120kPa, para permitir a intervenção no compartimento A45-5 Fase B. Ao término do trabalho, foi normalizado a pressão do compartimento. Valor deixado: 492kPa / T=27°C.
202505396 | STE | 202505272 | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202515 | 07/04/2025 07:52:55 | Realizar Desmontaje y posterior Montaje del Compartimento 5 correspondiente al Aislador Pasante H1 de TU-15 fase "B" para permitir la sustitucion del Transformador. | MET1 | MET3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202522 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás SF6 e desmontado o compartimento A45-5 fase B. Após a substituição do transformador, foi realizado a conexão do transformador e montagem do compartimento 5. Realizado processo de vácuo no compartimento por 20 horas. Realizado teste de estanqueidade durante 1 hora com resultados satisfatórios. Normalizado a pressão do compartimento para 494kPa a 27°C. Após a montagem, foi instalado uma manta de aquecimento no invólucro do compartimento e realizado tratamento do gás SF6 por 6 horas.
202505367 | APV |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202515 | 07/04/2025 16:13:44 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504219, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A56-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505299 | STE |  | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202515 | 07/04/2025 11:00:35 | Con base en la SSA 202209494, se solicita utilizar el dispositivo QPDM (Qualitrol Partial Discharges Monitor) para acompañar y registrar posibles fuentes de descargas parciales durante periodo de préstamo del mencionado dispositivo. Este sector (IEQ3) se encuentra tramitando la extensión del periodo de prueba de concepto, actualmente definida por la Qualitrol hasta el 11/Abr/25, de forma a extender la experiencia en el uso de este dispositivo. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202517 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado monitoreo de DP's en el compartimiento, con el Dispositivo QPDM, como también con otro dispositivo móvil del fabricante MEGGER. En ambos casos se tuvo acompañamiento del fabricante e IEQ3. Los resultados fueron recabados por IEQ3 para el análisis de existencia de señales de DP, como también para la evaluación de desempeño a fin de adquirir un dispositivo móvil de detección de DP.
202505297 | STE |  | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202515 | 07/04/2025 11:00:45 | Con base en la SSA 202209399, se solicita utilizar el dispositivo QPDM (Qualitrol Partial Discharges Monitor) para acompañar y registrar posibles fuentes de descargas parciales durante periodo de préstamo del mencionado dispositivo. Este sector (IEQ3) se encuentra tramitando la extensión del periodo de prueba de concepto, actualmente definida por la Qualitrol hasta el 11/Abr/25, de forma a extender la experiencia en el uso de este dispositivo. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202515 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado monitoreo de DP's en el compartimiento, con el Dispositivo QPDM, como también con otro dispositivo móvil del fabricante MEGGER. En ambos casos se tuvo acompañamiento del fabricante e IEQ3. Los resultados fueron recabados por IEQ3 para el análisis de existencia de señales de DP, como también para la evaluación de desempeño a fin de adquirir un dispositivo móvil de detección de DP.
202504946 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202514 | 01/04/2025 14:56:05 | Face necessidade de monitoramento de pressão, densidade, temperatura e umidade de gás SF6 no Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV, pertencente ao projeto de Ampliação Transformador TR-3 no Pátio 66 kV, SEMD (ver SSA 202504943), solicito empréstimo de um sensor Wika modelo GDHT-20, com conexão de gás tipo DN-8, e cabo de comunicação com conector fêmea adequado ao sensor. O empréstimo tem prazo estimado de 2 semanas, sendo que a IEQ3 devolverá o estes componentes ao final do serviço. | IEQ3 | MET3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202514 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | El sensor Wika que fue prestada a IEQ3 (ver baja parcial #1), fue recibida e inspeccionada constatando condiciones normales de uso. La pieza será almacenada en la oficina de la GIS en aguardo de nuevo test por parte de IEQ3.
202504322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:22:42 | PROVER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA ESTOQUE E/OU PARA DESCARTE LOCALIZADOS NA COTA 128 (GIS). OBSERVAÇÃO: MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SMMT.DT/MET3. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202546 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi efetuado o levantamento técnico e organizacional, com registro fotográfico. A partir desse levantamento, elaborou-se um relatório para subsidiar as ações e a tomada de decisão sobre os itens listados. Conforme e-mail enviado em 23/07/2025 (em anexo), a competência para decisão — manter, realocar ou descartar — foi repassada à gerência
202504219 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202512 | 20/03/2025 13:55:24 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A467, referente ao compartimento A56-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202516 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A56-1 fase A, comprobandose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202505367 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Ejecución de la actividad bajo la AT: 202502917.
202504216 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202512 | 20/03/2025 13:55:03 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A499, referente ao compartimento A44-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202516 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A44-1 fase A, comprobandose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202505660 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock.
202504214 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202512 | 20/03/2025 13:46:55 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A403, referente ao compartimento A33-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202516 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção dos componentes correspondentes ao SMG associados à localização A33-1 fase B, constatando-se falha intermitente no nó escravo. Emitida SSA: 202506103 para substituição deste componente quando houver reposição do estoque.
202503775 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202511 | 14/03/2025 05:59:00 | Verificar e solucionar porta do cubículo da fase R com o fecho de baixo solto, conforme anexo. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202534 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue encontrado que la tuerca que asegura la parte posterior cerradura estaba suelta. Fue verificada la integridad de las piezas que lo conforman, y posteriormente se realizo el reaprieto de la misma, dejando en el mismo en condiciones normales y operativas. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202503690 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202511 | 13/03/2025 11:06:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A12-4 fase S. Valor encontrado: S: 123,47 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33.05 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202515 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad de la fase “S” del compartimiento. Tratado durante 12 horas utilizando el carro de servicio D050A002, circulando 328 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 17,4 ppmw. Presión: 504 kPa. Densidad: 30,6 g/l. Temperatura: 32º C.
202503555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:56:53 | Confeccionar dispositivo para suporte dos novos condutores da GIS, adquiridos através do contrato 4500057274. Este dispositivo será utilizado para a montagem e desmontagem dos novos condutores, que possuem dimensões diferentes dos condutores já instalados. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202548 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone adecuación y/o fabricación de soportes para permitir el montaje de los nuevos conductores mediante mecanizado del cuerpo para alojar calces intercambiables (Ø160/185 mm) de material polimérico no abrasivo, manteniendo así, compatibilidad con los conductores existentes. ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202519345 a ILA3 para confección de 10 calces de prueba, que luego serán enviados a MMU3 para ensayo y ajuste junto con los soportes actuales.
202503316 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202511 | 12/03/2025 09:42:03 | Se solicita retirar y montar componentes listados en archivo adjunto que se encuentran en Almacenes MI, para contar con el circuito conforme solicitud de ILA1 (diseño de referencia en adjunto) asociados a Fuente Resonante (con próximo arribo a CHI) en el plazo más próximo posible. Para casos de ajustes de las longitudes de conductores en dichos compartimientos, favor referenciarse a la IM.EQ.116. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202519 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a montagem dos compartimentos da mini GIS e acoplado os mesmos na fonte ressonante. Com acordo da IEQ3, foi instalado a bucha polimérica SF6/Ar serie 20KI0417A, com isolador sustituido, que estava armazenada na GIS. Realizado vácuo e carregado 90kg de gás SF6 na parte dos compartimentos da mini GIS. Em anexo imagens da configuração final da montagem e mais informações relevantes.
202503314 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 13:44:40 | Realizar montagem de teste do conjunto Transformer Test Set (retirados com a SSA 202501373) sobre bucha SF6/Óleo de transformador TU. Utilizar bucha retirada do TU-9A ou TU-18A localizadas na cota 108 (Galeria dos transformadores) em conjunto com pedestal. Ver documento em anexo (não é necessário montar a chave de aterramento e a bucha SF6/Ar). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202531 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado montaje del conjunto "Transformer Test Set" (sin llave de puesta a tierra) en el aislador SF6/Aceite del TU-9A en la cota 108 (Área de Aceite), con acompañamiento de IEQ3 que realizó el levantamiento de datos e informaciones para gestión de documentos de ingeniería. Posteriormente se realizó el desmontaje y los componentes fueron nuevamente colocados en sus respectivas cajas. Se aguarda codificación de materiales p/ luego enviar a almacén (SSA 202510522). Imágenes en anexo.
202503169 | STE |  | C037A | BAY DA U06 - GIS 50 HZ |  | 202509 | 28/02/2025 16:37:48 | Conforme recomendación de la norma NR-10, referente a bloqueo de fuentes de energía, Implementar la instalación de reciente dispositivo de bloqueo mecánico (impreso en 3D, imágenes en adjunto) en CARÁCTER EXPERIMENTAL por un periodo de 6 meses en todas las llaves seccionadoras y llaves de puesta a tierra de este vano (7 equipos). Posterior a este periodo (o s/ desempeño) IEQ3 emitirá un parecer técnico a respecto de estos dispositivos para la posible implementación en los demás vanos | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202516 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do corpo da tampa de bloqueio das seccionadoras 55U56; 75U06; 95U06 e das chaves terras 55U56T; 75U06T; 75U06T1; 95U06T (sendo mantida a parte interna metálica original). Peças estas que foram impressos com a SSA 202500952 e pintados com a SSA 202503005. Sendo recomendado que os novos modelos fiquem em teste operacional por pelo menos até a próxima parada da U06 (MP-9M) como período de teste. SSA executada com a AT 202501738.
202503153 | STE |  | D024A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA a6U16 FASE C | 0196.300-7 | 202509 | 28/02/2025 15:31:31 | Verificar presión alta del compartimento A50-2C. Obs: la presión se encuentra en 550 kPa. | OUO2 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202551 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificada presión del compartimiendo de manera remota mediante el sistema SMG, encontrándose en valores normales de operación. ► Valores encontrados: • Presión: 498kPa • Temperatura: 30°C Observación: No se contaba con AT para intervenir en el compartimiento por lo que fue emitida la SSA 202520037 para verificación del manómetro local. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202503122 | AMP |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 202511 | 10/03/2025 08:07:42 | Fue encontrado posterior a la ejecución de la SSA: 2022/08877 y energización de la barra, que el punto caliente levantado sigue presente. Verificar la condición en que se encuentran las conexiones de tierra de las estructuras de soporte adyacentes. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202502962 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 08:03:47 | Elaborar propuesta de mejoría de dispositivo utilizado en el montaje del compartimiento 5, utilizado para desplazar el trecho horizontal del compartimiento 4 desde el VL apoyado por la pared de la celda del TU. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.006.2025. En anexo imagen del dispositivo utilizado. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202544 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la fabricación de un dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia para el ajuste posicional del compartimiento 4 mediante tracción o empuje controlado. ► Accionamiento dual del tornillo: • Cabeza hex de 24mm, apto para llave combinada. • Encastre interno de 1/2", apto para llaves de fuerza, criquet o de impacto. ► Se adjuntan planos de fabricación. ► Emitida SSA 202518916 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre materiales y dimensionamiento.
202502498 | STE |  | C037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-3 | 0016.107-1 | 202508 | 19/02/2025 11:19:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A19-3-S. Valor encontrado: A: 126,34 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202513 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A19-3-S durante 6 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 180 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 498,19 kPa 31,96 ºC 30,3 g/l 45,53 ppmw Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202500614 | STE | 202314519 | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202503 | 16/01/2025 07:22:31 | Realizar a retirada, e posterior remontagem, do invólucro da bucha H1 (compartimento 5) do TU-09A fase S, para permitir a substituição do anel de vedação da bucha H1 do transformador. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202509 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Retirado el gas SF6 y desmontado el compartimento A27-5 fase S. Posterior a la sustitución del anillo de vedación de la bucha H1 del Transformador, el compartimiento fue remontado. Se realizó vacío durante 18 horas y ensayo de estanquedad durante 60 minutos, con resultados satisfactorios. Normalizada la presión del compartimiento a 502kPa a 31ºC, quedando en condiciones normales de funcionamiento.
202500437 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 10/01/2025 16:42:27 | Retirar do almoxarifado materiais do contrato 4500057274 conforme lista em anexo e realizar montagem de teste dos trechos internos de VI (compartimento tipo 6) e VG5 (compartimento tipo 4), a fim de avaliar a utilização dos extensores fornecidos pela Hitachi na montagem dos trechos de saídas de linha GIS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202507 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a simulação da montagem dos trechos internos dos VI's, conforme solicitado. Anexo a descrição da simulação das montagens e tratativas com SMIT referente a política de estoque de materiais. SSA para confecção de suporte para os novos tubos (SSA 202503555). SSA solicitando EPT referente a inconsistências encontradas durante a simulação (SSA 202501842). Alguns materiais retirados com as SM's dessa SSA não foram devolvidos através de DM's, pois foram utilizados na SSA 202503316.
202500323 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202502 | 09/01/2025 16:17:14 | Durante la ejecución de la SSP 20252282, fue verificado exceso de partida de motobomba del circuito hidráulico. Gráfico en adjunto. Obs: Interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202507 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspección termográfica en las tres fases. Por la mañana encontrado variación de temperatura en la electroválvula de cierre de la fase B y en la válvula limitadora de presión. Por la tarde aparentemente sin anormalidad, conforme informes en anexo. Se acompañó en el SMD por 3 meses (imagen en anexo) y se constató disminución del número de arranques. En el próximo preventivo será inspeccionado el circuito hidráulico. Equipo en condiciones normales de operación.
202500156 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 06/01/2025 14:55:29 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se inoperância da confirmação do alarme “Q03 BAJA PRESION DE ACEITE ALARMA”. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 303k3. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "303k3" no novo relé instalado.
202500139 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 06/01/2025 14:26:37 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se falha na sinalização “Descarga En Compartimento de GAS Q93”. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 252k3 Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "252k3" no novo relé instalado.
202420286 | STE |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202452 | 27/12/2024 11:17:24 | Verificar e solucionar vazamento de óleo através de conexão da bomba no painel do disjuntor 45U99 fase S. | OUO1 | MET3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico, encontrado pequeño vestigio de aceite en la conexión de la bomba. Se reapretaron las conexiones y realizado limpieza general en todo el cubículo. Se acompaño durante varias maniobras y no fueron constatados pérdidas posterior al reaprieto. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202420242 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202452 | 23/12/2024 16:52:42 | Verificar e solucionar vazamento de óleo através de conexão da bomba no painel do disjuntor 85L02 fase S. O número de partida da motobomba aumentou consideravelmente desde a última inspeção conforme PDF em anexo. | OUO1 | MET3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202419967 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202451 | 18/12/2024 09:44:49 | Encontrado falla en lectura de parámetros de medición de gas en la localización A45-1, fase A. (Como se muestra en el anexo) | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202503 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado falla de comunicación a consecuencia de Sensor WIKA(S# 1108VEHQ) averiado, fue sustituido el mismo, solucionando dicho inconveniente. El Sensor retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202419866 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202451 | 16/12/2024 14:15:30 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202521 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Refutada a discrepância nos tempos de fechamento no instante da intervenção através de manobra do disjuntor. Realizou-se purga no sistema hidráulico e limpeza da árvore de cames com BD Ship. Realizadas novas manobras, constatado que os tempos de manobras se encontravan dentro dos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 76,8 ms; S = 75,9 ms; T = 78 ms TRIP 1 R = 27 ms; S = 27 ms; T = 27,3 ms TRIP 2 R = 26,1 ms; S = 26,1 ms; T = 26,7 ms
202419792 | STE | 202418960 | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202451 | 16/12/2024 07:10:35 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202535 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se procedió a la desconexión de los cabos, dejándolos en condición de reserva: Cabo A5S-G052, correspondiente a la interconexión con el panel LAP-01. Cabo A5S-G152, correspondiente a la interconexión con el panel LAP-02.
202419789 | STE | 202418959 | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202451 | 16/12/2024 07:10:28 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202535 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se procedió a la desconexión de los cabos, dejándolos en condición de reserva: Cabo A5S-G050, correspondiente a la interconexión con el panel LAP-01. Cabo A5S-G150, correspondiente a la interconexión con el panel LAP-02.
202419605 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202450 | 12/12/2024 08:48:49 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada discrepância nos tempos de fechamento entre as fases. Executada limpeza da árvore de contatos no cubículo de acionamento. A discordância persistiu. Realizada purga no sistema hidráulico despressurizado. Repetida a purga com sistema pressurizado. Efetuadas novas manobras, constatando que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos. FECHAMENTO R = 80,7 ms; S = 81 ms; T = 78,6 ms; TRIP 1 R = 27,3 ms; S = 27,2 ms; T = 27,6 ms; TRIP 2 R = 27,3 ms; S = 26 ms; T = 25,9 ms.
202419597 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202450 | 12/12/2024 08:49:08 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202510 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en todos los puntos de alta y baja presión del circuito hidráulico de las tres fases del interruptor, también se cambio el contactor 107K3. Sin embargo, fue solucionado provisoriamente y será resuelta definitivamente con la SSA: 202503567 implementando otras acciones. En los adjuntos se detallan con mayor precisión todos los escenarios ensayados. Valores de cierre dejado: Fase R: 75,9 mseg. Fase S: 75,6 mseg. Fase T: 76,8 mseg.
202419567 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 1571.012-3 | 202450 | 12/12/2024 08:51:00 | Se solicita Ensayo de termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase C del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413288. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, Foto en adjunto.
202419565 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 1571.002-0 | 202450 | 12/12/2024 08:51:21 | Se solicita Ensayo de termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase B del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413287. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202518 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A Foto e informe en adjunto.
202419564 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 1571.035-6 | 202450 | 12/12/2024 08:51:38 | Se solicita Ensayo de Termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase A del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413286. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202518 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, Foto en adjunto.
202419271 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202449 | 05/12/2024 11:05:05 | Durante execução da SSP 20245267 verificou-se umidade acima do limite na fase "C" deste compartimento. Umidade encontrada 152 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase C por um período de 05 horas, mantendo um fluxo de circulação de 60kg/h, circulando 300kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase C pressão 504kPa a 34°C, umidade 65,93ppmw.
202419099 | APV |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202449 | 05/12/2024 08:47:02 | Durante la ejecución de la SSP 20240896 fue encontrado fuga de gas SF6 en un regulador de presión correspondiente al carro de servicio D050A001 como se muestra en el video adjunto. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202419019 | STE |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202449 | 05/12/2024 08:51:51 | Durante la ejecución de la SSP: 20245278, se encontró humedad por encima del limite establecido (123,37 ppmw; histórico en adjunto) en el compartimiento de gas A53-2, fase C. Densidad: 30,51 g/l Presión: 498,86 kPa Temperatura: 30,58°C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202451 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase C. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 109 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42 ppmw / Presión: 494 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202418971 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202448 | 29/11/2024 10:19:47 | Encontrado durante a MP3S falha de leitura de dados de Densidade e Umidade do sensor A44-1-A. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A185 por SMG17A499 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos (adjunto en anexo) con resultados satisfactorios.
202418189 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202446 | 13/11/2024 17:34:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SF6_60 VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ A-43" após fechamento do disjuntor, aceitando rearme. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202452 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado mediante ejecución de la SSA 202204203.
202417933 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202446 | 11/11/2024 10:52:46 | Realizar a revisão completa do mecanismo de acionamento hidráulico retirado do disjuntor 05A12, que foi substituído devido a presença de vazamento de óleo. Após a conclusão da revisão, prover armazenamento do equipamento no almoxarifado. Serviço de substituição do mecanismo em falha tratado pela SSA 202208768. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a desmontagem do acionamento hidráulico. Retirado as válvulas USR32, realizado a desmontagem das mesmas, limpeza e substituições das vedações e peças. Substituído as vedações do cilindro principal. Realizado a montagem utilizando as graxas recomendadas pelo fabricante e aplicando os torques recomendados nos documentos fornecidos pelo fabricante. Os kits de peças e vedações novas foram retirados do almoxarifado.
202417118 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202443 | 24/10/2024 16:06:37 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado que o valor da umidade está acima dos valores estabelecidos no compartimento da Fase A. Umidade: 120,77ppmw; Densidade: 30,25g/l; Temperatura: 29°C; Pressão: 492kPa | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202446 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase A por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 491kPa a 28°C, umidade 33,74ppmw.
202417097 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202443 | 25/10/2024 14:56:56 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado que o valor da umidade está acima dos valores estabelecidos na fase B. Umidade: 120,32ppmw; Densidade: 30,56g/l; Temperatura: 30°C; Pressão: 499kPa | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202446 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 142 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 22,86 ppmw / Presión: 498 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,49 g/l.
202416840 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 10:04:50 | Retirar do almoxarifado as placas de comunicação CBS-Com (código de estoque 712345) para atualização de software pelo Itaipu Parquetec, conforme projeto SMDv2. Devolver as placas ao estoque após o término da atualização. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202509 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron retiradas cuatro (4) placas de comunicación CBS-Com con código de stock 712345. Adicionalmente, fueron encontradas en el taller de la GIS tres (3) placas de comunicación CBS-Com y siete (7) placas de polo con código de stock 712333. Todas las placas fueron enviadas al sector IEQ3 para la actualización de software, a cargo de Itaipu-Parquetec. Una vez completada la actualización, las placas fueron devueltas a almacenes.
202416331 | AIM |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 202441 | 11/10/2024 07:58:18 | Debido a las anormalidades presentadas en este tablero, el personal de la FPTI-PY se encuentra disponible para verificar la posible fuente de este inconveniente. Se solicita apoyo del personal de MET3 en el sentido de suministrar cables para alimentar computadora (laptop), así como eventuales desconexiones de nodos o mediciones en de alimentación de este tablero. El periodo estimado sería entre la semana 2024/41 y 42. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202416330 | AIM |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202441 | 11/10/2024 07:58:32 | Debido a las anormalidades presentadas en este tablero, el personal de la FPTI-PY se encuentra disponible para verificar la posible fuente de este inconveniente. Se solicita apoyo del personal de MET3 en el sentido de suministrar cables para alimentar computadora (laptop), así como eventuales desconexiones de nodos o mediciones en de alimentación de este tablero. El periodo estimado sería entre la semana 2024/41 y 42. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202416193 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 1571.033-2 | 202441 | 09/10/2024 11:20:03 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase T del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto.
202416192 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 1571.018-4 | 202441 | 09/10/2024 11:22:12 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase S del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto.
202416191 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 1571.010-0 | 202441 | 09/10/2024 11:23:53 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase R del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto.
202416179 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202441 | 08/10/2024 08:48:47 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado excesso de partida da motobomba do circuito hidráulico. O gráfico com a quantidade de partidas está anexo. De acordo com a análise preliminar, presume-se que há um número maior de partidas da motobomba com o disjuntor fechado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Foi constatado através de inspeção termográfica (imagem em anexo) uma perda de óleo interna na válvula limitadora de pressão. Foi substituído a válvula por outra nova de modelo similar, retirada do almoxarifado. Após a substituição foi elevado a pressão do sistema hidráulico para 38,5MPa, com o intuito de testar a atuação da válvula limitadora, sendo este teste satisfatório. Em seguida foi normalizado a pressão do sistema hidráulico, e não foi constatado perda interna na válvula nova.
202416072 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202441 | 07/10/2024 07:57:39 | Falla de comunicación del Sistema SMG con el compartimiento A44-1 Fase C. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245264 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202444 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202416060 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202440 | 04/10/2024 16:38:21 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual a motobomba possui numero elevado de partidas em um curto espaço de tempo. | OUO1 | MET3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202446 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado perdas de óleo interna na válvula limitadora de pressão e na válvula unidirecional do compressor. Foi substituído a válvula por outra nova de modelo similar, retirada do almoxarifado. A válvula unidirecional foi substituída por outra similar retirada de um mecanismo hidráulico com falha por avaria de outros componentes armazenado na oficina da GIS. Foi normalizado a pressão do sistema hidráulico, e não foi constatado perdas internas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202415933 | STE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202440 | 03/10/2024 14:38:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el carro de tratamiento no realiza circulación de gas. Encontrado durante ejecución de la SSP: 20240894 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado ensaios e testes de circulação de gás do carro, através de um filtro e um medidor de vazão. Durante os ensaios foi constatado que a circulação de gás estava normal. Foi utilizado este carro para os trabalhos de retirada e enchimento de gás no compartimento A02-3B Fase R (SSA 202316602), e o carro funcionou de maneira satisfatória.
202415923 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.443-7 | 202440 | 03/10/2024 08:29:25 | A pedido da ENEE.DT, solicito a realização de ensaio para levantamento da Curva de Saturação dos 3 Transformadores de Corrente CT-6 reserva no almoxarifado (código de estoque 529753). Anexar na SSA os resultados da curva I-V. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202446 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs (BBC / ASQ 0,6 BBP) con números de serie: 409875/415469/415470 , conforme solicitado. Resultados en anexo.
202415830 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202440 | 02/10/2024 15:28:31 | Verificar y solucionar pérdida de fluido hidraúlico en el cubículo del interruptor en la fase B conforme se observa en anexo. | OUO6 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado limpeza do óleo no cubículo hidráulico e no bloco de eletroválvulas com solvente. A perda se encontra no bloco de eletroválvulas e não há necessidade de intervenção imediata será eliminada durante a troca do referido bloco no serviço de overhaul a ser executado com a SSA nº 202208772. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202415766 | STE |  | C034A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A11-T4 FASE S | 0186.032-1 | 202440 | 02/10/2024 17:29:45 | Verificado pressão no manômetro do compartimento do para-raio em 450 KPa (26°C). | OUO1 | MET3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se encontró manómetro averiado. Se sustituyó por un manómetro con las mismas características, solucionando el problema. Material retirado del stock de reserva de la GIS (SSA: 2019/14840A). Obs: - Manómetro retirado para su descarte. - Se realizó una medición con un manómetro padrón y se obtuvo 494 kPa a 28°C de temperatura ambiente. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202415541 | STE |  | C080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-04 | 2488.004-2 | 202439 | 27/09/2024 11:08:50 | Falla de comunicación con el SMG, compartimiento A09-4 Fase T. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245264. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la desconexión, limpieza y reconexión del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, solucionando la falla de comunicación del sensor WIKA. Se llevaron a cabo pruebas de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios y dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202415540 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202439 | 27/09/2024 11:10:11 | Falla de comunicación con el SMG, compartimiento A04-4 Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245264. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la desconexión, limpieza y reconexión del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, solucionando la falla de comunicación del sensor WIKA. Se llevaron a cabo pruebas de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios y dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202415434 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202439 | 25/09/2024 11:21:41 | Solicito a revisão completa do mecanismo de acionamento hidráulico retirado do disjuntor 06U14, devido a falha operativa ocasionada pela perda de pressão entre AP/BP e também por desgaste de material na válvula USR32. Após efetuado o retrofit, prover armazenamento do equipamento no almoxarifado. Serviço de substituição do mecanismo em falha tratado pela SSA 202413676. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202447 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado a desmontagem do acionamento hidráulico. Retirado as válvulas USR32, realizado a desmontagem das mesmas, limpeza e substituições das vedações e peças. Foi encontrado uma vedação danificada na válvula USR e outra no embolo do cilindro principal. Imagens em anexo. Substituído as vedações do cilindro principal. Realizado a montagem utilizando as graxas recomendadas pelo fabricante e aplicando os torques recomendados nos documentos fornecidos pelo fabricante.
202415320 | STE |  | C037A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 95U06 | 0192.040-5 | 202439 | 24/09/2024 09:57:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave de bloqueo de la seccionadora 95U06 de la fase R se encuentra desacoplada, conforme anexo. | OUO1 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202513 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Este serviço foi executado através da SSA 202503169. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415015 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202438 | 18/09/2024 22:15:11 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "TIEMPO DE OPERACIÓN BOMBA EXCEDIDO" con rearme. | OUO5 | MET3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202533 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspección del circuito eléctrico e hidráulico, presión de nitrógeno del acumulador, y condiciones del motor correspondiente a la bomba. Concluida la inspección, se procedió al ensayo del mismo, donde no fueron encontradas anomalías, dejando el equipo en condiciones normales de operación.
202414996 | ACS |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202438 | 18/09/2024 14:39:54 | Para el próximo desmontaje de este compartimiento, realizar inspección y limpieza de la brida de unión entre los compartimientos VT y VI, de la fase R, debido al punto caliente solucionado con la SSA: 202208953. Evaluar el retiro de los conductores flexibles, instalados temporalmente como paliativo. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202414837 | STE | 202413011 | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202438 | 16/09/2024 11:39:49 | Solicito apoio para retirada, tratamento e reenchimento de sf6 na fase R do disjuntor 43t67. | MET2 | MET3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202442 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirado todo el Gas Sf6 del polo R, para posibilitar la sustitución de la Bi-Cámara y posteriormente recolocado todo el Gas Sf6. Realizado mediciones del Gas SF6 posterior al cambio con los siguientes valores : 7,51 ppm / 99,6 % pureza / 713 kPa a 26ºC. Trabajo de apoyo a la SEMD durante ejecución de la AT 202407098 SSP Nro : 20245242
202414724 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202437 | 12/09/2024 16:50:22 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída da GIS (para modelo polimérico) no vão 500kV do TA-02, solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A47-4. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la retirada de los manómetros y sus respectivas conexiones neumáticas, así como también la desconexión del circuito conforme archivos anexos en la emisión. Retirado los puntos 1 al 9 de la bornera X68. Retirado el relé 261K4. Banderolas 312H5 e 352H8 identificadas como desactivadas. Emitido SSA 202416149 para actualización de los diseños "as built". OBS: Manómetros y relé dejados en stock de la GIS para ser utilizados en futuros mantenimientos.
202413821 | STE |  | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 | 0011.079-5 | 202435 | 29/08/2024 14:09:12 | Realizar testes/ensaios de remoção de umidade do compartimento da bucha do TU Reserva 02 60Hz, considerando recomendações da norma IEEE C37.122-5 (2013) em anexo. Conforme indicado no item 8.2 do documento, a combinação de aquecimento com vácuo no compartimento tem se apresentado como uma técnica efetiva. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202523 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Montado dois compartimentos VT envolvendo a bucha do transformador. Realizado vácuo por duas horas e carregado gás SF6 a uma pressão de 500kPa a 30°C. Instalado um totem de monitoramento. Instalado uma manta de aquecimento no compartimento. Do dia 26/09/24 ao dia 07/04/25 foram realizados 12 processos de tratamento de gás, com filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Retirado o gás SF6 do compartimento e os compartimentos VT. O transformador foi instalado na máquina 15 Fase B.
202413775 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202435 | 29/08/2024 06:04:36 | Verificar e solucionar perda de óleo em conexão da bomba, conforme anexo. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Inspeccionado todo el circuito hidráulico, se constató leve vestigio de aceite en la conexión de la bomba. Se efectuó reapriete de conexiones y limpieza general del cubículo. Tras varias maniobras de ensayo, no se detectaron nuevas pérdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202413731 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202435 | 28/08/2024 16:18:54 | A través del método indirecto fue encontrada baja presión de pre carga en el acumulador de energía, valor encontrado 21 MPa a 19 °C. Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2024/5245. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202440 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (21,5 MPa a 19°C), (valor esperado 22,3 MPa a 19 °C). Se procedió a la recarga dejando 22,3 MPa a 19°C. No fueron constatados pérdidas.
202413729 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202435 | 28/08/2024 16:20:11 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5016, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202438 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202413728 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202435 | 28/08/2024 16:20:25 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5015, fue verificado que la alarma "Baja Presión de Aceite - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202439 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202413697 | STE |  | C069A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.035-8 | 202435 | 28/08/2024 16:20:46 | Durante a execução da SSP 20240899 foi verificado que a umidade do gás SF6 estava acima dos limites estabelecidos. Umidade: 330,7; Temperatura: 24ºC; Pressão: 163kPa; Pureza: 99,1 | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Efectuado tratamiento de humedad de la fase T del compartimiento 8 correspondiente a la línea MD4. Tratado por un periodo de 5 horas utilizando carro de servicio DILO modificado conectado a filtro de alúmina activada. Valores dejados (Temperatura ambiente: 23°C): Fase T: (H: 49,46ppmw; V: 98.9%; P: 151,6 kPa)
202413680 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202435 | 28/08/2024 16:21:02 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA-02, Ref. SSA 202413286, 202413287, 202413288. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 86TA2 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA02. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA a 20°C.
202413679 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202435 | 28/08/2024 16:22:41 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA-02, Ref. SSA 202413286, 202413287, 202413288. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 06TA2 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA02. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA a 20°C.
202413677 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202435 | 28/08/2024 16:24:30 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA-02, Ref. SSA 202413286, 202413287, 202413288. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 0,2KPA NAS 3 FASES. APÓS OS SERVIÇOS FOI FEITO 24H DE VÁCUO CADA FASE E A PRESSÃO DO COMPARTIMENTO FOI NORMALIZADA AOS VALORES DE FASE A: 515 KPA, FASE B: 510 KPA y FASE C: 510 A 20°C. A INTERVENÇÃO E MUDANÇA FISICA DE VOLUME DO COMPARTIMENTO A47-4 EXIGIU A NECESSIDADE DE ACRESCENTAR APROX. 162,5 KG DE GÁS SF6, DOS QUAIS 102KG DE GAS DA CRIOGENIA E 60,5KG GAS NOVO.
202413676 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202435 | 28/08/2024 16:24:55 | Devido a verificação durante a execução da SSA 202413476, será necessário a troca do mecanismo de acionamento do disjuntor para solucionar a perda de pressão interna do circuito hidráulico. O novo mecanismo deve contar com novos componentes adquirido para overhaul dos disjuntores. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202442 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi identificada uma falha no circuito hidráulico do DJ, entre (AP)/(BP) e também na USR32. Realizou-se a substituição completa do acionamento defeituoso por outro totalmente revisado (origem: 05A12). O novo acionamento foi instalado em campo, com a reposição de gás nitrogênio (N₂) e a aplicação de novos O-rings. O sistema foi reabastecido com o mesmo óleo hidráulico. Por fim, foram realizados ensaios de manobra e a avaliação da resolução dos problemas detectados. AT's e fotos em anexo.
202413599 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202435 | 26/08/2024 18:07:17 | Verificar y solucionar motivo por el que la seccionadora 95U09 se encuentra indicando posición inválida en los paneles GUS y CD, estando la seccionadora cerrada. Obs.: verificada la indicación normal en el ULP y en el sistema SCADA. | OUO5 | MET3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reapretado el circuito del indicador de posición de la seccionadora 95U09 (Q94). Fue verificada continuidad desde X94A:13 hasta XX94:38 (Circuito en anexo). Finalmente, en conjunto con CCR, fueron realizadas maniobras de apertura y cierre, constatándose indicación correcta de la posición de la seccionadora en los paneles GUS y CD. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202413442 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202435 | 26/08/2024 14:08:27 | Durante la ejecución de la SSP 20245263 se verificó densidad de gas SF6 por debajo del límite inferior establecido (29,5g/l) en la fase R, según los datos proporcionados por el SMG: Densidad: 29.3g/l Temperatura: 22ºC Presión: 466,09 kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron recargados 4,8kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 497kPa de presión y 31,4 g/l de densidad a 23°C de temperatura ambiente. Cuenta con SSA de pérdida de gas: 202316602 Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202413288 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 0166.030-6 | 202434 | 21/08/2024 12:06:23 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase C do bay do TA-02 por isolador polimérico adquirido contrato 4500052438, conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Informar na execução o nº de série da bucha instalada. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado SF6 hasta alcanzar vacío. Luego de romper vacío, sustituido el Aislador Pasante SF6/Aire Cerámico por el tipo Polimérico, Nro. Serie 20KI0071A (Contrato 4500052438). Inyectado silicona ambos lados del aislador estanco. Realizado ensayo de resistencia óhmica antes y después del montaje, conforme diagrama unifilar anexa, con resultado satisfactorio. Planilla anexa con llenado parcial, que será completado al concluir las SSA's pendientes de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4.
202413287 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 0166.029-2 | 202434 | 21/08/2024 12:06:01 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase B do bay do TA-02 por isolador polimérico adquirido contrato 4500052438, conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Informar na execução o nº de série da bucha instalada. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado SF6 hasta alcanzar vacío. Luego de romper vacío, sustituido el Aislador Pasante SF6/Aire Cerámico por el tipo Polimérico, Nro. Serie 20KI0042A (Contrato 4500052438). Inyectado silicona ambos lados del aislador estanco. Realizado ensayo de resistencia óhmica antes y después del montaje, conforme diagrama unifilar anexa, con resultado satisfactorio. Planilla anexa con llenado parcial, que será completado al concluir las SSA's pendientes de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4.
202413286 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 0166.028-4 | 202434 | 21/08/2024 12:05:52 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase A do bay do TA-02 por isolador polimérico adquirido contrato 4500052438, conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Informar na execução o nº de série da bucha instalada. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202440 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado SF6 hasta alcanzar vacío. Luego de romper vacío, sustituido el Aislador Pasante SF6/Aire Cerámico por el tipo Polimérico, Nro. Serie 20KI0051A (Contrato 4500052438). Inyectado silicona ambos lados del aislador estanco. Realizado ensayo de resistencia óhmica antes y después del montaje, conforme diagrama unifilar anexa, con resultado satisfactorio. Planilla anexa con llenado parcial, que será completado al concluir las SSA's pendientes de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4.
202413194 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202435 | 26/08/2024 14:14:59 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A205, compartimiento A32-1 fase “A”. Última comunicación: 13/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202438 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado conector (plug in) del RDG suelto, el cual fue reconectado, solucionando así la falla de comunicación del sensor WIKA. Se realizó prueba de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202413193 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202435 | 26/08/2024 14:15:25 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A122, compartimiento A25-1 fase “T”. Última comunicación: 02/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202438 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202413192 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202435 | 26/08/2024 14:15:41 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245263 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A206, compartimiento A22-1 fase “S”. Última comunicación: 16/08/2024 | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202439 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi encontrado um cabo de interconexão solto entre o nó escravo e o RDG, o qual foi reconectado, solucionando assim a falha de comunicação do sensor WIKA. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios.
202412900 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 16/08/2024 09:02:42 | Conforme aplicación de producto hidrofóbico realizado en cuerpo de prueba (compart. VI corto) el 5/Ago pasado, se informa que el mismo se encuentra en la GIS (Cota 128), por lo que se solicita previamente el apriete de los pernos para correspondiente aplicación de vacío y posterior llenado con SF6 nuevo @500 kPa. Seguidamente, instalar sensor GDHT-20 para acompañamiento de los parámetros con uso de dispositivo SMG Móvil hasta la estabilización del parámetro "humedad" del SF6. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202412898 | SCA |  | D011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U13 | 0180.033-7 | 202433 | 16/08/2024 09:03:01 | Debido a la convergencia próxima del valor de humedad indicada en el sensor con cámara de retención (fase B) instalada en este equipo (conexión DN8), este sector solicita la realización de vacío (tiempo mínimo 30 min) de la cámara de de retención y post. reinstalar, de forma a agilizar convergencia de este valor en relación al valor indicado en el SMG. Considerar como segunda opción implementar una circulación del gas del interruptor durante una parada por conveniencia operativa. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202505
202412708 | AMP |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202433 | 12/08/2024 18:10:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "VAO_U11 DISJ 86U11 NITROG PRES BAIXA OPERAC BLOQ" después del sincronismo de la unidad al sistema. Obs: Alarma acepto rearme. | OUO6 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202412306 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202432 | 06/08/2024 16:25:51 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação.
202412304 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202432 | 06/08/2024 16:26:06 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se ejecuto la instalación de los sensores con la válvula T durante la ejecución de las preventivas correspondientes a las barras.
202412285 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 06/08/2024 16:25:22 | Realizar processo de criogenia para recuperação de gás SF6 com níveis de pureza abaixo do permitido. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202449 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi realizado o processo de criogenia em uma massa de 381,45 kg de gás SF6, com a recuperação de 314,85 kg de gás SF6 contaminado com ar atmosférico, obtendo-se um rendimento de 82,5%. Descritivos em anexo.
202411502 | APG |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:39 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-15. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411415 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202431 | 31/07/2024 17:54:57 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al mínimo detectado en la fase A, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202509 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo y recargado aceite. No fueron constatados perdidas. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202410537 | STE |  | D011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U13 | 0180.033-7 | 202427 | 05/07/2024 14:53:00 | INSTALAR CÁMARA DE RETENCIÓN DE GAS SF6 EN UNO DE LOS POLOS DE ESTE EQUIPO PARA ACOMPAÑAR COMPORTAMIENTO DE LAS MEDICIONES VÍA SMG MÓVIL Y SMG CENTRALIZADO DURANTE PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EFECTOS DE COMPROBAR PERFORMANCE DE DATOS. POSTERIOR A ESTE PLAZO, RETIRAR LOS DISPOSITIVOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202429 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A DEVIDA MEDIÇÃO DE UMIDADE NO COMPARTIMENTO DA FASE "S" DO DISJUNTOR 86U13, CONFORME GRÁFICOS EM ANEXO. AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO: 2024/05623 PERIODO DE MEDIÇÃO: 19/07 A 14/08 UMIDADE ENCONTRADA EM (14/08): 5,74PPMW
202409754 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202426 | 24/06/2024 11:13:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20243481 contador de arranques de la motobomba en estado inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del contador de operaciones que se encontraba inoperante, por otro contador de las mismas Características. OBS : Ultimo registro de operaciones del contador retirado : 5621 Registro de operaciones dejado del nuevo contador : 5
202409692 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202425 | 20/06/2024 16:02:23 | CONF. CONTR. 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD EN ADJUNTO. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO (SOASMDT) PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202433 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento en el acceso remoto del especialista Paul Donegan a través de Microsoft Teams. El sistema DMS queda a prueba de su funcionamiento. Las sesiones fueron grabadas conforme protocolo de ciberseguridad de la Itaipu.
202409691 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202425 | 20/06/2024 16:02:29 | CONF. CONTR. 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD EN ADJUNTO. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO (SOASMDT) PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202433 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento en el acceso remoto del especialista Paul Donegan de Qualitrol a través de Microsoft Teams. El sistema DMS queda a prueba de su funcionamiento. Persiste anormalidad con el DAQ2 informado por el fabricante y será analizado por IEQ3 a través de SSA 202209276. Las sesiones fueron grabadas conforme protocolo de ciberseguridad de la Itaipu.
202409678 | AIM |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202427 | 03/07/2024 00:38:22 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 encontrado fuga de gas SF6 en la fase B, próximo al b6TA2. En Adjunto se incluyen videos y una imagen que muestran la ubicación y la pérdida del gas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202409063 | STE |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202424 | 10/06/2024 23:59:56 | Indicador de posición de la referida seccionadora quedo en estado indeterminado, despues de la abertura del interruptor 46U23. Normalizando indicación despues de comando de cierre en la seccionadora. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la limpieza y reapriete en los puntos 9 y 10 del bloque de contactos auxiliares 151Q93 de la seccionadora. Se llevaron a cabo maniobras del interruptor 46U23, en las mismas condiciones de la emisión de esta SSA, sin indicios de anomalías en el indicador de posición de la seccionadora en la GIS, ULP y CCR.
202408727 | STE |  | C061A016 | TC 500 KV SF6 CT1-A09 FASE T | 0196.372-4 | 202423 | 04/06/2024 17:09:41 | Durante a execução da SSA 202408194, foi constatado que a fiação do ponto X1 está em contato com o terminal do ponto X2 na caixa de ligação do TC, conforme imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Foi constatado que a porca que fica na base do terminal estava solta. Foi realizado reaperto na mesma. Em seguida foi substituído o terminal olhal do condutor que estava conectado no ponto X1 do TC. Conectado novamente o terminal olhal no ponto X1, posicionando este para ficar afastado do ponto X2. Em seguida a equipe da manutenção eletrônica realizou medições no circuito do TC, sendo estas medições satisfatórias.
202408094 | AIM | 202209399 | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202421 | 22/05/2024 15:35:50 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U16 fase B para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG16 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 04/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil.
202407784 | STE |  | C036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U56 | 0192.039-1 | 202420 | 18/05/2024 13:02:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor 45U56 não aceitou comando de fechamento após coluna do sincronoscópio estar conectada. Realizado um comando de fechamento na seccionadora 35U56 e um novo comando comando de fechamento no disjuntor 45U56 com êxito. | OUO5 | MET3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202525 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó inspección de la seccionadora, reapriete de conexiones eléctricas y limpieza del bloque de contactos auxiliares utilizando producto específico (limpia contactos). Se efectuaron maniobras de cierre y apertura de la seccionadora, verificándose que los contactos auxiliares responsables del permisible del interruptor conmutaran correctamente durante dichas maniobras. Obs: Se verificó pino de trabamiento en buen estado operativo. Equipo operando sin anomalías.
202407447 | STE |  | D003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-10 | 0016.058-0 | 202419 | 09/05/2024 16:26:18 | Realizar medición de la calidad del Gas SF6 de los compartimientos de la Barra A4: A46-10, A55-10, A41-10B, A41-9B, A46-3B, A55-3B, A43-2, A46-2, A48-2, A50-2, A53-2 y A55-2. Obs.: Adelanto de la MP-4A, SSP: 20241206. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra A4, los resultados fueron anexados en adjuntos. Serán emitidas SSA´s en los compartimientos que se encontraban por encima del limite establecido durante la ejecución de la SSP.
202406833 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202418 | 29/04/2024 09:36:52 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está próximo ao limite superior, na Fase S. Umidade: 93,73 ppm; Pureza: 98,9%; Pressão: 501kPa; Temperatura ambiente: 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en la fase S durante 3 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C S: Humedad: 50,06 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,9%
202406724 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 29/04/2024 10:12:17 | SE SOLICITA LA EMISIÓN DE SM (SOLICITUD DE MATERIAL) PARA SECTOR DE ALMACENES (MTAA.DF) REFERENTE A COMPONENTES DE LLAVE SECCIONADORA DE RESERVA (MOD. ORIGINAL) A EFECTOS DE DISPONER PARA ANÁLISIS DE VIABILIDADE DE ESCANEADO DE ESTE EQUIPO COMO INSUMO PARA PROYECTO EN EJECUCIÓN POR PARTE DE ESTE SECTOR. SE REMITE REFERENCIA DE LOS CÓDIGOS DE STOCK DE LOS REFERIDOS COMPONENTES: 556580, 561983, 556629, 556602, 716176, 555010, 558044. POR GENTILEZA UBICAR EN LOCAL APROPIADO EN COTA 128. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202421 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foram buscados no almoxarifado ME os materiais solicitados na descrição e disponibilizados na sala oficina da GIS cota 128.
202406552 | APV |  | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 202418 | 29/04/2024 07:35:24 | Solicito extracción de Conversor MOXA de este panel con el fin de utilizarlo en el PMSMG-50-10 que actualmente presenta dicho componente dañado (SSA 202405971). Obs: Concluir ejecución de esta SSA luego de ser instalado un nuevo Moxa para normalizar el PMSMG-60-02. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202406105 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202416 | 17/04/2024 07:47:03 | CONFORME DISPONIBILIDAD DEL ESPECIALISTA DE LA QUALITROL (PAUL DONEGAN), SE SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ACCESO REMOTO PARA VERIFICACIÓN DE LAS ANORMALIDADES DE ESTE SISTEMA, CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500068854. PERIODO PREVISTO: DE 18/04/2024 A 25/04/2024. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202424 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento en el acceso remoto del especialista Paul Donegan a través de Microsoft Teams. El sistema DMS fue puesto en línea y queda a prueba de su funcionamiento. Las sesiones fueron grabadas conforme protocolo de ciberseguridad de la Itaipu.
202406103 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202416 | 17/04/2024 07:46:25 | CONFORME DISPONIBILIDAD DEL ESPECIALISTA DE LA QUALITROL (PAUL DONEGAN), SE SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ACCESO REMOTO PARA VERIFICACIÓN DE LAS ANORMALIDADES DE ESTE SISTEMA, CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500068854. PERIODO PREVISTO: DE 18/04/2024 A 25/04/2024. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202424 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento en el acceso remoto del especialista Paul Donegan de Qualitrol a través de Microsoft Teams. El sistema DMS fue puesto en línea y queda a prueba de su funcionamiento. Persiste anormalidad con el DAQ2 informado por el fabricante y será analizado por IEQ3 a través de SSA 202209276. Las sesiones fueron grabadas conforme protocolo de ciberseguridad de la Itaipu.
202405764 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:43:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Paletera de la marca "Pale Trans - Modelo TM 2220" sin Numero de serie, se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não
202405763 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:44:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Paletera de la marca "Pale Trans - Modelo TM 2220" con N° de serie 0281957 se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não
202405380 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202414 | 05/04/2024 00:02:51 | Verificar/Solucionar conector desacoplado dentro cubilo del disyuntor 85L01 "Fase R" conforme anexo. | OUO5 | MET3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202417 | FERNANDO MARCANTE | Substituído o cabo de conexão entre o nó escravo e o RDG que se encontrava quebrado. Material proveniente através do contrato 4500038606/2016 com FPTI-Py. Foi realizado ensaio de comunicação e aquisição de dados com resultados satisfatórios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202405283 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202414 | 03/04/2024 05:58:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual foi Identificado ruído característico de fluxo/vazamento de gás no cubiculo da fase "S", nas proximidades do pressostato. | OUO6 | MET3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202448 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi constatado através de inspeção termográfica (imagem em anexo) perda de óleo interna na válvula limitadora de pressão. Foi substituído a válvula por outra nova de modelo similar, retirada do almoxarifado. Após a substituição foi elevado a pressão do sistema hidráulico para 37,5MPa, com o intuito de testar a atuação da válvula limitadora, sendo este teste satisfatório. Em seguida foi normalizado a pressão do sistema hidráulico, e não foi constatado perda interna na válvula nova. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202405206 | STE |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202414 | 03/04/2024 08:23:08 | Durante la ejecución de la SSP:2024/1326 fue encontrado con la cámara Gas Finder-306 pérdida de gas SF6 en el compresor del coche de servicio DILO Obs: el video fue capturado con el motor desenergizado. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202422 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el desmontaje del compresor y encontrada pieza interna dañada. Será solucionado con SSA: 202408950
202405056 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202413 | 27/03/2024 04:48:56 | Verificar e solucionar tampa de proteção desacoplada, localizada na fase B. | OUO6 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202417 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO TAMPA DE PROTEÇÃO DOS CONTATOS DO PRESSOSTATO DESACOPLADA/CAIDA. EFETUADO A DEVIDA RECOLOCAÇÃO DA TAMPA SOBRE OS CONTATOS E TRAVADA PELAS ALSAS DE FIXAÇÃO. APR EM ANEXO. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202405006 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202413 | 26/03/2024 11:45:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B" y "C". Valor encontrado: B: 101,32 ppmw C: 125,24 ppmw Con temperatura ambiente de 33 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202417 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 com os equipamentos A57-2 Fase B e Fase C energizados, com carro D050A03 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Sem descargas parciais conforme SMIL (SSA 202405880). Realizado inspeção com a câmera GF306 não identificando vazamentos. Medições finais: Fase B U - 46,48ppmw P - 503kPa T - 27 ºC D - 31,3g/l Massa tratada: 55 kg Tempo 2:45h Fase C U - 63,29 ppmw P - 498 kPa T - 27 ºC D - 30,86 g/l Massa tratada: 65 kg Tempo 3h
202405005 | STE |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202413 | 26/03/2024 11:45:47 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" y "C". Valor encontrado: A: 132,71 ppmw C: 113,15 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202416 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases "A" y "C" por 6 horas cada fase, circulando 110kg y 94kg de gas SF6 en las fases A y C respectivamente, por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando el carro DILO D050A003 Valores dejados de humedad, presión: Fase A: 31ppmw; 497kPa. Fase C: 33ppmw; 500kPa. Temp. Amb: 31°C
202405004 | STE |  | D003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A48-2 | 0016.063-6 | 202413 | 26/03/2024 17:07:21 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 106,83 ppmw B: 111,80 ppmw C: 125,31 ppmw Con temperatura ambiente de 33 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202421 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 20,78 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,60% B: Humedad: 22,28 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,70% C: Humedad: 21,60 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,60%
202405002 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202413 | 26/03/2024 09:42:28 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE COMPROBAR EFICIENCIA DE CONEXIÓN DN8 (DILO 32), SE SOLICITA REALIZAR MEDICIONES EN ESTE COMPARTIMIENTO EN VÁLVULA DISPONIBLE DEL LADO DEL SECCIONADOR 15TA1 OBTENIENDO LOS DATOS UTILIZANDO EL SMG MÓVIL DISPONIBLE PARA ESTE FIN. COMPARAR LAS MEDICIONES CON EL SISTEMA CENTRALIZADO, Y REALIZAR MEDICIONES DE POSIBLES FUGAS EN LA CONEXIÓN CON EL INSTRUMENTO GASFINDER. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202421 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Instalado como solicitado na conexão DN8 fase A. Verif. com a GasFinder GF306 possíveis fugas, nada encontrado. Instalado o SMG Móvel para obtenção de dados, cujos resultados não foram satisfatórios para o parâmetro de humidade, conforme registros em anexo. IEQ3 solicitou a IME2 a confecção de uma câmara metálica que será usada no sensor wika. SSA 202406337. O sensor e seu respectivo escravo foi retirado após o período de prova de desempenho. OBS.: AT 20240244.
202404998 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202413 | 26/03/2024 11:46:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 114,68 ppmw B: 132,16 ppmw C: 119,09 ppmw Con temperatura ambiente de 33 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos das três fases por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foram utilizados os carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 493kPa a 28°C, umidade 23.9ppmw; Fase B pressão 495kPa a 28°C, umidade 21.4ppmw; Fase C pressão 497kPa a 28°C, umidade 27.2ppmw.
202404997 | STE |  | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202413 | 26/03/2024 11:47:04 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 127,98 ppmw B: 116,15 ppmw C: 124,09 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202419 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 132,8 kg (A) 137,9 kg (B) y 129,4 kg (C) de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Valores dejados a 27ºC A : 43,76 ppmw / 30,41 g/l / 494,3KPa B : 27,87 ppmw / 30,61 g/l / 496,2KPa C : 37,84 ppmw / 30,62 g/l /496,1kPa
202404996 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202413 | 26/03/2024 11:47:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: A: 120,38 ppmw B: 132,48 ppmw C: 129,47 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202419 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos das três fases por um período de 03 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 75kg de gás. Foi utilizado o carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 510kPa a 29°C, umidade 34.1ppmw; Fase B pressão 500kPa a 29°C, umidade 41.5ppmw; Fase C pressão 497kPa a 29°C, umidade 40.8ppmw.
202404979 | STE | 202404929 | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202413 | 26/03/2024 08:40:23 | SE SOLICITA LA RETIRADA DEL NOBREAK PULSAR DEL CIRCUITO ASOCIADO POR NO ESTAR EN CONDICIONES DE USO. DE FORMA PROVISORIA, CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL SMG AL CD3/CD4 CORREPONDIENTE HASTA TANTO SE VERIFIQUE LA VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE UN NOBREAK COMPATIBLE O DEL NOBREAK DEFINITIVO A SER COLOCADO EN OPERACIÓN PR+OXIMAMENTE. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202416 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | VERIFICADO SITUAÇÃO ATUAL E ENCONTRADO NOBREAK QUE ALIMENTA SMD/SMG QUEIMADO (ENTRADA ALIM. CARBONIZADA). EFETUADO A RETIRADA TOTAL DO NBK DO CIRCUITO. EFETUADO SUBSTITUÇÃO POR JUMPER (BY-PASS) VIA BORNE. A ALIMENTAÇÃO SE MANTEM DUPLA PELO CIRCUITO DO CD3/CD4, PORÉM AGORA SEM O NBK, O CIRCUITO PASSARÁ A TER TRANSITORIOS DE TENSÃO NA COMUTAÇÃO DAS FONTES PRINCIPAIS. CIRCUITO NORMALIZADO E EM FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202404381 | STE |  | D050A003 | CARRO DE GAS COM AR CONDICIONADO | 0916.007-3 | 202411 | 15/03/2024 09:02:25 | Carro de serviço inoperante. Encontrado durante a execução da SSA 202403741. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202415 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico e encontrado o termomagnético F45 atuado. Realizado o rearme solucionando o problema. Realizado a conexão de uma mangueira entre a saída e a entrada e realizado satisfatoriamente circulação por 3h.
202404323 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202411 | 14/03/2024 13:41:56 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA01, Ref. SSA 202402616, 202402617, 202402618. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 85TA1 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA01. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA@20°C
202404322 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202411 | 14/03/2024 13:42:47 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA01, Ref. SSA 202402616, 202402617, 202402618. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 250KPA NAS 3 FASES DO DISJUNTOR 05TA1 GERADO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO PREDITIVA DA TROCA DE BUCHA SF6/AR DO TA01. APÓS OS SERVIÇOS REALIZADOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA AOS VALORES CORRESPONDENTES A PIC DO EQUIPAMENTO. 700KPA@20°C
202404320 | STE |  | C064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A02-4 | 0016.129-2 | 202411 | 14/03/2024 14:14:20 | Reducir la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la sustitución del aislador pasante del TA01, Ref. SSA 202402616, 202402617, 202402618. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202415 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO ATÉ O VALOR DE 0,2KPA NAS 3 FASES. APÓS OS SERVIÇOS FOI FEITO 15H DE VÁCUO CADA FASE E A PRESSÃO DO COMPART FOI NORMALIZADA AOS VALORES DA PIC. SEGUE ABAIXO: FASE R - 30,68G/L, 99,4%, 39PPMW FASE S - 30,65G/L, 99,5%, 35PPMW FASE T - 30,51G/L, 99,5%, 41PPMW OBS: 1- NECESSARIO EFET TRATAMENTO FASE "T" C/FILTRO POR 24H SAINDO DE 91PPMW PARA 7 PPMW. 2- A INTERVENÇÃO E MUDANÇA FISICA DE VOLUME DO COMPART A02-4 EXIGIU A NECESSIDADE DE ACRESC DE 250KG DE GÁS SF6.
202404123 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202411 | 13/03/2024 10:54:00 | Se solicita abrir las tapas laterales de las 3 fases del interruptor, con el fin de realizar inspección visual del accionamiento hidráulico, para una mejor evaluación de los accionamientos, de forma conjunta con personal de IEQ3. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202414 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as tampas laterais das 3 fases do disjuntor. Em seguida foi inspecionado e realizado registros fotográficos dos acionamentos hidráulicos. Por fim foi realizado o fechamento das tampas laterais do disjuntor. As fotos e demais dados foram levantados por IEQ3 para análise.
202404013 | STE |  | C061A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L02T | 0189.145-6 | 202411 | 11/03/2024 13:57:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual no libera el permisivo para Abrir/Cerrar la seccionadora de puesta a tierra 15L02T correspondiente a la fase "T". | OUO1 | MET3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202422 | FERNANDO MARCANTE | Foi inspecionado o circuito do permissivo e constatou-se que a botoeira localizada junto a chave terra estava danificada. Foi substituído a botoeira por outra de modelo similar retirada de uma chave terra reserva. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação e realizado testes de acionamento do permissivo, sendo estes satisfatórios. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202403980 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202410 | 08/03/2024 17:15:45 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "VAO_U10 A-31 CONDICAO ANORMAL" con rearme inmediato. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Foi inspecionado os circuitos de alarme do painel. Realizado reaperto nos bornes e conexões elétricas do painel. Durante as manobras do disjuntor e trabalhos no painel, não foi constatado nenhuma atuação indevida do alarme "VAO_U10 A-31 /Condicao Anormal".
202403739 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202410 | 07/03/2024 16:21:02 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase A e umidade acima do limite superior na fase B, conforme dados colhidos via SMG. Fase A Densidade: 29,40 g/l Temperatura: 32,16 ºC Pressão: 484,56 kPa Umidade: 100,84 ppmw Fase B Densidade: 30,36 g/l Temperatura: 33,47 ºC Pressão: 501,96 kPa Umidade: 122,11 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202418 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A y B durante 5 hs aprox cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Fueron recargados 10 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. VALORES DEJADOS A Temp 29°C A: Hum: 40 ppmw / Pre: 495 kPa B: Hum: 56 ppmw / Pre: 494 kPa
202402847 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202408 | 20/02/2024 13:59:17 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e T, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 32,50 ºC Umidade: 123,08 ppmw Fase T: Temperatura: 32,04 ºC Umidade: 129,46 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202418 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las fases R y T con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 132,8 kg (R) y 137,9 kg (T) de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 30,94 ppmw / 30,43 g/l / 495,3 KPa T : 27,64 ppmw / 30,54 g/l / 494,2 KPa a 27ºC respectivamente.
202402618 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202407 | 16/02/2024 15:49:48 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase T do bay do TA-01 pelo isolador polimérico com número de série 20KI0408A (código de equipamento 1571.018-4), conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15069 (arquivo editável em anexo). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el llenado parcial de la planilla de comisionamiento (En anexo). Obs.: - Fue instalado un equipo con código serie distinto al solicitado. - El llenado total de la planilla de comisionamiento será realizado y anexado una vez ejecutadas las SSA's de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. - Se anexan diagramas unifilares y de corte seccional del ensayo de resistencia de contacto.
202402617 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202407 | 16/02/2024 15:49:26 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase S do bay do TA-01 pelo isolador polimérico com número de série 20KI0072A (código de equipamento 1571.033-2), conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15068 (arquivo editável em anexo). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el llenado parcial de la planilla de comisionamiento (En anexo). Obs.: - Fue instalado un equipo con código serie distinto al solicitado. - El llenado total de la planilla de comisionamiento será realizado y anexado una vez ejectuadas las SSA's de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. - Se anexan diagramas unifilares y de corte seccional del ensayo de resistencia de contacto
202402616 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202407 | 16/02/2024 15:46:55 | Substituir a bucha AR/SF6 da fase R do bay do TA-01 pelo isolador polimérico com número de série 20KI0068A (código de equipamento 1571.010-0), conforme IDM.EQ.0174 e documentos em anexo. Planilha de comissionamento em tramitação via SDS-15065 (arquivo editável em anexo). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202415 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el llenado parcial de la planilla de comisionamiento (En anexo). Obs.: - El llenado total de la planilla de comisionamiento será realizado y anexado una vez ejectuadas las SSA's de Termografía y Ensayo Corona, conforme ítem 4. - Se anexan diagramas unifilares y de corte seccional del ensayo de resistencia de contacto.
202400990 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202403 | 18/01/2024 16:37:33 | Tendo em vista as reincidências de aumento de umidade no compartimento A57-5 fase C e para atender a SSA 202400974, solicito realizar os seguintes procedimentos: - Realizar vácuo no compartimento A57-5 fase C por um período de três horas. Durante o vácuo, aquecer as paredes externas do compartimento A57-5 com mantas térmicas. - Após o período de vácuo, completar o compartimento com gás SF6 novo ou tratado. Obs: necessário reduzir a pressão nos compartimentos A57-4 e A57-1. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Registro de datos referente a la ejecución de la SSA: 202400974.
202400534 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202402 | 12/01/2024 08:03:26 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 123,24 ppm / 503,58 kPa a 33ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 125,32 ppm / 500,08 kPa a 31ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 121,66 ppm / 501,45 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202405 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las tres fases. Tratado durante 6 horas aproximadamente cada una, circulando 156 kg, 183 kg y 207 kg de SF6 en las fases R, S y T respectivamente, utilizando el carro DILO Código D050A003 y D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Temp. Amb: 33°C Fase R: 504 kPa/ 52 ppmw/ 30,5 g/l Fase S: 501 kPa/ 37 ppmw/ 30,4 g/l Fase T: 503 kPa/ 46 ppmw/ 30,5 g/l
202400529 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202402 | 11/01/2024 15:21:27 | Humedad por encima del límite establecido en la fase C. Valores encontrados : 126,96 ppm / 500,40 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202405 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado tratamiento de gas SF6, con equipo A47-2 Fase C energizado. Utilizando carro de servicio: DILO D050A02, conectado a un filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Al culminar fueron inspeccionadas las conexiones con Gas Finder, no presentando perdidas. Duración del tratamiento: 6 h; Masa de gas circulada: 227,6 kg; Valores posteriores al tratamiento: Humedad: 27,72 ppmw; Presión: 498 kPa; Temperatura: 32 ºC; Densidad: 32,58 g/l.
202400528 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202402 | 11/01/2024 15:19:18 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 125,04 ppm / 500,70 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202405 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 7 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 223kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 48,54 ppmw. Presión: 500,3 kPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202400452 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202402 | 11/01/2024 08:56:31 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 125,27 ppm / 506,47 kPa a 34ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 126,87 ppm / 494,06 kPa a 34ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202405 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento gás SF6 c/ equipos energizados A05-2 S e T, por 6 h, c/ carro DILO D050A02 e D050A03 respectivamente, conectados cada um a um filtro de alumina ativada e peneira molecular. Realizada inspeção de conexões c/ GF306, não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL. Medições fase S: U - 34,9 ppmw P - 504 kPa T - 34,1 ºC D - 30,3 g/l Massa trat 157 kg Medições fase T: U - 50,62 ppmw P - 511 kPa T - 34,2 ºC D - 30,86 g/l Massa trat 119 kg
202400149 | STE |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202401 | 05/01/2024 10:06:12 | Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 124,74 ppm / 494.29 kPa a 32.31ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202405 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D050A003, circulando 161,7 kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 43,41 PPMW. Presión: 498,2 KPa, Temperatura ambiente: 33°C.
202320808 | STE |  | D036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U45 | 0192.091-0 | 202352 | 29/12/2023 14:18:55 | Disjuntor 46U45 ligou sincronoscópio mas não aceitou comando de fechamento via SCADA. Efetuado comando na seccionadora 36U45/56U45 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 46U45 com sucesso. | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202450 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de la seccionadora, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección. Realizado ensayos de abertura y cierre de la seccionadora con resultados satisfactorios.
202319789 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202350 | 11/12/2023 09:05:17 | A fim de avaliar da evolução da umidade na fase C do compartimento A57-5, realizar as seguintes etapas: 1 - Após o tratamento de gás SF6 com SSA 202319129, interligar provisoriamente na fase C os compartimentos A57-5 e A57-4 (sem uso de filtro). 2 - Acompanhar no sistema SMG a evolução da umidade em ambos os compartimentos. Realizar tratamento energizado no compartimento A57-4 fase C, conforme IM.EQ.0194 se a umidade no mesmo estiver entre 100 e 150 ppmw. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202402 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado la interconexión entre los compartimientos A57-5 y A57-4 conforme solicitado, posteriormente fue realizado el seguimiento de la evolución de la presencia de humedad en los mismos con la utilización del Sistema de Monitoreo de Gas (SMG). No fue necesario realizar tratamiento en el compartimiento A57-4. Fue realizado tratamiento de secado en el compartimiento A57-5 sin la manguera de interconexión como consta en la SSA: 202320548.
202318387 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202345 | 10/11/2023 15:28:12 | Instalar três tampas cegas (uma por fase) nos pontos de acesso interno a válvula USR32 superior. Obs: Foi solicitado para a SMMU a confecção das tampas. (SSA 202318381). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202352 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição das três tampas cegas nos pontos de acesso interno da válvula USR32 superior. Antes da instalação da tampa nova, foi realizado purga no sistema hidráulico através deste ponto de acesso. Após a substituição, foi inspecionado o ponto e verificou-se que não havia presença de vazamento de óleo.
202318208 | STE | 202318164 | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202345 | 06/11/2023 16:20:08 | Conforme parecer técnico da SSA 202318164, solicito a substituição do conjunto motor+bomba de pressurização do circuito hidráulico do disjuntor 85L01 por outro em caráter de reserva. Enviar o motor para avaliação e reparo do setor MMU3 (oficina elétrica). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202409 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Sustituido el conjunto motobomba del circuito hidráulico del Interruptor 85L01 por otro similar no utilizado en un servicio previo luego de ser retirado de almacenes. Realizada presurización hasta alcanzar presión nominal y realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales con resultados satisfactorios. Conjunto defectuoso enviado a MMU3 para inspección y reparo (SSA 202402312) Obs.: Valores post-instalación en tabla anexada.
202316064 | STE |  | C069A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.035-8 | 202339 | 28/09/2023 06:04:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PERDA DE GLICERINA PELO MANÔMETRO ASSOCIADO À BUCHA. VER ANEXOS. | OUO5 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado y encontrado que la tapa posterior del manómetro estaba rota. Fue sustituido el manómetro por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado ensayo de alarmas que se reportan en el panel A21, con resultado satisfactorio. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 21/08/2023 09:49:32 | Retirar los materiales con código 654299 en stock y verificar estado de los mismos. Poner y almacenar en buenas condiciones para futuras utilizaciones. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202448 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se retiraron cuatro chapas cobertoras, encontrándose rastros de óxido. Se emitió la SSA 202314019 para IEQ3, quien se encargó de gestionar el tratamiento correspondiente, asegurando que las condiciones fueran óptimas para operar en un ambiente presurizado con gas SF6. Posteriormente, se realizó embalaje adecuado con papel embalaje de aluminio, con sílica gel en el interior para prevenir la humedad. Estos materiales fueron enviados de vuelta a almacenes de MI.
202312813 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202331 | 02/08/2023 16:02:40 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202312812 | AAT |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202331 | 02/08/2023 16:02:34 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202310654 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202326 | 29/06/2023 05:59:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENCIA DE ACEITE EN EL CUBICULO DE LA FASE S DEL INTERRUPTOR 85U06 CONFORME ANEXO | OUO5 | MET3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "B" con solvente. Verificada causa de la presencia de aceite correspondiente al dislocamiento de este a través de la boquilla de la tapa del tanque durante maniobras del Interruptor. La misma no afecta el funcionamiento normal del equipo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202310115 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 202325 | 20/06/2023 17:01:09 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304470 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202328 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante.
202310112 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202325 | 20/06/2023 17:02:21 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304468 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202328 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante.
202308082 | STE |  | C039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-3 | 0016.109-8 | 202320 | 16/05/2023 11:43:50 | Encontrado durante a execução da SSP2023/1473, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "T". Valor encontrado 29,37g/l com temperatura ambiente de 24,4ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202327 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Recargado 2,09 kg de gas SF6 nuevo en el compartimiento de la fase T. Valores dejados: 485 kPa / 30,5 g/l a 22ºC. Realizado búsqueda de pérdida de Gas Sf6 a través de la cámara FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento no encontrándose perdidas aparentes.
202304404 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202311 | 16/03/2023 15:55:33 | Encontrado durante a execução da SSP 20234739 valor de umidade acima do limite estabelecido na fase A. Valor encontrado: 122 ppmw; TA 28 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "A" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=34,97PPMW; PRESSÃO=499KPA; TA DE 29°C.
202303772 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202310 | 08/03/2023 15:15:57 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2023/1470, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado 482 kPa con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202315 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,18 kg de gas nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 505kPa de presión y 30,54 g/l de densidad a 30°C de temperatura ambiente. Fue confirmada pérdida de gas y posición de la misma con cámara FLIR GF-306, video en anexo. Ref: SSA N° 202210144. Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202302386 | STE |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 202306 | 10/02/2023 16:20:12 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 2023/01215, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite inferior en la fase "A". Valor encontrado 481 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase A do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 13,5kg de gás SF6 no compartimento. Valores deixados: Densidade: 30,63g/l; Pressão: 496kPa; Umidade: 89,81ppmw. TA; 28ºC Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202302385 | STE |  | D001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-3B | 0016.147-0 | 202306 | 10/02/2023 16:21:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 2023/01215, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite inferior en la fase "C". Valor encontrado 485 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase C do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 1,72kg de gás SF6 no compartimento. Valores deixados: Densidade: 30,62g/l; Pressão: 492kPa; Umidade: 6,04ppmw. TA; 26ºC Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202302383 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202306 | 10/02/2023 16:22:38 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 2023/01215, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite inferior en la fase "A" y "C". Valor encontrado 718 kPa y 720 kPa respectivamente, con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202310 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron verificadas las presiones con manómetro patrón, confirmando la baja presión. Se realizaron las siguientes recargas: - En la fase "A": 2,24 kg de gas SF6 nuevo en el compartimiento hasta alcanzar 724,5 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente. - En la fase "C": 2,6 kg de gas SF6 nuevo en el compartimiento hasta alcanzar 725,2 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202302377 | STE |  | D001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9A | 0016.053-9 | 202306 | 10/02/2023 16:23:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: 113 ppmw, 104 ppmw y 101 ppmw respectivamente, con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS TRÊS FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA E COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=27,27PPMW; PRESSÃO=497KPA; TA DE 30°C. FASE B: UMIDADE=31,72PPMW; PRESSÃO=497KPA; TA DE 30°C. FASE C: UMIDADE=37,83PPMW; PRESSÃO=498KPA; TA DE 30°C.
202302376 | STE |  | D001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A39-2 | 0016.057-1 | 202306 | 10/02/2023 16:24:26 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 130 ppmw con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "A" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=30,85PPMW; PRESSÃO=503KPA; TA DE 29°C.
202302375 | STE |  | D001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A36-2 | 0016.056-3 | 202306 | 10/02/2023 16:24:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: 107 ppmw, 107 ppmw y 103 ppmw respectivamente, con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS TRÊS FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA E COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM CODIGO NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=36,17PPMW; PRESSÃO=505KPA; TA DE 29°C. FASE B: UMIDADE=25,20PPMW; PRESSÃO=493KPA; TA DE 27°C. FASE C: UMIDADE=27,93PPMW; PRESSÃO=497KPA; TA DE 28°C.
202302374 | STE |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202306 | 10/02/2023 16:25:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valor encontrado: 136 ppmw, 109 ppmw y 152 ppmw respectivamente, con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS TRÊS FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA E COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE A: UMIDADE=9,32PPMW; PRESSÃO=501KPA; TA DE 29°C. FASE B: UMIDADE=20,49PPMW; PRESSÃO=493KPA; TA DE 26°C. FASE C: UMIDADE=7,65PPMW; PRESSÃO=494KPA; TA DE 27°C.
202302372 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202306 | 10/02/2023 16:26:04 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202301215, valor de humedad por encima del limite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 106 ppmw con temperatura ambiente 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "B" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 4 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: FASE B: UMIDADE=24,87PPMW; PRESSÃO=505KPA; TA DE 29°C.
202302078 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 03/02/2023 16:13:24 | Realizar inspeção visual e conferência no almoxarifado dos materiais adquiridos no Contrato 4500052274, referente a aquisição de condutores e tulipas para as saídas de linha da GIS. Segue em anexo a lista de materiais fornecida pela contratada Hitachi. Realizar a atividade em conjunto com da divisão MTSI.DF. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202335 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Em conjunto com a MTSI.DF, foi realizado a inspeção dos materiais adquiridos no contrato 4500052274. Durante a inspeção, foram identificadas anormalidades em alguns desses materiais, sendo essas detalhada no informe elaborado pela MTSI.DF em anexo. Aguarda-se ainda o projeto do fabricante para determinar a quantidade e longitude dos condutores e tulipas, e posterior elaboração de boletim de inspeção por parte da MTSI.DF. A IEQ-3 solicitará nova inspeção caso necessário.
202301541 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202305 | 30/01/2023 16:24:47 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20231481, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'A' Y 'C'. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202309 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase A: 75,3 mseg. Fase B: 75,9 mseg. Fase C: 75,6 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202300612 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202302 | 12/01/2023 15:37:46 | Durante a execução da SSP 20221469, foi verificado que as medições de pressão, temperatura, densidade e umidade do gás SF6 da fase A estão apresentando valores incoerentes. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202304 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado el sensor y nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dichos elementos, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A628; Sensor Retirado: 11091DJ6 Nodo Colocado: SMG17A085; Sensor Colocado:110949LJ Nodo adquirido por OC: 4500038606/16. El nodo retirado fue entregado a IEQ3 conforme SSA: 202302345.
202300604 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202302 | 12/01/2023 09:47:13 | Encontrado durante a execução da SSP 20231481, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado: 147 ppmw com temperatura ambiente de 29,88ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202303 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 175 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 47,77 ppmw. Presión: 497 KPa. Temp. ambiente: 30°C. Densidad: 30,36 g/l
202300513 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 12/01/2023 08:25:59 | Retirar do almoxarifado e realizar testes de aceitação em 29 buchas poliméricas adquiridas no contrato 4500052438, conforme procedimento em anexo. A atividade deve ser acompanhada pela divisão MTSI.DF, com previsão de início em 16/01/2023. Segue em anexo o resultados dos testes de aceitação em fábrica (TAF) e os procedimentos de manuseio e transporte dos equipamentos. Devolver as buchas para o almoxarifado após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202303 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado 29 buchas poliméricas de 500kV SF6/AR adquiridas no contrato 4500052438. Realizado inspeção e testes conforme planilha de ensaios (R1) emitida pela SMIE.DT. Após os ensaios as buchas foram novamente enviadas ao almoxarifado para seu armazenamento. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. O relatório final se encontram nos anexos: 6380BI2J0973I.pdf; (ANNEX I).pdf; (ANNEX II).pdf. Produzidos pela MTSI.DF.
202300499 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 11/01/2023 08:05:15 | Prestar apoio à SOCC.DT para retirada de tampa na elevação 124m, entre a U01 e AMD, para realização de escaneamento 3D. | MAM2 | MET3 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202302 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a remoção de duas tampas da elevação 124, o que permitiu o correto escaneamento 3D da região. as ditas tampas foram recolocadas após o referido escaneamento.
202300396 | STE |  | D006A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U11 FASE A | 0196.193-4 | 202302 | 09/01/2023 09:54:44 | Durante la ejecución de la SSP 20232478 Inspección y Termografía, fue localizada anormalidad en delta temperatura conforme imagen capturada, según indicado en la IM.EQ.0073 Temperatura del punto caliente: 43,7°C Delta de temperatura: 12,6°C Corrientes de referencia; LI IPU 60Hz - FI1: 893A LI IPU 60Hz - FI2: 906A LI IPU 60Hz - FI3: 944A LI IPU 60Hz - FI4: 935A | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue desmontada la carcaza del TC asociada a la seccionadora 76U11 fase A y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado, solucionándose el problema.
202220784 | STE |  | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202241 | 13/10/2022 07:21:49 | Durante la ejecución de la SSP:2022/3544 fue encontrado con la cámara Gas Finder-306 pérdida de gas en el evaporador del coche de servicio DILO | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202426 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se procedió a desmontar el evaporador del coche DILO con el fin de llevar a cabo una inspección y reparación. Con SSA´s derivadas al sector MMU3; 202315823 y 202315896, se llevaron a cabo pruebas de discontinuidad utilizando líquido penetrante, así como una prueba de estanqueidad a una presión de 8 bar. No se detectaron fugas durante estas pruebas. Por último, con 500kPa de gas SF6 en el evaporador, se empleó la cámara Gas Finder-306 sin ser detectada ninguna fuga.
202218470 | STE | 202218333 | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202234 | 26/08/2022 15:53:22 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO A6S-0275 E PASSAR PARA RESERVA. COORDENAR ATIVIDADES COM O SETOR MEL-1. ANEXAR DESENHOS "AS-BUILT" APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202239 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado a desconexão dos cabos indicados em conjunto com a MEL1. Após o Retrofit do TAP-02 os cabos foram testados e reconectados. O cabo A6S-0275 não foi reconectado, sendo deixado como reserva. Realizado o teste de correta ligação do circuito de corrente do CT4 em conjunto com a MEL1 e constatado o correto funcionamento dos enrolamentos X e Y. As modificações foram realizadas conforme desenhos anexados na emissão.
202218469 | STE | 202218332 | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202234 | 26/08/2022 15:53:38 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO A6S-0175 E PASSAR PARA RESERVA. COORDENAR ATIVIDADES COM O SETOR MEL-1. ANEXAR DESENHOS "AS-BUILT" APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202239 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a desconexão dos cabos indicados em conjunto com a MEL1. Após o Retrofit do TAP-02 os cabos foram testados e reconectados. O cabo A6S-0175 não foi reconectado, sendo deixado como reserva. Realizado o teste de correta ligação do circuito de corrente do CT4 em conjunto com a MEL1 e constatado o correto funcionamento dos enrolamentos X e Y. As modificações foram realizadas conforme desenhos anexados na emissão.
202217546 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202233 | 15/08/2022 14:57:07 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0307 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "C", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | VERIFICADO CONDIÇÃO ANORMAL NO TEMPO DE FECHAMENTO DA FASE 'C' DO DISJUNTOR. EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DAS 3 VEDAÇÕES (ORINGS) DO TUBO DE RETORNO DE ÓLEO (USR32/TANQUE) BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DO FOLE DE DILATAÇÃOM (SANFONA). EFETUADO PURGA PARCIAL DE AR NO SISTEMA NA PARTE RELACIONADA AO FECHAMENTO. EFETUADO MANOBRAS E ENSAIOS VERIFICANDO A CORREÇÃO DA FALHA. VER ANEXO
202217527 | STE | 202217291 | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 11/08/2022 15:40:44 | Tendo em vista o ponto de fuga de gás SF6 detectado na fase B do compartimento A35-4, solicito a instalação do sistema SMG portátil durante um período de dois meses, a fim de acompanhar a evolução da perda com posterior de emissão de parecer técnico. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202232 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi instalado o Sistema SMG Portátil no referido compartimento. Realizado coleta de dados por 2 meses. Constatado uma perda de gás SF6 mensal de 2,242Kg. Anexo curva de tendência. Obs.: Serviço realizado sem AT. Apoio ao PTI-PY
202217462 | STE | 202217291 | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202232 | 10/08/2022 16:05:04 | Realizar acompanhamento semanal durante dois meses com a câmera Gas-finder GF306 do ponto de vazamento de gás SF6, identificado através da SSA 2022/17291. O objetivo é acompanhar a evolução da perda de gás ao longo do tempo, a fim de complementar as medições do sistema SMG portátil instalado no compartimento. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202232 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado acompanhamento da perda encontrada próxima ao CT1 por um período de 2 meses utilizando a câmera GasFinder GF306. Detectado uma redução do vazamento de gás SF6. Vídeos em anexo. Foi feito sem AT.
202216403 | STE |  | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202230 | 26/07/2022 09:40:12 | Prestar apoio ao PTI-PY na instalação de protótipo do sistema SMG Mobile para monitoramento dos parâmetros do gás SF6 no compartimento A21-2. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Prestado apoio para a instalação do protótipo do sistema SMG Mobile. Realizado acompanhamento durante as coletas. Realizado a retirada do protótipo do A21-2-S. Serviço realizado sem AT.
202213122 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202223 | 07/06/2022 07:33:14 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO A47-4 PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR ESTABELECIDO NA PIC. COMPARTIMENTO TEM VAZAMENTO DE GÁS JÁ OBSERVADO PELA SSA REF.: 202209356. VER GRÁFICO EM ANEXO. PRESSÃO: 473KPA DENSIDADE: 29,9g/L TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ O LIMITE SUPERIOR DA PRESSÃO NOMINAL. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 20,2KG DE GÁS. COMPARTIMENTO COM VAZAMENTO, REF. SSA: 202209356. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE B - 492KPA@31,15G/L.
202213118 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 0166.030-6 | 202223 | 07/06/2022 07:34:14 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A47-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 344,5 ppmw TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'C' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADAPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'C' - UMIDADE: 72PPMW@160KPA
202213117 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202223 | 07/06/2022 07:35:05 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "C" DO COMPARTIMENTO A47-4 PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. TENDO PASSADO DE 100PMMW NOS MESES MAIS QUENTES DO ANO. VER ANEXO. UMIDADE: 96,3ppmw TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'C' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE C: 42PPMW@482KPA
202212597 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202221 | 28/05/2022 05:45:19 | Verificado perdida de aceite en el tanque y medidor de aceite. | OUO5 | MET3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado reposicionamento do tubo indicador de nível e feito limpeza do respectivo tanque de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202206982 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202218 | 06/05/2022 16:50:35 | Realizar manobras sem carga no disjuntor 05U01, a fim de identificar a origem de perda de óleo hidráulico nos acionamentos das fases S e T durante a operação de abertura, conforme registrado na SSP 20220201. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se llevaron a cabo maniobras de cierre y apertura del Interruptor 05U01. Durante la maniobra de apertura, se observó una pulverización de aceite hidráulico en las fases S y T, no así en la fase R. En ambas fases señaladas, el punto de pulverización se localizó en el tornillo de ventilación del cilindro hidráulico, tal como se muestra en el video adjunto. Obs.: En el video se documentan dos maniobras, primero una de cierre y una de apertura. En imagen adjunta se observan rastros de aceite.
202206376 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202217 | 26/04/2022 16:56:49 | Devido a perda de gás SF6 detectada na fase B do compartimento A40-2, conforme SSA 202204660, solicito a instalação do Totem do Sistema SMG móvel para aquisição e acompanhamento dos parâmetros do gás SF6 no referido compartimento durante um período mínimo de um mês. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi instalado o Totem no referido compartimento. Realizado coleta de dados por 2 meses. Constatado uma perda de gás SF6 mensal de 0,111Kg. Anexo curva de tendência.
202200713 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202203 | 20/01/2022 11:15:19 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "T". Valor encontrado: 125 ppmw; 30,36 g/l a 34 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202206 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 5 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR . VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 30,5PPMW. PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202200711 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202203 | 20/01/2022 11:15:48 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 128 ppmw; 30,86 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202206 | FERNANDO MARCANTE | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 5 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 46PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 30°C.
202200706 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202203 | 18/01/2022 16:30:38 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "S". Valor encontrado: 123 ppmw; 30,59 g/l a 34 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220312 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202206 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 4 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 38PPMW. PRESSÃO: 501KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C.
202200542 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202202 | 14/01/2022 11:12:20 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A18-1-S" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 12/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202206 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202100118 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202151 | 20/12/2021 10:31:10 | Suporte de fixação do display indicador de vácuo (RIA15 - P05), lado direito, se encontra quebrado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202151 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | As partes desmembradas do suporte foram unidas, de forma satisfatória, com adesivo instantâneo (tipo loctite). O display foi remontado e apresentou a firmeza esperada.
202601895 | SEE |  | N074C001 | CARRO ELETRICO | 3248.007-1 | 202607 | 09/02/2026 10:30:51 | Se inspeccionó la celda de baterías del vehículo eléctrico, constatándose falta de agua destilada. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202610 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se recargaron aproximadamente 6 litros de agua destilada en la celda de baterías. Posteriormente, el carro eléctrico normalizó la carga, quedando en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado sin AT.
202601894 | SAD |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202607 | 09/02/2026 10:31:02 | Se inspeccionó la celda de baterías del vehículo eléctrico, constatándose falta de agua destilada. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202610 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se recargaron aproximadamente 10 litros de agua destilada en la celda de baterías. Posteriormente, el carro eléctrico normalizó la carga, quedando en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado sin AT.
202601783 | SEE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202606 | 06/02/2026 10:22:49 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase T está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 126ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 510kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 10,5 horas utilizando el carro DILO Código D050A002, circulando 328 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 51 ppmw. Presión: 508,8 kPa, Temperatura ambiente: 33 °C.
202601780 | SEE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202606 | 06/02/2026 16:17:46 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade dos compartimentos das fases R e T estão acima dos limites estabelecidos. Fase R: Umidade: 121ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. Fase T: Umidade: 120ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202609 | GONZALEZ QUIROGA IVAN
202601777 | SEE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202606 | 06/02/2026 10:29:43 | Durante a execução da SSP 20260345, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase S está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 121ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202609 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS
202601764 | STE |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202606 | 05/02/2026 15:57:58 | Durante la ejecución de la SSP 20264517 , fue verificado que la alarma "Cierre bloqueado baja presión de aceite - Q03" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202607 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 302k5. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "302k5" no novo relé instalado.
202601602 | SPG |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202607 | 09/02/2026 18:57:48 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202600479, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A15-2-R. Valor encontrado: A: 125,1 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202610
202601520 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202606 | 02/02/2026 09:50:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en dos fases. Valor encontrado: A: 106 ppmw C: 100 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 41,88 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,40% C: Humedad: 31,71 ppmw / Presión: 497 kPa / Pureza: 98,70%
202601519 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202606 | 02/02/2026 09:50:55 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 122 ppmw B: 122 ppmw C: 111 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202606 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 55,06 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,70% B: Humedad: 50,64 ppmw / Presión: 507 kPa / Pureza: 98,80% C: Humedad: 60,31 ppmw / Presión: 499 kPa / Pureza: 98,50%
202601470 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202605 | 30/01/2026 15:52:47 | Durante la ejecución de la SSP: 20263017 se verificó densidad de gas próximo al limite inferior en el compartimiento A38-5 fase B. Valores encontrados: Densidad: 30,04 g/l Temperatura: 35,18 ºC Presión: 493,37 kPa Perdida de masa estimada: 0,620 kg/año | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202606 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Realizado recarga de gas en el compartimiento A38-5 fase B hasta alcanzar el valores normales de presión y densidad, cargándose para el efecto 0.620 kg de gas SF6. Verificado con cámara GAS FINDER no encontrándose fugas evidentes. Valores dejados: FASE B: Presión: 501,98 kPa; Densidad: 30,67 g/l; Temperatura: 30,93 °C
202601467 | STE |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202605 | 30/01/2026 15:06:01 | Durante la ejecución de la SSP:20243017 , fue verificado que la alarma "GEN 13 Desligar compartimiento de gas" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202606 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado inspección del circuito de alarmas RDG del compartimiento 5 de gas correspondiente al tablero A38. Constatada falla en el relé ELESTA 256 K1. Realizada sustitución del relé defectuoso por uno de la marca FINDER retirado de almacenes Efectuado ensayos de señalización con resultados satisfactorios. Instalada identificación en el relé nuevo.
202601086 | STE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202605 | 26/01/2026 09:10:47 | Durante la ejecución de la SSP 20263017 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A38-4 en las fases: A: 110,00 ppmw B: 105,19 ppmw C: 106,79 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202608 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado tratamiento de gas en las fases A, B y C del compartimiento A38-4 de gas por un periodo de aproximadamente 6 horas por fase, utilizando para el efecto el carro DILO C50A03 y un filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. (AT: 202600789) Valores dejados: FASE A: Humedad: 21,87 ppmw; Presión: 501,51 kPa; Temperatura: 33,41 °C FASE B: Humedad: 21,77 ppmw; Presión: 503,52 kPa; Temperatura: 33,54 °C FASE C: Humedad: 15,49 ppmw; Presión: 501,38 kPa; Temperatura: 31,41 °C
202601062 | STE |  | D002A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-3B | 0016.150-0 | 202605 | 26/01/2026 08:51:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 479 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 4,315 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 509 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202601061 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:01 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 487 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 13,69 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 504 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202601060 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202605 | 26/01/2026 08:52:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 88 ppmw B: 117 ppmw C: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 39,34 ppmw / Presión: 505 kPa / Pureza: 98,60% B: Humedad: 52,85 ppmw / Presión: 513 kPa / Pureza: 98,70% C: Humedad: 57,64 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 97,80%
202601059 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202605 | 26/01/2026 08:52:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 122,2 ppmw B: 121,6 ppmw C: 111,4 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 48,72 ppmw / Presión: 511 kPa / Pureza: 98,70% B: Humedad: 31,29 ppmw / Presión: 503 kPa / Pureza: 98,50% C: Humedad: 43,59 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,50%
202601058 | STE |  | D002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9A | 0016.069-5 | 202605 | 26/01/2026 08:52:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20262829, valor de humedad superior al limite establecido en las tres fases. Valor encontrado: A: 104 ppmw B: 109 ppmw C: 103 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202608 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 30°C A: Humedad: 24,86 ppmw / Presión: 500 kPa / Pureza: 98,10% B: Humedad: 26,79 ppmw / Presión: 499 kPa / Pureza: 98,20% C: Humedad: 25,84 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,10%
202601052 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202604 | 24/01/2026 08:21:20 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "SF6_60 LI_IPU_FI1 86LI1/76LI1/b6LI1/b6B03T2/T2/T3 DESC ATUADO A-35 K5" al momento de abertura del interruptor 86LI1, sin aceptar rearme. Observación: verificada presión normal en los compartimientos relacionados. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificaron los circuitos del relé de densidad de gas SF6 de los compartimientos correspondientes, detectándose que el correspondiente al interruptor 86LI1, fase C, presentaba un falso contacto. Se procedió a la corrección del mismo, quedando el inconveniente solucionado. En los archivos adjuntos se evidencia el elemento que ocasionó el falso contacto. Servicio ejecutado con AT: 202600839
202600759 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202604 | 19/01/2026 16:05:23 | Realizar medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos correspondientes a la barra B3: A35-10, A42-10A, A42-9A, A35-3B, A40-3B, A33-2, A35-2, A38-2, A40-2. Con fines de adelantar el MP-2A 20262829. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202607 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Realizada medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B3. Los resultados se anexan en adjunto.
202600573 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 15/01/2026 10:31:41 | Durante la ejecución de la SSP: 20264510, fue verificado que la alarma "Disparo guardamotor - Q91" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202605 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202600572 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 15/01/2026 10:32:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20264510, fue verificado que la alarma "Rellenar compartimiento de gas - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202605 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 252K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202600488 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 13/01/2026 14:00:06 | Verificar y solucionar contador de horas correspondiente a la motobomba. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202605 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se verificó el circuito eléctrico y se detectó que el contador estaba inoperante. Se procedió a sustituirlo por uno similar, retirado del almacén. Posteriormente, se realizó un ensayo con resultados satisfactorios. Estado de los contadores: Contador anterior: 00787,6 hs. Contador nuevo: 00000,7 hs.
202600479 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202603 | 13/01/2026 08:58:42 | Realizar medición de calidad de gas SF6 (pureza) de los compartimientos correspondientes a la barra A2: A25-10, A13-10B, A13-9B, A15-3B, A25-3B, A15-2, A17-2, A20-2, A22-2, A25-2. Con fines de adelantar el mantenimiento preventivo cuadrienal 20262828. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202605 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada medição de pureza e umidade dos referidos compartimentos. Em anexo se encontra Planilha contendo dados das aferições realizadas. Foram emitidas SSA's referentes aos compartimentos cujo parâmetros apresentavam desvios: 202601785; 202601784, 202601775, 202601602, 202601746.
202600282 | STE |  | C040A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-3 | 0016.110-1 | 202602 | 08/01/2026 10:42:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20263012, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "T". Valor encontrado 488 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,385 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 500 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202519826 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202551 | 17/12/2025 16:03:28 | Durante la ejecución de la SSP: 20252777, fue verificado que la alarma "Descarga En Compartimiento de Gas - Q91" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519810 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202551 | 17/12/2025 16:07:42 | Realizar limpeza externa dos compartimentos 3, 4 e equipamentos associados ao Bay da U16. Equipamento desenergizado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202552 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a limpeza dos compartimentos com apoio da equipe terceirizada fornecida pela SMMC e fiscalização do pessoal da SMMT.
202519664 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:31:23 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "URGENT SF6 REFILL OR DISCONNECT GAS ROOM Q02", el relé 310K6 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 310K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519663 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "220 AC 3 PHASE SUPPLY FAILURE", 308K5 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519499 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202550 | 10/12/2025 16:22:30 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase S está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 123ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 506kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202601 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A04-4 fase S energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL sem SSA. Duração do tratamento: 13 horas. Massa tratada: 339,72 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 25,73 ppmw Pressão 504,09 kPa Temp 29,12 ºC Densidade 31,03 g/l
202519108 | SCA | 202513750 | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202549 | 02/12/2025 16:08:47 | Conforme acuerdo entre el proveedor (L8 Group) de este tablero, se encuentra programada la venida a la GIS (Cota 128) de personal técnico para la implementación de la solución pendiente referente al automatismo que fue informado en la SSA 202513750. Se solicita por este medio el respectivo apoyo y acompañamiento en estas actividades con la respectiva desconexión de este tablero al inicio de las actividades y retorno al final de las actividades diarias. Semana prevista 2025/50. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202605
202519106 | SCA | 202513749 | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202549 | 02/12/2025 16:09:07 | Conforme acuerdo entre el proveedor (L8 Group) de este tablero, se encuentra programada la venida a la GIS (Cota 128) de personal técnico para la implementación de la solución pendiente referente al automatismo que fue informado en la SSA 202513749. Se solicita por este medio el respectivo apoyo y acompañamiento en estas actividades con la respectiva desconexión de este tablero al inicio de las actividades y retorno al final de las actividades diarias. Semana prevista 2025/50. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202605
202518294 | SPG |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202547 | 17/11/2025 10:36:37 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A45-5, fase B. Valor encontrado: 123,83 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202609
202518011 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202546 | 12/11/2025 08:38:51 | Durante la ejecución de la SSP 20254146, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase B (113 ppmw). Temp. Amb: 28° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202549 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase B del compartimiento. Tratado durante 32 horas aproximadamente; utilizando carro de servicio C50A04, circulando el gas SF6 por filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 64,45 ppmw. - Densidad: 30,53 g/l - Presión: 491,34 KPa - Temperatura: 26,40°C.
202517475 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202545 | 05/11/2025 07:41:42 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20254146 humedad por encima de límite establecido en la fase C del compartimiento de gas A57-5. Valor encontrado: 132,59 ppmw | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202546 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del gas SF6 durante 20 hs aprox. Utilizado para el efecto el carro DILO Código C50A03 y un filtro de alumina activada de tamiz molecular. VALORES DEJADOS (Temp. Ambiente: 27,4°C) Fase C: Hum: 7,16 ppmw / P: 491,5 kPa
202516906 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 24/10/2025 10:46:52 | Durante la ejecución de la SSP 20253375, se detectó pérdida de aceite en el filtro de aceite del interruptor ubicada en la fase B. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito hidráulico y se detectó pequeña fuga de aceite en el niple del filtro del interruptor. Se procedió a reemplazar el componente por uno nuevo, obtenido mediante la SSA: 202510687. Posteriormente, se realizaron los ensayos operacionales sin detectarse pérdidas de aceite.
202516708 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 22/10/2025 13:45:21 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/3375 tiempo de cierre por encima del limite establecido, interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 72,3 mseg. Fase S: 72,9 mseg. Fase T: 70,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202516707 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202543 | 22/10/2025 13:47:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2243, fue verificado que la alarma "Bucha SF6/AIRE - Baja Presión de SF6" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 312K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202516652 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202543 | 22/10/2025 13:56:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20252243, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de gas- Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202516651 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202543 | 22/10/2025 13:57:14 | Durante la ejecución de la SSP: 20253375 se constataron inconsistencias en las mediciones de desplazamiento, tanto en las maniobras de apertura como en las de cierre de la fase B, alcanzando valores de ±289,5 mm, conforme los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se llevó a cabo la conexión local del CBS-49 mediante el CB Insight. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de la fase B, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm.
202516650 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202543 | 22/10/2025 13:57:35 | Durante la ejecución de la SSP N.º 20253375 se detectó una baja resistencia de aislamiento en la motobomba del interruptor 86LI3. Valor esperado: superior a 100 MΩ. Valor medido: 50 MΩ. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se sustituyó el conector industrial hembra utilizando uno similar retirado de un conjunto motobomba reserva localizado en el taller de la GIS, debido a que se verificó una pérdida en la resistencia de aislación del conector original. Posteriormente, se realizaron los ensayos de resistencia de aislación, obteniéndose un valor de 275 MΩ. Asimismo, se verificó la resistencia de aislación de los tres bobinados del motor, obteniéndose valores adecuados: R: 1,26 GΩ S: 1,42 GΩ T: 1,47 GΩ
202515581 | STE |  | C004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-10 | 0016.034-2 | 202540 | 30/09/2025 08:10:19 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20253826, valor de humedad próximo al limite establecido en las 3 fases. Valor encontrado: R: 110 ppmw S: 106 ppmw T: 102 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C R: Humedad: 87 ppmw / Presión: 486 kPa / Pureza: 99,20% S: Humedad: 72 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 99,50% T: Humedad: 82 ppmw / Presión: 483 kPa / Pureza: 99,30%
202515580 | STE |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202540 | 30/09/2025 08:13:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20253826, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "S" y "T". Valor encontrado: S: 105 ppmw T: 93 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202542 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases S y T durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C S: Humedad: 38 ppmw / Presión: 495 kPa / Pureza: 98,50% T: Humedad: 44 ppmw / Presión: 491 kPa / Pureza: 98,60%
202515575 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202540 | 30/09/2025 08:14:02 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Disparo guardamotor - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287
202515573 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202540 | 30/09/2025 08:14:14 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - T2" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287
202515560 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202540 | 30/09/2025 08:05:20 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/3826, fue verificado que la alarma "Descarga en compartimiento de gas- Q28" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202508287
202515529 | STE |  | D029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.019-6 | 202540 | 30/09/2025 08:13:34 | Durante a execução da SSP 20252365 foi encontrado valor de humidade acima do esperado na fase C. Verificado com o analyzer e encontrado valores normais. Valor PMSMG= 53,50ppm Valor Analyzer 973= <2ppm Imagens em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202542 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificada falha de comunicação em consequência do sensor WIKA (S# 110949II) avariado. O mesmo foi substituído pelo sensor WIKA (S# 110949KN) retirado na SSA 202514562, solucionando o referido inconveniente. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, com resultados satisfatórios.
202514685 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202538 | 15/09/2025 07:56:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252290, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A04-4-S. Valor encontrado: A: 132,52 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 22 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202541 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Solucionado con ejecución de SSA 202514890.
202514562 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202538 | 15/09/2025 07:59:33 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252363 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A52-1 fase "B". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A52-1 fase B, comprobándose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202514564 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Ejecutado con AT: 202507562
202514470 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202538 | 15/09/2025 07:59:50 | Durante la ejecución de la SSP: 20252778, fue verificado que la alarma “Q98 - Disparo Guarda Motor” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202514468 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202538 | 15/09/2025 08:00:03 | Durante la ejecución de la SSP: 20252778, fue verificado que la alarma “Q03 - Baja Presión de Aceite” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202540 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202514272 | STE |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202536 | 05/09/2025 10:33:32 | Bajo nivel de densidad de Gas SF6 en el compartimiento de la fase B. Valores encontrados : 29,41 g/l / 471 kPa a 25ºC. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20252289. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202539 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue recargado 875 g de gas SF6 en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar una presión de 485,5 kPa, una densidad de 30,8 g/L, a 21,6° C de temperatura ambiente. Obs.: -Se realizó inspección con la cámara FLIR GF306, sin detectarse pérdidas de gas en el compartimiento. -El gas utilizado para la recarga provino de SSA 2020/09255A (Criogenia).
202514173 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202536 | 05/09/2025 10:41:41 | Durante la ejecución de la SSP: 20254144, fue verificado que la alarma “Q96 - Desligar compartimento de gas” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202539 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202514125 | STE | 202513112 | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 17:31:22 | Solicitamos apoio para desmontagem, transporte, e montagem da fonte ressonante na cota 144 para realização de ensaios nas três fases da saída de linha IPU-MD1. E, ao final dos ensaios, desmontagem, transporte e montagem na cota 128. | ILA1 | MET3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202538 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o apoio no translado das peças, da cota 128 até 144. Realizado a montagem da fonte ressonante, compartimento da seccionadora e bucha polimérica. Realizado processo de vácuo nos compartimentos que estavam sem gás. Após o processo de vácuo, realizado teste de estanqueidade e carga de gás SF6. Após o término dos ensaios, foi retirado o gás dos compartimentos e reduzido a pressão dos compartimentos com isolador estanque. Realizado o translado das peças da cota 144 até a 128. (AT202508514).
202513175 | STE |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202533 | 15/08/2025 10:56:42 | Durante ejecución de SSA 202508514, fue constatado el indicador de presión del manómetro trabado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202536 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Con la ejecución de la SSA N° 202508514 (RETROFIT de la línea MD1), fué sustituÍdo el manómetro del compartimiento por otro de iguales características. Comparado medición con manómetro padrón corroborando su correcto funcionamiento.
202513056 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.433-3 | 202533 | 14/08/2025 10:45:25 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação do transformador de corrente CT3 da subestação GIS, localizado no almoxarifado. Anexar aos registros do ensaio os dados de placa do referido TC. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Servicio realizado conforme SSA derivada N° 202513397. Se prestó apoyo en la preparación y ejecución de los ensayos correspondientes.
202513055 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.429-0 | 202533 | 14/08/2025 10:45:10 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação do transformador de corrente CT2 da subestação GIS, localizado no almoxarifado. Anexar aos registros do ensaio os dados de placa do referido TC. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Servicio realizado conforme SSA derivada N° 202513400. Realizado acompañamiento y apoyo en los ensayos eléctricos solicitados.
202512661 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202532 | 07/08/2025 11:08:18 | Reducir presión de Gas SF6 hasta 250 kPa en la fase S, para posibilitar la ejecución de la SSA Nro 202512631. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202535 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión del compartimiento de la fase S a 250 kPa para la ejecución de la SSA Nro 202512631. Posteriormente normalizado la presión del compartimiento dejando a 483 kPa a 20ºC.
202512631 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202532 | 06/08/2025 17:51:01 | Válvula Dilo DN 20 ubicado dentro del cubículo del interruptor presenta pérdida de Gas SF6 en la Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSA Nro 202511655 Detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202535 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Retirado todo el gas del interruptor hasta 0KPa, seguidamente se cargó N2 hasta alcanzar 1atm p/ evitar entrada de aire y humedad. Sustituida válvula DILO DN20 defectuosa por otra nueva de características similares. Realizado vacío por 12hs. Verificado estanqueidad, sin anormalidades. Realizado reposición del gas SF6 en el interruptor y verificada ausencia de pérdidas utilizando la FLIR GasFinder GF306, solucionando el problema. Ejecutada con AT:202507007.
202511825 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202530 | 24/07/2025 15:12:31 | Durante la ejecución de la SSP: 20252770, fue verificado que la alarma "Q01 - Tiempo de Operación de Bomba Excedido" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202533 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202511366 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202529 | 17/07/2025 09:19:02 | Nivel de densidad del Gas SF6 por debajo del límite establecido en la Fase A. Valores encontrados : 29,44 g/l / 467,94 kPa / 22ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252288. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202532 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 16,19kg de gás SF6 novo na fase "A" do compartimento até atingir os valores de: D:30,69 g/l e P:485,0kPa de pressão a 21°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, na cota 128 e cota 124. Não foram encontradas perdas no compartimento. Emitido a SSA 202511935 para verificação de perda com a câmera na cota 108.
202510643 | STE |  | C033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-4 | 0016.043-1 | 202528 | 09/07/2025 10:09:51 | Encontrado durante a verificação do histórico para a execução da SSP: 20253858, valor de humidade superior ao limite estabelecido no compartimento A07-4 fase S. Valor encontrado: S: 111,55 ppmw (08/03/25) Obs.: Temperatura ambiente de 35 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202530 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ nos compartimento da fase S durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO adaptado sem BP, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C S: Umidade: 21,60 ppmw / Pressão: 480 kPa
202510453 | STE |  | C033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-4 | 0016.043-1 | 202528 | 07/07/2025 07:13:11 | Encontrado durante a verificação do histórico para a execução da SSP: 20253858, valor de humidade superior ao limite estabelecido no compartimento A07-4 fases R e T. Valor encontrado: R: 108,54 ppmw (09/05/25) T: 104,85 ppmw (09/05/25) Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202531 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ nos compartimentos das fases R e T durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO C050A003 e o carrinho DILO adaptado sem BP, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C R: Umidade: 38,89 ppmw / Pressão: 480 kPa T: Umidade: 30,99 ppmw / Pressão: 481 kPa
202510353 | STE |  | N074B021 | VEÍCULO ELÉTRICO | 3248.036-0 | 202527 | 03/07/2025 10:45:48 | Sustituir el enchufe del cargador por el enchufe padrón industrial utilizado en el AI de CHI (código material 712779) | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202535 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Sustitución de enchufe original de carro JACTO BP Nº 720843 por enchufe padrón utilizado en el área industrial de la CHI retirado del lote proveído por SMMG para sustituir las tomas de corriente utilizadas en la GIS.
202510109 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202527 | 01/07/2025 07:23:57 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2765, fue verificado que la alarma "Disparo de guarda motor- Q97" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202529 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202510105 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202527 | 01/07/2025 07:24:12 | Durante la ejecución de la SSP 20252350, se detectó una fuga de aceite en la tapa del distribuidor del circuito de alta presión ubicada en la fase S. En adjuntos se detalla lo observado. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202529 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a la apertura de la tapa del distribuidor, efectuando la limpieza interna y el reemplazo de los anillos tóricos utilizando unidades disponibles en stock, sobrante del kit del Overhaul. Posteriormente, se presurizó el sistema y se realizaron maniobras sin observar nuevas pérdidas de aceite.
202509786 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202526 | 24/06/2025 15:13:12 | Durante a execução da SSP 20253858, foi verificado que o valor da densidade do gás SF6 do compartimento da fase T está abaixo dos limites estabelecidos. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizada inspeção com câmera infravermelha GasFinder GF306. Detectado vazamento na válvula DN20 do manômetro (vide registro em vídeo anexo). Efetuada a substituição da válvula com falha. Sistema recarregado com pressão de 481 kPa a 20 °C. Realizado o reabastecimento de 10,07 kg de gás SF₆. Densidade final deixada em 30,69 g/L. Nova inspeção realizada, não sendo identificada perda de gás.
202509460 | STE | 202509392 | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202525 | 18/06/2025 07:03:31 | Apoyo para realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. Realizar mediciones de pureza de SF6 en cilindros con SF6 contaminado y pureza alta, enviar ambos resultados para ILA4. Colecta 2 muestras, 1 del cilindro con SF6 contaminado y 1 del cilindro de alta pureza para análisis cromatográfico de ILA4. | ILA4 | MET3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202527 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Coletado as amostras de gás novo/contaminado conforme solicitado e em recipiente fornecido pela ILA4. Efetuado as medições dos gases conforme abaixo: - ANALYSER SF6 3.035R-R201 GAS NOVO Pureza: 98,27% Ponto Orvalho: -36°C/206,2ppmv Pressão: 2100 kPa (absoluto) GAS CONTAMINADO Pureza: 83,78% Ponto Orvalho: -48,07°C/49,83ppmv Pressão: 1402 kPa (absoluto) Observação: Analisar imagens das medições conjuntas do aparelho antigo SF6 Analyzer 973. ANALISADOR NOVO DEVE MEDIR EM "ppmw".
202509173 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202524 | 13/06/2025 09:35:01 | Durante a execução da SSP 20253368, foi verificado baixo valor de resistência de isolação da motobomba. Valor esperado: 550Mohm; Valor encontrado: 2,5Mohm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202527 | FERNANDO MARCANTE | Encontrado um condutor dentro da caixa de ligação da motobomba com a capa de isolação danificada. Foi corrigido a isolação do condutor localizados na caixa de ligação da motobomba, utilizando material isolante termoretrátil com posterior aquecimento deste material, para melhor fixação no condutor. Em seguida foi realizado a medição dos valores de resistência da motobomba, sendo que estes valores foram maiores que 550Mohm nas três fases.
202509170 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202524 | 13/06/2025 09:35:21 | Durante a execução da SSP 20252236, foi verificado que o alarme "125VDC SUPPLY FAILURE TRIP 2" não estava sinalizando no painel ATLP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202527 | FERNANDO MARCANTE | Foi inspecionado o circuito elétrico referente ao alarme e foi constatado que o relé 313K2 estava inoperante. Foi substituído o relé por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado.
202509149 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202524 | 12/06/2025 16:16:45 | Bajo valor de Resistencia de aislación de la Motobomba. Valor esperado según PIC : 550 Mohm Valor medido : 5 Mohm Detectado durante atendimento a la MP2A SSP Nro 20253367 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del motor de la Motobomba por otro de las mismas características. Realizado ensayo de resistencia de aislación con resultado satisfactorio (550 Mohm) Realizado varios ensayos de funcionalidad, con resultados satisfactorios. Material retirado de Stock de reserva de la GIS. Emitida SSA 202509537 para verificación y reparación del motor retirado.
202508969 | STE |  | C005B001 | QUADRO A01 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.001-0 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Llave conmutadora Local / Remoto “100 S1” se encuentra con mecanismo travado. Detectado durante ejecución del mantenimiento preventivo MP2A, SSP Nro 20252235. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución de la llave conmutadora Local/Remoto por otro de las mismas características. Realizado varios ensayos funcionales tanto de forma local como también de forma remota, con resultado satisfactorio.
202508782 | STE | 202508771 | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202524 | 09/06/2025 10:18:31 | Solicitamos apoio para operação do carro de SF6 Dilo de modo a atender a SSA matriz emitida pela IEQ3. Atividade prevista para os dias 11 e 12/06/2025. | MET2 | MET3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202527 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO TRANSPORTE DE CARRO DE SERVIÇO DILO DA COTA 128 - GIS, ATÉ A SEMD JUNTO AO DISJUNTOR 02TR3. EFETUADO AS DEVIDAS MEDIÇÕES DE PUREZA E CONSTANDO VALOR NO LIMITE PERMITIDO (97%). EFETUADO A RETIRADA DE 40KG DE GÁS USADO COM CARRO DILO E ARMAZENADO EM CILINDRO DO FABRICANTE. EFETUADO VÁCUO DE 2 HORAS COM CARRO DILO. EFETUADO ENCHIMENTO DE GÁS NOVO COM CARRO DILO ATÉ A PRESSÃO DE 0,64MPA@20°C (Pr). GÁS NOVO TRAZIDO PELO FABRICANTE (SEM SM). Contrato 4500069888-4500069894 - Consorcio CIE/WEG.
202508757 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202524 | 09/06/2025 10:51:59 | Durante a execução da SSP 20252767 foi constatado lâmpada inoperante dentro do painel A17 lado direito. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi substituído a lâmpada queimada por outra nova retirada do almoxarifado. Solucionando o problema.
202508755 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202524 | 09/06/2025 10:52:16 | Durante o ensaio de alarmes da motobomba, a sinalização "Q01 baja presión de aceite alarma" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspeção no circuito elétrico. Encontrado o relê 303K3 inoperante. Realizado a substituição por outro similar Finder N37-125VDC retirado do almoxarifado.
202508754 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202524 | 09/06/2025 10:52:30 | Durante o ensaio de alarmes da motobomba, a sinalização "Q01 bloqueo cierre baja presión de aceite" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção no circuito elétrico. Encontrado o relê 302K6 inoperante. Realizado a substituição por outro similar Finder N37-125VDC retirado do almoxarifado.
202508687 | STE |  | D037A011 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 76U15T | 0189.125-1 | 202523 | 06/06/2025 16:52:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave de bloqueo de la seccionadora 76U15T de la fase B, se encuentra desacoplada, conforme anexo. | OUO2 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202530 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la instalación de la tapa del acceso de manivela, utilizando la misma tapa que se encontró suelta en las proximidades del equipo, dejando en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202508657 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202524 | 09/06/2025 14:00:27 | Extraer los tres sensores con sus respectivos nodos para implementación en el bay de la línea FI1, o en su defecto, para stock de reserva. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202530 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Durante la ejecución de la SSA: 20252351 fueron extraídos los tres sensores del interruptor y también los nodos de las fases A, B y C; Fase A: Sensor: S#110949LJ /Nodo: SMG17A085 Fase B: Sensor: S#11091DJ7 /Nodo: SMG17A488 Fase C: Sensor: S#11092UWO /Nodo: SMG17A514 Esto debido a que los nodos serán utilizados como material de reserva.
202508337 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202523 | 02/06/2025 11:00:56 | Durante a execução da SSP 20252017, foi verificado que o valor de densidade do gás SF6 estava abaixo dos limites estabelecidos, na fase T. Valores encontrados: Densidade: 29,7g/l; Pressão: 476kPa; Umidade: 72,15ppm; Temperatura: 26°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202525 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a recarga de 3,5kg de gás SF6 no compartimento. Em seguida foi realizado inspeção com a câmera gás Finder para encontrar possíveis vazamentos de gás, porém não foi encontrado vazamento. Foi utilizado gás SF6 novo para a recarga. Valores após a recarga: Pressão: 475kPa; Temperatura: 15°C; Densidade: 30,67g/l; Umidade: 39,46ppm.
202508268 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202522 | 30/05/2025 14:51:44 | Durante a execução da SSP 20252017, foi verificado que o valor de umidade do gás SF6 estava acima dos valores estabelecidos. Valores encontrados: Umidade: 1125ppm; Temperatura: 26°C; Pressão: 153kPa; Pureza: 99,3%. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a retirada de 7.6kg de gás SF6 do compartimento da bucha, passando este gás por um filtro de peneira molecular com alumina ativada, e armazenado em um tanque para gás com valor de umidade alta. Em seguida foi colocado 7.6kg de gás SF6 novo no compartimento. Valores após a substituição: - Umidade: 150,8ppm; - Pressão: 155kPa/ - Temperatura: 26°C; - Pureza: 99,7%.
202508265 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202522 | 30/05/2025 14:51:58 | Durante a execução da SSP 20252017, foi verificado que o valor de umidade do gás SF6 estava acima dos valores estabelecidos. Valores encontrados: Umidade: 330ppm; Temperatura: 26°C; Pressão: 152kPa; Pureza: 98,2%. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a retirada de 7kg de gás SF6 do compartimento da bucha, passando este gás por um filtro de peneira molecular com alumina ativada, e armazenado em um tanque para gás com valor de umidade alta. Em seguida foi colocado 7kg de gás SF6 novo no compartimento. Valores após a substituição: - Umidade: 84,73ppm; - Pressão: 159kPa/ - Temperatura: 26°C; - Pureza: 99,6%.
202508262 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202522 | 30/05/2025 14:52:22 | Durante execução da SSP 20252017, verificou-se umidade próxima ao limite superior estabelecido nas fases T. Valores encontrados: Umidade: 120,38ppm; Pressão: 510kPa; Densidade :30,83g/l Temperatura: 35°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento durante 6 horas, utilizando o carro DILO D050A003 com filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado na fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase T: 485kPa / 22°C / 30,69g/l / 51,74ppmw.
202508101 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202522 | 30/05/2025 14:52:51 | Durante la ejecución de la SSP 20253859, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase T (109 ppmw) y se encuentra próximo al límite en la fase R (96 ppmw). Temp. Amb: 38° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202525 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando el carro adaptado sin BP y el C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 10,82 ppmw. Presión 487,6 kPa. Densidad 30,47 g/l. Fase T: Humedad 33,63 ppmw. Presión 488,58 kPa. Densidad 30,52 g/l. Temp. Ambiente: 23° C.
202508099 | STE |  | C036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-4 | 0016.046-6 | 202522 | 30/05/2025 14:53:18 | Durante la ejecución de la SSP 20253859, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el limite establecido en las fases R, S y T. Valores alcanzados: Fase R: 106 ppmw. Fase S: 97 ppmw. Fase T: 109 ppmw. Temp. Ambiente: 30,7º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202525 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante aprox. 6 horas cada fase utilizando los carros DILO C50A03 y el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 58,02 ppmw. Presión 486,81 kPa. Densidad 30,49 g/l. Fase S: Humedad 57,52 ppmw. Presión 488,48 kPa. Densidad 30,63 g/l. Fase T: Humedad 42,55 ppmw. Presión 487,87 kPa. Densidad 30,6 g/l. Temp. Ambiente: 24° C.
202508013 | STE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202522 | 28/05/2025 10:28:54 | Durante a execução da SSP 20252017 foi constatado perda de glicerina no manômetro. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Constatado vazamento de glicerina na tampa plástica traseira do manômetro. Foi realizado a vedação da tampa plástica utilizando silicone. Em seguida foi preenchido o interior do manômetro com glicerina. Posteriormente foi realizado uma nova inspeção no manômetro e não foi detectado perda de glicerina.
202507821 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202521 | 23/05/2025 16:43:51 | Durante a execução da SSP20252286, foi verificado que os valores de umidades das fases S e T estão acima dos limites estabelecidos. Fase S - Umidade: 113,95ppm / T°: 37°C; Pressão: 520kPa; Densidade: 31,18g/l; Fase T - Umidade: 108,23ppm / T°: 37°C; Pressão: 510kPa; Densidade: 30,32g/l. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 nos compartimentos durante 3 horas em cada fase, utilizando filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 180 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase S: 475kPa / 15°C / 30,56g/l / 22,75ppmw; (Carro de tratamento adaptado) Fase T: 480kPa / 15°C / 30,67g/l / 39,46ppmw; (Carro de tratamento adaptado).
202507813 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202521 | 23/05/2025 16:45:22 | Durante ejecución de SSP: 20252018, encontrado valor de presión del Gas SF6 por debajo del mínimo esperado, en la fase B. Valores encontrados: Fase B: 454 kPa; Temperatura ambiente de 26 ºC. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202524 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada recarga de 27 kg de Gas SF6 en la fase B del compartimiento hasta alcanzar 502 kPa a temperatura de 26ºC. Obs.: - No fueron constatadas pérdidas en el compartimiento. - Gas proveniente de SSA 2020/09255A (Criogenia).
202507742 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202521 | 23/05/2025 08:19:26 | Discrepancia de tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en la Fase R, con relación a las demás fases. R : 81,0 ms S : 74,4 ms T : 71,7 ms Detectado durante ejecución de la SSP 20252286. Imagen en anexo. Obs : Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202524 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado vacío en el sistema hidráulico de las tres fases del interruptor en presión cero, detectando una perdida aceite en el tubo de conexión entre el tanque de la fase T y su USR, dicha conexión difiere a las demás que existen en la GIS (En Anexo), realizado una limpieza y fue cambiado el O-Ring de conexión a la USR. Se ejecutaron los ensayos de cierre, sin anomalías, con resultados: Fase R: 72,9mseg. Fase S: 72,6mseg. Fase T: 74,1mseg. Obs: O-Ring utilizado de excedentes de kit Overhaul
202507416 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202521 | 19/05/2025 17:02:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2240, fue verificado que la alarma "Desligar compartimiento de Gas Q96" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado cableado flojo, realizado el reaprieto y nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 2025/04230
202507415 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202521 | 19/05/2025 17:02:49 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2240, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas Q(96, 97, 53), T2, T3" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el zócalo del relé con mal contacto, realizado limpieza en el mismo y reaprieto en los conductores. Posteriormente se ejecuto un nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 2025/04230
202507413 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202521 | 19/05/2025 17:03:04 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2240, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas - Q03" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202526 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado cableado flojo, realizado el reaprieto y nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 2025/04230
202507412 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202521 | 19/05/2025 17:03:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2239, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas Q91/51/T1" se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202524 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção no circuito elétrico. Encontrado o relê 253K2 inoperante. Realizado a substituição por outro similar Finder N37-125VDC retirado do almoxarifado.
202507404 | APV |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202521 | 19/05/2025 17:06:29 | Instalar Sensores Wika y nodos esclavos en las 3 fases. Los nodos esclavos fueron retirados para ser utilizados en la puesta en servicio del Sistema SMG en la Linea FI1. Sensores quedan en la GIS aguardando provisión de los Nodos esclavos por medio de la SSA 202502289. Sensores y nodos esclavos retirados, en detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202507337 | STE |  | D060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE B | 0166.014-4 | 202520 | 13/05/2025 07:31:17 | Durante a execução da SSP20252018, foi encontrado vazamento de glicerina no manômetro de medição da pressão da bucha. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202523 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se constató pérdida a través de la tapa del depósito de glicerina del manómetro. Fue sellado el punto de pérdida utilizando silicona y se procedió a reponer el volumen de glicerina faltante.
202507336 | STE |  | D060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.013-6 | 202520 | 13/05/2025 07:33:35 | Durante a execução da SSP20252018, foi encontrado vazamento de glicerina no manômetro de medição da pressão da bucha. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202523 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se constató que tapa del depósito de glicerina del manómetro se encontraba dañada. La pieza fue sustituida por otra de características similares y se procedió a reponer el volumen de glicerina faltante. Obs.: Tanto la tapa como la glicerina utilizada fueron extraídas de un manómetro de distintas características técnicas, retirado de almacenes.
202507334 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202520 | 13/05/2025 07:33:55 | Durante a execução da SSP 20252018, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 estava próximo aos limites estabelecidos. Fase A: 113ppm / 28ºC; Fase B: 98,8ppm / 28°C; Fase C: 96,11ppm / 28°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202523 | FERNANDO MARCANTE | Efectuado el tratamiento de humedad de las 3 fases del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 44,07 ppmw. - Presión: 489 kPa - Temperatura ambiente: 26°C. Fase B: - Humedad: 24,18 ppmw. - Presión: 502kPa - Temperatura ambiente: 26°C. Fase C: - Humedad: 48,81 ppmw. - Presión: 490kPa - Temperatura ambiente: 26°C.
202507040 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202519 | 07/05/2025 11:04:14 | Durante a execução da SSA 202505396, foi verificado que o terminal de aterramento do compartimento da fase B estava danificado. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202520 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído o terminal de aterramento por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. Na sequência foi instalado novamente o terminal de aterramento. O terminal danificado foi enviado para MMU, para realização de reparo (SSA 202507037).
202506313 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202517 | 22/04/2025 10:33:35 | Durante a execução da SSP 20253865, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está próximo ao limite superior estabelecido, na fase A. Valores encontrados: Fase A: 97 ppmw. Temp. Ambiente: 38° C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202520 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento durante 6 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 495 kPa 27 ºC 30,58 g/l 45,77 ppmw
202506312 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202517 | 22/04/2025 10:33:49 | Durante a execução da SSP 20253865, foi verificado que os valores de umidade do gás SF6 estão acima dos valores estabelecidos nas fases A e C. Valores encontrados: Fase A: 105 ppmw. Fase C: 107 ppmw. Temp. Ambiente: 32º C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202520 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento durante 6 horas em cada fase, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase A: 495kPa / 27°C / 30,65g/l / 49ppmw; Fase C: 495kPa / 27°C / 30,62g/l / 71ppmw.
202504739 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202514 | 31/03/2025 15:14:24 | Durante la ejecución de la SSP 20253857, se verificó que el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase R (113 ppmw) y se encuentra próximo al límite en la fase T (95 ppmw). Temp. Amb: 37° C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202516 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando el carro adaptado sin BP y el C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 45 ppmw. Presión 485 kPa. Densidad 30,16 g/l. Fase T: Humedad 64 ppmw. Presión 488 kPa. Densidad 30,28 g/l. Temp. Ambiente: 26° C.
202504737 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202514 | 04/04/2025 14:00:09 | Durante la ejecución de la SSP 20253857, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 superan el límite establecido en las fases R, S y T. Valores encontrados: Fase R: 111 ppmw. Fase S: 104 ppmw. Fase T: 108 ppmw. Temp. Ambiente: 32º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202517 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante 6 horas aprox. cada fase, utilizando el carro DILO D050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 31 ppmw. Presión 497 kPa. Densidad 30,3 g/l. Fase S: Humedad 24 ppmw. Presión 498 kPa. Densidad 30,4 g/l. Fase T: Humedad 23 ppmw. Presión 494 kPa. Densidad 30,15 g/l. Temp. Ambiente: 31° C.
202504500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 26/03/2025 10:31:43 | Substituir o plug macho de 5 extensões elétricas utilizadas nos trabalhos da GIS. O novo plug deve ser do modelo Steck 2P + T 16A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202516 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Sustituídos 5 conectores o "plug" machos de los extensores monofásicos utilizados en la GIS, por nuevos conectores del modelos Steck 2P+T, 16A.
202504260 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202512 | 21/03/2025 14:44:32 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2769, fue verificado que la alarma "Bloqueo Disparo 1. Falla Presión de Aceite - Q02" se encontraba con rearme inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202504231 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202512 | 20/03/2025 16:04:17 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A57-5 fase C. Valor encontrado: C: 145,39ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 35.05 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202515 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase T del compartimiento. Tratado durante 5 horas circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular, utilizando mantas térmicas colocadas sobre la zona del DPB. Valores dejados: Fase T: - Humedad: 60,78 ppmw. - Densidad: 30,47 g/l - Presión: 499 kPa - Temperatura: 31 °C.
202503941 | STE |  | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202512 | 18/03/2025 08:09:22 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A41-9B fase C. Valor encontrado: C: 123,57 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.45 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202515 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A41-9B Fase C durante 5 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 120 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento: Pressão: 497 kPa; Temperatura: 31,95 ºC; Densidade: 30,15 g/l; Umidade: 21,38 ppmw. Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202503940 | STE |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 202512 | 18/03/2025 08:11:06 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A42-9B fase B. Valor encontrado: B: 129,0 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.17 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202515 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase B por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 497,65kPa a 32,48°C, umidade 23.70ppmw.
202503939 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202512 | 18/03/2025 08:14:10 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A31-2 fase A. Valor encontrado: A: 120,61 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 31.19 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202515 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del Gas SF6 en la fase A. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 141,6 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: - Humedad: 42,3 ppmw - Presión: 500,3 KPa - Temp. ambiente: 30°C
202503900 | STE |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202512 | 17/03/2025 11:22:00 | Se verifico que la posicion de la seccionadora se encuentra intermediaria. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202533 | FERNANDO MARCANTE | Foram realizadas manobras de abertura e fechamento da seccionadora, e não foi constatado nenhuma anomalia durante as manobras. Foi realizado acompanhamento através de inspeção visual, do indicador de posição da chave seccionadora, e não foi constatado nenhuma anomalia até o momento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503687 | STE |  | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202511 | 13/03/2025 11:13:07 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A24-2 fase S. Valor encontrado: S: 121,43 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.99 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202514 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante aproximadamente 6 horas aproximadamente, circulando 164,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A003 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 41,96 ppmw - Presión: 497,0 KPa - Temp. ambiente: 30°C
202503685 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202511 | 13/03/2025 11:17:02 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A19-2 fase S. Valor encontrado: S: 124,9 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.9 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202514 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 4,6 horas aproximadamente, circulando 98 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: S: Humedad: 29 ppmw / Presión: 504 KPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,68 g/l.
202503683 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202511 | 13/03/2025 11:19:07 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A22-2 fase T. Valor encontrado: T: 124,37 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 31.54 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del Gas SF6 en la fase T. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 147,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: - Humedad: 49,87 ppmw - Presión: 499,6 KPa - Temp. ambiente: 30°C
202503679 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202511 | 14/03/2025 08:42:58 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A05-2 fase T. Valor encontrado: T: 119,35 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.7 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202514 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado tratamiento de gas en la fase T del compartimiento A05-2, tratado durante 6 horas utilizando en carro de servicio D50A03 y un filtro de alumina activada. Tratamiento realizado a un flujo de 23,2 kg/h y recirculando en total 174,23 kg de gas. Valores dejados: Humedad: 36,03 ppmw Presión: 507.49 kPa
202503619 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202511 | 14/03/2025 08:42:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A47-2 fase B. Valor encontrado: B: 127,31 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32.4 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202514 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase “B” del compartimiento. Tratado durante 5:30 horas aprox. utilizando el carro D050A002, circulando 157 kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 23 ppmw. Presión: 506 kPa. Densidad: 30,7. Temperatura: 32º C.
202503618 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202511 | 13/03/2025 08:42:59 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "B y C". Valor encontrado: B: 126,84 ppmw C: 124,20 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos nas fases B e C por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 e D050A002 (carros para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 500,49kPa a 31,77°C, umidade 24.47ppmw Fase C pressão 497,44kPa a 31,33°C, umidade 17.01ppmw.
202503539 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202511 | 11/03/2025 14:45:01 | Durante execução da SSP 20253860 verificou-se falha na sinalização “Q96 Desconectar compartimento de Gás”. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202513 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 253k1. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente da marca Finder retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "253k1" no novo relé instalado.
202503387 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202511 | 11/03/2025 14:10:08 | Durante o procedimento de vácuo em um compartimento, foi identificado um defeito no carrinho de vácuo ao tentar acionar a bomba. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico e encontrado o relê de supervisão de tensão inoperante. Realizado a substituição por outro similar, retirado do almoxarifado. Equipamento em condições normais de operação.
202503297 | STE |  | C037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A19-5 | 0016.006-7 | 202511 | 10/03/2025 08:10:45 | Durante TPE (tempo pré-execução) da SSP 20253860, verificou-se através do SMG nível de umidade próximo ao limite superior nas fases R e S. Fase R: 95,45 ppmw Fase S: 94,24 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202511 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A19-5 durante 6 horas através de carro DILO e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Parâmetros após tratamento. Fase R - DILO Adaptado S/ BP Massa tratada 540 kg 507,71 kPa 30,78 g/l 49,91 ppmw Fase S - DILO C050A003 Massa tratada 590 kg 505,34 kPa 30,56 g/l 37,81 ppmw Realizou-se inspeção com câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202503293 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202511 | 10/03/2025 08:11:02 | Durante TPE (tempo pré-execução) da SSP 20253860, verificou-se através do SMG nível de umidade próximo ao limite superior na fase T. 97,71 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202511 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A19-4 na fase T durante 6 horas através de carro DILO e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Parâmetros após tratamento. Carro DILO C050A003 Massa tratada 600 kg 514,25 kPa 32,21 ºC 31,31 g/l 58,89 ppmw Realizou-se inspeção com câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202503290 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202511 | 10/03/2025 08:11:20 | Durante TPE (tempo pré-execução) da SSP 20253860, verificou-se através do SMG umidade acima do limite superior nas fases R e S. Fase R: 100, 22 ppmw Fase S: 122,46 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202511 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A19-4 durante 7 horas através de carro DILO e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Parâmetros após tratamento. Fase R - DILO Adaptado S/ BP Massa tratada 630 kg 517,33 kPa 31,46 g/l 62,31 ppmw Fase S - DILO C050A003 Massa tratada 700 kg 512,80 kPa 31,15 g/l 52,33 ppmw Realizou-se inspeção com câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202502923 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202509 | 25/02/2025 09:09:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A13-9A-R. Valor encontrado: A: 120,07 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202512 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 5,3 horas utilizando el carro DILO Código D050A002, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 15 ppmw. Presión: 507 kPa, Temperatura ambiente: 33 °C.
202502922 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202509 | 25/02/2025 09:09:23 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "R y T". Valor encontrado: R: 124,24 ppmw T: 119,63 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202512 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase R y T. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 155 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 en la fase R y 121 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A003 en la fase T, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 26 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,36 g/l. T: Humedad: 17 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,25 g/l.
202502778 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 16:49:23 | Falha de comunicação no Totem SMG ao acessar a rede "Wired 1" durante a execução da SSA 202502093. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue solucionado con la ejecución de la SSA 202508039 y 202505666. SMG Móviles en operación normal.
202502592 | STE |  | D032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A31-5 | 0016.122-5 | 202508 | 19/02/2025 14:50:01 | Durante la ejecución de la SSP 20253864 se verifico densidad de gas SF6 próximo al límite inferior establecido, en la fase "A" conforme datos vía SMG. Densidad: 30,1 g/l Temperatura: 30 ºC Presión: 495 kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202511 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue recargado 710 g de gas SF6 en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 508 kPa de presión, 31 g/l de densidad, a 31°C de temperatura ambiente. Obs.: -Realizado inspección con cámara Gas Finder y no fue encontrado pérdida de gas en el compartimiento. -Gas para recarga proveniente de SSA 2020/09255A (Criogenia).
202502505 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202508 | 19/02/2025 11:12:58 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A01-2-T. Valor encontrado: A: 122,37 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202511 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase T por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase T pressão 503,58kPa a 33,75°C, umidade 18.06ppmw.
202502504 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202508 | 19/02/2025 11:14:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A54-2-B. Valor encontrado: A: 123,59 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202511 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fase S del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando carro de servicio D050A003, circulando 156,1 kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 44,02 ppmw. - Presión: 503,6 KPa - Temperatura ambiente:33°C.
202502490 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202508 | 19/02/2025 11:15:19 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A47-2-A. Valor encontrado: A: 123,95 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33.6 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A47-2 fase A energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL conf SSA 202502612. Duração do tratamento: 6h; Massa tratada: 130kg; Parâmetros pós tratamento: Umidade 18,31ppmw; Pressão 502 kPa; Temp 31ºC; Densidade 30,53 g/l.
202502489 | STE |  | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202508 | 19/02/2025 11:16:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A24-2-T. Valor encontrado: A: 122,18 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 16/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202511 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado tratamiento de gas en la fase T del compartimiento A24-2, tratado durante 6 horas utilizando en carro de servicio D50A02 y un filtro de alumina activada. Tratamiento realizado a un flujo de 29,6 kg/h y recirculando en total 223,3 kg de gas. Valores dejados: Humedad: 26,55 ppmw Presión: 504.87 kPa
202502486 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202508 | 19/02/2025 11:18:06 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A57-2-A. Valor encontrado: A: 120,4 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 14/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202511 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado tratamiento de gas en la fase A del compartimiento A57-2, tratado durante 6 horas utilizando en carro de servicio D050A002 y un filtro de alúmina activada. Recirculando en total 221 kg de gas. Valores dejados: Humedad: 47,28 ppmw Presión: 506.22 kPa
202502478 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202508 | 19/02/2025 14:49:13 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A13-9A-S. Valor encontrado: A: 115,29 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 31 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202511 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 143,3 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 39,87 ppmw - Presión: 509,6 KPa - Temp. ambiente: 33°C
202502477 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202508 | 19/02/2025 11:20:38 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: A: 119,64 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 32 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202511 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase S por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase S pressão 501,51kPa a 33,64°C, umidade 27.02ppmw.
202502411 | STE |  | D001A023 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6LI2 | 0192.056-1 | 202508 | 17/02/2025 08:36:21 | Durante a execução da SSP 20253827, foi verificado que o dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora não estava operando de forma adequada. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o ajuste do dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora. Na sequência foi realizado testes e ensaios, onde foi constatado que o dispositivo ficou ajustado de forma eficiente, liberando o movimento da seccionadora durante as manobras, e bloqueando o movimento da mesma quando não está em processo de manobra. Trabalhos executados com a AT 202500870.
202502410 | STE |  | D001A022 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U12 | 0192.055-3 | 202508 | 17/02/2025 08:37:15 | Durante a execução da SSP 20253827, foi verificado que o dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora não estava operando de forma adequada. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202511 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o ajuste do dispositivo de bloqueio de movimentação da seccionadora. Na sequência foi realizado testes e ensaios, onde foi constatado que o dispositivo ficou ajustado de forma eficiente, liberando o movimento da seccionadora durante as manobras, e bloqueando o movimento da mesma quando não está em processo de manobra. Trabalhos executados com a AT 202500870.
202502182 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202507 | 12/02/2025 10:43:13 | Durante a execução da SSP 20252360, foi encontrado uma perda de óleo na tubulação inferior que conecta o tanque de óleo com a válvula USR32. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202510 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a desmontagem da tubulação inferior do tanque e constatado que o o'ring de vedação estava danificado. Substituído o o'ring por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. Verificado que a travessa de sustentação do tanque de óleo estava solta. Realizado o reaperto dos parafusos de fixação da travessa com a aplicação de trava química. Na sequência foi pressurizado o sistema hidráulico, realizado manobras no disjuntor, onde não foi constatado mais perdas de óleo.
202502143 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202507 | 12/02/2025 08:56:15 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252295 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A57 - 1 fase "C". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202510 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuada inspección de elementos correspondientes al sistema de monitoreo de gas SMG asociados a la localización A57-1 fase C, comprobandose falla en el nodo esclavo. Emitida SSA: 202503035 para el reemplazo del mismo una vez que sea adquirido un nuevo lote para stock. Ejecución de la actividad bajo la AT: 202501661.
202502142 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202507 | 12/02/2025 08:56:26 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252295 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A57 - 1 fase "A". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202510 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Encontrado falla intermitente de comunicación con el SMG. Se realizó la desconexión y limpieza del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios como se muestra en el anexo.
202502141 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202507 | 11/02/2025 15:11:43 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252283 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A25 - 1 fase "R". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202510 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alimentación y se encontró plug suelto del RDG. Se procedió a conectar y de esa forma solucionar la falla de comunicación, plug sin ningún defecto encontrado. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202502138 | STE |  | C080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-01 | 2488.001-7 | 202507 | 11/02/2025 15:01:48 | Encontrado durante la ejecución SSP 20252283 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A02 - 3B fase "T". | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202510 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alimentación y se encontró plug suelto del RDG. Se procedió a conectar y de esa forma solucionar la falla de comunicación, plug sin ningún defecto encontrado. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202502093 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202507 | 11/02/2025 07:56:07 | Se solicita instalar cámara de retención de SF6 (con sensor WIKA / nodo esclavo) en cualquier fase para evaluación de desempeño en conexión DN20 (DILO 32) vía SMG Móvil para registro de parámetros del gas, para análisis de viabilidad técnica de implementación. En caso de no convergencia del parámetro humedad, conforme mejor parecer, realizar una circulación con el propio gas del interruptor o realizar un vacío en la cámara (mín. 1 hora) y retornar al circuito. Este ensayo será durante MP | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202510 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a instalação da câmara de retenção de gás SF6 no DJ 06U10 Fase R e instalado o totem do SMG móvel. Realizado circulação de gás SF6 na câmara por três vezes e acompanhado o valor de umidade do gás na câmara. Verificado que durante a circulação de gás, a umidade reduzia para próximo de 2ppm. Porém quando era desligado a circulação de gás, a umidade subia para 40ppm. Na sequência foi retirado a câmara de gás e normalizado a conexão dilo DN8 do compartimento. AT202501156.
202502092 | STE |  | D032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A32-4 | 0016.083-0 | 202507 | 11/02/2025 08:51:28 | Durante la ejecución de la SSP 20253864, se verificó que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el límite establecido en las fases B y C. Valores encontrados: Fase B: 101 ppmw. Fase C: 109 ppmw. Temp. Ambiente: 33ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202510 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en la fase "B" por 6 horas y la fase "C" por 7 horas, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando el carro DILO C050A003. Valores dejados de humedad, presión y densidad: Fase B: 64 ppmw; 501 kPa; 30,5 g/l. Fase C: 69 ppmw; 500 kPa; 30,5 g/l. Temp. Amb: 31°C
202502048 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202507 | 10/02/2025 14:17:10 | Durante a execução da SSP 20253827, foi verificado que o alarme "SF6 Refill" do compartimento A39-2 não estava permanecendo atuado no painel local. O alarme já estava rearmando antes de realizar o rearme manual no botão de reconhecimento. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202509 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a substituição do relé elesta 309K5 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Na sequência foram realizados ensaios de simulação de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Ejecutada con AT: 202500870 correspondiente a la SSP: 20253827
202502039 | STE |  | D015B001 | QUADRO A41 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A3/A4 | 0193.022-2 | 202507 | 10/02/2025 14:15:17 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/2241, fue verificado que la alarma "Tanque de Nitrógeno presión baja - Q1" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202509 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K5 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202502038 | STE |  | D015B001 | QUADRO A41 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A3/A4 | 0193.022-2 | 202507 | 10/02/2025 14:16:15 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/2241, fue verificado que la alarma "Tiempo de operación de bomba excedido - Q1" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202509 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K2 y 304K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202501903 | STE |  | C041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-4 | 0016.093-8 | 202506 | 07/02/2025 09:16:39 | Durante la ejecución de la SSP: 20253863, se encontró humedad por encima del limite establecido la fase R del compartimiento. Valores Encontrados *Fase R: Humedad: 101,9 ppmw Densidad: 30,37 g/l Presión: 503 kPa Temperatura: 34°C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202508 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fases R del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando carro de servicio C050A003, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: - Humedad: 27,15 ppmw. - Densidad: 30,75 g/l - Presión: 506 KPa - Temperatura: 32°C.
202501901 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202506 | 07/02/2025 09:10:37 | Durante la ejecución de la SSP: 20253863, se encontró humedad por encima del limite establecido las fases R y S del compartimiento. Valores Encontrados *Fase R: Humedad: 107,3 ppmw Densidad: 30,58 g/l Presión: 510 kPa Temperatura: 36°C *Fase S: Humedad: 123,3 ppmw Densidad: 30,81 g/l Presión: 516 kPa Temperatura: 38°C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202508 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fases R y S del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una utilizando carro de servicio D050A002, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: - Humedad: 40,50 ppmw. - Densidad: 30,42 g/l - Presión: 497 kPa - Temperatura: 30°C. Fase S: - Humedad: 35,28 ppmw. - Densidad: 30,68 g/l - Presión: 502 kPa - Temperatura: 31°C.
202501714 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202507 | 10/02/2025 14:04:20 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2773, fue verificado que la alarma "Recargar compartimiento de Gas - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202508 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 256K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs: Servicio ejecutado con AT:202500779
202501713 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202507 | 10/02/2025 14:04:11 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2773, fue verificado que la alarma "Rellenar compartimiento de Gas - T5" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202508 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs: Servicio ejecutado con AT:202500779
202501712 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202507 | 10/02/2025 14:03:58 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2773, fue verificado que la alarma "Falta de Nitrógeno en Acumulador Hidráulico- Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202508 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs: Servicio ejecutado con AT:202500779
202501610 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202506 | 04/02/2025 15:32:54 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2774, fue verificado que la alarma "Tiempo de operación bomba excedido- Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202501609 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202506 | 04/02/2025 15:33:06 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2774, fue verificado que la alarma "Disparo de guarda motor- Q93" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202501608 | STE |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202506 | 04/02/2025 16:05:55 | Durante la ejecución de la SSP: 20252359, encontrado inoperante el contador de arranque de la motobomba del interruptor. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202508 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el circuito eléctrico y se detectó que el contador estaba inoperante. Se procedió a sustituirlo por uno similar, retirado del almacén. Posteriormente, se realizó un ensayo con resultados satisfactorios. Estado de los contadores: Contador anterior: 1044. Contador nuevo: 0004.
202501601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 04/02/2025 16:06:30 | Confeccionar extensión 2x1 (2 Salidas Hembra - 1 Entrada Macho) de Tomadas Industrial 3P+T 440V-63A con Disyuntor. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202509 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron realizadas las sigs. modificaciones en una maleta de herramientas en desuso: - Retirada de partes internos para almacenamiento del cable de alimentación - Perforaciones para el pasaje del cable de alimentación - Perforaciones para el montaje de 2 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A Posteriormente fueron realizadas las conexiones eléctricas de las tomadas y del enchufe 3P+T 440V-63A. Finalmente, fueron realizados ensayos de funcionabilidad y movilidad con resultados satisfactorios.
202501548 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202506 | 03/02/2025 15:58:41 | REALIZAR MEDICIONES DE CALIDAD DE GAS DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LA BARRA A3: A31-2, A34-2, A36-2, A39-2, A34-T2-3, A39-T2-3, A34-10, A41-10A e A41-9A. ADIANTAMENTO DA MP-4A SSP: 20253827. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202509 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra A3, los resultados fueron anexados en adjuntos.
202501373 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 30/01/2025 07:55:00 | Retirar no almoxarifado (galpão G3) e transportar até a GIS os seguintes materiais: - Conjunto Transformer Test Set (sem código - 4 caixas) - Compartimento tipo 5 (código estoque 563412) - Bucha do Test Set (código de estoque 563382) Realizar levantamento dos materiais retirados para montagem do conjunto para ensaios no TU SIEMENS NS 4002463, conforme contrato 4500067817. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202508 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o transporte do almoxarifado até o edifício de descarga. Na sequência foi realizado a descida dos materiais da cota 144 até a cota 128. Realizado a abertura das caixas e verificado os materiais que estavam armazenados nas caixas.
202501233 | STE |  | C041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-4 | 0016.093-8 | 202505 | 27/01/2025 16:19:41 | Reducir a 120 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en la fase S, para posibilitar la ejecución de la SSA 202500614. Una vez concluida la ejecución de la SSA, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202508 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión de la fase S del compartimiento hasta alcanzar 120kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A27-5, fue normalizada la presión de gas del compartimiento A27-4 hasta alcanzar presión nominal (505kPa/33°C) utilizando el mismo gas retirado.
202501230 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202505 | 27/01/2025 16:20:13 | Reducir la presión de gas de la fase S del Interruptor 85U9A hasta 400 kPa para permitir el mantenimiento correctivo del compartimento A27-5, SSA 202500614. Normalizar al final de los trabajos correctivos. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202507 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado la reducción de presión en el interruptor del 85U9A fase S hasta alcanzar 400kPa, para permitir la intervención en el compartimiento A27-5 Fase S. Al termino del trabajo fue normalizada la presión. Valor dejado: Fase S: Presión: 740.78 kPa; 34,0 °C.
202500666 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202503 | 17/01/2025 07:12:31 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "S". Valor encontrado: 128 ppmw con temperatura ambiente de 33,8ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202506 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A04-4 fase S energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL conf SSA 202500727. Duração do tratamento: 5h53m Massa tratada: 109,635 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 48,65 ppmw Pressão 509,83 kPa Temp 32,62 ºC Densidade 30,98 g/l
202500654 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202503 | 16/01/2025 14:30:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "T". Valor encontrado: 124 ppmw con temperatura ambiente de 33,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202506 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 137 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42 ppmw / Presión: 512 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,92 g/l.
202500641 | STE |  | C004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9B | 0016.036-9 | 202503 | 16/01/2025 14:33:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en las fases R y S. Valores encontrados: Fase R: 120,9 ppmw. Fase S: 124,3 ppmw. Temp. Ambiente: 31,4ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202506 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento nas fases R e S por um período de 05 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (R=25kg/h; S=29Kg), circulando 125kg e 145Kg de gás respectivamente. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 e D050A002 (carros para tratamento energizado) e filtros com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase R pressão 508,1kPa a 32°C, umidade 31,60ppmw. Fase S pressão 505,2kPa a 32°C, umidade 20,77ppmw.
202500607 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202503 | 17/01/2025 07:12:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en las fases B y C. Valores encontrados: Fase B: 116 ppmw. Fase C: 124 ppmw. Temp. Ambiente: 31,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202506 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 de las fases B y C. Tratado durante 6 horas c/u circulando aprox. 135 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002 (B) y D050A003 (C), todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: B :46,65 ppmw / 502 KPa / 31ºC / Densidad: 30,67 g/l. C: 45,79 ppmw / 506 kPa / 31ºC / Densidad : 30,88 g/l.
202500568 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202503 | 15/01/2025 14:09:21 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG14A065, compartimiento A31-2 fase “A”. Última comunicación: 09/01/25. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202505 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo inoperante, sustituido el nodo SMG14A065 por SMG017A377 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202500560 | STE |  | C039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-4 | 0016.049-0 | 202503 | 15/01/2025 13:37:26 | Durante a execução da SSP 20253862, foi verificado valor de densidade abaixo dos limites estabelecidos na Fase R. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202505 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado nos gráficos do sistema SMG uma queda na densidade do gás SF6 do compartimento. Realizado inspeção com a câmera Gas Finder GF306, e não foi encontrado perdas de gás SF6 . Realizado a recarga de3,94kg de gás SF6. Valores após a recarga: Densidade: 30,63g/l; Pressão: 502kPa. Temperatura: 31ºC.
202500414 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202502 | 10/01/2025 16:31:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "R". Valor encontrado: 121,5 ppmw con temperatura ambiente de 30,6ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202505 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase R. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando aprox. 135 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42,85 ppmw / Presión: 507 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,86 g/l.
202500301 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 09/01/2025 08:42:41 | Durante execução da SSP 20252771 ocorreu falha à terra no circuito de sinalização e alarme dos painel A24. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202504 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Constatou-se que falha se resumia ao circuito RDG fase R, interno ao cubículo de acionamento do disjuntor. Desmontou-se o pluge macho na extremidade do cabo e sua inspeção não revelou anormalidades. Procedeu-se retirada e desmontagem do RDG. Após exame detalhado, foram encontrados internamente granulados metálicos sobre o plug fêmea, possivelmente gerados na adaptação do equipamento p/ SMG. Instalou-se o RDG após ser limpo, recompondo o circuito. Testes demontraram que a falha foi sanada.
202500272 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 08/01/2025 13:33:43 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se falha na sinalização “ALARM SF6 REFILL” na ULP. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202504 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 305k6. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "305k6" no novo relé instalado.
202500271 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202502 | 08/01/2025 13:34:14 | Durante execução da SSP 20252771 verificou-se falha na sinalização “PUMP RUNNING TIME EXCEEDED” na ULP. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202504 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 304k3. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente. Instalada identificação "304k3" no novo relé instalado.
202500261 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202502 | 09/01/2025 15:06:08 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 121,94 ppmw con temperatura ambiente de 30,3ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202504 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase B por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 508kPa a 32°C, umidade 30.57ppmw.
202500259 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202502 | 09/01/2025 16:23:56 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 120,46 ppmw con temperatura ambiente de 30,59ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202504 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 175 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 35,7 ppmw / Presión: 503 kPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,5 g/l.
202500258 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202502 | 09/01/2025 16:24:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 125,21 ppmw con temperatura ambiente de 29,9ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202504 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 103 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 34 ppmw / Presión: 497 kPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,19 g/l.
202500256 | STE |  | C039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-3 | 0016.109-8 | 202502 | 09/01/2025 09:19:45 | Durante a execução da SSP 20253862, foi verificado valor de densidade abaixo dos limites estabelecidos na Fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202505 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado nos gráficos do sistema SMG uma queda recorrente e constante na densidade do gás SF6 do compartimento. Realizado inspeção com a câmera Gas Finder GF306 e encontrado um vazamento de gás SF6 na conexão do sensor Wika. Retirado o sensor, inspecionado a conexão Dilo e instalado o sensor novamente. Após a reinstalação do sensor não foi constatado perdas de gás SF6. Realizado a recarga de 2,5kg de gás SF6. Valores após a recarga: Densidade: 30,80g/l; Pressão: 503kPa. Temperatura: 32ºC.
202500193 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202502 | 07/01/2025 08:39:15 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A170, compartimiento A51-1 fase “C”. Última comunicación: 22/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, fornecimento PTI-PY através do contrato 4500038606/16. O nó escravo removido foi armazenado na oficina da GIS onde aguarda definição de destino pela IEQ3, conforme solicitação na SSA 202302345. Nó escravo retirado: SMG 17A170 Nó escravo instalado: SMG 17A672 Realizados testes de comunicação e coleta de dados com SMG, que se mostraram satisfatórios.
202500192 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202502 | 07/01/2025 08:39:45 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A403, compartimiento A33-1 fase “B”. Última comunicación: 27/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202505 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Encontrado falla intermitente de comunicación con el SMG. Se realizó la desconexión, limpieza y sustitución del cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios como se muestra en el anexo.
202500190 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202502 | 07/01/2025 08:45:00 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A082, compartimiento A19-1 fase “S”. Última comunicación: 13/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202505 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202500180 | STE |  | C039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-4 | 0016.049-0 | 202502 | 07/01/2025 08:23:47 | Durante a execução da SSP 20253862, foi verificado valores de umidade acima dos limites estabelecidos nas três fases. Fase R - Umidade:107; Temperatura: 33ºC; Pressão: 502kPa. Fase S - Umidade: 100; Temperatura: 33ºC; Pressão: 504kPa. Fase T - Umidade: 105; Temperatura: 33ºC; Pressão: 505kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202504 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas fases R, S e T por 3 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A03. Circulado aproximadamente 180kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 57 ppmw / 98,9% / 30,63g/l / 501kPa; S : 55 ppmw / 99,0% / 30,40g/l / 499kPa; T : 66 ppmw / 99,1% / 30,34g/l / 499kPa Temperatura ambiente: 29°C.
202500154 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202502 | 06/01/2025 15:33:58 | Durante execução da SSP 20252356 observou-se vazamento de óleo possivelmente ligado ao bloco de comando hidráulico, no cubículo de acionamento da fase T do disjuntor. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202503 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada a origem da perda de oleo na junção entre o cabeçote da USR32 e o bloco de comando. Realizada desmontagem do bloco de comando para inspeção: - Os parafusos de fixação não apresentaram a aderência resistente esperada ao desenroscar. - Não foram encontrados outros desvios, corpos estranhos ou avarias. Realizada limpeza minunciosa e substituição de todos os o'rings da junção. Bloco reínstalado com adesivo trava roscas loctite 241 nos parafusos e torque de 28 NM. Vazamento sanado.
202419576 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202450 | 12/12/2024 08:50:11 | Durante a execução da SSP 20245267, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A26-4 Fase R. Obs.: Cabo já foi substituído, porém a falha permanece. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202452 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A632 por SMG17A219 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202419569 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202450 | 12/12/2024 08:50:39 | Durante a execução da SSP 20245267, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A22-1 Fase S, exclusivamente nas etapas "2. Enviar configuración de ID de Sensor" e "Adquirir datos de sensor". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202452 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A206 por SMG17A648 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos (adjunto en anexo) con resultados satisfactorios.
202419441 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202450 | 12/12/2024 08:52:09 | Verificar y solucionar relé 23k3 (permisible de seccionadora a6U14T) inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202452 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 22K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202418818 | STE |  | D036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-3 | 0016.115-2 | 202448 | 26/11/2024 15:03:51 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2024/1238, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 492 kPa con temperatura ambiente de 32 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202451 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,740 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 504 kPa de presión a 32 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202418637 | STE |  | D037A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 56U45 | 0192.093-6 | 202447 | 22/11/2024 15:51:01 | Realizar inspección del accionamiento de la seccionadora y del circuito asociado, con el objetivo de llevar a cabo la ejecución de la SSA 202320808. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202450 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Tras inspeccionar el circuito de accionamiento y las precondiciones de la seccionadora, se procedió a limpiar y reapretar los bornes, así como los contactos auxiliares. No se detectaron anormalidades visibles durante la inspección. No fue posible realizar ensayos operacionales, ya que la seccionadora servía como punto de aislación para la Unidad 14, la cual se encontraba en mantenimiento preventivo.
202418129 | STE |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202446 | 13/11/2024 08:02:25 | Debido a la necesidad de apoyar ambos tableros de transferencia de fuentes (CTF50/CTF60) en el piso elevado de la Sala de Monitoreo de la GIS, se solicita la emisión de una SOS (Solicitud de Obras y Servicios) al personal de la SO.DT, de forma a confeccionar la estructura soporte (diseño referencial adjunto), de forma a estimar un plazo para la instalación de estos tableros en dicha sala, así como estimar un plazo para su correspondiente puesta en servicio. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202449 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Emitida SS-1126/2024 en el sistema SOS para la división SOCM.DT para solicitud de servicio conforme solicitado en la emisión.
202418043 | STE |  | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 202446 | 11/11/2024 17:44:16 | Verificar motivo por el cual la seccionadora 36U01 indico posición indiferente al cerrar el interruptor 46U01. " SF6_60 VAO_U10/11 SEC 36U01 NC INDEF " . Obs: Verificado en el campo que la seccionadora no estaba indicando totalmente cerrado conforme anexo, realizado comando de abertura y cierre de la seccionadora normalizando las indicaciones. | OUO6 | MET3 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202448 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Constatou-se falha no dispositivo “STOP MAGNET” (ref 6380-DF-77235) que impede o deslocamento vertical descendente do contato móvel da seccionadora, provocando eventual discrepância na indicação de posição do equipamento na ocorrência de vibrações oriundas de manobras no disjuntor 46U01, conforme vídeo anexo. Realizada a substituição do êmbolo magnético de ponta cônica, por outro em bom estado de ponta plana, retirado da ferramentaria da GIS. Testes foram realizados e a falha foi sanada.
202417748 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202445 | 07/11/2024 07:44:01 | Falla en la comunicación del sensor SMG17A564 correspondiente a la localización A06-4, fase S. Detectada durante la ejecución de la SSP 20245266 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202451 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A564 por SMG17A241 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos (adjunto en anexo) con resultados satisfactorios.
202417366 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202444 | 30/10/2024 14:26:48 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A32-1 Fase A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202447 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. O nó escravo removido foi armazenado na oficina da GIS onde aguarda definição de destino pela IEQ3, conforme solicitado via SSA 202302345. Nó escravo retirado: SMG17A205. Nó escravo instalado: SMG17A253. Realizados testes de comunicação com SMG e coleta de dados, que se mostraram satisfatórios.
202417365 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202444 | 30/10/2024 14:28:19 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A26-1 Fase S. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202447 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202417364 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202444 | 30/10/2024 14:28:39 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A25-1 Fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202447 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202417363 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202444 | 30/10/2024 14:28:54 | Durante a execução da SSP 20245265, foi verificado falha de comunicação entre o SMG e o compartimento A18-1 Fase S. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202447 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que o cabo de comunicação que conecta o nó escravo ao RDG estava danificado. Foi substituído o cabo por outro de modelo similar, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Realizados testes de comunicação com SMG e coleta de dados, que se mostraram satisfatórios.
202417339 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202444 | 30/10/2024 05:45:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tampa dos contatos do pressostato encontra-se solta, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202447 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Inspección y colocación de tapa de presostato correspondiente al interruptor 46U88 en su posición original asegurado con precintas plásticas. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417325 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202444 | 31/10/2024 16:15:45 | Verificar\Sanar a razão pela qual a indicação de pressão de SF6 na fase "T" Dj. 05L03 está abaixo das demais fases. Durante a inspeção foi verificado que a fase “R” está em 738 KPa, fase “S” em 720 KPa e a fase "T" em 690 KPa. Em anexo segue planilha com as ultimas leituras realizadas em inspeções anteriores para efeito de comparação. | OUO1 | MET3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202450 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado manómetro con error de lectura (-40 kPa). Se sustituyó por un manómetro con las mismas características, solucionando el problema. Material retirado del stock de reserva de la GIS (SSA 201915347A). Obs: - Manómetro retirado para inspección. Emitida SSA 202419275. - Se realizó medición de presión con manómetro padrón y se obtuvo 740 kPa a 32°C de temperatura ambiente. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202416975 | STE |  | D034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A37-4 | 0016.085-7 | 202443 | 23/10/2024 16:23:07 | Durante ejecución de SSP: 20241235, mediante Análisis de Histórico del SMG, encontrado valor de humedad del Gas SF6 por encima del límite establecido (100 ppmw), en la fase A. Valores encontrados: Fase A: H: 105,4 ppmw T: 31,4 °C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202445 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fase A del compartimiento. Tratado durante 4 horas, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 54,76 ppmw. - Presión: 495,1 KPa - Temperatura ambiente: 26°C.
202416909 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202443 | 22/10/2024 09:46:20 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que o alarme "T2 Desconectar compartimento de gás" não estava sinalizando no painel local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado o relé 257k1 com a bobina queimada. Foi substituído o relé por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Serviço foi executado com a AT 202408814.
202416845 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202443 | 21/10/2024 11:22:45 | Indicador de Posición de la Llave Tierra b5B02T1 se encuentra inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245012. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202446 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del indicador de posición de la Llave Tierra por otro de las mismas características. Realizado ensayo de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202416799 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202443 | 21/10/2024 16:52:38 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a pressão dos compartimentos das fases R e S estava abaixo dos limites estabelecidos. Fase R - Pressão: 481kPa ; Temperatura ambiente: 24°C; Fase S - Pressão: 483kPa; Temperatura ambiente: 24ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a recarga de gás SF6 nas fases R e S. Fase R: 6,1kg Fase S: 4,9kg Valores deixados Fase R: 498 KPa / 30,45g/l; Fase S: 498 kPa / 30,46g/l; Temp. Amb.: 30°C. Foi utilizado gás novo para recarga. Realizado inspeção com a câmera Flir GF306, e não foi encontrado perdas de gás.
202416798 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202443 | 21/10/2024 16:53:12 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que o alarme "Q97 Desconectar compartimento de gás" não estava sinalizando no painel local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado o relé 254k1 com a bobina queimada. Foi substituído o relé por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Serviço foi executado com a AT 202408814.
202416797 | STE |  | C002A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-2 | 0016.025-3 | 202443 | 21/10/2024 07:31:15 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento das fases R, S e T está acima dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade: 125 ppm; Densidade: 30,7 g/l; Pressão: 496kPa; Fase S - Umidade: 125 ppm; Densidade: 30,43 g/l; Pressão: 493kPa; Fase T - Umidade: 124 ppm; Densidade: 30,21 g/l; Pressão: 490kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas 3 fases por 02 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A03. Circulado aproximadamente 100kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 26 ppmw / 98,3 % / 30,61g/l / 496kPa; S : 35 ppmw / 98,7 % / 31,08g/l / 505kPa; T : 27 ppmw / 98,8% / 30,49g/l / 496kPa. Temperatura ambiente: 28°C.
202416796 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202443 | 21/10/2024 07:31:56 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento da fase T está acima dos valores estabelecidos. Umidade: 113ppm; Densidade: 30,20g/l; Pressão: 489kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por 02 horas utilizando o carro Dilo adaptado (sem número de série), circulando aproximadamente 100 kg/SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: Umidade: 33ppmw; Densidade: 30,54g/l; Pureza: 98,9%; Pressão: 498kPa Temperatura ambiente: 29°C.
202416795 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202443 | 21/10/2024 07:32:24 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento das fases R, S e T está acima dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade: 101 ppm; Densidade: 30,48 g/l; Pressão: 488 kPa; Fase S - Umidade: 107 ppm; Densidade: 30,82 g/l; Pressão: 494kPa; Fase T - Umidade: 106 ppm; Densidade: 29,67 g/l; Pressão:480 kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas 3 fases por 02 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento adaptado (sem número de série). Circulado aproximadamente 100kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 22 ppmw / 98,3 % / 30,60g/l / 495kPa; S : 17 ppmw / 98,5 % / 30,82g/l / 500kPa; T : 23 ppmw / 98,7% / 30,64g/l / 498kPa. Temperatura ambiente: 28°C.
202416794 | STE |  | C002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-10 | 0016.018-0 | 202443 | 21/10/2024 07:33:22 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento das fases R e S está acima dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade: 107ppm; Densidade: 30,16g/l; Pressão: 488kPa; Fase S- Umidade: 102ppm; Densidade: 30,31g/l; Pressão: 491kPa; | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas fases R e S por 3 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A01. Circulado aproximadamente 360kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 50 ppmw / 99,2% / 30,52g/l / 497kPa; S : 48 ppmw / 99,5% / 30,30g/l / 493kPa. Temperatura ambiente: 29°C.
202416793 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202443 | 21/10/2024 07:34:38 | Durante a execução da SSP 20241203, foi verificado que a umidade do compartimento da fase S está acima dos valores estabelecidos. Umidade: 110ppm; Densidade: 29,9g/l; Pressão: 485kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por 02 horas utilizando o carro Dilo adaptado (sem número de série), circulando aproximadamente 100 kg/SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: Umidade: 30ppmw; Densidade: 30,31g/l; Pureza: 98,3%
202416769 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202443 | 21/10/2024 07:41:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202416538, fue encontrado gas con humedad por encima del límite establecido en las fases: - R con 100,8 ppmw a 481,1 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C - T con 103,8 ppmw a 491,4 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202446 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas fases R e T por 2,5 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A01. Circulado aproximadamente 300kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 44 ppmw / 99,5 % / 30,50g/l / 497kPa; T : 37 ppmw / 99,1% / 30,25g/l / 493kPa. Temperatura ambiente: 29°C.
202416768 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202443 | 21/10/2024 07:42:57 | Durante la ejecución de la SSA: 202416538, fue encontrado gas con humedad por encima del límite establecido en las fases: - R con 132,6 ppmw a 493,2 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C - S con 111,6 ppmw a 491,5 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C - T con 107,9 ppmw a 492,9 kPa de presión y temperatura de 27,3 °C | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202445 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 nas 3 fases por 02 horas em cada fase, utilizando o carro de tratamento Dilo C50A03. Circulado aproximadamente 100kg de gás em cada fase, utilizando um filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Valores deixados: R : 27 ppmw / 98,1 % / 30,16g/l / 491kPa; S : 23 ppmw / 98,4 % / 30,26g/l / 492kPa; T : 21 ppmw / 98,4% / 30,10g/l / 490kPa. Temperatura ambiente: 28°C.
202416538 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202442 | 15/10/2024 16:49:36 | Realizar medições dos parâmetros do gás S6 nos compartimentos A14-10 Fases R, S e T, e nos compartimentos A14-9 Fases R, S e T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202445 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Fue realizada medición de calidad de gas SF6 en los compartimientos A14-10A y A14-9A, siendo los valores medidos: - A14-9A fase R H: 132.6 ppmw. V: 97,8%. P: 493,2 kPa. - A14-9A fase S H: 111,6 ppmw. V: 96,9% P: 491,5 kPa. - A14-9A fase T H:107,9 ppmw. V: 97,3% P: 492,9 kPa. - A14-10A fase R H: 100,8 ppmw. V: 99,2% P: 481,1 kPa. - A14-10A fase S H: 86.43 ppmw. V: 99,2% P: 483,6 kPa. - A14-10A fase T H: 103,8 ppmw. V: 99,1% P: 491,4 kPa. Emitidas SSA´s: 202416768 y 202416769.
202416451 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202442 | 14/10/2024 16:38:08 | Durante execução da SSP 20241250 observou-se falha na sinalização “Q01 tempo de operação excedido” janela 03. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202445 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 304k2. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente.
202415911 | STE |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202440 | 02/10/2024 17:06:57 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5013, fue verificado que la alarma "Falta Nitrógeno en Acumulador Hidráulico - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202443 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415826 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202440 | 02/10/2024 16:39:22 | Durante a execução da SSP20245014, foi verificado que o alarme “T3 DESCARGA EM COMPARTIMENTO” não estava acionando no painel A16, durante a simulação de atuação dos alarmes. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado os relés 255k3 e 313k6 com as respectivas bobinas queimadas. Foram substituídos os relés por outros similares, retirados do almoxarifado. Realizado os ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios.
202415764 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202440 | 01/10/2024 11:50:09 | Baja presión de Gas SF6 en el compartimiento de las Fases R y S. Valores encontrados : R : 474,5 kPa S : 484,2 kPa a 26ºC. Valor esperado : 491 kPa para 26ºC. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro 20240898 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Recargado Gas SF6 en las Fases R y S. (R: 3,09kg y S: 1,75kg) Valores dejados Fase R: 505 KPa Fase S: 505 kPa Temp. Amb.: 30°C Obs: Utilizado gas nuevo para la recarga. Fase R - cuenta con SSA de pérdida de gas 202209640 en situación AIM. Fase S - se realizó inspección en busca de puntos de fuga de gas SF6 utilizando la cámara OGI FLIR GF306. No se encontraron fugas.
202415763 | STE |  | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 202440 | 01/10/2024 11:59:41 | Humedad superior al límite establecido en el compartimiento de las 3 fases. Valores encontrados: R : 104,8 ppm / 99,1% / 493,7 kPa S : 106,5 ppm / 98,8 % / 493,7 kPa T : 116,4 ppm / 97,8 % / 494,0 kPa a 25ºC respectivamente. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro : 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas SF6 en las 3 Fases por 6hs c/u utilizando el carro DILO C50A03, circulando aprox. 240 kg/SF6 en cada fase, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 54,65 ppm / 99,4 % / 495 kPa S : 51,52 ppm / 98,9 % / 494 kPa T : 59,42 ppm / 99,3% / 496 kPa a 27 ºC respectivamente.
202415760 | STE |  | C068A005 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE T | 0186.060-7 | 202440 | 04/10/2024 16:25:59 | Visor del manómetro se encuentra ilegible. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro: 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro del compartimiento por otro con las mismas características. Obs : Considerar cantidad de manómetros devueltos en DM 70036534 como 3 (Tres Unidades) Cantidad será ajustada por Financiera al momento de devolver en Almacenes para descarte.
202415759 | STE |  | C068A004 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE S | 0186.059-3 | 202440 | 03/10/2024 15:34:09 | Visor del manómetro se encuentra ilegible. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro: 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro del compartimiento por otro con las mismas características. Obs : Considerar cantidad de manómetros devueltos en DM 70036534 como 3 (Tres Unidades) Cantidad será ajustada por Financiera al momento de devolver en Almacenes para descarte.
202415758 | STE |  | C068A003 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPLSULADO A16-T3 FASE R | 0186.058-5 | 202440 | 03/10/2024 15:33:58 | Visor del manómetro se encuentra ilegible. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro: 20240898. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del manómetro del compartimiento por otro con las mismas características. Obs : Considerar cantidad de manómetros devueltos en DM 70036534 como 3 (Tres Unidades) Cantidad será ajustada por Financiera al momento de devolver en Almacenes para descarte.
202415746 | STE |  | D013A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.004-3 | 202440 | 30/09/2024 17:16:55 | Prestar apoio ao Itaipu Parquetec na substituição da placa de comunicação do CBS-39, após verificação de falha de comunicação com o SMD. Atividade prevista para o dia 04/10/24. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202443 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se prestó apoyo en la sustitución de la placa del CBS-39, la cual fue provista por el PTI. Se realizaron pruebas de comunicación y monitoreo con resultados satisfactorios. El SMD continúa en Periodo de Funcionamiento Experimental (PFE). Servicio ejecutado con AT 202408392 Obs: La placa retirada quedó con el personal del PTI para su posible reparación.
202415722 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202440 | 30/09/2024 15:32:06 | Durante a execução da SSP20245244, foi verificado baixa pressão de nitrogênio na pré carga. Encontrado valor de 22,2MPa com temperatura de 25 graus. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a pressão de nitrogênio estava abaixo do limite estabelecido nas três fases. Fase A: 22,2MPa; Fase B: 22,5MPA; Fase C: 22,6MPa. Ajustado a pressão das três fases para 23,1MPa (25°C). Após o ajuste das pressões, foi pressurizado o sistema hidráulico e verificado que a pressão de pré carga ficou ajustada corretamente.
202415709 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202440 | 30/09/2024 15:31:45 | Durante a execução da SSP 20245014, foi verificado que não está sendo possível rearmar os alarmes do painel A16. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202443 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de alarme, onde foi encontrado o relé 306k6 com a bobina queimada. Foi substituído o relé por outro similar, retirado do almoxarifado. Realizado ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios.
202415643 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 30/09/2024 14:45:27 | Alarma ¨Q96 Recargar Compartimiento de Gas¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 311K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415640 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 01/10/2024 12:02:23 | Alarma ¨Discordancia de Polos¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415622 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 01/10/2024 12:02:35 | Alarma ¨Q03 Disparo 1 Bloqueado. Baja Presión de oleo¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 301K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415608 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202440 | 01/10/2024 10:01:10 | Alarma ¨Disparo Guarda Motor Bomba de Oleo¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20245021. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415522 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202439 | 26/09/2024 14:10:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Rellenar compartimiento de gas SF6 T4, Q93 " se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202407827
202415521 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:10:47 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Bloqueo operación, baja presión SF6 - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415519 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:11:07 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Disparo guarda motor, motor de bomba - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415516 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:11:17 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K1 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415513 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202439 | 26/09/2024 14:11:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1984, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Gen 3" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202442 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202415426 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202439 | 25/09/2024 10:36:09 | Durante execução da SSP 20245020 verificou-se falha na sinalização para o alarme "Q01 FALTA 125V CC CIRCUITO DE DISPARO 1". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202442 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 308k3. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente.
202415424 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202439 | 25/09/2024 10:36:26 | Durante execução da SSP 20245020 verificou-se falha na sinalização do alarme "Q01 TANQUE N2 PRESSÃO BAIXA". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202442 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada investigação do circuito referente a sinalização. Constatada falha no relé elesta 125 Vcc tag 303k6. Realizada a substituição deste relé por outro equivalente retirado do almoxarifado. Realizados ensaios e a sinalização se comportou satisfatóriamente.
202415242 | STE | 202415210 | D001A022 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U12 | 0192.055-3 | 202439 | 23/09/2024 09:22:40 | Realizar inspección de contactos de esta llave que bloquean maniobra de cierre del interruptor 06U12, en especial el contacto 55-56. Realizar maniobras de abertura y cierre para verificar funcionamiento del bloque de contactos. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202439 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado circuito eléctrico constatando el cierre incompleto del seccionador. Posteriormente fue ejecutado el reapriete y limpieza de los contactos. Se realizaron maniobras confirmando la abertura y cierre total del seccionador, dejando el equipo en condiciones normales para la operación, sin bloqueo para maniobra de cierre del interruptor 06U12. Realizado con AT 202408112.
202414158 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202437 | 12/09/2024 17:10:48 | Durante la ejecución de la SSP: 20241986, fue verificado que la alarma “Q02 - Descarga en compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado que el relé 313K5 estaba inoperante. El relé fue sustituido por otro de similares características retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414156 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202437 | 12/09/2024 17:11:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20241986, fue verificado que la alarma “Q02 - Tiempo de operación de bomba excedido” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202440 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma y encontrado que el relé 304K2 estaba inoperante. El relé fue sustituido por otro de similares características retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414155 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202437 | 12/09/2024 17:11:15 | Durante la ejecución de la SSP: 20241985, fue verificado que la alarma “GEN4 - Rellenar compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito de alarma, fue encontrado que el relé 256K2 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414153 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202437 | 12/09/2024 17:11:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20241985, fue verificado que la alarma “T5 - Descarga en compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito de alarma, fue encontrado que el relé 255K3 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202414152 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202437 | 12/09/2024 17:11:49 | Durante la ejecución de la SSP: 20241985, fue verificado que la alarma “Q03 - Rellenar compartimiento de gas” se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202440 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito de alarma, fue encontrado que el relé 252K2 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202413961 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202436 | 02/09/2024 12:02:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra apagada y no enciende durante test, la señalización "Q8 Disparo Guardamotor", correspondiente a la secc. de tierra 16LI1T1. | OUO6 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202522 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico e encontrado a lâmpada de sinalização 307H2 queimada. Realizada a substituição por outra similar retirada da bandeirola reserva do painel A34. Confirmado a correta sinalização no painel A. Obs.: Emitida a SSA 202507997 a engenharia de materiais para ativar o código de estoque 74705 referente as lâmpadas para o painel A. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202413825 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202435 | 30/08/2024 15:49:24 | Durante la ejecución de la SSP 20241233 fue verificado que el 25/02/2024 el valor de humedad en el gas SF6 sobrepasó el límite establecido en la fase R: 103ppmw | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202438 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en la fase R, por 6 horas, utilizando el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados de humedad, presión y densidad respectivamente: Fase R - 28,18ppmw; 499kPa; 30,5g/l Temp. A: 30°C
202413823 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202436 | 03/09/2024 14:05:01 | Durante la ejecución de la SSP 20241233, fue verificado que el 6/04/2024 los valores de humedad en el gas SF6 estaban próximos al límite establecido en las fases R y T. En la fase S sobrepasó el límite Fase R: 99ppmw Fase S: 117ppmw Fase T: 95ppmw | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202439 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando el carro DILO C050A003, circulando gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 46,26ppmw. Presión 480,3kPa. Densidad 30,3g/l. Fase S: Humedad 70,09ppmw. Presión 484,9kPa. Densidad 30,5g/l. Fase T: Humedad 68,65ppmw. Presión 486,1kPa. Densidad 30,6g/l. Temp. Ambiente: 23°C.
202413707 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202435 | 28/08/2024 06:04:31 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al mínimo detectado en las tres fases, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202413705 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202435 | 28/08/2024 06:04:57 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al mínimo detectado en las tres fases, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202448 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se realizó la reposición de aceite del sistema hidráulico en las tres fases del Interruptor, utilizando el aceite hidráulico apropiado para este sistema, hasta el alcanzar el nivel especificado en el indicador de nivel. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202413445 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202435 | 26/08/2024 14:07:04 | Durante la ejecución de la SSP 20245263 se verificó densidad de gas SF6 por debajo del límite inferior establecido (44,9g/l) en la fase B, según los datos proporcionados por el SMG: Densidad: 44,8g/l Temperatura: 24ºC Presión: 694,7kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202440 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a recarga de 3,17 kg de Gas SF6 na fase B do compartimento. Valores após a recarga: -Densidad: 46,16 g/l -Presión: 723 kPa Temperatura: 27 ºC. Obs.: Realizado inspeção com a câmera Gás Finde, e não foi encontrado perdas de gás no compartimento. Gás para recarga proveniente do tanque de gás novo.
202412859 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202433 | 14/08/2024 16:32:47 | Substituir o contador de descargas atual da fase A do Para-Raios A54-T3 pelo modelo SmartCount (código de almoxarifado 718985), para avaliação de desempenho do componente. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202436 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizado a substituição do contador de descargas existente pelo modelo SmartCount na fase A. Realizado duas simulações de descargas sendo corretamente gravadas e enviadas ao aplicativo. Imagens e relatório de acionamentos em anexo.
202412712 | STE |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202433 | 14/08/2024 00:41:21 | Verificar solucionar conector suelto, ubicado en el cubículo del disyuntor 45U99 Fase R. Ver anexo | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202435 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202412243 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 09:29:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202435 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Serviço realizado através da AT 202406524. Realizada substituição do tubo de interconexão original entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo, por tubo modificado pelo MMU3. Uma flange flexível foi conectada em série à este tubo, no acoplamento com o reservatório de óleo. Realizada extração de ar da peça modificada. Realizadas manobras no disjuntor obtendo resultados satisfatórios.
202412240 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202432 | 05/08/2024 09:52:13 | Realizar a substituição da placa de pólo ID2 por uma placa reserva, com o intuito de solucionar a falha na contabilização das partidas da motobomba. Essa substituição será realizada pelo PTI-BR junto com a equipe da MET3. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202432 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi substituída a placa de pólo ID2, responsável pela medição das variáveis da fase S, por uma placa reserva que estava com a equipe do PTI-BR. Após a substituição da placa foram realizados testes de partida e parada da motobomba e verificado no sistema SMD que a contabilização dos dados de funcionamento da motobomba estava funcionando corretamente.
202412139 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 02/08/2024 08:10:24 | Se solicita el ensamble de compartimientos tipo VI (corto) con respectivas tapas (referencia en archivo adjunto) y respectivos pernos con arandelas para la aplicación de producto hidrofóbico adquirido por este sector, a efectos demostrativos por parte del fabricante al personal de la SMMC referente a la forma de aplicación en superficies como el compartimiento indicado. Las futuras aplicaciones serán realizdas por el personal de la SMMC a solicitud de este sector. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202433 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue ensamblado el compartimientos tipo VI (corto) en las condiciones que fueron especificadas por IEQ3 en la SSA. Foto en Anexo.
202412135 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202431 | 02/08/2024 05:56:54 | Verificar/solucionar conector suelto, ubicado en el cubiculo del disyuntor 06U16 Fase B. Ver anexo. | OUO6 | MET3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202434 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202411953 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202431 | 01/08/2024 10:36:11 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20241237, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A", "B" y "C" en el historico del Sistema de Monitoreo de la GIS. Valores encontrados: A: 113 ppmw B: 110 ppmw C: 104 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 41 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202434 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 12,09 ppm / 98,9 % / 490 kPa S : 13,33 ppm / 98,6 % / 489 kPa T : 11,14 ppm / 98,4 % / 487 kPa a 22ºC respectivamente.
202411851 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202431 | 29/07/2024 11:39:36 | Substituir as baterias do carro elétrico, devido ao final da vida útil das baterias instaladas. Durante a execução da SSA 202406314, foi constatado que as baterias estão com defeito. BP do carro: 621205 | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202434 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as baterias velhas do carro elétrico. Em seguida foi realizado uma limpeza na base de encaixe das baterias e nos terminais de conexão elétrica. Instalado as baterias novas, realizado a medição de tensão do banco de baterias (36Vcc). Realizado um teste de funcionamento do carro, sendo este satisfatório. Conectado o banco de baterias ao carregador e mantido o mesmo carregando por aproximadamente 18 horas.
202411850 | STE |  | N074C001 | CARRO ELETRICO | 3248.007-1 | 202431 | 29/07/2024 11:42:25 | Substituir as baterias do carro elétrico, devido ao final da vida útil das baterias instaladas. Durante a execução da SSA 202406315, foi constatado que as baterias estão com defeito. BP do carro: 660999 | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202434 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as baterias velhas do carro elétrico. Em seguida foi realizado uma limpeza na base de encaixe das baterias e nos terminais de conexão elétrica. Instalado as baterias novas, realizado a medição de tensão do banco de baterias (36Vcc). Realizado um teste de funcionamento do carro, sendo este satisfatório. Conectado o banco de baterias ao carregador e mantido o mesmo carregando por aproximadamente 18 horas.
202411824 | STE |  | D033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A33-5 | 0016.123-3 | 202431 | 29/07/2024 16:05:59 | Durante ejecución de SSP: 20241235, mediante Análisis de Histórico del SMG, encontrado valor de humedad del Gas SF6 por encima del límite establecido (100 ppmw), en las tres fases. Valores encontrados: Fase A: H: 111,7 ppmw T: 41,5 °C Fase B: H: 101 ppmw T: 40,2 °C Fase C: H: 106,2 ppmw T: 40,8 °C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las tres fases del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 15,87 ppmw. - Presión: 490,9 KPa - Temperatura ambiente: 25°C. Fase B: - Humedad: 12,67 ppmw. - Presión: 497,4 KPa - Temperatura ambiente: 25C. Fase C: - Humedad: 14,91 ppmw. - Presión: 492,0 KPa - Temperatura ambiente: 24°C.
202411821 | STE |  | D033A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-4 | 0016.084-9 | 202431 | 29/07/2024 16:06:17 | Durante ejecución de SSP: 20241235, mediante Análisis de Histórico del SMG, encontrado valor de humedad del Gas SF6 por encima del límite establecido (100 ppmw), en la fases A y B. Valores encontrados: Fase A: H: 106,9 ppmw T: 32,3 °C Fase B: H: 110 ppmw T: 32,6 °C | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fases A y B del compartimiento. Tratado durante 6 horas cada una, circulando el gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase A: - Humedad: 36,96 ppmw. - Presión: 485,2 KPa - Temperatura ambiente: 22°C. Fase B: - Humedad: 22,15 ppmw. - Presión: 484,7 KPa - Temperatura ambiente: 22°C.
202411818 | STE |  | D033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-3 | 0016.112-8 | 202431 | 01/08/2024 11:14:48 | Durante ejecución de SSP: 20241235, encontrado valor de densidad del Gas SF6 próximo al mínimo esperado (30,5 g/l), en la fase C. Valores encontrados: Fase C: 29,64 g/l; Temperatura ambiente de 22 ºC. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada recarga de 2,95 kg de Gas SF6 en la fase C del compartimiento hasta alcanzar . Valores dejados : -Densidad: 30,8 g/l -Presión: 488,3 kPa Temperatura: 23 ºC. Obs.: No fueron constatadas pérdidas en el compartimiento.
202411812 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202431 | 29/07/2024 11:14:35 | Falla de comunicación del sensor wika del compartimiento "A22-1-R" con el sistema de monitoreo SMG. Durante la ejecución de la SSP: 20245262. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202433 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202411802 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202431 | 01/08/2024 10:58:41 | Falla de comunicación del sensor wika del compartimiento "A17-1-T" con el sistema de monitoreo SMG. Durante la ejecución de la SSP: 20245262. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202434 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Sustitución del conector de alimentación y adquisición de datos del sensor SMG17A087 correspondiente a la localización A17-1, fase T. Realizado test de conexión y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202411679 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202430 | 25/07/2024 10:32:18 | Durante a execuçao da SSP 20241252, foi verificado que na fase C está faltando uma mola responsável pelo acionamento do contador de manobras do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202433 | FERNANDO MARCANTE | Foi adaptado uma mola disponível na ferramentaria da GIS, para substituir a mola que estava faltando. Após a instalação da mola, foram realizadas manobras de abertura e fechamento do disjuntor, e verificou-se que o contador ficou operando normalmente.
202411572 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202430 | 25/07/2024 15:54:27 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245262 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A553, compartimiento A13-9B-S | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202433 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi encontrado um cabo de interconexão solto entre o nó escravo e o RDG, o qual foi reconectado, solucionando assim a falha de comunicação do sensor WIKA. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições ótimas para sua operação. Obs.: Serviço executado sem AT.
202411422 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202429 | 21/07/2024 17:51:15 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TIEMPO DE OPERACIÓN BOMBA EXCEDIDO" con rearme. Obs.: Encontrado bomba parada con presión en 36 MPa, ver anexo. | OUO5 | MET3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202432 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se llevó a cabo una verificación del circuito eléctrico asociado al sistema de alarma, sin constatar anormalidad. Realizado reapriete y limpieza de las conexiones. Se llevaron a cabo pruebas operativas que culminaron con éxito.
202411416 | STE |  | D039A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 76U17T1 | 0189.134-0 | 202431 | 31/07/2024 17:54:45 | Colocar elemento de bloqueo de la seccionadora 76U17T1, que fué detectado ausente en la fase C. | OUO6 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la instalación de la tapa del acceso de manivela, dejando el equipo en condiciones normales de operación. El material fue retirado del stock de reserva de montaje de la GIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202411371 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202429 | 19/07/2024 00:02:07 | Verificar/solucionar conector suelto, ubicado en el cubiculo del disyuntor 06U18 Fase B. Ver anexo. | OUO6 | MET3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202430 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue encontrado conector de comunicación dañado, correspondiente al Nodo SMG17A686. Sustituido el conector dañado con material proveído por OC 4500038606/16. Posteriormente, se realizó un ensayo satisfactorio de recolección de datos. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202411160 | STE |  | C080B014 | CAIXA DE DISTRIBUICAO RDC50-10 E ACESSÓRIOS | 1030.011-0 | 202429 | 16/07/2024 05:54:25 | Verificar/solucionar anclaje de puesta a tierra del correspondiente tablero se encuentra suelto, conforme anexo. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202429 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado aterramiento suelto, por lo que se procedió a realizar la reconexión del conductor puesta a tierra, solucionando así el problema. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202411147 | STE |  | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 | 0011.079-5 | 202429 | 15/07/2024 17:00:10 | Realizar montagem de compartimento 5 reserva sobre a bucha H1 do TU Reserva 02 60Hz para possibilitar estudo de tratamento e remoção de umidade do corpo condensivo da bucha do transformador. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202431 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a montagem de dois VT's na parte superior do transformador reserva. Em seguida foi confeccionado uma cordoalha para interligar o isolador superior a bucha do transformador, para possibilitar a realização de ensaios elétricos.
202410996 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202429 | 15/07/2024 07:50:20 | Verificar falha na contabilização das partidas da motobomba no CBS 13. Esta falha foi constatada através do Sistema de Monitoramento de Disjuntores (SMD). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202430 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a medição da tensão da motobomba nos pontos "4" e "6" do cartão J8 B do CBS. Foi constatado que o sinal de tensão está chegando de forma adequada no cartão. Foi repassado ao PTI-BR sobre a ocorrência desta falha, visto que estão atualizando o CBS e SMD. O PTI-BR informou que virá até a GIS para verificar esta falha. Emitido a SSA 202412240 para substituição da placa do pólo B do CBS 13.
202410962 | STE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202428 | 11/07/2024 15:26:30 | Realizar inspección en los TC´s, referentes a la BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI2 - GIS ( TC 500 KV SF6 CT1) y Caja común, conforme PIC.EQ.0027-R03. | MET3 | MET3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202430 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção dos TC's conforme PIC EQ.0027-R03.
202410881 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202428 | 10/07/2024 15:06:09 | Falla de comunicación del sensor wika del compartimiento "A18-1-R" con el sistema de monitoreo SMG. Durante la ejecución de la SSP: 20245262. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202430 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi encontrado um cabo de interconexão solto entre o nó escravo e o RDG, o qual foi reconectado, solucionando assim a falha de comunicação do sensor WIKA. Foi realizado teste de comunicação e aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições ótimas para sua operação.
202410804 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202428 | 10/07/2024 10:12:39 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5017, fue verificado que la alarma "Falta de Tensión Auxiliar 220 Vca" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202410802 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202428 | 10/07/2024 10:12:55 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5017, fue verificado que la alarma "Tanque de Nitrógeno Presión Baja - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202410801 | STE |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202428 | 10/07/2024 10:10:02 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5017, fue verificado que la alarma "Falta 125 Vcc Circuito de Disparo 1 - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K2 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202410716 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202428 | 08/07/2024 16:04:03 | Durante execução da SSP 20240900, verificou-se na fase A, valor de densidade em 29,23 g/l, abaixo do limite inferior. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento de gás SF6, até atingir valor nominal, na fase A do referido compartimento. Parâmetros pós enchimento: Umidade 65,2 ppmw Densidade 30,59 g/l Temperatura 18,7 ºC Pressão 477,3 kPa Massa de recarga 6,621 kg Realizada inspeção com câmera FLIR GF306, não sendo encontrados pontos de fuga de gás.
202410714 | STE |  | D061A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE A | 0207.115-0 | 202428 | 08/07/2024 15:48:09 | Durante execução da SSP 20240900 verificou-se incorreção na medição de presão de gás SF6 pelo manômetro da fase A, conforme imagem anexa: | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada aferição de pressão do compartimento através de Indicador digital de densidade de gás WIKA modelo DGI-100-D, BP 716009. Retirou-se o manômetro para inspeção. Observou-se que o ponteiro indicador do manômetro se orientava apenas pela gravidade. Realizada a substituição do manômetro por outro equivalente retirado do almoxarifado. Equipamento em condições normais de operação.
202410713 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:54:44 | Realizar inspeção semanal durante um período de 90 dias nos acionamentos hidráulicos das três fases, para verificar possíveis vazamentos de óleo no circuito hidráulico do disjuntor. A inspeção se faz necessária devido a revisão geral do mecanismo hidráulico realizada na semana 202427, SSA 202208768. Recomendação: Se possível, realizar inspeções todas as quintas-feiras pela manhã. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202444 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado inspeção visual nos acionamentos hidráulicos das três fases. Inicialmente foi constatado uma perda de óleo na mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao fluxômetro, nas primeiras inspeções. Porém essa perda de óleo não foi mais percebida durante as inspeções seguintes. Já existe uma SSA para substituição desta mangueira (202410711), que está em processo de compra.
202410700 | STE |  | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 202428 | 08/07/2024 15:48:41 | Durante execução da SSP 20240900 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases A, B e C, sendo 110 ppmw, 103 ppmw e 101 ppmw respectivamente. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202428 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 c/ circuito desenergizado c/ carro de serviço adaptado, sem BP, conectado a filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Fase A Duração - 3h20m Massa tratada - 331,745 kg Umidade deixada - 37,04 ppmw Fase B Duração - 3h Massa tratada - 291,54 kg Umidade deixada - 53,94 ppmw Fase C Duração - 2h31m Massa tratada - 250,99 kg Umidade deixada - 44,38 ppmw
202410686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:26:24 | Solicito separar no almoxarifado os seguintes materiais para envio e realização de ensaios elétricos no LACTEC: - 5 isoladores adquiridos no contrato 4500057274 conforme lista no arquivo em anexo. - 2 isoladores estanques novos (código de estoque 563331) - 1 garrafa de gás SF6 novo. - 1 sensor de descarga parcial para acoplamento na borda de isolador | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202429 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a transferência de 45kg de gás SF6 do container para um cilindro de gás. Realizado a separação dos isoladores listados e dos sensores de descarga parcial, armazenado os isoladores em tambores específicos para esta aplicação. Os materiais ficaram armazenados no almoxarifado, aguardando a contratação do transporte para envio ao Lactec.
202410333 | STE |  | D060A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 76LI1 | 0192.113-4 | 202427 | 02/07/2024 15:18:33 | Verificar presión baja del compartimento A35-4B. Conforme anexo. | OUO2 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 21,615kg de gás SF6 novo foram recarregados na fase "B" do compartimento até atingir 484,2kPa de pressão a 21°C de temperatura ambiente. Realizado busca de possíveis pontos de fuga de gás, Encontrada perda no isolador localizado abaixo do CT1. Encontrado SSA existente sobre esta falha. SSA 202217283 para a perda encontrada e SSA 202217291 solicitando parecer técnico da engenharia. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202409951 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202426 | 27/06/2024 09:53:37 | Durante la ejecución de la SSP: 20241207 se encontraron rastros de óxido en el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C. En los archivos adjuntos se pueden observar los efectos del agua en los equipos afectados. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue inspeccionado el compartimiento y encontrado rastro de probable filtración de agua en el techo, se procedió a limpiar los componentes afectados con liquido antioxidante. Se ha emitido la SSA: 202409949 para el sector MCI1.
202409931 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202426 | 26/06/2024 13:25:38 | Nível de fluido de freio abaixo do mínimo permitido. Encontrado durante inspeção de utilização. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202429 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Recarga de líquido de frenos tipo FMVSS-116 DOT4, solicitado mediante la SM: 482623 al vehículo electrico JACTO con capacidad para 2 pasajeros BP número: 621205.
202409925 | SCA |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202426 | 26/06/2024 10:39:04 | Regularizar la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO solicitada por IEQ3 según SSA N°: 202402618 respecto al Aislador Pasante Cerámico de la Fase T del vano del TA-01. La misma fue sustituida por el Aislador Pasante Polimérico con código de serie 20KI0072A (código de equipo 1571.033-2). Obs.: El equipo instalado posee un código distinto al solicitado en la SSA original. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433
202409922 | SCA |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202426 | 26/06/2024 10:39:38 | Regularizar la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO solicitada por IEQ3 según SSA N°: 202402617 respecto al Aislador Pasante Cerámico de la Fase S del vano del TA-01. La misma fue sustituida por el Aislador Pasante Polimérico con código de serie 20KI0408A (código de equipo 1571.018-4). Obs.: El equipo instalado posee un código distinto al solicitado en la SSA original. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433
202409921 | SCA |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202426 | 26/06/2024 10:41:32 | Regularizar la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO solicitada por IEQ3 según SSA N°: 202402616 respecto al Aislador Pasante Cerámico de la Fase R del vano del TA-01. La misma fue sustituida por el Aislador Pasante Polimérico con código de serie 20KI0068A (código de equipo 1571.010-0). | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202433
202409920 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202426 | 26/06/2024 13:29:27 | Durante la realización del ensayo de oscilografía, fue observado en el SMD una discrepancia considerable en el tiempo de cierre correspondiente a la fase S respecto a las fases R y T (Ver Anexo). Servicio ejecutado en la SSP: 20241247. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202427 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo ajuste en el tornillo de regulación mecánica (ver Anexo1) correspondiente al cierre del interruptor, posteriormente se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor antes de la ejecución de maniobras. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con los siguientes resultados: Fase R: 78,6 mseg. Fase S: 79,5 mseg. Fase T: 78,3 mseg. Estando estos, dentro de los valores esperados (Ver Anexo2)
202409712 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 08:01:16 | CONTRATO 4500052438. DEBIDO A PERCANCE SUFRIDO POR EL AISLADOR POLIMÉRICO EN REPOSICIÓN DURANTE TRANSPORTE, SE SOLICITA APOYO DE LOGÍSTICA Y PERSONAL TÉCNICO PARA TRASLADAR ESTE EQUIPO DEPOSITADO EN ALMACENES (MI) HASTA LA COTA 128, ADEMÁS DE ACOMPAÑAR INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA DE ESTE EQUIPO PREVISTA PARA EL PRÓXIMO DÍA 02/JUL/24. ESTA INSPECCIÓN SERÁ LLEVADA ADELANTE POR PERSONAL DE INSPECCIÓN (MTSI.DF) Y REPRESENTANTE DE LA ASEGURADORA DE LA HITACHI (PRESENCIAL Y REMOTO) | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202429 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado 1 bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquiridas no contrato 4500052438. Realizado inspeção e testes conforme planilha de Ensaios e Testes de recepção Buchas (R1) emitida pela SMIE.DT. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. O relatório final se encontram nos anexos: Relatório da bucha da GIS-1.docx; Ensaios e Testes de recepção Bucha.pdf.
202409698 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202426 | 24/06/2024 11:14:51 | Ajuste de presión de parada de la Motobomba fuera del rango establecido. Valor encontrado : 33,9 MPa. Valor establecido : 34,2 MPa (+-0,2 MPa) Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202429 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado regulación del came del Microswitch de parada de la Motobomba. Dejado en 34,2 MPa. Realizado varios arranques de la motobomba confirmando el correcto funcionamiento.
202409694 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202426 | 24/06/2024 11:15:40 | Baja presión del Gas SF6 en el compartimiento de la Fase B. Valor encontrado : 707,3 kPa a 26ºC Valor esperado : 718 kPa para 26ºC. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Recarga de Gas SF6 hasta dejar con presión nominal el compartimiento. Valores dejados : 718 kPa a 26ºC. Utilizado 1,22 kg de Gas SF6 nuevo para la recarga. No fueron encontradas perdidas aparentes de gas SF6 a través de la cámara GasFinder FLIR GF306 en el compartimiento.
202409686 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202426 | 24/06/2024 11:16:25 | Tiempo de reacción del mecanismo de cierre del Interruptor por encima del limite de discrepancia establecido en las Fases A y C. Tiempos encontrados : A: 93,03 ms / B : 73,5 ms / C : 95,1 ms Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249. Obs : Interruptor sin Overhaul. Grafico de maniobra en Anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado purga en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las fases A y C del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con los siguientes resultados: Fase A: 75,6 ms / Fase B: 77,4 ms / Fase C: 78,3 ms conforme grafico en anexo. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202409684 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202426 | 24/06/2024 11:20:47 | Alarma “Botón de confirmación” se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A Nº 20241987. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202428 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado que el relé 302K5 estaba dañado. El relé fue sustituido por otro de modelo similar, retirado de almacén. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409639 | STE |  | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 202425 | 20/06/2024 07:57:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1207, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q97" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K5 y 311K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutado con AT: 202405077
202409638 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:57:05 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5249, fue verificado que la alarma "Falta 125 Vcc Circuito de disparo 1 - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409637 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:58:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5249, fue verificado que la alarma "Tanque N2 Presión Baja - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409635 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:59:52 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/5249, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409634 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202425 | 20/06/2024 07:54:55 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1207, fue verificado que la alarma "Bloqueo Operación - Baja Presión SF6 Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202409592 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202425 | 19/06/2024 11:59:20 | Encontrado perdida de aceite en el Pistón de accionamiento del mecanismo del Interruptor, en las Fases A y B. Fotos en anexo. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo en la bandeja del cubículo y en la parte del pistón del interruptor. Realizado limpieza general en todo el cubículo y mecanismo. Realizado varias maniobras de cierre y apertura no encontrándose perdidas nuevas aparentes.
202409589 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202425 | 19/06/2024 11:27:31 | Realizado medición de presión de Nitrógeno a través del método indirecto y encontrado baja presión de pre-carga en el acumulador de energía. Valor encontrado : 21,5 MPa a 25 °C. Valors esperado : 23,1 Mpa para 25ºC. Encontrado durante la ejecución de la SSP : 20245249 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase B (21,6 MPa a 25°C), (valor esperado 23,1 MPa a 25 °C). Se procedió a la recarga dejando 23,1 MPa a 25°C, solucionando dicho inconveniente. No se identificó ninguna pérdida.
202409491 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202425 | 18/06/2024 15:03:59 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado: B: 90 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "C" durante 4 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 49 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,50%
202409490 | STE |  | D004A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-10 | 0016.155-1 | 202425 | 18/06/2024 15:04:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: B: 92 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 25 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "A" durante 4 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 56 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 99,50%
202409489 | STE |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202425 | 18/06/2024 15:04:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad próximo al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: B: 91 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 24 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202428 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "A" durante 6 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 27 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,60%
202409464 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202425 | 17/06/2024 17:51:25 | Durante a execução da SSP 20241207, foi constatado que o alarme de baixa pressão de gás SF6 do compartimento A57-3B (para raio da Barra B4) não está atuando no painel local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202426 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado o circuito do alarme e constatado que o relé 255k2 estava danificado. Foi substituído o relé por outro de modelo similar, retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados ensaios de atuação do alarme, sendo estes satisfatórios. Serviços executados com a AT 202405077.
202409422 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202425 | 17/06/2024 17:53:36 | Verificar y solucionar perdida de aceite en los bloques de accionamiento hidráulico en las fases R, S y T, encontrada durante la ejecución de la SSP: 20241247. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202427 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron inspeccionados todos los bloques del circuito Hidráulico. Encontrado en las tres fases, O-RING instalado con deformación (Ver adjunto), que fue causante de la perdida de aceite. Realizado el reemplazo de los mismos, por otro de características especificas que fue proveído por el fabricante para dicho bloque. Se realizo una limpieza general en todo el cubículo, así también varias maniobras. No fueron constatadas perdidas.
202409382 | STE |  | C040A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U09T | 0189.065-4 | 202425 | 17/06/2024 07:31:17 | Durante a execução da SSP20241234, foi verificado que a chave de aterramento da Fase S estava sem a tampa de proteção de inserção da manivela. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202428 | FERNANDO MARCANTE | Foi instalado uma tampa nova de proteção de inserção da manivela. Por falta de estoque dessa tampa (código 280429), foi retirada de uma chave terra reserva retirada do almoxarifado, armazenada na oficina da GIS. Foi emitida SSA 202409963 para o setor IMA0, para reposição deste componente no estoque.
202409360 | STE |  | D004A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-3B | 0016.154-3 | 202424 | 14/06/2024 16:37:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,880 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 490 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202409359 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202424 | 14/06/2024 16:39:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 479 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 305 gramos de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 490 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202409358 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202424 | 14/06/2024 16:40:25 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 475 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 21,700 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 490 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. Encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. Emitida SSA: 202409678.
202409356 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202424 | 14/06/2024 16:41:10 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado: B: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 24 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases "B" durante 3 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C B: Humedad: 24 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,20%
202409355 | STE |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 202424 | 14/06/2024 16:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202409022, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A", "B" y "C". Valores encontrado: A: 120 ppmw B: 119 ppmw C: 99 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 25 ppmw / Presión: 492 kPa / Pureza: 98,20% B: Humedad: 22 ppmw / Presión: 489 kPa / Pureza: 98,10% C: Humedad: 21 ppmw / Presión: 494 kPa / Pureza: 98,20%
202409308 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202424 | 13/06/2024 15:58:39 | Durante execução da SSP 20245261 verificou-se falha na comunicação com sensor WIKA da fase A, A56-1-A. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202427 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A421 por SMG17A467 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202409302 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202424 | 13/06/2024 15:41:47 | Encontrado durante a execução da SSP 20245260 falha de comunicação no SMG com o escravo SMG17A199, compartimento A23-1-S. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202427 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado cable de interconexión suelto entre nodo esclavo y RDG, el cual fue reconectado, solucionando así la falla de comunicación del sensor WIKA. Se realizó prueba de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202409288 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202424 | 13/06/2024 11:45:51 | Durante execução da SSP 20245260 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme dados colhidos via SMG. Densidade: 29,31 g/l Temperatura: 24,66 ºC Pressão: 469,76 kPa. O ponto de fuga de gás é conhecido conforme SSA 202208526. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202427 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento de gás SF6, até atingir valor nominal, na fase B do compartimento com o equipamento energizado. Parâmetros pós enchimento: Umidade 22,28 ppmw Densidade 30,79 g/l Temperatura 23,79 ºC Pressão 490,30 kPa Massa de recarga 6,42 kg
202409287 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202424 | 13/06/2024 11:58:05 | Encontrado durante a execução da SSP 20245260 falha de comunicação intermitente no SMG com o escravo SMG17A206, compartimento A22-1-S. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202427 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado sensor WIKA con la tapa roscada suelta, la cual fue ajustada. Se realizó prueba de comunicación y adquisición de datos, obteniéndose resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones óptimas para su operación.
202409285 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202424 | 13/06/2024 11:47:53 | Encontrado durante a execução da SSP 20245260 falha de comunicação intermitente no SMG com o escravo SMG17A263, compartimento A22-2-R. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202427 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A263 por SMG17A367 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202409279 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202424 | 13/06/2024 11:23:28 | Durante execução da SSP 20245260 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase A. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 492,88 kPa Temperatura 29,94 °C Densidade 30,29 g/l Umidade 127,73 ppmw | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase A por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 486kPa a 26°C, umidade 25.9ppmw.
202409132 | STE |  | C040A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A25-5 | 0016.121-7 | 202424 | 11/06/2024 16:10:03 | Durante a execução da SSP 20241234, foi constatado que os valores de umidade das três fases estiveram acima ou próximos dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade = 105,69ppm; Temperatura = 37,40ºC; Fase S - Umidade = 91,4ppm; Temperatura = 37,78ºC; Fase T - Umidade = 95,0ppm; Temperatura = 36,78°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do Gas SF6 do compartimiento en las fases A, B e C durante 5 horas. Utilizado o carro DILO Código D050A002 na fase S, e o carro adaptado sem BP nas fases R T, com filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores Deixados a Temperatura Ambiente 23°C R: Umidade: 14,53 ppmw / Pressão: 495 kPa / Pureza: 99,3% S: Umidade: 15,5 ppmw / Pressão: 489 kPa / Pureza: 99,2% T: Umidade: 17,05 ppmw / Pressão: 489 kPa / Pureza: 98,9%
202409131 | STE |  | C040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-4 | 0016.050-4 | 202424 | 11/06/2024 16:15:33 | Durante a execução da SSP 20241234, foi constatado que os valores de umidade das três fases estiveram acima ou próximos dos valores estabelecidos. Fase R - Umidade = 97,56 ppm; Temperatura = 33,54ºC; Fase S - Umidade = 103,9ppm; Temperatura = 33,63ºC; Fase T - Umidade = 105,28ppm; Temperatura = 33,37°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do Gas SF6 do compartimiento en las fases A, B e C durante 6 horas. Utilizado o carro DILO Código D050A002 nas fases R e S, e o carro adaptado sem BP na fase T, com filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores Deixados a Temperatura Ambiente 23°C R: Umidade: 51,28 ppmw / Pressão: 492 kPa / Pureza: 99,3% S: Umidade: 52,95 ppmw / Pressão: 492 kPa / Pureza: 99,2% T: Umidade: 41,84 ppmw / Pressão: 492 kPa / Pureza: 99,0%
202409022 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202424 | 10/06/2024 11:48:26 | Realizar mediciones de la calidad del Gas SF6 de los compartimientos relacionados a la BARRA B4: A47-10, A57-10, A42-10B, A42-9B, A47-3B, A57-3B, A45-2, A47-2, A49-2, A52-2, A54-2 y A57-2. Adelanto de la MP-2A SSP: 20241207. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202426 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B4, los resultados fueron anexados en adjuntos. Emitidas SSA´s en los compartimientos que se encontraban fuera de los parámetros normales: 202409355, 202409356, 202409358, 202409359, 202409360, 202409489, 202409490 y 202409491.
202408965 | STE |  | D041A011 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 56U88T | 0189.139-1 | 202424 | 11/06/2024 15:12:24 | Seccionadora 56U88T fue encontrada sin tapa de acceso para la manivela en la fase "A". | OUO2 | MET3 | OMAR OVELAR JHALIL ABDUL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202426 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se realizó la instalación de la tapa del acceso de manivela, utilizando la misma tapa que se encontró suelta en las proximidades del equipo, dejando en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202408950 | STE |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202423 | 07/06/2024 15:13:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o carro de tratamento não realiza circulação de gás. Encontrado durante verificação de funcionamento de rotina. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202426 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a montagem do compressor com um novo eixo do pistão e kit de vedação adquiridos na OC-4500076826. Foto em anexo. Encontrado vazamento nos tirantes de conexão elétrica do motor. Vídeos em anexo. Realizado uma nova vedação dos componentes, solucionando o problema. Realizado vácuo e reenchido com pressão de 500kPa. Foi realizado testes operacionais e deixado em observação por 30 dias sem constatar nenhuma perda. Equipamento em condições normais de operação.
202408856 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202423 | 07/06/2024 07:27:22 | Falla de comunicación del nodo SMG17A645 correspondiente al compartimiento de gas A07-1 fase R, encontrado durante la ejecución de la SSP 20243481. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202426 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Verificación y reapriete del conector de alimentación y adquisición de datos del sensor SMG17A645 correspondiente a la localización A07-1, fase R. Realizado test de conexión y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202408832 | STE | 202408693 | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202423 | 06/06/2024 09:24:47 | Verificar no quadro A-14 se os cabos de trip por sobrecarga nas linhas 1 e 2 500 kV provenientes dos painéis LAP-01 (A5S-G052) e LAP-02 (A5S-G152) estão conectados na régua de bornes conforme anexos, tendo em vista que constam nos diagramas de interligação da proteção mas não constam no diagrama de interligação do painel A-14. Enviar documentos As-built para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202427 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Constatado a existência dos cabos A5S-G052 e A5S-G152 e sua correta fixação na régua de bornes conforme desenhos anexos. Executado com a AT nº 202405094.
202408831 | STE | 202408692 | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202423 | 06/06/2024 09:25:09 | Verificar no quadro A-13 se os cabos de trip por sobrecarga nas linhas 1 e 2 500 kV provenientes dos painéis LAP-01 (A5S-G050) e LAP-02 (A5S-G150) estão conectados na régua de bornes conforme arquivos anexos, tendo em vista que constam nos diagramas de interligação da proteção mas não constam no diagrama de interligação do painel A-13. Enviar documentos As-built para atualização no sistema SATedms. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202427 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Constatado a existência dos cabos A5S-G050 e A5S-G150 e sua correta fixação na régua de bornes conforme desenhos anexos. Executado com a AT nº 202405094.
202408785 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 09:25:19 | Verificar perdas de óleo no circuito hidráulico da bomba de nitrogênio (BP714309) e substituir o óleo da mesma. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202426 | FERNANDO MARCANTE | Foi constatado que um O’ring de vedação da mangueira conectada na bomba estava danificado, conforme imagens em anexo. Foi retirado um O’ring da bomba reserva (nova) e substituido o O’ring danificado. Foi realizado a substituição do óleo da bomba, utilizando óleo novo retirado do almoxarifado. Na sequência foi realizado ensaios da bomba no sistema hidráulico do disjuntor 05U09, durante a parada da unidade 09, e não foi constatado vazamentos de óleo na bomba.
202408672 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202423 | 04/06/2024 09:50:00 | Durante a execução da SSP 20240897, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 do equipamento estava acima do limite estabelecido. Valores encontrados: - Umidade: 277,6ppm; - Pureza: 99,3%; - Pressão: 156,7kPa; - Temperatura Ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado 4kg de gás SF6 do compartimento (Pressão reduzida a 30kPa), e armazenado este gás em container para recuperação posterior. Recarregado 4kg de gás novo proveniente de container localizado na GIS cota 128. Após a substituição parcial do gás, foi realizado novamente a medição dos parâmetros, e foi encontrado os seguintes valores: - Umidade: 191ppm; - Pureza: 99,8%; - Pressão: 157,9kPa; - Temperatura ambiente: 31ºC.
202408671 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202423 | 04/06/2024 09:49:42 | Durante a execução da SSP 20240897, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 do equipamento estava acima do limite estabelecido. Valores encontrados: - Umidade: 469,5ppm; - Pureza: 99,1%; - Pressão: 161,2kPa; - Temperatura Ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Retirado 4kg de gás SF6 do compartimento (pressão reduzida a 30kPa) e armazenado este gás em container para recuperação posterior. Recarregado 4kg de gás novo proveniente de container localizado na GIS. Após a substituição parcial do gás, realizado medição e encontrado umidade acima do limite máximo (314,4ppm). Retirado novamente 4kg de gás SF6 (armazenado em container específico) e recarregado 4kg de gás novo. Valores encontrados: Umidade: 155ppm; Pureza: 99,3%; Pressão: 154kPa; T°amb: 30°C
202408670 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202423 | 04/06/2024 09:48:55 | Durante a execução da SSP 20240897, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 do equipamento estava acima do limite estabelecido. Valores encontrados: - Umidade: 360,5ppm; - Pureza: 99,1%; - Pressão: 157,1kPa; - Temperatura Ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado 4kg de gás SF6 do compartimento (Pressão reduzida a 30kPa), e armazenado este gás em container para recuperação posterior. Recarregado 4kg de gás novo proveniente de container localizado na GIS cota 128. Após a substituição parcial do gás, foi realizado novamente a medição dos parâmetros, e foi encontrado os seguintes valores: - Umidade: 227,6ppm; - Pureza: 99,5%; - Pressão: 157,9kPa; - Temperatura ambiente: 31ºC.
202408194 | STE | 202407537 | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202421 | 24/05/2024 11:44:05 | Realizar apoio para verificar/solucionar indicação incorreta da corrente da Linha IPU-MD2 no SCADA. Durante a execução da SSA matriz, foi identificada que a corrente secundária da fase T, destinada ao transdutor para o SCADA, se encontra com cerca de 25% do valor das demais fases. | MEL1 | MET3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202424 | FERNANDO MARCANTE | Realizado inspeção termográfica nos bornes da régua XX74, referente a conexão do TC CT1, e não foi encontrado pontos quentes. Realizado inspeção visual na caixa de ligação do TC CT1 e foi constatado que a fiação do ponto X1 está em contato com o terminal do ponto X2, conforme imagem em anexo. Foi emitida a SSA 202408727 para solucionar esta falha.
202408040 | STE |  | D003A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10B | 0016.059-8 | 202421 | 22/05/2024 17:30:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: A: 101 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en la fase A, durante 3 horas aproximadamente. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 54 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,5%
202408039 | STE |  | D003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-10 | 0016.058-0 | 202421 | 22/05/2024 17:30:57 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado: A: 107 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 1,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A001, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 66,71 ppmw / Presión: 494 kPa / Pureza: 99,60% B: Humedad: 68,70 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 99,50% C: Humedad: 73,56 ppmw / Presión: 494 kPa / Pureza: 99,70%
202408038 | STE |  | D003A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A55-2 | 0016.066-0 | 202421 | 22/05/2024 17:31:36 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 119 ppmw B: 121 ppmw C: 117 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 48,43 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,90% B: Humedad: 28,77 ppmw / Presión: 491 kPa / Pureza: 98,90% C: Humedad: 32,52 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 98,90%
202408037 | STE |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202421 | 22/05/2024 17:32:09 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 100 ppmw B: 109 ppmw C: 136 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 15,2 ppmw / Presión: 493 kPa / Pureza: 98,50% B: Humedad: 29,97 ppmw / Presión: 492 kPa / Pureza: 98,50% C: Humedad: 36,65 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 98,40%
202408036 | STE |  | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202421 | 24/05/2024 14:07:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 116 ppmw B: 122 ppmw C: 113 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202423 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 34,63 ppmw / Presión: 484 kPa / Pureza: 98,20% B: Humedad: 56,56 ppmw / Presión: 498 kPa / Pureza: 98,00% C: Humedad: 30,70 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 98,40%
202408035 | STE |  | D003A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A55-10 | 0016.156-0 | 202421 | 24/05/2024 14:08:46 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241206, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "A", "B" y "C". Valores encontrados: A: 112 ppmw B: 105 ppmw C: 105 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 23 °C. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202424 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases A, B y C durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 24°C A: Humedad: 81 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,60% B: Humedad: 79,51 ppmw / Presión: 492 kPa / Pureza: 99,50% C: Humedad: 75,12 ppmw / Presión: 490 kPa / Pureza: 99,40%
202407993 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202421 | 21/05/2024 14:26:15 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1996, fue verificado que la alarma "GEN 16 - Descarga Eléctrica en el Comp. de Gas" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202422 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado mediante AT: 202403612
202407743 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202420 | 17/05/2024 10:25:03 | Durante execução da SSP 20245009 foi detectada falha na sinalização do alarme de falta de alimentação 125 VCC das seccionadoras e chaves terras na LLP. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202421 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada simulação da sinalização, observando-se persistência da falha. Realizada investigação do respectivo circuito, encontrando-se defeito no relé 307K6 (ELESTA SKR) responsável pelo rearme deste alarme. Realizada a substituição do relé defeituoso por relé auxiliar equivalente, novo, retirado do almoxarifado para o serviço MP4A da barra A1, não utilizado em sua totalidade. Realizadas simulações desta sinalização, observando-se condições normais de operação.
202406975 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202419 | 06/05/2024 17:13:24 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A353, compartimiento A24-1-T | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202422 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado falha de comunicação devido a nodo escravo e sensor inoperante. substituído o nodo SMG17A353 por SMG17A292 e o sensor 11093W7Y por 110949LE solucionando a falha de comunicação. Nodo provido através do contrato 4500038606/2016 com FPTI-Py. O nodo escravo retirado foi armazenado no TALLER da GIS e está a disposição da IEQ3. Foi realizado ensaio de comunicação e aquisição de dados com resultados satisfatórios
202406693 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202417 | 25/04/2024 15:00:32 | Realizar o bloqueio do circuito de abertura e fechamento do disjuntor 85L02 e desligar a alimentação da motobomba do circuito hidráulico. Os procedimentos são necessários para realizar a execução das SSA's 202208352; 202208351; 202208337. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado el bloqueo del circuito de Cierre del Interruptor, así como también del circuito de alimentación de la Motobomba del sistema hidráulico para posibilitar la reducción de presión de los compartimientos de las tres fases. Posterior al trabajo todos los circuitos fueron normalizados, verificados y el Interruptor dejado en condiciones normales de operación.
202406692 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202417 | 25/04/2024 15:00:41 | Realizar o bloqueio do circuito de abertura e fechamento do disjuntor 05L02 e desligar a alimentação da motobomba do circuito hidráulico. Os procedimentos são necessários para realizar a execução das SSA's 202208352; 202208351; 202208337. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado el bloqueo del circuito de Cierre del Interruptor, así como también del circuito de alimentación de la Motobomba del sistema hidráulico para posibilitar la reducción de presión de los compartimientos de las tres fases. Posterior al trabajo todos los circuitos fueron normalizados, verificados y el Interruptor dejado en condiciones normales de operación.
202406652 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202417 | 25/04/2024 08:02:34 | Reduzir a 250 kPa a pressão de gás SF6 nas três fases, para possibilitar a instalação dos novos contatos tulipa com mola helicoidal, novos condutores e sanar problemas de pontos quentes nas carcaças dos compartimentos 4 (SSA's 202208352; 202208351; 202208337). Uma vez concluído os trabalhos, normalizar a pressão de gás dos compartimentos das três fases. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducida la presión de Gas SF6 a 250 kPa en las 3 fases como medida de seguridad para instalar nuevos contactos tulipa y nuevos conductores (SSA´s : 202208353; 202208351; 202208337). Posteriormente, terminado el trabajo fue normalizado la presión de Gas SF6 y dejado a 497 kPa a 29ºC, conforme PIC. Obs.: Durante la retirada y recarga de gas, el carro estaba conectado a un filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular.
202406648 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202417 | 25/04/2024 08:04:09 | Reduzir a 250 kPa a pressão de gás SF6 nas três fases, para possibilitar a instalação dos novos contatos tulipa com mola helicoidal, novos condutores e sanar problemas de pontos quentes nas carcaças dos compartimentos 4 (SSA's 202208352; 202208351; 202208337). Uma vez concluído os trabalhos, normalizar a pressão de gás dos compartimentos das três fases. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de Gas SF6 a 250 kPa en las 3 fases del Interruptor como medida de seguridad para instalar nuevos contactos tulipa y nuevos conductores (SSA´s : 202208353; 202208351; 202208337). Posteriormente, terminado el trabajo fue normalizado la presión de Gas SF6 y dejado a 727 kPa a 29ºC, conforme PIC.
202406646 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202417 | 25/04/2024 08:04:34 | Reduzir a 250 kPa a pressão de gás SF6 nas três fases, para possibilitar a instalação dos novos contatos tulipa com mola helicoidal, novos condutores e sanar problemas de pontos quentes nas carcaças dos compartimentos 4. (SSA's 202208352; 202208351; 202208337. Uma vez concluído os trabalhos, normalizar a pressão de gás dos compartimentos das três fases. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202420 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión de Gas SF6 a 250 kPa en las 3 fases del Interruptor como medida de seguridad para instalar nuevos contactos tulipa y nuevos conductores (SSA´s : 202208353; 202208351; 202208337). Posteriormente, terminado el trabajo fue normalizado la presión de Gas SF6 y dejado a 727 kPa a 29ºC, conforme PIC.
202406490 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202417 | 23/04/2024 08:20:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2024/1205, valor de humedad y presión del gas SF6 cercano al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 94 ppmw y 484 kPa, con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase C. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código C050A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. Se utilizaron 8,38 kg de gas SF6. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. VALORES DEJADOS: Humedad: 29 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 32,8°C.
202406234 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202416 | 18/04/2024 11:52:03 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241205, valor de humedad cercano al limite establecido en las fases "B Y C". Valores encontrados: Fase B: 95 ppmw; Temp.: 30°C Fase C: 97 ppmw; Temp.: 30°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202418 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de las fases B y C. Tratado durante 4 horas respectivamente, utilizando el carro DILO Código C50A01, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase B: Humedad: 47 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 49 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202406143 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202416 | 17/04/2024 12:04:24 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241205, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 483 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 1,095 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 510 kPa de presión a 31 °C de temperatura ambiente. El compartimiento tiene una perdida de gas y cuenta con SSA: 202204660 y se encuentra en análisis de alternativas de solución por parte de Ingeniería.
202406142 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202416 | 17/04/2024 12:04:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20241205, valor de la presión del gas SF6 próximo al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 1,390 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 510 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. El compartimiento se encuentra con una perdida de gas y cuenta con la SSA:202205018, se aguarda condición del sistema teniendo en cuenta que para la ejecución de este servicio específico, se debe drenar gas tanto del interruptor como de la barra.
202406141 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202416 | 17/04/2024 12:06:05 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas fases S e T. Fase S - Umidade: 102,6ppm; Pureza: 97,3%; Pressão: 502,2kPa; Fase T - Umidade: 101,1ppm; Pureza: 98,3%; Pressão: 502,9kPa; Temperatura ambiente: 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202426 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases S y T durante 3 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C S: Humedad: 18,53 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 97,3% T: Humedad: 28,05 ppmw / Presión: 487 kPa / Pureza: 98,3%
202406082 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202416 | 16/04/2024 14:28:11 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido na Fase S. Umidade: 114,6ppm; Pureza: 97,7%; Pressão: 500,6kPa; Temperatura ambiente: 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202419 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 5 horas manteniendo bajo flujo (33 kg Sf6/h promedio), circulando 175,9 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 31,84 ppmw / Presión: 496,43 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidad: 30,57 g/l.
202406047 | STE |  | C003A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-10B | 0016.027-0 | 202416 | 16/04/2024 08:54:34 | Durante a execução da SSA 202405798 foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está próximo ao limite superior, nas três fases. Fase R - Umidade: 96,33ppm; Pureza: 99,2%; Pressão: 496,2Pa; Fase S - Umidade: 92,08ppm; Pureza: 99,1%; Pressão: 501,0kPa; Fase T - Umidade: 97,82ppm; Pureza: 98,4%; Pressão: 499,1kPa. Temperatura ambiente: 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 3,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 30,23 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,2% B: Humedad: 27,86 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 99,1% C: Humedad: 47,22 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 98,4%
202406046 | STE |  | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202416 | 16/04/2024 08:55:10 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas três fases. Fase R - Umidade: 140,0ppm; Pureza: 98,5%; Pressão: 489,1kPa; Fase S - Umidade: 135,7ppm; Pureza: 97,3%; Pressão: 501,7kPa; Fase T - Umidade: 151,7ppm; Pureza: 97,5%; Pressão: 502,3kPa. Temperatura ambiente: 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 22,82 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 98,5% B: Humedad: 18,03 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 97,3% C: Humedad: 19,42 ppmw / Presión: 488 kPa / Pureza: 97,5%
202406045 | STE |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202416 | 16/04/2024 08:55:43 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas fases R e S. Fase R - Umidade: 120ppm; Pureza: 97,8%; Pressão: 509,7kPa; Fase S - Umidade: 110ppm; Pureza: 98,6%; Pressão: 499,4kPa; Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202419 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 com os equipamentos A20-2 Fase R e S energizados, com carro D050A002 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Sem descargas parciais conforme SMIL (SSA 202406268). Realizado inspeção com a câmera GF306 não identificando vazamentos. Medições finais: Fase R U - 41,76ppmw P - 505kPa T - 26 ºC D - 30,98g/l Massa tratada: 65 kg Tempo 3h Fase S U - 35,09 ppmw P - 496 kPa T - 26 ºC D - 30,38 g/l Massa tratada: 65 kg Tempo 3h
202406043 | STE |  | C003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A17-2 | 0016.030-0 | 202416 | 16/04/2024 08:56:24 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado que o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas três fases. Fase R - Umidade: 113ppm; Pureza: 97,6%; Pressão: 499kPa; Fase S - Umidade: 108ppm; Pureza: 98,9%; Pressão: 491kPa; Fase T - Umidade: 107ppm; Pureza: 97,8%; Pressão: 500kPa. Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202427 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T durante 2,5 horas aproximadamente cada una. Utilizando el carro DILO sin código localización, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS A Temperatura Ambiente 25°C A: Humedad: 19,82 ppmw / Presión: 495 kPa / Pureza: 97,6% B: Humedad: 14,43 ppmw / Presión: 493 kPa / Pureza: 98,9% C: Humedad: 14,67 ppmw / Presión: 485 kPa / Pureza: 97,8%
202406041 | STE |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202416 | 16/04/2024 08:56:52 | Durante a execução da SSA 202405798, foi verificado o valor da umidade do gás SF6 está acima do limite estabelecido, nas três fases. Fase R - Umidade: 140,9ppm; Pureza: 98,4%; Pressão: 504,6kPa; Fase S - Umidade: 120,3ppm; Pureza: 98,1%; Pressão: 497,9kPa; Fase T - Umidade: 100,5ppm; Pureza: 97,5%; Pressão: 495,1kPa. Temperatura ambiente: 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202421 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento energizado de las 3 fases. Tratado durante 6 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 155,8 kg (R) 152 kg (S) y 149,8 kg de Sf6 (T) utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 21,23 ppm / 99,2 % / 494 kPa S : 18,61 ppm / 99,4 % / 494 kPa T : 20,05 ppm / 99,5 % / 494 kPa a 27ºC respectivamente.
202405971 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202416 | 15/04/2024 10:17:08 | Durante la ejecución de la SSP: 20245259, fue verificado falla de comunicación en el SMG con el PMSMG-50-10 y sus respectivos nodos. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202419 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado circuito del cuadro PMSMG-50-10, fue encontrado Conversor MOXA inoperante. Sustituido por otro similar (SSA 202406552). Realizado test de adquisición de datos en el sistema SMG con resultado de comunicación satisfactorio.
202405798 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202415 | 11/04/2024 08:05:25 | Realizar medición de la calidad del Gas SF6 de los compartimientos de la Barra B3: A25-10, A13-10B, A13-9B, A15-3B, A25-3B, A15-2, A17-2, A20-2, A22-2, A25-2. Obs.: Adelanto de la MP-2A SSP: 20241204. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202418 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizada a medição de qualidade de gás SF6 dos compartimentos relacionados a barra A2. Foram encontrados os seguintes compartimentos com valores de umidade próximos ou acima do limite superior: A13-9B Fases A, B e C (202406046); A13-10B Fases A, B e C (202406047); A15-2 Fases A, B e C (SSA 202406041); A17-2 Fases A, B e C (SSA 202406043); A20-2 Fases A e B (SSA 202406045); A22-2 Fases A, B e C (SSA 202406082); A25-10 Fase B (202406833). A25-2 Fases B e C: (SSA 202406141);
202405788 | STE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202415 | 12/04/2024 07:50:42 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A623, compartimiento A49-1 fase “C”. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202418 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A623 por SMG17A495 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202405787 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202415 | 12/04/2024 07:59:11 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20245259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A216, compartimiento A43-1 fase “C”. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202418 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificada falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A216 por SMG17A389 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py el nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202405786 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202415 | 12/04/2024 08:08:21 | Encontrado durante la ejecución SSP: 2024/5259 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A477, compartimento A04-1 fase “R”. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202418 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Serviço executado com a SSA 202405380. Verificado a comunicação no PMSMG-50-02 com o escravo SMG17A477. Coleta adquirida corretamente.
202405745 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202415 | 10/04/2024 09:39:44 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/08767, fue verificado que la alarma "Botón de Confirmación" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, utilizado del lote de relés retirado de almacenes para el servicio MP4A de la barra A1 y que no fue utilizado en su totalidad. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202405382 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 07:59:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Paletrans LE1034C com BP 650287 se encontra inoperante. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202417 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito e encontrado a bateria com carga de 8V. Realizado limpeza do nicho da bateria. Realizado substituição das baterias solucionando o problema.
202405367 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202414 | 03/04/2024 17:25:42 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 (SSA: 202405366). En serie al tubo fue conectado una zanfona flexible con el fin de mantener las contracciones de maniobras entre el Tanque/USR-32, proporcionando mejor estanqueidad en el circuito hidráulico. Ejecutada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas maniobras con resultados satisfactorios. AT: 202402825
202405267 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202414 | 04/04/2024 11:35:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" Valor encontrado: A: 113 ppmw Con temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código C050A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 29 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 31°C.
202405265 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202414 | 04/04/2024 11:35:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 110 ppmw B: 107 ppmw C: 107 ppmw Con temperatura ambiente de 31 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 1 hora respectivamente, utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 61 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 31°C. Fase B: Humedad: 55 ppmw / Presión: 500 KPa / Temp. ambiente: 31°C. Fase C: Humedad: 33 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 31°C.
202405264 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202414 | 04/04/2024 11:38:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 142 ppmw B: 145 ppmw C: 119 ppmw Con temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 3hs las fases A y B respectivamente, y durante 2hs la fase C, utilizando el carro DILO Código L-136-01, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 31,8 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase B: Humedad: 27 ppmw / Presión: 510 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 37 ppmw / Presión: 500 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202405261 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202414 | 04/04/2024 11:46:14 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 116 ppmw B: 144 ppmw C: 118 ppmw Con temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 2hs las fases A y C respectivamente, y durante 3hs la fase B, utilizando el carro DILO, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 24 ppmw / Presión: 504 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase B: Humedad: 23 ppmw / Presión: 509 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 24 ppmw / Presión: 510 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202405258 | STE |  | D002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9A | 0016.069-5 | 202414 | 04/04/2024 11:38:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202404976, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" "B" y "C". Valor encontrado: A: 136 ppmw B: 148 ppmw C: 138 ppmw Con temperatura ambiente de 31 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202417 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en los compartimientos de la fase A, B y C. Tratado durante 2,5hs cada una respectivamente, utilizando el carro DILO Código D50A03, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: Humedad: 43 ppmw / Presión: 504 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase B: Humedad: 44 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 30°C. Fase C: Humedad: 40 ppmw / Presión: 502 KPa / Temp. ambiente: 30°C.
202404976 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202413 | 25/03/2024 17:12:35 | REALIZAR MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO GÁS DOS COMPARTIMENTOS DA BARRA B3: A33-2, A35-2, A38-2, A40-2, A35-T2-3, A40-T2-3, A35-10, A42-10A e A42-9A. ADIANTAMENTO DA MP-4A SSP: 20241205. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202416 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra B3, los resultados fueron anexados en adjuntos. Emitidas SSA´s en los compartimientos que se encontraban por encima del limite establecido: 202405258, 202405261, 202405264, 202405265, 202405267.
202404763 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202412 | 21/03/2024 14:50:23 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1994, fue verificado que la alarma "Discrepancia de polos- Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202415 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404762 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202412 | 21/03/2024 14:50:52 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1994, fue verificado que la alarma "Desligar compartimiento de gas - Q96" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202415 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404760 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202412 | 21/03/2024 14:50:36 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1994, fue verificado que la alarma "Descarga eléctrica en el compartimiento de gas - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202415 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 252K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404238 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202411 | 13/03/2024 10:25:45 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída da GIS (para modelo polimérico) no vão 500kV do TA-01, solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A02-4. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202414 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado conforme arquivos anexos na emissão. Retirado os pontos 1 a 9 do borne X68. Retirado o relê 261K4. Janelas 312H5 e 352H6 identificadas como desativada. Retirado o manômetro e suas respectivas conexões pneumáticas. Emitido SSA 202409264 para atualização de desenho "as built".
202404131 | STE |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202411 | 13/03/2024 10:51:27 | Fue encontrado la alarma "Q92 - Disparo Guardamotor" inoperante. Encontrado durante la ejecución del MP-4A SSP N° 2024/1202. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202413 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 2024/02026
202404130 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202411 | 13/03/2024 10:51:42 | Fue encontrado la alarma "Q91 - Disparo Guardamotor" inoperante. Encontrado durante la ejecución del MP-4A SSP N° 2024/1202. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202413 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 2024/02026
202404129 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202411 | 13/03/2024 10:52:00 | Fue encontrado la alarma "Falta 220V - Trifásico CA" y "Falta tensión auxiliar - 220 VCA" inoperante. Encontrado durante la ejecución del MP-4A SSP N° 2024/5011. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202413 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma y encontrado los Relés 309k3 y 308k5 con bobina quemada. Sustituidos por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202404127 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202411 | 13/03/2024 10:52:57 | Durante execução da SSP 20241239 verificou-se alto teor de umidade nas fases A e C deste compartimento, dados SMG: Fase A 108 ppmw 32 ºC Fase C 109 ppmw 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202414 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado tratamento do gás SF6 comp A45-4 fases "A e C", c/ carro C50A03 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Temperatura ambiente: 32°C. Ver anexo Medições finais: Fase A - U - 44 ppmw P - 504 kPa Tempo tratamento 7h00m Fase C - U - 24 ppmw P - 504 kPa Tempo tratamento 7h05m
202404112 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202411 | 13/03/2024 11:11:05 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase S, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 100,2 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h30min Massa tratada - 132 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 36,43 ppmw Pressão deixada - 509,34 kPa Temperatura - 31,71 ºC Densidade - 31,05 g/l
202404080 | STE |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202411 | 13/03/2024 10:59:49 | Durante a execução da SSP: 20241202, foi encontrado o relé de supervisão da temperatura do motor do compressor do carrinho de tratamento de gás SF6 com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202413 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO RELÉ SUPERVISÃO DE TEMPERATURA DO CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03. FOI REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICADO A NORMALIDADE OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.
202404069 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202411 | 13/03/2024 11:11:15 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e S, conforme dados obtidos via SMG. Fase R: 107,3 ppmw, 32 ºC Fase S: 101,69 ppmw, 32 ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase R Duração - 1h40m Massa tratada - 146 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 44,28 ppmw Pressão - 503,8 kPa Temp - 33,96 ºC Densidade - 30,42 g/l Fase S Duração - 1h40m Massa tratada - 146 kg Pós tratamento (SMG) Umidade - 37,34 ppmw Pressão - 495,68 kPa Temp - 33,66 ºC Densidade - 29,94 g/l
202404067 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202411 | 13/03/2024 11:11:24 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase S, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 115,88 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço C050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h30m Massa tratada - 325 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 52,84 ppmw Pressão deixada - 499,75 kPa Temperatura - 33,21 ºC Densidade - 30,25 g/l
202404066 | STE |  | C001A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-3B | 0016.140-3 | 202411 | 13/03/2024 11:08:17 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase S, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 100,18 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço D050A02, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 3 horas Massa tratada - 96 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 45,72 ppmw Pressão deixada - 504,86 kPa Temperatura - 33,77 ºC Densidade - 30,64 g/l
202404064 | STE |  | C001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-3B | 0016.139-0 | 202411 | 13/03/2024 11:10:45 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se umidade acima do limite superior na fase T, conforme dados obtidos via SMG. Umidade: 101,64 ppmw Temperatura: 32 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço D050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 3 horas Massa tratada - 66 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 28,18 ppmw Pressão deixada - 499,91 kPa Temperatura - 33,42 ºC Densidade - 30,21 g/l
202404007 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202411 | 11/03/2024 10:36:09 | Baja presión de Pre Carga en el Acumulador de Energía. Realizado medición de presión de N2 a través del método indirecto y encontrado presión de pre carga 22,0 MPa a 32 °C. Valor esperado : 23,94 MPa para 32ºC. Detectado durante la ejecución de la SSP Nro: 20245241 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202414 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase B (22,8 MPa a 32°C). Valor esperado : 23,94 MPa a 32°C). Se procedió a la recarga dejando 23,94 MPa a 32°C, solucionando dicho inconveniente. No se identificó ninguna pérdida.
202404006 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202411 | 11/03/2024 10:36:39 | Baja presión de Gas SF6 en el compartimiento de la Fase T. Valor detectado : 710,6 kPa a 32ºC. Valor esperado : 736 kPa (32ºC). Detectado durante atendimiento a la SSP Nro. 20245241 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado recarga de Gas SF6 (4,35 kg) en el compartimiento. Valores dejados : 736 kPa a 32ºC. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202403996 | STE |  | C001A030 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5U03T | 0189.005-0 | 202410 | 10/03/2024 08:19:44 | Durante a execução da SSP: 20241202 foi encontrado a bobina do permissivo da fase T com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202413 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a medição da bobina de permissivo e constatou-se que a mesma estava danificada. Foi substituído a bobina por outra de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação da bobina e realizado ensaios, sendo estes satisfatórios.
202403995 | STE |  | C001A029 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5L02T | 0189.004-2 | 202410 | 10/03/2024 08:20:04 | Durante a execução da SSP: 20241202 foi encontrado a bobina do permissivo da fase R com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202413 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a medição da bobina de permissivo e constatou-se que a mesma estava danificada. Foi substituído a bobina por outra de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação da bobina e realizado ensaios, sendo estes satisfatórios.
202403994 | STE |  | C001A028 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5L01T | 0189.003-4 | 202410 | 10/03/2024 08:20:56 | Durante a execução da SSP: 20241202 foi encontrado a bobina do permissivo da fase T com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202413 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Foi realizado a medição da bobina de permissivo e constatou-se que a mesma estava danificada. Foi substituído a bobina por outra de modelo similar retirada do almoxarifado. Após a substituição foi energizado o circuito de alimentação da bobina e realizado ensaios, sendo estes satisfatórios.
202403993 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202410 | 10/03/2024 08:21:18 | Presión de parada de la Motobomba se encuentra fuera del rango establecido. Valor encontrado : 33,9 MPa Valor esperado : 34,2 MPa (+- 0,2) Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20245241. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado regulación del came del Microswitch de parada de la Motobomba. Dejado en 34,2 MPa. Realizado varios arranques de la motobomba confirmando el correcto funcionamiento.
202403745 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202410 | 07/03/2024 16:18:01 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase A e umidade acima do limite superior nas fases A e B, conforme dados colhidos via SMG. Fase A Densidade: 29,60 g/l Temperatura: 33,98 ºC Pressão: 490,4 kPa Umidade: 127,09 ppmw Fase B Densidade: 31,16 g/l Temperatura: 33,40 ºC Pressão: 514,68 kPa Umidade: 122,34 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado trat do gás SF6 c/ equipos energizados A52-2 A e B, c/ carro D050A03 conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Sem descargas parciais conforme SMIL (SSA 202403897). Realizada recarga de 0,701 kg gás fase A e inspeção c/ câmera GF306 não identificando vazamentos. Medições finais: Fase A U - 34,33 ppmw P - 506 kPa T - 34 ºC D - 30,62 g/l Massa trat 160 kg Tempo 5h27m Fase B U - 27,48 ppmw P - 510 kPa T - 33,5 ºC D - 30,9 g/l Massa trat 187 kg Tempo 6h22m
202403741 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202410 | 07/03/2024 16:18:48 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido nas fases A, B e C. Dados obtidos via SMG: Fase A Temperatura 32,40 °C Umidade 123,01 - ppmw Fase B Temperatura 32,50 °C Umidade 124,04 - ppmw Fase C Temperatura 32,35 °C Umidade 123,42 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202413 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 dos compartimentos das três fases por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foram utilizados os carro DILO Código D050A003 e C050A003 (carros para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase A pressão 497kPa a 33°C, umidade 30.1ppmw; Fase B pressão 491kPa a 33°C, umidade 20.4ppmw; Fase C pressão 506kPa a 33°C, umidade 22.0ppmw.
202403708 | STE |  | C001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-10A | 0016.011-3 | 202411 | 11/03/2024 10:37:36 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se nível de umidade próximo ao limite superior e de densidade próximo ao limite inferior, ambos na fase T, conforme dados colhidos via SF6 Analyser. Temperatura: 31,6 ºC Umidade: 98 ppmw Densidade: 29,95 g/l | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202413 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço C050A01, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. . Realizada recarga com 4,205 kg de gás SF6 novo. Duração do tratamento - 3 horas Massa tratada - 480 kg Parâmetros pós intervenção (SF6 Analyser) Umidade deixada - 22,07 ppmw Pressão deixada - 503,1 kPa Temperatura - 32,10 ºC
202403705 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202411 | 11/03/2024 10:40:52 | Durante execução da SSP 20241202 verificou-se nível de umidade acima do limite superior nas fases R, S eT conforme dados colhidos via SF6 Analyser. Temperatura: 31,6 ºC Fase R - 122,0 ppmw Fase S - 148,3 ppmw Fase T - 131,9 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202412 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço D050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase R Duração - 3h Massa - 66 kg Pós trat (Analyser) U - 37,56 ppmw P - 508,4 kPa T - 32 ºC Fase S Duração - 2h Massa - 46 kg Pós trat (Analyser) U - 32,20 ppmw P - 510,1 kPa T - 32,7 ºC Fase T Duração - 4 h Massa - 92 kg Pós trat (Analyser) U - 29,86 ppmw P - 504,6 kPa T - 32,4 ºC
202403702 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202410 | 07/03/2024 16:38:49 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase T. Dados obtidos via SMG: Temperatura 31,91 °C Umidade 123,28 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202411 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1 hora Massa tratada - 176 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 30,23 ppmw Pressão deixada - 501,92 kPa Temperatura - 31,78 ºC Densidade - 30,56 g/l
202403701 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202410 | 07/03/2024 16:39:13 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase T. Dados obtidos via SMG: Temperatura 33,28 °C Umidade 120,93 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202411 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado sem BP, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h40m Massa tratada - 146 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 36,76 ppmw Pressão deixada - 503 kPa Temperatura - 34,03 ºC Densidade - 30,36 g/l
202403698 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202410 | 07/03/2024 16:39:36 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase R. Dados obtidos via SMG: Temperatura 32,83 °C Umidade 121,74 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202411 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço C050A03, conectado a filtro de alumina ativada e peneira molecular. Duração - 1h30m Massa tratada - 325 kg Parâmetros pós tratamento (SMG) Umidade deixada - 70,1 ppmw Pressão deixada - 501,24 kPa Temperatura - 33,76 ºC Densidade - 30,27 g/l
202403632 | STE |  | C001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-10A | 0016.011-3 | 202410 | 05/03/2024 10:12:17 | REALIZAR MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO GÁS DOS COMPARTIMENTOS DA BARRA A1: A13-10A e A13-9A. ADIANTAMENTO DA MP-4A SSP 220241202. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202412 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la medición de calidad de gas SF6 de los compartimientos relacionados a la barra A1. Fueron encontrados los siguientes compartimientos con valor de humedad próximos o por encima del límite establecido: A13-9A Fase R: 122ppmw Fase S: 148,3ppmw Fase T: 131,9ppmw A13-10A Fase T: 98ppmw Fueron emitidas SSA's 202403708 y 202403705 referentes a dichos compartimientos.
202403518 | STE |  | D019B001 | QUADRO A44 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.042-7 | 202409 | 03/03/2024 13:45:28 | Verificar motivo por el cual acciona falla a tierra en los cargadores CB-07 y CB-08 al momento de accionar parada en las unidades 14 y 15 estando la otra unidad del vano sincronizado (interruptor 46U45 cerrado). | OUO6 | MET3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202452 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado verificação do circuito 125VCC alimentado pelo QB-08. Não encontrado nenhuma anomalia. Tensão equilibrada. Obs.: O CB-07 e CB-08 alimenta o QB-08 e por sua vez o painél A44. Desenho correspondente em anexo.
202403281 | STE |  | D018A | DISJUNTOR 500 KV 86U15 - GIS 60 HZ |  | 202409 | 27/02/2024 10:19:02 | SE SOLICITA INSTALAR SENSOR WIKA C/ RESPECTIVO NODO ESCLAVO PARA PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN EL LADO OPUESTO AL ACCIONAMIENTO, DURANTE PRÓXIMO MP. REALIZAR MEDICIÓN LOCAL DE ESTE SENSOR UTILIZANDO EL TOTEM SMG MÓVIL PARA EFECTOS DE COMPARACIÓN CON EL SISTEMA SMG CENTRAL. EL SENSOR MENCIONADO YA CUENTA CON CONEXIÓN APROPIADA DN20/DN8 Y ENSAYADO CON GÁS SF6 SIN REGISTRO APARENTE DE PÉRDIDAS, A SER ENTREGADO POR ESTE SECTOR. EL PERIODO DE PRUEBAS PODRÁ SER EL MISMO AL DEL MP, O SUPERIOR S/ DESEMPEÑO. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202412 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | instalado como solicitado na conexão DN8, fase C. Verif. com a GasFinder GF306 possíveis fugas, nada encontrado. Instalado o SMG Móvel para obtenção de dados, cujos resultados não foram satisfatórios. Emitido por IEQ3 SSA nº 202405002 para novos testes. Realizado por ILA2 medição de vibração durante manobras do disjuntor SSA 202403473. O sensor e seu respectivo escravo foi retirado após o período de prova de desempenho. OBS.: exec. dur. MP3A SSP 20241254 na sub. unid. D018A001.
202403235 | STE | 202402263 | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202409 | 26/02/2024 15:04:40 | PARA MEJOR EVALUACIÓN DEL ESTADO O CONDICIÓN DE LOS ACCIONAMENTOS DE LAS FASES, SE SOLICITA LA APERTURA LATERAL DE CADA POLO DE ESTE EQUIPO, DE FORMA A INSPECCIONAR VISUALMENTE Y DE FORMA CONJUNTA CON PERSONAL DE LA MET3, Y ASÍ FUNDAMENTAR LA TOMA DE DECISIÓN A RESPECTO DE CADA CASO. INFORMAR A ESTE SECTOR LA FECHA PERMITIDA POR LA RESPECTIVA AT. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202410 | FERNANDO MARCANTE | Foi retirado as tampas laterais das 3 fases do disjuntor. Em seguida foi inspecionado e realizado registros fotográficos dos acionamentos hidráulicos. Por fim foi realizado o fechamento das tampas laterais do disjuntor. As fotos e demais dados foram levantados por IEQ3 para análise.
202403069 | STE |  | D029B001 | QUADRO A55 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.052-4 | 202408 | 23/02/2024 15:55:56 | Durante a execução da SSP 20241999, foi constatado que o alarme "Discordância de Pólos" não estava sinalizando no painel ULP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202410 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 301k3 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação do alarme e o mesmo sinalizou no painel ULP.
202403005 | STE |  | D040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A56-4 | 0016.091-1 | 202408 | 22/02/2024 15:00:19 | Humedad en el compartimiento por encima del límite establecido en las tres fases. Valores encontrados : Fase A : 115,98 ppm / 30,48 g/l / 506 kPa Fase B : 104,30 ppm / 30,39 g/l / 505 kPa Fase C : 103,64 ppm / 30,43 g/l / 506 kPa a 31ºC respectivamente. Detectado durante atendimiento de la SSP Nro 20241242. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202409 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases. Tratado durante 6 horas c/u utilizando el carro DILO Código C050A003 (Fase A), C050A004 (Fase B) y el Carro Adaptado sin BP (Fase C) todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: A: 63,49 ppmw / 30,48 g/l / 506,10 KPa B: 68,01 ppmw / 30,46 g/l / 507,53 kPa C: 49,40 ppmw / 30,43 g/l / 505,83 kPa a 32ºC respectivamente.
202402991 | STE |  | D040A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A55-5 | 0016.128-4 | 202408 | 22/02/2024 09:57:31 | Humedad en el compartimiento por encima del límite establecido en las fases B y C, y próximo al límite establecido en la fase A. Valores encontrados : Fase A : 96,32 ppm / 30,67 g/l / 508 kPa Fase B : 117,37 ppm / 30,93 g/l / 518 kPa Fase C : 105,13 ppm / 31,10 g/l / 519 kPa a 31ºC respectivamente. Detectado durante atendimiento de la SSP Nro 20241242. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202409 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de las 3 fases. Tratado durante 6 horas c/u utilizando el carro DILO Código C050A003 (Fase A), C050A004 (Fase B), Carro adaptado sin BP (Fase C), todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: A: 14,74 ppmw / 30,47 g/l / 504,91 KPa B: 20,61 ppmw / 30,49 g/l / 505,73 kPa C: 16,03 ppmw / 30,62 g/l / 506,71 kPa a 32ºC respectivamente.
202402902 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 21/02/2024 09:00:13 | Realizar la sustitución de las 4 ruedas del pórtico utilizado para servicios varios en la GIS cota 128. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202409 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se reemplazaron las ruedas del pórtico por unas nuevas que son giratorias y cuentan con frenos individuales, cada una con una capacidad de carga de 125 kg. Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento para garantizar su correcto desempeño. Las ruedas retiradas quedaron como material de reserva en el deposito de la GIS. Servicio ejecutado sin AT.
202402894 | STE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202408 | 21/02/2024 16:59:34 | Verificar as condições dos sensores Wika, dos cabos de alimentação dos sensores e dos nós escravos de comunicação do sistema SMG, conforme solicitação do PTI-PY, para atender a SSA 202400978. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202410 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificación de las condiciones generales de los sensores Wika, los cabos de alimentación de los sensores y esclavos del sistema SMG con el personal de IEQ3, así como también realizado levantamiento de datos de Configuración, Seriales de los equipos y remitidos los datos al PTI.
202402892 | STE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 202408 | 21/02/2024 16:59:22 | Verificar as condições dos sensores Wika, dos cabos de alimentação dos sensores e dos nós escravos de comunicação do sistema SMG, conforme solicitação do PTI-PY, para atender a SSA 202400978. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202410 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificaron las condiciones generales de los sensores Wika, los cabos de alimentación de los sensores y esclavos del sistema SMG con el personal de IEQ3, así como también realizado levantamiento de datos de Configuración, Seriales de los equipos y remitidos los datos al PTI.
202402851 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202408 | 20/02/2024 13:42:14 | Durante execução da SSP 20245257 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase R. Dados obtidos via SMG: Temperatura 30,49 °C Umidade 125,29 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202410 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase R. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 96 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 51,23 ppmw / Presión: 507 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,67 g/l.
202402845 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202408 | 20/02/2024 11:03:49 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e S, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 33,60 ºC Umidade: 127,33 ppmw Fase S: Temperatura: 32,74 ºC Umidade: 120,37 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202411 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado del Gas SF6 del compartimiento de las fases R y S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6,5 horas c/u manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 168,3 kg de Sf6 (Fase R) y 162,1 kg de SF6 (Fase S); utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R : 32,21 ppmw / 30,32 g/l / 503,2 kPa S : 34,20 ppmw / 30,61 g/l / 505,2 kPa a 33ºC respectivamente.
202402842 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202408 | 20/02/2024 13:41:14 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases R e T, conforme dados coletados via SMG. Fase R: Temperatura: 35,47 ºC Umidade: 129,94 ppmw Fase T: Temperatura: 34,73 ºC Umidade: 122,59 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202410 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento gás SF6 c/ equipos energizados A02-2 R e T, por 6 h, c/ carro DILO D050A02 conectado a um filtro de alumina ativada e peneira molecular. Realizada inspeção de conexões c/ GF306, não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL (SSA 202402895). Parâmetros pós tratamento: Fase R: U - 32,83 ppmw P - 496,84 kPa T - 32,85 ºC D - 30,1 g/l Massa trat 158 kg Fase T: U - 44,25 ppmw P - 497,32 kPa T - 32,29 ºC D - 30,21 g/l Massa trat 149 kg
202402619 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202407 | 16/02/2024 15:46:08 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se densidade de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme dados colhidos via SMG. Densidade: 29,09 g/l Temperatura: 32,91 ºC Pressão: 480,93 kPa. O ponto de fuga de gás é conhecido conforme SSA 202208526. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202409 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado enchimento do compartimento e ficando normalizado. Pressão 511,14 kpa, temperatura 36,29 graus, densidade 30,62 g/l e umidade 34,48ppm. Quantidade de gás utilizado 7,546 kg.
202402553 | STE |  | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202407 | 16/02/2024 09:03:32 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase S. Seguem dados obtidos via SMG: Temperatura 31.88 °C Umidade 121.3926 - ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202410 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase “S” del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D050A003 , circulando 90kg de gas SF6 por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. Valores dejados: Humedad: 45,55ppmw. Presión: 505kPa Temperatura ambiente: 33°C
202402533 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202407 | 15/02/2024 16:05:14 | Durante execução da SSP 20244574 foi constatada umidade acima do limite estabelecido na fase A. Seguem dados obtidos via SMG: Pressão 498.72 kPa Temperatura 31.88 °C Densidade 30.35 g/l Umedade 143.17 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202408 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 7 horas aproximadamente, circulando 189 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 22,85 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 31°C / Densidad: 30,26 g/l.
202402216 | STE |  | C069A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS | 0016.097-0 | 202406 | 07/02/2024 16:56:13 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20244561, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S" y "T". Valor encontrado: 122 ppmw y 125 ppmw respectivamente con temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202408 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 nas fases S e T por um período de 13 horas em cada fase, utilizando filtro de alumina ativada e peneira molecular. Foi circulado 260kg de gás em cada fase. Valores após o tratamento: Fase S: Umidade: 32ppm; Dens.: 30,45g/l; P: 503kPa; T°: 33,41°C; Fase T: Umidade: 44ppm; Dens.: 30,79g/l; P: 508kPa; T°: 33,24°C. T° ambiente: 30ºC. Antes de realizar o tratamento, a equipe ILA1 realizou inspeção para verificar a ausência de descargas parciais (SSA 202402498).
202402178 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202406 | 06/02/2024 15:36:12 | Durante execução da SSP 20245257 verificou-se, via SMG, umidade superior ao limite establecido para o compartimento A09-4 fase S. Umidade 131,54 ppmw, Temperatura 34,84 ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202408 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 157,9 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 43,74 ppmw / Presión: 506,3 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,42 g/l.
202401896 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:49:28 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la base del relé elesta 402K6 se encontraba con defecto. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado la base del relé 402K6 con defecto. Sustituido por otro similar, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401895 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:50:03 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la alarma "Falta de tensión auxiliar - 125 Vcc" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401894 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:51:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la alarma "Disparo guarda motor - Q98" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401893 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 02/02/2024 09:52:13 | Durante la ejecución de la SSP: 2024/1997, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401750 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202405 | 01/02/2024 14:42:58 | Encontrado durante la ejecución SSA 202401016 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A57-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo SMG17A165 por SMG17A569 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. El nodo esclavo retirado fue almacenado en el taller de la GIS en tanto la IEQ3 defina el destino de estos componentes solicitado en SSA 202302345. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Servicio ejecutado con AT:202400837
202401735 | STE |  | D039A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-3 | 0016.118-7 | 202405 | 31/01/2024 08:36:57 | Durante execução da SSP 20241241 verificou-se, via SMG, densidade próxima ao limite inferior no compartimento A52-3 fase B. Densidade 29,84 g/l. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202406 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada recarga de 2,225 Kg de gás SF6 novo, alcançando 508,27 kPa, 30,87 g/l em 32,61 °C. Realizada inspeção do compartimento com uso da câmera FLIR GF306. Encontrada fuga de gás na válvula DILO acoplada à conexão DN8 do cojunto que forma o filtro de interligação, na conexão com o para-ráios, conforme vídeos anexos. Fuga de Gás sanada através da SSA derivada 202401905.
202401633 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202405 | 30/01/2024 10:34:17 | Durante la ejecución de la SSP: 20241997 se encontró inoperante el relé temporizador 114D3 de 1 segundo, alimentación 220 Vca. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito, fue encontrado el relé temporizador 114D3 inoperante. Sustituido por otro similar, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202401622 | STE | 202307760 | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202405 | 02/02/2024 12:22:41 | Apoio para realizar a desinstalação da câmera termográfica fixa A700f, localizada próxima ao compartimento A32-4. | ILA1 | MET3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue brindado servicio de apoyo a personal de ILA1 utilizando plataforma vertical Gennie GS-1930 para facilitar la llegada de los mismos hasta el punto de instalación de la cámara termografica fija A700f.
202401524 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202404 | 28/01/2024 11:53:35 | Verificar/solucionar pequeña pérdida de aceite en el cubículo de la fase "S", conforme anexo. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202524 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite en la conexión de baja presión de la motobomba, fue bajada la presión a cero y realizado reaprieto en las conexiones de la misma. Realizado limpieza general en todo el cubículo, dejado el interruptor con su valor nominal de presión, así también fueron realizadas maniobras donde no fueron encontradas anomalías. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202401501 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202405 | 29/01/2024 09:51:38 | Durante la ejecución de la SSA: 202401016, fue verificado que la alarma "Q03 - Baja Presión de Aceite - Advertencia" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs.: Servicio ejecutado durante ejecución de la AT: 202400837
202401500 | STE |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202405 | 29/01/2024 16:51:03 | Durante execução da SSP 20245268 verificou-se umidade acima do limite superior nas fases A, B e C, através de dados colhidos via SMG. Parâmetros encontrados: Fase A - Umidade 117,99 ppmw temperatura - 35,58 ºC Fase B - Umidade 104,62 ppmw temperatura - 35,26 ºC Fase C - Umidade 119,97 ppmw, temperatura - 37,00 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202406 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, AT 202400412, comp A52-5 fases R, S e T por 6 h, com filtro de alumina ativada e peneira molecular. Fase A, carro adaptado sem BP, 1589,7 kg gás Fase B, carro C050A04, 1120,05 kg de gás Fase C, carro C050A03, estimativa 800 kg de gás (sem fluxômetro) Parâmetros (SMG) pós tratamento: Fase A U 10,22 ppmW P 507 kPa T 31,33 ºC D 30,95 g/l Fase B U 15,48 ppmW P 505 kPa T 31,7 ºC D 30,76 g/l Fase C U 8,26 ppmW P 495kPa T 31,88 ºC D 30,13 g/l
202401498 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202405 | 29/01/2024 09:43:10 | Durante la ejecución de la SSA: 202401015, fue verificado que el rearme la alarma "Q02 - Disparo Guardamotor Bomba de Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Obs.: Servicio ejecutado durante ejecución de la AT: 202400836
202401281 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202404 | 24/01/2024 07:33:10 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 133,90 ppm / 512,93 kPa a 32,75ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202407 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 154,3 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 40,60 ppmw / Presión: 508,2 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,66 g/l.
202401280 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202404 | 24/01/2024 07:37:06 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 122,94 ppm / 501,68 kPa a 31,06ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202407 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, c/ equipamento A10-2 fase R energizado, por 5h41m, totalizando 173,4 kg, c/ carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Realizada inspeção de conexões c/ GF306, sem vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL (SSA202401343). Umidade verificada no início do tratamento: 127 ppmw. Parâmetros observados via SMG pós tratamento: Pressão 503 kPa Temperatura 32,5 ºC Densidade 30,58 g/l Umidade 37 ppmw
202401279 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202404 | 24/01/2024 08:16:02 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 124,28 ppm / 500,66 kPa a 32,09ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202407 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 6 horas aproximadamente manteniendo bajo flujo (23 kg Sf6/h), circulando 114 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 33,5 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 33°C / Densidad: 30,33 g/l.
202401277 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202404 | 24/01/2024 08:21:48 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 123,76 ppm / 497,54 kPa a 32,58ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202407 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado tratamento do gás SF6 com equipamento energizados A25-2 fase R por 4 horas e 20 minutos com o carro DILO D50A02, conectado a um filtro de alumina ativada e peneira molecular. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL. Medições: pressão 493.16 kPa, 33.09 °C graus, densidade 29.85 g/l e umidade 28.93 ppm a massa tratada foi de 128,135 kg.
202401121 | STE | 202400452 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202404 | 22/01/2024 09:39:04 | Durante execução da SSA 202400452 foi verificada densidade próxima ao limite inferior na fase T deste compartimento (A05-2). Gráfico anexo. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202404 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento c/ 1,02 kg de gás SF6 na fase T, através da AT 202400600. Realizada inspeção com GASFINDER, localizando vazamento na conexão DN 20 entre sensor WIKA GDHT-20 e compartimento. Realizada substituição do sensor e observou-se persistência do vazamento. Reestabelecido o sensor original e verificou-se que a fuga permanece. Emitida SSA202401227 p/ fuga de gás. Ver anexos: Parâmetros pós enchimento: P - 511,64 kPa T - 34,05 ºC D - 30,91 g/l U - 61,82 ppmW
202401020 | STE | 202400646 | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202403 | 19/01/2024 11:07:19 | Solicitar e prestar apoio ao setor ILA1 na medição de descarga parcial na fase T do disjuntor 85U02 através do ponto de medição do DMS nas chaves seccionadoras de aterramento 75U02T e b5U02T. Conforme SSP 20245024, foi registrado um nível acústico de 60% no compartimento do disjuntor. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202405 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Conforme SSA's derivadas, se constató que utilizando los sensores UHF instalados en las llaves de puesta a tierra 75U02T y b5U02T, conectados al equipo IMA-DP de ILA1, no se observaron indicios de descargas parciales, inclusive durante la detección de niveles acústicos medidos por ILA1.
202401016 | STE | 202400990 | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202403 | 19/01/2024 09:33:17 | Reducir la presión del gas SF6 a 500 kPa del compartimiento de la fase C, como también reducir la presión del circuito hidráulico del sistema de accionamiento hasta el bloqueo de maniobras del interruptor, para permitir la realización de vacío en el compartimiento A57-5 conforme solicitado en SSA matriz. Finalizado el servicio de vacío, normalizar las presiones. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión de la fase C del Interruptor 46U8A hasta alcanzar 500kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A57-5, fue normalizada la presión de gas del interruptor 46U8A hasta alcanzar presión nominal (730kPa/33°C) utilizando el mismo gas retirado.
202401015 | STE | 202400990 | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202403 | 19/01/2024 09:33:23 | Reducir la presión del gas SF6 a 500 kPa del compartimiento de la fase C, como también reducir la presión del circuito hidráulico del sistema de accionamiento hasta el bloqueo de maniobras del interruptor, para permitir la realización de vacío en el compartimiento A57-5 conforme solicitado en SSA matriz. Finalizado el servicio de vacío, normalizar las presiones. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión de la fase C del Interruptor 86U8A hasta alcanzar 500kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A57-5, fue normalizada la presión de gas del interruptor 86U8A hasta alcanzar presión nominal (730kPa/33°C) utilizando el mismo gas retirado.
202400994 | STE | 202400990 | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202403 | 19/01/2024 09:33:28 | Reducir la presión del gas SF6 a 250 kPa en la fase C de este compartimiento para permitir la realización de vacío en el compartimiento A57-5 conforme solicitado en SSA matriz. Una vez concluido el vacío, normalizar la presión del compartimiento. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reducida la presión del compartimiento A57-4 hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en un depósito de gas. Luego de la culminación del servicio en el compartimiento A57-5, fue normalizada la presión de gas del compartimiento A57-4 hasta alcanzar presión nominal (501kPa/32°C) utilizando el mismo gas retirado. Obs.: Fue utilizado filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular, tanto durante la retirada como durante la reposición del gas.
202400974 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202403 | 18/01/2024 16:05:55 | Humedad por encima del límite establecido en la fase C. Valores encontrados : 153,50 ppm / 524,16 kPa a 36,86ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron instaladas mantas térmicas y paralelamente retirado en su totalidad el gas del compartimiento A57-5 de la fase C, posteriormente se realizo vacío durante un periodo de 3hs. Una vez hecha la verificación de estanqueidad en dicho compartimiento, fue recargado el mismo con 24 kg de gas nuevo. Valores dejados: - Presión: 502,87 kPa - Densidad: 30,38 g/l - Humedad: 10,86 ppmw - Temperatura: 34 °C
202400952 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202403 | 18/01/2024 13:50:41 | Durante a execução da SSP 20244573 foi verificado que o vidro do miliamperímetro está danificado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202405 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado inspección, limpieza y sustitución del visor por uno de características similares. Ver anexo.
202400948 | STE | 202209329 | D009A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76LI1 FASE A | 0196.211-6 | 202403 | 18/01/2024 10:11:51 | Verificar Dispositivo Primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase A del CT6, asociado al CBS 35, a fin de resolver anomalía registrada en SSA matriz. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado la verificación del TC, encontrándose este operativo y confirmando que la ausencia de datos de la corriente de la fase A era un defecto en la placa de lectura del CBS, esta fue reemplazada por otra de similares características proveída por el PTI Brasil (Placa instalada Rev 19). (Ref: Contrato N° 4500062045 Proyecto SMDv2). Destino placa retirada PTI Brasil . En el anexo, se registraron las corrientes después del cambio de placa y con esto resolvimos también la SSA 202209329.
202400872 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202403 | 17/01/2024 15:21:08 | Humedad por encima del límite establecido en la fase R. Valores encontrados : 127,78 ppm / 510,21 kPa a 34ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 124,53 ppm / 503,88 kPa a 34ºC. Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 124,97 ppm / 507,40 kPa a 34ºC. Detectado vía SMG durante la ejecución de la SSP 20245256 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202405 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en la fase "R" por 6 horas, fase "S" por 6 horas y la fase "T" por 12 horas, circulando 164kg , 163kg y 247kg de gas SF6 en las fases R, S y T respectivamente, por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando los carros DILO D050A003 y D050A002, Valores dejados de humedad, presión y densidad: Fase R: 33,69ppmw; 507kPa; 30,7g/l. Fase S: 31,34ppmw; 501kPa; 30,4g/l. Fase T: 31,43ppmw; 501kPa; 30,4g/l. Temp. Amb: 32°C
202400396 | STE |  | C028B001 | QUADRO A23 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.035-4 | 202402 | 10/01/2024 11:26:53 | Durante a manutenção da U07 - SSP: 20245530, foi encontrado o disjuntor de alimentação da motobomba ''403F2'' com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202404 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo la retirada del interruptor 403F2 correspondiente al panel A23, posteriormente fue reemplazado por otro de similares características, dejando el equipo nuevamente en condiciones operativas. Observación: El interruptor utilizado como reemplazo formaba parte de los materiales excedentes del montaje de la GIS.
202400381 | STE |  | C038A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A22-5 | 0016.007-5 | 202402 | 10/01/2024 13:37:26 | Durante la ejecución de la SSP 20245532, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 se encuentran próximos al limite establecido en las fases R, S y T. Valores encontrados: Fase R: 79ppmw. Fase S: 99ppmw. Fase T: 96ppmw. Temp. Ambiente: 37ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202404 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado tratamiento de humedad en la fases R y T, por 6 horas cada fase, utilizando los carros DILO C50A03 y el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Fase S tratado durante 40 minutos, utilizado carro DILO C50A04, con filtro ya mencionado. Valores dejados de humedad, presión y densidad respectivamente: Fase R - 23,46ppmw; 504kPa; 30,66g/l Fase S - 36,76ppmw; 503kPa; 30,61g/l Fase T - 25,62ppmw; 501kPa; 30,38g/l Temp. A: 31°C
202400379 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202402 | 10/01/2024 11:28:23 | Durante la ejecución de la SSP 20245532, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 se encuentran próximos al limite establecido en las fases R, S y T. Valores encontrados: Fase R: 93ppmw. Fase S: 99ppmw. Fase T: 92ppmw. Temp. Ambiente: 32ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202404 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases R, S y T. Tratado durante 6 horas cada fase utilizando los carros DILO C50A03 y el carro adaptado sin BP, circulando gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase R: Humedad 73,85ppmw. Presión 504kPa. Densidad 30,7g/l. Fase S: Humedad 70,09ppmw. Presión 500kPa. Densidad 30,56g/l. Fase T: Humedad 68,65ppmw. Presión 504kPa. Densidad 30,62g/l. Temp. Ambiente: 31°C.
202400325 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202402 | 10/01/2024 09:49:16 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1374, el interruptor 86LI3 no aceptaba maniobra de abertura desde la convencional de la CCR. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de abertura, fue encontrado el relé 108K1 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado ensayo de maniobras de abertura desde la CCR (convencional) con resultado satisfactorio.
202400324 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202402 | 10/01/2024 09:48:48 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1374, fue verificado que la alarma "Tiempo de operación de bomba excedido - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202400320 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202402 | 10/01/2024 09:48:10 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1374, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q03" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202402 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202400273 | STE |  | D062A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.021-7 | 202402 | 10/01/2024 11:19:59 | Durante a execução da SSP 20235391, foi verificado que o manômetro que mede a pressão de gás da bucha está com vazamento da glicerina interna. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a glicerina interna do manômetro havia vazado. Foi substituído o manômetro por um novo, de modelo similar, retirado do almoxarifado. Em seguida foi realizado a conexão elétrica do manômetro novo e realizado a simulação da atuação dos alarmes de pressão da bucha, sendo esta satisfatória.
202400272 | STE |  | D062A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.019-5 | 202402 | 10/01/2024 11:16:39 | Durante a execução da SSP 20235391, foi verificado que o manômetro que mede a pressão de gás da bucha está com vazamento da glicerina interna. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado que a glicerina interna do manômetro havia vazado. Foi substituído o manômetro por um novo, de modelo similar, retirado do almoxarifado. Em seguida foi realizado a conexão elétrica do manômetro novo e realizado a simulação da atuação dos alarmes de pressão da bucha, sendo esta satisfatória.
202400271 | STE |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 202402 | 10/01/2024 13:53:43 | Durante a execução da SSP 20235391, foi verificado que os valores de umidade do gás SF6 estavam acima do limite estabelecido na fase A, e perto do limite nas fases B e C. Valores encontrados: Fase A: 104,8ppm (32°C); Fase B: 89ppm (32°C); Fase C: 96ppm (32°C). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 dos três compartimento por um período de 06 horas em cada compartimento, utilizando um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular neste processo. Utilizados os carros Dilo C50A03 e o carro adaptado sem BP. Valores após o tratamento: Fase A - Umidade: 17,81ppm; Temp: 32°C; Pressão: 506kPa, Dens: 30,80g/l. Fase B - Umidade: 40,12ppm; Temp: 33°C; Pressão: 509kPa; Dens: 30,90g/l; Fase C - Umidade: 39,39ppm; Temp: 33°C; Pressão: 508kPa; Dens: 30,82g/l.
202400122 | STE |  | D006A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.014-7 | 202401 | 04/01/2024 07:43:48 | Prestar apoio a equipe do PTI para solucionar a falha de comunicação reportada no CBS-33. Atividade a ser realizada em conjunto com a atualização do SMD, conforme SSA 202400043. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202404 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o acompanhamento dos colaborados do PTI BR e IEQ3 encarregados de atualizar o software do Sistema de Monitoramento dos Disjuntores (SMD) durante as correções de falha de comunicação do CBS.
202400121 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202401 | 04/01/2024 07:44:22 | Prestar apoio a equipe do PTI para solucionar a falha de comunicação reportada no CBS-13. Atividade a ser realizada em conjunto com a atualização do SMD, conforme SSA 202400043. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202404 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o acompanhamento dos colaborados do PTI BR e IEQ3 encarregados de atualizar o software do Sistema de Monitoramento dos Disjuntores (SMD) durante as correções de falha de comunicação do CBS.
202400120 | STE |  | C010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.054-1 | 202401 | 04/01/2024 07:44:34 | Prestar apoio a equipe do PTI para solucionar a falha de comunicação reportada no CBS-07. Atividade a ser realizada em conjunto com a atualização do SMD, conforme SSA 202400043. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202404 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o acompanhamento dos colaborados do PTI BR e IEQ3 encarregados de atualizar o software do Sistema de Monitoramento dos Disjuntores (SMD) durante as correções de falha de comunicação do CBS.
202400119 | STE | 202209201 | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202401 | 04/01/2024 07:44:42 | Prestar apoio a equipe do PTI para solucionar a falha de comunicação reportada no CBS-17. Atividade a ser realizada em conjunto com a atualização do SMD, conforme SSA 202400043. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202404 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o acompanhamento dos colaborados do PTI BR e IEQ3 encarregados de atualizar o software do Sistema de Monitoramento dos Disjuntores (SMD) durante as correções de falha de comunicação do CBS.
202400043 | STE |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202401 | 02/01/2024 13:52:58 | Acompanhar o fabricante PTI na atualização de software do Sistema de Monitoramento de Disjuntores (SMD), conforme convênio 4500062045. Previsão de execução da atividade nos dias 08 e 09/01/2024. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202404 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado el acompañamiento a los compañeros de IEQ3 y del PTI encargados de la actualización del software del Sistema de Monitoreo de Interruptores (SMD), el servicio se desarrollo sin inconvenientes.
202320748 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202352 | 28/12/2023 09:55:04 | Durante a execução da SSP: 20231480, foi verificado que o compartimento A25-2 Fase T está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 126 ppmw Densidade: 30,76 g/l Pressão: 507 kPa Temperatura: 33°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202402 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase T con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas, circulando en promedio de 198 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase T: Humedad: 43,50 ppmw; Presión: 502,90 KPa; Densidad: 30,59 g/l; Temperatura: 32°C
202320747 | STE |  | C069A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS | 0016.097-0 | 202352 | 28/12/2023 11:10:33 | Durante a execução da SSP: 20231480, foi verificado que o compartimento A21-4 Fase R está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 128,66 ppmw Densidade: 31,0 g/l Pressão: 513 kPa Temperatura: 34°C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A21-4 Fase R energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 150 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade: 63 ppmw Pressão: 508 kPa Temp: 32 ºC Densidade: 30,89 g/l.
202320548 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202351 | 22/12/2023 16:14:13 | Durante a execução da SSP: 20231492, foi verificado que o compartimento A57-5 Fase C está com o valor de umidade do gás SF6 acima do limite estabelecido. Umidade: 155 ppmw Densidade: 30,64 g/l Pressão: 511 kPa Temperatura: 36,11 °C. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Efectuado tratamiento del gas SF6 del compartimento A57-5 Fase C. Tratando durante 7 horas utilizando el carro DILO Código C50A04, utilizando mantas térmicas por el compartimento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Humedad: 19,42 ppmw. Presión: 523 kPa. Temperatura Ambiente: 35ºC. Densidad: 31,52 g/l. Obs: Fue retirado la conexión entre los compartimientos 5 y 4 (SSA: 202319789).
202320452 | STE |  | C064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A02-4 | 0016.129-2 | 202351 | 22/12/2023 15:48:36 | Humedad por encima del límite en la fase T y próximo al limite establecido en las fases R y S. Valores encontrados a 32ºC respectivamente : R: 99,45 ppm / 30,74 g/l / 503 kPa S: 99,74 ppm / 30,33 g/l / 498 kPa T: 102,46 ppm / 30,16 g/l / 496 kPa Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20231578 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202401 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas SF6 de las 3 fases. Utilizado carro de servicio DILO C50A03 conectado a un filtro grande de alumina activada y filtro molecular por 6hs cada fase. Valores dejados: R : 30,46 ppm / 99,3% / 502,4 kPa S : 30,32 ppm / 99,1 % / 499,5 kPa T : 30,02 ppm / 99,4 % / 498,7 kPa
202320322 | STE |  | C006B001 | QUADRO A02 CONTROLE DO BAY TA-01 | 0193.002-8 | 202351 | 19/12/2023 09:10:10 | Durante a execução da SSP 20231367, foi verificado que o tempo do relé 116D2 estava ajustado em 45 segundos. Ao se realizar a tentativa de ajuste deste relé, foi constatado que o trimpot de ajuste de tempo estava danificado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202352 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé 116D2 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Após a substituição, foi realizado o ajuste do tempo e em seguida os ensaios para verificar o ajuste, sendo estes ensaios satisfatórios.
202320255 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202351 | 19/12/2023 09:09:25 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 124,63 ppm / 497,95 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202402 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando en promedio de 232 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: Humedad: 26,91ppmw; Presión: 496,15 KPa; Densidad: 30,15 g/l; Temperatura: 32°C
202320254 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202351 | 19/12/2023 09:09:55 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 121,84 ppm / 500.91 kPa a 31ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202402 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 155,8 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 41,94 ppmw / Presión: 500,3 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,45 g/l.
202320130 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202350 | 14/12/2023 14:13:26 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 121,31 ppm / 498,56 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202401 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 153,3 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42,21 ppmw / Presión: 501,5 KPa / Temp. ambiente: 30°C / Densidad: 30,47 g/l.
202320129 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202350 | 14/12/2023 14:13:59 | Humedad por encima del límite establecido en la fase A. Valores encontrados : 120,32 ppm / 500,60 kPa a 30,7ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202401 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A31-2 fase A energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inpesionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 150 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade: 27,5 ppmw Pressão: 498,66 kPa Temp: 31,45 ºC Densidade: 30,33 g/l
202320128 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202350 | 14/12/2023 14:14:14 | Humedad por encima del límite establecido en la fase S. Valores encontrados : 123,14 ppm / 505,51 kPa a 31ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202401 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en la fase S con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando en promedio de 131,4 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A03, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: Humedad: 39,10 ppmw; Presión: 504 KPa; Densidad: 30,88 g/l; Temperatura: 30°C
202320127 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202350 | 14/12/2023 14:07:58 | Humedad por encima del límite establecido en la fase T. Valores encontrados : 121,74 ppm / 506,02 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202401 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A52-2 fase C energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 150 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade:31,66 ppmw Pressão: 502 kPa Temp: 31,9 ºC Densidade: 30,56 g/l
202319990 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202350 | 12/12/2023 10:37:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 85L01 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 34,0MPA. | OUO5 | MET3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202524 | FERNANDO MARCANTE | Se llevó a cabo una verificación del circuito eléctrico asociado al sistema de alarma, sin constatar anormalidad. Realizado reapriete y limpieza de las conexiones. Se llevaron a cabo pruebas operativas que culminaron con éxito.
202319941 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202350 | 12/12/2023 09:34:25 | Encontrado durante la ejecución SSP 20231492 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A444, compartimiento A57-1 fase "A". | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado falla de comunicación a consecuencia de nodo esclavo inoperante, sustituido el nodo esclavo SMG17A444 por SMG17A530 solucionando dicho inconveniente. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202319940 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202350 | 12/12/2023 09:34:42 | Encontrado durante la ejecución SSP 20231492 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A167, compartimiento A51-1 fase "A". | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202319917 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202350 | 11/12/2023 10:22:17 | Humedad por encima del límite establecido en las fases A y B. Valor de humedad cercano al límite máximo establecido en la fase C. Valores encontrados para la Fase A : 127,30 ppm / 513,66 kPa a 30ºC. Valores encontrados para la Fase B : 130,92 ppm / 501,05 kPa a 30ºC. Valores encontrados para la Fase C : 116,98 ppm / 499,80 kPa a 30ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202351 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 en las 3 fases con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas cada fase manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando en promedio de 170 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase A: 53ppmw / 502KPa / 30,33g/l a temp. 34°C Fase B: 37ppmw / 511KPa / 30,44g/l a temp. 32,8°C Fase C: 49ppmw / 508KPa / 30,68g/l a temp.34,1°C
202319913 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202350 | 11/12/2023 11:02:41 | Encontrado durante la ejecución SSP 20231492 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A216, compartimiento A43-1 fase "C". | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202351 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202319839 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202350 | 12/12/2023 09:35:00 | Densidad por debajo del límite establecido en la fase R. Valores encontrados: Densidad: 29,42 g/l Presión: 488,92 kPa Temperatura: 33°C Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231480 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202351 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado enchimento de gás SF6 na fase R do compartimento, com linha energizada, até atingir o valor nominal. Valor de recarga: 7,753 kg Valor pós recarga: 30,92 g/l temperatura: 39 ºC Pressão: 520,15 kPA Foi realizada inspeção com câmera GF306, sendo confirmado o vazamento de gás SF6 relatado na SSA 202208373. Vídeo anexo.
202319836 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202350 | 11/12/2023 10:20:56 | Humedad por encima del límite establecido en la fase A. Valores encontrados : 127,54 ppm / 501,62 kPa a 30ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202351 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, com equipamento A31-2 fase A energizado. Utilizado carro de serviço: DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inpesionadas as conexões com Gasfinder, não sendo encontrados vazamentos. Duração do tratamento: 6 h; Massa de gás tratada: 179 kg; Parâmetros verificados após tratamento: Umidade - 35,93 ppmw Pressão - 498,66 kPa Temp - 31,82 ºC Densidade - 30,35 g/l
202319833 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202350 | 11/12/2023 10:23:50 | Humedad por encima del límite establecido en la fase A. Valores encontrados : 123,43 ppm / 499,44 kPa a 30ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202351 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 175,41 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 52ppmw / Presión: 507KPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,83g/l.
202319660 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202349 | 04/12/2023 14:39:29 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 147,66 ppm / 499,33 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231492 | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202350 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Procedeu-se o tratamento do gás SF6 com o circuito desenergizado, com carro de serviço adaptado, sem identificação, conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Realizou-se inspeção das conexões envolvidas na atividade com câmera GF306 e não foram encontrados vazamentos. Duração - 8 horas Massa tratada - 513,375 kg Umidade deixada - 30,18 ppmw Pressão deixada - 515 kPa Temperatura - 35 ºC Densidade - 31,06 g/l
202319166 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202347 | 24/11/2023 05:35:07 | Anunciador não realiza teste de lâmpadas nas banderolas 05, 06, 15, 25, 33, 34, 35 e 41. Obs.: Verificado que as respectivas lâmpadas não possuem filamentos rompidos. | OUO6 | MET3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202350 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarmas, fue encontrado el relé 401K6 inoperante. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202319129 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202347 | 23/11/2023 10:12:11 | Durante la ejecución de la SSP: 20231491, se encontró que el valor de Humedad en el compartimiento A57-5 Fase C se encuentra por encima del limite establecido. Humedad: 191,81 ppmw Densidad: 30,68 g/l Presión: 506,88 kPa Temperatura: 33,49 °C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202349 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado tratamiento del gas SF6 del compartimento A57-5 Fase C. Tratando durante 6,5 horas utilizando el carro DILO Código C50A02, utilizando mantas térmicas por el compartimento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Humedad: 23,01 ppmw. Presión: 506,92 kPa. Temperatura Ambiente: 34,43 ºC. Densidad: 30,57 g/l. Obs: Fue hecho una conexión entre los compartimientos 5 y 4 según SSA: 202319789.
202318943 | STE |  | C011B001 | QUADRO A06 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.007-9 | 202347 | 20/11/2023 13:56:13 | Durante a execução da SSP 20230808, foi encontrado o alarme 305H5 ''Rellenar compartimento de gás'' com defeito. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202347 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Durante a execução da SSP 20230808, foi realizado o teste dos alarmes do disjuntor 45U12 sendo encontrado o alarme ''Rellenar compartimento de gás'' com defeito. Após verificação, foi identificado que o relé 305H5 estava queimado. Após sua substituição, o alarme operou normalmente.
202318393 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202345 | 10/11/2023 09:28:05 | Durante pré execução da SSP 20232465, verificou-se umidade acima do limite superior na fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202348 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A07-3-S, durante 7 horas, através do carro DILO adaptado (sem BP), e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 616 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 497,78 kPa 30,16 ºC 30,5 g/l 21,62 ppmw Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos.
202318392 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202345 | 10/11/2023 09:28:34 | Durante pré execução da SSP 20234765, verificou-se densidade baixa, próxima ao limite inferior, na fase T. Através do histórico de monitoramento no SMG, estima-se perda de 0,212 kg de gás entre 09/11/2022 e 09/11/2023. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202348 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,460 kg de gás SF6 novo. Parâmetros observados via SMG após enchimento: 501 kPa 31,54 ºC 30,58 g/l 77,19 ppmw. Inspeção do compartimento com uso da câmera FLIR GF306 não localizou a fonte do vazamento de gás.
202318373 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202346 | 15/11/2023 18:01:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LÁMPARA COMPLETAMENTE PRESA DIFICULTANDO SU SUSTITUCIÓN, CONFORME ANEXOS. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202347 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a la verificación de la avería en la lámpara indicadora. Encontrada la avería se reemplazó la lámpara con otra de características similares el cual fue sustraída del espacio de reserva encontrada en el mismo panel. Se realizaron las pruebas de funcionamiento teniendo éstas resultados satisfactorios. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202318203 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202345 | 06/11/2023 16:20:40 | Realizar tratamento energizado na fase C do compartimento por um período de 12 horas, conforme IM.EQ.0194. Tratamento a ser realizado para avaliação do comportamento da umidade no compartimento A57-5 (com interligação provisória conforme parecer na SSA 202315800). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202346 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A57-4-C, interligado ao compartimento A57-5-C (SSA 202315795), mantendo-o energizado. Foram utilizados um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, e carro de serviço exclusivo para tratamento energizado D050A002. Tratamento realizado por 12 horas, circulando 378 kg de gás SF6. Inspecionou-se as conexões com câmera GF306, sem vazamentos. Medições realizadas no compartimento A57-5-C, pós tratamento: 158,09 ppmw 502kPa 31ºC 30,6g/l
202317541 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202344 | 30/10/2023 07:10:42 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 124,98 ppm / 489.97 kPa a 29ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231490 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202346 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B con el compartimiento Energizado. Tratado durante 6 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 166,39 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 28,11 ppmw / Presión: 497,5 KPa / Temp. ambiente: 28°C / Densidad: 30,49 g/l.
202317426 | STE |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202343 | 26/10/2023 13:33:31 | Durante execução da SSP 20231461 verificou-se falha na sinalização “T3 DESCONECTAR COMPARTIMENTO DE GÁS” . | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202344 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "T3 DESCONECTAR COMPARTIMENTO DE GÁS". Constatou-se falha no relé 255k1. Procedeu-se a substituição por outro similar retirado do almoxarifado. Testes realizados se mostraram satisfatórios. Falha solucionada.
202317229 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 202343 | 24/10/2023 09:42:07 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202346 | FERNANDO MARCANTE | Instalados os tubos de interconexão entre as válvulas USR32 superior e os tanques de óleo (1 tubo modif. com SSA 202314405 e 2 tubos com SSA 202317226). Instalado uma sanfona flexível em série com o tubo para manter as contrações das manobras, entre o tanque/USR32, melhorando a hermeticidade no circ. hidráulico. Realizado purga do circuito hidráulico. Não foi possível verificar os tempos das manobras, pois o DJ não possui monitoramento. Será verificado os tempos na próxima manutenção preventiva.
202317095 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202342 | 20/10/2023 14:06:35 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5578, fue verificado que la alarma "FALTA NITROGENO EN ACUMULADOR HIDRÁULICO - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202317094 | STE |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202342 | 20/10/2023 14:07:37 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5578, fue verificado que la alarma "DISPARO GUARDAMOTOR MOTOR DE BOMBA - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202317046 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202342 | 20/10/2023 09:38:01 | Durante la ejecución de la SSA: 202316586, fue detectado que la presión del gas SF6 en el compartimiento A14-10B Fase R se encuentra cercana al limite inferior. Presión: 480,4 KPa. Temperatura: 26,6 °C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202343 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 15 kg de gas nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 495 kPa de presión a 27°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento. Ejecutado con AT: 202308929 Obs.: Valores medidos con Manómetro Patrón.
202317003 | STE |  | D060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.015-2 | 202342 | 19/10/2023 05:38:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA AVARIA NO VERNIZ DO EQUIPAMENTO. VER ANEXOS. | OUO6 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202522 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada una inspección termográfica superficial con la Línea energizada, utilizando la cámara FLIR T1020, sin constatarse anomalías. Adicionalmente, se efectuó una búsqueda de fuga de gas con la cámara FLIR GF-306, sin detectarse pérdidas. Imágenes térmicas e informe adjuntos. Emitida SSA N° 202508015 para IEQ3 solicitando parecer técnico sobre necesidad de intervencion especial. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202317002 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202342 | 19/10/2023 05:38:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE PRESSÃO (760kPA) NO COMPARTIMENTO A19-1-S, ACIMA DO LIMITE SUPERIOR (740KPA), CONFORME PIO 3 REV.6. VER ANEXOS. | OUO5 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202514 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirado el manómetro y enviado a ILA 2 para calibración con SSA 202503603. Posterior a la calibración, realizado proceso de vacío, estanqueidad, y recarga de Gas Sf6 al manómetro con la manguera de conexión al Interruptor a presión Nominal del Interruptor (742 kPa a 34ºC). Reinstalado el manómetro al Interruptor observando lectura de 742 kPa a 34ºC (Corroborado con Sistema de Monitoreo SMG y también con Equipo de Medición de Gas Dilo Analizer 973). |  | 36 - PRESSAO ALTA
202316912 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202342 | 17/10/2023 16:04:51 | Encontrado prisionero roto en la base del cubículo del Interruptor en la Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP 20230812, (MP3S). | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue sustituido prisionero del soporte del interruptor de la fase R, por uno nuevo con las mismas características. Material retirado del stock reserva de sobra de montaje de la GIS.
202316863 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202342 | 16/10/2023 16:55:29 | Humedad por encima del límite establecido en la fase B. Valores encontrados : 121,81 ppm / 496.97 kPa a 29ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231490 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202344 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B con el compartimiento Energizado. Tratado durante 7 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h promedio), circulando 187,3 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 41,21 ppmw / Presión: 499,5 KPa / Temp. ambiente: 28°C / Densidad: 30,66 g/l.
202316838 | STE |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 202342 | 16/10/2023 13:57:13 | Durante la ejecución de la SSP: 20234738, fue verificado que se encontraba inoperante el botón de rearme de las alarmas. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 306K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202307279
202316836 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202342 | 16/10/2023 13:58:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20234738, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de Gas - Q97" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT: 202307279
202316597 | STE |  | C004A018 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A27-T2 FASE S | 0186.023-2 | 202341 | 09/10/2023 14:52:05 | Durante la ejecución de la SSP: 20234738, encontrado contador de descargas asociado al pararrayos encapsulado 500kV A27-T2 Fase S inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se identificó el contador inoperante, el cual se reemplazó por otro con características similares. Posterior a la instalación, se llevaron a cabo pruebas operativas que arrojaron resultados satisfactorios. Contador de descargas dejado: 18.
202316586 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202341 | 09/10/2023 16:53:39 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/4738 fue encontrado pérdida de gas SF6 en la fase "R" a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER, video en adjuntos. Presión actual: 472 kPa a 23°C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202343 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el retiro del tubo de interconexión, con filtro, entre compartimientos de gas SF6, este fue reparado con la SSA: 202316919 emitida para MAM3 y la SSA: 202316835 emitida para la MMU3. El tubo de interconexión con filtro, fue verificado, ensayado y posteriormente instalado obteniéndose resultados favorables, solucionando de esta manera la perdida de gas SF6 en el mismo. Obs.: La verificación fue realizada con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202316563 | STE |  | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202341 | 09/10/2023 10:48:03 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20234738, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado: 124 ppmw con temperatura ambiente de 33ºC, registrado en el SMG en fecha 26/09/2023. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase R. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código C050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 40,74 ppmw / Presión: 491 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202316277 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202340 | 04/10/2023 16:06:53 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/08688, fue verificado que la alarma "Desconectar Compartimiento de Gas - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202341 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K1 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Servicio ejecutado con AT:2023/07966
202316270 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202340 | 02/10/2023 10:28:21 | Encontrado durante a execução da SSP20231477, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "R". Valor encontrado 29,47g/l com temperatura ambiente de 27,35ºC e pressão de 476 kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202341 | FERNANDO MARCANTE | Foi encontrado um vazamento de gás SF6 entre o flange do compartimento e a membrana de ruptura inferior. Foi constatado que o gás estava vazando pelo parafuso de fixação da membrana de ruptura. Emitido SSA 202316602 referente ao vazamento de gás. Foi carregado 2,995kg de gás SF6 novo no compartimento. Parâmetros do gás após a intervenção: Pressão = 495kPa; Densidade: 30,68g/l; Umidade: 71,03ppmw; Temperatura: 27ºC.
202316136 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202339 | 29/09/2023 08:39:37 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/10465, fue verificado que el rearme de alarma "Q01 - Tiempo de Operación de Bomba Excedido" se encuentra actuando indebidamente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202341 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el circuito de actuación de la alarma y sustituidos los siguientes componentes. - Contactor 116K6 por uno de similares características retirado de almacenes. - Contactor 114K3 por uno de similares características retirado de almacenes. - Anunciador con pulsador 304H2 por uno de similares características utilizado material de reserva (Ref. SSA: 2017/13086A) Obs.: Servicio ejecutado con AT: 2023/7966 Posteriormente, fueron realizados ensayos con resultados satisfactorios.
202316135 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202339 | 29/09/2023 08:39:53 | Durante la ejecución de la SSA: 2022/10465, fue verificado que la alarma "Q01 - Tanque N2 Presión Baja" se encuentra actuando indebidamente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202341 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada verificación del circuito del Flujómetro: - Encontrados 3 cables de alimentación y 3 cables de retorno (Pares R, S, T) ingresando respectivamente en 2 puntos de una bornera de 4 puntos. (Img. en anexo) - Sustituida la bornera de 4 puntos por una regla con 6 borneras de 2 puntos (Utilizado reserva de la GIS). - Reconectados los cables de alimentación y retorno de forma independiente y puenteadas las salidas en los puntos 9 y 21. (Img. en anexo) - Realizados ensayos satisfactorios
202315787 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202338 | 22/09/2023 10:20:54 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: Será realizado a modificação de um tubo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conectan las válvulas USR-32 superior con los tanques de aceite (utilizados 2 tubos modif. con SSA:202314405 y 1 tubo con SSA:202317226). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Ejecutada con AT:202307965
202315495 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202338 | 18/09/2023 08:53:25 | Verificado durante a execução da SSP: 202301489 que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "C". Valor encontrado: 140 ppmw com temperatura ambiente de 32ºC e pressão de 504,9kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202341 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento de secado del gas SF6. Tratado durante 6 hs con el carro DILO C50A02, circulando 627 kg de Gas Sf6, utilizando mantas térmicas por el compartimento y así también filtro grande de alumina activada y tamiz molecular en el proceso. Luego del tratamiento, fueron interligados los compartimientos A57-5 C y A57-4 C utilizando filtro con alumina activada conforme parecer Técnico (SSA 202315800). Valores dejados: 6,77 ppmw./ 502,7 kPa / 30,72g/l / 30,61ºC.
202315492 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202338 | 18/09/2023 09:54:00 | Verificado durante a execução da SSP: 202301489 que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "B". Valor encontrado: 126 ppmw com temperatura ambiente de 27ºC e pressão de 495kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202340 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento da fase B. Realizado tratamento por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado o carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Umidade: 34 ppmw / Pressão: 498 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidade: 30,66 g/l.
202315453 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202338 | 18/09/2023 07:40:53 | Verificado durante a execução da SSP: 202301489 que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "A". Valor encontrado: 121,34 ppmw com temperatura ambiente de 31ºC e pressão de 498kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202341 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6, com equipo energizado, A31-2 fase A, por 2 h com carro de serviço DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Seguiu-se o tratamento por mais 12 h acrescentando-se duas mantas térmicas a esta configuração. Total: 14 h de tratamento e 396kg de gás. Inpesionadas as conexões com Gasfinder, sem vazamentos. Medições realizadas pós tratamento: Umidade - 24 ppmw Pressão - 497 kPa Temp - 27,5ºC Densidade - 30,75 g/l
202315323 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202337 | 14/09/2023 05:38:01 | Verificar e solucionar conector solto nos cubículos das fases "S" e "T", conforme anexos. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202339 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Solucionado durante ejecución de SSA 202315108. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202315280 | STE |  | D004A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6U15 | 0192.070-7 | 202337 | 13/09/2023 11:47:12 | Durante a execução da SSA 202313518, foi encontrado uma avaria na base do contato móvel da seccionadora b6U15, no momento da retirada da proteção anti corona. Também foi verificado que o contato de arco estava danificado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202339 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do pré contato de ignição e do suporte base do contato móvel da seccionadora por peças de modelo similar retiradas do almoxarifado e a troca do eixo isolante do mecanismo de acionamento. Serviço realizado com AT 202313518.
202315165 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202337 | 13/09/2023 10:30:39 | Realizar uma inspeção minuciosa com a linha desenergizada para encontrar possíveis perdas de gás SF6 na fase B deste compartimento, que não puderam ser detetadas durante a execução do SSA 202313322 com linha energizada. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202402 | FERNANDO MARCANTE | Realizado inspeção com a câmera Gás Finder e encontrado um ponto de vazamento de gás na válvula Dilo DN20 conf. imagem. Foi substituído a válvula Dilo por uma de modelo similar retirado da ferramentaria da GIS. Após a substituição, foi realizado uma inspeção com a câmera, e ainda foi detectado um pequeno vazamento. Foi reapertado a conexão, e não apresentou vazamento. No dia seguinte foi realizado uma nova inspeção com a câmera e com solução de água e sabão, onde não se detectou mais vazamentos
202315133 | STE |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202337 | 12/09/2023 11:39:42 | Encontrado durante a execução da SSP20231489, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado 29,38g/l com temperatura ambiente de 27,20ºC e pressão de 475 kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202406 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada recarga com 1,235 kg de gás SF6 novo. Parâmetros obtidos via SMG após enchimento: 506 kPa 32,45 ºC 30,72 g/l 17,62 ppmw Realizada inspeção do compartimento com uso da câmera FLIR GF306, não encontrando vazamentos.
202315119 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202337 | 12/09/2023 11:40:58 | Encontrado durante a execução da SSP20231477, valor de densidade de gás SF6 inferior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado 29,39g/l com temperatura ambiente de 32,69ºC e pressão de 485kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202344 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a recarga de gás SF6 no compartimento A17-5 Fase S após a substituição do o'ring do isolador superior do compartimento. A substituição do o'ring foi realizada com a SSA 202210144. Parâmetros do gás após a intervenção: Pressão: 496kPa; Temperatura: 28°C; Densidade: 30,61g/l; Umidade: 14,17ppm; Pureza: 98,6%. Realizado inspeções com a câmera gás finder e não foi encontrado vazamentos de gás SF6 no compartimento.
202315115 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202337 | 12/09/2023 07:31:49 | Durante a execução da SSP 20231489, foi verificado falha de comunicação com o nó escravo SMG17A444, desde o dia27/06/2023. Este nó está associado ao compartimento A57-1 Fase A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202340 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alimentación y se encontró plug suelto del RDG. Se procedió a conectar y de esa forma solucionar la falla de comunicación, plug sin ningún defecto encontrado. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202315113 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202337 | 12/09/2023 07:32:09 | Durante a execução da SSP 20231477, foi verificado falha de comunicação nos seguintes nós escravos: - SMG17A111 - Compartimento A25-1 Fase R (em falha desde o dia 16/08/2023); - SMG17A122 - Compartimento A25-1 Fase T (em falha desde o dia 20/08/2023). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202340 | FERNANDO MARCANTE | Foi verificado, nos dois compartimentos, que os cabos de comunicação que interligam o RDG e o nó escravo estavam rompidos, na ponta que fica conectado ao nó escravo. Procedeu-se a substituição dos cabos de comunicação por cabos novos do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202315111 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202337 | 12/09/2023 07:32:21 | Durante a execução da SSP 20231477, foi verificado falha de comunicação com o nó escravo SMG17A353, desde o dia 08/09/2023. Este nó está associado ao compartimento A24-1 Fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202340 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202315108 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202337 | 12/09/2023 07:32:37 | Durante a execução da SSP 20231477, foi verificado falha de comunicação nos seguintes nós escravos: - SMG17A087 - Compartimento A17-1 Fase T (em falha desde o dia 06/08/2023); - SMG17A093 - Compartimento A18-1 Fase S (em falha desde o dia 08/08/2023); - SMG17A098 - Compartimento A18-1 Fase T (em falha desde o dia 10/08/2023). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202340 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron identificados los siguientes problemas: - Plugs sueltos en los RDGs de los compartimientos A18-1 en las Fases S y T - Conector de comunicación suelto, correspondiente al Nodo SMG17A087 - Conector de comunicación dañado, correspondiente al Nodo SMG17A098 Se constató buen estado de los plugs. Fueron reconectados y verificada su firmeza. Sustituido el conector dañado con material proveído por OC 4500038606/16. Posteriormente, se realizó un ensayo satisfactorio de recolección de datos.
202315078 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202337 | 12/09/2023 07:32:59 | Durante a execução da SSP: 2023/4764, foi encontrado a humidade com valor superior ao limite estabelecido na fase "T". Valor encontrado: 103,28 ppmw. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202337 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A06-4 fase T durante 4:30h utilizando o carro DILO adaptado sem BP e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular (BP: 713726). Medições realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 27,59 ppmW. Pressão: 487,2 kPa. Temperatura ambiente: 27,1ºC. Densidade: 30,15 g/l.
202315077 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202337 | 12/09/2023 07:33:11 | Durante a execução da SSP: 2023/4764, foi encontrado a humidade com valor superior ao limite estabelecido na fase "T". Valor encontrado: 103,56 ppmw. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202337 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A05-5 fase T durante 4:30h utilizando o carro DILO C050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular (BP 713727). Medições realizadas via SMG após o tratamento, constataram: - Umidade: 8,98 ppmW. - Pressão: 488,1 kPa. - Temperatura ambiente: 27,3ºC. - Densidade: 30,24 g/l. Durante o tratamento foi utilizado as mantas térmicas para aquecer o compartimento.
202314893 | STE |  | D033A014 | TC 500 KV SF6 CT2-A33 FASE B | 0196.344-9 | 202336 | 06/09/2023 15:32:41 | Durante la ejecución de la SSP 20230034 Inspección y Termografía, fue localizada anormalidad en delta temperatura conforme imagen capturada, según indicado en la IM.EQ.0073 Temperatura del punto caliente: 38,5°C Delta de temperatura: 13°C Temperatura ambiente: 23°C Corriente de referencia: 637A | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202435 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue desmontada la carcaza del TC CT2 y constatada la presencia de puntos calientes en el área de contacto. Fue lijada la superficie y posteriormente el TC fue remontado. Con máquina U11 en el sistema, fue realizada inspección termográfica (en adjunto) verificando ausencia del punto caliente, constatando solución del problema.
202314815 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202336 | 05/09/2023 13:16:25 | Verificar e solucionar contatos de posicao do disjuntor desprotegidos, localizados na fase "S". | OUO5 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202337 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sujetado la tapa de los micro switch de alarmas del presostato con abrazadera de nylon debido a que por desgaste, la tapa ya no quedaba perfectamente encastrado. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202314575 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202335 | 01/09/2023 14:48:23 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase C. Valor encontrado: 116,0 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase T. Tratado durante 4 horas utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 49,23 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 25°C.
202314574 | STE |  | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202335 | 01/09/2023 14:49:16 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A, B e C. Valores encontrados: - Fase A: 100,69 ppm; - Fase B: 112,60 ppm; - Fase C: 114,92 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T. Tratado durante 3,5 horas por cada fase utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 50,11 ppmw / Presión: 494 KPa / Temp. ambiente: 25°C. S: Humedad: 46,62 ppmw / Presión: 493 KPa / Temp. ambiente: 25°C. T: Humedad: 49,08 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 25°C.
202314573 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202335 | 01/09/2023 14:50:07 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A e B. Valores encontrados: - Fase A: 121 ppm; - Fase B: 108 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R y S. Tratado durante 3 horas por cada fase utilizando el carro DILO Código C050A03, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 35,16 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 24°C. S: Humedad: 26,54 ppmw / Presión: 498 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202314572 | STE |  | C004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-2 | 0016.037-7 | 202335 | 01/09/2023 14:50:30 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A, B e C. Valores encontrados: - Fase A: 106,1 ppm; - Fase B: 120,0 ppm; - Fase C: 102,7 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T. Tratado durante 2,5 horas por fases utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 13,56 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 24°C. S: Humedad: 9 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 24°C. T: Humedad: 31,19 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202314571 | STE |  | C004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9B | 0016.036-9 | 202335 | 01/09/2023 14:50:44 | Verificado durante a execução da SSA: 202313160 (AT: 202307435) que valor de umidade ultrapassou o limite superior nas fases A, B e C. Valores encontrados: - Fase A: 108,0 ppm; - Fase B: 115,2 ppm; - Fase C: 106,9 ppm; Temperatura ambiente: 23ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202342 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento en las fases R, S y T. Tratado durante 2,5 horas por fase utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 23,74 ppmw / Presión: 496 KPa / Temp. ambiente: 24°C. S: Humedad: 25 ppmw / Presión: 494 KPa / Temp. ambiente: 24°C. T: Humedad: 21,52 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 24°C.
202314489 | STE |  | D004A020 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6U15 | 0192.070-7 | 202335 | 30/08/2023 10:37:17 | Realizar ensayo de oscilografía luego del montaje y ajuste de este seccionador debido a los trabajos de mantenimiento correctivo a causa del "flashover" en el compartimiento A45-2 fase B (SSA 202313518). Anexar resultados obtenidos. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado o ensaio de oscilografia na seccionadora após o término da montagem da mesma. Os resultados obtidos foram satisfatórios. Tempos de fechamento: Fase A: 1613,6ms / Fase B: 1626,8ms / Fase C: 1619,1ms. Tempos de abertura: Fase A: 736,2ms / Fase B: 714,8ms / Fase C: 710,7ms. Os ensaios foram realizados com a AT 202307249.
202314447 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202335 | 29/08/2023 15:57:49 | Durante a abertura do compartimento do disjuntor para substituição do isolador estanque, foi encontrado um porca sextavada solta na peça "Chapa Cobertor" do disjuntor ELH-SH3. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição da peça chapa cobertor por outra peça de modelo similar retirado do almoxarifado. A peça que foi retirada, devido a defeito na porca sextavada, foi enviada para reparo. Foi emitido a SSA 202314076 para MMU3 realizar o serviço.
202314407 | STE |  | C041A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 95U9A | 0192.125-0 | 202335 | 28/08/2023 17:09:59 | Encontrado durante execução da SSP 20234772, dano na mola que auxilia o dispositivo de retenção, na fase S. Esta falha impede a manobra manual. Imagens no campo "anexos". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi retirada uma mola de equipamento de modelo similar, fora de operação e instalada na seccionadora 95U9A. Testes de manobra manual foram realizados e se mostraram satisfatórios. Consultou-se MMU3 na pessoa de Charles Lauschener, sobre a possibilidade de recuperação da mola danificada ou confecção de mola equivalente, ao que retornou ser inexecutável com as ferramentas que possuem atualmente na condição de disposição acessível.
202314404 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202335 | 28/08/2023 16:53:58 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231488, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado: 147,84 ppmw con temperatura ambiente de 26,6 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202336 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado tratamiento del gas SF6 del compartimento A57-5 Fase C. Tratando durante 6 horas utilizando el carro DILO Código C50A02, utilizando mantas térmicas por el compartimento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Fase “C” Humedad: 5,17 ppmw. Presión: 508,77 kPa. Temperatura Ambiente: 34,04 ºC. Densidad: 30,73 g/l.
202314316 | STE |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202335 | 28/08/2023 08:25:44 | EN RECIENTE ACCESO REMOTO EL ESPECIALISTA PAUL DONEGAN (QUALITROL), DETECTÓ UNA ANORMALIDAD EN EL ACTUAL RBU-2 DE ESTA LOCALIZACIÓN. PARA REALIZAR NUEVAS PRUEBAS, SOLICITA LA SUSTITUCIÓN POR EL RBU-2 DE RESERVA LOCALIZADO EN LA SALA DE MONITOREO (COTA128) CONFORME IMÁGENES EN ADJUNTO. OBSERVACIÓN: LA SUSTITUCIÓN DE ESTE GABINETE RBU DEBERÁ SER CON EL RCC-50-01 DESENERGIZADO. POSTERIOR A LA SUSTITUCIÓN Y RECONEXIÓN TOTAL DE LOS CABLES A LOS DAQS, RENERGIZAR EL TABLERO. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202336 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizada la sustitución del módulo RBU-2 por el RBU de reserva que se encontraba guardado en la sala de monitoreo (cota 128), cumpliendo con la solicitud del especialista P. Donegan de Qualitrol. Solicitado PT a IEQ3 sobre RBU retirado. SSA 202315277 Realizado ensayos funcionales, constatado encendido normal del hardware. Equipo en condiciones para nueva verificación del fabricante conforme fue solicitado en la emisión.
202314155 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202334 | 24/08/2023 11:32:22 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20231488, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 130 ppmw con temperatura ambiente de 27,13ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase B. Tratado durante 12 horas manteniendo bajo flujo (25 kg Sf6/h), circulando 236 kg de Sf6 utilizando el carro DILO Código D050A003, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 29,4 ppmw / Presión: 489,5 KPa / Temp. ambiente: 25°C / Densidad: 30,5 g/l.
202314143 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202334 | 24/08/2023 06:00:08 | Verificar diodo danificado conforme anexo. | OUO5 | MET3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202337 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado la placa de diodos (391V6) del panel A22, encontrándose un diodo dañado en la misma. La placa de diodos fue remplazada, posteriormente se realizo ensayos obteniendo resultados favorables y quedando en condiciones operativas. La placa instalada formaba parte de las piezas retiradas de los paneles de reservas A28, A29 y A30. Referencia SSA: 2017/13086A. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202313960 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202334 | 22/08/2023 10:53:29 | Durante execução da SSP 20234772 verificou-se falha na sinalização “rellenar desconectar compart. De gás”, janela de alarme 26. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado o circuito do alarme "rellenar desconectar compart. De gás " e encontrado o relé 256k2 com mal funcionamento. O mesmo, apesar de estar atracando quando energizado, apresentava falha nos contatos NA específicos (11 e 14), responsáveis pela lâmpada 309H5. Optou-se pela substituição deste relé por outro similar, retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Testes foram realizados e a sinalização se mostrou reestabelecida.
202313893 | STE |  | D018A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA b6U15 FASE B | 0196.257-4 | 202334 | 21/08/2023 16:08:27 | DEBIDO AL EVENTO DE DESCARGA (FLASHOVER) EN LA FASE B OCURRIDO EN FECHA 15/08/2023, POSTERIOR A LA NORMALIZACIÓN DEL COMPARTIMIENTO, REALIZAR ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ESTE EQUIPO ASOCIADO AL SECCIONADOR b6U15, UTILIZANDO EL EQUIPO CPC 100 (RESISTENCIA DE AISLACIÓN, POLARIDAD, ETC.) ESTIMADO PARA SU CLASE DE EXACTITUD. REFERENCIA DE ENSAYOS DE ESTE EQUIPO EN DOCUMENTO ADJUNTO. OBS.: EN LA BAJA DE LA SSA, ANEXAR REPORTE DEL EQUIPO CPC 100 PARA REGISTRO CORRESPONDIENTE. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202335 | FERNANDO MARCANTE | Foi solicitado a equipe do setor MET2 a realização de ensaio no TC do compartimento que sofreu descarga disruptiva. Foi realizado ensaios de polaridade, relação de transformação, resistência de enrolamento secundário, levantamento da curva de magnetização e resistência de isolamento em corrente contínua. Os resultados do ensaio estão anexados na SSA derivada que foi emitida para o setor MET2. Os ensaios foram realizados com a AT 202307249.
202313862 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202334 | 23/08/2023 09:24:23 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20234772, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: 113,10 ppmw con temperatura ambiente de 30,5 °C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "S" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A02", circulando aproximadamente 960 kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 20,34; Pressão: 491,53 kPa; Temperatura ambiente: 26,8 ºC; Densidade: 30,48 g/l.
202313861 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202334 | 23/08/2023 09:24:55 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20234772, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado: 111,14 ppmw con temperatura ambiente de 30,4 °C. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "R" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A02", circulando aproximadamente 960 kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 17,87; Pressão: 488,48 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC; Densidade: 30,48g/l.
202313851 | STE |  | D018B001 | QUADRO A45 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.041-9 | 202334 | 21/08/2023 11:31:20 | Durante a normalização dos disjuntores do quadro A45, para retorno da Unidade 15, foi verificado que o alarme de proteção térmica da seccionadora Q98 não estava rearmando. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202334 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 307K3 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação da proteção térmica do motor da seccionadora e o alarme rearmou normalmente. Os serviços foram executados com a AT 202307255.
202313832 | STE |  | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 202333 | 20/08/2023 15:34:59 | Verificar motivo da atuação do alarme " SF6_60 VAO_U10/11 SEC 36U01 NC INDEF " , sem rearme. Obs: Rearmado com procedimentos operacionais. | OUO6 | MET3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202448 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Este serviço foi executado através da SSA 202418043.
202313528 | STE |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202333 | 15/08/2023 10:26:05 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase B da barra para permitir a manutenção corretiva no compartimento A45-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202335 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado gas SF6 del compartimiento hasta alcanzar 250kPa de presión y almacenado temporalmente en tanques de gas. Finalizado el mantenimiento correctivo fue recargado el mismo gas retirado hasta alcanzar presión nominal de 480kPa a 20°C.
202313527 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202333 | 15/08/2023 10:03:05 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase B do compartimento para permitir a manutenção corretiva no compartimento A45-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202335 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue retirado gas SF6 del compartimiento hasta alcanzar 250kPa de presión y almacenado temporalmente en tanques de gas. Finalizado el mantenimiento correctivo fue recargado el mismo gas retirado hasta alcanzar presión nominal de 480kPa a 20°C.
202313526 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202333 | 15/08/2023 10:03:33 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase B do disjuntor para permitir a manutenção corretiva no compartimento A45-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202335 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Siendo necesario sustituir el aislador damnificado (Ref: SSA: 202313518), fue retirado gas SF6 del compartimiento hasta alcanzar vacío y almacenado temporalmente en tanques de gas. Durante la intervención, se realizó vacio del filtro del Interruptor. Finalizado el mantenimiento correctivo fue realizado vacío por 12 horas, posteriormente fue recargado el mismo gas retirado hasta alcanzar presión nominal a 20°C. Valores finales: - Presión: 700 kPa - Humedad: 4.31 ppmw - Densidad: 46,91 g/l
202313396 | STE |  | C037A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U06T | 0189.053-0 | 202332 | 11/08/2023 23:05:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A REFERIDA SECCIONADORA NÃO SINALIZOU FECHADA NO SCADA DEPOIS DA MANOBRA DE FECHAMENTO. OBS.: SINALIZAÇÃO NORMAL TANTO NO PAINEL GUS QUANTO NO LOCAL. | OUO5 | MET3 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202334 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizada la verificación, limpieza y reapriete de bornes del circuito de señalización de posición de la seccionadora en los siguientes puntos: - 15 y 16 de las reglas X88A, X88B, X88C Posteriormente fueron realizadas maniobras de ensayo con resultados satisfactorios, solucionándose el problema.
202313326 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202334 | 21/08/2023 11:24:34 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232460, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Fase B: 28,57 g/l; Temperatura ambiente de 23,5 ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202336 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 11,49 kg de gas nuevo en la fase "B" del compartimiento, con línea energizada, hasta alcanzar 495kPa de presión y 30,72g/l de densidad a 27°C de temperatura ambiente. Constatado el lugar de la pérdida de gas registrado en la SSA 202208526, que será resuelta con la futura sustitución de conductores y tulipas del vano, debido al tiempo y la logística necesaria con línea desenergizada para solucionar el problema. Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202313322 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202334 | 21/08/2023 11:21:12 | Encontrado durante a execução da SSP: 20232460, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Fase B: 28,91 g/l; Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202336 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o reenchimento de gás SF6, com linha energizada, na fase B do compartimento até o valor nominal. Valor de recarga: 9.6 kg. Valores após recarga: 30,71g/l; Temperatura ambiente: 21 ºC. Pressão: 484,31 kPA. Foi realizada inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás neste compartimento. Foi emitida SSA 202315165 para inspeção detalhada na oportunidade do equipamento desenergizado.
202313174 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 09/08/2023 14:27:51 | Base del relé ELESTA 402K6 se encuentra dañada. Verificado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20235579. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202333 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizada la substitución de la base del relé ELESTA 402K6 por una base de modelo similar retirada de almacenes.
202313169 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202332 | 09/08/2023 14:28:35 | Durante a execução da SSP 20235580, foi verificado que a base do relé elesta 402K6 estava danificada. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição da base do relé elesta 402K6 por uma base de modelo similar retirado do almoxarifado.
202313160 | STE |  | C004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10B | 0016.035-0 | 202334 | 21/08/2023 11:16:42 | Realizar mediciones de calidad del GAS Sf6 en los compartimientos correspondientes a la BARRA B2. Compartimientos de GAS Sf6: A14-10B, A27-10, A14-9B, A16-3B, A27-3B, A16-2, A19-2, A21-2, A24-2 y A27-2. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a medição da qualidade do gás SF6 dos compartimentos relacionados a barra B2. Durante a medição, foi encontrado os seguintes compartimentos com valor de umidade acima do limite superior: - A14-9B Fases A, B e C (SSA 202314571); - A16-2 Fases A, B e C (SSA 202314572); - A19-2 Fases A e B (SSA 202314573); - A24-2 Fases A, B e C (SSA 202314574); - A27-2 Fase C (SSA 202314575). As SSA's acima são referentes aos valores de umidade acima do limite superior.
202313131 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202332 | 09/08/2023 14:36:15 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/1476 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A263, compartimiento A22-2 fase "R". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202335 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Inicialmente, se llevaron a cabo pruebas de comunicación con el SMG, las cuales arrojaron resultados satisfactorios. Esto se respalda en el análisis histórico, en el cual se constata que la Adquisición de datos se restableció de manera automática después de un período de 36 días de falta de comunicación, conforme Anexo adjunto. Posteriormente, se verificó la integridad del cable de comunicación que enlaza el RDG con el Esclavo vinculado al sensor WIKA, encontrado en buenas condiciones.
202313089 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:40:10 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5579, fue verificado que la señalización "Botón de Confirmación" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313088 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:40:28 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5579, fue verificado que la alarma "Q03 TANQUE N2 - PRESIÓN BAJA" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313087 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:41:07 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5579, fue verificado que la alarma "DISPARO GUARDAMOTOR - Q98 " se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313085 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202332 | 08/08/2023 07:40:46 | Llave de aterramiento b5U06T no libera permisible, aún con las condiciones de intertrabamiento cumplidas. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202333 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 22K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202313084 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202332 | 08/08/2023 07:42:33 | Durante execução da SSP 20231461 observou-se ruído anormal na motobomba do cubículo de acionamento hidráulico da fase B. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202412 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue emitida derivada para medición de vibración y determinación de gravedad (SSA: 202317440), posteriormente fue solicitado parecer técnico de Ingeniería (SSA: 202318164). Fue realizado acompañamiento y apoyo al personal de ILA1 durante ensayo de vibración de la motobomba del circuito eléctrico del Interruptor 85L01. Finalmente, fue realizada sustitución del conjunto motor+bomba mediante SSA: 202318208, solucionando el problema.
202313083 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202332 | 08/08/2023 07:55:22 | Durante execução da SSP 20235389, verificou-se umidade próxima ao limite superior estabelecido, nas fases "R" e "T". Valores encontrados: Fase R 87,28 ppmw Fase S 91,49 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202527 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 nos compartimentos durante 6 horas em cada fase, utilizando filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase R: 480kPa / 20°C / 30,48g/l / 56,9ppmw; (carro DILO D050A003) Fase S: 483kPa / 20°C / 30,78g/l / 46,72ppmw; (Carro de tratamento adaptado).
202313082 | STE |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202332 | 09/08/2023 14:36:36 | Durante execução da SSP 20231369, verificou-se falha no painel A04, referente à sinalização da supervisão de pressão da bucha de gás SF6, na saída da linha MD1. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202333 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme de supervisão de pressão da bucha de gás SF6 e encontrado o relé 261K4 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202313057 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202332 | 07/08/2023 14:14:48 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foram instalados os tubos de conexão que conecta a válvula USR-32 superior com o tanque de óleo (tubo modificado pela MMU3 com referencia SSA:202313055). Foi instalado uma sanfona em série com o tubo para manter as contrações em manobras, entre o Tanque/USR-32, melhorando a vedação do circuito hidráulico. Em seguida foi realizado a extração do ar do circuito e realizado ensaios com resultados satisfatórios.
202312965 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202332 | 07/08/2023 14:15:25 | Durante a execução da SSP 202305580, no ensaio de interface, foi constatado que não estava sinalizando no ULP os alarmes referentes a abertura dos disjuntores 403F3 e 451F2. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 308K5 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação dos alarmes da alimentação do retificador e da alimentação das resistências de aquecimento, e os alarmes sinalizaram na ULP.
202312839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 03/08/2023 08:51:56 | Instalar componentes faltantes (engrenagens, rolamento e bloco de contatos) na caixa de acionamento de chave seccionadora ELK TE (9A/18A). Após o término, devolver ao almoxarifado a caixa montada em conjunto com outra caixa completa no código de estoque 716186. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202351 | FERNANDO MARCANTE | Os componentes internos da caixa de acionamento foram instalados conforme previsto.
202312770 | STE | 202312747 | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202331 | 02/08/2023 11:37:00 | Solicito apoyo para detectar posible fuga de gas en la fase S, módulo "a". Encontrado baja presión de SF6 (5,2 bar) con relación a las demás fases (6,4 bar). | MET2 | MET3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202332 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la búsqueda de perdida de gas SF6, utilizando la cámara termográfica FLIR GF306, detectándose una perdida de gas en uno de los tubos de conexión en la fase S del interruptor (Ver anexo). Servicio ejecutado con AT: 202306852
202312734 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202331 | 01/08/2023 11:32:09 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202333 | FERNANDO MARCANTE | Foram instalados os tubos de conexão que conecta a válvula USR-32 superior com o tanque de óleo (tubo modificado pela MMU3 com referencia SSA:202312647). Foi instalado uma sanfona em série com o tubo para manter as contrações em manobras, entre o Tanque/USR-32, melhorando a vedação do circuito hidráulico. Em seguida foi realizado a extração do ar do circuito e realizado ensaios com resultados satisfatórios.
202312308 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202330 | 26/07/2023 05:07:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE EN EL CUBICULO DE LA FASE "B", CONFORME ANEXO. | OUO6 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo en la bandeja del cubículo y en la parte del pistón del interruptor. Realizado limpieza general en todo el cubículo y mecanismo. Realizado varias maniobras de cierre y apertura no encontrándose perdidas nuevas aparentes. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312278 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202330 | 26/07/2023 07:45:04 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202332 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conecta la válvula USR-32 superior con el tanque de aceite (tubo modificado por el equipo MMU3 con referencia SSA:202312277). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Ejecutada con AT:202305609
202312150 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202329 | 21/07/2023 15:13:26 | Durante execução da SSP 20230820, verificou-se que o transmissor da marca WIKA, modelo GDHT-20, instalado no cubículo de acionamento da fase A, não transmitia informações ao sistema SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO NÓ ESCRAVO SMG17A585 COM DEFEITO/FALHA, NÃO EFETUANDO COMUNICAÇÃO COM O SENSOR WIKA S.N.: 11091PEZ A31-1 FASE 'A' . FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO NÓ ESCRAVO SERIAL SMG17A585. EFETUADO CONFIGURAÇÃO, TESTES E VERIFICADO COMUNICAÇÃO SATISFATÓRIA.
202312037 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202329 | 21/07/2023 08:15:42 | Durante execução da SSP 20231475, observou-se que o compartimento A57-5 fase C, sobre o recém substituído TU18A, apresenta umidade acima do limite superior, com tendência de elevação, conforme anexo: Umidade - 124,17 ppmw Temperatura - 24,36 ºC A análise de tendência indica que atingirá 150 ppmw entre 22 e 23/07/2023. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202332 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento A57-5 Fase "C". Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código C50A02, utilizando mantas térmicas por el compartimiento para mejorar el secado y así también fue utilizado el filtro grande de alúmina activada, tamiz molecular en el proceso. VALORES DEJADOS Fase "C" Humedad: 5,88 ppmw. Presión: 495,62 KPa. Temp. ambiente: 29°C. Densidad: 30,68 g/l
202312023 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202329 | 20/07/2023 05:35:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE EN EL CUBICULO DE LA FASE "S" DE DICHO INTERRUPTOR, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202343 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizó una inspección completa del circuito hidráulico y se identificó que la tapa del tanque estaba floja. Se tomaron medidas para corregir esta situación, restableciendo el funcionamiento adecuado. Realizado limpieza general en todo el cubículo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312022 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202329 | 20/07/2023 05:35:40 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE EN EL CUBICULO DE LA FASE "T" DE DICHO INTERRUPTOR, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202403 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite, se realizo una limpieza general en todo el cubículo. Fueron realizadas varias maniobras en dicho equipamiento donde no se pudieron constatar perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202311994 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202329 | 20/07/2023 08:11:50 | Durante a execução da SSA 202208781, foi verificado que o alarme "Q03 disp. 1 bloqueado baixa pressão de óleo" se encontrava inoperante. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 301K5 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202305613.
202311990 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202329 | 20/07/2023 08:12:07 | Durante a isolação elétrica para permitir a execução da SSA nº202208781, a sinalização "Q97 disparo guardamotor" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 306K6 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202305613.
202311946 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 19/07/2023 11:27:03 | Durante execução da SSP 20230820 verificou-se falha na sinalização de alarme “Q01 falta 125 V cc circuito de disparo 2”. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO ALARME DA BANDEIROLA 29 "Q01 FALTA 125VCC CIRC DISP 2" INOPERANTE. ENCONTRADO RELÉ 313K3 DO PAINEL A31 QUEIMADO. EFETUADO SUBSTITUIÇÃO E CONFIRMADO A NORMALIDADE DA SINALIZAÇÃO. (APR EM ANEXO).
202311816 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 18/07/2023 11:06:43 | Durante execução da SSP 20230820 verificou-se falha na sinalização de alarme “recarregar compartilhamento de gás”, janela 4 do painel A31. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO ALARME DA BANDEIROLA 4 "RECARREGAR COMPARTIMENTO DE GÁS" INOPERANTE. ENCONTRADO RELÉ 305K5 DO PAINEL A31 QUEIMADO. EFETUADO SUBSTITUIÇÃO E CONFIRMADO A NORMALIDADE DA SINALIZAÇÃO. (APR EM ANEXO)
202311806 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 18/07/2023 08:48:57 | Durante execução da SSP 20230820 verificou-se a falta de lâmpada no painel A31. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS QUEIMADAS DO PAINEL A31 POR LAMPADAS NOVAS. (APR EM ANEXO)
202311765 | STE |  | D005B001 | PAINEL A31-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.012-5 | 202329 | 17/07/2023 15:25:07 | Alarme de baixa pressão de óleo, 29,7 Mpa, não sinalizado na janela de alarmes do painel A, durante ensaios. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO ALARME DA BANDEIROLA 21 "BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO" INOPERANTE. ENCONTRADO RELÉ 303K2 DO PAINEL A31 QUEIMADO. EFETUADO SUBSTITUIÇÃO E CONFIRMADO A NORMALIDADE DA SINALIZAÇÃO. (APR EM ANEXO)
202311746 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202329 | 17/07/2023 10:41:23 | Vazamento de óleo encontrado no flange inferior de interligação do tanque de armazenamento, no cubículo de acionamento da fase C, conforme imagem em anexo. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202330 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO PEQUENO VAZAMENTO NO TUBO DE RETORNO DE ÓLEO DA PARTE INFERIOR DO TANQUE (USR32 AO TANQUE). TUBO OPERA PERMAMENTENTE SEM PRESSÃO DE ÓLEO, APENAS COM FLUXO DURANTE A MANOBRA. EFETUADO REAPERTO GERAL E IDENTIFICADO A CORREÇÃO DO VAZAMENTO. EFETUADO LIMPEZA LOCAL.
202311740 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202329 | 17/07/2023 09:39:49 | Durante a simulação de alarmes realizados na execução da SSA 202208697, o alarme "Q96 desligar compartimento de gás" não acionou no painel A49. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 253K1 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202305613.
202311537 | STE |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202328 | 13/07/2023 05:19:11 | Verificar e solucionar pequena perda de óleo pela guarnição da tampa do reservatório na fase R. Verificado nível normal. | OUO5 | MET3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202336 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo. No fueron constatados perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202311528 | STE |  | C036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U56 | 0192.039-1 | 202328 | 12/07/2023 16:49:50 | El interruptor 45U56 conectó sincronoscopio pero no aceptó comando de cierre. Efectuado comando de cierre en la seccionadora 35U56 y nuevo comando de cierre en el interruptor 45U56 con éxito. | OUO5 | MET3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202344 | FERNANDO MARCANTE | Realizado inspeção nos circuitos elétricos de fechamento/abertura da seccionadora. Efetuado reaperto das conexões elétricas na caixa da seccionadora. Realizado a limpeza dos contatos utilizando limpa contatos. Em seguida foram realizados testes de abertura e fechamento da seccionadora, sendo estes satisfatórios. Com a seccionadora fechada, foi conferido a pré-condição de fechamento do disjuntor (107k1) e verificou-se que havia permissível para o fechamento do disjuntor.
202311089 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202327 | 05/07/2023 16:25:38 | Durante a isolação elétrica para permitir a execução da SSA nº202310756, a sinalização "Falta tensão auxiliar 125VCC" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202418 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada simulação da sinalização, observando-se persistência da falha. Realizada investigação do respectivo circuito, encontrando-se defeito no relé 307K6 (ELESTA SKR) responsável pelo rearme deste alarme. Realizada a substituição do relé defeituoso por relé auxiliar equivalente, novo, retirado do almoxarifado para o serviço MP4A da barra A1, não utilizado em sua totalidade. Realizadas simulações desta sinalização, observando-se condições normais de operação.
202310988 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202327 | 05/07/2023 07:45:36 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/1474 falla de comunicación en el SMG correspondiente al compartimiento A26-1 fase "B". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202330 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202310943 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202327 | 04/07/2023 10:30:10 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202310753 a válvula DN20 danificada, o que impede sua desconexão. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202328 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Drenado o gás do compartimento intermediário a 0kPa. Carregado com nitrogênio a uma pressão de 120kPa. Retirado os componentes avariados e substituídos por similares retirados do almox. Realizado vácuo por 4 horas e estanqueidade de 30 min. com resultados satisfatórios. Carregado a 250kPa devido ao serviço da SSA 202310736. Ao concluir os trabalhos foi recarregado a 489kPa a 24ºC. Obs.: Os equipamentos adjacentes já estavam a uma pressão abaixo de 250kPa. Realizado com a AT:202305885.
202310790 | SCA |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202327 | 04/07/2023 10:08:49 | Verificar/Solucionar acumulo de sujeira no manômetro A49-6, fase C. Obs.: Essa sujeira impossibilita a leitura da pressão do gás. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202310785 | STE |  | D060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-6 E BARRAMENTOS | 0016.134-9 | 202327 | 04/07/2023 10:09:04 | Verificar motivo pelo qual a pressão no manômetro A35-6, fase A, encontrar-se em 420kPA. Obs.: Wilson ciente. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202522 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Servicio culminado con la ejecución de la SSA N° 202308718. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202310758 | STE |  | D041A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-3 | 0016.167-6 | 202326 | 30/06/2023 15:18:00 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A57-3 na fase T até 300 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A57-3 fase C até alcançar 300kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=488kPa a 24ºC.
202310757 | STE |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202326 | 30/06/2023 15:18:24 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A56-1 na fase T até 300 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A56-1 fase C até alcançar 250kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=711kPa a 24ºC.
202310756 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202326 | 30/06/2023 15:18:38 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A57-1 na fase T até 300 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A57-1 fase C até alcançar 300kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=712kPa a 24ºC.
202310753 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202326 | 30/06/2023 15:18:59 | Para possibilitar a retirada do invólucro da bucha H1 (comp. 5) e possibilitar a substituição do transformador. Drenar o gás SF6 do comp. A57-4 na fase T até 140 kPa. Ao final, normalizar o compartimento. SSA de referência nº 202310736(D). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução da pressão no comp. A57-4 fase C até alcançar 140kPa, o que permitiu a intervenção no invólucro A57-5. Depois do término do serviço a pressão do compartimento foi normalizado. Valores deixados: Pressão=488kPa a 24ºC.
202310736 | STE | 202310727 | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202326 | 30/06/2023 11:19:57 | Realizar a retirada do invólucro da bucha H1 (compartimento 5) do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Drenado o gás SF6 e desmontado o compartimento A57-5 fase C. Após a substituição do transformador, o compartimento foi remontado. Realizado vácuo por 16 horas e estanqueidade de 60 min. com resultados satisfatórios. Carregado a 489kPa a 24ºC, ficando em condições de ser energizado.
202310702 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202326 | 30/06/2023 10:50:56 | Verificar motivo pelo qual a pressão no manômetro A40-2-B encontra-se em 462kPA. Referência PIO 4R4. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202328 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase "B" do compartimento até o valor nominal. Foi carregado 1,75kg de gás SF6. Valores deixados: Pressão: 496,1kPa, Temperatura ambiente: 23°C. Para este compartimento já foi emitido uma SSA referente a perda de gás SF6 (SSA 202204660). |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202310684 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202326 | 30/06/2023 10:51:03 | Verificar motivo pelo qual o manômetro A35-2B indica 462kPA. Referência PIO 4R4. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202328 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,785 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 492 kPa de presión a 23 °C de temperatura ambiente. Ya cuenta con SSA 202205018 en situación AMP de dicha pérdida de gas. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202310624 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202326 | 29/06/2023 07:42:27 | Durante a execução da SSP 20230816, foi verificado que estava rompido o cabo de comunicação do SMG do compartimento A24-1 fase T. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202310621 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202326 | 29/06/2023 07:43:02 | Durante a execução da SSP 20235582 foi verificado que o alarme “Q03 Falta Nitrógeno en Acumulador Hidraulico” não sinalizou no ULP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 303K6 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação do alarme e o mesmo sinalizou corretamente no ULP.
202310585 | STE |  | C039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-4 | 0016.049-0 | 202326 | 28/06/2023 09:45:08 | Verificado Histórico en el Sistema de Monitoreo SMG y encontrado que el compartimiento A24-4 Fase S durante el mes de Marzo y Abril/23 superó los limites de humedad establecidos. Valores detectados: 104,97 ppm / 30,43 g/l / 500 kPa a 31ºC. Detectado durante atendimiento a la MP-3A SSP Nro 20234771. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202328 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la Fase "S". Tratado durante 7 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 446 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS : Humedad: 40,31 ppm; Presión: 486,24 KPa; Densidad: 30,46 g/l a 24ºC.
202310584 | STE |  | C039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A24-5 | 0016.120-9 | 202326 | 28/06/2023 09:44:03 | Verificado Histórico en el Sistema de Monitoreo SMG y encontrado que el compartimiento A24-5 Fase T durante el mes de Abril/23 superó los limites de humedad establecidos. Valores detectados: 108,73 ppm / 30,38 g/l / 505 kPa a 35ºC. Detectado durante atendimiento a la MP-3A SSP Nro 20234771. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202328 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la Fase "T". Tratado durante 7 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 425 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS : Humedad: 13,36 ppm; Presión: 488,16 KPa; Densidad: 30,48 g/l a 24ºC.
202310490 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202326 | 26/06/2023 16:46:38 | Durante a execução da SSP 20230816, foi constatado que haviam dois pinos rompidos na base do disjuntor na Fase "T" e um pino rompido na fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a substituição dos tirantes rompidos por tirantes novos retirados de sobra de montagem, solucionando o problema.
202310431 | STE |  | C027B001 | QUADRO A24 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.034-6 | 202326 | 26/06/2023 11:37:49 | Durante a execução da SSP 20235582, foi verificado que o alarme “bloqueo cierre baja presión de aceite” (bandeirola 12) não estava atuando corretamente. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202327 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 302K5 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação do alarme e o mesmo sinalizou corretamente.
202309883 | STE |  | D019B001 | QUADRO A44 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.042-7 | 202324 | 16/06/2023 17:07:13 | Durante la ejecución de la SSP 20235593, en el ensayo de dispositivos primarios, se constato que la alarma referente a Tiempo Excedido de Operación de la Bomba (Q02) no estaba señalizando en la ULP. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202325 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202309870 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202324 | 16/06/2023 14:45:57 | Durante a execução da SSP 20235592, nos ensaios de dispositivos primários, foi constatado que o alarme referente a Proteção Térmica do Motor da Seccionadora Q92 não está sinalizando no ULP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202325 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do relé elesta 306K6 por um relé de modelo similar retirado do almoxarifado. Em seguida foram realizados testes de atuação da proteção térmica do motor da seccionadora e o alarme sinalizou no ULP.
202309723 | STE |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202324 | 14/06/2023 15:52:53 | Durante execução da SSP 20234777 foi constatado valor de pureza de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase A. Pureza encontrada: 96,8 % Pureza esperada: >= 97 % | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202325 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Através da SSA 202309500, foi realizado o tratamento da umidade do gás SF6 na fase A do compartimento A44-4. Posteriormente, foi realizado uma nova medição de pureza do gás, comparando os valores do SF6 Analyser MET3 (BP:706164) com o da MET2 (BP:710030). Conforme a imagem em anexo, foram obtido os seguintes valores: MET3 - 97,3% / MET2 - 97,2%. Para uma melhor constatação, foi requisitado ainda ao laboratório (SSA 202309687) uma análise cromatográfica do gás SF6, obtendo 98,95% de pureza.
202309674 | STE |  | D036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-3 | 0016.115-2 | 202324 | 14/06/2023 10:34:00 | Durante execução da SSP 20234777 foi encontrada pressão de gás SF6 com valor abaixo do limite inferior na fase C. Pressão encontrada: 472,9 kPa Pressão esperada: 486 kPa Temperatura ambiente: 23º C | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202325 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase C até alcançar valor nominal. Gás SF6 carregado: 1,81 kg. Situação após enchimento: 30,33 g/l; com temperatura ambiente de 20ºC; Pressão: 480,5 kPA. Realizada inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás no compartimento.
202309651 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202324 | 13/06/2023 16:34:28 | Verificado durante a SSP N° 202304672 funcionamento inadequado do circuito de sinalização e bloqueio por falha de nitrogênio. Ref. 6380-DF-777283-I na folha 116. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202324 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi substituído o relé temporizador 116D2 por um relé de modelo similar retirado no almoxarifado. Na sequência foi ajustado o tempo de atuação do relé para 30 segundos. Após o ajuste do relé, foram realizados testes no circuito e foi verificado que o mesmo ficou funcionando corretamente.
202309508 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202324 | 13/06/2023 07:52:41 | Durante execução da SSP 20230826 foi verificada pressão do gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B. Pressão encontrada: 696,2 kPa Pressão esperada: 706,0 kPa Temperatura ambiente: 22 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202324 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 na fase "B" do compartimentos até o valor nominal. Foi carregado 2,44kg de gás SF6. Valores deixados: -Densidade: 45,74g/l com temperatura ambiente de 20ºC; -Pressão: 698kPA; Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202309500 | STE |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202324 | 13/06/2023 08:13:15 | Durante execução da SSP 20234777 foi verificada umidade no gás SF6 com valor próximo ao limite superior nas fases A, B e C. Umidade Fase A: 95,72 ppmw Umidade Fase B: 94,15 ppmw Umidade Fase C: 95,94 ppmw Limite superior: 100 ppmw Temperatura ambiente: 22 ºC | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202324 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A44-4 FASE: A - U = 17,1 ppmw ; Tempo = 13h ; M = 1436,34 Kg ; Carro de tratamento = s/cód. ; Filtro AAPM (patrimônio: 713727) ; P = 481 KPa ; TA =21 °C. B - U = 35,92 ppmw ; Tempo = 6h ; M = 648,62 Kg ; Carro de tratamento = s/cód. ; Filtro AAPM (patrimônio: 713726) ; P = 480 KPa ; TA =21 °C. C - U = 36,19 ppmw ; Tempo = 6h ; M = 581,98 Kg ; Carro de tratamento = C50A03 ; Filtro AAPM (patrimônio: 713728) ; P = 480 KPa ; TA=21°C.
202309499 | STE |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202324 | 12/06/2023 17:30:18 | Verificado durante a execução da SSP N° 20235592, falha de sinalização do alarme da bandeirola 12 no painel A43. Bandeirola 12: Q01 - Fechamento bloqueado baixa pressão de óleo. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202324 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi substituído o relé elesta "112K3" por um relé modelo similar retirado no almoxarifado. Após a substituição do relé, foram realizados ensaios, onde a atuação do alarme ocorreu normalmente.
202309426 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202324 | 12/06/2023 07:53:10 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/2471 falla en la adquisición de datos en el SMG correspondiente al compartimiento A24-1 fase "S". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202324 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado las conexiones y la comunicación, encontrando el sensor con error de comunicación con el Sistema SMG. Se procedió al cambio del Sensor por otro de las mismas características; Realizado ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Sensor Retirado: 1108VEHZ ; Sensor Colocado: 1108UEIC; Sensor adquirido por OC: 4500038606/16. Obs: Aguardando Parecer Técnico de Ingeniería (IEQ3) para destino final del Sensor retirado, conforme SSA 202302345
202309424 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202324 | 12/06/2023 07:54:03 | Conector del sensor WIKA suelto, ubicado dentro del cubículo del disyuntor 05U05 fase S. Fue verificado durante la ejecución de la preventiva 2023/2471. Ver anexo | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202324 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue reconectado el conector entre el Relé de Densidad de Gas y el Nodo Esclavo de intercomunicación, solucionando la falla de comunicación.
202309411 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202323 | 07/06/2023 14:50:57 | Encontrado durante la ejecución SSP:2023/2483 falla de comunicación en el SMG correspondiente al compartimiento A32-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202324 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alimentación y se encontró un cabo suelto del RDG. Se conectó dicho cabo y de esa forma se logró solucionar la falla de comunicación. Fue realizado el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202309353 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 06/06/2023 16:05:27 | Carro de servicio pequeño de tratamiento de Gas, se encuentra con el conjunto de ruedas desgastadas, dificultando su movimentación. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202338 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA relacionada Nro 202309655. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202309349 | STE |  | D050A002 | CARRO DE GAS L-136-02 | 0916.004-3 | 202323 | 06/06/2023 16:01:32 | Conjunto de ruedas se encuentran desgastadas y averiadas, dificultando así la movimentación del equipo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202333 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA derivada Nro 202309418. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202309348 | STE |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202323 | 06/06/2023 16:02:28 | Conjunto de ruedas se encuentran desgastadas y averiadas, dificultando así la movimentación del equipo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202333 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA derivada Nro 202309416. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202309347 | STE |  | D050A003 | CARRO DE GAS COM AR CONDICIONADO | 0916.007-3 | 202323 | 06/06/2023 16:03:05 | Conjunto de ruedas se encuentran desgastadas y averiadas, dificultando así la movimentación del equipo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202334 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustitución del conjunto de Ruedas del Carro de Tratamiento de Gas. Trabajo en conjunto con Mecánica (MMU3) según SSA derivada Nro 202309417. Equipo se encuentra en condiciones normales de movimentación.
202308785 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 26/05/2023 17:14:40 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE TIPO DE RESINA EN UN AISLADOR DE LA GIS EN DESUSO, SE SOLICITA LA RETIRADA DE ESTE COMPONENTE CON CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO (STOCK) 562955, DE FORMA A REALIZAR UN CORTE Y ENVIAR A LA EMPRESA AEPI (ITAPEVI, SAN PABLO, BRASIL) A FIN DE QUE SE PUEDAN REALIZAR LOS ENSAYOS PERTINENES. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202323 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Com o auxilio da MMU3 foram disponibilizados três cortes retirados de um isolador código 562955. SSAs relacionadas 202310008 e 202308818. Os ditos cortes estão disponíveis no container da GIS. A gestão de envio a empresa AEPI será realizada pelo emitente desta SSA.
202308757 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202321 | 26/05/2023 15:16:59 | La actuación de relés relacionados al circuito de "Señalización y Alarma" se da en forma oscilatoria. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202323 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el circuito eléctrico correspondiente al circuito de "Señalización y Alarma". Fue encontrado cable suelto correspondiente al Borne 11 de la base del Relé 401K8. Fue reconectado y reapretado, normalizando la actuación de las alarmas.
202308718 | STE |  | D060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE A | 0207.112-6 | 202323 | 05/06/2023 11:19:21 | Verificar\Solucionar presión baja de gas SF6 (400Kpa) en el manómetro (A35-6-A) conforme anexo. Obs: Temperatura ambiente 24°C. | OUO2 | MET3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202522 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue encontrado el manómetro con la aguja indicadora dañada. Se procedió a su sustitución por otro de características similares, proveniente de una recalibración realizada mediante SSA N.º 202009649A. Con lo que fue constatado que la presión del gas SF6 se encontraba dentro de los valores esperados. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202308658 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202321 | 25/05/2023 05:33:47 | Verificar/solucionar conector suelto, ubicado dentro del cubículo del disyuntor 05U01 fase S. Ver anexo. | OUO5 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202323 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308519 | STE |  | D050A001 | CARRO DE GAS 3-061-01 | 0916.003-5 | 202321 | 22/05/2023 16:58:44 | Verificar motivo por el cual las válvulas de retención/unidireccional se encuentran inoperantes. Defecto detectado durante la retirada de gas SF6 para la sustitución de "o'ring" del compartimiento A36-5 fase B. Durante el servicio fue observado que el gas del tanque de almacenamiento (porquinho) retornaba al compartimiento A36-5, con el compresor funcionando. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202323 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Debido a la sustitución y modernización de la bomba de membrana realizada tiempo atrás en este carro, se constató que no contaba con 2 válvulas antirretorno, los cuales evitarían el retorno del gas al compartimiento. Se procedió a la recolocación de las válvulas antirretorno en el circuito neumático (Ver Anexo). Los materiales utilizados (válvulas antirretorno) forman parte del grupo de piezas retiradas de carros de servicio antiguos de la MET3.
202308393 | STE | 202307760 | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202320 | 19/05/2023 16:26:41 | Solicitamos apoio para realizar a instalação da câmera termográfica fixa A700f para acompanhamento térmico do compartimento A32-4 . | ILA1 | MET3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202322 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO APOIO DE INSTALAÇÃO DA CÂMERA TÉRMICA FLIR A700F EM FRENTE AO COMPARTIMENTO DE GÁS A34-2. INTALADO EM UMA ALTURA APROXIMADA DE 5M, UTILIZANDO A ESTRUTURA METÁLICA DE ANCORAGEM DE CABOS ELÉTRICOS PARA SUA FIXAÇÃO. VER IMAGEM ANEXO.
202308178 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202320 | 17/05/2023 09:27:44 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5589, fue verificado que el rearme de la alarma "Q01 - Cierre Bloqueado Por Baja Presión De Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202323 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 302K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202308177 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202320 | 17/05/2023 09:26:50 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5589, fue verificado que el rearme de la alarma "Q01 - Baja Presión de Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202323 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202307933 | STE | 202307923 | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202320 | 17/05/2023 14:52:03 | Solicito apoyo para vaciar circuito de gas SF6 de las fases R/T del interruptor 220 KV 03T03, de manera a sustituir juntas de estanqueidad de gas del interruptor. Luego volver a llenar circuito con gas SF6. | MET2 | MET3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202321 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Fue realizada la retirada del gas SF6 de las fases R y T del Interruptor. Posteriormente a los trabajos realizados en los polos, fueron recargados 14 kg de gas nuevo hasta alcanzar presión nominal de 700kPa a 20°C de temperatura ambiente.
202307698 | STE | 202307525 | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202319 | 09/05/2023 15:08:19 | Dar apoyo en la busqueda de pérdida de gas SF6 con la cámara GAS FINDER. | MET2 | MET3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202320 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado verificação com câmera Gas Finder GF302 e identificado vazamento de gás SF6 nas fases R/T do respectivo disjuntor 03T03. Observando especificamente o vazamento no eixo mecânico central do polo.
202306865 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202317 | 24/04/2023 14:56:50 | Acessar o CBS-49 através do CB Insight e verificar e corrigir no software o ajuste do Ganho do Enconder na três fases do disjuntor 86LI3. O Ganho do Enconder a ser ajustado deve ser 0,4 e o Offset 0 (zero). Configuração a ser feita para solucionar discrepância no deslocamento do disjuntor, conforme gráfico em anexo. Após o ajuste, verificar no CB Insight se houve a normalização dos dados de deslocamento do disjuntor (aprox. 200mm). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202321 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-49 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase B o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm.
202306864 | STE |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202317 | 24/04/2023 14:56:38 | Acessar o CBS-34 através do CB Insight e verificar e corrigir no software o ajuste do Ganho do Enconder na três fases do disjuntor 06LI1. O Ganho do Enconder a ser ajustado deve ser 0,4 e o Offset 0 (zero). Configuração a ser feita para solucionar discrepância no deslocamento do disjuntor, conforme gráfico em anexo. Após o ajuste, verificar no CB Insight se houve a normalização dos dados de deslocamento do disjuntor (aprox. 200mm). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202321 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-34 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase S o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm.
202306360 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202316 | 17/04/2023 08:59:18 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0069A (caixa nº 1000771806), com sinais de oxidação no isolador suporte conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0973I. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202323 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771806 e contendo o numero de série 20KI0069A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR.
202306312 | STE |  | C027A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.021-5 | 202315 | 14/04/2023 15:21:40 | Realizar conexão local no CBS-24 utilizando notebook e cabo serial, e através do CB Insight verificar os seguintes itens: - Gráficos de deslocamento dos últimos eventos de abertura e fechamento do disjuntor 85U08; - Medições do deslocamento nas três fases 85U08 do disjuntor nos últimos eventos de abertura e fechamento; Anexar dados na baixa da SSA. Conforme verificado no gráfico do sistema SSD, a fase S apresenta deslocamento inconsistente (300mm). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202318 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-24 através do CB Insight. Realizado as coletas solicitadas. Encontrado inconsistência no valor multiplicador da fase S o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm. Acompanhado manobras posteriores, e confirmado os corretos deslocamentos.
202306307 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202316 | 17/04/2023 08:32:58 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202345 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conectan las válvulas USR-32 superior con los tanques de aceite (modif. con SSA: 202306311). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios.
202306304 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.033-2 | 202315 | 14/04/2023 14:34:40 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0072A (caixa nº 1000771830) e realizar medição de diâmetro de bolha externa identificada no isolador suporte da mesma, conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0974I. Registrar as medições com fotos e anexar na baixa da SSA. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202323 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771830 e contendo o numero de série 20KI0072A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. Realizado a medição do diâmetro da bolha externa, valor medido: 1,7mm. Imagem em anexo. Realizado vácuo por 2h e estanqueidade de 30 min com resultados satisfatórios. Enchido com N2 a 120kPa. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR.
202306303 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.010-0 | 202315 | 14/04/2023 14:34:16 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0068A (caixa nº 1000771826) e realizar medição de diâmetro de bolha externa identificada no isolador suporte da mesma, conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0973I. Registrar as medições com fotos e anexar na baixa da SSA. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202323 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771826 e contendo o numero de série 20KI0068A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. Em consenso com IEQ3, foi adotado as medições já realizadas na inspeção. O valor da medição que consta no relatório (em anexo) é de 0,5mm. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR.
202306302 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.018-4 | 202315 | 14/04/2023 14:33:53 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0408A (caixa nº 1000771813) e realizar medição de diâmetro de bolha externa identificada no isolador suporte da mesma, conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0973I. Registrar as medições com fotos e anexar na baixa da SSA. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202323 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771813 e contendo o numero de série 20KI0408A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. Em consenso com IEQ3, foi adotado as medições já realizadas na inspeção. O valor da medição que consta no relatório (em anexo) é de 0,5mm. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR.
202306144 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202315 | 13/04/2023 08:25:12 | Encontrado durante a execução da SSP 20231484, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado: 122,79 ppmw com temperatura ambiente de 30,83ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202316 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento A31-2 Fase "A". Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 125 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 40,67 ppmw. Presión: 500,16 KPa. Temp. ambiente: 28°C. Densidad: 30,97 g/l
202305766 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202314 | 04/04/2023 11:20:55 | CONF. CONTRATO 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. ACTIVIDAD SUJETA A CONFIRMACIÓN. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202331 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento al especialista de la Qualitrol. La verificación del diagrama unifilar y las pruebas de inyección de señal en el OCU del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales (solicitadas en la SSA N° 202304470) serán atendidos mediante SSA N° 202310115
202305765 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202314 | 04/04/2023 11:21:00 | CONF. CONTRATO 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. ACTIVIDAD SUJETA A CONFIRMACIÓN. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202331 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento al especialista de la Qualitrol. La verificación del diagrama unifilar y las pruebas de inyección de señal en el OCU del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales (solicitadas en la SSA N° 202304468) serán atendidos mediante SSA N° 202310112
202305409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 15:24:15 | CONTRATO 4500052438. DEBIDO A LA PRÓXIMA VISITA DEL PERSONAL DE LA HITACHI (11/04/23), SE SOLICITA LA RETIRAR DE ALMACENES MI, Y TRASLADAR A LA GIS, DOS (02) AISLADORES APROBADOS EN LOS ENSAYOS DE RECEPCIÓN, LOS CUALES SERVIRÁN DE REFERENCIA P/ INSPECCIÓN MINUCIOSA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS POR PROFESIONAL DEL SECTOR DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE ESA EMPRESA (FREDERIK HOPP) EN DOS AISLADORES REPROBADOS, PARA EMITIR REPORTE RELACIONADO A LOS DAÑOS PRESENTADOS Y MEDIDAS A SER ADOPTADAS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202316 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o transporte de duas buchas poliméricas (caixas 1000771830 e 1000771819) desde o almoxarifado até a cota 128 GIS. Realizado acompanhamento junto ao fabricante durante a inspeção. Obs.: As buchas poliméricas foram enviadas ao almoxarifado após a inspeção.
202305006 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202312 | 24/03/2023 10:14:16 | Alarma ¨Falta de Nitrógeno en Acumulador Hidráulico¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235575. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202314 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 303K5 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202305005 | STE |  | C014B001 | QUADRO A10 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.010-9 | 202312 | 24/03/2023 10:14:38 | Alarma ¨Desconectar Compartimiento de Gas Gen 3¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235575. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202314 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 256K1 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202304811 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202312 | 22/03/2023 14:24:29 | Durante a execução da SSA 202301301, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o PMSMG-50-05 e seus respectivos nodos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202318 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado circuito del cuadro PMSMG-50-05, fue encontrado Conversor MOXA inoperante. Sustituido por otro similar con Orden de Compra Nro: 4500068227. Realizado test de adquisición de datos en el sistema SMG con resultado de comunicación satisfactorio.
202304807 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202312 | 22/03/2023 14:23:41 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1370, fue verificado que la alarma "Disparo 2 bloqueado falla presión de aceite - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202313 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 302K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202304806 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202312 | 22/03/2023 11:13:03 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1370, fue verificado que la alarma "Baja presión del tanque de Nitrógeno - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202313 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202304805 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202312 | 22/03/2023 14:23:28 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/1370, fue verificado que la alarma "Discrepancia de Polos - Q01" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202313 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202304564 | STE |  | C034A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U03T | 0189.041-7 | 202312 | 20/03/2023 14:14:44 | Durante execução da SSP 20234766, observou-se que o dispositivo de bloqueio de operação manual se encontra avariado na chave terra 95U03T fase T. Imagem do componente com falha anexado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202313 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuou-se a substituição do dispositivo de bloqueio de operação manual que se encontrava danificado, por outro idêntico, retirado de sobras de montagem. O novo dispositivo funcionou perfeitamente.
202304536 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 202312 | 20/03/2023 14:07:32 | Durante el ensayo de discrepancia de polos conforme a la SSP: 2023/1371 fue encontrado el relé elésta 110K2 inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202312 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de discrepancia de polos y encontrado el relé 110K2 inoperante. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202304526 | STE |  | C034A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 95U03 | 0192.031-6 | 202312 | 20/03/2023 05:51:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, ao bloquear a seccionadora nas fases "S" e "T", houve dificuldade para travar o dispositivo de bloqueio. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202313 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado inspeção visual e verificado que o dispositivo funciona adequadamente. Saliento para o fato de que ao colocar a tampa de bloqueio deve-se efetuar de forma alinhada ao mecanismo para não haver dificuldade e/ou travamento da tampa.
202304514 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202311 | 19/03/2023 13:17:00 | Baja presión de Gas Sf6, próximo al límite inferior establecido en el compartimiento de la Fase B. Valor encontrado : 480,9 kPa a 30ºC. Valor esperado : 499 kPa. Detectado durante atendimiento a la MP-2A FI1 , SSP 20235390 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202312 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 12,145 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 505,0 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente, medición realizada con manómetro patrón. Fue verificada la perdida de gas existente a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento, esta ya cuenta con SSA: 202217283.
202304470 | STE |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 202311 | 17/03/2023 14:47:38 | CONFORME CONTRATO 4500066590, SE SOLICITA ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN A SER REALIZADA POR ESPECIALISTA DE LA QUALITROL CON BASE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL HARDWARE DE LAS UNIDADES RBU (RCC50-02). POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICAR QUE EL DIAGRAMA UNIFILAR SE ENCUENTRE ACTUALIZADO, Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE INDICACIÓN DE DESCARGAS CON DISPOSITIVO PORTÁTIL INYECTANDO SEÑAL EN OCU INDICADA POR EL ESPECIALISTA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202314 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el acompañamiento al especialista de la Qualitrol. No fueron realizadas modificaciones en el digrama unifilar. No fue posible realizar las pruebas de inyección de señal en el OCU por incovenientes en el software del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales, los cuales serán atendidos mediante SSA N° 202305766.
202304469 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202311 | 17/03/2023 14:47:47 | CONFORME CONTRATO 4500066590, SERÁ REALIZADA LA REVISIÓN (OVERHAUL) DE LAS UNIDADES RBU (RADIAL BASED UNIT) POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE LA QUALITROL, QUIEN SE ENCARGARÁ DE REALIZAR ESTA ACTUALIZACIÓN. SE SOLICITA POR GENTILEZA EL APOYO TÉCNICO CON PERSONAL DE ESE SECTOR CON HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HARDWARE MENCIONADO. OBS: PARA ESTE TRABAJO EL TABLERO DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE DESENERGIZADO. LOS MANUALES DISPONIBLES EN LA CAJA (COTA 128 - GIS) ENVIADA POR LA QUALITROL. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202314 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el acompañamiento y provisión de herramientas necesarias al especialista de la Qualitrol que realizó las siguientes actividades: Sustitución del PCU y las RBU1 y RBU2 por modelos de la nueva versión, proveídos por la Qualitrol. Sustitución de ventiladores 50mm x 50mm en la RBU3 con material retirado de almacenes y proveído por la Qualitrol. Así como también en la RBU2 sustituída, la cual quedó como unidad de reserva. La RBU1 sustituída fue descartada.
202304468 | STE |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202311 | 17/03/2023 15:08:38 | CONFORME CONTRATO 4500066590, FAVOR ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN A SER REALIZADA POR ESPECIALISTA DE LA QUALITROL CON BASE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL HARDWARE DE LAS UNIDADES RBU (RCC50-02). POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICAR QUE EL DIAGRAMA UNIFILAR SE ENCUENTRE ACTUALIZADO, Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE INDICACIÓN DE DESCARGAS CON DISPOSITIVO PORTÁTIL, INYECTANDO SEÑAL EN OCU INDICADA POR EL ESPECIALISTA. LA SMIE ESTARÁ ACOMPAÑANDO. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202314 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el acompañamiento al especialista de la Qualitrol. No fueron realizadas modificaciones en el digrama unifilar. No fue posible realizar las pruebas de inyección de señal en el OCU por incovenientes en el software del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales, los cuales serán atendidos mediante SSA N° 202305765.
202304466 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202311 | 17/03/2023 14:51:12 | CONFORME CONTRATO 4500066590, SERÁ REALIZADA LA REVISIÓN (OVERHAUL) DE LAS UNIDADES RBU (RADIAL BASED UNIT) POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE LA QUALITROL, QUIEN SE ENCARGARÁ DE REALIZAR ESTA ACTUALIZACIÓN. SE SOLICITA POR GENTILEZA EL APOYO TÉCNICO CON PERSONAL DE ESE SECTOR CON HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HARDWARE MENCIONADO. OBS: PARA ESTE TRABAJO EL TABLERO DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE DESENERGIZADO. LOS MANUALES DISPONIBLES EN INTERIOR DE LA CAJA ENVIADA POR LA QUALITROL. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202314 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizado el acompañamiento y provisión de herramientas necesarias al especialista de la Qualitrol que realizó las siguientes actividades: Sustitución del PCU por un modelo de la nueva versión, proveído por la Qualitrol . Sustitución de ventiladores 50mm x 50mm en las RBU1, RBU2 y RBU3 con material retirado de almacenes y proveído por la Qualitrol.
202304161 | ASL |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202311 | 13/03/2023 13:56:41 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado acompañamiento a ILA1 para ejecución de SSA: 202304256. Aguardando la ejecución de la SSA: 202309254 por parte de ILA1 para atender la No Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga.
202304160 | STE |  | D080E002 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES 220 Vca/60 Hz CD4 | 0662.008-8 | 202311 | 13/03/2023 16:53:19 | SOLIC. AL SECTOR DE OPERACIÓN EL AISLAMIENTO DE INTERRUPTORES AGUAS ARRIBA (6201-DC-15220-E) PARA SUSTITUIR EL ACTUAL INTERRUPTOR DE ENTRADA, E INSTALAR UNO 3P 32A, Y OTRO 2P (32A), DE CUYA SALIDA SERÁ LANZADO UN PAR DE CABLES (10 MM2) PARA ALIMENTAR LA UPS-GIS50 A SER COMISIONADA Y COLOCADA EN SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597. ADECUAR LOS CABLES CONF. RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL SECTOR MET3. REALIZAR ENSAYO DE CONTINUIDAD Y MEGGER COMO CHEQUEO PREVIO. REALIZAR AS BUILT | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202312 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GERAL DO QUADRO CD4 (60HZ) E AGREGADO UM CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO A UPS-GIS60. SENDO: 1) RETIRADO UM DJ MERLIN-GERIN 3P 10A E COLOCADO UM DISJUNTOR SCHNEIDER 3P 32A 440V. 2) AGREGADO UM DJ SIEMENS 2P 32A 440V DE SAÍDA PARA A UPS.
202304159 | STE |  | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202311 | 13/03/2023 13:56:53 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Fue resuelta no Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga, con la SSA: 202309253. Obs. planilla de comisionamiento SSA 202304255
202304158 | STE |  | C080E002 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES 220 Vca/50 Hz CD2 | 0662.007-6 | 202311 | 13/03/2023 16:53:27 | SOLIC. AL SECTOR DE OPERACIÓN EL AISLAMIENTO DE INTERRUPTORES AGUAS ARRIBA (6201-DC-15220-E) PARA SUSTITUIR EL ACTUAL INTERRUPTOR DE ENTRADA, E INSTALAR UNO 3P 32A, Y OTRO 2P (32A), DE CUYA SALIDA SERÁ LANZADO UN PAR DE CABLES (10 MM2) PARA ALIMENTAR LA UPS-GIS50 A SER COMISIONADA Y COLOCADA EN SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597. ADECUAR LOS CABLES CONF. RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL SECTOR MET3. REALIZAR ENSAYO DE CONTINUIDAD Y MEGGER COMO CHEQUEO PREVIO. REALIZAR AS BUILT | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202312 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBTITUIÇÃO DO DISJUNTOR GERAL DO QUADRO CD2 (50HZ) E AGREGADO UM CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO A UPS-GIS50. SENDO: 1) RETIRADO UM DJ MERLIN-GERIN 3P 10A E COLOCADO UM DISJUNTOR SCHNEIDER 3P 32A 440V. 2) AGREGADO UM DJ SIEMENS 2P 32A 440V DE SAÍDA PARA A UPS.
202304130 | STE |  | C035A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U04T1 | 0189.047-6 | 202311 | 13/03/2023 08:57:10 | Durante a execução da SSP 20234767 foi encontrado o indicador de manobra danificado na fase T. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do indicador de manobras (posição) da fase T por outro similar retirado do almoxarifado. Fotos em anexo.
202304026 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202311 | 13/03/2023 08:42:33 | Alarma ¨Falla de Alimentación 125 Vcc Trip 2¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235576. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202312 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 313K2 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202304025 | STE |  | C015B001 | QUADRO A12 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.011-7 | 202311 | 13/03/2023 08:43:20 | Alarma ¨Desconectar Compartimiento de Gas Gen 4¨ inoperante. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20235576. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202312 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico y sustituido el Relé 312K5 que se encontraba quemado, por otro Relé de las mismas características. Posteriormente realizado ensayos de actuación de alarmas, solucionando el problema.
202303984 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202311 | 13/03/2023 08:44:07 | Verificado durante a execução da SSP 20235577 a inoperância de sinalização de alarme “desconectar compartimento de gás Q02” junto à LCR, referente ao disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202312 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Desconectar compartimento de gás Q02" e encontrado defeito no relé 310K5. Foi realizada a substituição deste relé por outro similar, retirado do almoxarifado. A sinalização do alarme foi observada na LCR, solucinando a falha.
202303982 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202311 | 13/03/2023 08:44:32 | Verificado durante a execução da SSP 20235577 a inoperância de sinalização de alarme de discrepância de polos junto à LCR, referente ao disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202312 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Discrepância de polos" e encontrado defeito no relé 301K2. Foi realizada a substituição deste relé por outro similar, retirado do almoxarifado. A sinalização do alarme foi observada na LCR, solucinando a falha.
202303848 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 07:56:08 | RETIRAR DE LOS ALMACENES (MI), CIENTO VEINTE (120) METROS DE CABLE CON CÓDIGO DE STOCK 717795 TIPO EPR/HEPR PARA SUSTITUCIÓN DE LOS ACTUALES CABLES DE 4 MM2 AGUAS ABAJO DE LOS INTERRUPTORES QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE MONITOREO EN LOS TABLEROS CD1/CD2/CD3 Y CD4 LOCALIZADOS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA ALIMENTACIÓN DE NOBREAKS A SER COLOCADOS EN SERVICIO CONFORME CONTRATO 4500067597. INICIO DE TRABAJOS DE PUESTA EN SERVICIO: 13/MAR/2023 | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202312 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | FORAM INSTALADOS DOIS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS NOVAS UPS DA SALA MONITORAMENTO DA GIS, SENDO: UM CIRCUITO SAINDO DO CD2 PARA A UPS-GIS50 E OUTRO CIRCUITO SAINDO DO CD4 PARA A UPS-GIS60. OS RAMAIS FORAM DISPOSTOS EM CANALETAS E ELETRODUTOS EXISTENTES LOCADOS ABAIXO DO PISO. UTILIZADO CABO CU HEPR CL5 2X10MM² (CIRCUITO BIFÁSICO). OBS. CONEXÃO CIRCUITO (220VCA) NA ENTRADA DAS UPS-GIS50/60 EXECUTADA PELO FORNECEDOR
202303829 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 07:56:15 | RETIRAR DE LOS ALMACENES (MI), 04 UNIDADES DE INTERRUPTORES TRIPOLARES TERMOMAGNÉTICOS CON CÓDIGO DE STOCK 708605, Y ADICIONALMENTE 04 UNIDADES DE INTERRUPTORES DE CÓDIGO 718115 PARA SUSTITUCIÓN DE LOS ACTUALES INTERRUPTORES EN CADA UNA DE LAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN CD1/CD2/CD3 Y CD4 LOCALIZADOS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (OTA 128), CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA ALIMENTACIÓN DE NOBREAKS A SER COLOCADOS EN SERVICIO EL PRÓXIMO 13/MAR/23. CONTRATO 4500067597. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202313 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Retirado os materiais conforme SM 445857 e 445859.
202303782 | STE |  | C050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1377.004-4 | 202310 | 07/03/2023 10:51:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o relê de sequência de fase se encontra inoperante. Obs.: Ocorrido durante a execução da SSA 202301936. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202311 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se verificó que el relé de secuencia de fase "B01" se encuentra inoperante. Fue sustituido por uno nuevo retirado de almacenes con mismas características, conectado conforme esquema eléctrico. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202303774 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202310 | 07/03/2023 09:34:36 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2023/1470, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado 483 kPa con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202312 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,09 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 500 kPa de presión a 29 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202303721 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:31:23 | Encontrado o manômetro da fase R sem a membrana de vedação e com vazamento de glicerina durante a execução da SSP 20234767. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do referido manômetro por outro similar retirado do almoxarifado. Verificado com a câmera GasFinder FLIR GF306 possíveis fugas, nada encontrado.
202303713 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 07/03/2023 09:20:48 | Realizar inspeção visual de recebimento em 28 anéis anti-corona pertencentes às buchas poliméricas adquiridas contrato 4500052438. Os anéis encontram-se no almoxarifado ME. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202313 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Em conjunto com a MTSI.DF, foi realizado a inspeção visual dos 28 anéis anti-corona e mais 5 que chegaram posteriormente, adquiridos no contrato 4500052438. Foram encontradas irregularidades superficiais em alguns desses anéis, conforme o registro em anexo.
202303514 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202309 | 02/03/2023 14:07:18 | Reduzir a pressão de gás das fases R e T até 250 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A12-5, SSA 202210772. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão dos compartimentos A12-4 fases R e T até alcançar 250kPa, para permitir a intervenção nos compartimentos A12-5 fases R e T. Após o termino do serviço as pressões dos compartimentos foram normalizadas e realizado medição de pureza. Valores deixados: Fase R= Pressão:497,7 kPa; Pureza:98,7% a 29,3 °C. Fase T= Pressão:499,4 kPa; Pureza:99,3% a 29,8 °C.
202303511 | STE |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202309 | 02/03/2023 14:08:43 | Reduzir a pressão de gás das fases R e T do disjuntor 85U04 até 500 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A12-5, SSA 202210772. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão nos disjuntores do 85U04 fases R e T até alcançar 500kPa, para permitir a intervenção nos compartimentos A12-5 fases R e T. Após o termino do serviço as pressões dos disjuntores foram normalizadas e realizado medição de pureza. Valores deixados: Fase R= Pressão:728,8 kPa; Pureza: 98,7% a 30,0 °C. Fase T= Pressão:728,1 kPa; Pureza: 99,7% a 29,8 °C.
202303510 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202309 | 02/03/2023 14:11:33 | Reduzir a pressão de gás das fases R e T do disjuntor 45U34 até 500 kPa para permitir a manutenção corretiva no compartimento A12-5, SSA 202210772. Normalizar ao final dos trabalhos corretivos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202311 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a redução de pressão nos disjuntores do 45U34 fases R e T até alcançar 500kPa, para permitir a intervenção nos compartimentos A12-5 fases R e T. Após o termino do serviço as pressões dos disjuntores foram normalizadas e realizado medição de pureza. Valores deixados: Fase R= Pressão: 728,8 kPa; Pureza: 99,4% a 29,5 °C. Fase T= Pressão: 728,3 kPa; Pureza: 99,9% a 29,7 °C.
202303392 | STE |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202309 | 01/03/2023 07:46:32 | Através do método indireto foi encontrada baixa pressão de pré-carga no acumulador de energia. Valor encontrado: 23 MPa a 29 ºC. Ocorrência observada durante a execução da SSP: 20230811. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202310 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi realiza medição direta da pressão de cada um dos três cilíndros de nitrogênio. Todos se demonstraram abaixo do limite estabelecido de pressão de nitrogênio, conforme a seguir: Fase R - 22,8 MPa, para 29 ºC. Fase S - 23,1 MPa, para 29 ºC. Fase T - 23,1 MPa, para 29 ºC. Procedeu-se recarga individual dos três cilindros, alcançando 23,6 MPa a 29 °C em cada fase. Não foram encontrados pontos de perda de nitrogênio.
202303352 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202309 | 28/02/2023 14:41:47 | Durante a execução da SSP20230811 foi constatado defeito no relé 112k1, responsável pelo bloqueio de trip 2 por baixa pressão de óleo, do disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202310 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Bloqueio de abertura 2". Foi confirmado que o relé 112k1 estava inoperacional. Procedeu-se a substituição por outro similar retirado do almoxarifado. Testes realizados se mostraram satisfatórios. Falha solucionada.
202303341 | STE |  | C016B001 | QUADRO A11 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 03/04 | 0193.023-0 | 202309 | 28/02/2023 14:42:46 | Durante a execução da SSP20230811 foi constatado defeito no relé 112k4, responsável pelo alarme de baixa pressão de óleo do disjuntor 45U34. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202310 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado o circuito do alarme "Alarme de baixa pressão de óleo". Foi confirmando que o relé 112k4 estava inoperacional. Procedeu-se a substituição por outro similar retirado do almoxarifado. Testes realizados se mostraram satisfatórios. Falha solucionada.
202303214 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202308 | 24/02/2023 11:12:23 | A través del método indirecto fue encontrada baja presión de pre carga en el acumulador de energía, valor encontrado 22,3 MPa a 28 °C. Encontrado durante la ejecución de la SSP:20231464 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202310 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado la medición directa de la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A y C (22,3 MPa y 22,5MPa a 28°C respectivamente). Se procedió a la recarga dejando 23,6 MPa a 29°C. No se constataron puntos de perdidas.
202302958 | STE |  | D007B001 | QUADRO A32 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.014-1 | 202307 | 16/02/2023 10:53:47 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5588, fue verificado que la alarma "Bloqueo Operación baja presión de gas SF6 - Q02" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202308 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de alarma "Bloqueo de operación Baja presión SF6 - Q02" encontrado el relé 305K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302956 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:54:53 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5587, fue verificado que la alarma "Disparo 2 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Disparo 2 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" y encontrado el relé 302K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302955 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:41:24 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5587, fue verificado que la alarma "Disparo 1 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Disparo 1 Bloqueado Q03- Falla de Presión de aceite" y encontrado el relé 301K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302950 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202307 | 16/02/2023 10:41:43 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/5587, fue verificado que el contador de partida de la motobomba se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado el circuito y encontrado el contador de partida de la motobomba inoperante. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema. Valor encontrado del contador con defecto:3661 Valor inicial del contador nuevo:0032
202302389 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202306 | 09/02/2023 08:51:57 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/0821, fue verificado que el fluxómetro se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202308 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Despresurizado el circuito hidráulico, desmontado la tapa del fluxómetro e instalada (nuevo), durante los ensayos se verificó la inoperancia de los contactos de la nueva tapa (encaminado a IEQ3 con SSA:2023/03374). Fue instalada otra tapa (sobra de montaje), realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios, normalizando la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema hidráulico.
202302231 | STE |  | D007B001 | QUADRO A32 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.014-1 | 202306 | 07/02/2023 14:58:57 | Durante la ejecución de los ensayos de tiempo de los Relés, encontrado el Relé Temporizado 110D3 (0,6 Seg) Inoperante. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro 20235588 (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de discrepancia de polos y encontrado el relé temporizador 110D3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302229 | STE |  | D007B001 | QUADRO A32 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.014-1 | 202306 | 07/02/2023 14:59:52 | Durante la ejecución de los ensayos de tiempo de los Relés, encontrado Relé Temporizado 114D3 (1 Seg) Inoperante. Encontrado durante atendimiento a la SSP Nro 20235588 (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202307 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado el circuito de motobomba y encontrado el relé temporizador 114D3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302218 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202306 | 07/02/2023 13:59:33 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/5587, fue verificado que la alarma "Tanque N2 Baja Presión" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202307 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Tanque N2 Baja Presión" y encontrado el relé temporizador 116D2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202302172 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202306 | 06/02/2023 16:21:25 | A través del método indirecto fue encontrada baja presión de pre carga en el acumulador de energía, valor encontrado 14 MPa a 29 °C. Encontrado durante la ejecución de la SSP:20230821 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202307 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición directa de la presión (método directo), se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (13,4 MPa a 30°C), (valor esperado 23,7 MPa a 30 °C). Se identificó la pérdida en la válvula de recarga, se alivio la presión y fue cambiado el anillo de vedación (anillo de vedación retirado sobra de montaje) solucionando la pérdida. Se procedió a la recarga dejando 23,7 MPa a 30°C. Ya no fueron constatados pérdidas luego de la normalización.
202301936 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 09:43:00 | Retirar do almoxarifado e realizar testes de aceitação em 5 buchas poliméricas adquiridas no contrato 4500052438, conforme procedimento em anexo. A atividade deve ser acompanhada pela divisão MTSI.DF. Segue em anexo o resultados dos testes de aceitação em fábrica (TAF) e os procedimentos de manuseio e transporte dos equipamentos. Devolver as buchas para o almoxarifado após o término dos trabalhos. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202307 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado 5 buchas poliméricas de 500kV SF6/AR adquiridas no contrato 4500052438. Realizado inspeção e testes conforme planilha de ensaios (R1) emitida pela SMIE.DT. Após os ensaios as buchas foram enviadas ao almoxarifado para seu armazenamento. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. O relatório final se encontram nos anexos: 6380BI2J0974I.pdf; 6380BI2J0974I(ANNEX I).pdf; 6380BI2J0974I(ANNEX II).pdf. Produzidos pela MTSI.DF.
202301686 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202305 | 01/02/2023 08:21:40 | Encontrado durante a execução da SSP 20231481, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado: 121,9 ppmw com temperatura ambiente de 32,72ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202307 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO A33-2. TRATADO POR UM PERÍODO DE 7 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. TEMP. AMBIENTE DE 31°C. VALORES DEIXADOS APÓS O TRATAMENTO: FASE 'B' - 43PPMW@499KPA OBSERVAÇÃO: VALORES DE UMIDADE TENDEM A SUBIR ATÉ A NOVA ESTABILIZAÇÃO.
202301647 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202305 | 31/01/2023 14:45:23 | Verificar motivo pelo qual a pressão do óleo de acionamento do disjuntor 86LI4 encontra-se em 35MPa. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202307 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado testes funcionais na motobomba, nenhuma anomalia encontrada. inspecionado o circuito elétrico não sendo encontrado nenhuma anomalia. Motobomba em condições normais de operação. | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202301631 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202305 | 31/01/2023 14:45:40 | Verificar motivo pelo qual a pressão de gás SF6 na fase c encontrar-se em 740kPA. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202307 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada medición de la presión utilizando Manómetro Padrón, arrojando el siguiente valor (Ver Anexo): - Presión: 736,6 KPa - Temperatura: 29,3°C Observándose que dicho valor se encuentra dentro de los limites establecidos (Tabla en Anexo) y que el manómetro correspondiente a dicha fase no presenta ninguna anormalidad. | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202301492 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202304 | 27/01/2023 15:46:19 | Durante a execução da SSP 20231481, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A618, referente ao compartimento A57-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202306 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A618 Nodo Colocado: SMG17A567 Material adquirido por OC: 4500038606/16. El nodo retirado fue entregado a IEQ aguardando parecer técnico conforme fue solicitado en la SSA:202302345
202301473 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202305 | 31/01/2023 06:50:57 | Verificar/solucionar conector suelto, ubicado dentro del cubículo del disyuntor 85U9A fase S. Ver anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202306 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301450 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202304 | 26/01/2023 16:48:10 | Verificar y solucionar conector suelto ubicado dentro del cubículo del disyuntor 85U06 fase R, conforme anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202306 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301301 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202304 | 25/01/2023 07:17:59 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 120,55 ppmw com temperatura ambiente de 42,88ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202310 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "S" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR, ADICIONALMENTE UTILIZADO MANTAS TÉRMICAS PARA AQUECER O COMPARTIMENTO. VALORES DEIXADOS: FASE S: UMIDADE=20,58PPMW; PRESSÃO=500KPA; TA DE 31,2°C.
202301273 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202304 | 24/01/2023 15:05:23 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "R". Valor encontrado: 120,51 ppm com temperatura ambiente de 31,51ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202305 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 175 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 45 ppmw. Presión: 504 KPa. Temp. ambiente: 32°C. Densidad: 30,41 g/l
202301215 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202304 | 24/01/2023 09:59:55 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A3: A34-10; A41-10A; A41-9A; A34-3B; A39-3B; A31-2; A34-2; A36-2; A39-2 e A41-1. Obs.: Adiantamento das MP2A SSPs nº 20234739 e nº 20221464. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202305 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra A3. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos. Serán emitidas SSA´s respectivas de los compartimientos con parámetros fuera de los limites.
202300978 | STE |  | D035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-4 | 0016.086-5 | 202303 | 19/01/2023 15:28:10 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20234776 VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC NA FASE "A". VER ANEXO. UMIDADE: 103,8ppmw TEMPERATURA: 29°C | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202304 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: UMIDADE=20,8PPMW; PRRESSÃO=498KPA; TA DE 29°C.
202300973 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202303 | 19/01/2023 14:45:00 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 120,14 ppmw com temperatura ambiente de 30,45ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202305 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi efetuado o tratamento de umidade da fase S do compartimento. Tratado durante 6 horas utilizando o carro DILO Código D50A03 e um filtro grande de "alumina ativada e peneira molecular" e um total circulado de 198kg de gás SF6. Valores deixados: Umidade: 35,54ppmw; Pressão: 498,2 KPa; Densidade: 30,22g/l; TA: 32ºC.
202300970 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202303 | 19/01/2023 14:25:22 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231469, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 29,4945 g/l com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202305 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado con manómetro padrón, la baja densidad del gas SF6, posteriormente se procedió a la recarga del compartimiento. Los parámetros obtenidos posterior a la recarga de Gas SF6 fueron: - Peso 9,1kg de gas; - Densidad 30,61; - Temperatura 31°C. Observación: Fue detectado fuga de gas en el compartimiento, emitida SSA: 202301408
202300845 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202303 | 17/01/2023 11:15:53 | Durante a execução da SSP 20232454, foi verificado que o cabo do RDG instalado no cubículo do disjuntor está desconectado. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202303 | FERNANDO MARCANTE | Foi reconectado o cabo do RDG interno do cubículo do disjuntor.
202300645 | STE |  | D035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A38-5 | 0016.125-0 | 202302 | 12/01/2023 15:00:03 | Encontrado o manômetro da fase B sem a membrana de vedação e com vazamento de glicerina durante a execução da SSP 20234776 | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202302 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição do referido manômetro por outro similar retirado do almoxarifado. Verificado com a câmera GasFinder FLIR GF306 possíveis fugas, nada encontrado.
202300619 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:07:20 | Encontrado durante a execução da SSP: 20231469, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 29,39 g/l com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202304 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,05 kg de gas nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 505kPa de presión y 30,8 g/l de densidad a 32°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento. Obs.: Valores medidos con Sistema de Monitoreo de Gas (SMG).
202224251 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202250 | 14/12/2022 07:38:59 | Durante a execução da SSP 2022/0323, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A229, referente ao compartimento A31-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202252 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202224250 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202250 | 14/12/2022 07:39:40 | Durante a execução da SSP 2022/0311, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A092, referente ao compartimento A27-1 Fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202252 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificación de las conexiones y la comunicación del sensor. Encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo. Realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMGA092 Nodo Colocado: SMGA079 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Realizado durante ejecución de AT Nro. 202210716
202224248 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202250 | 14/12/2022 07:40:04 | Durante a execução da SSP 2022/0311, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG14A028, referente ao compartimento A27-5 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202251 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Serviço realizado conforme AT 202210717. Procedeu-se a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Nó escravo retirado: SMG14A028; Nó escravo instalado: SMG17A572. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202224246 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202250 | 14/12/2022 07:42:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0322, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "B". Valor encontrado: 122 ppm com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202252 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6, circulado 159 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos (Temperatura: 30°C): - Humedad: 33,84 ppmw - Densidad: 30,07 g/l - Presión: 493 kPa Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202224176 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202250 | 13/12/2022 08:56:09 | Durante a execução da SSP 20220311, foi verificado falha na leitura dos dados do gás SF6 do compartimento A18-1 Fase R. Constatado que desde o dia 08/10/2022 o único valor que está sendo coletado é a temperatura. Os valores de densidade, pressão e umidade do gás não estão aparecendo no sistema SMG. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202251 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SENSOR WIKA SERIAL S#1108VEH3 COM DEFEITO/FALHA. FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO SENSOR WIKA SERIAL S#11094DV8. CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMUNICAÇÃO SATISFATÓRIOS. OBSERVAÇÃO: EMITIDO SSA - 202224973 SOLICITANDO EPT DA IEQ3 PROVENIENTE A FALHA.
202223572 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202248 | 02/12/2022 09:26:35 | Verificar/solucionar presión alta en la fase S. Valor en el instrumento: 750KPA aprox. Temperatura ambiente: 27,1° | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202250 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a medir la presión del compartimiento a través del manómetro padrón con BP:706164, donde se obtuvo como resultado 736 kPa a 29 °C la cual se encuentra dentro de los parámetros normales de operación. Manómetro fuera del rango de su clase de exactitud por lo tanto será emitida una SSA para cambio y calibración del mismo. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202223571 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202248 | 02/12/2022 09:26:49 | Verificar/solucionar presión alta en la fase R. Valor en el instrumento: 758KPA aprox. Temperatura ambiente: 27,1°. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202250 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a medir la presión del compartimiento a través del manómetro padrón con BP:706164, donde se obtuvo como resultado 739 kPa a 29 °C la cual se encuentra dentro de los parámetros normales de operación. Manómetro fuera del rango de su clase de exactitud por lo tanto será emitida una SSA para cambio y calibración del mismo. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202223465 | STE |  | C040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-4 | 0016.050-4 | 202248 | 02/12/2022 14:58:30 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223874, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "S" e "T" DO COMPARTIMENTO A26-4 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. FASE S - UMIDADE: 105ppmw; FASE T - UMIDADE: 109ppmw @ TEMPERATURA AMBIENTE: 28°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202250 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 28°C. FASE A: 44PPMW@494KPA / FASE B: 45PPMW@494KPA / FASE C: 38PPMW@494KPA
202223407 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202249 | 05/12/2022 10:17:15 | Verificar motivo pelo qual a pressão de SF6 no compartimento A33-2A encontra-se em 520kPA. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202250 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a medir la presión del compartimiento a través del manómetro padrón con BP:706164, donde se obtuvo como resultado 511,2 kPa a 28 °C la cual se encuentra dentro de los parámetros normales de operación. Esto indica que dicho manómetro no se encuentra fuera del rango de su clase de exactitud. | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202223406 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202249 | 05/12/2022 10:17:26 | Verificar motivo pelo qual a pressão de SF6 na fase A encontra-se em 740 kPA. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202250 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a medir la presión del compartimiento a través del manómetro padrón con BP:706164, donde se obtuvo como resultado 733 kPa a 28 °C la cual se encuentra dentro de los parámetros normales de operación. Esto indica que dicho manómetro no se encuentra fuera del rango de su clase de exactitud. | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202223275 | STE |  | D034A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 96U12T | 0189.111-1 | 202247 | 25/11/2022 09:28:27 | Prestar Apoyo para el acceso al punto de conexión desde la Seccionadora 96U12T para realizar la calibración del Monitoreo de Descargas Parciales del TU-12 conforme descripto en la SSA 202222750 | MET1 | MET3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202248 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a desconexão de link da chave terra 96U12T fase A, que foi reestabelecida logo após o encerramento dos ensaios e aval da MET1.
202223274 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202247 | 23/11/2022 16:51:48 | Alarma "Falta Nitrógeno en el Acumulador Hidráulico - Q01" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20220278. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Falta Nitrógeno en el Acumulador Hidráulico - Q01" y encontrado el relé 303K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202223272 | STE |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202247 | 23/11/2022 16:37:50 | Alarma "Desconectar Compartimiento de Gas - Q01" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20220278. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Desconectar Compartimiento de Gas-Q01" y encontrado el relé 310K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202223193 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202247 | 23/11/2022 14:23:34 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/0210, valor de la presión del gas SF6 inferior al límite establecido en la fase "T". Valor encontrado 703 kPa con temperatura ambiente de 27 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,755 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 717 kPa de presión a 27 °C de temperatura ambiente. No fue constatado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202222893 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 18/11/2022 07:50:50 | Solicito preparar um compartimento reserva da GIS para execução de experimento didático com janela de inspeção infravermelha durante o treinamento de Termografia aplicada à Subestações e Linhas de Transmissão (período de 17 a 18 de novembro de 2022). Para maiores detalhes contactar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | MET3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202247 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizado montaje de compartimiento provisorio de prueba, utilizando dos compartimientos tipo VT de reserva. En el mismo, fue colocada tapa modificada mediante SSA N° 202222336. Posteriormente, fue presurizado hasta alcanzar 180kPa. (Presión de seguridad establecida por la resistencia del visor utilizado). Obs.: El gas SF6 utilizado fue devuelto al depósito de origen.
202222770 | STE | 202222743 | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202246 | 16/11/2022 08:11:20 | Solicitamos apoyo para sustitución de gas SF6 del interruptor de 220 KV 52-95 de la subestación de Acaray. | MET2 | MET3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202247 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la retirada del gas SF6 hasta alcanzar 150kPa a 32°C, posteriormente se realizo sustitución del mismo por 20 kg de gas nuevo hasta alcanzar 737,59 a 34,26°C de temperatura ambiente. Realizado ensayo arrojando el siguiente resultado: 42,11 ppmw. Servicio realizado con STA: 1824
202222729 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202246 | 17/11/2022 16:20:56 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0310, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado: 120,88 ppm com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202250 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi realizado tratamento do gás SF6 no compartimento A27-5 fase T durante 7 horas utilizando o carro DILO adaptado sem BP, filtro grande de alumina ativada e peneira molecular e, 4 mantas térmicas acomodadas sobre a superfície do compartimento. Mediçoes realizadas via SMG após o tratamento, constataram: Umidade: 3,33 ppmW; Pressão: 502 kPa; Temperatura ambiente: 29,18 ºC; Densidade: 30,95 g/l.
202222727 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 202246 | 17/11/2022 16:21:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0322, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 29,33 g/l com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202248 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 1,589 Kg de gás SF6 novo, alcançando 511,9 kPa, 31,26 g/l em 31,35 °C. Perda de gás observada através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER), conforme SSA existente 202208677.
202222472 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202245 | 11/11/2022 15:07:11 | Alarma "Falta de alimentación 125 Vcc" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20220283. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202246 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Falta de alimentación 125 Vcc" y encontrado el relé 371K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén (Relé Zettler A2 425 125Vcc). Solucionando el problema.
202222120 | STE |  | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 202244 | 03/11/2022 10:20:17 | Durante a execução da SSP 2022/1048, foi verificado que não era possível rearmar os alarmes no painel de alarmes local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202245 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificando el circuito de alarma fue encontrado el relé 312K6 quemado. Fue cambiado el relé por otro de similar características retirado de almacenes, solucionando el problema.
202222114 | STE |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202244 | 03/11/2022 10:17:21 | Durante a execução da SSP 2022/0157, foi verificado que não está sinalizando o alarme de "Falha de alimentação 125Vcc" no painel local e nem no painel LLP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Falha de alimentação 125Vcc" e encontrado o relé 307K5 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202221953 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202244 | 01/11/2022 15:03:48 | Modificar el tubo de interconexión entre el tanque de aceite hidráulico y la válvula amplificadora superior del interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo con las medidas proporcionadas. Fotos en anexo. Obs.: Son 3 tubos, uno por fase. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202244 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 con Ref. SSA:202220863. En serie al tubo fue conectada una junta de dilatación (fuelle metálico) con la finalidad de absorber las contracciones durante las maniobras, proporcionando mayor estanqueidad al circuito. Al final, fue efectuada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas los debidos ensayos de maniobra.
202221772 | STE |  | D080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-10 | 2489.010-3 | 202244 | 31/10/2022 14:54:58 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0309 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A633, compartimiento A54-2 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202245 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SENSOR WIKA SMG17A633 COM COMUNICAÇÃO NORMAL. OBSERVADO FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE 17-OUT A 2-NOV PELO GRÁFICO DO SMG. DE IGUAL FORMA FOI EFETUADO REAPERTO E CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO BEM COMO EFETUADO A REINICALIZAÇÃO DO SENSOR/NÓ ESCRAVO POR CORTE DE ALIMENTAÇÃO. VERIFICADO E TESTADO EFETIVA COMUNICAÇÃO. FUNCIONANDO CORRETAMENTE NA PRESENTE DATA.
202221770 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202244 | 31/10/2022 14:56:04 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0309 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A339, compartimiento A38-1 fase "C". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202221760 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202244 | 31/10/2022 14:56:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20220309, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 120.49 ppmw con temperatura ambiente de 26,32ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202245 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado tratamento de umidade no compartimento da fase "A". Tratado durante 6 horas utilizando o caro DILO Código D50A02 e um filtro grande com alumina ativada e peneira molecular. Tendo sido circulado 197kg de gás SF6. Valores deixados: Humidade: 24,81 PPMW. Pressão: 488,65 KPa, Temperatura ambiente: 25°C.
202221728 | STE |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202244 | 31/10/2022 14:57:09 | Verificado durante a execução da SSP: 20223881que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "A". Valor encontrado: 105 ppmw com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202244 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "A" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A03", circulando 480kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 30,30; Pressão: 502kPa; Temperatura ambiente: 25ºC; Densidade: 30,98g/l.
202221727 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202244 | 31/10/2022 14:57:34 | Verificado durante a execução da SSP: 20223881que valor de umidade ultrapassou o limite superior na fase "B". Valor encontrado: 116 ppmw com temperatura ambiente de 28ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202244 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 da Fase "A" do compartimento. O tratamento foi realizado durante 6 horas utilizando o carro DILO "C50A03", circulando 480kg de gás por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores deixados: - Umidade: 66,41; Pressão: 492kPa; Temperatura ambiente: 25ºC; Densidade: 30,48g/l.
202221725 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202244 | 31/10/2022 14:55:29 | Alarma "Falta Tensión Auxiliar 125VCC" no acepta rearme. Encontrado durante MP-3A N° 20225453. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202244 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 307K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202221724 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202244 | 31/10/2022 14:54:18 | Alarma "Q03 Disparo Guardamotor Bomba de Aceite" no acepta rearme. Encontrado durante MP-3A N° 20220286. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202244 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202221076 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202242 | 17/10/2022 15:59:50 | Tiempo de actuación de alarma "Q03 Tanque N2 Presión Baja" se encuentra inconsistente. Encontrado durante ejecución de MP-3A SSP 20220286. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202242 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizado ensayo de control de tiempo de actuación del relé temporizador 116D2 (EAO VG100), encontrándose valores oscilantes. Fue sustituido el mismo por otro relé de similares características (APS VG230), retirado de almacenes; solucionando el problema.
202220446 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202240 | 06/10/2022 08:04:49 | Durante a execução da SSP 2022/0320, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A469, referente ao compartimento A57-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202242 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Ejecutado con AT: 2022/08843.
202220445 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202240 | 06/10/2022 08:05:20 | Durante a execução da SSP 2022/0320, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A682, referente ao compartimento A43-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202241 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202220443 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202240 | 06/10/2022 08:05:38 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A087, referente ao compartimento A17-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202241 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG desconectado. Se realizo la reconexión, posteriormente el ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202220442 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202240 | 05/10/2022 09:58:02 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A443, referente ao compartimento A12-1 Fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202241 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foi retirado o nó escravo SMG17A443 e instalado o nó escravo SMG17A331. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202220441 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202240 | 05/10/2022 09:57:39 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A192, referente ao compartimento A12-3B Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202241 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Observou-se normalidade nas conexões apesar da persistência da falha. Procedeu-se então, a reinicialização do nó escravo através da interrupção de sua alimentação e posterior reestabelecimento. Em seguida foram realizados testes de comunicação com o SMG e medições, que se mostraram satisfatórios.
202220440 | STE |  | C080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-04 | 2488.004-2 | 202240 | 05/10/2022 09:58:11 | Durante a execução da SSP 2022/0308, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A433, referente ao compartimento A09-1 Fase "R". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202241 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202220438 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202240 | 05/10/2022 09:21:55 | Durante a execução da SSP20220308 foi verificado no sistema SMG o valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, no compartimento A10-1 fase "S". Valor encontrado: 44,86g/l; Temperatura ambiente: 23,7ºC; Pressão: 694kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202240 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 4,240 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 712 kPa de presión a 23 °C de temperatura ambiente. Fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el manómetro del interruptor, se desconectó y se procedió al cambio del anillo de vedacion de cobre (retirado del depósito de la GIS). Se realizo vacío en el manómetros y por último la conexión, así pudiendo solucionar el motivo de pérdidas.
202220272 | STE |  | C041A010 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U9AT | 0189.069-7 | 202239 | 30/09/2022 17:34:18 | Encontrada la seccionadora de la FASE "R" sin el dispositivo de bloqueo (tapa de acceso de manivela). Conforme anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202240 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizada la instalación de tapa del acceso de manivela, material retirado del stock de la GIS, dejando el equipo en condiciones para la operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220239 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202239 | 30/09/2022 10:46:34 | Verificar/solucionar conector suelto ubicado dentro del cubículo de la fase R, conforme anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202240 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a reconexão do plug do RDG1 na fase R solucionando o problema. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220228 | STE |  | C040A011 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 35U99T | 0189.067-0 | 202239 | 30/09/2022 10:54:48 | Encontrada la seccionadora sin el dispositivo de bloqueo (tapa de acceso de manivela) en la FASE "T". Conforme anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202240 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizada la instalación de tapa del acceso de manivela, material retirado del stock de la GIS, dejando el equipo en condiciones para la operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220213 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202239 | 29/09/2022 17:00:33 | Verificar/solucionar cable del sensor Wika suelto, ubicado dentro del cubículo del interruptor 05U07 fase S. Conforme anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202240 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220201 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202239 | 29/09/2022 14:05:31 | Verificar y solucionar conector suelto ubicado dentro del cubículo del disyuntor 85U9A fase R, conforme anexo. | OUO1 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202240 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação que interliga o RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202219936 | STE |  | C002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-10A | 0016.019-9 | 202238 | 23/09/2022 14:13:54 | Encontrado durante a execução da SSP 20223121, valor de pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior estabelecido na PIC na fase R. Pressão: R=472,4kPa, TA=20ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 8,16kg de gás SF6 novo na fase "R" do compartimento até atingir 481,3kPa de pressão a 20°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, não foram encontradas perdas no compartimento.
202219935 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202238 | 23/09/2022 14:13:44 | Encontrado durante a execução da SSP 20223121, valor de pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior estabelecido na PIC na fase R. Pressão: R=471,8kPa, TA=20ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 1,3kg de gás SF6 novo na fase "R" do compartimento até atingir 480,8kPa de pressão a 20°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, não foram encontradas perdas no compartimento.
202219931 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202238 | 23/09/2022 14:14:06 | Encontrado durante a execução da SSP 20223121, valor de pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior estabelecido na PIC na fase R. Pressão: R=473,5kPa, TA=20ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 0,35kg de gás SF6 novo na fase "R" do compartimento até atingir 480,7kPa de pressão a 20°C de temperatura ambiente. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, não foram encontradas perdas no compartimento.
202219925 | STE |  | C002A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-2 | 0016.025-3 | 202238 | 23/09/2022 14:15:06 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC nas três fases. Umidade: R=112ppmw; S=123ppmw; T=121ppmw, TA=34ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade nos compartimentos das 3 fases. Tratados durante 2 horas cada utilizando o carro Dilo código d50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: R=39,55 ppmw; S=40,09 ppmw; T=31,79 ppmw. Pressões: R=482,9 kPa; S=480,2 kPa; T=483,8 kPa; TA 20ºC.
202219919 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202238 | 23/09/2022 14:15:17 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase S. Umidade: S=117ppmw, TA=34ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase S. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=40,36 ppmw; Pressão=480,6 kPa; TA 20ºC.
202219918 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202238 | 23/09/2022 14:15:43 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase T. Umidade: T=114ppmw, TA=35ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase T. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=39,90 ppmw; Pressão=480,8 kPa; TA 20ºC.
202219917 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202238 | 23/09/2022 14:15:53 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase R. Umidade: R=120ppmw, TA=33ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase R. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=33,46 ppmw; Pressão=480,4 kPa; TA 20ºC.
202219916 | STE |  | C002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-10 | 0016.018-0 | 202238 | 23/09/2022 14:16:19 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase T. Umidade: T=105ppmw, TA=32ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase T. Tratado durante 7 horas utilizando o carro Dilo código D50A01 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=28,27 ppmw; Pressão=487,8 kPa; TA 20ºC.
202219915 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202238 | 23/09/2022 14:16:43 | Encontrado durante a execução da SSA nº 202217387, valor de umidade do gás SF6 acima do valor estabelecido na PIC na fase R. Umidade: R=103ppmw, TA=35ºC. Valor este, tendo em conta o histórico de dados do sistema SMG nos períodos mais quentes do ano. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202238 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase R. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade=15,70 ppmw; Pressão=480,8 kPa; TA 20ºC.
202219568 | STE |  | C061A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L02T | 0189.145-6 | 202238 | 20/09/2022 23:59:42 | Encontrada a seccionadora 15L02T sem o dispositivo de bloqueio (tampa de acesso da manivela) na FASE "T". | OUO5 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202238 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizada la instalación de tapa del acceso de manivela, material retirado del stock de la GIS, dejando el equipo en condiciones para la operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202219319 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202237 | 14/09/2022 04:49:07 | Verificar e solucionar conector solto no cubículo do disjuntor, fase B, conforme anexo. | OUO6 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de conexión RDG, encontrado conector suelto. Se procedió a la conexión del conector y así dejando en condiciones normales para su operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202219275 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202237 | 14/09/2022 08:45:31 | EM APROVEITAMENTO AO 'PD 20220175', EFETUAR A AFERIÇÃO DOS RELÉS DE DENSIDADE DE GÁS SF6 (RDG'S) DESTE COMPARTIMENTO REFERÊNCIA: CONFORME NOTA DA SSP 20220155, LOCALIZAÇÃO D020A001 ITEM 40 OBSERVAÇÃO: ANEXAR NA BAIXA DESSA SSA OS PARAMETROS DE AFERIÇÃO CONFORME TD.EQ.0007 | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado calibración de RDG's del compartimiento 1 del interruptor 06TA2, correspondiente a la SSP:2022/0155, localización D020A001 item 40. Adjuntado en anexos tabla de valores dejados.
202219273 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202237 | 14/09/2022 08:46:10 | EM APROVEITAMENTO AO 'PD 20220175', EFETUAR A AFERIÇÃO DOS RELÉS DE DENSIDADE DE GÁS SF6 (RDG'S) DESTE COMPARTIMENTO REFERÊNCIA: CONFORME NOTA DA SSP 20220156, LOCALIZAÇÃO D021A001 ITEM 40 OBSERVAÇÃO: ANEXAR NA BAIXA DESSA SSA OS PARAMETROS DE AFERIÇÃO CONFORME TD.EQ.0007 | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado calibración de RDG's del compartimiento 1 del interruptor 86TA2, correspondiente a la SSP:2022/0156, localización D021A001 item 40. Adjuntado en anexos tabla de valores dejados.
202219269 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202237 | 14/09/2022 08:46:26 | EM APROVEITAMENTO AO 'PD 20220175', EFETUAR A AFERIÇÃO DOS RELÉS DE DENSIDADE DE GÁS SF6 (RDG'S) DESTE COMPARTIMENTO REFERÊNCIA: CONFORME NOTA DA SSP 20223766, LOCALIZAÇÃO D064A004 ITEM 4 OBSERVAÇÃO: ANEXAR NA BAIXA DESSA SSA OS PARAMETROS DE AFERIÇÃO CONFORME TD.EQ.0008 | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado calibración de RDG's del compartimiento A47-4 correspondiente a la SSP:2022/3766, localización D064A004 item 4. Adjuntado en anexos tabla de valores dejados.
202219217 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202237 | 15/09/2022 11:43:49 | Durante a execução da SSP20220320, foi verificado no sistema SMG o valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido nas fases "A" e "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202238 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 3,17 kg y 4 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" y "B" respectivamente hasta alcanzar 710 kPa de presión a 23 °C. Fue encontrado pérdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en los manómetros de ambas fases, se desconectaron y se procedió al cambio de los anillos de vedacion de cobre (retirado del deposito de la GIS). Se realizo vacío a los manómetros y por último la conexión, así pudiendo solucionar el motivo de pérdidas.
202219151 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202236 | 09/09/2022 17:11:59 | REDUZIR PRESSÃO DE GÁS SF6 DO EQUIPAMENTO ATÉ O VALOR DE 250KPA AFIM DE PERMITIR A EXECUÇÃO DA SSA: 202209356, AT: 202208062. NORMALIZAR APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202237 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO REDUÇÃO DE PRESSÃO NO DISJUNTOR 86TA2 FASE "B" ATÉ O VALOR DE 350KPA PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A47-4. APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO A PRESSÃO DO DISJUNTOR FOI NORMALIZADA. Ref. deixado: 708kpa@24°C. OBSERVAÇÃO: EXECUTADO COM A AT 2022/07971.
202219150 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202236 | 09/09/2022 17:13:55 | REDUZIR PRESSÃO DE GÁS SF6 DO EQUIPAMENTO ATÉ O VALOR DE 250KPA AFIM DE PERMITIR A EXECUÇÃO DA SSA: 202209356, AT: 202208062. NORMALIZAR APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202237 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado reducción de presión en el interruptor 06TA2 fase ''B'' hasta alcanzar 250 kPa, para permitir intervención A47-4. Después del término de servicio la presión del interruptor fue normalizada dejando 708 kPa a 24 °C. Observación: Servicio ejecutado con AT:202208062
202219117 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202236 | 09/09/2022 08:45:31 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1037, fue verificado que la alarma "Discrepancia de polos" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202236 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Discrepancia de polos" y encontrado el relé 301K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202219115 | STE |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202236 | 09/09/2022 08:46:00 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/0147, fue verificado que la protección "anti-bombeamiento" del interruptor se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202236 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "anti-bombeamiento" y encontrado el relé 107K4 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202219098 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202236 | 09/09/2022 08:44:30 | Encontrado durante a execução da SSP: 20220320, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado: 128 ppmw com temperatura ambiente de 23,7ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202237 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A03, circulando 180 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 36,3 ppmw. Presión: 480 KPa. Temp. ambiente: 21°C. Densidad: 30,29 g/l
202218984 | STE | 202217574 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202236 | 06/09/2022 11:06:01 | Solicitamos apoio para retirada e posterior enchimento de gás SF6 em atendimento à atividade a ser realizada no disjuntor 84T05 (SSA 202217574), a qual está programada para iniciar em 12/09/2022. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202237 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a retirada do gás SF6 do disjuntor, até a pressão de 100kPA. Após os trabalhos no pólo do disjuntor, foi realizado o enchimento de gás no disjuntor. Em seguida foi realizado a medição da qualidade do gás, obtendo-se os seguintes valores: Umidade: 10,07ppm; Pressão: 847kPA; Pureza: 98,8%. Foi recarregado 31,6kg de gás SF6. Serviço executado con AT: 202207769
202218746 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202235 | 01/09/2022 15:55:48 | Falla de Comunicación del Interruptor 86U15 Fase C (A45-1 C), con el Sistema de Monitoreo SMG. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20220214. (MP3S). | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. SSA ejecutada durante MP-3S. AT Nro : 202207369 SSP Nro: 20220214
202218737 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202235 | 01/09/2022 15:55:38 | Prisionero roto en la base del cubículo del Interruptor en la Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP 20220214, (MP3S). | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la sustitución del referido prisionero por otro de las mismas características, solucionando así el problema. Material utilizado del Stock de la GIS de la sobra de montaje.
202218609 | STE | 202218549 | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202235 | 30/08/2022 09:13:16 | Verificar/Solucionar falha na indicação de posição do disjuntor 06U14 que está ocasionado discrepância na fila de corte do SEP 765kV (A43: XX01A:11/XX92:4 – 6380-DF-77283 Fls 101,103,105,151,161) desenho SMME.DT 6465-DF-J1567 Fl 23. | MEL1 | MET3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202235 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram verificados os circuitos de indicação de "06U14 Fechado" que vão para os painéis 1EPIC e 1EAIC, não sendo constatado nenhuma anormalidade (sinal de positivo enviado corretamente). Realizado preventivamente, reaperto dos bornes, os quais todos apresentaram o correto aperto. Circuitos em condições normais de operação.
202218607 | STE | 202218548 | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202235 | 30/08/2022 09:13:40 | Verificar/Solucionar falha na indicação de posição do disjuntor 06U14 que está ocasionado discrepância na fila de corte do SEP 765kV (A43: XX01A:5/XX92:2 – 6380-DF-77283 Fls 101,103,105,151,161) desenho SMME.DT 6465-DF-J1566 Fl 23. | MEL1 | MET3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202235 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram verificados os circuitos de indicação de "06U14 Fechado" que vão para os painéis 1EPIC e 1EAIC, não sendo constatado nenhuma anormalidade (sinal de positivo enviado corretamente). Realizado preventivamente, reaperto dos bornes, os quais todos apresentaram o correto aperto. Circuitos em condições normais de operação.
202218500 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202235 | 31/08/2022 15:57:04 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3429, valor de pressão de gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 460kPa com temperatura ambiente de 18ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202235 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 6,9kg de gás SF6 na fase T do compartimento, até atingir a pressão de 482,0kPa; temperatura: 21ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, encontrado vazamento na válvula dilo32 que conecta o filtro ao para raio. Realizado reaperto solucionando o problema.
202218488 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202235 | 31/08/2022 15:59:20 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 30,14 g/l e temperatura de 22,87ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,325 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,31 kPa, 30,61 g/l em 22,56 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218487 | STE |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202235 | 31/08/2022 15:58:41 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 30,28 g/l e temperatura de 23,53ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,215 Kg de gás SF6 novo, alcançando 486,84 kPa, 30,62 g/l em 23,28 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218485 | STE |  | D037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-3 | 0016.116-0 | 202235 | 31/08/2022 15:59:45 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 30,4 g/l e temperatura de 22,54ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,375 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,21 kPa, 30,63 g/l em 22,35 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218484 | STE |  | D037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-3 | 0016.116-0 | 202235 | 31/08/2022 15:57:50 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 30,18 g/l e temperatura de 22,65ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 0,795 Kg de gás SF6 novo, alcançando 484,95 kPa, 30,58 g/l em 22,59 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218483 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202235 | 31/08/2022 15:59:05 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "C". Valor encontrado de 30,4 g/l e temperatura de 22,4ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 1,915 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,03 kPa, 30,61 g/l em 22,34 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218482 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202235 | 31/08/2022 15:58:25 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 30,3 g/l e temperatura de 22,3ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 2,81 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,01 kPa, 30,61 g/l em 22,41 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218480 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202235 | 31/08/2022 15:56:44 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223877, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 30,4 g/l e temperatura de 22,5ºC via SMG. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202235 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuou-se recarga com 1,23 Kg de gás SF6 novo, alcançando 485,11 kPa, 30,6 g/l em 22,5 °C. Não foram encontradas perdas de gás através da câmera FLIR GF 306 (GASFINDER).
202218432 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202235 | 31/08/2022 16:00:10 | Durante a execução da SSP 20221040, foi verificado que o alarme "Tiempo de Operación Bomba Excedido" não sinalizou no painel LLP e nem no sistema SCADA. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Tiempo de Operación Bomba Excedido" e encontrado os relés 304K3 e 371K1 queimado. Foram trocados os relés por outros similares retirados do almoxarifado, solucionando o problema.
202218428 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202235 | 31/08/2022 16:00:22 | Durante a execução da SSP 20221040, foi verificado que o alarme "Falta Nitrógeno en Acumulador Hidraulico" não estava sinalizando no painel local de alarmes. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Falta Nitrógeno en Acumulador Hidraulico" e encontrado o relé 303K5 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202218427 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202235 | 31/08/2022 16:00:41 | Durante a execução da SSP20221040, foi verificado que o alarme "Disparo Guardamotor Motor de Bomba" não estava sinalizando no painel LLP. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Disparo Guardamotor Motor de Bomba" e encontrado o relé 304K6 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202218220 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202235 | 31/08/2022 15:56:25 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1041, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q96" del compartimiento 4 no estaba actuando, durante las simulación de actuación de los RDG's. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202235 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Desconectar compartimiento de gas - Q96" encontrado el relé 311K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202218219 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202235 | 01/09/2022 15:55:15 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1041, fue verificado que la alarma "Protección Operada - Q03" se encontraba inoperante, durante las simulación de alarmas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202235 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Protección Operada - Q03" encontrado el relé 314K2 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202218218 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 202235 | 01/09/2022 15:55:26 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/1041, fue verificado que la alarma "Disparo guarda motor - Q96" se encontraba inoperante, durante las simulación de alarmas. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202235 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Disparo guarda motor - Q96" encontrado el relé 306K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202218211 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202234 | 24/08/2022 05:19:28 | Lente do manometro encontra-se desacoplada no cubiculo do respectivo disjuntor, fase “C”. | OUO6 | MET3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202236 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue encontrado el visor del manómetro desacoplado del mismo. Se procedió a recolocarlo en su posición normal, solucionando el problema. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202218183 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202234 | 23/08/2022 15:03:30 | Dificultad en la lectura de los manómetros de las fases S y T. Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3429. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202234 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição dos manômetros das fases S e T por outros similares retirados do almoxarifado. Solucionando o problema.
202218122 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202235 | 31/08/2022 15:53:05 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE PRESION DE GAS SF6 EN LAS FASES "C" DEL COMPARTIMENTO A57- 2 INFERIORES AL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. PRESION: FASE C: 474,2 kPA TEMPERATURA: 22°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202235 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 1,04 kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 486,0 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente . No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202218121 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202235 | 31/08/2022 15:52:40 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE PRESION DE GAS SF6 EN LAS FASES "A" Y "B" DEL COMPARTIMENTO A47-10 INFERIORES AL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. PRESION: FASE A: 478,4 kPA / FASE B: 469,2 kPA TEMPERATURA: 22°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202235 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 5,55 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 484,4 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente y 23,87Kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 484,4kPa de presión a 22 °C. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202218120 | STE |  | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202235 | 31/08/2022 15:52:20 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE PRESION DE GAS SF6 EN LAS FASES "A" Y "C" DEL COMPARTIMENTO A42-10B INFERIORES AL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. PRESION: FASE A: 479,0 kPA / FASE C: 472,9 kPA TEMPERATURA: 22°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202235 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 3,09 kg de gas SF6 nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 484,3 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente y 7,64Kg de gas SF6 nuevo en la fase "C" del compartimiento hasta alcanzar 484,1kPa de presión a 22 °C. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202217995 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202234 | 22/08/2022 08:49:44 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LAS FASES "B", "C" DEL COMPARTIMENTO A57-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE B: 99,84 ppmw / FASE C: 102,60 ppmw TEMPERATURA: 34°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "B" y "C" del compartimiento. Tratado durante 4 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A02 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "B" Humedad: 38,69 ppmw. Presión: 493,35 KPa. Temp. ambiente: 23°C. Fase "C" Humedad: 39,64 ppmw. Presión: 484,96 KPa. Temperatura ambiente: 23°C.
202217992 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202234 | 22/08/2022 08:50:48 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LA FASES "B" DEL COMPARTIMENTO A52-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE B: 120,30 ppmw TEMPERATURA: 33°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "B" del compartimiento. Tratado durante 4 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A01 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "B" Humedad: 38,67 ppmw. Presión: 493,35 KPa. Temp. ambiente: 22,9°C.
202217987 | STE |  | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202234 | 22/08/2022 08:51:19 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LAS FASES "A", "B", "C" DEL COMPARTIMENTO A47-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE A: 108,71 ppmw / FASE B: 107,44 ppmw / FASE C: 116,83 ppmw TEMPERATURA: 33°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A", "B" y "C" del compartimiento. Tratado durante 3 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A03 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "A" Humedad: 42,34 ppmw. Presión: 487,00 KPa. Temp. ambiente: 22°C. Fase "B" Humedad: 41,34 ppmw. Presión: 492,68 KPa. Temp. ambiente: 22°C. Fase "C" Humedad: 47,02 ppmw. Presión: 485,20 KPa. Temperatura ambiente: 22°C.
202217979 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202234 | 22/08/2022 08:52:08 | ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20223125, VALOR DE HUMEDAD DE GAS SF6 EN LAS FASES "B", "C" DEL COMPARTIMENTO A45-2 ENCIMA DEL LIMITE ESTABELECIDO EN LA PIC. VALORES ESTABLECIDOS TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DE DATOS DEL SMG EN LOS PERIODOS MAS CALIENTES DEL AÑO (VER ANEXO). HUMEDAD: FASE B: 123,01 ppmw / FASE C: 122,92 ppmw TEMPERATURA: 35°C | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "B" y "C" del compartimiento. Tratado durante 3 horas respectivamente utilizando el carro DILO Código D50A02 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "B" Humedad: 43,75 ppmw. Presión: 492,31 KPa. Temp. ambiente: 23°C. Fase "C" Humedad: 44,06 ppmw. Presión: 490,38 KPa. Temperatura ambiente: 23°C.
202217965 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 202234 | 22/08/2022 08:48:34 | Durante a execução da SSP 20223125, foi verificado falha no comando de acionamento da chave seccionadora b6LI3 (Q97) através do comando local. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202234 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora b6LI3, e foi constatado que a falha no comando de fechamento ocorreu devido à uma falha em um dos contatos da chave de comando 163S3. Foi realizado a substituição da chave de comando por outra similar retirada do almoxarifado. Realizado ensaios operacionais, sendo estes totalmente satisfatórios. Executado com a AT 20223125.
202217964 | STE |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202233 | 19/08/2022 11:47:52 | Verificar motivo pelo qual na execução da SSP 20220154, durante o ensaio de funcionamento de discordância de fases, o disjuntor da Fase C não abriu por discrepância após o fechamento monofásico. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202233 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito e detectado o não fechamento do contato auxiliar 37-38 da fase C, o que impossibilitou sua abertura por discrepância de polos. Realizado a substituição do referido contato por outro similar retirado de sobra de montagem. Reajustado o cabo do came de acionamento dos contatos auxiliares. Realizado ensaios de discordância obtendo-se a correta atuação de abertura.
202217465 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202232 | 10/08/2022 15:50:37 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0307 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A130, compartimiento A38-1 fase "A". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado cable de interconexión roto entre el nodo esclavo y el RDG, sustituido y solucionado la falla de comunicación del sensor wika. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202217463 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202232 | 10/08/2022 15:49:15 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0307 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A443, compartimiento A12-1 fase "R". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202234 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Encontrado cable de interconexión suelto entre el nodo esclavo y el RDG, reconectado y solucionado la falla de comunicación del sensor wika. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios, dejando el equipo en condiciones para la operación.
202217434 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202232 | 10/08/2022 11:10:46 | Encontrado durante a execução da SSP: 20223439, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas fases "B" e "C". Valores encontrados: Fase B: 45,46g/l; Fase C: 45,51g/l. Temperatura ambiente de 21ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202232 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas fases "B" e "C" dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase B: 1,88kg; Fase C: 1,56kg; Valores deixados: Fase B: 46,14g/l; Fase C: 46,13g/l com temperatura ambiente de 22ºC; Pressões: Fase B: 713kPA; Fase C: 713kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202217429 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202232 | 10/08/2022 11:11:20 | Verificar e solucionar motivo de presença de óleo no cubículo da fase A do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202232 | FERNANDO MARCANTE | Foi despressurizado o circuito hidráulico, retirado o bloco de comando das eletroválvulas e substituído os o'rings código "HAGS10023P0117" por "HAGS10023P0015", enviados pelo fabricante, para substituição. Em seguida foi normalizado a pressão do circuito hidráulico (34,2MPa) e realizado a purga do sistema. Na sequência foram realizados os ensaios operacionais de fechamento do disjuntor e aberturas por trip 1 e trip 2. Ensaios satisfatórios.
202217387 | STE |  | C002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-10 | 0016.018-0 | 202232 | 09/08/2022 16:46:46 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B1: A02-10; A14-10A; A14-9A; A02-3B; A12-3B; A02-2; A04-2; A07-2; A09-2; A12-2 e A14-1. Obs.: Adiantamento das MP4A SSP nº 20223121 e 20220147. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202233 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra B1. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202217383 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202232 | 09/08/2022 16:32:30 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B4: A47-10; A57-10; A42-10B; A42-9B; A47-3B; A57-3B; A45-2; A47-2; A49-2; A52-2; A54-2; A57-2 e A42-1. Obs.: Adiantamento das MP4A SSP nº 20223125 e 20220154. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202232 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as medições de qualidade do gás SF6 em todos os compartimentos correspondentes a barra B4. Tabela de medições de qualidade de gás SF6 em anexos.
202217359 | STE | 202217234 | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202232 | 09/08/2022 11:23:29 | Solicitamos apoio para detecção de possível vazamento de gás SF6 no disjuntor 44T34. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202232 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado inspección utilizando la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER, superior (utilizando el camión hidro elevador aislado) e inferior en todos los puntos del interruptor que se encuentra en el patio de 500kV de la SEMD. No fue constatado perdida de gas. Realizado con AT: 202207057.
202217278 | STE |  | D040A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A56-3 | 0016.119-5 | 202232 | 09/08/2022 07:39:15 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3880, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B" y "C". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "B" 470 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "C" | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202232 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 0,795 kg y 1,955 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" y "C" respectivamente del compartimiento hasta alcanzar 484 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente. No fue constatado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202217277 | STE |  | D040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A56-4 | 0016.091-1 | 202232 | 09/08/2022 07:39:30 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3880, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B" y "C". Valor encontrado 477 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "B" 481 kPa con temperatura ambiente de 23 ºC en la fase "C" | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202232 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 3,42 kg y 0,985 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" y "C" respectivamente del compartimiento hasta alcanzar 484 kPa de presión a 22 °C de temperatura ambiente. No fue constatado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202217066 | STE |  | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202231 | 04/08/2022 07:46:19 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE PUREZA NO GÁS SF6 NA FASE "A" DO COMPARTIMENTO A41-9B ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC (>97%) . PUREZA: 96,9% (MEDIÇÃO EFETUADA COM O EQUIPO SF6ANALYZER BP:706164) UMIDADE: 89,6PPMW PRESSÃO: 485KPA TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A TROCA DE 50% (12KG) DE GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO POR GÁS NOVO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. MEDIÇÃO COM SF6ANALYZER BP:706164 OBS: O GÁS RETIRADO PASSARÁ POR PROCESSO DE CRIOGENIA. FASE A: UMIDADE: 57PPMW, PRESSÃO: 482KPA, PUREZA: 98,1%
202217065 | STE |  | D003A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A55-2 | 0016.066-0 | 202231 | 04/08/2022 08:06:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "B" DO COMPARTIMENTO A55-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: 110ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO MODIFICADO S/BP, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 38PPMW@487KPA
202217064 | STE |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202231 | 04/08/2022 08:05:19 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "A" DO COMPARTIMENTO A50-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: 120ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO MODIFICADO S/BP, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 42PPMW@487KPA
202217063 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202231 | 04/08/2022 08:07:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NAS FASES "A", "C" DO COMPARTIMENTO A46-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: FASE A - 110ppmw / FASE C - 112ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' E 'C' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO MODIFICADO S/BP, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 40PPMW@485KPA FASE C: 38PPMW@487KPA
202217061 | STE |  | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202231 | 04/08/2022 08:08:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223124, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "A" DO COMPARTIMENTO A43-2 ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. VALORES ESTABELECIDOS PELO HISTÓRICO DE DADOS DO SMG NOS PERÍODOS MAIS QUENTES DO ANO. UMIDADE: 116ppmw TEMPERATURA: 21°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202231 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 21°C. FASE A: 36PPMW@482KPA
202216135 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202229 | 21/07/2022 15:40:33 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A351, compartimiento A44-1 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202230 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202216133 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202229 | 21/07/2022 15:38:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3122, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado 481,5 kPa, densidad: 29,9g/l con temperatura ambiente de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 10,875 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 489 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente.
202216130 | STE |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202229 | 21/07/2022 15:36:59 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A125, compartimiento A43-1 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202230 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202216127 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202229 | 21/07/2022 15:40:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad cercana al limite establecido en las fases "S" y "T". Valor encontrado 98,7 ppmw y 99,8 ppmw respectivamente con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "S" y "T" del compartimiento. Tratado durante 8 horas cada fase respectivamente, utilizando el carro DILO Código D50A01 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "S" Humedad: 38,78 ppmw. Presión: 482,4 KPa. Temp. ambiente: 21°C. Fase "T" Humedad: 24,88 ppmw. Presión: 491,1 KPa. Temperatura ambiente: 21°C.
202216123 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202229 | 21/07/2022 15:41:01 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A355, compartimiento A37-4 fase "B". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202230 | FERNANDO MARCANTE | Procedeu-se a substituição do cabo de comunicação, que interliga RDG e nó escravo associado ao sensor WIKA, por novo cabo do estoque, de fornecimento PTI-PY através do contrato: 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202216122 | STE |  | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202229 | 21/07/2022 15:21:20 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R". Valores encontrados 111,2 ppmw respectivamente con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 2 horas utilizando el carro DILO Código D50A03 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 37,1 ppmw. Presión: 490 KPa. Temp. ambiente: 22°C.
202216121 | STE |  | C003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A17-2 | 0016.030-0 | 202229 | 21/07/2022 15:17:49 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/3122, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "R". Valor encontrado 483,0 kPa, densidad: 29,9g/l con temperatura ambiente de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron recargados 0,7 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 489,7 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente.
202216118 | STE |  | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202229 | 21/07/2022 15:18:25 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad cercana al limite establecido en las fases "R". Valor encontrado 98,0 ppmw con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 2,5 horas utilizando el carro DILO Código C50A02 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 22,7 ppmw. Presión: 486 KPa. Temp. ambiente: 25°C.
202216115 | STE |  | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202229 | 21/07/2022 14:45:48 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 2022/3122, valor de la humedad superior al limite establecido en las fases "R" y "S". Valores encontrados 102,3 ppmw y 101,7 ppmw respectivamente con temperatura de 22 ºC. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202229 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad del gas SF6 de la fase "R" y "S" del compartimiento. Tratado durante 3 horas cada fase respectivamente, utilizando el carro DILO Código C50A03 y el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 22,7 ppmw. Presión: 496,8 KPa. Temp. ambiente: 25°C. Fase "S" Humedad: 23,95 ppmw. Presión: 493,7 KPa. Temperatura ambiente: 25°C.
202216114 | STE |  | C080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-01 | 2488.001-7 | 202229 | 21/07/2022 14:46:05 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0306 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A401, compartimiento A01-10 fase "T". | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202230 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi observado que o cabo de alimentação e comunicação que se conecta ao relé de densidade de gás (RDG) estava mal fixado, ocasionando a perda de comunicação com o nó escravo SMG17A401. Conduziu-e a verificação da tensão de 24 Vcc no plug do RDG e então reconectado. Procedeu-se teste de comunicação com o SMG, que apresentou leituras satisfatórias.
202215959 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202229 | 20/07/2022 11:28:08 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/3879, fue verificado que la alarma "Q95 Disparo guarda motor " se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Q95 Disparo de guarda motor" en el compartimiento 4 y encontrado el relé 306K5 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema. Ejecutado con AT:202205798
202215956 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202229 | 19/07/2022 17:23:23 | Encontrado perdida de aceite en los bloques de accionamiento de las electroválvulas, en las tres fases del interruptor. Durante la ejecución de la SSP:2022/0216. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Inicialmente se procedió a reducir presión del aceite en el sistema de accionamiento de las tres fases. Luego al desmontaje de las tres fases de los bloques de accionamiento de las electroválvulas, cambio de O-Ring (Contrato 4500044152) y montaje de las mismas. Recarga aceite y normalizado presión Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases y limpieza general Por último se ejecutaron los ensayos operacionales de cierre, abertura1 y abertura2. Todos con resultados satisfactorios
202215946 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202229 | 19/07/2022 15:03:22 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/0284, fue verificado que la alarma "Desconectar compartimiento de gas " del compartimiento 3 (T5) no estaba actuando, durante las simulación de actuación de los RDG's. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Desconectar compartimiento de gas" en el compartimiento 3 y encontrado el relé 312K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202215944 | STE |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202229 | 19/07/2022 15:03:47 | Durante la ejecución de la SSP: 2022/0216, fue verificado que la alarma "Bloqueo de operación-Baja presión SF6" del compartimiento 1 no estaba actuando, durante las simulación de actuación de los RDG's. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202229 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificado el circuito de alarma "Bloqueo de operación-Baja presión SF6" en el compartimiento 1 y encontrado el relé 305K3 quemado. Se procedió al cambio por otro similar retirado de almacén. Solucionando el problema.
202215591 | STE | 202211477 | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202228 | 13/07/2022 15:50:10 | APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DEL GÁS SF6, DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C PREVISOTO PARA EL DIA 18/07/2022. | MET2 | MET3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202229 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizado a retirada do gás SF6 do disjuntor 84T05. Em seguida foi recarregado 12kg de gás SF6 retirado do estoque da GIS. Na sequência foi realizado a medição da qualidade do gás SF6, obtendo-se os seguintes valores: Pureza: 99,2%; Umidade: 26,25ppmw. O trabalho foi executado com a AT 202206244.
202215578 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:18 | Durante a execução da SSP 20221043, foi verificado que o alarme "Q03 Desligar Compartimento" não estava sinalizando no painel. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Q03 Desligar Compartimento " e encontrado o relé 251K1 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202215577 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:28 | Durante a execução da SSP 20221043, foi verificado que o alarme "Q03 Discordância de Pólos" não estava sinalizando no painel. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Q03 Discordância de Polos" e encontrado o relé 301K2 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202215575 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:38 | Durante a execução da SSP 20221043, o alarme "Q03 Fechamento Bloqueado Baixa Pressão de Óleo" não aceitou rearme. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme "Q03 Fechamento Bloqueado Baixa Pressão de Óleo" e encontrado o relé 302K6 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214776 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202227 | 04/07/2022 11:08:22 | Prisioneros rotos en la base del Cubículo del Interruptor en las Fases S y T. Verificado durante atendimiento a la SSP Nro 20220209 (MP3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202227 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fueron sustituidos los prisioneros del soporte del interruptor de la fase S y T, por unos nuevos con las mismas características. Material retirado del deposito de la GIS.
202214756 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202227 | 04/07/2022 11:08:58 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA202214755. Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação. Obs.: AT nº202205652.
202214648 | STE |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202227 | 04/07/2022 11:11:38 | Reparar carro elétrico 621205 cujos cabos de conexão de bateria estão rompidos. Obs.: Duas baterias apresentam vazamento. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202228 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron reemplazados los cables de conexión de la batería, así también se realizo la sustitución de las dos baterías que presentaban perdidas. Posteriormente se realizaron pruebas de funcionamiento, sin presentar ninguna anomalía, quedando nuevamente el carrito en condiciones para su uso normal.
202214618 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202226 | 29/06/2022 14:55:58 | Alarma "Q03 Falta 125V CC Circuito de Disparo 1" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20221046. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202214617 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202226 | 29/06/2022 14:56:22 | Alarma "Q96 Desligar compartimento de gas" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-4A N° 20221046. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202214551 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202226 | 27/06/2022 16:23:06 | Verificado durante a execução da SSP: 2022/3872 que no dia 01/03/2022, o valor de umidade do gás SF6 foi superior ao limite estabelecido, na Fase "T". Temperatura ambiente: 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 com o objetivo de reduzir a umidade do compartimento na fase C. Tratado o gás por um período de 7 horas utilizando o carro de serviço DILO C50A03 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 41,72ppmw; Pressão: 483KPA; Temperatura ambiente: 21ºC.
202214549 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202226 | 27/06/2022 16:08:31 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3872, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas três fases. Valores encontrados: Fase A: 30,46g/l; Fase B: 29,58g/l; Fase C: 30,23g/l. Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas 03 fases dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase A: 3,25kg; Fase B:12,35kg; Fase C: 4,6kg. Valores deixados: Fase A: 30,75g/l; Fase B: 30,68g/l; Fase C: 30,64g/l com temperatura ambiente de 22ºC. Pressões: Fase A: 484kPA; Fase B: 483kPA; Fase C: 484kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202214548 | STE |  | C038A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-3 | 0016.108-0 | 202226 | 27/06/2022 16:09:08 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3872, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas três fases. Valores encontrados: Fase A: 30,24g/l; Fase B: 30,21g/l; Fase C: 29,80g/l. Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas 03 fases dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase A: 0,97kg; Fase B: 0,92kg; Fase C: 2,24kg. Valores deixados: Fase A: 30,65g/l; Fase B: 30,60g/l; Fase C: 30,75g/l com temperatura ambiente de 22ºC; Pressões: Fase A: 484kPA; Fase B: 484kPA; Fase C: 486kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202214520 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202226 | 27/06/2022 16:58:17 | Alarme "Q01 Falta 125VCC circuito de disparo 1" não permite reconhecimento. Encontrado durante MP-3A SSP nº20220275. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202226 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 309K queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214509 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202226 | 27/06/2022 16:58:55 | Alarme "Q01 disparo guardamotor motor de bomba" não permite reconhecimento. Encontrado durante MP-3A SSP nº20220275. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202226 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 304K6 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214488 | STE |  | D062A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.019-5 | 202226 | 27/06/2022 14:55:13 | Verificar/Solucionar dificultad de lectura en el Instrumento de medición, según imagen adjunta. | OUO2 | MET3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada limpieza del visor del manómetro, el cual se encontraba cubierto con tela de araña. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214441 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202225 | 24/06/2022 11:50:02 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A618, compartimiento A57-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202226 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202214438 | STE |  | D080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-07 | 2489.007-2 | 202225 | 24/06/2022 11:51:26 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A139, compartimiento A46-3B fase "A". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202226 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SISTEMA DE COMUNIÇÃO DO SENSOR WIKA A46-3B-A FUNCIONANDO CORRETAMENTE. OBSERVOU-SE NO HISTÓRICO DE COLETA UMA FALHA MOMENTÂNEA DE 20 DIAS, RESTABELECENDO CONEXÃO EM 26/06/2022. ATÉ A PRESENTE DATA ESSE SENSOR ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE. EFETUADO ADEMAIS REAPERTO GERAL DAS CONEXÕES. COMUNICAÇÃO OK.
202214433 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202225 | 24/06/2022 11:52:16 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A446, compartimiento A37-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202226 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202214163 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 21/06/2022 09:12:36 | Detectado Pérdida de aceite hidráulico en el Bloque de Comando de Electrovalvulas de la Fase T. Anomalía detectada durante atendimiento a la SSP Nro 20220209. (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue despresurizado el circuito hidráulico, cambiado el bloque de comando de electroválvulas por otro similar (retirado de almacenes) debido a una pérdida de aceite. Normalizado la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema. Fueron hechos ensayos operacionales correspondientes al cierre, abertura 1 y abertura 2, obteniendo resultados satisfactorios para su operación. Dejado en observación y no fueron constatados nuevas perdidas de aceite.
202214062 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 20/06/2022 11:35:11 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 con Ref. SSA:202214071. En serie al tubo fue conectado una zanfona flexible con el fin de mantener las contracciones de maniobras entre el Tanque/USR-32, proporcionando mejor estanqueidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas los debidos ensayos de maniobras.
202214059 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202225 | 20/06/2022 11:33:30 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA:202214065. Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Ao final, foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação.
202213077 | STE | 202212512 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202223 | 06/06/2022 14:48:18 | Testar o funcionamento da câmera Flir T1020, BP 714513 durante 2 semanas, a fim de avaliar reincidência de defeito de travamento no display, conforme reportado na SSA 202212512. O equipamento retornou à ITAIPU na semana 17/2022 após reparo em garantia, conforme SSA 202109566A,. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202227 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el ensayo de funcionamiento de la cámara FLIR T1020 durante la ejecución de la SSP: 20223887 con AT: 202204708, donde se verifico que el equipamiento continúa con la falla (Display trabado).
202213012 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202222 | 05/06/2022 22:38:27 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o alarme "SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRESSAO BAIXA ATUADO" rearmou no Scada sem intervenção humana, estando acionado no painel ULP da U11 e painel A33. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202313 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificada la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (14,4 MPa a 30°C). Motivo por el cual accionaba dicha alarma luego de las maniobras. Resuelto con SSA:202302172 dejando en condiciones normales para la operación.
202213002 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202222 | 05/06/2022 08:56:13 | Verificar e Solucionar motivo pelo qual disjuntor de acoplamento de BARRA 06A34 está com alarme atuado de discrepância de pólos. Obs. Não foi possível interligar as barras A3 e A4. Alarme no SCADA: SF6_60 ACOPL_BARRA DISJ 06A34 DISCREPANCIA DE POLOS NC F A-41 K5 | OUO6 | MET3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | 202223 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | Retirado tapa lateral del cubículo de accionamiento. a fin de verificar las electroválvulas de cierre, al efectuar maniobra de cierre, la fase A no cerró, motivando la inmediata apertura de las fases B y C, por discordancia de polos, fue aplicado solvente a la electroválvula y realizado limpieza, verificado el libre movimiento del embolo( en las 3 fases), hecho maniobras de cierre y abertura con normalidad.
202212852 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202222 | 01/06/2022 23:19:41 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao acionar comando de parada na Unidade acionou no Scada o alarme "SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRESSAO BAIXA NC ATUADO", com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202309 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificada la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (14,4 MPa a 30°C). Motivo por el cual accionaba dicha alarma luego de las maniobras. Resuelto con SSA:202302172 dejando en condiciones normales para la operación.
202212662 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202222 | 30/05/2022 15:06:37 | Verificar e solucionar impossibilidade de leitura da corrente de fuga do para-raios da Fase A. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202222 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | La SMILT.DT realiza medición de Ir (PIC.LA.0008010) con instrumento ”LCM 500”, la corriente medida será registrada en el sistema de monitoreo de pararrayos “SDPR”, además no disponemos de pieza de reposición (código stock: 622842 conforme Anexo 1), para sustitución, Será mantenido el equipo en la condición actual porque su carcaza hace parte del circuito de puesta a tierra. Referencia ACTA AR/SMI.DT/117/2019(Anexo 2), SSA 2018/06299B. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202212650 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202222 | 01/06/2022 07:10:45 | Verificar e solucionar pressão baixa, em torno de 440 kPa, no compartimento de gás da fase B. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202222 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 15kg de gás SF6 novo na fase "B" do compartimento até atingir 481kPa de pressão a 18°C de temperatura ambiente. Não foram encontradas perdas no compartimento. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202212623 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202222 | 30/05/2022 13:59:44 | Durante a execução da SSP 2022/0316, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A167, referente ao compartimento A51-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202224 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212622 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202222 | 30/05/2022 13:59:53 | Durante a execução da SSP 2022/0316, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A399, referente ao compartimento A37-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212621 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202222 | 30/05/2022 14:00:03 | Durante a execução da SSP 2022/0304, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A271, referente ao compartimento A27-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202224 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212620 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202225 | 23/06/2022 09:31:43 | Durante a execução da SSP 2022/0305, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A684, referente ao compartimento A19-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202226 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO VERIFICAÇÃO, SENDO ENCONTRADO O CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE RDG E O PLC DO SENSOR WIKA QUEBRADO/DESCONECTADO. FETUADO A SUBSTITUIÇÃO POR NOVO CABO DO ESTOQUE FORNECIDO PELO PTI-PY CONTRATO: 4500038606/16. EFETUADO ENSAIO SATISFATÓRIO DE COMUNICAÇÃO/COLETA DE DADOS.
202212619 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202222 | 30/05/2022 14:03:16 | Durante a execução da SSP 2022/0304, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A462, referente ao compartimento A12-3B Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202224 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A462 Nodo Colocado: SMG17A192 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Nodo con problema será encaminado al PTI.
202212434 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202222 | 30/05/2022 09:37:20 | Durante a execução da SSP20220270, foi verificado que o alarme de descarga no gás SF6 no compartimento 5 não estava atuando, durante as simulações das atuações dos RDG's. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202222 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme de descarga no gás SF6 no compartimento 5 e encontrado o relé 256K3 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202212433 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202222 | 30/05/2022 09:53:38 | Durante a execução da SSP 20220270, foi verificado falha no comando de acionamento da chave seccionadora 75U02 (Q96) através do comando local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202222 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora 75U02, e foi constatado que a falha no comando de fechamento ocorreu devido à uma falha em um dos contatos da chave de comando 153S3. Foi realizado a limpeza dos contatos utilizando o limpa contato em spray.
202212217 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202222 | 30/05/2022 09:54:05 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0304 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A098, compartimiento A18-1 fase "T". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202224 | FERNANDO MARCANTE | Substituído o cabo de comunicação entre o nó escravo e o RDG, que se encontrava danificado. Material proveniente através do contrato 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação e aquisição de dados com resultados satisfatórios.
202212177 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202222 | 30/05/2022 09:54:55 | Alarma "Q03 - Tiempo de operación bomba excedido" inoperante. Encontrado durante ejecución de la MP-4A SSP 20221035. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutada mediante AT N° 202203208.
202212174 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202221 | 23/05/2022 08:31:58 | Verificar motivo pelo qual o gráfico de abertura por trip 1 (CBinsight/SMD) está apresentando discrepância entre as fases. Obs.: durante o ensaio com o oscilógrafo, o registro dos tempos não apresenta discrepância. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202221 | FERNANDO MARCANTE | Após ensaios com o oscilógrafo, verificado que o CBinsight/SMD não apresentava anomalias. Analisando o circuito de abertura do disjuntor através do trip 1, constatado uma possível falha no tempo de fechamento dos contatos do contator 108k2. Foi substituído este por um contator de modelo similar, retirado no almoxarifado. Em seguida realizados ensaios de abertura por trip 1, verificando que os tempos de abertura estavam normais, sem discrepância. Obs.: Serviço realizado com a AT202204061.
202212173 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202221 | 23/05/2022 08:32:27 | Verificar motivo pelo qual o gráfico de abertura por trip 1 (CBinsight/SMD) está apresentando discrepância entre as fases. Obs.: durante o ensaio com o oscilógrafo, o registro dos tempos não apresenta discrepância. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202221 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Después de los ensayos con oscilógrafo, se verifico que el CBinsight/SMD no presentaba anomalías. Analizando el circuito de abertura del interruptor a través del trip 1, se encontró una posible falla en el tiempo de cierre de los contactos del contactor 108k2. Fue realizado la sustitución de este, por otro de similar características, retirado de almacenes. Posteriormente se realizaron ensayos en trip 1 del interruptor, verificando que los tiempos de abertura estaban normales, sin discrepancia.
202211806 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202220 | 17/05/2022 14:46:46 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202221 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | EFECTUADA LA SUSTITUCION DEL TUBO ORIGINAL DE INTERLIGACION ENTRE LA USR-32 SUPERIOR Y EL TANQUE DE ACEITE. FUE SUSTITUIDO POR UN TUBO MODIFICADO POR LA MMU3. EN SERIE AL TUBO FUE INSTALADO UNA SANFONA FLEXIBLE A FIN DE ABSORVER LAS CONTRACCIONES DE MANOBRA ENTRE EL TANQUE Y LA VALVULA USR-32, PROPORCIONANDO MEJOR ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. AL FINAL, FUE EFECTUADO LA RETIRADA DE AIRE DE LA PARTE MODIFICADA Y EJECUTADO LOS DEBIDOS ENSAYOS DE MANOBRAS Y CONCLUSION DE LA MODIFICACION.
202211805 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202220 | 17/05/2022 14:48:31 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202221 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA:202204643(D). Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Ao final, foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação.
202211802 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202220 | 17/05/2022 14:49:05 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "S" DO COMPARTIMENTO A09-4 NO LIMITE SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 100 ppm PRESSÃO: 480KPA TEMPERATURA: 25°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 25°C. FASE R: 37PPMW@488KPA, FASE S: 51PPMW@488KPA, FASE T: 42PPMW@490KPA.
202207379 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 13/05/2022 11:32:17 | Suministrar 40Kg de gas SF6 para el cilindro del Equipo de relleno de Gas Sf6 de la Met2/Semd. | MET2 | MET3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202221 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 40 kg de gas SF6 nuevo en el cilindro de equipo de relleno de gas SF6 de la MET2/SEMD, con pureza de 98,8%.
202207373 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202220 | 17/05/2022 14:49:21 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427 PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A09-4 PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 480KPA DENSIDADE: 29,87g/L TEMPERATURA: 25°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 5,4KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. NÃO LOCALIZADO COM A CÂMERA FLIR GF302. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 25°C. FASE R - 489KPA@30,59G/L.
202207368 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202219 | 13/05/2022 14:21:44 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO A09-6 ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 464KPA DENSIDADE: 29,33g/L TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS FASES R/S DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 6,66KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA A TENDÊNCIA DE VAZAMENTO NAS DUAS FASES. REF. SSA: 202208373 (FASE R). NÃO LOCALIZADO COM A CÂMERA GF306 O VAZAMENTO DA FASE S. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE R - 492KPA@31,33G/L / 4,84KG; FASE S - 482KPA@30,65G/L / 1,82KG.
202207367 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202219 | 13/05/2022 14:23:50 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 PRÓXIMO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 226,4 ppm PRESSÃO: 151KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'T' - UMIDADE: 74PPMW@150KPA
202207366 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202219 | 13/05/2022 14:26:35 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 411,6 ppm PRESSÃO: 151KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'S' - UMIDADE: 77PPMW@150KPA
202207364 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202219 | 13/05/2022 14:26:45 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 321,8 ppm PRESSÃO: 150KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'R' - UMIDADE: 92PPMW@150KPA
202207104 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202219 | 10/05/2022 07:42:45 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220145 baixa pressão de nitrogênio tendo atuado 3 vezes o alarme "Q03 Falta nitrogênio no acumulador hidráulico", valor esperado 23,1 +-0,2. Valor encontrado: 20.9MPA a TA 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202219 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 25°C: Fase R: 21,0MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 23,0MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,1MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206958 | STE |  | C036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-3 | 0016.106-3 | 202219 | 11/05/2022 15:07:24 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A18-3. PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 487KPA DENSIDADE: 30,19g/L TEMPERATURA: 27°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202219 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 2,68KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE NÃO SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 26°C. FASE R - 492KPA@30,61G/L / 0,94KG; FASE S - 493KPA@30,65G/L / 1,13KG; FASE T - 492KPA@30,55G/L / 0,61KG
202206957 | STE |  | C036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-4 | 0016.046-6 | 202219 | 13/05/2022 07:33:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A18-4. PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 486KPA DENSIDADE: 30,13g/L TEMPERATURA: 27°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202219 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 12,84KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE NÃO SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 26°C. FASE R - 491KPA@30,55G/L / 2,58KG; FASE S - 491KPA@30,56G/L / 5,69KG; FASE T - 492KPA@30,63G/L / 4,57KG
202206956 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202219 | 13/05/2022 14:27:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A17-5. INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 463KPA DENSIDADE: 28,34g/L TEMPERATURA: 29°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ O LIMITE SUPERIOR DA PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC (DEVIDO AO VAZAMENTO). UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 2,3KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. REF. SSA: 202210144 . VALORES DEIXADOS: FASE S - 500KPA@31,21G/L. TEMP. AMBIENTE DE 26°C
202206910 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202218 | 06/05/2022 10:23:00 | Presión de Pre-Carga de N2 del accionamiento de los interruptores se encuentra debajo de la tolerancia (23,2MPa a 26°C). Presión encontrada: 22,8MPa. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20220204. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202218 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 26°C: Fase R: 22,8MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 22,8MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,2MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206909 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202218 | 06/05/2022 07:53:25 | Encontrado durante ejecución de la SSP N° 20220204, densidad de Gas SF6 por debajo del límite establecido (46,0 g/l) en las 3 fases a 26°C de temperatura ambiente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202218 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,15kg de gas nuevo en las tres fases del compartimiento hasta alcanzar 46,0 g/l de densidad a 27°C de temperatura ambiente. Presiones finales indicadas en manómetros locales: R=725kPa S=735kPa T=730kPa No fueron constatadas perdidas en el compartimiento.
202206898 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202218 | 05/05/2022 16:08:59 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A320, referente ao compartimento A24-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202220 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A320 Nodo Colocado: SMG17A388 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Nodo con problema será encaminado al PTI.
202206897 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202218 | 05/05/2022 16:09:30 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A488, referente ao compartimento A06-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202220 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202206896 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202218 | 05/05/2022 16:10:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 29,32 g/l com temperatura ambiente de 27ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202220 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 11,5kg de gas nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 486kPa de presión y 30,50g/l de densidad a 22°C de temperatura ambiente. Fue realizada inspección del compartimiento con cámara termográfica FLIR GF306, no siendo encontradas pérdidas aparentes en el mismo.
202206894 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 202218 | 05/05/2022 16:08:26 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 29,34 g/l com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 1,1kg de gás SF6 novo na fase "B" do compartimento até atingir 495kPa de pressão e 30,66 g/l de densidade a 27°C de temperatura ambiente. A perda será sanada na execução da SSA 202208677.
202206847 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202218 | 05/05/2022 08:28:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 130PPM com temperatura ambiente de 28ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202219 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 141,7 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Humedad: 27,64 ppmw. Presión: 493.41kPa. Temp. ambiente: 25,38°C.
202206487 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202217 | 28/04/2022 10:21:59 | Fue encontrada la alarma "Tiempo excesivo de operación de la motobomba" del interruptor 05A12 inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20221036. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202206486 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202217 | 28/04/2022 10:21:25 | Fue encontrada la alarma "Discrepancia de Polos" del interruptor 05A12 inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20221036. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202206485 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202217 | 28/04/2022 10:15:51 | Presión de Pre-Carga de N2 del accionamiento de los interruptores se encuentra debajo de la tolerancia (23,4MPa a 28°C). Presión encontrada: 22,6MPa. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20220146. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 28°C: Fase R: 22,8MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 22,9MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,2MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206417 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202217 | 27/04/2022 15:10:13 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A2: A25-10; A13-10B; A13-9B; A15-3B; A25-3B; A15-2; A17-2; A20-2; A22-2 e A25-2. Obs.: Adiantamento da MP4A SSP nº 2022/3122. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202218 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as medições de qualidade do gás SF6 em todos os compartimentos correspondentes a barra A2. Tabela de medições de qualidade de gás SF6 em anexos.
202205875 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202215 | 12/04/2022 17:49:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a pressão de óleo do disjuntor esta baixando após comando de fechamento. Obs .: disjuntor esta bloqueado para comando. | OUO5 | MET3 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202215 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue verificado en el dia 12/04 el circuito hidráulico del interruptor y levantado la presión del circuito en presión normal (34,2 MPa), no fueron encontrados perdidas de aceite y N2. Foi verificado no dia 13/04 o circuito hidráulico quanto a vazamentos e não foi encontrado nenhuma anomalia. Realizado manobras de fechamento e abertura do disjuntor com resultados satisfatórios. Equipamento em condição normal de operação.
202205846 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202215 | 12/04/2022 15:51:40 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase R. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 98,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 1 FASE DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 56PPMW@494KPA
202205844 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202215 | 12/04/2022 15:51:11 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 92,7 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 98,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 52PPMW@493KPA FASE 'T' - UMIDADE: 64PPMW@493KPA
202205843 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202215 | 12/04/2022 15:51:28 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 95,7 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase S: 98,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 57PPMW@496KPA FASE 'S' - UMIDADE: 61PPMW@491KPA
202205841 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202215 | 12/04/2022 15:51:50 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase S: 98,0 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase T: 105,0 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'S' - UMIDADE: 53PPMW@495KPA FASE 'T' - UMIDADE: 55PPMW@494KPA
202205840 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202215 | 12/04/2022 15:41:41 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 104,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 102,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 102,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2,5 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 64PPMW@493KPA FASE 'S' - UMIDADE: 62PPMW@491KPA FASE 'T' - UMIDADE: 62PPMW@491KPA
202205839 | STE |  | C001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-3B | 0016.139-0 | 202215 | 12/04/2022 15:40:14 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase T: 94,4 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'T' - UMIDADE: 33PPMW@493KPA
202205838 | STE |  | C001A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-3B | 0016.140-3 | 202215 | 12/04/2022 15:40:29 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase S. Temperatura Ambiente: 28°C Fase S: 91,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'S' - UMIDADE: 34PPMW@500KPA
202205837 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202215 | 12/04/2022 15:42:15 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 128,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 121,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 137,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 41PPMW@503KPA FASE 'S' - UMIDADE: 47PPMW@496KPA FASE 'T' - UMIDADE: 51PPMW@494KPA
202205836 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:39 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 101,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 102,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 102,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 39PPMW@495KPA FASE 'S' - UMIDADE: 49PPMW@493KPA FASE 'T' - UMIDADE: 45PPMW@491KPA
202205800 | STE |  | D035A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 76U13T1 | 0189.118-9 | 202215 | 13/04/2022 08:57:25 | Verificar mecanismo de bloqueo de inserción de manivela de maniobra inoperante en la Fase C | OUO3 | MET3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202216 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO MECANISMO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO DA MANIVELA SOLTO, MAL AJUSTADO, TRAVADO. EFETUADO O DEVIDO AJUSTE, ALINHAMENTO E REAPERTO. EFETUADO VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO CONFORME VIDEO E FOTO ANEXA. FUNCIONANDO CORRETAMENTE. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205592 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202214 | 08/04/2022 14:50:29 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "C". Valor encontrado de 111,5PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase C. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 30,79 ppmw; Pressão: 493,5 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205584 | STE |  | D002A023 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6LI2 | 0192.068-5 | 202214 | 08/04/2022 14:51:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora não aceitou comando de abertura durante o ensaio de comando localíssimo (quadro A). Encontrado durante execução da SSP nº 20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito e encontrado no came de contatos da referida seccionadora os pontos 29-30 com falso contato. Realizado limpeza com spray Limpa Contatos solucionando o problema. Realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios.
202205579 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 08/04/2022 17:05:41 | Verificar e substituir a lâmpada da iluminação interna do cubículo que encontra-se queimada. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição da lâmpada 405E4 por outra de mesmas características oriunda do almoxarifado. Executado com a AT nº 202202552.
202205519 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202214 | 08/04/2022 08:44:04 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A407, referente ao compartimento A56-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202216 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram verificadas as conexões e comunicação do sensor, encontrado nó escravo com erro de comunicação. Realizada a substituição do nó por um do tipo reforçado. Foram realizados ensaios de comunicação e de aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios. Nó Retirado: SMG17A407 Nó Instalado: SMG17A165 Material adquirido por OC: 4500038606/16.
202205517 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202214 | 08/04/2022 08:45:08 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A587, referente ao compartimento A52-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202216 | FERNANDO MARCANTE | Fue constatado que el cable de comunicación al Nodo esclavo se encontraba dañado. Fue sustituido por otro similar, procedente del contrato 4500038606 de 2016, restableciéndose la comunicación entre el Nodo y el sistema SMG.
202205514 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202214 | 08/04/2022 08:45:26 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A451, referente ao compartimento A33-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202216 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue constatado que el cable de comunicación al Nodo esclavo se encontraba dañado. Fue sustituido por otro similar, procedente del contrato 4500038606 de 2016, restableciéndose la comunicación entre el Nodo y el sistema SMG.
202205510 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202214 | 07/04/2022 15:23:39 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A252, referente ao compartimento A26-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202215 | FERNANDO MARCANTE | Encontrado nó escravo SMG17A252 (A26-1-T) com defeito. Substituído este pelo nó escravo SMG17A479. Nó escravo adquirido através do contrato 4500038606/16 com FPTI-PY. Realizado ensaio e verificado a normalização da comunicação.
202205430 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 07/04/2022 10:04:02 | Encontrado alarme "Q25 desligar compartimento de gas" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 312K3 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205429 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202214 | 07/04/2022 10:04:50 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A247, referente ao compartimento A26-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202215 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202205428 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 07/04/2022 10:05:06 | Encontrado alarme "Q(2,21,22,25,28) recarregar compartimento de gas" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado os reles 309K5 e 309K6 queimados. Foram trocados por outros similarer retirados do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205427 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202214 | 07/04/2022 10:05:21 | Encontrado alarme "T2 Desligar compartimento de gás" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 256K1 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205425 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202214 | 06/04/2022 17:14:20 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "A". Valor encontrado de 109,7PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase A. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 43,51 ppmw; Pressão: 493,5 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205423 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202214 | 06/04/2022 17:14:43 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "A". Valor encontrado de 102,0PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase A. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 32,54 ppmw; Pressão: 506,2 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205422 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202214 | 06/04/2022 17:15:03 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "B". Valor encontrado de 110,8PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 6 horas utilizando o carro Dilo código C50A01 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 32,94 ppmw; Pressão: 492,8 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205420 | STE |  | D002A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-3B | 0016.150-0 | 202214 | 06/04/2022 17:15:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 479,5 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 1,58kg de gás SF6 na fase C do compartimento, até atingir a pressão de 494,5kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205419 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202214 | 06/04/2022 17:16:02 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 477,1 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 7,43kg de gás SF6 na fase C do compartimento, até atingir a pressão de 492,8kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205418 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202214 | 06/04/2022 17:16:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 486,7 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 3,975kg de gás SF6 na fase c do compartimento, até atingir a pressão de 493,5kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possiveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205417 | STE |  | C032A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-3 | 0016.102-0 | 202214 | 06/04/2022 17:16:51 | Fue encontrada densidad de gas SF6 próximo al límite mínimo establecido, en la fase S del compartimiento. Valor encontrado: 30,07g/l a 31°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 2,31 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 30,90 g/l de densidad a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrada perdidas aparente con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202205416 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202214 | 06/04/2022 17:17:12 | Fue encontrada densidad de gas SF6 próximo al límite mínimo establecido, en la fase S del compartimiento. Valor encontrado: 30,09g/l a 33°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 5,5 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 30,56 g/l de densidad a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrada perdidas aparente con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202205415 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202214 | 06/04/2022 17:17:33 | Fue encontrada humedad en el gas SF6 por encima del límite establecido en la fase T del compartimiento. Valor encontrado: 102,9ppmw a 33°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "T" Humedad: 58,06 ppmw. Presión: 490 KPa. Temperatura ambiente: 28°C. Densidad: 30,16 g/l
202205414 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202214 | 06/04/2022 17:17:50 | Fue encontrada humedad en el gas SF6 por encima del límite establecido en la fase R del compartimiento. Valor encontrado: 101,2ppmw a 34°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A01, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 43,16 ppmw. Presión: 492 KPa. Temperatura ambiente: 28°C. Densidad: 30,29g/l
202205365 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202214 | 06/04/2022 11:28:49 | Constatada densidade abaixo do limite inferior, na Fase R, conforme PIC.EQ.0012.R01. Durante execução da SSP 20220302 (monitoramento 1M), foi constatado via SMG, alarme de baixa densidade de gás SF6 na fase R. Dados coletados pelo sensor: Pressão 477.28 kPa; Temperatura 28.67 °C; Densidade 29.34 g/l; Umidade 90.12 ppmw. Pressão esperada 495 kPa. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202215 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,235 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 492,4 kPa de presión a 26 °C de temperatura ambiente. Realizado búsqueda con cámara OGI FLIR GF306 GASFINDER no fueron encontrados perdidas aparentes.
202205358 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202214 | 06/04/2022 11:33:51 | Constatada densidade abaixo do limite inferior, na Fase A, conforme PIC.EQ.0012.R01. Durante execução da SSP 20220314 (monitoramento 1M), foi constatado via SMG, alarme de baixa densidade de gás SF6 na fase A. Dados coletados pelo sensor: Pressão 706.08 kPa; Temperatura 28.07 °C; Densidade 44.8 g/l; Umidade 2.29 ppmw. Pressão esperada 724 kPa. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202215 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado recarga de Gas Sf6. Cantidad recargada: 2,29 kg de Gas Sf6 Nuevo. Valores dejados: 721 kPa; 45,84 g/l a 26ºC. Realizado búsqueda de fuga de Gas Sf6 con Cámara Flir GasFinder, no encontrándose pérdidas aparentes.
202205188 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202214 | 04/04/2022 11:12:28 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A1: A01-10; A13-10A; A13-9A; A01-3B; A10-3B; A01-2; A03-2; A05-2; A08-2; A10-2 e A13-1. Obs.: Adiantamento das MP2A SSPs nº 2022/3120 e nº 2022/0146. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202214 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra A1. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202205017 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:47:43 | Durante a execução da SSA 202204219, foi verificado valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Umidade: 133,4ppmw; Pressão: 504,6 kPa; Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 45,95 ppmw; Pressão: 494,0 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202204808 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202213 | 29/03/2022 15:43:58 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B3: A35-10; A42-10A; A42-9A; A35-3B; A40-3B; A33-2; A35-2; A38-2 e A40-2. Obs.: Adiantamento da MP2A SSP nº 2022/3123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202213 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizadas las mediciones de Calidad del Gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra B3. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202204662 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 28/03/2022 14:32:19 | Encontrada durante la ejecución de la SSA 202204222, valor de humedad del gas SF6 por encima del limite superior establecido en dicho compartimiento de la fase "B". Valor encontrado 131,6 ppmw a 28 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 5 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 22,88 ppmw; Pressão: 496,7 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202204660 | AIM |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202348 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Avaliado a SSA derivada e solicitado novo parecer a SMIM.DT de acordo com e-mail em anexo.
202204569 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202212 | 25/03/2022 14:52:56 | Alarma "T5 Rellenar Compartimiento de Gas" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20223875. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202212 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202204476 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202212 | 24/03/2022 14:48:53 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202213 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ORIGINAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 SUPERIOR E O TANQUE DE ÓLEO. FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBO MODIFICADO PELA MMU3 COM "REF. SSA: 202204643 (D). EM SÉRIE AO TUBO FOI INSTALADO UMA SANFONA FLEXÍVEL AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA ENTRE TANQUE /USR-32, PROPORCIONANDO MELHOR ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO. AO FINAL, FOI EFETUADO A RETIRADA DE AR DA PARTE MODIFICADA E EXECUTADO OS DEVIDOS ENSAIOS DE MANOBRAS E CONCLUSÃO DA MODIFICAÇÃO.
202204451 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202212 | 24/03/2022 14:49:21 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A567, referente ao compartimento A23-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202213 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo (por uno reforzado), fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A567 Nodo Colocado: SMG17A199 Material adquirido por OC: 4500038606/16.
202204222 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202212 | 22/03/2022 11:02:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 465 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,07 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 499 kPa de presión a 28 °C de temperatura ambiente. Fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento y emitida SSA 202204660.
202204219 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202212 | 22/03/2022 11:02:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 465 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi recarregado 2,2kg de gás SF6 na fase B do compartimento, até atingir a pressão de 504kPa, densidade de 30,7g/l; temperatura: 31ºC. Foi encontrado um vazamento de gás na membrana de ruptura do compartimento, e emitido a SSA 202205018.
202204158 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202212 | 21/03/2022 09:09:18 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0314, valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 136PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202212 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, circulando 196kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 25,42 PPMW. Presión: 500,1 KPa, Temperatura ambiente: 29°C.
202204105 | STE |  | C041A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A27-T5 FASE T | 0186.089-6 | 202211 | 18/03/2022 14:30:39 | Contador de descargas del pararrayos inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202212 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada la sustitución del contador de descargas por otro de características similares. Realizado ensayos, siendo estos satisfactorios, Numero de operaciones dejado = 20.
202204074 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202211 | 18/03/2022 10:26:58 | Llave de accionamiento de la llave seccionadora 75U9A (153S3) se encuentra inoperante. Encontrado durante MP-3A SSP N° 20220279. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202212 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue sustituida la llave de accionamiento 153S3 por otro similar K&N C17, retirado de almacenes. Realizado ensayos posteriores con resultados satisfactorios.
202204073 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202211 | 18/03/2022 10:24:38 | Llave de accionamiento de la llave seccionadora 55U99 (163S3) se encuentra inoperante. Encontrado durante MP-3A SSP N° 20220280. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído a chave de acionamento 163S3 por outra chave de modelo similiar, retirada do almoxarifado. Em seguida foram realizados ensaios de abertura e fechamento da seccionadora, onde a mesma operou normalmente.
202204071 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202211 | 18/03/2022 10:21:55 | Indicador de posición en el sinóptico del tablero de la llave de aterramiento 55U99T inoperante. Verificado durante MP-3A SSP N° 20220280 | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído o indicador de posição da chave de aterramento 55U99T por outro indicador de modelo similar, retirado no almoxarifado.
202204070 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202211 | 18/03/2022 10:27:29 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado 122 ppmw con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202213 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 98 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 26,62 ppm ; 30,51 g/l ; 495 kPa a 28ºC. Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202203978 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202211 | 17/03/2022 05:14:30 | Verificar e solucionar manômetro do compartimento A10-2, fase S, sem o vidro de proteção. O mesmo encontra-se quebrado, no piso abaixo do compartimento. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi recolocado o visor do manômetro da fase S do compartimento, por outro similar, retirado de um manômetro inutilizado, oriundo do depósito da GIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203819 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202211 | 18/03/2022 06:57:29 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 123 ppmw con temperatura ambiente de 29 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202213 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado o tratamento de umidade da fase B do compartimento. Tratado durante 6 horas utilizando o carro Dilo código D50A03, circulando 160kg de gás SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 33,5 ppmw; Pressão: 495 kPa; Temperatura ambiente: 28ºC.
202203739 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202211 | 15/03/2022 10:43:14 | Solicitamos apoio para retirada de gás e posterior reposição do polo R em apoio à SSA 202105590A. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202212 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirada de Gas Sf6 para desmontaje; Posteriormente Realización de proceso de vacío en el compartimiento; Verificación de Estanqueidad y Recarga de Gas Sf6. Inspección y búsqueda de fuga de Gas Sf6 con Cámara Gas Finder posterior a las maniobras, no encontrando perdidas aparentes. Valores dejados : 13,65 ppm/99,3% pureza/853 kPa a 30ºC. OBS: Ejecutado con la AT 202201544.
202203550 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202210 | 10/03/2022 16:08:55 | Verificar e solucionar vidro danificado do instrumento de medição da corrente de fuga, dificultando a leitura da medição. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202212 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Servicio ejecutado con SSA:202105019A. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203511 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202210 | 10/03/2022 14:15:47 | Encontrado durante la ejecucion de la SSP 2022/2124, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R" y "T". Valores encontrados 123 ppmw y 126 ppmw respectivamente con temperatura de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" y "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 180 kg y 120 kg de gas SF6 por la fase "R" y "T" respectivamente, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 20,14 ppmw. Presión: 501 KPa. Temp. ambiente: 30°C. Densidad: 30,76 g/l Fase "T" Humedad: 32,4 ppmw. Presión: 499 KPa. Temperatura ambiente: 30°C. Densidad: 30,54 g/l
202203196 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202209 | 04/03/2022 14:20:13 | Verificar possíveis pontos de vazamentos nas fases R e S com a Câmera Termografica OGI FLIR GF306 gasfinder. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202210 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado busca em toda extensão do compartimento 5 nas fases R e S com a Câmera Termografica OGI FLIR GF306 GasFinder, nenhum ponto de vazamento foi encontrado.
202202771 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 09:28:57 | Encontrado vazamento na vedação do êmbolo do cilindro da bomba de nitrogênio. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do êmbolo do cilindro da bomba de nitrogênio BP714309 por outro similar adquirido na SOLPE 10064784. A remontagem do êmbolo foi realizada conforme a recomendação do fabricante repassada a SMMT-DT pela empresa JARTEC.
202202704 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202208 | 21/02/2022 15:56:33 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 44,83 g/l com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 3,48kg de gás SF6 novo foram recarregados na fase "T" do compartimento até atingir 735kPa de pressão e 45,77 g/l de densidade a 33°C de temperatura ambiente. Não foram encontradas perdas no compartimento.
202202703 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202208 | 21/02/2022 15:56:54 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 44,88 g/l com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202208 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 3,5kg de gas nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 731kPa de presión y 45,99 g/l de densidad a 31°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento.
202202588 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202207 | 18/02/2022 16:32:12 | Durante a execução da SSP 20220205 foi encontrado o tirante da base do cubículo da fase S quebrado. foto em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do referido tirante por outro similar retirado de sobra de montagem. solucionando o problema. Obs.: Executado com AT nº 202201321.
202202580 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202207 | 18/02/2022 16:32:36 | Alarme Q02 Falta 125 VCC circuito de disparo 1 (308H2) inoperante. Encontrado durante execução da SSP 20220273. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 308K2 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201328.
202202573 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202207 | 18/02/2022 16:03:07 | Alarme Q02 Falta 125 VCC circuito de disparo 1 (308H2) inoperante. Encontrado durante execução da SSP 20220274. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 308K2 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201330.
202202570 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202207 | 18/02/2022 15:54:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202209 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, circulando 135kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 42,45 PPMW. Presión: 500,2 KPa, Temperatura ambiente: 31°C.
202202528 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202207 | 18/02/2022 11:07:34 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220206, na simulação de atuação do relé de densidade a não sinalização dos alarmes do RDG1 da fase R. Obs.: os alarmes do RDG1 das fases S e T sinalizaram corretamente. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado o referido circuito, encontrado no plug do RDG1 da fase R o cabo do ponto 5 solto. Foi realizado a solda do cabo no referido contato, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201329.
202202507 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202208 | 21/02/2022 11:14:55 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220206 baixa pressão de nitrogênio tendo atuado 4 veces o alarme "Q03 Falta nitrogênio no acumulador hidráulico", valor esperado 23,46 +-0,2. Valor encontrado: 22.9MPA a TA 28,2ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado as pressões de nitrogênio de forma direta. valores encontrados: R=23,4 MPa, S=23,0MPa e T=22,9MPa a TA de 28ºC. Realizado reposição de N2 até 23,4MPa sendo este valor normal de operação. Obs.: Executado com AT nº 202201329.
202202503 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202207 | 18/02/2022 10:42:30 | Encontrado durante a execução da SSP 20220206 o valor da partida da motobomba acima do valor esperado (33,0MPA +- 0,2). valor encontrado 33,5MPA a TA 30ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi reajustado o elemento pressostático correspondente a partida da motobomba a pressão de 33,1MPa, valor este considerado normal. Obs.: Executado com AT nº 202201329.
202202341 | STE |  | C037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-3 | 0016.107-1 | 202207 | 17/02/2022 16:17:37 | Encontrado durante execução da SSP 20223871, umidade superior ao limite, no compartimento A19-3, fase S. Valor encontrado, Fase S: 116,6501 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 7 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS. UMIDADE: 68PPMW. PRESSÃO: 504KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202202340 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202207 | 17/02/2022 16:18:08 | Encontrado durante execução da SSP 20223871, teor de umidade próximo ao limite superior, no compartimento A19-4, fases R e S. Fase R: 92,5273 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase S: 109,5814 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' E 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS. UMIDADE: FASE R: 30PPMW. PRESSÃO: 514KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C. FASE S: 55PPMW. PRESSÃO: 512KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202202287 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202207 | 18/02/2022 10:40:43 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Umidade no valor de 133ppm com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202208 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A08-2 Fase "S". Foi realizado o tratamento durante 06 horas utilizando o carro DILO D50A01, circulando 180kg de gás, através de um filtro de alumina e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 32,6ppm; Densidade: 30,41g/l; Pressão: 500kPa; Temperatura: 31,7ºC.
202202286 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202207 | 18/02/2022 11:08:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A03, circulando 154,3kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 46,42 PPMW. Presión: 497,9 KPa, Temperatura ambiente: 30°C.
202202283 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202207 | 18/02/2022 11:08:27 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202208 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 15PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C. OBSERVAÇÃO: O VALOR DA UMIDADE TENDE A SUBIR NOS PRÓXIMOS DIAS ATÉ A ESTABILIZAÇÃO.
202202279 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202207 | 18/02/2022 11:08:39 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'S' del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 24,95 PPMW. Presión: 509,45 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202202278 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202207 | 18/02/2022 11:08:49 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202208 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'S' del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 22,26 PPMW; 30.59 g/L; Presión: 502,90 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202202277 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202207 | 18/02/2022 11:09:02 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "A". Valor encontrado de 121PPM com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 29,71 PPMW. Presión: 501,90 KPa, Temperatura ambiente: 31.91°C.
202202276 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202207 | 18/02/2022 11:09:19 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "R". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202209 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A10-2 Fase "R". Foi realizado o tratamento durante 06 horas utilizando o carro DILO D50A01, circulando 178kg de gás, através de um filtro de alumina e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 38ppm; Densidade: 30,61g/l; Pressão: 501kPa; Temperatura: 31ºC.
202202275 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202208 | 23/02/2022 09:29:09 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado: 130ppm com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202211 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02 y filtro grande de aluminio activado con tamiz molecular, así también fue utilizada en el compartimiento, la manta térmica DILO 3-429-R021 a fin de aumentar el desprendimiento de humedad en el mismo. VALORES DEJADOS Humedad: 22,46 ppmw. Presión: 499,24 KPa. Temp. ambiente: 29°C. Densidad: 30,79 g/l
202202261 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202207 | 16/02/2022 10:41:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ORIGINAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E O TANQUE DE ÓLEO. FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBO MODIFICADO COM "REF. SSA: 202200592(D) UTILIZADO DO DJ 46U01 QUE NÃO FOI EXECUTADO". JUNTO AO TUBO FOI INSTALADO UMA SANFONA FLEXÍVEL AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR. EFETUADO PURGA E OS DEVIDOS ENSAIOS. EXECUTADO COM A AT: 2022/00794.
202200605 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:54:13 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 121,56 ppmw; 29,64 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202204 | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 37,28 PPMW. Presión: 503,19 KPa; Temperatura ambiente: 32°C.
202200602 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202202 | 14/01/2022 16:12:01 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "T". Valor encontrado: 121,12 ppmw; 30,79 g/l a 32 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220312 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202205 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'T' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 30,64 PPMW. Presión: 503,76 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202200601 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:12:55 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "C". Valor encontrado: 121,66 ppmw; 30,4 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202205 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o tratamento de umidade da fase "C" do compartimento A52-2 por um período de 6 horas com vazão média de 29,05 kg/hora, totalizando 174,3 kg. Foi utilizado o carro de serviço DILO código D50A02, conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores encontrados após o tratamento: Umidade - 38 ppmw; Pressão: 500 kPa; Temperatura ambiente: 33°C; Densidade: 30,25 g/L.
202200590 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202202 | 14/01/2022 15:16:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E OS TANQUES DE ÓLEO DAS 3 FASES. CADA TUBO SUBSTIUIDO POR OUTRO MODIFICADO (REF. SSA: 202203114), NO QUAL FOI ACRESCENTADA UMA ARTICULAÇÃO FOLE AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR VEDAÇÃO/ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR. EXECUTADO COM A AT Nº 202201864.
202200556 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202202 | 14/01/2022 11:13:46 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A25-1-T" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 13/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202204 | FERNANDO MARCANTE | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202200544 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202202 | 14/01/2022 11:13:13 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A23-1-S" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 09/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202204 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conecciones del sensor y encontrado cabo suelto, se procedio a normalizar dicha coneccion y fueron realizados ensayos de comunicacion y adquisicion de datos con resultados satisfactorios.
202200455 | STE | 202200438 | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202202 | 12/01/2022 14:25:48 | Realizar conexão do cabo M6S-0266 na régua XX21, bornes 91 e 92, conforme diagramas funcionais e de interligação em anexo. Coordenar a execução do trabalho com a SMME.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | REALIZADO TESTE PONTO A PONTO, MEGGER E CONEXÃO DO CABO M6S-0266 NOS PONTOS XX21:91/92, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 125VDC DO MULTIMEDIDOR KRON ENTRE OS PAINÉIS XC-10 E A46.
202200271 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202201 | 07/01/2022 08:03:49 | Substituir o óleo lubrificante da bomba de vácuo (tipo VM100) com o seu respectivo filtro e o óleo lubrificante da bomba de sucção (tipo VE101). A substituição se faz necessária por já ter sido atingido o intervalo máximo entre trocas estabelecida no manual, que é de um ano. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202201 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Na bomba de vácuo foi realizada inspeção do filtro de ar, limpeza do trocador de calor e as seguintes substituições: Óleo lubrificante, utilizados 6,5 L (VM100); Filtro de óleo (REF 0531 000 001 BUSCH); Foi substituído na bomba de sucção: Óleo lubrificante, utilizados 1,3 L (VE101); O óleo foi comprado através da OC 4500062680. Filtros e O'rings devolvidos com DM 70026470 (sistema não aceitou inclusão da DM na aba "Documentos").
202200142 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202201 | 05/01/2022 14:33:14 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202202 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E OS TANQUES DE ÓLEO DAS 3 FASES. CADA TUBO SUBSTIUIDO POR OUTRO MODIFICADO (REF. SSA:202200154), NO QUAL FOI ACRESCENTADA UMA ARTICULAÇÃO FOLE AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR VEDAÇÃO/ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR.
202200109 | STE |  | E002A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:19:21 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200091 | STE |  | F004A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.008-3 | 202201 | 04/01/2022 16:13:25 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200089 | STE |  | F003A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.007-5 | 202201 | 04/01/2022 16:11:53 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200088 | STE |  | F002A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.006-7 | 202201 | 04/01/2022 16:11:42 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200086 | STE |  | F001A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.005-9 | 202201 | 04/01/2022 16:12:04 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202100393 | STE |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 202151 | 23/12/2021 07:47:25 | DESCONECTAR O CABO NO BORNE XX8 PONTO 45, REFERENTE A SINALIZAÇÃO REMOTA NO LLP-07 E NO SCADA DOS DISJUNTORES 404F2, 404F3 E 404F4, PERTENCENTES AO CIRCUITO DE ACIONAMENTO DOS MOTORES DA CHAVE DE ATERRAMENTO Q8. REFERÊNCIA SSA 2021/13722B. MANTER OS DISJUNTORES 404F2, 404F3 E 404F4 ABERTOS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202152 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado a desconexão do cabo interno no borne XX8-45 referente ao alarme de proteção atuada da alimentação da motorização da chave de aterramento Q8. Ficando, LLP-07: sem sinalização, CCR CONVENCIONAL: sem sinalização, SCADA: com sinalização.
202100311 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202151 | 22/12/2021 11:07:28 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5130A, alto valor de umidade para as fases "A"e "B" . Valores encontrados de 125PPM para a fase "A" e de 120PPM para a fase "B", com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202152 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS FASES 'A' E 'B' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DOS CARROS DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02 E D50A03 RESPECTIVAMENTE, CONECTANDO FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR EM CADA CARRO. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: FASE A: 46PPMW, FASE B: 23PPMW. PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202100310 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202151 | 22/12/2021 11:06:32 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5130A, alto valor de umidade para a fase "B". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202201 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 129 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 40,32 ppm ; 30,63 g/l ; 506 kPa a 32ºC. Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202100309 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202151 | 22/12/2021 11:03:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 125PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202152 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por um período de 6 horas. Valores obtidos após o tratamento: Umidade: 42ppm; Densidade: 30,47g/l. Para o tratamento do gás foi utilizado o carro D50A02.
202100308 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202151 | 22/12/2021 11:01:35 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202201 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR . VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 42PPMW. PRESSÃO: 501KPA, TEMP. AMBIENTE DE 30°C.
202100305 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202151 | 22/12/2021 11:00:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "R". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202201 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 42PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202100304 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202151 | 21/12/2021 14:29:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para as fases "S" e "T". Valores encontrados de 120PPM para a fase "S" e de 119PPM para a fase "T", com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202202 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS FASES 'S' E 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DOS CARROS DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02 E D50A03 RESPECTIVAMENTE, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR EM CADA CARRO. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: FASE S: 30PPMW, FASE T: 42PPMW. PRESSÃO: 504KPA, TEMP. AMBIENTE DE 33°C.
202100303 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202151 | 21/12/2021 14:28:24 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 123PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202201 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 37PPMW. PRESSÃO: 503KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C.
202100302 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202151 | 21/12/2021 14:24:09 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202201 | FERNANDO MARCANTE | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "S" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 32PPMW, PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C DENSIDADE: 30,6g/l.
202100301 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202151 | 21/12/2021 14:28:55 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "R". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202202 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 125 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 40,7 ppm ; 30,47 g/l ; 501 kPa a 31ºC. Utilizado Carro de Tratamiendo de Gas de bajo flujo D50A02.
202513013 | SCC |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202533 |  | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R. | OUO5 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202512635 | SCC |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202532 |  | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase S del interruptor 85U9A. | OUO5 | MET3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202512634 | SCC |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202532 |  | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase S del interruptor 05L02. | OUO5 | MET3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202415646 | SCC |  | D060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.013-6 | 202439 | 27/09/2024 17:08:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o manômetro do compartimento de gás da saída da LIIPUFI1 está indicando um valor de pressão de 410 kPa | OUO2 | MET3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202406632 | SCC | 202402618 | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202417 |  | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406631 | SCC | 202402617 | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202417 |  | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406630 | SCC | 202402616 | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202417 |  | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202317141 | SCC |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202343 |  | Humedad por encima del límite establecido en la fase C. Valores encontrados : 136,33 ppm / 503,4 kPa a 32ºC. Detectado vía SMG durante atendimiento a la SSP 20231490 | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202311117 | SCA |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202327 | 06/07/2023 06:07:46 | Verificar/solucionar conector suelto, ubicado dentro del cubículo del disyuntor 45U99 fase S. Ver anexo. | OUO5 | MET3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202310788 | SCA |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202327 | 04/07/2023 10:08:54 | Verificar/Solucionar acumulo de sujeira no manômetro A49-6, fase A. Obs.: Essa sujeira impossibilita a leitura da pressão do gás. | OUO2 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202211353 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202146 | 21/11/2021 06:12:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE FLUIDO HIDRÁULICO DENTRO DEL CUBÍCULO DEL INTERRUPTOR EN LA FASE B. | OUO6 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202229 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado limpeza do óleo no cubículo hidráulico com solvente, solucionando o problema. Obs.: Durante a execução da SSA nº202208782 (Overhaul) foi realizado a substituição das mangueiras hidráulicas, eliminado se assim a origem da perda. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202211323 | STE |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202147 | 22/11/2021 10:54:00 | VERIF. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DO DJ 86LI3, ENTRE O SMD E O CBS49. NO SMD O REGISTRO DA FASE "S" APRESENTA UM VALOR DE 300MM ENQUANTO NO CBS O VALOR É DE 200MM,VALOR ESPERADO. VERIF. NA EXEC. DA SSA 202007790A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202321 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-49 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase B o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm.
202211312 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202146 | 16/11/2021 10:47:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ENCODER DE LA FASE 'B' ESTA REGISTRANDO DESPLAZAMIENTO APROXIMADAMENTE DE 300MM CONFORME A IMAGEN DEL ANEXO. VERIFICADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP:20214326A | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202338 | FERNANDO MARCANTE | A falha de medição do encoder foi solucionada com a execução da SSA 202306864, onde foi utilizado o software CB Insight para correção de parâmetros associados ao CBS deste disjuntor.
202211311 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202146 | 16/11/2021 10:46:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'R'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202248 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 72,9 mseg. Fase S: 72 mseg. Fase T: 72 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211221 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202144 | 01/11/2021 01:19:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE. | OUO6 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202314 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "B" con solvente. Encontrado punto de pérdida de aceite en la parte superior del bloque de electroválvulas. El problema será resuelto con la sustitución de componentes del sistema hidráulico, durante ejecución de la SSA N° 202208772. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202211214 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202144 | 01/11/2021 08:35:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES "R" Y "T". INTERRUPTOR SIN OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202236 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 71,4 mseg. Fase S: 72,3 mseg. Fase T: 72,3 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211213 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202143 | 29/10/2021 10:06:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'C'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se realizaron los ensayos operacionales correspondientes al CIERRE con los siguientes resultados: Fase A: 71,9 ms. ; Fase B: 73,5 ms. ; Fase C: 73,8 ms. Valores dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211211 | STE |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202143 | 29/10/2021 10:07:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS TRES FASES. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202234 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizo vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 67,5 mseg. Fase S: 70,8 mseg. Fase T: 70,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor.
202211201 | STE |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202143 | 29/10/2021 10:06:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS TRES FASES. INTERRUPTOR SIN OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202230 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado vacío en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico por una hora en las tres fases del interruptor. Posteriormente fueron realizadas maniobras de cierre, obteniéndose los siguientes valores para tiempo de cierre: Fase R: 79,8 ms; Fase S: 83,4 ms; Fase T: 81,6 ms. Estos valores están dentro de los limites normales establecidos para tiempo de cierre del interruptor.
202211193 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202143 | 28/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'A'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202231 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 76,8ms; Fase S: 75,6ms; Fase T: 77,1ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202211189 | STE |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202143 | 27/10/2021 15:33:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE FRESCO ENCONTRADO EN EL CUBÍCULO DE LA FASE "S". DISYUNTOR CON OVERHAUL EN FECHA 11/08/2021. | OUO1 | MET3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202313 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Encontrado vestigios de aceite por la tapa del Tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo y reapretado la tapa del tanque de aceite. Realizado varias maniobras no constatándose mas perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202211172 | STE |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202143 | 27/10/2021 05:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE "B". | OUO6 | MET3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202245 | FERNANDO MARCANTE | Foi reduzido a pressão do sistema hidráulico e em seguida foi realizado o reaperto das conexões e da tampa inferior da motobomba. Na sequência foi pressurizado o sistema hidráulico, e não foi mais constatado vazamento de óleo nas conexões. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202211076 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202141 | 14/10/2021 00:52:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA EN EL SCADA "VAO_18A A-57 ALIMENTACAO 220 VCA TRIFASICA FALHA", CON POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202243 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el circuito eléctrico correspondiente y posteriormente simulada la alarma durante ensayo de dispositivos primarios. Verificandose la actuación correcta de la misma.
202211075 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202141 | 14/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO QUE A DAQ2 E DAQ3 DO RBU-2; E A DAQ4 DO RBU3 NÃO ESTÃO COMUNICANDO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 202/3829A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202345 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Con SSA N° 2023/14316 fue realizada la sustitución del DAQ2 y DAQ3 del módulo RBU-2. El DAQ4 se encuentra en espera de revisión del fabricante.
202210934 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202138 | 20/09/2021 07:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "VAO_U17 DISJ 86U17 NITROG PRES BAIXA OPERACAO BLOQUEADA", ACEITANDO REARME. | OUO6 | MET3 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202228 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue realizado la medición directa de la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase B (22,4 MPa a 24°C). Se procedió a la recarga dejando 23 MPa a 24°C. No se constataron puntos de perdidas.
202210883 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202136 | 07/09/2021 23:54:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SF6 60HZ VANO DEL TA.02 INT. 06TA02 DISPARO 1 125VCC", REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202222 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção no circuito elétrico, realizado reaperto no circuito correspondente, não encontrado nenhuma anormalidade. Equipamento em condições normais de operação.
202210772 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202133 | 18/08/2021 10:43:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3091A, VAZAMENTO DE GÁS NA MEMBRANA DE RUPTURA NAS FASE "R" E "T". PARA DETECÇÃO DO VAZAMENTO FOI UTILIZADO A CÂMERA GÁS FINDER. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202313 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi drenada a pressão de gás dos compartimentos nas fases R e T. A fase R foi realizado a quebra de vácuo com ar, de acordo com a IDM.EQ.130. A fase T foi realizado a quebra de vácuo com N2, visando uma otimização do processo. Foi elevado a pressão do referido compartimento com gás N2 a 120kPa e realizado a substituição das referidas membranas. Realizado vácuo por 12horas e estanqueidade por 1 hora com posterior normalização de pressão. Valores deixado se encontra em tabela anexa.
202210759 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202133 | 16/08/2021 09:41:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3090A, VAZAMENTO DE GÁS NA MEMBRANA DE RUPTURA DA FASE "R". PARA DETECÇÃO DO VAZAMENTO FOI UTILIZADO A CÂMERA GÁS FINDER. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue reducida la presión del gas SF6 (hasta 130KPa) del compartimiento A04-T3, posteriormente se realizo el cambio de membrana de ruptura del mismo. Concluida la instalación de la membrana, se realizo vacío en el compartimiento por 15 horas y una vez confirmada su estanqueidad se procedió a la reposición del gas SF6 hasta su presión nominal (506kPa; Temp.: 31°C). Obs.: En anexo, video donde se verifica la ausencia de fugas en la membrana instalada.
202210756 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202133 | 16/08/2021 09:40:00 | VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3370A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO SENSOR WIKA COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO SMG NA FASE "A". ESCRAVO SMG17A625. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202234 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Observou-se a possibilidade de incremento de revolução, na rosca das conexões do cabo de comunicação, que interliga RDG e nó escravo. Procedeu-se então, reaperto das conexões e testes de comunicação com o SMG, que se mostraram satisfatórios.
202210698 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202131 | 07/08/2021 23:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA INT 45U78 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO, ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 33,3MPA. | OUO5 | MET3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico. Reducido presion del sistema hidraulico verifican partida de la motobomba (33,0 Mpa) y parada (34,0 Mpa) no actuando la alarma. Repetido varias veces el mismo procedimiento durante el mantenimiento preventivo, no encontrándose anormalidades.
202210671 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202131 | 05/08/2021 10:56:00 | O CILINDRO HIDRÁULICO DA BOMBA DE NITROGÊNIO (BP 664948) APRESENTA VAZAMENTO INTERNO DE ÓLEO, PROVOCANDO A MISTURA DE ÓLEO HIDRÁULICO COM O NITROGÊNIO, IMPOSSIBILITANDO A SUA CORRETA UTILIZAÇÃO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202336 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a abertura do cilindro hidráulico para inspeção. Após a abertura, foi constatado que o o'ring do êmbolo estava danificado. Após contato com o representante do fabricante do equipamento, foi decidido realizar a aquisição de um êmbolo novo. Após a aquisição foi instalado o êmbolo novo, substituído os o'rings das tampas do cilindro, realizado o fechamento das tampas do cilindro e instalado o mesmo novamente no circuito hidráulico da bomba de nitrogênio. (SMDTC-1114 / Solpe 10064784).
202210645 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202130 | 29/07/2021 05:43:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NO INTERIOR E ABAIXO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR 05A12, FASE 'R'. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo y reapriete de todas las mangueras. No fueron constatados perdidas. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202210615 | STE |  | D001A022 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U12 | 0192.055-3 | 202128 | 18/07/2021 18:10:00 | O DISJUNTOR 06U12 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO DE FORMA AUTOMÁTICA, CANCELADO O COMANDO. EFETUADO UM COMANDO DE FECHAMENTO NA SECC. A6U12 C/ POSTERIOR FECHAMENTO DO DISJUNTOR COM SUCESSO. | OUO6 | MET3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202312 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado inspeção geral do circuito da chave seccionadora a6U12 no painel A36. Efetuado manobras completas de abertura e fechamento. Efetuado manobra manual confirmando a correta atuação do came sobre os contatos. Não foi observado a origem do bloqueio do disjuntor06U12. Circuito funcionado normalmente.
202210608 | STE |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSP 2021/2852 ENCONTRADO DESCONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL DISYUNTOR "TRAVEL CLOSE" Y "TRAVEL OPEN" EN LA FASE 'C'. GRAFICO EN ANEXOS | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202431 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se llevó a cabo la conexión remota desde el SMD. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de las tres fases, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm. Maniobras en anexo.
202210607 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSP 2021/2852 ENCONTRADO DESCONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL DISYUNTOR "TRAVEL CLOSE" Y "TRAVEL OPEN" EN LAS TRES FASES. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202413 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Se llevó a cabo la conexión remota desde el DMS. Tras un análisis detallado, se identificó una inconsistencia en el valor multiplicador de la ganancia del encoder de las tres fases, que resultó en una indicación incorrecta del valor de desplazamiento. Se procedió a corregir este valor multiplicador, ajustándolo de (0,57785 a 0,4), lo que resultó en la obtención del valor preciso de desplazamiento de 200 mm.
202210465 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202124 | 15/06/2021 14:17:00 | CON BASE EN RECOMENDACIÓN EMITIDA EN SSA 201707986B, PROGRAMAR EJECUCIÓN DE REVISIÓN PARCIAL EN LAS FASES R Y T, Y LA REV. COMPLETA EN LA FASE T, EN ATENCIÓN A LA CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL ACCIONAMIENTO. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202341 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizada revisión del circuito hidráulico del interruptor 05L04. Sustituidas las vedaciones internas del acumulador hidráulico y del tanque de nitrógeno, kit del pistón del presostato, mangueras de AP/BP, aceite HVI13, N2, bloque de electroválvulas y retirada traba mecánica. Remontadas las piezas y realizados ensayos con resultados satisfactorios. Adicionalmente, en la fase T fue sustituido el bloque principal de accionamiento por uno de reserva en buenas condiciones con revisión previa.
202210406 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202123 | 08/06/2021 08:22:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202246 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Después de reducir presión, fue drenado el aceite existente en el sistema de accionamiento de las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases. Y por último se ejecutaron los ensayos operacionales obteniendo resultados: Cierre Fase A: 76,8 mseg. Fase B: 76,5 mseg. Fase C: 78,9 mseg Abertura1: Fase A: 26,1 mseg. Fase B: 25,5 mseg. Fase C: 25,5 mseg Abertura 2: Fase A: 25,8 mseg. Fase B: 25,2 mseg. Fase C: 25,5 mseg
202210405 | STE |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202243 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Reducida la presión de aceite del sistema de accionamiento, y posteriormente drenado el mismo en las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales obteniendo los siguientes resultados: Cierre Fase A: 73,5 ms. Fase B: 71,7 ms. Fase C: 75,3 ms Abertura1: Fase A: 25,5 ms. Fase B: 26,1 ms. Fase C: 26,1 ms Abertura 2: Fase A: 25,5 ms. Fase B: 25,8 ms. Fase C: 26,1 ms
202210404 | STE |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202235 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido presión y drenado todo el aceite existente en el sistema de accionamiento de las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases. Ejecutado ensayos operacionales obteniendo resultados: Cierre : Fase A: 71,9 ms. ; Fase B: 73,5 ms. ; Fase C: 73,8 ms Abertura1: Fase A: 25,8 ms. ; Fase B: 25,2 ms. ; Fase C: 25,5 ms Abertura 2: Fase A: 25,2 ms. ; Fase B: 25,5 ms. ; Fase C: 27,0 ms
202210403 | STE |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202231 | FERNANDO MARCANTE | Reduzido a pressão do sistema hidráulico e drenado todo o óleo nas três fases. Em seguida foi colocado óleo hidráulico novo retirado do almoxarifado. Realizado a purga do sistema hidráulico nas três fases do disjuntor. Por último, realizado os ensaios operacionais, obtendo-se os seguintes resultados: Fechamento: Fase A - 76,8ms; Fase B - 75,6ms, Fase C: 77,1ms; Abertura 1: Fase A - 25,2ms; Fase B - 25,8ms; Fase C: 25,5ms; Abertura 2: Fase A - 25,2ms; Fase B - 25,8ms; Fase C: 25,2
202210402 | STE |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202123 | 08/06/2021 08:33:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202439 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue retirado el aceite hidráulico tratado de las tres fases del equipamiento y se realizo la sustitución del mismo por aceite hidráulico nuevo.
202210401 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202123 | 08/06/2021 08:19:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202228 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Después de reducir presión, fue drenado el aceite existente en el sistema de accionamiento de las tres fases. Colocado aceite nuevo proveniente de almacenes. Realizado purga del sistema hidráulico en las tres fases. Y por último se ejecutaron los ensayos operacionales obteniendo resultados: Cierre Fase A: 73,5 mseg. Fase B: 73,5 mseg. Fase C: 74,4 mseg Abertura1: Fase A: 26,4 mseg. Fase B: 26,4 mseg. Fase C: 26,1 mseg Abertura 2: Fase A: 25,5 mseg. Fase B: 24,9 mseg. Fase C: 25,2 mseg
202210400 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202123 | 08/06/2021 08:19:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Após reduzir a pressão, foi drenado o óleo existente no sistema de acionamento das três fases. Colocado óleo novo oriundo do almoxarifado. Realizado purga do sistema hidráulico. Realizado ensaios operacionais de fechamento, abertura 1 e abertura 2, todos com resultados satisfatórios.
202210332 | STE |  | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 202120 | 21/05/2021 17:21:00 | CONF. ANORM. REG. (201812857A), REALIZAR RETIRADA DE BLOQUES DE CONTACTO DE PANEL DE CONTROL DE SECCIONADORES RESERVA (COTA 128) Y SUSTITUIR POR EL INSTALADO EN ESTE EQUIPO PARA VERIF. PERFORMANCE A MEDIANO PLAZO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202331 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a substituição do bloco de contatos da seccionadora 36U01 por um bloco similar retirado no almoxarifado. Na sequência foram realizados comandos de abertura e fechamento da seccionadora, que se mostraram satisfatórios. Durante os ensaios, foi verificado o estado do contator 107K1 (permissível do disjuntor 46U01) e foi constatado que todas as vezes que a seccionadora estava aberta ou fechada, havia permissível para o fechamento do disjuntor.
202210331 | STE | 202210330 | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202123 | 11/06/2021 16:15:00 | AJUSTAR OS ALARMES DOS PARÂMETROS "TRAVEL OPEN" E "TRAVEL CLOSE" DOS CBS NO SISTEMA SMD CONFORME TABELAS EM ANEXO, PARA AVALIAÇÃO DURANTE PERÍODO DE 60 DIAS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202445 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado ajuste de alarmas de los parámetros "travel open" y "travel close" en el sistema SMD conforme a las tablas anexadas en la emisión de esta SSA.
202210208 | STE |  | D037A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 76U15 | 0192.094-4 | 202116 | 24/04/2021 11:30:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 86U15 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO. EFETUADO COMANDO DE FECHAR NA SECCIONADORA 76U15 E POSTERIORMENTE EFETUADO NOVO COMANDO NO DISJUNTOR 86U15 COM SUCESSO. | OUO6 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.2 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202234 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram realizadas manobras de abertura e fechamento no disjuntor 86U15, estando a chave seccionadora 76U15 aberta e, posteriormente, estando 76U15 fechada. O disjuntor 86U15 aceitou todos os comandos. Realizou-se em seguida limpeza e reaperto dos contatos elétricos da seccionadora 76U15.
202210187 | STE |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202116 | 23/04/2021 14:12:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O ENCODER ESTÁ OPERANDO FORA DE ESCALA NAS 3 FASES EXIBINDO DESLOCAMENTO DE 300MM DO MECANISMO EM MANOBRAS QUANDO O ESPERADO É 200MM. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202414 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Ejecutado con SSA 202210607
202210185 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202116 | 23/04/2021 14:11:00 | VERIFICADO DURANTE A SSP: 20211516A, ALARME DE TEMPO DE REAÇÃO ALTO, OCASIONANDO DISCREPÂNCIA ANORMAL NA ABERTURA DAS 3 FASES E NO FECHAMENTO DA FASE 'R'. DISJUNTOR SEM OVERHAUL. IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202221 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron encontradas electroválvulas de apertura con atascamiento parcial por presencia de aceite en el émbolo interno, efectuada limpieza en los mismos con solvente. Adicionalmente, fue realizada purga de aire en el circuito hidráulico del interruptor. Posteriormente, fueron realizadas nuevas maniobras, verificándose la normalización de los defectos, tanto de cierre como de apertura. El problema será resuelto con la sustitución del bloque accionamiento, durante ejecución de la SSA N° 202208767.
202210153 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202115 | 12/04/2021 04:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TRABA DE LA PUERTA DEL CUBICULO DEL INTERRUPTOR 45U78 (FASE R). | OUO5 | MET3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido traba de la puerta del cubículo que se encontraba con defecto, por otro de las mismas características y así solucionando dicho problema . Utilizado material de Stock remanente de la GIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210144 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202114 | 08/04/2021 15:17:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA: 2021/03677A VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO JUNTO AO ISOLADOR ESTANQUE, ABAIXO DO VL. NÃO EFETUADO GRAVAÇÃO POR FALHA NA CÂMERA FLIR GF306. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202345 | FERNANDO MARCANTE | Reduzido a pressão de gás SF6 do compartimento A18-4 "S" para 250kPa, para possibilitar a substituição do o'ring do isolador superior do compartimento A17-5 "S" . Drenado todo o gás do comp. A17-5 "S", inserido nitrogênio e substituído o o'ring. Em seguida foi realizado vácuo por um período de 15 horas e teste de estanqueidade durante uma hora. Realizado o enchimento com gás SF6 até 496 kPA (28°C) e em seguida normalizado a pressão do compartimento 4, ficando este com 496kPa (28°C)
202210139 | STE |  | C038A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U78 | 0192.045-6 | 202114 | 07/04/2021 22:15:00 | VERIFICAR MOTIVO DO DISJ. 45U78 NÃO ACEITAR COMANDO DE FECHAMENTO. FOI FEITA MANOBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DE FECHAMENTO NAS SECC. 35U78 E 55U78, PERMITINDO O FECHAMENTO DO DISJUNTOR. | OUO5 | MET3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.2 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202225 | FERNANDO MARCANTE | Durante testes na seccionadora 35U78, foi verificado que a trava magnética, responsável pelo bloqueio da abertura involuntária da seccionadora, não estava operando corretamente. A trava estava demorando para retornar a posição de repouso e consequentemente ocorria um pequeno retorno da seccionadora, no sentido da abertura. Foi lubrificado o pino da trava magnética utilizando graxa com grafite, e a trava voltou a funcionar. Realizado ensaios na seccionadora, com resultados satisfatórios.
202210107 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202112 | 25/03/2021 15:50:00 | VERIFICAR PRESIÓN ALTA EN EL COMPARTIMIENTO A10-1-T = 765KPA. | OUO1 | MET3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado y encontrado error de lectura del manómetro, se procedió al cambio de manómetro. Fueron realizados comparaciones de lecturas con el Sistema de monitoreo de gas SF6 con resultados satisfactorios. El manómetro con error de lectura fue enviado a ILA2 con finalidad de ser calibrado. SSA de solicitud de calibración: 202213392 Trabajo ejecutado con SSA: 202209498 y AT: 202204736. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202210106 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202112 | 25/03/2021 15:51:00 | VERIFICAR PRESIÓN ALTA EN EL COMPARTIMIENTO A10-1-S = 760 KPA. | OUO1 | MET3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado y encontrado error de lectura del manómetro, se procedió al cambio de manómetro. Fueron realizados comparaciones de lecturas con el Sistema de monitoreo de gas SF6 con resultados satisfactorios. El manómetro con error de lectura fue enviado a ILA2 con finalidad de ser calibrado. SSA de solicitud de calibración: 202213391 Trabajo ejecutado con SSA: 202209498 y AT: 202204736. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202210078 | STE |  | D016A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA b6B03 FASE C | 0196.252-3 | 202111 | 18/03/2021 07:08:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 'CT6'. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202427 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado desmontaje y limpieza de la carcasa del TC que presentaba pequeñas señales de carbonización. Lijado, limpiado y posteriormente recolocado solucionando así el problema. En anexo imagen posterior al trabajo.
202210077 | STE |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202111 | 18/03/2021 07:08:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO 'BD' PROX A SECC B6LI3, NAS 3 FASES. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | FERNANDO MARCANTE | Se procedió a retirar las barras de tierra y se realizó una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar los problemas de puntos calientes en las tres fases. En los anexos adjuntos se puede apreciar el estado final tras estas acciones.
202210075 | STE |  | D004A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-10 | 0016.155-1 | 202111 | 18/03/2021 07:07:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO 'BD' PROX A SECC B6U17, NAS 3 FASES. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202427 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Se procedió a retirar las barras de tierra y se realizó una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar los problemas de puntos calientes en las tres fases. En los anexos adjuntos se puede apreciar el estado final tras estas acciones.
202209945 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202104 | 28/01/2021 09:42:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION ALTA EN LA FASE T. INSTRUMENTOS: 760KPA; TEMPERATURA AMBIENTE 30,5°C. LIMITE SUP. DE LA PIC: 750KPA. | OUO1 | MET3 | MARCELO BASTOS MARTINS | S1.1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202236 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue sustituido el manómetro del interruptor por otro con las mismas características. Retirado del deposito de la GIS con SSA de calibración nro.: 202213391 |  | 36 - PRESSAO ALTA
202209944 | STE |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202104 | 28/01/2021 09:42:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION ALTA EN LA FASE R. INSTRUMENTOS: 760KPA; TEMPERATURA AMBIENTE 30,5°C. LIMITE SUP. DE LA PIC: 750KPA. | OUO1 | MET3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202236 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue sustituido el manómetro del interruptor por otro con las mismas características. Retirado del deposito de la GIS con SSA de calibración nro.: 202213375 |  | 36 - PRESSAO ALTA
202209900 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202101 | 10/01/2021 05:09:00 | Verificar/solucionar presencia de aceite en la base del cubículo. | OUO5 | MET3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202221 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Óleo proveniente da vaporização causada pelas manobras, que saem do bico do tanque e são direcionadas ao tanque pela proteção adicional. Realizado limpeza no tanque da fase B bem como no cubículo. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202209640 | ACS |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202039 | 25/09/2020 14:21:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NO LADO DIREITO DO VT, NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO 6. VER IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/3934A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209498 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202023 | 01/06/2020 17:06:00 | Verificar motivo pelo qual a pressão da fase T encontra-se em 741KPa. | OUO1 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado y encontrado error de lectura del manómetro, se procedió al cambio de manómetro. Fueron realizados comparaciones de lecturas con el Sistema de monitoreo de gas SF6 con resultados satisfactorios. El manómetro con error de lectura fue enviado a ILA2 con finalidad de ser calibrado. SSA de solicitud de calibración: 202213392 |  | 36 - PRESSAO ALTA
202209494 | AIM |  | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202022 | 29/05/2020 08:33:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U18. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/2183A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209493 | SCA |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202022 | 27/05/2020 17:28:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209492 | SCA |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202022 | 27/05/2020 17:28:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209491 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202022 | 27/05/2020 17:28:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202314 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Ejecución cancelada conforme decisión reflejada en acta de reunión AR/OPU.DT/024/2021. Acta en anexo.
202209490 | SCA |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209489 | SCA |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209488 | SCA |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209487 | STE |  | C007B001 | QUADRO A03 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.003-6 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202346 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Execução cancelada conforme decisão constituída na ata de reunião AR/OPU.DT/024/2021. Ata em anexo.
202209399 | AAT |  | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202014 | 31/03/2020 15:44:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U16. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/1356A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209395 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202013 | 26/03/2020 04:49:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PRESECIA DE ACEITE EN LA BASE DEL CUBICULO DEL DISJUNTOR | OUO5 | MET3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202221 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el sistema hidráulico y realizada limpieza del cubículo. Encontrado punto de pérdida, a ser solucionado con la ejecución de la SSA N° 202208767. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202209356 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202011 | 10/03/2020 07:15:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA AT: 2020/02094, PONTO DE VAZAMENTO NA FASE "B" DO COMPARTIMENTO A47-4, LOCALIZADO NA COTA 124. CALCULADO PERDA DE 10G DE GÁS SF6 POR DIA. VER VÍDEO EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202239 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la Presión del compartimiento a 103 kPa y realizado la soldadura del compartimiento. Trabajo en conjunto con MAM3. ( SSA 202219152 ) Posteriormente recolocado todo el Gas Sf6 en el compartimiento y realizado ensayo de Calidad del Gas Sf6: 26,65 ppm/99,2%/484 kPa a 21ºC. Verificado resultado con Cámara Flir Gas Finder GF306 no encontrando perdidas aparentes solucionando el problema.
202209340 | STE |  | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202010 | 04/03/2020 08:10:00 | VERIFICADO DURANTE A SSP: 2020/00727A, ANORMALIDADE NA PLACA DO POLO 1 DO CBS17, NÃO PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ALARME E SEM COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SMD. OBSERVAR IMAGEM ANEXA. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202544 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue atendida y resuelta mediante la SSA N° 202209201. Realizada colecta de datos de la placa a través del SMD con resultados satisfactorios. Se adjunta captura de pantalla con los datos actuales como respaldo de la verificación realizada.
202209329 | STE |  | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202008 | 21/02/2020 09:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A FASE R NÃO ESTÁ REGISTRANDO CORRENTE CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202406 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue solucionado con SSA:202400948, sustituyendo la placa del CBS.
202209326 | STE |  | C046A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.001-8 | 202008 | 21/02/2020 08:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE FECHAMENTO DA FASE C ESTÁ ACIMA DOS LIMITES ESTIPULADOS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202235 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | VERIFICADO BOBINA DE FECHAMENTO DA FASE 'C' TRAVADA, RÍGIDA. EFETUADO LIMPEZA COM SOLVENTE SOLBRAX PARA RETIRAR O ÓLEO IMPREGNADO. EM COMPLEMENTO, FOI EFETUADO LIMPEZA GERAL NAS DEMAIS BOBINAS DAS 3 FASES DO DISJUNTOR (ON, OFF1 E OFF2). EFETUADO MANOBRAS E ENSAIOS VERIFICANDO A CORREÇÃO DA FALHA. VER ANEXO.
202209325 | STE |  | C008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.042-4 | 202008 | 21/02/2020 08:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE ABERTURA POR TRIP 1 DA FASE R ESTÁ ACIMA DOS LIMITES ESTIPULADOS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202346 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foi realizada purga do sistema hidráulico. Após novas manobras foi constatado que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 70,5 ms; S = 74,1 ms; T = 70,8 ms. / TRIP 1 R = 25,5 ms; S = 26,1 ms; T = 25,4 ms / TRIP 2 R = 25,8 ms; S = 26,7 ms; T = 25,8 ms. Oscilografia em anexo.
202209275 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202005 | 30/01/2020 09:03:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O PAINEL INFORMA ALARME "DAC FAULT" MAS O SISTEMA CONTINUA COMUNICANDO. OBS: NENHUMA DAC MOSTRA LED DE FALHA "VERMELHO" ACESO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20200260A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209253 | STE |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202004 | 20/01/2020 08:04:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA FASE 'C' JUNTO AO "VQ" DE ENTRADA DO BAY DA MÁQUINA 15. VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO DE TERMOGRAFIA SSP Nº 2010/0168A. OBSERVAR IMAGEM EM ANEXO. PROGRAMAR MONITORAMENTO CONSTATE. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202409 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | A partir da última intervenção, manteve-se acompanhamento do ponto quente. Realizada inspeção termográfica em diferentes oportunidades de elevação de carga, monitoradas pelo SMT (trafo). Constatado delta de temperatura inferior a 2 ºC em diferentes observações, descaracterizando a necessidade da emissão de SSA, conforme PIC.EQ.0028-R02. O monitoramento prosseguirá por SSP's de periodicidade mensal de inspeção e termografia. Equipamento em condições normais de operação. Relatório em anexo.
202209221 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201951 | 19/12/2019 06:05:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UMA PERDIDA DE ACEITE EN EL COMPARTIMENTO DEL INTERRUPTOR. | OUO5 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202346 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Perda de óleo solucionada através da execução da SSA 202208765, referente ao Overhaul Parcial deste disjuntor. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202209195 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 201948 | 29/11/2019 08:04:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/5003A, PONTO QUENTE NA FASE 'S/T' LOCALIZADO NO TRECHO HORIZONTAL, NAS SAPATAS DE SUSTENTAÇÃO DO COMPARTIMENTO '6' JUNTO A BASE DA BUCHA. VER IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo el retiro, limpieza y reaprieto de los bulones correspondientes a las zapatas de sustentación de los compartimientos de las fases S y T, dejando el equipo en condiciones operativas. Realizado nueva inspección termográfica posterior al servicio con la línea energizada observándose la ausencia de los puntos calientes (Ver Anexo). Obs.: El retiro, limpieza y reaprieto de los bulones fue realizado de forma escalonada, es decir uno por vez.
202208983 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 201933 | 12/08/2019 09:05:00 | O SOFTWARE "DMS" NÃO PERMITE REALIZAR TESTE DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PCU E A OCU (CHANNEL TEST) ITEM 006 DA PIC 019EQ01. EMITIDO PEDIDO DE EPT PARA IEQ3 (SSA 2019/10043A). ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 2019/3107A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208953 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 201927 | 01/07/2019 17:04:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/4948A PONTO QUENTE NA FASE 'R' DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO PARAFUSO DO 'VT' NO PONTO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DE CABOS. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202439 | FERNANDO MARCANTE | Fue realizada la limpieza (retiro del exceso de pintura) de la superficie donde fueron colocadas los 2 conectores flexibles con el fin de mitigar el punto caliente existente. Una vez energizada la línea pudo ser verificado que el punto caliente fue mitigado (imágenes en adjunto). Obs.: El material en cuestión fue retirado del stock reserva de sobra de montaje de la GIS. Emitido SSA: 202414996 para futura intervención.
202208940 | STE |  | D061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.039-8 | 201927 | 01/07/2019 17:03:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS DA BUCHA FASE C DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20195008A. VALORES E IMAGENS NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202429 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Este serviço foi realizado através da SSA 202208401.
202208877 | STE |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 201918 | 29/04/2019 07:42:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NO ATERRAMENTO DO INVÓLUCRO DA REFERIDA BARRA. LOCALIZADO PRÓXIMO AO VT DE CONEXÃO DA SECCIONADORA A6U12. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202511 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a retirar las barras de tierra de las tres fases, encontrado presencia de grasa de contacto, se procedió a realizar una limpieza completa de los contactos, una vez energizado el equipo se constato que el punto caliente sigue presente, fue emitida SSA:202503122 para realizar otras acciones y solucionar el problema.
202208876 | STE |  | D001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9A | 0016.053-9 | 201918 | 29/04/2019 07:40:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NA FASE C DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO COMPENSADOR VP. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202511 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a retirar las barras de tierra, encontrado presencia de grasa de contacto, se procedió a realizar una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar los problemas de puntos calientes. Obs: La corriente registrada en la Fase C de la barra durante la inspección termográfica fue de 334,01 A.
202208875 | STE |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 201918 | 29/04/2019 07:40:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NA FASE C DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO COMPENSADOR VP. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202427 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a retirar las barras de tierra y se realizó una limpieza completa de los contactos, lo cual permitió solucionar el problema del punto caliente. En los anexos adjuntos se puede apreciar el estado final tras éstas acciones, como también la corriente que circulaba durante la inspección termográfica con el valor de 402 Amperios en la FASE C, la cual se visualiza en el tablero BAP-A4B4 PROT. ALTERNADA BARRAS A4 E B4.
202208858 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 201914 | 05/04/2019 09:19:00 | O CBS ASSOCIADO AO DISJUNTOR 86LI3 NÃO REGISTRA VALORES DE CORRENTE DURANTE MANOBRAS NA B. AS DEMAIS FASES REGISTRAM CORRETAMENTE. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202544 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se verificó el dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente a la fase B, constatando que el TC se encuentran en condiciones normales de operación. Se identificó un problema en las placas de polos instalados en el CBS de este interruptor. Se ha emitido la SSA: 202517066 en la localización correspondiente para solucionar este inconveniente.
202208850 | APV |  | C029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.037-0 | 201913 | 28/03/2019 10:12:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ SENDO INDICADA A CORRENTE DO CBS 25 FASE R DURANTE AS MANOBRAS. ANEXO OSCILOGRAFIA DA ÚLTIMA MANOBRA. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208782 | STE |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 201851 | 18/12/2018 08:39:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o Overhaul Parcial (revisão) no disjuntor, sendo substituídos nas três fases: O bloco de comando com as eletroválvulas; As vedações internas (O'Ring) do acumulador hidráulico e do tanque de N2; O kit do pistão do pressostato; As mangueiras de AP/BP; Retirado a trava mecânica; Trocado o óleo hidráulico. Após a conclusão do Overhaul, foram realizados ensaios funcionais, tendo resultados satisfatórios.
202208781 | STE |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 201851 | 18/12/2018 08:39:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202329 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | REALIZADO OVERHAUL DEL INTERRUPTOR 86LI3. FUERON SUSTITUIDAS LAS VEDACIONES INTERNAS DEL ACUMULADOR HIDRAULICO Y DEL TANQUE DE N2, KIT DE PISTON DEL PRESOSTATO, MANGUERAS DE AP/BP, ACEITE HVI13, NITROGENO, BLOQUE DE ELECTROVALVULAS, RETIRADA DE LA TRABA MECANICA Y FUE SUTITUIDO TAMBIEN EL TUBO DE RETORNO DE ACEITE DE LA USR32 SUPERIOR (SANFONA). REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.
202208780 | STE |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 201851 | 18/12/2018 08:39:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202332 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Realizado revisión del circuito hidráulico del interruptor 06LI3. Fueron sustituidos las vedaciones internas del acumulador hidráulico y del tanque de nitrógeno, kit del pistón del presostato, mangueras de AP/BP, aceite HVI13, nitrógeno, bloque de electroválvulas y retirado la traba mecánica. Remontado las piezas adecuadamente, realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios.
202208779 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202237 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REALIZADO OVERHAUL (REVISÃO) NO DISJUNTOR 86TA2. FORAM SUSTITUÍDOS AS VEDACÕES INTERNAS DO ACUMULADOR HIDRÁULICO E DO TANQUE DE N2, KIT DO PISTÃO DO PRESSOSTATO, MANGUEIRAS DE AP/BP, ÓLEO HVI13, NITROGÊNIO, BLOCO DE ELETROVÁLVULAS, RETIRADA DA TRAVA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DO TUBO RETORNO DA USR32 SUPERIOR (SANFONA). REMONTADAS AS PEÇAS ADEQUADAMENTE IN-LOCO. REALIZADOS ENSAIOS FUNCIONAIS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202208778 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202237 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a Revisão Parcial no circuito hidráulico do acionamento do disjuntor, sendo substituídos nas três fases: O bloco de comando com as eletroválvulas; As vedações internas (O'Ring) do acumulador hidráulico e do cilindro de N2; O kit do pistão do pressostato; As mangueiras de AP/BP; Retirado a trava mecânica; Trocado o óleo hidráulico. Após a conclusão do Revisão Parcial, foram realizados ensaios funcionais, tendo resultados satisfatórios.
202208777 | ACS |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208776 | ACS |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208775 | ACS |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208774 | ACS |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208773 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 201851 | 18/12/2018 08:37:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208772 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 201851 | 18/12/2018 08:37:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208771 | ACS |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 201851 | 18/12/2018 08:36:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208770 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 201851 | 18/12/2018 08:36:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202435 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado revisão do circuito hidráulico do disjuntor 05L03. Substituídas as vedações internas do acumulador hidráulico e do tanque de nitrogênio, kit do pistão do pressostato, mangueiras de AP/BP, óleio HVI13, N2, bloco de eletroválvulas e retirado a trava mecânica nas três fases. Na Fase S foram substituídos os blocos principais de acionamento hidráulico por blocos reservas, revisados e em boas condições. Realizados manobras de abertura e fechamento, onde o disjuntor operou normalmente.
202208769 | ACS |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 201851 | 18/12/2018 08:35:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208768 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 201851 | 18/12/2018 08:35:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202430 | FERNANDO MARCANTE | Realizado revisão do circuito hidráulico do disjuntor 05A12. Substituído as vedações internas do acumulador hidráulico e do tanque de nitrogênio, kit do pistão do pressostato, mangueiras de AP/BP, óleio HVI13, N2, bloco de eletroválvulas e retirado a trava mecânica nas três fases. Nas Fases R e T, foram substituídos os blocos principais de acionamento hidráulico por blocos reservas, revisados e em boas condições. Realizados manobras de abertura e fechamento, onde o disjuntor operou normalmente
202208767 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 201851 | 18/12/2018 08:13:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202418 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado revisión del circuito hidráulico del interruptor 85L02. Fueron sustituidos las vedaciones internas del acumulador hidráulico y del tanque de nitrógeno, kit del pistón del presostato, mangueras de AP/BP, aceite HVI13, nitrógeno, bloque de electroválvulas y retirado la traba mecánica. Remontado las piezas adecuadamente, realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios. Obs: Materiales utilizados fueron retirados para la ejecución de la SSA2022/08768, que fue reprogramado.
202208766 | SPG |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 201851 | 18/12/2018 08:13:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202616
202208765 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201851 | 18/12/2018 08:11:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202320 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | REALIZADO OVERHAUL (REVISÃO) NO DISJUNTOR 85L01. FORAM SUSTITUÍDOS AS VEDACÕES INTERNAS DO ACUMULADOR HIDRÁULICO E DO TANQUE DE N2, KIT DO PISTÃO DO PRESSOSTATO, MANGUEIRAS DE AP/BP, ÓLEO HVI13, NITROGÊNIO, BLOCO DE ELETROVÁLVULAS E RETIRADA DA TRAVA MECÂNICA. REMONTADAS AS PEÇAS ADEQUADAMENTE IN-LOCO. REALIZADOS ENSAIOS FUNCIONAIS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202208764 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 201851 | 18/12/2018 08:11:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202318 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REALIZADO OVERHAUL (REVISÃO) NO DISJUNTOR 05L01. FORAM SUSTITUÍDOS AS VEDACÕES INTERNAS DO ACUMULADOR HIDRÁULICO E DO TANQUE DE N2, KIT DO PISTÃO DO PRESSOSTATO, MANGUEIRAS DE AP/BP, ÓLEO HVI13, NITROGÊNIO, BLOCO DE ELETROVÁLVULAS E RETIRADA DA TRAVA MECÂNICA. REMONTADAS AS PEÇAS ADEQUADAMENTE IN-LOCO. REALIZADOS ENSAIOS FUNCIONAIS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. OBSERVAÇÃO: A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE RETORNO DA USR32 SUPERIOR (SANFONA) SERÁ INSTALADO NO PROXIMO PD.
202208763 | STE |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 201851 | 18/12/2018 08:10:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202346 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a revisão hidráulica do disjuntor. Substituído as vedações internas do acumulador e do tanque de nitrogênio, kit de pistão do pressostato, mangueira de alta e baixa pressão, óleo HVI13, nitrogênio, bloco de eletroválvulas e retirada da trava mecânica. Normalizado o sistema hidráulico e realizado purga. Não foi possível verificar os tempos de abertura/fechamento, pois o disjuntor não tem monitoramento. Estes tempos serão verificados na próxima manutenção preventiva.
202208762 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 201851 | 18/12/2018 08:10:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202335 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado revisión del circuito hidráulico del interruptor 05TA1. Fueron sustituidos las vedaciones internas del acumulador hidráulico y del tanque de nitrógeno, kit del pistón del presostato, mangueras de AP/BP, aceite HVI13, nitrógeno, bloque de electroválvulas y retirado la traba mecánica. Remontado las piezas adecuadamente, realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios.
202208699 | STE |  | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202227 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUERON REALIZADAS LAS MODIFICACIONES EN LOS CIRCUITOS DE SEÑALIZACIÓN CONFORME ARCHIVO ADJUNTO. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES Y CONFIRMANDO SU FUNCIONALIDAD. ANEXO CIRCUITO MODIFICADO.
202208698 | STE |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202436 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizadas las modificaciones previstas en el circuito de supervisión de gas SF6 del tablero que permite la comunicación al sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG) conforme diseño anexo. Ensayos funcionales del circuito de señalización de los RDG's con resultado satisfactorio.
202208697 | STE |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202329 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as modificações no circuito de supervisão de gás do painel A49 conforme arquivo anexo, o que permitiu a conexão do sistema de monitoramento de gás sf6 (SMG). Realizado ensaios funcionais do circuito de sinalização e do SMG, os quais funcionam corretamente. Anexo o circuito modificado.
202208696 | STE |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202332 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fueron Realizadas las modificaciones en el circuito de supervisión de gas del panel A48 conforme archivo anexo, lo que permitió la conexión del sistema de monitoreamiento de gas sf6 (SMG). Realizado ensayos funcionales del circuito de señalización y del SMG, los cuales funcionaron de forma adecuada. En anexo se encuentra el circuito modificado.
202208695 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202430 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizadas las modif. previstas en el circuito de supervisión de gas SF6 del tablero que permitió la comunicación al sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG) conforme diseño anexo. Se instalaron las conexiones T con manómetros proveídos por IEQ3 en los comp. A42-10A y A42-10B. Ensayos funcionales del circ. de señalización de los RDG's con resultado satisfactorio. Ensayos de comunicación con el sistema SMG con resultados satisfactorios. Sistema de monitoreo en condiciones normales de operación
202208694 | STE |  | D015B001 | QUADRO A41 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A3/A4 | 0193.022-2 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202508 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as modificações no circuito de supervisão de gás do painel A41 conforme arquivo anexo, o que permitiu a conexão do sistema de monitoramento de gás sf6 (SMG). Os nodos escravos referentes ao sistema de monitoramento do A41-1 serão instalados com SSA 202503030 após a provisão solicitada na SSA 202502289. Realizado ensaios funcionais do circuito de sinalização e do SMG, os quais funcionam corretamente. Anexo o circuito modificado.
202208693 | ACS |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208692 | ACS |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208691 | STE |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 201841 | 10/10/2018 16:20:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202523 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as modificações no circuito de supervisão de gás do painel A35 conforme arquivo anexo, o que permitiu a conexão do sistema de monitoramento de gás sf6 (SMG). Os nodos escravos referentes ao sistema de monitoramento serão instalados com SSA 202208606 após a provisão solicitada na SSA 202502289. Realizado ensaios funcionais do circuito de sinalização e do SMG, os quais funcionam corretamente. Anexo o circuito modificado.
202208690 | STE |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 201841 | 10/10/2018 16:20:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202523 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as modificações no circuito de supervisão de gás do painel A34 conforme arquivo anexo, o que permitiu a conexão do sistema de monitoramento de gás sf6 (SMG). Os nodos escravos referentes ao sistema de monitoramento serão instalados com SSA 202208606 após a provisão solicitada na SSA 202502289. Realizado ensaios funcionais do circuito de sinalização e do SMG, os quais funcionam corretamente. Anexo o circuito modificado.
202208689 | STE |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 201841 | 09/10/2018 11:16:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202340 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram realizadas as modificações previstas no circuito de supervisão de gás do painel A21, que permitiu a conexão do sistema de monitoramento de gás SF6 (SMG). Testes funcionais do circuito de sinalização dos RDG's funcionaram corretamente. Testes funcionais do sistema SMG demonstraram falha de comunicação intermitente (prova 1 e 2 em anexo). Foi emitida SSA 202316086 para avaliação do sistema. Panel A21 em anexo contém as modificações realizadas.
202208688 | STE |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 201841 | 09/10/2018 11:16:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202341 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las modificaciones previstas al circuito de supervisión de gas del panel A20, que permitió la conexión del sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG). Ensayos funcionales del circuito de señalización de los RDG's actuaron correctamente. Ensayos funcionales del sistema SMG con fallas de comunicación intermitente (prueba 1 y 2 en anexo). Fue emitida SSA 202316086 para verificación del sistema. Panel A20 con las modificaciones realizadas en anexo.
202208687 | ACS |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208686 | STE |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202435 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizadas las modif. previstas en el circuito de supervisión de gas SF6 del tablero que permite la comunicación al sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG) conforme diseño anexo. Ensayos funcionales del circ. de señalización de los RDG's con resultado satisfactorio. No fue posible realizar ensayos de comunicación con el sistema SMG por falla de comunicación con los sensores. Emitida la SSA 202414054 para futura intervención en el panel PMSMG-50-07.
202208685 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202446 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizadas las modif. previstas en el circuito de supervisión de gas SF6 del tablero que permitió la comunicación al sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG) conforme diseño anexo. Se instalaron las conexiones T con manómetros proveídos por IEQ3 en los comp. A14-10A y A14-10B. Ensayos funcionales del circ. de señalización de los RDG's con resultado satisfactorio. Ensayos de comunicación con el sistema SMG con resultados satisfactorios. Sistema de monitoreo en condiciones normales de operación.
202208684 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202430 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizadas las modif. previstas en el circuito de supervisión de gas SF6 del tablero que permitió la comunicación al sistema de monitoreo de gas SF6 (SMG) conforme diseño anexo. Se instalaron las conexiones T con manómetros proveídos por IEQ3 en los comp. A13-10A y A13-10B. Ensayos funcionales del circ. de señalización de los RDG's con resultado satisfactorio. Ensayos de comunicación con el sistema SMG con resultados satisfactorios. Sistema de monitoreo en condiciones normales de operación
202208678 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 201840 | 03/10/2018 05:04:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE OLEO .FASE "B" | OUO6 | MET3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "B" con solvente. El problema será resuelto con la sustitución de componentes del sistema hidráulico, durante ejecución de la SSA N° 202208779. (Ejecutado con la SSA N° 202200431) |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202208677 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 201840 | 01/10/2018 16:41:00 | SOLUCIONAR PERDA DE GÁS SF6 PRÓXIMO AO ISOLADOR DO VL CONFORME IMAGENS EM ANEXO. ENC. DUR. EXECUÇÃO DA SSA Nº 2018/12578A. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202324 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Drenado gás do A36-5-B para inspeção. Desmontado envoltório móvel do comp. e constatado deformação do o'ring no isolador. Encontrados 6 tirantes corroídos, substituídos por similares oriundo de sobra de montagem. Realizada limpeza e substituição do o'ring por similar retirado do almoxarifado. Obs.: Usado pressão positiva de N2 na substituição. Remontagem, 14h vácuo e 1h estanqueidade. Valores deixados: pressão: 489kPa, umidade: 21,04PPM, TA: 24ºC.
202208672 | STE |  | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 201839 | 27/09/2018 07:33:00 | DISJUNTOR 46U01 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO. EFETUADO COMANDO DE FECHAR NA SECCIONADORA 36U01 E POSTERIORMENTE EFETUADO NOVO COMANDO NO DISJUNTOR 46U01 COM SUCESSO. | OUO3 | MET3 | LUIS ANTONIO SCHWANZ DE LIMA | S1.2 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202331 | FERNANDO MARCANTE | Esta falha foi solucionada com a execução da SSA 202210332.
202208648 | STE |  | D004A019 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A57-T2 FASE C | 0207.060-0 | 201834 | 22/08/2018 08:53:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 3 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE SUSTITUIDO LA CHAPA DE ALUMINIO DEL ATERRAMIENTO DEL PARARRAYOS, POR LA CHAPA MODELO 1 CONFORME ARCHIVO ADJUNTO, PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA CONFORME SOLICITADO.
202208647 | STE |  | D004A018 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A57-T2 FASE B | 0207.058-8 | 201834 | 22/08/2018 08:53:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 3 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE SUSTITUIDO LA CHAPA DE ALUMINIO DEL ATERRAMIENTO DEL PARARRAYOS, POR LA CHAPA MODELO 1 CONFORME ARCHIVO ADJUNTO, PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA CONFORME SOLICITADO.
202208646 | STE |  | D004A017 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A57-T2 FASE A | 0207.057-0 | 201834 | 22/08/2018 08:52:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 3 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE SUSTITUIDO LA CHAPA DE ALUMINIO DEL ATERRAMIENTO DEL PARARRAYOS, POR LA CHAPA MODELO 1 CONFORME ARCHIVO ADJUNTO, PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA CONFORME SOLICITADO.
202208645 | STE |  | D004A016 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE C | 0207.102-9 | 201834 | 22/08/2018 08:42:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 1 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE SUSTITUIDO LA CHAPA DE ALUMINIO DEL ATERRAMIENTO DEL PARARRAYOS, POR LA CHAPA MODELO 1 CONFORME ARCHIVO ADJUNTO, PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA CONFORME SOLICITADO.
202208644 | STE |  | D004A015 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE B | 0207.101-0 | 201834 | 22/08/2018 08:41:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 1 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE SUSTITUIDO LA CHAPA DE ALUMINIO DEL ATERRAMIENTO DEL PARARRAYOS, POR LA CHAPA MODELO 1 CONFORME ARCHIVO ADJUNTO, PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA CONFORME SOLICITADO.
202208643 | STE |  | D004A014 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE A | 0207.100-2 | 201834 | 22/08/2018 08:40:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 1 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202234 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE SUSTITUIDO LA CHAPA DE ALUMINIO DEL ATERRAMIENTO DEL PARARRAYOS, POR LA CHAPA MODELO 1 CONFORME ARCHIVO ADJUNTO, PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA CONFORME SOLICITADO.
202208610 | STE |  | D080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-10 | 2489.010-3 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202604 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A53 (SSA 2022/08698) y A54 (SSA 2022/08699). Servicio ejecutado con AT 202406705. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS.
202208609 | STE |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202333 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUERON INSTALADOS 6 NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS AL TABLERO, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG EN LOS SIGUIENTES COMPARTIMIENTOS: A48-1-A, A48-1-B, A48-1-C, A48-2-A, A48-2-B, A48-2-C. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. SERVICIO EJECUTADO CON AT: 202305614 EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS.
202208608 | STE |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202604 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A41 (SSA 2022/08694) y A42 (SSA 2022/08695). Servicio ejecutado con AT 202405080. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS.
202208607 | ACS |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208606 | AIM |  | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 201826 | 29/06/2018 16:22:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208605 | STE |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202410 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A20 (SSA 2022/08688) y A21 (SSA 2022/08689). MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. SERVICIO EJECUTADO CON AT: 202307966 y 202307963 EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS.
202208604 | AIM |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208603 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202604 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A14 (SSA 2022/08685) y A13 (SSA 2022/08684). Servicio ejecutado con AT 202408818. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS.
202208526 | ACS |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 201810 | 07/03/2018 16:40:00 | ENCONTRADO FUGA DE GAS EN EL COMPARTIMIENTO DE GAS EN LA FASE B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSA 201802470A. ANEXO VIDEO. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208472 | STE |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 201728 | 13/07/2017 05:53:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PERDA DE ÓLEO NO DISJUNTOR 05L04 FASE T | OUO1 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202235 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a limpeza do bloco de comando, das eletroválvulas e do cubículo. Como o vazamento está no bloco de comando, será solucionado quando for executado o overhall do disjuntor. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202208403 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 201638 | 22/09/2016 14:46:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN EL SOPORTE DEL COMPARTIMIENTO A21-6 FASE R Y T, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIF. DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09993A. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202439 | FERNANDO MARCANTE | Realizado el desmontaje y limpieza de contactos de aterramiento en la base del compartimiento 6 en las fases R y T. Realizada inspección termográfica luego de la intervención con línea energizada, verificandose la ausencia de puntos calientes como se muestra en anexo.
202208402 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 201638 | 22/09/2016 14:45:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN EL SOPORTE DEL COMPARTIMIENTO A16-6 FASE R Y T, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIF. DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09992A. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202443 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado el desmontaje y limpieza de contactos de aterramiento en la base del compartimiento 6 en las fases R y T. Realizada inspección termográfica luego de la intervención con línea energizada, verificandose la ausencia de puntos calientes como se muestra en anexo.
202208401 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 201638 | 22/09/2016 10:33:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NO SUPORTE DO COMPARTIMENTO A40-6 FASES B E C, NO PONTO DE CONEXÃO ENTRE A ESTRUTURA E O COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09989A. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202429 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a desmontagem de contatos de aterramento na base da bucha, fases B e C. Alguns parafusos se encontravam fundidos às peças e o esforço para desacoplá-los resultou em sua fratura. Emitida SSA 202410820 de apoio p/ MMU3 removê-los. Realizada limpeza e reinstalação dos contatos na base da bucha. Utilizou-se graxa nas roscas dos parafusos. Realizada insp termográfica após intervenção, c/ linha energizada, verificando-se ausência dos pontos quentes relatados, conforme relatórios anexos.
202208383 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201546 | 12/11/2015 16:08:00 | PERDIDA DE ACEITE EN EL CONJUNTO PISTÓN/CILINDRO HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO DEL PRESOSTATO. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO A SSP NRO 2015/3153A. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202326 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Dita perda foi solucionada durante a execução da SSA nº202208765 (Overhaul Parcial).
202208373 | ACS |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 201518 | 29/04/2015 07:29:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FLANGE DO ISOLADOR HORIZONTAL JUNTO AO JOELHO QUE VEM DA COTA 128, LIMITE ENTRE OS COMPARTIMENTOS 4 E 6. VERIFICADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSA NÚMERO 201504116A. | MET3 | MET3 | WAINE EINHARDT | S1 | Programável |  | Não
202208366 | ACS |  | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 201436 | 02/09/2014 11:01:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208361 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201409 | 25/02/2014 15:30:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA CONEXÃO DO COMPARTIMENTO 4, PRÓXIMO AO CT1 NA FASE S. VERIFICADO DURANTE MP3M SSP Nº2014/0284A. ANEXO IMAGEM TERMOGRÁFICA. (I=1078A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202540 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Servicio ejecutado con SSA 202508514. Imagen de termografía pos-ejecución en anexo, realizado con SSA 202515701, constatando solución de la anormalidad.
202208356 | ACS |  | D063A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-4 E BARRAMENTOS | 0016.101-2 | 201337 | 09/09/2013 10:23:00 | INSTALAR NA FASE A OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036.(FASES B/C JÁ MODIFICADAS) | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208355 | ACS |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 201337 | 09/09/2013 10:23:00 | INSTALAR NAS FASES A/B/C OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208354 | ACS |  | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NA FASE C OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036.(FASES A/B JÁ MODIFICADAS) | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208353 | ACS |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208352 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202451 | FERNANDO MARCANTE | Foram substituídos os condutores e tulipas das três fases dos trechos horizontais(cota 128) do modelo antigo, por condutores do modelo novo e tulipas com dupla mola helicoidal, conforme anexo. Foi aumentado os dedos de contato das duas tulipas do modelo antigo na fase T, no trecho horizontal logo abaixo do TC. Substituído um isolador na fase T, que foi danificado durante os trabalhos e um isolador na fase R, por não apresentar boa qualidade na área de contato. Isoladores indicados nos anexos.
202208351 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201305 | 29/01/2013 10:04:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN LA CONEXIÓN VL DEL COMPARTIMIENTO 4 FASE T, DEBAJO DEL CT1. VERIF. DURANTE MP-3M SSP 2013/5316A. ANEXO IMAGEN TERMOGRÁFICA. (I=2310 A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Durante a execução da SSA 202208352, que contempla a substituição dos condutores e tulipas das três fases dos trechos horizontais da GIS, foi realizado a desmontagem dos compartimentos, limpeza e inspeção dos flanges que apresentavam pontos quentes.Após a energização, foi realizado inspeção termográfica, verificou-se que os compartimentos não apresentam mais os pontos quentes. Inspeção termográfica final realizada com a AT 202404414. Corrente da linha durante a inspeção:1050A, Temp ambiente: 21º
202208350 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201305 | 28/01/2013 09:57:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN LA CONEXIÓN VL DEL COMPARTIMIENTO 4 FASE T, DEBAJO DEL CT1. VERIF. DURANTE MP-3M SSP 2013/5316A. ANEXO IMAGEN TERMOGRÁFICA. (I=2070 A; TA=31°C) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202346 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la limpieza (retiro del exceso de pintura) de la superficie donde fueron colocadas los 4 conectores flexibles a fin de mitigar el punto caliente existente en la conexión VL. Una vez energizada la línea pudo ser verificado que el punto caliente fue mitigado (Imagen en adjuntos). Obs.: El material en cuestión fue retirado del stock reserva de sobra de montaje de la GIS
202208347 | STE |  | D021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 10:59:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202327 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Conforme parecer de IEQ3 (ver SSA 202209142), este servicio no será ejecutado por no contar con unidades CBS, los cuales ya no serán adquiridas (IEQ3 considera elevado los costos). Conforme acta de reunión entre MET3 e IEQ3 (AR/SMM.DT/0078/2023 en anexo), será desarrollado una unidad de monitoreo sustituto del CBS, bajo evaluación de IEQ3, lo cual sería instalado en esta localización con otra SSA.
202208346 | STE |  | D020A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 10:59:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202327 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Conforme parecer de IEQ3 (ver SSA 202209142), este servicio no será ejecutado por no contar con unidades CBS, los cuales ya no serán adquiridas (IEQ3 considera elevado los costos). Conforme acta de reunión entre MET3 e IEQ3 (AR/SMM.DT/0078/2023 en anexo), será desarrollado una unidad de monitoreo sustituto del CBS, bajo evaluación de IEQ3, lo cual sería instalado en esta localización con otra SSA.
202208345 | STE |  | C006A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 09:54:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202327 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Conforme parecer de IEQ3 (ver SSA 202209142), este servicio no será ejecutado por no contar con unidades CBS, los cuales ya no serán adquiridas (IEQ3 considera elevado los costos). Conforme acta de reunión entre MET3 e IEQ3 (AR/SMM.DT/0078/2023 en anexo), será desarrollado una unidad de monitoreo sustituto del CBS, bajo evaluación de IEQ3, lo cual sería instalado en esta localización con otra SSA.
202208344 | STE |  | C005A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 09:54:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202327 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Conforme parecer de IEQ3 (ver SSA 202209142), este servicio no será ejecutado por no contar con unidades CBS, los cuales ya no serán adquiridas (IEQ3 considera elevado los costos). Conforme acta de reunión entre MET3 e IEQ3 (AR/SMM.DT/0078/2023 en anexo), será desarrollado una unidad de monitoreo sustituto del CBS, bajo evaluación de IEQ3, lo cual sería instalado en esta localización con otra SSA.
202208340 | SCA |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201130 | 29/07/2011 15:51:00 | IMPLEMENTAR NOVAS TULIPAS(DUPLA MOLA HELICOIDAL)E CONDUTORES NAS 03 FASES. DURANTE DESMONTAGEM AVALIAR TULIPAS E CONDUTORES DA FASE "S" QUANTO AO DESEMPENHO COM DEDOS DE CONTATOS ADICIONAIS. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208337 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201109 | 04/03/2011 08:49:00 | ENCONTRADOS PONTOS QUENTES NOS TRECHOS HORIZONTAL E VERTICAL DAS FASES R, T DURANTE INSPEÇÃO DE TERMOGRAFIA SSA Nº 2011/00949A VALORES E POSIÇÕES EM IMAGENS ANEXAS | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202423 | FERNANDO MARCANTE | Durante a execução da SSA 202208352, que contempla a substituição dos condutores e tulipas das três fases dos trechos horizontais da GIS, foi realizado a desmontagem dos compartimentos, limpeza e inspeção dos flanges que apresentavam pontos quentes.Após a energização, foi realizado inspeção termográfica, verificou-se que os compartimentos não apresentam mais os pontos quentes. Inspeção termográfica final realizada com a AT 202404414. Corrente da linha durante a inspeção:1050A, Temp ambiente: 21º
202207932 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202133 | 22/08/2021 20:57:00 | DURANTE COMANDO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR ACCIONÓ LA ALARMA "85U02 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ". EFECTUADA TENTATIVA DE REARME CON SUCESO. | OUO5 | MET3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Verificado a pressão de nitrogênio nas três fases pelo método direto e constatado que a pressão estava correta. Pressão encontrada nas 03 fases: 22,7MPa à 22ºC. Realizado reaperto no circuito elétrico referente ao monitoramento da pressão do nitrogênio, nada encontrado. Equipamento em condições normais de operação.
202207827 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202131 | 05/08/2021 05:54:00 | VERIFICADO BAJO NIVEL DE ACEITE EN LAS 3 FASES, APROXIMADAMENTE 2 CM POR DEBAJO DE LA LINEA DEL INDICADOR. | OUO5 | MET3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a reposição de óleo do sistema hidráulico nas três fases do disjuntor, utilizando o óleo hidráulico indicado para este sistema. Após a reposição de óleo, o nível deste ficou 10mm acima da indicação. O óleo utilizado é proveniente da SM 388733. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202207794 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/2852A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'S' Y 'T'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 73,6ms; Fase S: 74,8ms; Fase T: 74,2ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202207640 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202104 | 29/01/2021 16:06:00 | ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 2021/0174A, ALTO VALOR DE UMIDADE PARA A FASE "S". VALOR ENCONTRADO: 121PPM A TEMPERATURA AMBIENTE DE 35ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento secado de Gas Sf6 del compartimiento. Tratado durante 8 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 180 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 31,14 ppmw/ Presión: 483 KPa / Temp. ambiente: 21°C / Densidad: 30,52 g/l
202207468 | STE | 202207467 | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202144 | 02/11/2021 16:10:00 | EFECTUAR EN EL PRÓXIMO PD DE ESTE EQUIPO (PREV. 2022) NUEVA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL INTERRUPTOR PARA ACOMPAÑAR EVOLUCIÓN DEBIDO A QUE LOS VALORES AUN SE ENCUENTRAN ACEPTABLES CONF. DERIVADA "D". | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE REALIZADA LA MEDICION DE RESISTENCIA DE CONTACTO CORREPONDIENTE AL DISYUNTOR 45U12 FASE T, UTILIZANDO EL MEGGER DLRO 600 (BP: 685264) ENTREGANDO COMO RESULTADO EL VALOR DE 410 MICRO OHMIOS. HISTORICO DE VALORES ANTERIORES EN ANEXO.
202206955 | SCC |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202218 |  | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, PONTO DE VAZAMENTO NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A17-5. VAZAMENTO OCORRE PELO ORING DO ISOLADOR ESTANQUE (LADO INFERIOR VÍDEO) NA DIVISA COM O COMPARTIMENTO A17-4. VER VÍDEO EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202200557 | SCA |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202202 | 14/01/2022 14:46:03 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A45-1-C" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 22/11/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210300A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202100307 | SCC |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202151 |  | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202100201 | SCC |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202150 |  | FUE VERIFICADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP 2021/5060A UNA FALLA DE COMUNICACIÓN DEL SENSOR WIKA EN LA SEGUNDA ETAPA DE CONFIGURACIÓN (ENVIAR CONFIGURACIÓN DE ID DE SENSOR) CON EL SISTEMA DE MONITOREO SMG EN LA FASE "C". ESCLAVO SMG17A440. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não