## Pendentes de Planejamento
Pendentes de Planejamento
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202512902 | APL |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:22:11 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um usuário de serviço para ser usado pela equipe da OPUO.DT no Aria Operations para visualização de dashboard "STH - OPUO" na CCR. Solicito também criação de um novo grupo somente leitura para configurar as permissões para este novo usuário de serviço. Este grupo deve permitir a visualização (sem edição) do dashboard "STH - OPUO", incluíndo os cards verdes/vermelhos e todos os seus alertas | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 14/08/2025 09:22:11 | 5m, 19d 14h : 19mi | 14/08/2025 09:22:11 | 5m, 21d 14h : 19mi | 12/08/2025 09:22:11
202515559 | APL |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 30/09/2025 09:14:24 | Se solicita apoyo a fin de alterar configuración de regla de firewall del SIRI de manera a permitir que los dispositivos del sistema COTEL (servidores, swtiches y consolas) puedan sincronizarse mediante el CORE del SIRI (172.31.68.5). Actualmente es sincronizado mediante IP: 172.31.74.11, pero presenta alarma de "Jitter on mxone60hz2.MX-ONE is more than ± 10 msec" en el servidor MXONE. Ver lista de IP en adjunto. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 02/10/2025 09:14:24 | 4m, 1d 2h : 28mi | 02/10/2025 09:14:24 | 4m, 3d 2h : 27mi | 30/09/2025 09:14:24
202516026 | APL | 202515946 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 08/10/2025 13:25:05 | En atención a la ejecución de la SSP 20250311/AT 202506115 del sector MEG2, realizado el 30/09/2025, mediante la cual se llevó a cabo la desenergización de la Sala de Telecomunicaciones 60 Hz, solicitamos apoyo para analizar y realizar los ajustes necesarios a fin de corregir la causa por la cual la máquina virtual correspondiente al sistema STH (STH-PCD-VM01), alojada en la infraestructura del SIRI, quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/10/2025 13:25:05 | 3m, 23d 10h : 16mi | 10/10/2025 13:25:05 | 3m, 25d 10h : 16mi | 08/10/2025 13:25:05
202516062 | APL |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202541 | 08/10/2025 16:58:55 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionado 202512412. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/10/2025 16:58:55 | 3m, 23d 6h : 43mi | 10/10/2025 16:58:55 | 3m, 25d 6h : 43mi | 08/10/2025 16:58:55
202516252 | APL |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202542 | 15/10/2025 10:01:20 | Solicitar actualización de diseños conforme as-builts en anexo. SSA relacionda 202512414. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 17/10/2025 10:01:20 | 3m, 16d 13h : 41mi | 17/10/2025 10:01:20 | 3m, 18d 13h : 40mi | 15/10/2025 10:01:20
202516544 | APL |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202543 | 22/10/2025 10:38:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9527P(6)R5 y 6018DFC9527P(5)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501265 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 24/10/2025 10:38:04 | 3m, 9d 13h : 4mi | 24/10/2025 10:38:04 | 3m, 11d 13h : 3mi | 22/10/2025 10:38:04
202517120 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202545 | 06/11/2025 09:51:59 | Se solicita Parecer Técnico referente a adquisición de nuevos Contactos Helicoidales y Anticorona de Conector Tulipa modelo VG3 K-Traeger, a fin de facilitar recuperación de aquellas dañadas por sobrecalentamiento durante la Descarga Disruptiva ocurrida en la Fase S del Compartimiento A04-4 (Ref.: SSA 202514839). Obs.: - Fueron encontradas 4 Tulipas con señales de sobrecalentamiento en ambos Contactos Helicoidales, totalizando 8 contactos. - Fue encontrada 1 Tulipa con Anticorona dañado. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/11/2025 09:51:59 | 2m, 23d 1h : 50mi | 10/11/2025 09:51:59 | 2m, 27d 1h : 50mi | 06/11/2025 09:51:59
202517195 | APL |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202545 | 06/11/2025 09:54:32 | Emitir parecer técnico respecto al destino de los conductores, tulipas y aisladores de resina retirados del BAY de la MD1, los cuales fueron reemplazados por materiales suministrados en el marco del contrato N.º 4500057274. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/11/2025 09:54:32 | 2m, 23d 1h : 48mi | 10/11/2025 09:54:32 | 2m, 27d 1h : 47mi | 06/11/2025 09:54:32
202517177 | APL |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 202545 | 06/11/2025 09:55:24 | Se solicita Parecer Técnico referente a la necesidad de adquisición de nuevos conectores de nodo esclavo, debido al bajo stock actual (8 unidades, imagen en adjunto). | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/11/2025 09:55:24 | 2m, 23d 1h : 46mi | 10/11/2025 09:55:24 | 2m, 27d 1h : 46mi | 06/11/2025 09:55:24
202517130 | APL |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202545 | 06/11/2025 09:55:44 | Solicito parecer técnico para compra da conexão intermediária cilíndrica para stock. visto durante a execução da SSA 202513234. Imagem em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/11/2025 09:55:44 | 2m, 23d 1h : 46mi | 10/11/2025 09:55:44 | 2m, 27d 1h : 46mi | 06/11/2025 09:55:44
202518790 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202548 | 26/11/2025 08:15:31 | Emitir parecer técnico referente ao procedimento para aplicação do silicone G661 na parte inferior do isolador estanque que separa o compartimento 6 do compartimento 4. Este isolador fica em contato com a chapa de apoio na cota 144, e não é possível instalar a engraxadeira para aplicação de silicone, como foi realizado nos outros isoladores do compartimento 6. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 28/11/2025 08:15:31 | 2m, 5d 3h : 26mi | 28/11/2025 08:15:31 | 2m, 7d 3h : 26mi | 26/11/2025 08:15:31
202519780 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202551 | 18/12/2025 09:52:44 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao SenhaSegura com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15699 SSA comissionamento: 202513527 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S3.2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 22/12/2025 09:52:44 | 1m, 11d 13h : 50mi | 22/12/2025 09:52:44 | 1m, 15d 13h : 49mi | 18/12/2025 09:52:44
202600422 | APL |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202603 | 12/01/2026 14:57:52 | Solicitamos la adquisición de modulo para IED SIEMENS SIPROTEC 5 conforme imágenes en anexo destinados a reponer placa con defecto retirada del TD-01 ver SSA:202504184. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 14/01/2026 14:57:52 | 18d 20h : 44mi | 14/01/2026 14:57:52 | 20d 20h : 44mi | 12/01/2026 14:57:52
202600498 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202603 | 13/01/2026 15:42:56 | Solicitar as-built dos documentos 601820J8131P e 601820J8130P, conforme anexo. Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, com SSA 202514566, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 15/01/2026 15:42:56 | 17d 19h : 59mi | 15/01/2026 15:42:56 | 19d 19h : 59mi | 13/01/2026 15:42:56
202601063 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:16 | Favor emitir parecer sobre viabilidade de utilização do VW 45º recuperado através da SSA 202519483. Solicita-se também uma análise sobre alternativas para a recuperação destes compartimentos. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 28/01/2026 14:43:16 | 4d 20h : 58mi | 28/01/2026 14:43:16 | 6d 20h : 58mi | 26/01/2026 14:43:16
202601211 | APL |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202605 | 27/01/2026 13:59:14 | Solicito apoio para aquisição e cadastro em estoque do filtro de ar comprimido CCN 24242430, destinado à substituição do componente durante a manutenção preventiva do sistema de ar comprimido da UPAC, conforme PIC.ME.0186. Previsão de consumo de 1X unidade durante manutenção anual (1A). | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 29/01/2026 13:59:14 | 3d 21h : 43mi | 29/01/2026 13:59:14 | 5d 21h : 42mi | 27/01/2026 13:59:14
202601133 | APL | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202605 | 28/01/2026 07:29:00 | Solicitamos reparo del indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 07:29:00 | 3d 4h : 13mi | 30/01/2026 07:29:00 | 5d 4h : 13mi | 28/01/2026 07:29:00
202601196 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 09:47:16 | Se solicita Parecer Técnico referente a cuatro placas de CBS, específicamente placas de polo con código de stock 712333, que actualmente se encuentran con falla conforme constatado en la ejecución de SSA 202517217. Obs.: estas placas fueron actualizadas según SSA 202416840. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 09:47:16 | 3d 1h : 54mi | 30/01/2026 09:47:16 | 5d 1h : 54mi | 28/01/2026 09:47:16
202601270 | APL | 202601248 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 28/01/2026 10:15:22 | Solicito parecer técnico referente a SSA 202601248, onde foi encontrado na manutenção preventiva 1A SSP 20265649, pontos de possível descarga nos isoladores do trafo. Foi realizado uma pintura parcial dos pontos, para acompanhar a progressão da descarga. Foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 10:15:22 | 3d 1h : 27mi | 30/01/2026 10:15:22 | 5d 1h : 26mi | 28/01/2026 10:15:22
202601256 | APL | 202601134 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202605 | 28/01/2026 10:16:45 | Emitir P.T. referente a instalação de 8 ventiladores na oficina da MET2 na SEMD. Em anexo foto da placa do ventilador. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 10:16:45 | 3d 1h : 25mi | 30/01/2026 10:16:45 | 5d 1h : 25mi | 28/01/2026 10:16:45
202601243 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 11:03:36 | REPARAR ELETRODUTOS DO CONTAINER DA SMMC.DT QUE ESTÁ LOCALIZADO NA COTA 108 AMD1, LADO DAS CAÇAMBAS DE DESCARTE. | MCI3 | MEG3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 11:03:36 | 3d 38mi | 30/01/2026 11:03:36 | 5d 38mi | 28/01/2026 11:03:36
202601303 | APL |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202605 | 28/01/2026 11:36:41 | Verificado ruído anormal no motor/compressor | OUO6 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 11:36:41 | 3d 6mi | 30/01/2026 11:36:41 | 5d 5mi | 28/01/2026 11:36:41 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202601047 | APL |  | G088A011 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92LI1 | 0296.031-2 | 202605 | 28/01/2026 13:56:20 | Verificar y solucionar discrepancia de señalización en la referida seccionadora. SCC indica 'Local' mientras que el mando en el patio, se encuentra en 'Remoto'. | OUO7 | MET2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 13:56:20 | 2d 21h : 46mi | 30/01/2026 13:56:20 | 4d 21h : 45mi | 28/01/2026 13:56:20
202601271 | APL | 202601215 | J090A047 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE CONJ. COMPRESSOR AR COMPRIM. | 3044.001-6 | 202605 | 28/01/2026 14:47:01 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 100M DE MANGUEIRAS COD:716602. AS MANGUEIRAS SERÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA PNEUMÁTICO DA ETA-01. ENPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 14:47:01 | 2d 20h : 55mi | 30/01/2026 14:47:01 | 4d 20h : 55mi | 28/01/2026 14:47:01
202601309 | APL | 202600256 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202605 | 28/01/2026 16:45:44 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:236900. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO (14AF) DA U09. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 16:45:44 | 2d 18h : 56mi | 30/01/2026 16:45:44 | 4d 18h : 56mi | 28/01/2026 16:45:44
202601347 | APL |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202605 | 28/01/2026 18:17:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay presencia de agua en el piso bajo el DAC-101, verificado que no hay flujo en el dreno. | OUO7 | MAM3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 18:17:09 | 2d 17h : 25mi | 30/01/2026 18:17:09 | 4d 17h : 24mi | 28/01/2026 18:17:09 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202601382 | APL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202605 | 29/01/2026 16:16:59 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. N° Serial 8971TJS1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 4h : 34mi | 02/02/2026 16:16:59 |  |  | 3d 19h : 25mi | 29/01/2026 16:16:59
202601381 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:04 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID-1810 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 4h : 35mi | 02/02/2026 16:17:04 |  |  | 3d 19h : 24mi | 29/01/2026 16:17:04
202601380 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:09 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. ID-1811. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 4h : 35mi | 02/02/2026 16:17:09 |  |  | 3d 19h : 24mi | 29/01/2026 16:17:09
202601379 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:17:15 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N° Serie 8200363X | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 4h : 35mi | 02/02/2026 16:17:15 |  |  | 3d 19h : 24mi | 29/01/2026 16:17:15
202601377 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:28 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A con ID-1972 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 4h : 37mi | 02/02/2026 16:19:28 |  |  | 3d 19h : 22mi | 29/01/2026 16:19:28
202601366 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 29/01/2026 16:19:34 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1359 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 4h : 37mi | 02/02/2026 16:19:34 |  |  | 3d 19h : 22mi | 29/01/2026 16:19:34
202601419 | APL | 202511750 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202605 | 30/01/2026 06:37:07 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0408410906, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. Compararlo con resultado obtenido por DGA. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | [7 empty] | 18h : 55mi | 03/02/2026 06:37:07 |  |  | 3d 5h : 4mi | 30/01/2026 06:37:07
202601417 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 30/01/2026 07:25:49 | Solicito codificação dos materiais sobressalentes recebidos como parte do contrato 4500066024 relacionados a modernização dos monta cargas. Em anexo as planilhas SOMMAT e orçamentos de referência. Materiais em posse da SMMA (contato: Angelo Gnoatto). | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | [7 empty] | 19h : 43mi | 03/02/2026 07:25:49 |  |  | 3d 4h : 16mi | 30/01/2026 07:25:49
202601428 | APL |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 08:40:40 | Verificar punto RTU 15 PNT 2420 "AUXILIAR_CA ATLP-02 CHAVE_43LTC-CS POSICAO" se encuentra invalido. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | [7 empty] | 20h : 58mi | 03/02/2026 08:40:40 |  |  | 3d 3h : 1mi | 30/01/2026 08:40:40 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202601394 | APL | 202601392 | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202605 | 30/01/2026 09:29:21 | Dar apoyo para reemplazar tubería que alimenta la canilla del lavatorio del baño, el mismo se encuentra ubicado en el bloque A15 del vertedero. | MCI1 | MAM1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | [7 empty] | 21h : 47mi | 03/02/2026 09:29:21 |  |  | 3d 2h : 12mi | 30/01/2026 09:29:21
202601444 | APL |  | P032A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4101) | 0461.079-2 | 202605 | 30/01/2026 10:41:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona esta solta parcialmente no VVT-4101. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | [7 empty] | 22h : 59mi | 03/02/2026 10:41:53 |  |  | 3d 1h | 30/01/2026 10:41:53 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202601450 | APL | 202600935 | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202605 | 30/01/2026 10:52:24 | Verificar motivo pelo qual ao ser selecionado o OLTC para "Subordinado" a sinalização de "Individual" permanece ativa no SCC. Foi constatado que os IED´s de controle estão recebendo as 2 indicações (Relés K33B e K 35C) e que os comandos de seleção estão chegando corretamente aos bornes de saída no painel de controle. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | [7 empty] | 23h : 10mi | 03/02/2026 10:52:24 |  |  | 3d 49mi | 30/01/2026 10:52:24
202601364 | APL |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202605 | 30/01/2026 10:59:31 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N°Serial 8200363R | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 23h : 17mi | 03/02/2026 10:59:31 |  |  | 3d 42mi | 30/01/2026 10:59:31
202601443 | APL |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202605 | 30/01/2026 11:26:30 | Solicito a realização da pintura da fachada do laboratório SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | [7 empty] | 23h : 44mi | 03/02/2026 11:26:30 |  |  | 3d 15mi | 30/01/2026 11:26:30
202601478 | APL | 202514846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 16:11:56 | Solicitamos alterar los campos PNTNAM, CLASS y PRIORT de los puntos en anexo de la base de datos del SCADA (tabla SOSTAT). Conforme análisis de la ejecución de la SSA 202515689, la información actual de los campos arriba mencionados debe alterarse | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | [7 empty] | 1d 4h : 28mi | 03/02/2026 16:11:56 |  |  | 2d 19h : 30mi | 30/01/2026 16:11:56
202601501 | APL |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202605 | 01/02/2026 17:50:32 | Verificar e solucionar vazamento de água no DAC-102. | OUO7 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | [7 empty] | 1d 6h : 7mi | 03/02/2026 17:50:32 |  |  | 17h : 51mi | 01/02/2026 17:50:32 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601500 | APL |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202605 | 01/02/2026 17:50:39 | Verificar e solucionar o vazamento de água no DAC-201. | OUO7 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | [7 empty] | 1d 6h : 7mi | 03/02/2026 17:50:39 |  |  | 17h : 51mi | 01/02/2026 17:50:39 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601306 | APL |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202606 | 02/02/2026 05:41:19 | Verificado perdida por la tubería de agua bruta ubicada en la elevación 144, presa principal entre F20 y F21, pasarela detrás del elevador E-04.- | OUO5 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | [7 empty] | 1d 17h : 58mi | 04/02/2026 05:41:19 |  |  | 6h | 02/02/2026 05:41:19 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601490 | APL | 202601114 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 56mi | 04/02/2026 06:38:00 |  |  | 5h : 4mi | 02/02/2026 06:38:00
202601487 | APL | 202601119 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 56mi | 04/02/2026 06:38:06 |  |  | 5h : 3mi | 02/02/2026 06:38:06
202601486 | APL | 202601116 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:12 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 56mi | 04/02/2026 06:38:12 |  |  | 5h : 3mi | 02/02/2026 06:38:12
202601208 | APL |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202606 | 02/02/2026 07:15:10 | Falta rejilla metálica de dreno en receso de canaleta, cota 214, Bloque F29/30. Elevador E3. Instalar rejilla faltante. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 32mi | 04/02/2026 07:15:10 |  |  | 4h : 26mi | 02/02/2026 07:15:10
202601291 | APL |  | R008C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.005-0 | 202606 | 02/02/2026 07:21:08 | Pintura identificadores de bloques en la fundación deteriorada. Restaurar pintura. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 39mi | 04/02/2026 07:21:08 |  |  | 4h : 20mi | 02/02/2026 07:21:08
202601488 | APL |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202606 | 02/02/2026 07:30:16 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6201DC07014E(1)R12, referente a la instalación de tomas de corriente para la alimentación de 3 extractores de aire en la cota 115 AMD3/AMD4, sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2, ejecutado con la SSA:202517440. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 48mi | 04/02/2026 07:30:16 |  |  | 4h : 11mi | 02/02/2026 07:30:16
202601479 | APL |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24366/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 49mi | 04/02/2026 07:31:12 |  |  | 4h : 10mi | 02/02/2026 07:31:12
202601431 | APL |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202606 | 02/02/2026 08:46:44 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN 0056a-p , Al energizar el modulo presenta alarma de forma directa. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 21h : 4mi | 04/02/2026 08:46:44 |  |  | 2h : 55mi | 02/02/2026 08:46:44
202601524 | APL |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 02/02/2026 10:42:36 | Durante ejecucion de MP-3S SSP202600812 encontradas arandelas con señal de corrosion en los links de conexion de los terminales T1 y T3. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 22h : 59mi | 04/02/2026 10:42:36 |  |  | 59.433333333333333333333333333mi | 02/02/2026 10:42:36
202601525 | APL | 202601250 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202606 | 02/02/2026 11:06:48 | En función de la anomalía térmica registrada en las SSAs derivadas, inspecionar/sustituir caso necesario bornes, terminales y reaprieto de las siguientes conexiones: Borne 155(-) Borne 154(+) | IEQ1 | MEG3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 23h : 24mi | 04/02/2026 11:06:48 |  |  | 35.233333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:06:48
202601530 | APL | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202606 | 02/02/2026 11:14:20 | Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable en la bornera X2114-9A y X2110A-36A para posibilitar la supervisión de la falla interna del nuevo relé SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | [7 empty] | 1d 23h : 31mi | 04/02/2026 11:14:20 |  |  | 27.7mi | 02/02/2026 11:14:20
202601536 | APL |  | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202606 | 02/02/2026 11:29:51 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20261532. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | [7 empty] | 1d 23h : 46mi | 04/02/2026 11:29:51 |  |  | 12.183333333333333333333333333mi | 02/02/2026 11:29:51
202601535 | APL |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202606 | 02/02/2026 11:29:58 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (193 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20261520.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | [7 empty] | 1d 23h : 46mi | 04/02/2026 11:29:58 |  |  | 12.066666666666666666666666667mi | 02/02/2026 11:29:58