## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202309265 | STE | 202309238 | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202323 | 05/06/2023 16:48:54 | Solicito apoio para verificar motivo pelo qual UTA17 (SIRI-UTA17-SWA01) se encontra fora de operação, causando erro de sincronismo nos equipamentos de proteção da SEMD. | MEL4 | IEE4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Urgente | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202323 | 202403 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el llamado al soporte en tiempo y forma considerando el carácter de urgente. Ver adjunto con los detalles del tratamiento del incidente (INC0028214) y la documentación final con las correcciones realizadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202300332 | STE | 202300225 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202302 | 09/01/2023 07:40:18 | Gestionar/solicitar junto a ENES.DT alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA07, devido a difícil localização para manutenção. ENES.DT deverá emitir SOS para SO.DT para realocação física do Access point. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202330 | 202330 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se gestionó la modificación de proyecto en curso con ENES.DT. Se modificó la ubicación física del AP para no comprometer la ergonomía y riesgos del personal de mantenimiento. Se adjunta modificación realizada en el documento 6018DC15210ER0 (hoja 07) | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.5
202300333 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202302 | 09/01/2023 07:40:27 | Gestionar/solicitar junto a ENES.DT alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA15, devido a difícil localização para manutenção. ENES.DT deverá emitir SOS para SO.DT para realocação física do Access point. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202330 | 202330 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se gestionó la modificación de proyecto en curso con ENES.DT. Se modificó la ubicación física del AP para no comprometer la ergonomía y riesgos del personal de mantenimiento. Se adjunta modificación realizada en el documento 6018DC15210ER0 (Hoja 07) | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.5
202300899 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202303 | 19/01/2023 06:57:48 | Prezados, favor realizar ajustes em tags do sistema PI-SIRI (tags de desenvolvimento) e criar novos tags (de produção) para acomodar resultados de cálculos com o PI AF desenvolvidas pela equipe da OPUO.DT. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202306 | 202407 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Edición y creación de tags conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202301767 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202305 | 31/01/2023 15:35:40 | Estimados, favor crear tag en el PI-SIRI de producción conforme anexo, se utilizará para almacenar cálculo de PI AF desarrollado por el equipo de OPSE. | SOA0 | IEE4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202306 | 202407 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Creación de tag conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202302717 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202307 | 14/02/2023 09:01:49 | Prezados, favor providenciar criação das tags no PI-SIRI listadas em anexo em atendimento à pedido da OPUO.DT para armazenamento de resultados de cálculos implementados no ambiente PI AF. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202307 | 202408 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Ejecutado creación de tags de desarrollo y producción conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202305629 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202314 | 03/04/2023 11:40:14 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A AJUSTES COMPLEMENTARIOS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, PARTE DE ESTA CONTRATACIÓN PARA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO CON SOPORTECONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | 202336 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202305830 | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.75
202305625 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202314 | 03/04/2023 11:40:23 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A AJUSTES COMPLEMENTARIOS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, PARTE DE ESTA CONTRATACIÓN PARA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO CON SOPORTECONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | 202336 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202305830 | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.25
202305582 | STE | 202305559 | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202314 | 04/04/2023 08:58:05 | Prestar apoio aos trâmites e documentações de envio/recebimento dos equipamentos relacionados à RMA aberta pela contratada Teletex, para a troca do HD em garantia. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | 202332 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo sustituido por garantía del fabricante, recibido por MTAA.DF, retirado por SMIT.DT, y entregado a ADACHI, a instalar en servidor por MEL4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202305934 | STE | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202315 | 11/04/2023 17:29:19 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | 202604 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Providenciada aquisição de SFPs industriais através de https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1862. SFPs Industriais instalados no switch da UTA21 através da SSA 202501491. (Informações adicionais na baixa da RNC: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-119 e outros documentos referenciados.) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202305911 | STE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.171-0 | 202315 | 12/04/2023 08:11:08 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP04-UTA18 (S/N: FJC25291SXA) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302754. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202317 | 202317 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC27091ZF8: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04, Cód: 1352.183-8.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202307165 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202318 | 02/05/2023 15:52:57 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440DJC para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202306323. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202319 | 202343 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC262015LX - Cód. equipo nuevo: 1352.185-1 - Localización temporal S097A001 A sustituir por medio de MEL4 en localización final de SIRI-UTA15-LAP04, del equipo dañado con SN: KWC22440DJC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202306980 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202319 | 09/05/2023 07:42:50 | Favor analisar solução para utilização de visualizações do PI Vision na modalidade “embedded” em aplicações web na intranet. O objetivo da demanda é integrar telas do ambiente PI Vision ao aplicativo SGW (Scada Gerencial via Web) desenvolvido pela equipe do GSS/OP.DT. Especificamente precisamos de suporte nos seguintes pontos: - utilização do mecanismo de autenticação do PI Vision via AD do SIRI; - configurações necessárias no servidor web do ambiente PI Vision para permitir integração (CORS | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | 202323 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Presentación de análisis realizado por SMIN.DT, el 17/05/2023, a las áreas de OP.DT (GSS) y ENES.DT. Se informó que ante la degradación de la seguridad en la que se incurriría con los ajustes necesarios en el Servidor del PI Vision para atender el pedido, la SMIN.DT considera necesario y sugirió el involucramiento y el envío de la demanda a ENES.DT para un análisis más detallado de las necesidades del área solicitante. En anexo documento de análisis con más detalles. | Fora de Prazo |  |  |  | 9
202307791 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202319 | 10/05/2023 11:05:09 | A pedido da OPSO.DT , favor criar as tags listadas em anexo no ambiente PI-SIRI visando armazenamento de cálculos realizados no PI AF nas bases OPDT-dev e OPDT. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202319 | 202430 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Tags creadas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202308978 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202322 | 31/05/2023 15:04:45 | A pedido de OPSP.DT, favor crear tags de producción en el ambiente PI-SIRI conforme anexos. | SOA0 | IEE4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202323 | 202429 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Verificación de implementación necesaria. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202310212 | STE | 202309255 | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202325 | 22/06/2023 08:45:46 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22450AQ3 para a contratada. Equipamento após ser retirada e colocada a alimentação funciona por um tempo indeterminado e depois desliga novamente. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202328 | 202336 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo recibido en sustitución: SIRI-UTA05-LAP03 COD: 1352.190-6 SN: FJC26391730 Entregado a Adachi para reemplazo en campo. SMME.DT debe actualizar el Código de Equipo (1352.190-6) en la localización M066G024 una vez reemplazado y puesto en producción. | Fora de Prazo |  |  |  | 18
202312806 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202331 | 02/08/2023 15:58:17 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A ANORMALIDADES PRESENTADAS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, POSTERIORES A LA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO AUTORIZADO CONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SERÍA A PARTIR DE PRIMER DÍA HÁBIL AUTORIZADO EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202332 | 202336 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202312857 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202312802 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202331 | 02/08/2023 15:58:26 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A ANORMALIDADES PRESENTADAS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, POSTERIORES A LA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO AUTORIZADO CONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SERÍA A PARTIR DE PRIMER DÍA HÁBIL AUTORIZADO EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202332 | 202336 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202312857 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202313546 | STE | 202313473 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202333 | 15/08/2023 17:18:47 | Gestionar junto a SMIT/Fabricante a troca em garantia do HD com falha do Node SIRI-STC50-BKP01 (falha relatada na SSA matriz 202313473). S/N WS10TP000000C24097ZH . Posição: Controller 0 Enclosure 62 Disk 0 1.817 TB. SAS HDD. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado interação junto à SMIT (SSA 202313587) para possibilitar entrada e saída de materiais junto ao técnico que forneceu suporte para troca de HD (suporte à SMME, SSA 202313473). O técnico representante do suporte Veritas, Juliano, veio à usina no dia 17/08/2023 portando dois HDs, substituiu o HD falhado (acompanhado de MEL4) e saiu com dois HDs: a unidade falhada mais uma unidade reserva. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202313553 | STE | 202311440 | G035A003 | SERVIDOR OS TCMD-01 | 2995.014-2 | 202334 | 21/08/2023 14:25:32 | Conforme reportado na SSA 202311440, a plataforma Sigma4 não está operando. Fez-se inspeção no servidor, verificando-se extrema lentidão em qualquer operação. Solicita-se verificar as condições operacionais do servidor que estão impedindo a execução do Sigma4. Obs: já existe projeto aberto junto a ENES.DT para virtualização deste servidor, podendo-se ainda optar pela substituição do servidor atual por outra mais atualizada, a fim de viabilizar a atualização do Sigma4. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202335 | 202434 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Normalizado servicio Sigma4, conforme solicitado. Análisis de uso de recursos computacionales relevados indican necesidad de mejora de hardware. Proyecto de virtualización y modernización en curso, conforme detallado en documento de proyecto 60182015230P . | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202314171 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202334 | 24/08/2023 09:49:48 | Solicitamos recopilación de informaciones relacionadas a la abertura de las compuertas del vertedero realizado en el año 2019, en atención a la AT 201902825, durante el periodo 01/04 - 16/04. Las informaciones que se necesitarían son: secuencia de abertura, altura de abertura, tiempo de permanencia abierto, entre otros. | MCI1 | IEE4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202336 | 202337 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Realizado análisis y recopilación de informaciones solicitada respecto a abertura de canaletas del Vertedero en periodo 01-16/04/2019. Se anexa planilla con informe e informaciones recabadas . | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202315401 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202337 | 15/09/2023 08:33:16 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202405 | 202405 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Ejecutado en tiempo y forma conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202315399 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202337 | 15/09/2023 08:33:22 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202405 | 202405 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Actividad ejecutada en tiempo y forma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202316745 | STE | 202316577 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202341 | 11/10/2023 16:21:08 | Solicita-se apoio para verificação de questões do PI conforme SSA original, para o PI-SCADA. | IEE3 | IEE4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | 202346 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Se tiene como premisa compatibilidad de formato y versión de archivo *.mdb con driver odbc Windows de 32 bits. Realizar las sgtes. acciones en el orden especificado: 1. re-instalación de paquetes de PI Processbook con el fin de restaurar cualquier driver o archivo que pueda haberse eliminado o sustituido; 2. si la acción 1 no soluciona, proceder con la re-instalación de driver odbc de Microsoft; 3. si la acción 2 no soluciona, proceder con restauración de consola con copia de seguridad. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202317477 | STE | 202316592 | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202343 | 27/10/2023 11:22:43 | Após desligamento do QTA-02 e a desenergização da sala de telecom 50hz, o GPS Symmetricom S250 apresentou problemas com o horário, sendo necessário a configuração de hora manual (problema descrito no FSB/CAN Syncserver S2XX internal week number rollover event on september 18, 2022). Como não há sobressalente disponível e considerando o bug relatado, prestar apoio na definição de substituição por um novo GPS ou alguma outra solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | 202519 | 0 | 2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada indicação para substituição de GPS Symmetricom S250 por GPS Reason RT430 através da SSA Derivada 202317671, mantendo-se as configurações existentes. Ensaios após a substituição demonstraram o correto funcionamento. Regularização de instalação no SAM-GE realizada através da SSA 202418173 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.92
202317542 | STE | 202315269 | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202344 | 30/10/2023 14:08:36 | Solicito disco rígido para troca do disco defeituoso do servidor MTXSRV60-05. Disco marca HPE modelo mb1000fcwde PN 9ZM273-035 SN Z1W3TFAX Capacidade 1TB 7200 RPM Tipo SAS | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Indicamos para este caso a utilização de Disco Rígido SAS 4TB, código de Material 718782, originalmente sobressalente para os HDDs do Storage do Matrix. Após instalação realizar verificação quanto à correta reconstrução do RAID e compatibilidade entre os discos de 1TB e 4TB. (https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=718782+) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202318923 | STE |  | M066M023 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 | 1352.093-4 | 202347 | 21/11/2023 08:11:09 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA10-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440DKS para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202315503. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | 202351 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA10-LAP02 (se corrige espacios en la descripción anterior --> SIRI - UTA10 - LAP02) SN: FJC26391BZL CÓD: 1352.199-2 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202318951 | STE | 202317593 | M066M022 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 | 1352.092-2 | 202347 | 21/11/2023 09:28:03 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA10-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440LRF para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202317593. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | 202351 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA10-LAP01 SN:FJC263918YC CÓD: 1352.197-9 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202319313 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202348 | 27/11/2023 15:20:16 | Solicitamos apoyo para desenergizar el tablero QSF-CE01 el jueves 30/11/2023, a fin de realizar adecuaciones conforme la SSA: 202319194 para alimentar el tablero CSF-CBM-UPS01 con 220 Vca (actualmente en comisionamiento). | IEQ2 | IEE4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | 202403 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Actividad de desenergización del QSF-CE01 no fue ejecutada debido a la complejidad de migrar las cargas asociadas al Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) del sistema de cargas especiales. Finalmente fue ejecutada la alimentación en 220Vca del tablero CSF-CBM-UPS01 desde el tablero CFP-UPS01. Ver detalles en acta adjunta. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202319642 | STE | 202316045 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202349 | 07/12/2023 16:03:26 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA18-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1562E-A-K9 v04 S/N: FJC27102JS2 para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202316045. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202350 | 202403 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC2417N07H. CÓD. 1352.200-0 SIRI-UTA18-LAP02 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo, en conjunto con dispositivo APC supresor de pico para su instalación. Adjunto datasheet del producto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202400038 | STE | 202320796 | G035B003 | SERVIDOR OS EMC | 2995.017-8 | 202401 | 02/01/2024 11:28:07 | Conforme informado en la SSA 202320796 durante la ejecución de la SSP 20233653 fue detectado que existe algún impedimento para la conexión entre la CPU y el monitor conectado al servidor APP EMC, favor verificar las condiciones operacionales del equipo y emitir un parecer al respecto. | IEQ3 | IEE4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | 202503 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Realizado relevamiento y análisis de causa raíz de problema. Problema en la NVRAM (pudiendo ser en la memoria integrada misma o en la conexión con la batería de BIOS) que impide guardar configuración de conexión de video. Realizado procedimiento de normalización en caso de nueva perdida de alimentación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202400243 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202401 | 05/01/2024 15:49:32 | Se solicita permiso de edición en el PI Vision de pantallas del área de la SMMU.DT (migradas del PI Processbook) para permitir la actualización de las mismas. Colaboradores a considerar: Tomás Rafael González Mir login: tomas Mario Ulisses Gobbo login: gobbomu Carpeta de pantallas: SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT | MMU2 | IEE4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | 202403 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud analizada y aprobada para su implementación. Emitida SSA 202400752 para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202402877 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202408 | 21/02/2024 07:26:40 | Realizar el análisis y gestiones para las modificaciones en el firewall del SIRI, para la VM STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, conforme las modificaciones (color rojo) en el documento anexo (Paginas 9 y 10) | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202408 | 202432 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fue emitida SSA 202402982 para atender la solicitud y verificado que se ejecutó conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202403830 | STE | 202403203 | M066N022 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP01 | 1352.094-6 | 202411 | 11/03/2024 07:30:27 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA11-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450D9R para a contratada. Equipamento desliga de maneira intermitente. Referente a SSA 202403203. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202414 | 202416 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381DQ4 - Cód. equipo nuevo: 1352.205-0 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Lobo) para instalación en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202404268 | STE | 202402473 | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202411 | 15/03/2024 08:18:02 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA01-LAP10 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450KLY para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202402473. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202414 | 202416 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381DBL - Cód. equipo nuevo: 1352.204-8 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Loobo) para sustitución en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202405464 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 05/04/2024 11:27:50 | En atención a la solicitud realizada por ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 100 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202416 | 202432 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fue emitida SSA 202406107 para antender el pedido, la misma fue ejecutada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202407252 | STE | 202407096 | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202419 | 08/05/2024 08:50:29 | Solicitamos as configurações revisadas e definitivas das subredes do ESAI e da rede witness do SIRI, para correção de overlap de faixas de ip detectada entre as redes. Durante o projeto do ESAI foi criada uma nova rede 172.31.28.0 com máscara 24, porém já existia uma rede com esse mesmo range no SIRI, usado para os servidores witness do vmware, porém com máscara 28. ESAI 172.31.28.0/24 SIRI 172.31.28.0/28 O PortChannel utilizado por esse range é o 118 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Favor utilizar estos datos, conforme alineado con ENES.DT: VLAN: 118 IP Min: 172.31.40.17 IP Max: 172.31.40.30 Máscara: 255.255.255.240 Anexo detalle de correos con ENES.DT.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202408086 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202421 | 22/05/2024 14:59:53 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 05/05/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202422 | 202426 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Verificada la entrega del backup solicitado con el usuario solicitante: Elías Castillo (IEE3). | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202409504 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202425 | 18/06/2024 11:39:14 | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) ENCUADRADO EN PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/26 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emitidos documentos para configuração de acesso temporário, conforme solicitado: - SOASMDT-169 - SSA 202409726 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202409503 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202425 | 18/06/2024 11:39:28 | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) ENCUADRADO EN PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/26 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emitidos documentos para configuração de acesso temporário, conforme solicitado: - SOASMDT-169 - SSA 202409726 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202410308 | STE |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 11:49:53 | Solicito apoyo para activar el puerto GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202427 | 202538 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Verificada ejecución de SSA 202410323 derivada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202420369 | STE |  | M066C031 | MONITOR51 | 1351.008-6 | 202501 | 02/01/2025 10:58:37 | Verificar e solucionar comportamento de consumo do sistema de arquivos /var/lib/postgresql, dos servidores relacionados com as bases de dados da solução Zabbix, com tendência de esgotamento. [https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=177456&eventid=169083451] | IEE4 | IEE4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado procedimento de exclusão manual de tabelas das bases de dados, conforme instruções registradas no arquivo em anexo. Após execução do procedimento, a solução Zabbix está funcionando como esperado, e o espaço livre no sistema de arquivos /var/lib/postgresql das bases de dados aumentou de 2% para 46%. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202512220 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202531 | 31/07/2025 15:18:16 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT. Obs: no sincronizar datos de estos puntos en el PI-TEST | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | 202551 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512977 (D) para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202516118 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202541 | 09/10/2025 09:59:43 | Favor criar nova conexão ODBC para o PIAF para o novo servidor PostgreSQL do TSDB: Server name: chi1315 Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf Password: ****** (solicitar password para fventura ou OP.DT/GSS) | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202542 | 202551 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.25
202517232 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 07:26:22 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202544 | 202551 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202207263 | STE | 202207259 | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:55:29 | Gestionar com a contratada Teletex solução do erro recorrente: Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Windows Event log em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223 | 202432 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | CONFORME TICKET DE SOPORTE INC0010389 CREADO PARA LA CONTRATISTA TELETEX, SE PROCEDIÓ AL CAMBIO DEL DISCO CON EL SOPORTE DE LENOVO Y SE ADJUNTA CORREO E INFORME DE CIERRE DEL TICKET CONSIDERANDO QUE LUEGO DEL CAMBIO DE DISCO, EL PROBLEMA FUE SOLUCIONADO. | Fora de Prazo |  |  |  | 7.5
202223924 | STE |  | M066G040 | RACK UTA-05 | 3204.006-5 | 202302 | 09/01/2023 07:39:23 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9540P(5)R6 E 6018DFC9540P(6)R4 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202212 UTA-05. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202333 | 202403 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018DFC9540P(5) R8" e "6018DFC9540P(6) R5" conforme solicitado. (SRA-IB-000187/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202223929 | STE |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202302 | 09/01/2023 07:39:32 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9541P(6)R3 E 6018DFC9541P(5)R5 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202215 UTA-06. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202333 | 202403 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018DFC9541P(6) R4" e "6018DFC9541P(5) R7" conforme solicitado. (SRA-IB-000188/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202223944 | STE |  | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202302 | 09/01/2023 07:39:42 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9528P(6)R4 E 6018DFC9528P(5)R4 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202220 UTA-11. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | 202403 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018-DF-C9528-P fl 5 R6" e "6018-DF-C9528-P fl 6 R4" conforme solicitado. (SRA-IB-000296/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202223974 | STE |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202302 | 09/01/2023 07:39:53 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9530P(5)R4 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202222 UTA-13. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | 202403 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas no desenho "6018-DF-C9530-P fl 5 R6" conforme solicitado. (SRA-IB-000297/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202224040 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202302 | 09/01/2023 07:40:03 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9550P(7)R7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202231 UTA-02. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202334 | 202348 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação de documento após conclusão da SRA-IB-000214/2023. Revisão As-built consolidada no SATEdms como 6018-DF-C9550-P(7) R8, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.62
202302284 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202306 | 08/02/2023 13:45:39 | Solicitamos os dados para o período de janeiro/2017 a dezembro/2022 (localizações: A0xx/B0xx-D012/D014/D016): - Horas de funcionamento (mensal) para cada motor; -Indicar a situação da UG ao longo dos meses e as horas de funcionamento de cada motor no respectivo mês. Os equipamentos fazem parte do Sistema de Regulação de Velocidade, instalados na Unidade Hidráulica de cada Unidade Geradora (1-18A). | IME1 | IEE4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202313 | 202332 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Implementada Estructuración de Datos y cálculos de funcionameinto de motobombas del Sistema de RV. Creado paneles para análisis de especialista. Enlace a panel: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33431/RV---Estado-de-motobombas-(general) | Fora de Prazo |  |  |  | 37.5
202303008 | STE |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202308 | 24/02/2023 15:20:04 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9524P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300225. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | 202403 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas no desenho "6018-DF-C9524-P fl 5 R7" conforme solicitado. (SRA-IB-000305/2023) | Fora de Prazo |  |  |  | 0.67
202304131 | STE |  | M066I013 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01 | 1356.060-6 | 202311 | 15/03/2023 13:49:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-5-1 (S/N: AA405021802161) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302755. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | 202323 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo en sustitución recibido y catastrado como: CÓD. 1356.060-6, SN: AA405021802161, DESC: MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01. Entregado a SMME.DT (Adachi). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202304129 | STE |  | M066I026 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 | 1352.172-2 | 202311 | 15/03/2023 13:49:16 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP05-UTA18 (S/N: FJC25291KHH) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302755. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202317 | 202317 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC27091ZFH: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05, Cód: 1352.184-0.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202304125 | STE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202311 | 15/03/2023 13:49:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-1-1 (S/N: AA405021802318) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302459. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | 202323 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo recibido en sustitución catastrado como: CÓD. 1356.057-5, SN: AA405021802318, DESC: MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 Entrego a SMME.DT (Adachi).- | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202304122 | STE |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202311 | 15/03/2023 13:50:04 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP01-UTA18 (S/N: FJC25291SX8) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302459. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202316 | 202317 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC25051GZP: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01. Cód: 1352.182-6.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.5
202304415 | STE |  | M066W028 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 | 1352.068-2 | 202312 | 20/03/2023 14:33:20 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 S/N: KWC22450JW7 para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202302739. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | 202343 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO, catastrado en SAM GE como: COD EQUIPO: 1352.192-0 ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 SN: FJC262018R9 MODELO: AIR-AP1852I-A-K9-V05 Entregado a MEL4 para instalación en campo. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.5
202304786 | STE |  | M066D031 | MONITOR61 | 1351.009-8 | 202312 | 22/03/2023 08:26:44 | Restaurar la base de datos del ADAS disponibilizado por IEE3 (Disco Externo) en el SQL Server del servidor WINLOG61, esta base de datos de test es utilizado por la ENCC.DT para consultas y pruebas. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202334 | 202442 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emissor da SSA informou que a execução da solicitação já não é mais necessária. | Fora de Prazo |  |  |  | 7.5
202305100 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202313 | 27/03/2023 10:31:34 | Se solicita la creación de displays de monitoreo/diagnóstico y de KPI's para todas las UTRs del SCADA. Deberán ser calculados índices de disponibilidad, tiempos de disponibilidad e indisponibilidad, cantidad de fallas, MTBF, MTTR. Datos del SAM serán necesarios. | IEE3 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202321 | 202332 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Creada Estructura de Datos de UTR del SCADA e incluido cálculos de KPIs conforme solicitado. Elaborado panel de visualización de datos. Enlace principal: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33395/UTR---Conjuntos | Fora de Prazo |  |  |  | 59.5
202306426 | STE | 202304695 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202316 | 18/04/2023 08:23:50 | Prestar apoio quanto a definição executiva do caminho ótico entre UTA-20 e cores do SIRI, para possibilitar o comissionamento completo do equipamento. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | 202334 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado levantamento de informações relativas ao caminho óptico entre UTA-20 e COREs do SIRI em conjunto com ENES.DT. Documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.58
202306463 | STE | 202303682 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.169-1 | 202317 | 24/04/2023 16:01:06 | Prestar apoio para troca via RMA do AP defeituoso (SSA 202303682) S/N do AP defeituoso: FJC25291SXH Modelo: AIR-AP1562E-A-K9 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202320 | 202321 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO Y CATASTRADO: - SN: FJC27102JS2 - COD: 1352.186-3, ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DAÑADO CON SN: FJC25291SXH, POR GARANTÍA DE FABRICANTE.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202307274 | STE | 202304153 | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.110-7 | 202318 | 03/05/2023 08:09:33 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA00-LAP01 (S/N: KWC22440D98) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | 202330 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.188-7 ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 SN: FJC262018PR ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.110-7.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202307825 | STE | 202307561 | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202319 | 12/05/2023 07:53:21 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP03 (S/N: KWC22440MW6) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | 202347 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: SSA 202307825 SN: FJC262018R2 CÓD 1352.196-7 SIRI-UTA14-LAP03 Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202308012 | STE | 202307402 | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202320 | 16/05/2023 16:08:19 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP01 (S/N: KWC22450KY4) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | 202330 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.187-5 ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP01 SN: FJC262018N9 ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.088-0.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202307981 | STE | 202307062 | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202320 | 16/05/2023 16:08:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA03-LAP01 (S/N: KWC22440N8W) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | 202330 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.189-9 ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 SN: FJC262018P2 ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.072-5.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202309602 | STE | 202303682 | M066I009 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 | 1356.056-3 | 202324 | 14/06/2023 09:13:22 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-2-1 (S/N: AA405021802315) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202331 | 202339 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1356.068-0, MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 SN: AA405022B0215. ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1356.056-3.- | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202310294 | STE | 202310279 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 16:19:15 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Verificar motivo pelo qual o envio de e-mail com informações de backup do catálogo não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta e viabilidade do uso destas portas e autenticação junto a Veritas / Compwire. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | 202416 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido alterações na infraestrutura do lado SI, de maneira a centralizar e padronizar o envio de notificações por e-mail, realizar encaminhamento dos e-mails através do novo servidor SMTP, implementado e configurado através da SSA 202402299. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202310290 | STE | 202310283 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:19:22 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Problema nos HDs do RAID6 do Node, ao reinserir os HDs durante ensaio de RAID6 previsto no comissionamento(SSAs 202307041 e 202307042), com alerta de “Volume is fully degraded”. Resposta da contratada para a questão segue em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Conforme documento anexo "ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency", o Fabricante informa que sua solução não prevê a reinserção do mesmo disco após uma falha. Conforme verificado durante os ensaios, a configuração de RAID6, de fato funcionou, tendo em vista que o sistema se manteve funcional mesmo com a retirada dos discos. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202310288 | STE | 202310280 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:19:33 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: após o segundo ensaio de resiliência, simulando desenergização (power off imediato), previsto no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) ficaram inoperantes as seguintes funcionalidades: Call home, notificações por e-mail e comandos de troubleshooting via SSH-CLI “show hardware-health”. Obs.: Já foi aberto o chamado 230616-001451 no suporte da Veritas para tratamento do caso. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Conforme documento anexo "ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency", o Fabricante informa que o comportamento é esperado, e que sua solução "irá exigir uma checagem de File System" "caso ocorra um crash inesperado, tanto por uma falha de Software ou perda de energia inesperada". (Detalhes no item 'Teste 2' do Anexo). Verificado com ENES.DT que a especificação técnica 6018-20-15210-P não previu como requisito a resiliência e robustez a esse tipo de falha. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202310314 | STE | 202310313 | M066C106 | SERVIDOR VIRTUAL DE RELAT. - OPSCENTER - SIRI-BKP-VM02 | 3138.029-5 | 202326 | 26/06/2023 15:29:34 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Verificar motivo pelo qual o envio de notificações por e-mail do OPScenter não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / Compwire. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | 202416 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido alterações na infraestrutura do lado SI, de maneira a centralizar e padronizar o envio de notificações por e-mail, realizar encaminhamento dos e-mails através do novo servidor SMTP, implementado e configurado através da SSA 202402299. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202311188 | STE | 202304510 | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202327 | 07/07/2023 11:48:12 | Favor, solicitar RMA para troca em garantia do SFP: Modelo: SFP-10G-SR-S Marca: CISCO S/N: FNS224480ZEB Detectado falha durante execução da SSA 202304510 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | 202342 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Interfaz recibida en sustitución por medio de RMA de CISCO, con las siguientes informaciones: - PN: SFP-10G-SR-S - SN: ACW26031QFJ Entregado a MEL4 para sustitución en equipo. No fue catastrado en el SAM-GE por tratarse de un componente de un equipo, y no un equipo en sí. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202312825 | STE | 202308813 | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202331 | 03/08/2023 07:59:12 | Favor encaminar pedido de RMA para la contratada de la UTA12-LAP01 (S/N: KWC22450AA1) que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | 202343 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo entregado a Adachi para instalación en campo, catastrado con los siguientes datos: Códgido: 1352.190-6 Descripción: SIRI-UTA12-LAP01 SN: FJC26391730 | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.25
202314650 | STE | 202311776 | M066S025 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP04 | 1352.036-8 | 202336 | 04/09/2023 14:59:21 | Encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP04 (S/N: KWC22450B9V) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202342 | 202342 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía (RMA) para instalación en campo, entregado a MEL4 (Adachi), con los siguientes datos: - SN: FJC26381DNG - COD: 1352.193-1 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202315884 | STE | 202309256 | M066S023 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP02 | 1352.101-5 | 202339 | 26/09/2023 07:14:58 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP02 (S/N: KWC22440PNH) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | 202347 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: CÓD 1352.195-5 SN: FJC26381EBA DETALLE: SIRI-UTA14-LAP02 Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202316829 | STE | 202313435 | M066J026 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 | 1352.086-6 | 202342 | 16/10/2023 16:33:31 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440PMH para a contratada. Equipamento não liga. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | 202347 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: Cód. de Equipo: 1352.194-3 Detalle: SIRI-UTA07-LAP01 SN: FJC26381E8U Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318073 | STE | 202314626 | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.111-9 | 202345 | 06/11/2023 10:45:13 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA00-LAP02 (SN: KWC22440DJB) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | 202351 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA00-LAP02 SN: FJC26381BKJ CÓD: 1352.198-0 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202319171 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202347 | 24/11/2023 08:18:23 | Verificar erro "Out of Memory" ocorrido durante edição de telas do PI Vision, identificar se o erro é causado por "memory leak" na aplicação PI Vision. Esse erro ocorreu várias vezes durante o processo de edição de telas, em anexo está os prints do erro e da versão do navegador utilizado. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | 202402 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | El error de falta de memoria (Out of memory) no es un error de PI Vision sino del navegador del usuario. Por tanto, proceder a: • actualizarlo a la última versión (Microsoft Edge), o en todo caso utilizar otro navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome); • finalizar los procesos con mayor requerimiento de RAM, si tiene problemas de alto consumo de memoria del SO de su máquina corporativa. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202319172 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202347 | 24/11/2023 08:18:48 | Verificar bug no PI Vision quando se insere uma nova imagem SVG outra imagem é sobrescrita. O bug é demonstrado no vídeo em anexo. Descrição do bug: No vídeo, foi inserido uma imagem SVG com símbolo dos filtros do Elo CC. Quando a tela foi salva e recarregada a imagem que continha símbolo dos transformadores foi substituída automaticamente pelo símbolo de filtros. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | 202402 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Problema de sobre-escritura de imágenes SVG solucionado con la actualización realizada del PI Vision para la versión 2023, esto como parte de la revisión y modernización planificada de la arquitectura del Sistema PI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202320511 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202352 | 27/12/2023 08:03:07 | Desarrollar displays del Sistema de Turbinas de las 20 UG para el acompañamiento de niveles de aceite del cojinete guía turbina. En anexo se adjunta display de referencia y tags de interés con descripción. Tags: Turbina / CGI Aceite_ Nivel / CGI // CGI_ Aceite_Temp // Generador_Potencia_Activa. | MMU2 | IEE4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202406 | 202406 | 0 | 0 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Display desarrollado del Sistema de Turbinas de las 20 UG para el acompañamiento de niveles de aceite del cojinete guía turbina. Parámetros y detalles de interés verificados con usuario del área. Enlace al display: https://pi-web-vm01.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/34059/Turbina---Niveles-de-Aceite | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202400124 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202401 | 04/01/2024 07:53:07 | Realizar criação e renomear as tags para PI AF conforme arquivo em anexo. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202403 | 202404 | 0 | 1 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Se realizo la verificación de la ejecución de la SSA 202400915 (D) correspondiente a la creación y renombrado de las tags solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202400912 | STE | 202316403 | M066W026 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP05 | 1352.066-9 | 202403 | 18/01/2024 16:44:38 | Favor encaminar pedido de RMA para UTA01-LAP05 (SN:KWC22450JXL) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202407 | 202408 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC26381E88. EQUIPO: 1352.201-2 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202401013 | STE | 202320319 | M066W030 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP09 | 1352.070-1 | 202403 | 19/01/2024 16:47:50 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA01-LAP09 (SN: KWC22450BBB). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202407 | 202408 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC26381DA7 EQUIPO: 1352.202-4 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202401100 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | 202542 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acesso a plataforma configurado através das SSAs derivadas 202401214 (Prime) e 202401216(ISE), possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202402294 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202407 | 15/02/2024 14:08:29 | Renomear tags utilizadas no PI AF conforme arquivo em anexo. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202408 | 202417 | 0 | 1 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Verificado y ejecutado conforme solicitado en la SSA 202403104 (D) | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202403657 | STE | 202318822 | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202411 | 11/03/2024 07:30:34 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA01-LAP01 (SN: KWC22440M41). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202417 | 202416 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381CHU - Cód. equipo nuevo: 1352.203-6 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Loobo) para sustitución en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202406002 | STE | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202416 | 15/04/2024 16:52:07 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202507 | 202538 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fueron instalados SFPs industriales conforme SSA 202501491. La adquisición de los mismos fueron realizados en la SM.DT vía Solicitud de Compra y Servicios. Conforme SDMTC 1862 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1862) Instalados y quedaron en producción los siguientes: Interfaz 27: SN:FNS19300H36 Interfaz 28: SN:FNS18351558 Fueron retirados SFPs con los siguientes SN: ACW24522D5K y ACW24522D5R | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202407844 | STE | 202407053 | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202421 | 20/05/2024 16:49:44 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA03-LAP02 (SN: KWC22450L3Y). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202424 | 202428 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC260814WH COD EQ: 1352.206-1 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.25
202409167 | STE | 202403204 | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202424 | 13/06/2024 16:59:28 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA07-LAP05 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PEA para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202403204. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202425 | 202428 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26381ENS COD. EQ. 1352.208-5 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202409172 | STE | 202402627 | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202424 | 13/06/2024 16:59:38 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA06-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PE9 para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202402627. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202425 | 202428 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26392G20 COD. EQ. 1352.207-3 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202409927 | STE | 202409412 | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202426 | 26/06/2024 15:13:32 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440P3D para a contratada. Equipamento desliga de maneira intermitente. Referente a SSA 202409412. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202427 | 202432 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC263917W2 COD. 1352.210-4 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.92
202409919 | STE | 202407724 | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202426 | 26/06/2024 15:13:54 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA17-LAP02 (SN: KWC22440LGS) para la contratada, que presenta falla recurrente de energización. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202427 | 202432 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC263918L7 COD. 1352.209-7 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202410926 | STE | 202407049 | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202429 | 15/07/2024 16:50:06 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA14-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440DLD para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202407049. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202432 | 202432 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26391866 COD. 1352.211-6 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202411925 | STE | 202411563 | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202431 | 30/07/2024 16:04:19 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PE4 para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202411563. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 SN: FJC26392A7V COD. 1352.212-8 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202415152 | STE | 202413503 | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202439 | 23/09/2024 11:02:33 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450AKW para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202413503. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Lobo) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 SN: FJC26392BP1 COD. 1352.213-0 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202415630 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202440 | 30/09/2024 08:15:07 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 20/09/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202443 | 202536 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se proveyó del pedido a IEE3 (Elías Castillo) considerando los parámetros solicitados. Referencia SSA derivada 202415677 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202417359 | STE | 202416307 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202444 | 30/10/2024 13:41:41 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JM2 para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202416307. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202451 | 202451 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Lobo) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 SN: FJC263918QS COD. 1352.214-1 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202500564 | STE | 202416365 | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202503 | 15/01/2025 15:03:22 | Solicito enviar access point SIRI-UTA00-LAP03 (S/N KWC22450JYG) para RMA. O dispositivo não liga, nem no cabeamento original, nem com cabo novo diretamente no switch. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | 202515 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 SN: FJC263925ZZ COD. 1352.215-3 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.75
202501997 | STE | 202420296 | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202507 | 11/02/2025 16:33:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA01-LAP02 (S/N: KWC22440MFU) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202515 | 202515 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 SN: FJC263925NB COD. 1352.216-5 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202505959 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202516 | 14/04/2025 08:38:29 | Solicito providenciar 2 endereços IP na rede SIRI para viabilizar a instalação de servidor provisório para monitoramento de vibração das bombas 1 e 2 do TU10 fase A (conforme e-mail anexo), cujo sistema foi instalado durante o último PD da U01, finalizado em 28/02/2025. A disponibilização destes IPs é fundamental para que se possa realizar a avaliação da prova de conceito instalada, de modo a dar continuidade no projeto SMT-MB. | ILA1 | IEE4 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | O planejamento atual prevê aproveitamento da infraestrutura e endereçamento lógico da rede SMT, atualmente em produção, e que possui gestão realizada pela SMIE.DT. A reserva de endereçamento IP deve ser solicitada à área responsável de modo que não haja previsão de utilização do mesmo endereçamento por outro equipamento. Obs.: Por questões segurança cibernética, não recomendamos a conexão direta de um sistema em produção a um POC sem prévia análise de risco com os responsáveis pelo sistema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202510333 | STE | 202506327 | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202527 | 03/07/2025 17:02:25 | Se solicita apoyo para gestión de RMA del ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 (S/N: KWC22440MTU) el cual presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066W025 - ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 - SN: FJC263926EG - COD. 1352.218-9 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202511926 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 25/07/2025 16:57:34 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | 202551 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512979 (D) para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202216650 | STE | 202216609 | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202231 | 03/08/2022 07:23:33 | Prestar apoio na resolução de várias licenças expiradas no agente de Antivírus Trendmicro Officescan, do APL50. Ver imagem em anexo na emissão. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202331 | 202331 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Confirmamos en ruenión con la SI.AA que el servidor antivirus Trend Micro (APL 50) que se encuentra con licencias en préstamo sigue recibiendo actualizaciones de firmas. Planearemos una actividad para migración de la instalación física a una VM y actualización del producto, posterior al comisionamiento de la ampliación del SIRI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202218455 | STE | 202207431 | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 202234 | 26/08/2022 16:52:43 | Se solicita apoyo para definir situación del conjunto de equipos KVM , debido a las modificaciones y retirada de equipos realizadas en el ambiente SIRI. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202248 | 202347 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Posterior a la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI (Contrato 4500068854) se considera que se puede retirar en conformidad con el proyecto. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202307299 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202318 | 03/05/2023 11:23:26 | Solicito análise de implementação de fornecimento confiável de energia para o rack UTA-00. O rack UTA-00 atualmente é alimentado por uma UPS fornecida pela divisão de teleprocessamento (SITT.AA) e possúi um painel (QDF-UPS) que possíbilita a tranferência de alimentação para rede de forma manual através da chave 40CS1. Esta solicitação tem como origem a ocorrência de falha de alimentação do rack em 02/05/2023 (SSA's 202307239 e 202307236) devido a avaria na UPS 10KVA. | MEL4 | IEE4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202337 | 202534 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | LA UTA00 fue descomisionada conforme SSA 202509452 | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202314370 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202335 | 28/08/2023 11:45:08 | Avaliar a possibilidade de melhorar o acesso de oscilografias da estação de engenharia do SEP 765 kV na GIS via ftp (https://172.31.140.44/sep765/Data/), pois de forma recorrente, toda vez que se reinicia o servidor do SIRI o aplicativo itasync não inicia automaticamente, sendo necessário o início manual para que seja possível a coleta de oscilografias de forma remota. | IEE1 | IEE4 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | 202423 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aplicado ajuste conforme SSA derivda 202314373 | Fora de Prazo |  |  |  | 9
202315621 | STE | 202315225 | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202338 | 20/09/2023 16:51:51 | Solicito avaliar a possibilidade de desativar os ventiladores do rack SIRI CORE 1/5 devido ao problema mencionado na SSA202315225 e também revisar a PIC para esses equipamentos. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202347 | 202347 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se recomienda la desactivación de los ventiladores debido a que la sala se encuentra refrigerada y en condiciones óptimas de producción. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202319409 | STE | 202317589 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202348 | 29/11/2023 10:17:08 | Solicitamos análisis y parecer respecto al pedido de la SMIE.DT para realizar la conexion de un computador de la sala de monitoreo de la GIS al sistema SMT-WEB via la red SIRI. Ref SSA 202317049 / 202317589 | MEL4 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202506 | 202535 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Implementar Regra de Firewall para liberar acesso ao serviço SMT-WEB a partir da console SMGIS. Origem:172.31.75.17(Console) Destino:172.31.96.231(SMT_SV-SMT) Port:80, 443 (http/https) Realizar ensaio em conjunto com solicitante original, validando a possibilidade de acesso ao serviço. Obs.: Ambos os sistemas são de responsabilidade da SMIE.DT e estão instalados na mesma sala. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.9
202320358 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:58:28 | Solicitamos verificar a possibilidade de instalar um UPS para o servidor SIRI-UTA00-SRV01 instalado na sala REDOM, no terceiro piso do edifício de produção. O mesmo tem sofrido de falta de energia elétrica e já apresentou falhas devido a esses eventos. SSA de referência 202320072 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509 | 202538 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Toda la infraestructura de SIRI-UTA00-SRV01 en la Sala REDOM fue desenergizada y retirada por remodelación del Edificio de Producción, por lo tanto esta SSA será dada de baja. | Fora de Prazo |  |  |  | 10
202401961 | STE |  | M066C031 | MONITOR51 | 1351.008-6 | 202405 | 02/02/2024 14:01:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sistemas de arquivos listados abaixo estão apresentando comportamento de consumo de espaço livre com tendência de esgotamento. - CGMRS <VM> ZABBIX-WITNESS-01: /var/lib/postgresql - CGMRS <VM> ZABBIX-DATABASE-01: /var/lib/postgresql - CGMRS <VM> ZABBIX-DATABASE-02: /var/lib/postgresql [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=177445&eventid=162447661 162453729 162453529] | IEE4 | IEE4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Causa do problema: os dados "history" e "trend" antigos não estavam sendo eliminados nas bases de dados dos servidores. Solução: realizada eliminação manual das tabelas "history" e "trend" (ver detalhes no arquivo de texto em anexo). Sistema encontra-se em situação normal de operação. | Fora de Prazo |  |  |  | 19.5
202405902 | STE | 202314061 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202415 | 11/04/2024 17:00:07 | Solicito apoio referente aos sistemas da IEE4. O servidor em si é da IEE3. Anexos na SSA original. "Informações coletadas do WhatsUp Gold mostram valores de 88% de utilização da memória RAM antes do reinicio manual do servidor em 21/08/2023. Investigar correlacão de falhas dos aplicativos (WUG, Symantec EPM e etc) com a utilização de recursos da máquina. | IEE3 | IEE4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | 202435 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizada atividade de apoio conforme solicitado. Informações relacionadas à investigação estão em relatório em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 10
202409077 | STE | 202407914 | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202424 | 11/06/2024 10:29:18 | DEBIDO A UN DEFECTO DE SINCRONIZACIÓN CONSTATADO POR EL PERSONAL DE CAMPO (MET3), SE SOLICITA A ESE SECTOR LAS PROVIDENCIAS PARA QUE LA MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP) DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GAS (SMG) SEA SINCRONIZADO CON EL DE LA CHI VÍA PROTOCOLO NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), DE FORMA A QUE LAS EVENTUALES OCORRENCIAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | 202546 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se realizaron las pruebas correspondientes con el solicitante, con resultado satisfactorio, atendiendo la necesidad manifestada en la solicitud. | Fora de Prazo |  |  |  | 5.75
202504704 | STE | 202504249 | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202514 | 31/03/2025 16:31:14 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JXS para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202504249 | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066V022 - ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 - SN: FJC263926GL - COD. 1352.219-0 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202506450 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202518 | 28/04/2025 08:10:01 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao VMware Aria com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15513 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202536 | 202536 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se creó la solicitud SRA-IB-000285/2025 en el sistema SAT-EDMS, quedando así a cargo y responsabilidad de ENES.DT la actualización de documento de proyecto conforme "as-built". | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202508112 | STE | 202504670 | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202522 | 29/05/2025 15:29:48 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA11-LAP02 (S/N: KWC22450JU8) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066N023 - ACCESS POINT SIRI-UTA11-LAP02 - SN: FJC263927PP - COD. EQ: 1352.217-7 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202208733 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO INCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CENTRAL DA ABB (MONIT. SAÍDA L13 E SECC. L3/11-L4/12) NA ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DO GRUPO CGMRS, INCLUSIVE COM REPORTE DE MENSAGENS P/ SERVIDOR NOTES. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | 202505 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud no puede ser atendida debido a falta de definición de herramienta de monitoreo oficial del SIRI y por falta de definición de políticas de expansión de uso de servicio de monitoreo para redes externas al SIRI. El área soliciante será informada cuando estos 2 puntos estén definidos para la RTA y cómo se procederá para la inclusión del sistema al esquema de monitoreo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202208731 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO ANÁLISE P/ CONEXÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS DA SEMD (TMDP) AO SIRI,A FIM DE DISPONIBILIZAR ACESSO REMOTO E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA PELO GRUPO CGMRS. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | 202505 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud no puede ser atendida debido a falta de definición de herramienta de monitoreo oficial del SIRI y por falta de definición de políticas de expansión de uso de servicio de monitoreo para redes externas al SIRI. El área soliciante será informada cuando estos 2 puntos estén definidos para la RTA y cómo se procederá para la inclusión del sistema al esquema de monitoreo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202209641 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DC15202E-FL05,FL06,FL06A E 601814J1218P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916000A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202249 | 202405 | 1 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DC15202E(5)R8 , (6)R7, (6A)R2 | Fora de Prazo |  |  |  | 2.52
202211539 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se procede a la baja de esta SSA considerando el descomisionamiento de la UTA00 conforme SSA 202509452. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202308650 | SES |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202322 | 31/05/2023 07:42:42 | Favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO - https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Será solicitada otra SSA a MEL4 debido a inconsistencia de estados de la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2