## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202100086 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202150 | 15/12/2021 21:43:53 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202150 | 202150 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Encontrado 16CM31 con discrepancia en la parametrización de las alarmas 3 y 4. AL3: encontrado/dejado: -0.12/0.8; AL4: encontrado/dejado: 0.8/0.1. Los valores dejados fueron quitados de la OA/Nº1039-R13. Y del cuaderno de parametrizaciones. Instrumento y alarmas en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 3.03 | 1.5
202100251 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202151 | 20/12/2021 11:53:20 | Verificar motivo pelo qual esta acionando alarme do detector de fumaca 03 de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202151 | 202151 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído detector de fumaça 03 endereço 36 o qual foi ensaiado previamente no simulador de CO2, retirado almoxarifado. deixado em condições normais de operação. DM 70026397 | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 6.5 | 1.33
202200173 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202201 | 05/01/2022 18:59:43 | verificar/solucionar atuação do alarme de supervisão da válvula VDG301 "PROBL SUPERV ACOMP VDG301 ABERTA" no PCR-34. | OUO6 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202201 | 202201 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador posição ME34 (endereço 73) referente a válvula VGD301 do tanque 3 de CO2 por outro com as mesmas características. Com apoio da operação realizado manobra de abertura e fechamento verificando correta sinalização e normalização do alarme. Deixado com condições normal de operação. DM 7026469 | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.83
202200187 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202201 | 06/01/2022 00:17:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o painel UMCC-16 não aceitou comando de transferência para fonte externa, estando em remoto AUTO. Obs: verificado no ULP a comutação normal no biestável 43CMUX. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202201 | 202244 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor posición 27ASX por encontrarse con uno de sus contactos inoperante. Posterior a la sustitución, fueron realizados ensayos de transferencias en automático y cierre en control local con resultados satisfactorios. No se ha encontrado otras anormalidades en la línea de cierre del 52-2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 12 | 0.67
202200863 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202204 | 24/01/2022 09:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PR SUPERV ACOMP ESCOTILLA 04 ABERTA" SIN REARME. | OUO5 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202204 | 202206 | 0 | 2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador 52 referente a supervisão da escotilha 04 por outro retirado do almoxarifado. Reinserido no sistema e realizado ensaios apresentando funcionamento correto. DM: 70026732 | Dentro do Prazo |  |  | 2.15 | 14.67 | 1.66
202201182 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202204 | 28/01/2022 15:33:16 | Verificar/solucionar motivo de compressor principal não entrar com 72 Bar. Compressor reserva atua com 70,9 Bar. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202204 | 202205 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição KA8.5, referente a partida do compressor principal do quadro CCAR. Contator auxiliar 125VCC, 3NA+1NF. Observado o adequado funcionamento durante ensaios com operação. DM: 70026642 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.33
202201321 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202205 | 01/02/2022 08:16:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SUPERVISÃO DINAMICA DISPOSITIVO OPERADO". VERIFICADO EN EL GGB "LED CIRCUIT FAULT" MODULO 90VB3-1 SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202205 | 202302 | 0 | 1 | RONALDO PIMENTEL | Constatado sensor e módulo CON10 com defeito, substituído os mesmos por outros retirados do almoxarifado, código módulo 280178 n° de série 40718 e código sensor 271560. Medições realizadas: no módulo; fonte para massa= 24,2Vcc, saída para massa= 10,23Vcc, fonte para saída= 23,1Vcc, no Cartão 90VB3; GAP= 5,11Vcc, alarme 1= 5,25Vcc, alarme 2= 6,00Vcc. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 19.25 | 1.5
202201808 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202206 | 09/02/2022 06:00:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a transferência da fonte externa para a fonte gerador não ocorreu o fechamento do disjuntor 52.1. | OUO6 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | 202206 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído fim de curso FC2 do disjuntor 52.1 devido alta resistência de contato de forma intermitente. Resistência ôhmica medida FC2 NA/NF: 0,1/0,1 Ohm. Confirmado correto funcionamento durante ensaios de transferência de fontes em conjunto com a operação. Fim de curso retirado de disjuntor sucateado. DM 70026769. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 0.33
202201844 | STE |  | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202206 | 09/02/2022 11:06:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "AVERIA SUPRV RASTRE ESCOTILLA 03 ABIERTA" SEM ACEITAR REARME. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 | 202206 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado direccionador de la escotilla 03 dirección 51 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y realizado ensayo funcional con correcta indicación, quedando en condiciones normales de uso. DM:70026768 (desecho) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202202068 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202207 | 14/02/2022 06:10:13 | Verificar solucionar motivo de accionamiento de alarma "Falla Conversor 1/2", sin rearme. | OUO5 | MEG1 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202207 | 202207 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Durante transferência de fonte do sistema auxiliar de ca no QA-01, o Conversor 2 do TGA-07 não religou. Efetuado reset mediante abertura e posterior fechamento do disjuntor 52.1 no próprio TGA, normalizando a tensão de saída do conversor 2, medido entrada/saída = 225Vca / 24,49Vcc. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 2
202202420 | STE | 202202417 | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202207 | 17/02/2022 13:53:33 | Solicitamos apoio para solucionar alarme de nível baixo do reservatório da unidade alcalinizadora sendo que nível se encontra normal. | MMU1 | MEG1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202207 | 202208 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión de la boya debido a que el imán del mismo se encontraba suelto. MMU1 colocó el imán en su lugar, luego fue verificado el funcionamiento y reconectado. De esta manera rearmó la alarma. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202203167 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202209 | 04/03/2022 05:11:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ OSCILAÇÕES DE VALOR DE PRESSÃO DA ÁGUA PURA NO INSTRUMENTO 63PW1-1 ALTERNANDO COM A INDICAÇÃO “BREAK” E LED 2 ACESO, CONFORME VÍDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202209 | 202210 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital posição 63PW1-1 devido oscilações na indicação de pressão de agua pura. Realizado parametrização conforme OA1039, e realizado ensaios, em anexo. Emitida SSA 2022/03189 para IMA0 gestionar reparo. Medições finais: mA entrada: 10,45mA; calculado: 10,1bar; indicador 63PW1-1: 10,0; mA saída: 10,35mA; indicação no Scada: 9,97bar. | Dentro do Prazo | GIO | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 1.08 | 7.5 | 1.33
202203675 | STE |  | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202211 | 14/03/2022 05:31:12 | Verificar motivo por el cual no hubo indicacion de "Cojinete Empuje Inyeccion Aceite Normal" durante el proceso de parada de la unidad en el ULP y SCADA. Encontrado en el local bomba conectada con presion de 100bar en el manometro. Verificada indicacion de bomba conectada normal en el PAP y SCADA. Posteriormente conectada manualmente la bomba indicando "bomba conectada" y "presion normal" en el ULP y SCADA. | OUO5 | MEG1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | 202211 | 1 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição K12. Realizado ensaio de preparação de partida por OPUO.DT com partida da bomba 1 de injeção de óleo, verificado corretas sinalizações de pressão normal no ULP e SCADA bem como a não transferência de bomba conforme esperado. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 10 | 1.5
202203700 | STE | 202203699 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202211 | 14/03/2022 09:32:21 | Solicitamos apoio na inspeção do sistema de injeção de hidróxido de sódio que não está elevando a condutividade como esperado (SSA 202203699) e, se necessário, apoio na substituição da bomba dosadora 88PW3. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202211 | 202211 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Desconectada bomba dosadora 88PW3, reconectada após substituição por MMU1. Desbloqueado controle de condutividade conforme IM.EQ.188R00. Ao final normalizado ajuste de alarme de condutividade baixa do sistema (16CM1) = 1,5microS/cm. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.5
202204165 | STE | 202204161 | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202212 | 21/03/2022 09:44:51 | Solicitamos apoio na inspeção do motor que se encontra com temperatura alta, conforma SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202212 | 202212 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Prestado apoio na inspeção do motor da bomba 1 de água pura, não sendo encontrada anormalidade. Resistência de Isolação: 23GOhm; T:29,3ºC; URA: 56,9%.; Resistência ôhmica AB/BC/CA:39,6/39,8/41,4mOhm; A transferência para bomba 1, nas condições operativas que se encontrava a UG no momento da inspeção, não foi autorizada pelo turno de operação, impossibilitando medições de tensão e corrente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.75
202204280 | STE | 202203949 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202212 | 22/03/2022 11:34:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E , APÓS REPARO EM VEDAÇÕES DA VÁLVULA, REALIZAR RECONEXÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS DE ATUAÇÃO. | MAM1 | MEG1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | THOBIAS DANIEL | 202212 | 202212 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado apoio no ajuste dos fins de curso de posição da válvula 03VM Após foi manobrada a válvula, com correta atuação dos fins de cursos. Valores de corrente medidos: A: 1A; B: 1A e C: 1A, corrente nominar 1,1A Valores de tensão medidos: VAB: 459V, VBC: 460V, VCA: 460V | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.67
202204503 | STE |  | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202212 | 24/03/2022 16:57:20 | Verificar acionamento intermitente do alarme: "GERADOR QCI-17 CONDIÇÃO - ANORMAL" e no QCI-17 o alarme "SUPERV ACOMP ESCOLTILHA 03 ABERTA". | OUO6 | MEG1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202212 | 202212 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Constatada alarma de Respuesta Inválida del direccionador (M051) referente a la escotilla 3. El direccionador fue sustituido por otro de las mismas características. Realizado ensayo de abertura y cierre de la mencionada escotilla con resultados satisfactorios. Verificada indicación de Condición Normal en el panel QCI-17. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202204513 | STE | 202204509 | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202212 | 25/03/2022 07:43:20 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento da válvula 20PW4 e, se necessário, para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202212 | 202213 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado verificación del circuito electrico de la valvula 20PW4 sin encontrar ninguna anormalidad. Efectuado reaprieto de las conexiones, ensayo del rele siemens pos 71WN1X ref. al control de nivel del tanque de expansión con correcto accionamiento ( resistencia de contactos < 0,2 ohm) y ensayo funcional en conjunto con mecanica bajando el nivel por debajo de 270 mm con correcto accionamiento del comando de reposición. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10.5 | 0.33
202204641 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202213 | 28/03/2022 08:19:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 CONDIÇÃO ANORMAL". Obs.: verificado no painel local o alarme "PROBL FUMAÇA (FOTO) DETECTOR FUMAÇA 16". | OUO6 | MEG1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído detector de fumaça do campo 16 por outro retirado do almoxarifado, rearmando alarme. No QCI foi constatada indicação de problema FTEST para o detector retirado. Equipamento deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 2.5 | 1
202204736 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202213 | 29/03/2022 03:35:17 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "PROBL RELE COMANDO VDL ATUADO " de forma intermitente. Verificado válvulas direcionais em condições normais VDR (Fechada) e VDL (Aberta). | OUO6 | MEG1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado inoperante o módulo de comando da válvula VDL, modelo FRM-1, posição FRML no CVD-12. Substituído por outro retirado do almoxarifado, normalizando o sistema de supervisão e combate a incêndio. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6 | 0.75
202205073 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202213 | 01/04/2022 11:04:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre oscilações no instrumento 63PW5-1 ocasionando alarme de pressão baixa de nitrogênio forma intermitente no SCADA. Obs.: Ver video em anexo. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202213 | 202214 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | No se encontró oscilación en el instrumento en el momento de la ejecución de la SSA, pero al desenergizar el mismo y volver a energizar, ambos canales quedaron en "BREAK", se procedió al cambio del mismo por otro de las mismas características retirado de almacenes. Se emitió SSA 202205156 para que IMA0 gestione el reparo del indicador digital. Luego de la sustitución quedó funcionando de manera normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.5
202205444 | STE | 202205438 | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202214 | 07/04/2022 08:22:18 | Aterrar CTG para permitir realização de ensaios elétricos nas buchas dos TUs após ocorrência do alarme de desvio de capacitância. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202214 | 202214 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-18A em apoio a MET1, para inspeção na bucha do TU e retirado o aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 2
202205729 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202215 | 11/04/2022 16:06:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DOS ALARMES "BATERIA 1 FUSÍVEL QUEIMADO" E BATERIA 1 TENSÃO CC FALHA", SEM REARME. | OUO5 | MEG1 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202215 | 202216 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado alarme rearmado no anunciador do CTM. Porém, relatado pelo operador que o alarme estava caído no Scada. Medido contato que reporta para o Scada em condição normal. Operação emitiu SSA para MEL4: 2022/05755. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202205730 | STE | 202205643 | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.001-0 | 202215 | 11/04/2022 16:56:40 | Solicitamos apoio para inspeção do motor e medição de corrente devido ao baixo fluxo apresentado pela motobomba. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoio na medição de corrente e tensão da bomba 2 no painel PWX, valores deixados: IA=106,3A; IB=108,9A; IC=107,6; IN= 114 Vab= 448VCA; Vbc= 449VCA; Vca= 450VCA | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.75
202205867 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202215 | 12/04/2022 17:20:45 | Constatado que la Bomba 3 del Regulador no parte estando la misma en Remoto o en Local. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Atendido com SSA 202205910, disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador encontrado com manopla fechada mas disjuntor permanecia aberto, ajustado haste de acionamento do disjuntor e constato correto funcionamento. Após realizado ensaios com apoio da operação, partindo a bomba 3 em LOCAL e REMOTO constatando funcionamento normal. Medições, corrente A=202A, B=207A, C=204A, tensão Vab=463V, Vbc=463V, Vca=465V. Corrente nominal 239A e tensão nominal 440V. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202205871 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202215 | 12/04/2022 17:36:02 | Constatado que, estando la llave 43QP en REMOTO, la misma acciona en el SCADA "REG_VELOC PA CHAVE 43QP NC LOCAL PA-13 43QP" normalizando 15 minutos después. Obs.1: Realizado SCAN sin éxito. Obs.2: Anunciador convencional en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado contato 61/62 da chave 43QP com resistência alta (2900 OHMS), referente a sinalização no SCADA de REMOTO/LOCAL, limpado contato e deixado com 0,2 OHMS. Realizado interface com SCADA e constato sinalização correta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202205999 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202216 | 18/04/2022 08:15:41 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "ANT_INCENDIO UG CO2 ESCOTILLA RECINTO" de forma intermitente. Obs.: En el cuadro QCI-03 acusa escotilla 2 abierta. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado modulo direcionador pos. ME50 con respuesta invalida. Substituido modulo por otro retirado del simulador de CO2 de la MEG1 confirmando rearme de alarma intermitente. Efectuado ensayos funcional de abertura y cierre de la escotilla numero 2 con correcta señalizacion en el QCI-03. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202206029 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202216 | 18/04/2022 13:40:43 | Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "QCI-16 CONDICION ANORMAL" en el SCADA y en el local "SUPERVISION PUERTA BR ABIERTA". | OUO6 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador 57 referente a supervisão da porta BR, por outro com as mesmas características, retirado do simulador de CO2. Realizado ensaios de sinalização e confirmado funcionamento correta. Deixado sem alarmes. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1
202206338 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202217 | 26/04/2022 05:47:57 | Verificar/solucionar baixa condutividade apresentada conforme imagem do PI em anexo. Em campo verificou-se a unidade com regulação da condutividade em modo automatico porém o led K13 esta piscando conforme video em anexo. Percebeu-se também, durante inspeção, o rompimento do conector que gera o link entre CLP e Bomba dosadora da Unidade Alcalinizadora conforme video em anexo. | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202217 | 202218 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Encontrada dosadora bloqueada devido baixa condutividade. Realizado desbloqueio, sendo acompanhada a normalização da condutividade do decorrer do dia 26/04. Reparado prensa cabo danificado, não havendo relação com baixa condutividade. Comportamento anormal reincidiu em 27/04, sem alarmes, sendo normalizado no dia 28/04 após limpeza dos condutivímetros, tubulação de sucção e recalque da dosadora, realizada por MMU1. Gráfico anexo. Deixado 16CM1/2/3:1,992/0,067/1,849; 6,75mA p/ 88PW3, 35 pulso/min | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 19.5 | 3
202206539 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202217 | 29/04/2022 00:11:00 | Verificar acionamento do alarme no SCADA: "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-13 CONDICAO ANORM" e no QCI-13: "PROBL NAO_INCEND FALHA PAC3 / PAC 4 - RESINV 1M060. Obs.: Sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202217 | 202218 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador posição 1M060. Testado por meio de jumper nos bornes 3 e 4 da régua X5 e verificado correta sinalização "NAO_INCEND FALHA PAC3 / PAC 4" no histórico da IHM. O módulo utilizado foi retirado do simulador do sistema de CO2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 1
202206627 | STE | 202206621 | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.018-7 | 202218 | 02/05/2022 08:02:20 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar motivo pelo qual esta atuando de forma intermitente o alarme "U18 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECÂNICO NC ATUADO CTM-18 SX2". | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202218 | 202218 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio a MMU2: testado dispositivo primário PR6 com correta sinalização no SCADA de Defeito Mecânico na solenoide SD2. Verificado também no SIRI a correta sinalização às 10:27:45. Este evento é sinalizado exclusivamente no SCADA com replicação para SIRI, não ocorre portanto sinalização local tampouco no ULP e/ou GUS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.5
202211827 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 10:57:23 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202211728, ENCONTRADO INDICADOR DIGITAL POSICIÓN 71WMI1-A (NIVEL DEL TANQUE DE EXPANSIÓN) , CON OSCILACIÓN ENTRE LOS SIGUIENTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró con defecto el indicador digital 71WMI1-A, sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes y enviado para reparo a IMA0 a través de la SSA: 2022/11865. Luego de la sustitución fue parametrizado y ensayado el nuevo indicador digital, con resultados favorables. Valores de ensayo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202212162 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202220 | 22/05/2022 22:47:25 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA". Obs. Verificado en el local instrumento 16CM21 con oscilaciones bruscas llegando al valor de 0,01µS. | OUO5 | MEG1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão e reconexão da sonda 16CM2 após a substituição pelos mesmos. Deixado em condições normais de operação, valor lido após normalização 16CM21= 1,81 micro siemens. Trabalho realizado com AT 202204487. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.17
202212658 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202222 | 30/05/2022 14:00:09 | Verificar/solucionar atuação do alarme "GENERADOR PAP TENSION CONTROL 125VCC FALLA K19". | OUO5 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé posição k19 que estava inoperante. Relé temporizador off delay, 125Vcc, 2RV. Fabricante Pextron. Ajuste esperado: 3,0 segundos, conforme OA.0290-R00. Ajuste deixado: 3,03 segundos. Medido resistência ôhmica dos contatos utilizados: 15-16: 0,7 Ohm; 25-26: 0,5 Ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.17
202212817 | STE | 202212815 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202222 | 01/06/2022 12:00:05 | Solicitamos apoio na verificação e, se necessário, desconexão da bomba dosadora 88PW3 para sua substituição. Também prestar apoio na elevação da condutividade do sistema após a substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202222 | 202222 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU1 para verificação, desconexão e conexão da bomba dosadora 88PW3 da UG-18A. A Bomba dosadora foi substituída pela MMU1. Posteriormente, foi realizado acompanhamento dos valores de condutividade (16CM1 = 1.996 µS/cm, 16CM2 =0.059 µS/cm e 16CM3 =0.154µS/cm). Verificado condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7 | 1.5
202212921 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202222 | 03/06/2022 06:14:52 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VIBRAÇÃO OU DEFLEXÃO EXCESSIVA DO EIXO", bandeirola 40 do ULP, com unidade parada sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202222 | 202223 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) por encontrarse con defecto rearmando alarmas accionadas de forma indebida. Valores dejados: 90VB3-1 OUT/GAP/A1/A2: 0,07/5,26/6,01/5,06 Vcc; 90VB2-1 OUT/GAP/A1/A2: 0,04/5,25/5,99/4,47 Vcc. Valores medidos con maquina parada por conveniencia. Emitida ssa 202212941 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.17
202213017 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202223 | 06/06/2022 08:00:56 | Verificar motivo por el cual ocurre señalización de freno aplicado (33BK9X) con zapata 30 indicando "Zapata desaplicada" en el ULP. Obs: circuito #2 seleccionado. | OUO3 | MEG1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202223 | 202223 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado fim de curso tipo 2 referente a sapata 30 com cabeça de acionamento emperrado(intermitente), realizado desmontagem limpeza e montagem, deixado normalizado, medição resistência de contatos (21-22) = 0,1 ohm e contatos(13-14) 0,1 ohm. Realizado ensaio de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.33 | 0.75
202213982 | STE |  | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.017-2 | 202224 | 19/06/2022 23:36:41 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de las alarmas "REG_VELOC INDICADORES DIGITAIS FALLA" y "REG_VELOC FILTRO OLEO OBSTRUIDO ATUADO" sin rearme. Verificado presión en el instrumento 63QFLO en 81.2 bar. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202225 | 202225 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Encontrado instrumento 63QFLO em condição normal. Transdutores LOH/LOL = 3,97/3,97mA calculado 0/0 bar; Indicador 63QFLO = 0,0bar; sinal de entrada do indicador V202-203=0,000Vcc calculado=0bar; Realizado reaperto de todas as conexões de sinal nos transdutores, no GTB1-17, nos bornes do PA-17, na fonte M4 e no indicador 63QFLO sem encontrar anormalidade. Verificado após partida da UG: 63QFLO=0,2bar sem ocorrência de alarme no SIRI até o dia seguinte. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.5 | 1.5
202214255 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202225 | 21/06/2022 23:51:20 | Verificar/solucionar durante a parada da unidade geradora, na transferência do UMCC, ocorreu o disparo do disjuntor 52-2, causando o bloqueio (86) do UMCC. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202225 | 202225 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído disjuntor 52.2 por outro previamente ensaiado, Megger do barramento do UMCC c/ gav. inseridas e disjuntores abertos, cada fase contra as demais aterradas, 500Vcc 1 min. A/B/C=41,9/37,6/40,0 MOhms. Proteções A=B=C= 0,75/3 x In, tempos de atuação com 2xIaj. A/B/C=23,7/22,8/24,2 segundos, 3xIn A/B/C=0,54/0,50/0,55 segundos. Megger do disjuntor 1kV 1 min. A1/A2/B1/B2/C1/C2 x massa= 37,7/42,3/40,3/25,5/76,3/48,6 MOhms. 24,2°C. UG foi excitada e houveram transferências entre 52.2 e 52.1. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 8.5 | 3
202214496 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202226 | 27/06/2022 03:34:55 | Verificar accionamiento de las alarmas "EXCITACION RELE 40 BLOQUEADA FALTA ALIM"; "GENERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALLA", estando el interruptor F11 aparentemente cerrado. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | 202226 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Os alarmes foram causados por defeito no contator auxiliar 27I2 do ULP. O contator defeituoso foi substituído por MEL1 conforme ATs 202205643 e 202205644; SSAs 202214494 e 202214495. Acompanhado ensaio de partida da UG com excitação até o sincronismo com SEP sem anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.5 | 1
202214497 | STE |  | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202226 | 27/06/2022 04:18:33 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "CUBICULO DEL NEUTRO GENERADOR 20HZ FALLA", en la banderola 158 del ULP. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | 202227 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O alarme foi causado por defeito no contator auxiliar 27I2 do ULP. O contator defeituoso foi substituído por MEL1 conforme ATs 202205643 e 202205644; SSAs 202214494 e 202214495. Acompanhado ensaio de partida da UG com excitação até o sincronismo com SEP sem anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 7.5 | 1.5
202214567 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202226 | 27/06/2022 20:36:23 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor PWS-2 (Q2) no painel PWX-18A, após comando de preparação de partida da unidade. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção no circuito elétrico de força e na caixa de ligação do motor sem encontrar anormalidades. Os ajustes do disjuntor e relé térmico conferem com a ordem de ajuste OA.0157-R01, ajuste do disjuntor/seccionadora, termico 215A, magnético 12xIR; ajuste do relé térmico 0,75 (calculado 172,5A). Realizado ensaio de resistência de isolação: 1,44Gohm; temp/U.R.: 22,1ºC/66,9%. Medições de tensão Vab/bc/ca: 453/455/455Vca e corrente Ia/Ib/Ic: 101,5/99,3/104,3A. Inominal do motor: 172A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.17
202215435 | STE | 202215419 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202228 | 12/07/2022 08:32:22 | Solicitamos apoio para desbloquear a bomba dosadora 88PW3 que encontra-se bloqueada devido a baixa condutividade no sistema. Se necessário, realizar a desconexão do instrumento 80PPW para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202228 | 202228 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Desbloqueada a bomba dosadora conforme IM.EQ.0188 mediante inibição do alarme de condutividade baixa do sistema, após correção da condutividade o ajuste foi retornado ao valor de 1,5microSiemens/s conforme OA.0157-R1 leituras 16CM1/2/3=1,99/0,08/1,68microSiemens/cm; 26SWR1/26SWO=29,7/47,7ºC; 88PW3 com 8 pulsos/min e 30% de largura de pulso. Desconectado 80PPW e reconectado após substituição 80PPW/OP-17/Calc./mA= 353/352/353l/h/11,57mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1
202215448 | STE |  | A006A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-06)/CX. VALV. DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202228 | 12/07/2022 09:55:01 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "AVERIA DETECTOR DE HUMO 04". Sin rearme. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202228 | 202228 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído detector fotoelétrico de fumaça do campo 4, endereço 1D037 no laço de comunicação, por outro novo previamente testado no simulador. Verificadas na CPU as sinalizações referentes o detector substituído: indicação de 0% (sem fumaça no sensor) e compensação de 35% conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
202217326 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202232 | 09/08/2022 02:19:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual dispararon los interruptores D1 y D3 en el panel PWX-09 | OUO5 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202232 | 202248 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 09/08/2022: Realizada inspeção no circuito de força e caixa de conexões da bomba 2; realizado a desmontagem do contator de força para inspeção interna; Resistência de isolação B2 até saída contator: 14000MΩ, 21ºC, 69,9% URA. IA/B/C: 110,8/112,8/110,2A, IN:118A, FS: 1,15. Corrente na partida da bomba: 750A. 28/11/2022: Verificado toda a linha de comando, realizado ensaios funcionais e não encontrado anormalidades. Observado que não ocorreu outros disparos no período entre o disparo até o PD. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 1.83
202217567 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202232 | 12/08/2022 05:12:42 | Verificar motivo pelo qual está acionando, de forma intermitente, o alarme "SUPERV ACOMP COMPR. 1 FALHA VCA" , QCR 03, no painel PCR34. | OUO6 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202232 | 202232 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador posição ME 1.5, endereço 34 referente a supervisão da alimentação 460Vca do compressor 1, alarme "SUPERV ACOMP COMPR. 1 FALHA VCA". Após realizado ensaio de atuação do alarme verificando correta sinalização. Endereçador retirado do almoxarifado | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 1
202218848 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202235 | 02/09/2022 14:55:25 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "FUMACA(FOTO) DETECTOR FUMAÇA 10 vAL BX" sem aceitar rearme. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202235 | 202236 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado detector de fumaça do campo 10, endereço da rede 40, com defeito, substituído o mesmo por outro idêntico retirado do almoxarifado. Após a intervenção foi verificado na IHM do QCI a inexistência de alarmes e deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.75
202218910 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202236 | 05/09/2022 11:51:42 | Verificar solucionar motivo pelo qual não está indicando comporta aberta (33IG2X), tirando a condição de pronto para operar em automático. Verificado no local comporta totalmente aberta. | OUO5 | MEG1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202236 | 202236 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado contato 13/14 do relê KFC2T aberto, substituído contator por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 665797. Após intervenção foi verificado energização do relê 33IG2X no ULP, responsável pelo circuito "pronto para operar". Deixado painel CTM em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.75 | 4 | 1
202219219 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202237 | 13/09/2022 01:53:52 | Verificar accionamiento de la alarma "LPR PROBL FUMACA (FOTO) Detectro fumaca 02" sin rearme. | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202237 | 202237 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Constatado detector de fumaça do campo 02 , endereço da rede 35, com defeito, substituído o mesmo por outro idêntico retirado do almoxarifado. Após a intervenção foi verificado na IHM do QCI a inexistência de alarmes e deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.63 | 0.67
202219672 | STE |  | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202238 | 20/09/2022 06:01:58 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "BR PRB HUMO(FOTO) DETECTOR HUMO 12" de forma intermitente. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202238 | 202238 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado detector de humo referente al campo 12 con respuesta inválida. El mismo fue sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, verificado indicación de "Sistema Normal" en la CPU del panel QCI-07. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202219705 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202238 | 20/09/2022 11:25:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono el alarma "AVERIA HUMO(FOTO) DETECTOR HUMO 12" sin aceptar rearme | OUO5 | MEG1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Constatado detector de humo del campo 12, dirección de rede 41, con defecto, substituído el mismo por otro identico retirado del almacen. Despues de la intervención fue verificado en la IHM del QCI la inexistencia de alarma y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202220148 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202239 | 28/09/2022 11:50:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona intermitentemente alarma "Problema detector de humo 06". conforme se muestra en la imagen de la lista de eventos. | OUO6 | MEG1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do detector de fumaça do campo 06 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios observando funcionamento normal | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 7 | 0.5
202220879 | STE |  | A019B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.020-2 | 202241 | 13/10/2022 22:30:04 | Verificar y solucionar motivo por el accionó la alarma "71AH TURBINA - AGUA EN LA TUBERIA DE AIRE " con posterior bloqueo 86E. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202241 | 202242 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Constatado atuação real do sensor de água na tubulação de aeração e observado acúmulo de água na própria válvula de aeração conforme foto anexo. Realizado ensaios nas sondas 71AH e 71WA e verificado a correta atuação e rearme dos alarmes de água na tubulação de ar 71AH com atuação do bloqueio 86E no SDSC e alarme de água na tubulação de dreno 71WA com atuação do bloqueio 86N no SDSC. Observado corretas sinalizações nos quadros PVAX e PVA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 7 | 3.5
202222551 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202245 | 10/11/2022 17:44:57 | Verificar acionamento no QCI-10 do alarme "PROBL FUMACA (FOTO) Detector fumaca 16" sem rearme. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202245 | 202246 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron encontrados el detector de humo N° 16 y el 03 con la base quebrada, las bases fueron reemplazados por otros retirados del simulador. También fue sustituido el detector de humo N° 16, por otro retirado del almacén. Fueron ensayados ambos detectores luego de la intervención, con funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.5
202222760 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202246 | 15/11/2022 15:37:10 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual esta acionado o alarme "AVERIA SUPER RASTRE LLAVE BLOQUEO PY". | OUO5 | MEG1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202246 | 202246 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado direccionador que supervisiona llave de bloqueo puerta Py (CB1) dirección 47 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y realizado ensayo funcional con correcta indicación, quedando en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.33
202223685 | STE |  | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202248 | 01/12/2022 10:54:51 | Verificar motivo pelo qual durante a transferência da bomba 02 para bomba 03, não partiu a bomba 03 acionando o alarme no painel TGA-06 "regulador de velocidade bomba aceite transferência automática", partindo a bomba 01. | OUO5 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado disjuntor da gaveta 10.5 aberto com a manopla na posição fechada, solicitado extração da gaveta e ajustado eixo de acoplamento manopla/disjuntor. Efetuados manobras e verificado o funcionamento normal da gaveta. Em transferência de bomba por OPUO foi observado o correto funcionamento da bamba 3. Medições: corrente IN/IA/IB/IC; 257/222/230/218A, tensão VAB/VBC/VCA; 453/452/453VCA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202224093 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202249 | 10/12/2022 05:01:23 | Prestar apoio a equipe da MMU1 para tamponar sapata 05 que permaneceu aplicada após processo de parada da unidade. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202249 | 202419 | 0 | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado retirado y posterior recolocación del fin de curso del cilindro de freno N° 05 en apoyo a MMU, retirado jumper de los bornes 913-914, realizados ensayos funcionales con resultados esperados y dejado en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202224134 | STE |  | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202250 | 12/12/2022 08:41:34 | Verificar falha na indicação de posição da trava hidráulica após comando de retirada. | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado verificação de contatos dos fins de curso de trava hidráulica posição aplicada/desaplicada e medido todos os contatos com resistência ohmica abaixo de 1 Ohm. Realizado reaperto de todas as conexões elétricas sem encontrar anormalidades. Realizado ensaios de aplicação/desaplicação em conjunto com operação e verificado as corretas sinalização na ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.58
202300197 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202301 | 04/01/2023 16:40:11 | Verificar/solucionar com o circuito 01 seletado, não ocorreu sinalização de freios desaplicados (33BK2X desenergizado) após parada da unidade. Nenhuma sapata agarrada. Efetuados procedimentos de desaplicação e aplicação sem sucesso. | OUO6 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202301 | 202305 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Medida resistencia de contactos serie 13/14 del circuito 1 con valor de 2,57 Ohms. Realizado ensayos de aplicación/desaplicación del circuito 1 con resultados correctos de actuación/rearme del 33BK2X. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.75
202301469 | STE |  | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202304 | 27/01/2023 05:42:10 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL SUPERV ACOMP CHAVE DE BLOQUEO BR" | OUO6 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202304 | 202304 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído modulo endereçador 48 referente a chave de bloqueio da porta BR, por outro retirado do almoxarifado com as mesmas características. Realizado ensaios e verificado correta sinalização. Deixado sem alarmes e em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4 | 1.58
202301566 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202304 | 29/01/2023 09:11:17 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor D1 en el panel PWX-12 durante perturbación en el servicio auxiliar 60Hz. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202304 | 202305 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado circuito do D1 no PWX-12 e caixa de ligação do motor, medindo a resistência de isolamento. A montante do D1: AT= 940 Mohm / AB =1000 Mohm BT = 958 MOhm / BC =1040 Mohm CT = 840 Mohm / CA = 1010 Mohm Contator até motor: 2080 Mohm / %RH = 69,6 /T = 31,6°C Realizado ensaio de comando e medido de corrente e tensão: Ia = 98,7 A/Ib = 101,4 A/ Ic =107,7A/ In = 126 A Vab = 453 V / Vbc =455V / Vca = 455V Não encontrada nenhuma anormalidade no circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202302390 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202306 | 09/02/2023 09:06:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionada la alarma "TOMADA_DAGUA MOTOR 1 O 2 CA FALHA" sin aceptar rearme. Obs.: Alarma accionó posterior a maniobras en el SSAA 60, verificado alimentación para las bombas en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202306 | 202306 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado defecto en el relé con posición KAC, el mismo fue sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes. Valores esperados según OA.0247-R00, Actuación: 400 Vac; Tiempo: 4 seg. Ensayo del relé nuevo: Actuación: 400 Vac; Tiempo: 4 seg; Rearme: 415 Vac. Luego de la sustitución el panel quedó en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 2
202303566 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202309 | 03/03/2023 07:42:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "PROBL SUPERV ACOMP BX PRES RED COMANDO TANQUE 04". Obs: El valor de presión del tanque 04 se encuentra en 19,43kgf/cm2, y la presión de red de comando en 8,2kgf/cm2 | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202309 | 202309 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado com defeito o módulo endereçador ME48, supervisor de pressão baixa na rede de comando do tanque 4. Substituído por outro idêntico, retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais, confirmando atuação e sinalização na CPU local. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4 | 1.75
202303639 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202309 | 03/03/2023 16:00:51 | Verificar/solucionar: alarme "U11 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", sem rearme. Verificado no local instrumento 63RWI-1 com mensagem "BREAK". | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | 202311 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Semana 09/2023: Verificado indicador digital 63RWI-1 con falla, constatado transductor posicion 63RW con defecto. Inhibida alarma-1 del indicador dejado desconectado el punto 13 del dicho indicador. Emitida SSA 202303677 a MMU-1 para sustitución de la misma. Semana 10/2023: El transductor 63RW fue sustituido por MMU1, luego de la sustitución el indicador quedó en condiciones normales. Mediciones: Indicación: 8,4 bar; Corriente: 10,72 mA. Normalizado punto 13 que había quedado desconectado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202303658 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202309 | 04/03/2023 15:15:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALHA" sem rearme. No local encontra-se apagado o instrumento 63PW1-1. | OUO5 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | 202310 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído indicador digital posição 63PW1-1 devido a que el instrumento se encontraba apagado sin aceptar rearme por otro de la misma caracteristicas. El indicador fue retirado de la U-04 con SSA: 202303715. Emitida SSA 202303726 para IMA0 gestionar reparo. PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 088.05.12 CÓDIGO: 711605 | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202304115 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202310 | 12/03/2023 01:25:07 | Solicitamos apoio para aterrar CTG para realização de inspeção no recinto do gerador (circuito de Água Pura) em acompanhamento dos trabalhos do PD 20230053. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | 202311 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Aterrado CTG-11 em apoio a MMU para possibilitar inspeção no gerador devido ao vazamento de água pura no interior do mesmo, foi retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202304117 | STE |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202310 | 12/03/2023 02:56:48 | Prestar apoio para inspecionar o sistema de Água Pura. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | 202311 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionado e encontrado a presença de água pura, oriunda de vazamento na mangueira de teflon conectada a cabeça de bobina 499 parte superior do estator. MMU emitiu SSA 202304119 de apoio para a remoção da capa isolante a fim de possibilitar a substituição da mangueira pelos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202304119 | STE | 202304114 | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202310 | 12/03/2023 09:47:28 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESMONTAGEM DA CAPA ISOLANTE DA CABEÇA DE BOBINA 499 EM FUNÇÃO DE GRANDE VAZAMENTO DE ÁGUA PURA ENCONTRADO EM TRINCA NA MANGUEIRA DE TEFLON QUE FAZ CONEXÃO COM ESSA CABEÇA DE BOBINA | MMU1 | MEG1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S2 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | 202311 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio na desmontagem da capa isolante da CB499 e retirada do RTD da mangueira p/possibilitar a troca por MMU1. Após as atividades da MMU1, reinstalada a capa isolante e vedada com PU40 a junção das meias tampas à mangueira; e o RTD fixado com fita vidro e resina. Após processo de secagem da UG c/máquina rodando e aquecimento ligado, realizada medição da resist. isolamento do circ.excitação: 96,8 MΩ - 60%/33,7 °C. Equip.condições normais de operação. Relatório detalhado e fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 32.75 | 4.67
202305501 | STE | 202303649 | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.062-0 | 202313 | 31/03/2023 10:22:18 | Solicitamos apoio para regulagem do fim de curso da válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202313 | 202314 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU para el ajuste del fin de curso de cierre de la válvula 20W1, realizados ensayos de abertura/cierre de la válvula con correcta señalización. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.17
202305574 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202313 | 02/04/2023 10:32:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual hubo variación brusca y pérdida momentánea de información del instrumento 71TL (Nivel de aceite en el cojinete combinado) con accionamiento de alarma "GERADOR GGB INDICADOR DIGITAL FALHA", rearmando enseguida. Ver anexo. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202313 | 202315 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada oscilación en la entrada/retransmisión del indicador posición 71TL cód. 711605, provocando caída de alarma de Falla de Indicador. Sustituido indicador por otro de iguales características. Emitida SSA:202305640 a IMA0 para reparo del ind. sustituido. Indicador sustituto parametrizado y ensayado con resultados correctos. En anexo tabla de ensayos del indicador sustituto. Indicador dejado en condiciones normales de funcionamiento. Mediciones dejadas Indicador/SCADA/ULP= 109.4/107.97/112 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202305575 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202314 | 03/04/2023 03:10:52 | Verificar/solucionar falha na partida automatica das bombas estando com nivel de partida habilitando a bomba principal e reserva, e impossibilidade de partida manual das duas bombas. Ver anexos | OUO5 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202314 | 202314 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado microswitch da bóia referente ao nível "desliga bombas (152mm)" com defeito. Realizado arranjo elétrico permitindo a partida da bomba principal pelo microswitch reserva em 352mm e a parada das bombas em 252mm (que antes era a partida da bomba principal, 252mm). Nível de partida da bomba secundária e nível de alarme alto não modificados. Modificação realizada na caixa de ligação da bóia, conforme anexo. Será normalizado com a SSA 2023/04418 no próx. PD 3S, previsto para 21/08/23. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.75 | 4.5 | 0.75
202305866 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202314 | 07/04/2023 06:14:30 | Verificar y solucionar Accionamiento intermitente de la alarma "PROBL MONITOR ACCIONADOR MANUAL BR". | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202314 | 202315 | 0 | 0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi verificado que o acionador manual da porta BR estava inoperante. Foi realizada a substituição do acionador por um de mesmas características, retirado do almoxarifado. Após a substituição do mesmo, o sistema voltou a operar normalmente. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202305867 | STE |  | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.005-9 | 202314 | 07/04/2023 08:07:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bomba do regulador de velocidade não ligou durante a preparação de partida. Obs: Verificado que a bomba aceita comando de partida somente local. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202315 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Verificado no painel PA o mau funcionamento da contatora KA10.1 Foi realizada a substituição da contatora, por uma de mesmas caracteristicas, retirada do almoxarifado. Foi realizada medição dos contatos com valor de 0,1 ohm em cada contato, após a substituição foram realizados ensaios operacionais, com correto funcionamento. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202305892 | STE | 202305884 | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202315 | 10/04/2023 08:00:16 | Solicitamos apoio na inspeção e solução de ruído anormal no recinto do anel coletor. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202315 | 202316 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção visual no recinto do anel coletor sem encontrar anormalidades. Verificado todos os porta escovas firmes. O ruído é característico das escovas da marca Mersen, utilizadas nesta UG. Em anexo exemplos de outras UGs. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.25 | 0.75
202306343 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 15/04/2023 09:47:32 | Verificar acionamento intermitente do alarme " SSAA_50 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-12 FALLA GENERAL ACTUADO", verificado no local alarme " AVERIA ENTR. TECNICA COMPRESOR 2 CONECTA NO RES", estando seletado compressor 1 como principal. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202315 | 202316 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido direccionador de posición ME2.5 referente al accionamiento del compresor 1 del panel QCR-1 por encontrarse averiado, por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución fue verificado el rearme de la alarma que se menciona en la emisión de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202306418 | STE |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202316 | 18/04/2023 05:47:41 | Verificar/solucionar motivo por el cuál disparo el interruptor de alimentación del motor de la válvula mariposa 1 (V1). Verificado en el SCADA señalización de válvula mariposa cerrada, estando la válvula abierta. En el PVA se encuentra con indicación abierta. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202316 | 202316 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado defecto en el relé KC1A (bobina abierta), esto provocó que la válvula abriera más de la cuenta hasta que actuó la protección térmica. Fue sustituido el relé KC1A por otro de las mismas características, retirado de almacenes. De esta manera se solucionó el problema. Mediciones realizadas: Resistencia de bobina: 3,11 Komhs, resistencia de contactos: 0,1 ohms. Luego de la sustitución se realizó el ensayo de cierre y abertura, con funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8 | 1.5
202306525 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202316 | 19/04/2023 08:59:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 63PW3-1 (pressão diferencial do filtro mecânico) apresenta a mensagem "break". | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202316 | 202316 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador posicion 63PW3-1 (PRESIÓN DIFERENCIAL DEL FILTRO MECÁNICO) marca presys; mod. 2036; codigo almox: 711606 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de alarmas. Valores medidos: Entrada/salida = 11,89/11,93 mA.; Indicacion 63PW3-1 CA1/CA2 = 9,9/0,0 Bar. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202306615 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.17
202306682 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202316 | 20/04/2023 10:10:03 | VERIFICAR ATUAÇÃO DO ALARME "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", ATUANDO ALARME DE FALHA ELÉTRICA NO SDSC E SCADA, DE FORMA INTERMITENTE, COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202316 | 202316 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido transductor de posición N7 que se encuentra con oscilación en la salida, por otro retirado del depósito. Transductor calibrado por laboratorio s/ SSA 202302181. Valores medidos pos-conexión: R1/R2/R3=114,7/114,7/1,6; Temp. Calc.= 33,7 °C; IHM=33,1 °C; SCADA=33,02 °C. Verificado rearme de las alarmas. Emitida SSA 202306738 para IMA0 gestionar reparo de un transductor con oscilación en la salida y otro, retirado del depósito, que se encuentra fuera de ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.33
202306799 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202317 | 24/04/2023 06:05:39 | Verificar e solucionar alarme "TOMA DE AGUA MOTOR 1 Y 2 TENSION CA", sem rearme após transferência de alimentação do serviço auxiliar. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituído relé posición KAC por encontrarse averiado (accionamiento indebido), por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, se verificó el rearme de los relés KD1, KD2 y la banderola correspondiente a la subtensión de los motores 1 y 2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202308564 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202321 | 24/05/2023 06:01:38 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "AUX UNIDAD TGA TENSION CA - FALLA ", sem rearme. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado relé posición 27TGA en estado defectuoso, atracando indebidamente con tensión normal. Sustituido por otro de iguales características retirado de almacén, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de uso. Emitida SSA 202308659 a IMA0 para gestionar reparo del relé defectuoso. Tiempo de actuación del relé dejado: 4.26 seg. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.17
202309274 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202323 | 05/06/2023 18:00:15 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma "PROBL CONTROLE COMANDO VDG ATUADO". | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202323 | 202323 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado con defecto el módulo direccionador de la válvula VDG, módulo FCMG en el panel CVD-11. Se procedió a la sustitución del mismo por otro retirado del simulador del sistema de CO2. Luego de la sustitución el panel quedó en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202309935 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202324 | 17/06/2023 18:42:06 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TURBINA LIP TENSAO CC FALHA" y "TURBINA AUX TURBINA CONDICION ANORMAL" ,sin rearme. Verificado instrumentos y alimentaciones referente al LIP-10 en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | LOVERA VERA DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202324 | 202325 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Alarme rearmou durante inspeção, não sendo possível identificar o defeito. Semana 25 monitorado alarme "TURBINA LIP TENSAO CC FALHA" no SCADA sem novas ocorrências de alarmes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.08
202310108 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202325 | 20/06/2023 16:27:26 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 3.4 do UMCC (B1 de água pura) durante ensaio de sentido de giro da bomba. | OUO3 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado contactor principal con sus contactos derretidos a consecuencia de la abertura indebida de uno de los polos del relé térmico durante ensayo de sentido de giro de la bomba 1 de PWB. Fueron sustituidos el contactor K1 y el relé F1 por presentar ambos daños irreparables. Realizado ensayo de resistencia de contacto en el circuito principal y megger de las fases contra masa y fases contra fases cuyos resultados se encuentran en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 13 | 0.25
202310121 | STE | 202310108 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202325 | 20/06/2023 16:58:10 | En relación a la SSA principal (disparo del disyuntor 3.4 del panel UMCC-14), retirar gaveta reserva 9.8 del panel UMCC-11 y colocar protección en la parte del frente de la gaveta. Luego del reparo, reponer gaveta del UMCC-11. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Retirado demarrador da gaveta 9.8 do painel UMCC-11 e utilizado na gaveta 3.4 do painel UMCC-14. Após o reparo do demarrador 3.4 do UMCC-14, foram normalizadas ambas as gavetas. Equipamento deixado em condicões normais de operacão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.25
202310710 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202326 | 30/06/2023 01:26:09 | Verificar motivo por el cual durante la parada de la unidad el disjuntor 52-2 del UMCC-15 quedo abriendo y cerrando de forma intermitente. Con presencia de humo y causando el bloqueo de la unidad. | OUO6 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído disjuntor posição 52.2 por outro retirado do almoxarifado que fora comissionado e ensaiado previamente com a SSA 202305086. Número de série do disjuntor retirado/instalado CB61240158/CA31185058. Realizado ensaios de: intertravamento entre os 3 disjuntores, transferência de fonte por falta de tensão do 52.1 para 52.2 e do 52.2 para 52.1. Realizado por OPUO.DT ensaio de transferências de 52.2 p/ 52.1 e retorno para 52.2 via CCR. SSA 202310830 para IMA0 definir destino do disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8 | 1
202310740 | STE | 202310727 | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202326 | 30/06/2023 11:36:57 | Realizar o aterramento do CTG, para permitir a substituição do TU18A fase C. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202326 | 202328 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG 18A para permitir la sustitución del TU 18A de la fase c y retirado el aterramiento después de la conclusión de los trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.67
202310812 | STE |  | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202327 | 03/07/2023 04:20:24 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "PROBL SUPERV ACOMP CHAVE DE BLOQUEO PY", sin rearme | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído endereçador referente à Chave de Bloqueio PY com endereço 1M047. Realizado ensaio manobrando a chave de bloqueio e verificado correta sinalização no QCI-17. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202312120 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202329 | 20/07/2023 19:37:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió la actuación de la alarma "SSAA_60 ANT_INCENDIO UG CO2 PCR-34 FALHA GENERAL" sin rearme. Obs.: Verificado en el local la alarma "PROBL SUPERV ACOMP COMPRESSOR 2 MANUAL", QCR 03, en el panel PCR34. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador posição ME2.2 do QCR-04 referente ao "PROBL SUPERV ACOMP COMPRESSOR 2 MANUAL", QCR 04" que se apresenta no PCR-34. O compressor da refrigeração 2 do tanque 4 foi acionado em manual por OPUO.DT e foi constatado correta sinalização no PCR-34. Deixado PCR-34 sem anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202312206 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202329 | 23/07/2023 13:54:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual, durante pesquisa de falla tierra, ocurrio la desconexión de la bomba 1 sin comando de transferencia, ocasionando el bloqueo de la unidad 86N por flujo muy bajo de agua pura. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202329 | 202332 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Sem 29: Verificada línea de alimentación a través de los diodos, desenergizando ambas fuentes de manera independiente, sin anormalidades. Sem 31: Fueron realizados ensayos de transferencia de bombas y ensayos correspondientes al TRIP 86N según PIQ.EQ.0049-R03, el panel presenta un funcionamiento normal. En algún momento fue perdida la información de velocidad >0% de la máquina (entrada digital I5.4 del PLC), esto hace parar la bomba y debido a esto actúan las protecciones de la UG. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 24.5 | 2.33
202313438 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202333 | 14/08/2023 09:46:32 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o instrumento 80WO indica um fluxo muito alto. Valor encontrado: 75.980l/mn, conforme anexo. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | 202333 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado reinicio del indicador minisonic pos. 80WO y reaprieto de los contactos de la sonda de medicion volviendo a medir valores esperados de flujo de agua. Valor dejado: 25120 L/min. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 5 | 0.17
202315017 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202336 | 10/09/2023 05:36:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos segundos conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202336 | 202337 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada inspeção e reaperto no circuito desde fluxometro até o indicador 80TW, sem encontrar anormalidades. Ensaiado indicador (medições em anexo). Encontrado valor acima do lim.superior de 20,3 mA (fluxometro/retransmissão) coerente c/indicação de 6061 L/min no painel. Conforme SSA 202315104(IME3), valor de corrente acima do limite superior (20mA-6000L/min) sendo possível origem das oscilações. Solicitada alteração do lim.sup. no indicador p/8495 L/min (SSA 202315220) até PD9M. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.5
202315363 | STE |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202337 | 14/09/2023 14:47:03 | Verificar y solucionar motivo por el que la seccionadora del referido QTM no cierra de manera correcta. Defecto detectado durante maniobras dentro de la ATE 202307823. | OUO2 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Ajustado fim de curso posição 89 PULSO, realizado 5 manobras de abertura e fechamento da seccionadora e verificado correta sinalização do contato 89 PULSO em todas as manobras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.83 | 1.25
202316330 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202340 | 02/10/2023 17:26:52 | Verificar y Solucionar disparo del disjuntor 3.4 del UMCC (B1 de agua pura) estando la unidad en el sistema. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202340 | 202340 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção e ensaios na gaveta 3.4 do UMCC não encontrado nenhuma anormalidade, medições: resistência de contato; L1/L2/L3= 0,08/0,09/0,10Ω, resistência de isolação (500V/1min); entre fases 22000MΩ, fases para massa; A/B/C=8400/10500/9700MΩ, temperatura 28,8°C, umidade 74%, Verificado resistência de isolação do motor 1 do PWB= 37kΩ(valor mínimo admitido 5MΩ), emitido SSA 202316381 para MMU providenciar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.5
202316394 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202340 | 04/10/2023 05:45:46 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "PROBL SUPERV RASTRE LLAVE DE BLOQUEO PY" de forma intermitente no SCADA e no painel QCI-02. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202340 | 202340 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado en el histórico de eventos del panel indicando avería en la llave de bloqueo del lado PY, sustituido direccionador referente a la llave de bloqueo, realizados ensayos funcionales con resultados esperados y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.5
202316729 | STE | 202316385 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202341 | 10/10/2023 16:48:54 | Solicitamos desconexion del motor 2 caso necesario, actividad prevista para el día 11/10/2023 en el periodo de la mañana | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202341 | 202342 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a mmu para substituição do motor 2 da bomba de água pura, com desconexão e conexão do motor novo. Substituído terminais de conexão dos cabos. Dados de ensaios: Res. isolação 50Vcc/1min: 60GOhm; Temp/UR: 28,5ºC/60%; Resistência ôhmica das bobinas AB/BC/CA: 41,17/41,16/41,11mOhm; Tensão/corrente medidos: 460,1/460,2/461,2Vca/ 104,3/103,9/104,1A; Dados do Motor: Pot: 125CV; FS:1,25; IN:135A; V:460; FP:0,88. Reajustado relé térmico no painel PWX, conforme OA.0249.R00: Ajuste: FS x IN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 13 | 1
202316505 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202341 | 11/10/2023 05:33:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, durante transferência do serviço auxiliar, ocorreu o disparo do disjuntor D1 no painel PWX, alimentação da bomba 2. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202341 | 202341 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado circuito del disyuntor D1 en el PWX-12 y la caja de conexión del motor, midiendo los siguientes valores: Resistencia de aislamiento del motor 7500 Mohm %RH = 57.6 T = 31,6°C Ducter: A: 34,95 mOhms. B: 35,53 mOhms. C: 35,83 mOhms. Realizado ensayo de comando y medido corriente y tensión: Ia = 103.5A/Ib = 104.5 A/ Ic =107.1A/ In = 137 A Vab = 453,4 V / Vbc =454,6V / Vca = 456,6V Motor dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202316779 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202341 | 11/10/2023 14:23:54 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AGUA PURA PWB TENSION 125VCC". | OUO5 | MEG1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202341 | 202342 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado conexion en un mismo terminal en el punto A2 del relé pós. 88PW1X1A donde se interrumpía la costura de la tensión negativa. Normalizada la conexión confirmado posterior rearme de alarma "AGUA PURA PWB TENSION 125VCC". Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.5 | 0.33
202316800 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202341 | 13/10/2023 11:07:51 | Verificar/solucionar: alarme "U01 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", accionamiento intermitente. Verificado en el local instrumento 63PW3-1 esta variando los valores de presion diferencial del filtro mecanico de -2,9 a 1,0 . y led LD1 encendido de forma intermitente. | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | 202342 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido indicador digital presys DMY-2036 light, posición 63PW3-1, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711606. Realizado parametrizacion conforme OA.0249 y ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador CA-1 9,5 Bar; Diferencial: 0,1 Bar; Corriente transductor de entrada 11,53 mA; Corriente de salida 11,50 mA. Emitido SSA 202316888 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.33 | 0.17
202317566 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202343 | 28/10/2023 18:15:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante a partida da unidade acionou alarme de "GENERADOR MOV INDEBIDO UN APLICACION PERM FRENOS", sem rearme. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202343 | 202426 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Constatada bobina abierta del instrumento 39C Creep detector, reparado por laboratorio mediante SSA202409145, al instalar fueron realizados ensayos funcionales durante giro mecánico con correcto funcionamiento y señalización. Resistencia de bobina medida 36 Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.84
202319233 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202347 | 25/11/2023 14:02:19 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "CORTOCIRC ANILLOS COLECT POS" EN EL EC-07, OCASIONANDO LA ACTUACION DEL BLOQUEO 86E. | OUO5 | MEG1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202347 | 202348 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Substituído conjunto de anéis coletores por outro idêntico retirado do almox, cód: 522619 e 100% das escovas. Trabalho realizado em conjunto c/ MMU1 e MMU2. Realizado ensaios de resistência de isolamento nos anéis, barras e rotor, escalonamento, medição de força de molas e comprimento das escovas. Inspecionado pólos sem encontrar anormalidades. Medido resistência ohmica do rotor 86,0 mOhm Temp. 29ºC, URA 73%. Relatório em anexo. Devolução do anel avariado com ID-REMESSA-192 emitido pela SMIT. | Dentro do Prazo |  |  | 13 | 108.75 | 5.5
202319237 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202347 | 25/11/2023 20:04:18 | ATERRAR CTG PARA VERIFICAR CORTOCIRCUITO EM RECINTO DE ANILLO COLECTOR. | OUO7 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202347 | 202348 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado o aterramento do CTG e desaterrado após a substituição do anel coletor da U07 (SSA202319233). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.83
202319478 | STE |  | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202348 | 30/11/2023 13:11:04 | Verificiar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL" en el SCADA de forma intermitente. Obs: Verificado en el cuadro QCI-07 la alarma "AVERIA MONITOR ACCIONADOR MANUAL BR ". | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202348 | 202349 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido accionador puerta BR con defecto por uno de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202319534 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202348 | 01/12/2023 09:14:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora STE fase "T" no acepta comando de cierre. | OUO3 | MEG1 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202348 | 202527 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado bobina de acoplamiento con falla interna, realizado sustitución por otro de iguales características proveído por IEQ1, cód de alm. 143650, posterior a la sustitución realizado ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento. Medido corriente de la bobina 0,13A coherente con la corriente nominal. Emitido SSA 202510344 a IMA0 para verificación de posible reparo del componente saliente. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 20 | 0.83
202319890 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202350 | 11/12/2023 03:07:14 | Mola do disjuntor 52.1 indica descarregada estando o respectivo disjuntor fechado. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido disyuntor 52-1 por otro de las mismas características retirado del depósito. El disyuntor instalado fue comisionado y ensayado conforme SSA 202310933. El disyuntor retirado del panel UMCC-10 se encontraba con el mecanismo indicador de resortes cargados quebrado por lo que la pieza con defecto fue sustuída. Posterior a los ensayos de abertura y cierre, el disyuntor fue devuelto a almacenes. El archivo de configuración y el informe en pdf del disyuntor instalado se encuentran en anexo. | Dentro do Prazo | GIO | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.33 | 11 | 0.5
202320737 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202352 | 28/12/2023 06:03:27 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme do alarme "AGUA PURA PWB TENSION 125VCC". | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202352 | 202528 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificado circuito implicado sin encontrar anormalidades. Por ende, dejado jumper entre el punto 4 del disyuntor 8A y el punto A2 del 27AX para garantizar el correcto funcionamiento. Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 1
202320773 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202352 | 28/12/2023 16:43:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionaram os alarmes "AGUA_PURA PWB ALIMENTACION 24 VCC (CONDUCTIVIDAD) falla". Obs: verificado no local que os instrumentos 16CM21 e 16CM31 indicam "BOUT". | OUO5 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202352 | 202352 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, constatada falha intermitente da fonte de alimentação posição 8U5. Realizada substituição da mesma por nova retirada do almoxarifado. Realizado ensaios tensão entrada/saída 131,2/24,02 Vcc, indicações instumentos 16CMI2/16CMI3/16CM21/16CM31 1,823/1,822/1,83/1,84 uS/m, observando rearme das falhas e funcionamento normal. Emitida SSA 202320799 para IMA0 fazer gestão do reparo da fonte 8U5. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202400039 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202401 | 02/01/2024 12:42:14 | Verificar e solucionar alarme de "TOMADA_DAGUA MOTOR 1 E 2 TENSÃO CA FALHA" no SCADA, sem aceitar rearme. Verificado no painel CTM-14 o relé KAC com leds apagados e fusíveis queimados. | OUO6 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202401 | 202402 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 2024/01: Fusibles de las posiciones F37 y F38 quemados. Retirado relé KAC que presenta signos de falla interna e inhibida la alarma de falla Vca para posibilitar reposición del sistema hidráulico. Emitida SSA 202400046 para ser reparado por ILA2 2024/02: El relé fue descartado por ILA2. Fue retirado un relé KAC y los fusibles del panel CTM-07 (el cual está siendo sustituido por un panel nuevo) y fueron colocados en el CTM-14. Con esto fue normalizado el panel y rearmada la falla. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.07 | 0.9
202400165 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202401 | 04/01/2024 16:15:53 | Verificar y solucionar instrumento 63QF-"LO" inoperante. Verificado disyuntor de alimentación en condiciones normales de operación. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202401 | 202401 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído indicador digital posição 63QF-LO por novo retirado do almoxarifado (código 704722). Realizado parametrização conforme OA.0266-R00 e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202400205 para IMA0 fazer gestão do reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9.75 | 0.75
202400307 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202402 | 08/01/2024 11:13:04 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD4 DEFEITO MECANICO" no SCADA, sem rearme. Operador no local constatou a queima do fusível FU22. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado reaperto e inspeção no circuito elétrico referente a solenoide SD4. Medido resistência da bobina da solenoide, 504 omhs. Substituído Fusível FU22 de 2A por outro igual retirado na assessoria e normalizado circuito. Rearmado alarme e deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.08
202400561 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202402 | 12/01/2024 02:03:38 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "AGUA_PURA NITROGENO PRESION BAJA" no SCADA. Operador foi ao local e não encontrou anormalidade no 63PW5 (manômetro digital do tanque), caracterizando falha no equipamento 63PW5-1 (PWB). Imagem e vídeo em anexo. | OUO5 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Contatadas variações nas indicações dos dois canais do indicador 63PW5-1, ambas sem relação com os sinais provenientes dos transdutores. Substituído instrumento por outro idêntico retirado do PWB-07 que encontrava-se em manutenção 3S. Emitida SSA 202400583 para instalação de novo indicador na U07. Emitida SSA 202400590 para IMA0 gestionar reparo do indicador defeituoso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202402452 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 14/02/2024 03:24:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o indicador digital PRESYS posição 63PW5-1 indica leituras inválidas no display. Observação: Acionou alarme de limite inferior no SCADA. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202407 | 202407 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído indicador digital Presys DMY-2036, 2 canais, posição 63PW5-1 referente a pressão do nitrogênio do sistema e do cilindro, por outro retirado do almoxarifado, código 711606. Parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249 e ensaiado conforme anexo. Emitido SSA's 202402478 e 202402502 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais de operação. Medição deixada: Sistema (CA-1) 0,052bar; Scada 0,050bar; Entrada 4,88mA; Saída 4,85mA. Cilindro (CA-2) 96,9bar; Entrada 9,2mA | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4 | 1
202402575 | STE | 202402571 | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202407 | 16/02/2024 07:27:20 | Solicitamos apoio para a inibição do trip e da transferência de bombas por baixo fluxo para solução de vazamento na tomada de pressão do instrumento 80SWI, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202407 | 202408 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión de los relés 80SWIX1 y 80SWIX2 para inhibir transferencia y trip por flujo bajo de agua en el estator, conforme solicitado por MMU1. Posterior a la finalización de los trabajos, los relés fueron normalizados y dejados en condiciones normales de operación. Flujo de agua indicado por el intrumento 80SWI-1 pos-normalización: 46,1 l/s. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.25
202403062 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202408 | 23/02/2024 03:31:08 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "AL3 corto-circuito RTD" no instrumento 38LQ. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202408 | 202408 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | El indicador se encontraba con defecto, fue cambiado por otro de las mismas características retirado de almacén, código de stock: 711374. Parametrizado conforme archivos de configuración de la OA.0262-R01 y ensayado en bancada (anexo). Valores dejados: Indicador 38LQ: 56,3 °C, Reserva: 56,9°C. SCADA: 54,7°C, Reserva: 53,6°C. Los RTDs del indicador y SCADA son diferentes, ambos cuentan con su reserva que va al sistema SOMA. Emitida SSA 202403113 para que IMA0 gestione el reparo del indicador | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202403433 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202409 | 28/02/2024 21:37:59 | Verificar disparo del interruptor 01.2 alimentacion del "Moto ventilador 1 y 2 del anillo colector". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202409 | 202409 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado medición de resistencia de aislación al motoventilador 1 (500Vcc/1min) dando 50 [kOhms], inspeccionada caja de pasaje del motoventilador 1 encontrando un cable con conductor expuesto, reparada aislación de dicho cable y medida resistencia de aislación (500Vcc/1min) con resultado de 670 [MOhms]. Corrientes medidas R/S/T= 1.7/1.7/1.7 [A]. Corriente nominal motoventilador 1= 2.9 [A]. Tension medida RS/ST/TR= 461/460/461 [V]. IB megger 3821. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.33
202403441 | STE | 202403436 | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202409 | 29/02/2024 07:12:00 | SOLICITAMOS APOIO NO ISOLAMENTO MECANICO DO MACACO DE FREIO Nº08, ATRAVÉS DO JUMPER ELETRICO DO MESMO, EM FUNÇÃO DE SEU EMPERRAMENTO CONFORME INFORMADO NA SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202409 | 202509 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para desmontar y posteriormente montar chapa de soporte de los fin de curso del cilindro de freno N°8 conforme SSA 202419233. Fue retirado Jumper en regla de bornes de la caja de conexión JB-08 dejando en condiciones normales de operación. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización luego del remontaje. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.5
202403483 | STE |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202409 | 29/02/2024 14:52:07 | Verificar motivo por el cual durante el proceso de partida de la unidad, ocurrió el disparo del interruptor 1.3 del UMCC-11, que alimenta la motobomba 1 del PAP-11. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202409 | 202411 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituidos componentes internos de la gaveta 1.3 que se encontraban averiados conforme SSA derivada 202403865. Posterior a los trabajos de mantenimiento, se realizaron ensayos funcionales según consta en SSA derivada con resultados normales. La gaveta 1.3 fue instalada en el nicho 1.3 de UMCC-11 quedando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.25
202403669 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202410 | 05/03/2024 16:09:14 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ao partir a bomba 1 atua alarme de falha supervisão grande vazamento. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202410 | 202410 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, constatando relé auxiliar posição 88PW1X1A inoperante. Realizado substituição do mesmo por novo retirado do almoxarifado (código 710325), ajustado em 1 segundo conforme Ordem de Ajuste OA.0249-R00 vigente, normalizando o funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 1.33
202403825 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202410 | 07/03/2024 14:35:32 | Verificar o motivo pelo qual o valor do nivel de aceite do mancal guia superior 71UL-1 subiu de 62 mm para 85 mm e voltou a normalizar logo em seguida. (Nivel de trip 80 mm temporizado 60s) | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado inspeção, reaperto no circuito de medição e substituição do indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT posição 71UL-1 referente ao nível de óleo no mancal guia superior, por outro retirado do almoxarifado. Parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0188-R01 e ensaiado conforme anexo. Emitido SSA 202403962 para IMA0 para gestionar reparo do indicador Presys. Deixado em condições normais de operação. Medição deixada: Indicador 63,20mm; Entrada 14,14mA; Saída 14,15mA; SCADA 63,02mm. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1
202404906 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202412 | 24/03/2024 15:20:23 | Verificar/Solucionar discrepancia de nivel en el instrumento 71TL1: 30 mm; Visor del Cojinete 61 mm. Temp: 35°C. | OUO6 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202412 | 202414 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituída sonda de nível de óleo posição 71TH referente ao instrumento 71TL do mancal combinado por outra retirada do almoxarifado: Sonda Siemens modelo Sitrans LC500 NS PBD/C4132370, conforme mencionado na SSA 202320374. Parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0188-R01 e ensaiado conforme ensaios em anexo. Deixado em condições normais de operação. Dados deixados: visor no mancal 59mm; indicador digital 71TL 58,3mm; Scada 57,67mm; corrente de entrada 8,66mA e corrente de saída 8,60mA. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 5.5 | 10 | 2.67
202405085 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202413 | 31/03/2024 11:25:39 | Verificar/solucionar falla del indicador digital 63PW5-1, instrumento con mensaje BREAK. | OUO6 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202413 | 202414 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró el canal 2 del instrumento con mensaje BREAK, el defecto se encontraba en el conector del transductor 63PW6 , el mismo estaba con falso contacto. Fue cambiado por otro retirado de almacenes. Luego de la sustitución el instrumento quedó con una medición de 144,1 mbar (que corresponde al cilindro de nitrógeno). | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 5.25 | 2.5
202406202 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202416 | 18/04/2024 04:52:53 | Verificar y solucionar defecto en el instrumento 63PW5-1 (Presion nitrogeno sistema y cilindro). | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202416 | 202416 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado indicador 63PW5-1 apresentando oscilações na indicação de ambos canais e atuação de seus contatos sem que houvesse variação no sinal de mA no circuito de medição. Substituído indicador por por outro idêntico retirado do almoxarifado e previamente parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. Ensaios anexos. Deixado: CA-1: 0,062bar/5,04mA; CA-2:137,8bar/11,39mA. Indicação PI: 0,061bar. Emitida SSA 202406235 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 2
202407807 | STE | 202407805 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202420 | 17/05/2024 16:37:42 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA/JUMPER DO CILINDRO DE FREIO Nº24 QUE ENCONTRA-SE EMPERRADO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202420 | 202540 | 0 | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | No se realizó ninguna acción debido al desmontaje de los fines de curso de las zapatas de freno, que fueron sustituidos por sensores inductivos conforme SSA: 202512950. Fueron realizados ensayos de aplicación/desaplicación con resultados esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.17 | 1.16
202407822 | STE |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202420 | 18/05/2024 20:02:30 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "AUX_UNIDAD TM-06 DEVANADO TEMPERATURA ALTA", com rearme. Enviado Operador ao local e verificado oscilações bruscas nos valores digitais do indicador PRESYS. Vídeo em anexo. | OUO5 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202420 | 202421 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital por outro de mesmas características código(711605). Realizado parametrização conforme OA.0560-R00. Ensaios em anexo. deixado em condições normais de operação. Emitida SSA 202407838 para IMA0 gestionar reparo. Medições: RTD=121,9/121,5/2,3 ohm : 50,0 ºC, indicador = 50,4 ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 1.33
202408213 | STE | 202408205 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202421 | 24/05/2024 14:46:42 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº16 EM APOIO A SSA MATRIZ 202408205. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202421 | 202523 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Fins de curso foram retirados e substituídos pelo novo sistema com sensores indutivos e painel PSDF-05 com SSA:202506770 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.58
202408237 | STE | 202408226 | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.002-8 | 202421 | 24/05/2024 16:51:48 | Solicitamos apoyo para verificación de trip por paleta desconjugada. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202421 | 202422 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2, constatando perdida de agua en la tubulación ocasionando la actuación del micro switch de la paleta desconjugada numero 15, posterior a la reparación de perdida de agua por parte de MMU2, se procedió a secar el micro switch y realizado ensayos de actuación del mismo constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202408260 | STE |  | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.070-0 | 202421 | 26/05/2024 10:41:42 | Apoio para MMU1 (AT 202404522) na regulagem do fim de curso da válvula 20WI. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202421 | 202422 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Prestado apoio a MMU1 para ajuste do fim de curso de fechamento da válvula 20WI. Realizado ensaio de abertura manual elétrica e fechamento em automático com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.67 | 0.5
202408408 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202422 | 28/05/2024 13:26:15 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor D1, alimentacion de la bomba 02. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202422 | 202423 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído disjuntor posição D1 do PWX devido não rearme. Disjuntor tripolar fabricante Terasaki, modelo TL-225E, IN 150A, Imag 1650A. Relatório de ensaios em anexo. Realizado inspeção no circuito de força e ensaio de isolação do motor da bomba 2, 500Vcc/1min: 4600 Mega Ohm. Não foi possível realizar medições de tensão e corrente do motor após substituição do disjuntor devido à condição operativa da Unidade Geradora. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 1.5
202408622 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202423 | 03/06/2024 16:10:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre señalizacion intermitente de abertura y cierre del solenoide BB quitando listo para operar de la Unidad | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituido bloque temporizador del relé RCL del panel PA por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo de aplicación/desaplicación de la electroválvula BB verificándose la correcta indicación en SDSC. Emitida SDS-15188 para aplicar módulo temporizador código 714520 como substituto ao item 51 da LMR.AB.0211. Emitida SSA 202408700 p/ IEQ1 dispor no almoxarifado a base e o relê aplicados em conjunto com o módulo temporizador. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.5 | 2 | 0.5
202408651 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202423 | 04/06/2024 07:51:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE INDICACION DE ZAPATA NUMERO 13 APLICADA.OBS : 33BK9X APLICADA. | OUO5 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202423 | 202423 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso tipo 2 de la zapata 13 del sistema de frenado por encontrarse con defecto. Resistencia ôhmica medida: 0,1 Ohm. Realizado ensayos de aplicacion y desaplicacion de frenos con correcta señalizacion en el ULP-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.5
202408754 | STE |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202423 | 04/06/2024 19:05:05 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual disjuntor do motor DJ1 disparou ao partir novamente depois da liberação de águas equilibradas. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202423 | 202423 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado inspeção, reaperto, medido resistência entre bobinas 190/190/190 mohms e ensaio de resistência de isolamento do motor M1: 192 Mohms, aplicado 500v/1min, temperatura 22ºC e umidade 82%. Normalizado, partido e colocado em carga o motor com apoio da operação apresentando funcionamento normal. Medições, Tensão: RS 443V, RT 444V, ST 445V, Corrente R 83A, S 88A, T 90A. Dados de placa VN 440V IN 152A. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 1
202408756 | STE |  | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.001-0 | 202423 | 04/06/2024 19:47:17 | Verificar o motivo da atuação do alarme de sobrecarga no PWX durante a partida da unidade geradora para ensaio do DAT. | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO SOUZA PEREIRA | 202423 | 202423 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado conductor de salida del relé térmico a un borne de salida del panel, fase S, con sobrecalentamiento, sustituidos los conductores de las 3 fases y realizado monitoreamiento de corriente y temperatura durante 40 minutos con resistencia de calentamiento de panel encendido sin encontrar anormalidades. Mediciones realizadas: Corriente R/S/T= 104.6/110.4/108.5 A, Tensión RS/ST/RT= 447/448/449 V, Temperatura Encontrada/Dejada= 104/45 °C, foto termográfica encontrada/dejada en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.33 | 0.67
202408862 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202423 | 06/06/2024 10:40:34 | Verificar y solucionar el motivo de la alarma " GERADOR MANC ESC AGUA O OLEO", sin rearme. | OUO6 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202423 | 202423 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído cartão eletrônico FTC 270, fabr. Endress&Hauser, cód. almox. 102199 de supervisão de água no óleo do mancal combinado, normalizando atuação do alarme. Ajuste do dial do cartão: 7,0. Medições: saída da fonte PSU01: 22c/26c: 15,015Vcc e 6c/26c: -15,005Vcc. Sinal de resposta da sonda 39TW: 12a/14c: 1,970Vcc; 12a/12c: -13,023Vcc; 12c/14c: 15,002Vcc. Emitida SSA 202408888 para IMA0 gestionar reparo dos cartões eletrônicos com defeito, um retirado do painel e outro retirado do almoxarifado | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.83
202409020 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202424 | 10/06/2024 11:38:35 | Durante inspeção semanal encontrado porta escova inferior 1 do pino 16 deslocado de sua posição correta. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Substituído porta escova e suporte inferior 1 do pino 16. Ajustadas as posições dos suportes inferior 2 do pino 20 e superior 2 do pino 2. Substituídas as 3 escovas. Comprimento das escovas deixado P16I1/P20I2/P02S2= 60,2/60,3/60,4mm; Força das molas P16I1/P20I2/P02S2=1750/1840/1900gf. Parafusos apertados com torque de 8N.m. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5.25 | 1
202409654 | STE |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202425 | 20/06/2024 10:07:31 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TURBINA CGI ACEITE NIVEL MUY ALTO", ocasionando la actuacion del bloqueo 86N. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202425 | 202426 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrada sonda de nivel con falla (led rojo encendido de forma intermitente). Se procedió a la sustitución del mismo por otro de las mismas características retirado del depósito. El sensor fue parametrizado conforme procedimientos padronizados y ensayado verificándose su correcto funcionamiento. Valores medidos y leídos posterior a la sustitución: Niv. mec.= 302mm; 71L-1=302,6mm; 71L-2=302,6mm; Entrada=13,26mA; ULP=79%; SCADA=302,66mm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1.33
202410164 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202426 | 30/06/2024 14:10:58 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "AGUA_PURA PWB ANUNCIADOR NC FALLA PWB-03 27CX1" sin rearme. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído cartão do anunciador posição 30XB3 por novo retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais constatando funcionamento normal. Emitida SSA 202410213 para IMA0 fazer gestão do reparo do material. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202410183 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 01/07/2024 09:33:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao abrir a porta do painel PWB-03 atuou "U03 AGUA_PURA CONDUCTIVIDAD MUY ALTA" . | OUO5 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção durante execução da AT 202405592, emtida para SSA 202410164. Removido plug de conexão do instrumento posição 16CM2, realizado reaperto e reinstalado plug. Realizadas manobras de abertura e fechamento da porta interna articulada onde ficam instalados os relés, sem reincidência da falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 1
202410181 | STE |  | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202427 | 01/07/2024 10:07:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não sinalizou "TRAVA HIDRÁULICA APLICADA" do regulador de velocidade durante processo de parada automática da unidade geradora. | OUO5 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado reaprieto de las conexiones eléctricas, lubrificado del fin de curso referente a traba hidráulica aplicada, realizados ensayos reales de aplicación/desaplicación con resultados esperados (contactos 161-163: 0.25 Ohms), verificada correcta señalización en el SCADA. Dejado en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.17
202410198 | STE | 202410193 | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202427 | 01/07/2024 10:51:44 | Solicitamos apoio para isolação dos macacos de freio Nº 26 e 30. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202427 | 202439 | 0 | 1 | RONALDO PIMENTEL | Retirados arranjos dos macacos de freio n°26 e 30, os quais foram instalados anteriormente para condicionar partida e parada da Unidade Geradora. Realizado manobras de aplicação e dasaplicação do freio por OPUO e observado funcionamento normal das sinalizações do freio. | Dentro do Prazo |  |  | 4.75 | 7.25 | 1.5
202410397 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202427 | 03/07/2024 14:17:00 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de la alarma en el QCI "EST.6 LAÇO 1". Conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado acompanhamento em campo na tarde do dia 03.07.2024 e online através da aplicação Visualização de dados do PI System dias 04/07 (dia completo) e 05/07 (até 11:30), não observando reincidência da falha durante período de observação. A condição de falha presente é essencial para pesquisa e levantamento das causas da mesma. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 1
202410483 | STE |  | A002G003 | QUADRO QTM-03 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.002-1 | 202427 | 04/07/2024 11:49:15 | Verificar motivo pelo qual há sinal de trip, comandando abertura do disjuntor 52.18 do QP.02. | OUO1 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado inspeccion y ensayo del rele de bloqueo pos. 86 y del fin de curso pos. 89 en el panel QTM-03 y no fue encontrado ninguna anormalidad. Resistencia ohmica medida: Rele 86 contactos 10-10C/1-1C = 0,1/0,1 ohm; Fin de curso pos. 89 pulso contactos 5-6/7-8= 1,2/0,8 ohm. Efectuado ensayo funcional del disjuntor 52.18 do QP.02 en conjunto con MEG-2 y constatado correcta abertura y cierre del disyuntor. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.67
202410845 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202428 | 09/07/2024 16:43:03 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la bomba 1 del sistema no acepta comando de partida automático ni manual. | OUO5 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção, detectado relé temporizado posição 43PW2X1 inoperante. Realizado substituição por novo retirado do almoxarifado ajustado em 1,5s conforme ordem de ajuste OA.0249-R00 e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Durante atendimento encontrado gaveta posição 3.4 do UMCC-15 com defeito, que será solucionado com SSA 202410859. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 1
202410847 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202428 | 09/07/2024 17:29:50 | Retirar gaveta 9.8 (Reserva Bomba 1 agua pura) del tablero UMCC-10 para instalarlo en la posición 3.4 ( Bomba 1 agua pura ) del tablero UMCC-15. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202428 | 202428 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | 1: Realizado a substituição da gaveta pos 3.4 do UMCC-15 pela gaveta reserva pos 9.8 do UMCC-10. 2: A gaveta reserva (pos. 9.8) que estava instalada no UMCC-15 gaveta pos.3,4 foi reinstalado no seu cubículo de origem (gaveta reserva pos 9.8 UMCC-10) após reparo e normalização da gaveta original do UMCC-15 (SSA 202410859). Painel deixado em condições normais de uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.33 | 0.83
202411320 | STE | 202411262 | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202429 | 18/07/2024 08:35:50 | Efetuar a conexão dos pontos de medição para oscilografia das grandezas elétricas e hidráulicas do regulador de velocidade conforme anexo. | MEL2 | MEG1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202429 | 202451 | 0 | 1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MEL2 com desconexão dos cabos de instrumentos nos bornes 1-2 (EBN), 5-6 (EBS), 11-12 (EA), 104-105 (ECN) e 108-109 (ECS), no painel GTB1, normalizando os circuitos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5 | 3.75
202411348 | STE | 202411267 | B013B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.006-4 | 202429 | 18/07/2024 14:44:38 | Solicitamos apoio para a alimentação da bomba de transferência de óleo dos mancais de modo a possibilitar a drenagem de 25000L do mancal combinado. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202429 | 202430 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se realizó la conexión provisoria de la bomba de transferencia de aceite de los cojinetes, la misma fue conectada por la alimentación de la bomba de drenaje 2. Mediciones: IN: 9,1[A]; Ia: 5,8 [A]; Ib= 5,8 [A]; Ic= 5,9[A]; Vab= 455 [V]; Vbc: 454[V]; Vca: 455[V]. Después de que mecánica dejó de utilizar la bomba, se volvió a conectar la bomba en su lugar correspondiente, dejando de esta manera todo normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.83 | 0.5
202411411 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202429 | 20/07/2024 01:01:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata nº 21 permaneceu aplicada durante processo de parada da unidade. Obs: efetuado tentativas conforme procedimentos operacionais sem sucesso. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202429 | 202430 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Constatado en el local que la zapata estaba desaplicada, se procedió a la sustitución del micro tipo 2 por uno nuevo con las mismas características, se procedió también a la sustitución del micro tipo 9 de la misma zapata debido a que el pino de la misma se encontraba quebrado, se efectuaron ensayos de aplicación/desaplicación de zapatas de freno con resultados satisfactorios, se libero maquina para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202411480 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202430 | 23/07/2024 10:27:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante preparação de partida, estando selecionado circuito 1, não houve sinalização de freios aplicados no SCADA e no ULP. Verificado indicação de sapatas aplicadas mas relé 33BK9X não esta atracando. Observação: Circuito 2 de freio está indisponível, conforme SSA 202411484. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202430 | 202513 | 0 | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, encontrado circuito 2 normalizado conforme baixa da SSA 202411484 da MMU1 com data de 29/07/2024. Encontrado circuito 1 valor elevado de resistência ôhmica, em torno de 80 ohms. Realizada inspeção, ajuste e limpeza dos finais de cursos tipo 9 dos macacos 29 e 03, e ensaios em conjunto com a operação, observando funcionamento normal. Valor final de resistência ôhmica do circuito 1 = 6,7 ohms. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 6 | 11 | 3
202411872 | STE | 202411865 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202431 | 29/07/2024 15:37:11 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO DE CONTATOS ELÉTRICOS 63BK3 DO CIRCUITO 1 DE FREIOS EM FUNÇÃO DA ATUAÇÃO INDEVIDA (6,8 BAR) DE PRESSÃO BAIXA DO SISTEMA DE FRENAGEM, IMPEDINDO A PARTIDA DA UNIDADE GERADORA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202431 | 202431 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue prestado apoyo a MMU1 para la sustitución del manómetro. Se procedió a la desconexión del manómetro con defecto y luego se conectó uno de las mismas características, que fue colocado por MMU1. La resistencia de contacto del manómetro que fue colocado es de 0,9 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.17 | 0.75
202412061 | STE |  | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202431 | 31/07/2024 23:42:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 1.7 no UMCC-09, alimentação da válvula de aeração V2. Verificado no local válvula aberta com unidade parada, e realizado o fechamento de forma manual. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202431 | 202431 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró defecto en el motor de la válvula de aireación V2. El mismo se encuentra con defecto en el bobinado, resistencia medida entre fases del motor: Fases R-S: 38,9 OMHS; Fases S-T: 99,0 OMHS; Fases R-T: 66,3 OMHS. Fue emitida una SSA 202412088 para MMU2. El motor ya se encuentra desconectado. La conexión del nuevo motor será realizado con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.33 | 0.5
202412099 | STE | 202412087 | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202431 | 01/08/2024 11:38:37 | SOLICITAMOS APOIO PARA A ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DOS MANCAIS DE MODO A POSSIBILITAR A DRENAGEM DE 25.000L DO MANCAL COMBINADO E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38T3 DA SAPATA ESCORA Nº01 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202431 | 202432 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se realizó la conexión provisoria de la bomba de transferencia de aceite de los cojinetes, la misma fue conectada por la alimentación de la bomba de drenaje 2. Mediciones: IN: 8,8 [A]; Ia: 7,0 [A]; Ib= 6,8 [A]; Ic= 7,1 [A]; Vab= 453 [V]; Vbc: 453[V]; Vca: 455[V]. Después de que mecánica dejó de utilizar la bomba, se volvió a conectar la bomba en su lugar correspondiente, dejando de esta manera todo normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.92 | 0.42
202412299 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202432 | 05/08/2024 15:54:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante processo de partida da unidade geradora, durante tranferência de fonte do UMCC, ocorreu dispara do disjuntor PWS-1, no painel PWX-9A, ocasionando transferência da bomba 01 para bomba 02. | OUO5 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Inspecionada caixa de conexão do motor e realizados ensaios elétricos, não sendo encontrada anormalidade. Resistência de isolação 500VCC/1min: 3,7GΩ; 23,9ºC; URA:69%. Resistência ôhmica: AB/BC/CA: 29,64/29,61/26,66mΩ. Realizada transferência de bomba pela OPUO para medição de tensão e corrente: VAB/BC/CA: 452/451/452V. IA/B/C: 118,7/121,3/113,8A; IN:174A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.5
202412453 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202432 | 07/08/2024 15:32:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL INTERRUPTOR D1 EN EL PWX-02 (ALIMENTACIÓN B2 SISTEMA DE AGUA PURA), DURANTE PARTIDA PARA MEDICIONES DE VIBRACIÓN POR PARTE DE ILA1. | OUO1 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202432 | 202447 | 0 | 1 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição D1 por novo modelo, Fabricante Siemens, código almoxarifado 186252. Realizado ajustes conforme parecer descritos na SSA202413074 (derivada desta) e ensaiado previamente. Medições realizadas após substituição: Tensão; VAB/VBC/VCA= 455,7/457,7/456,5Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 117,4/113,9/115,8/136A. Documentação para atualizar desenho, LMR e Ordem de Ajuste já emitidos na execução da SSA 202416102(PWX U12). Em anexo ensaios do disjuntor e relatório de fotos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 24.5 | 2.75
202412634 | STE |  | B014A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.009-0 | 202432 | 11/08/2024 12:10:49 | Realizar inspeção e avaliação das condições das escovas e anel coletor. | OUO6 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202432 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Em função de problema no trafo de excitação inicial no Painel EC, realizado Inspeção no conjunto de anéis coletores sem encontrar anormalidades. Realizado ensaios de resistência de isolamento no anel coletor (completo, aneis,barramentos e polos), valor encontrado 500v/1min 46,0 MOhm Temp. 21ºC, URA 73%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202412615 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202433 | 12/08/2024 06:53:05 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "Probl Monitor detector térmico 14" de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado detector térmico do campo 14 com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado 704025 e ensaiado previamente. Observado condição normal no QCI após normalização do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202413191 | STE | 202413189 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202434 | 19/08/2024 16:40:11 | Solicitamos apoio para desconexão e conexão do instrumento 16CM2 e isolação do trip para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202434 | 202434 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão e reconexão do instrumento 16CM2. Realizado verificação em todo circuito e interligações elétricas, não observando anormalidades. Indicação 16CMI21 antes /depois = 1,42/1,48 micro Siemens. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 3.03 | 0.48
202413470 | STE |  | A019G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-15 50 HZ 1500 KVA | 0121.052-1 | 202434 | 24/08/2024 19:31:03 | Verificar e solucionar alarme "DEVANADO TEMPERATURA ALTA" com atuação de relé de bloqueio. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202434 | 202435 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, observando atuação indevida do alarme de alta temperatura do bobinado. Realizado inspeção e reaperto no circuito de medição dos RTD´s de temperatura do núcleo e do bobinado, não observando anormalidades. Deixado equipamento em observação, sem apresentar novas atuações. Ensaios valor ôhmico RTD´s bobinado pontos 1/2-1/3-2/3; 4/5-4/6-5/6; 7/8-7/9-8/9: 116,30-116,32-1,34; 115,46-115,57-1,40; 116,48-116,50-1,20 ohms. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202413776 | STE | 202413769 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202435 | 29/08/2024 07:33:14 | SOLCITAMOS APOIO NO ISOLAMENTO MECÂNICO DO CILINDRO DE FREIO Nº21, ATRAVÉS DO JUMPER DO MESMO, EM APOIO A SSA DERIVADA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202435 | 202443 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Posterior a la sustitución del cilindro nro 21, realizado retiro del jumper y normalizacion del circuito eléctrico del fin de curso tipo 9 referente al cilindro. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.59
202413777 | STE | 202413771 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202435 | 29/08/2024 07:33:30 | SOLCITAMOS APOIO NO ISOLAMENTO MECÂNICO DO CILINDRO DE FREIO Nº13, ATRAVÉS DO JUMPER DO MESMO, EM APOIO A SSA DERIVADA E APROVEITAMENTO DA AT 202407429 / SSA 202413769. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202435 | 202443 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Posterior a la sustitución del cilindro nro 13, realizado retiro del jumper y normalizacion del circuito eléctrico del fin de curso tipo 9 referente al cilindro. | Dentro do Prazo |  |  | 1.09 | 5.5 | 0.59
202413826 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202435 | 29/08/2024 14:25:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor PWS-1 referente a la bomba N°1 del sistema de agua pura. Evento ocurrido después de la transferencia de fuente del UMCC-9A. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | 202435 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção nas conexões elétricas do motor sem encontrar anormalidades. Medições realizadas; Megger (500V/1min) 4600MΩ , resistência de bobinas RS/ST/TR= 29,63/29,66/29,67mΩ , Corrente IR/IS/IT/IN= 114,3/117,6/113,0/174A, Tensão VRS/VST/VTR/VN= 445/439/445/440VCA. Deixado em condições normais de operação. Obs.: Emitido SSA 202413869 para IEQ1 solicitando PT sobre reincidência no disparo do disjuntor PWS1 na transferência de fonte do quadro UMCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202414071 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202436 | 03/09/2024 16:36:41 | Verificar o disparo do disjuntor do PVR durante manobra na válvula 03VM. | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202436 | 202437 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído motor com defeito por motor fornecido pela MAM1. Realizado ensaio de abertura e fechamento da Válvula 03VM com correto funcionamento e sinalização no ULP. Motor Fornecido por MAM1: Nominal do motor : 440Vca, 1,9A, 50HZ. Medição: 2,0/2,0/2,1A 462/464/464 Vca, resistência estatórica 18,0/18,0/18,0 OHM, 22,4ºC, RH% = 71,0 %. Megger(IB4190): Enrolamento x Massa = 2650 MegaOhm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1.17
202414812 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202437 | 14/09/2024 17:18:39 | Verificar disparo do disjuntor 2.4 do UMCC (fonte principal para a UPS) durante o processo de partida da unidade geradora. | OUO6 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202437 | 202438 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirada gav. 2.4, medida resistencia de los contactos del disyuntor, realizado test de actuacion/rearme del disyuntor, realizados ensayo de res. de aislacion en los polos del disyuntor, ensayo de res. de aislacion desde la salida de la gaveta 2.4 hasta el disyuntor de entrada al rectificador de la UPS, sin encontrar anormalidades, se procedio a energizar el trecho hasta el disyuntor de entrada de la UPS sin ninguna anormalidad, se libera equipo para operacion. Ver valores en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.33 | 0.33
202416195 | STE | 202416190 | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202441 | 08/10/2024 08:57:40 | Solicitamos apoio na desconexão do instrumento 63PW6 devido a um vazamento na conexão deste. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202441 | 202441 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se procedió a la desconexión del transductor 63PW6, luego de que MMU1 solucionó la pérdida se procedió a la conexión del mismo. Instrumento en condiciones normales. Valor leído antes de la desconexión 134,1 bar y después de la conexión 134,1 bar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202416397 | STE |  | B010G008 | TRANSFORMADOR 60 HZ SERVIÇO DA UNIDADE TAU-10 FASE C | 0141.028-8 | 202442 | 14/10/2024 02:20:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu acionamento do alarme "U10 AUX_UNIDADE TAU TEMPERATURA ALTA 1ª ETAPA", sem rearme. Observado no painel CTAU acionado o alarme de temperatura alta no enrolamento da FASE C. Obs.: A temperatura verificada nas 3 fases do TAU da unidade no momento do acionamento do alarme foi de 60°C. | OUO6 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202442 | 202508 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído Termistor de primeira etapa do enrolamento lado BR normalizado ponto 6 da régua do TAU e removido resistor provisório de 220 Ohms. Medido termistores de primeira etapa bornes(6-46) = 172 Ohms. confirmado rearme do alarme, deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.33 | 1
202416400 | STE |  | A006G007 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO DA UNIDADE TAU-06 FASE S | 0122.017-9 | 202442 | 14/10/2024 07:44:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu acionamento do alarme "U06 AUX_UNIDADE TAU TEMPERATURA ALTA 2ª ETAPA", sem aceitar rearme. Observado no painel CTAU acionado o alarme de temperatura alta no enrolamento da FASE S, unidade se encontra parada, temperatura abaixo do limite. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202442 | 202512 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido termistor encontrado con defecto por otro codigo almox 0514470 TERMISTOR POSIT 100 OHM BUR 170°C. Realizado ensayo funcional constatando correcta actuacion del termistor. Retirado resistor provisorio instalado en la 1ra etapa de esta SSA y dejado en condiciones normales de operacion. Realizado ensayo de alarma U06 AUX_UNIDADE TAU TEMPERATURA ALTA 2ª ETAPA con correcto actuacion y rearme en el sistema SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 10.5 | 1.75
202416710 | STE | 202416701 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202442 | 17/10/2024 16:24:12 | Prestar Apoyo para aterrar el CTG en las tres Fases de la UG-17, para permitir realizar ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia en los Aisladores H1. Una vez culminado los ensayos normalizar. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202442 | 202442 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | CTG puesto a tierra para realizar ensayos de factor de potencia y capacitancia, según lo solicitado. Normalizado después de realizar los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 1.17
202416998 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202443 | 23/10/2024 12:22:58 | Verificar accionamiento de la alarma "U18A AUX_UNIDADE DISJ 2-4 UPS ABERTO/EXTRA UMCC" | OUO6 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada retirada e inspección de la gaveta 2.4 del panel UMCC-18A sin encontrarse anormalidades visibles. Posteriormente, la alimentación fue normalizada con los siguientes valores de corriente de carga: Fase A/B/C = 5,2A/6,1A/5,4A. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 1.5 | 0.25
202417074 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202443 | 24/10/2024 08:49:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor 10.2, alimentação referente ao compressor 2 do CCAR. | OUO6 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada inspeção na gaveta 10.2; medido a resistência dos contatos do disjuntor (A/B/C:2,1/2,2/2,1Ω), ensaio de resistência de isolação. Megger (500V/1min) 2900 MΩ, e nas conexão elétrica do motor 2, sem encontrar anormalidade. Mediçôes: Motor: Megger (500V/1min) 3100MΩ, Temperatura: 29,2°c Umidade:70% Resistência de bobinas AB/AC/BC= 441/445/434mΩ, pressão:73bar In:29A Corrente: A /B/C= 24,5/25,4/24,7A. Tensão: AB/AC/BC 470/471/470Vca. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.5
202417298 | STE | 202417282 | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202444 | 29/10/2024 09:11:00 | Solicitamos apoio para verificação de atuação de defeito solenoide SD1, no painel CTM. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Durante inspeção, constatado que o plug da solenoide SD1 estava com mau contato, realizado reaperto e inspeção no circuito elétrico referente a solenoide SD1. Medida resistência da bobina do solenoide, 512 omhs. Rearmado alarme e deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202417520 | STE |  | A019C016 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-9A FASE S | 0125.031-0 | 202444 | 01/11/2024 16:52:03 | Verificar y Solucionar motivo por el cual se encuentra inválida la temperatura del TEP-9A Fase "S" en el SCADA y SDSC. | OUO5 | MEG1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202444 | 202445 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado inspeção no circuito e substituído terminal defeituoso do borne 41 do quadro CTE, normalizando indicação no Scada. Dados de ensaios elétricos: Realizado medição do RTD nos terminais 8/9/10 do painel de controle TEP S e no painel de passagem CTE 40/41/42: 2,20/115,44/115,44Ohm. Temperatura calculada: 34,38ºC. Indicação no Scada: 33,87ºC. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202417544 | STE | 202417535 | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.017-9 | 202445 | 04/11/2024 10:12:54 | Solicitamos apoio para verificação da atuação do FC3 (freio elétrico) e FCB (comporta totalmente fechada) com 8,5m. Prestar apoio para realização de ajuste de atuação, caso necessário. | MMU2 | MEG1 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU2 para verificación y ensayo del actuador de los finales de carrera FC3 y FCB. Durante la inspección visual de las piezas del mecanismo actuador, encontrado como posible causa de la actuación indebida de FCB el atascamiento del mecanismo actuador con el cable de conexión entre los puntos FCB.13 y FC3.13. Se procedió al acortamiento del mencionado cable (fotos en anexo). Realizado ensayo de abertura y cierre total de la compuerta verificándose el correcto funcioanamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 7.5 | 1
202417835 | STE |  | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202445 | 08/11/2024 07:08:22 | Solucionar llave local remoto quebrada. | OUO3 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituída manopla da chave seletora local/remoto posição S3. Testado por OPUO.DT com correto funcionamento e sinalização no SCADA (43QP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.67 | 0.58
202417851 | STE |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202445 | 08/11/2024 09:55:31 | Verificar eletroduto desacoplado no interior do gerador | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202445 | 202540 | 0 | 1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi verificado os eletrodutos no interior do gerador, observando que não era necessário substituí-los. Foram reparados com fitas de autofusão e fita isolante, conforme foto em anexo. A.T. Nº 202507790. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.44 | 6.7 | 1.3
202418300 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202446 | 15/11/2024 16:08:28 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "VALV AGUA BRUTA TENSION 460 VCA FALLA" sin rearme. Verificado en el local interruptor 8i en condiciones normales y válvula de agua bruta totalmente abierta. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202446 | 202447 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído rele de supervisão de tensão posição 27W1X Que se encontrava com defeito por outro de mesmas características, código: 0709247. Realizado ensaio do rele conforme OA.0249-R00 Valores ajustado: atuação: 403 Vca, rearme 413 Vca. Rearmado alarme no painel PWB e deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.77 | 1 | 1.1
202418794 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202448 | 26/11/2024 10:08:21 | Verificar accionamiento de la alarma " PROBLEMA U18 MONITOR DETECTOR TERMICO 05" si aceptar rearme. | OUO6 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | El problema encontrado en el panel QCI fue: PROBLEMA U18 MONITOR DETECTOR TERMICO 05 - ABIERTO. Se encontraba desoldado una de las conexiones del resistor correspondiente al detector térmico 05. Realizamos la soldadura de la conexión y con esto se normalizó del circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202418883 | STE | 202418809 | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202448 | 27/11/2024 14:27:06 | Dar apoyo verificando la señal de campo referente a "RV VALV SOLENOIDE BA PARTIDA" la misma se encuentra oscilando causando un error e invalidad de la variable digital 09A1EB048GTB1 en el SDSC vinculada a puntos calculados en la IHM. Se anexa información recolectada. | MEL1 | MEG1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202448 | 202449 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 27/11/2024: Se realizó un primer atendimiento para verificar el relé RCI, el mismo se encontraba con actuación intermitente debido a un defecto en el sensor de posición de partida de la válvula BA. 29/11/2024: Prestado apoyo a MMU2 para la substitución de la válvula BA. Fueron realizados ensayos de movimentación de la válvula aplicando tensión a la bobina de la válvula, con señalización correcta. Medidos contactos del relé RCI, estos se encontraban con baja resistencia de contacto aprox 0,2 ohms | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.33 | 1.33
202419044 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202448 | 29/11/2024 16:06:46 | Verificar disparo do disjuntor 2.4 do UMCC (fonte principal para a UPS) durante o processo de partida da unidade geradora. | OUO6 | MEG1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Anomalia ya relatada en las SSAs 202414812 y 202416998, ya fue emitida una SSA donde se solicita PT a IEQ1 respecto al ajuste de corriente del interuptor de la gaveta 2.4 (SSA 202417034). Realizada maniobra de rearme del disy. de la gaveta 2.4 del UMCC con el disy DJ.B (llegada al rectificador de la UPS) desligado, sin anormalidades, luego personal de SMME.DT procedio a normalizar la alimentacion del UPS con resultados satisfactorios. OBS: maniobra realizada con maquina en carga. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
202419294 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202449 | 05/12/2024 13:42:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu atuação do bloqueio 86N devido falha de alimentação no CTM-17. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202449 | 202450 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaios funcionais e ponto a ponto com MEL1, observando conexão e funcionamento normais. Megger cabo AU17-1005 cabos 1;2;3/Massa 1.020/613/637 Mega ohms (27,6ºC/71,38URA/IB1603. Realizada reorganização dos cabos de alimentação em triângulo na bandeja de cabos. Ensaios com ILA1, não observando interferências que possam ocasionar acionamento indevido de alarmes, comandos ou proteções durante acionamento dos motores. SSA´s relacionadas 202419420 IEQ1, 202419527 ILA1, 202419312 MEL | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28.25 | 1
202419405 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202449 | 08/12/2024 07:31:58 | Verificar actuacion de la alarma "TOMA_AGUA COMP SERV FECHAMENT_BLOQ_UNID" (compuerta a deriva). Obs.: Verificada actuacion de la alarma primera reposición unos segundos antes | OUO6 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | 08/12: Reemplazado rele pos. RKPR por otro de identico, realizado ensayo 1era, 2nda reposicion, deriva, personal se percato de sensibilizacion sin actuacion del rele (encendido LED) en la parada de los motores. 11/12: Realizado arreglo de cabos, agrupando los de fuerza en disp. triangular y separando los de control, con apoyo de ILA1 se oscilografo la tensiones inducidas en los reles RKPR, RKSV y CN con tensión máx. inducida de 14V en el rele RKPR. Emitida SSA 202419420 solicitando PT a IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.5 | 1.5
202419406 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202449 | 08/12/2024 07:58:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparo el interruptor D1 en el panel PWX-09 | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202449 | 202451 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido disyuntor D1 por otro de las sgtes características, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensayos realizados al motor: Aislación: 3720 MΩ T: 28,7°C HR: 68,40% IB Megger:3202 Resistencia de bobina RS/RT/ST: 45,93/45,93/45,39 mΩ, IB Ducter:4087 Tension RS/RT/ST: 444/446/447 V. Cte R/S/T: 114/122/116 A. Nominal: 136A Actualización de diseño, orden de ajuste y LMR ya fueron emitidos en la SSA: 202416102. En anexo ensayos al disyuntor y fotos de la instalación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 1
202419507 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202450 | 09/12/2024 15:29:24 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "DISJ 3-4 PWB BOMBA 1 DISP", com rearme, estando selecionada a bomba 2. Posteriormente, realizado teste de partida da bomba 1, disparando o disjuntor 3-4 do UMCC. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202450 | 202450 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, não detectando anormalidades. Realizado ensaios isolação motor 1.880 Mega ohms (27,2ºC/75%URA/IB1603), resistência ôhmica motor A/B;B/C;A/C 33,68/34,51/34,08 mohms, corrente A/B/C 101,5/105,5/102,2A, tensão AB/AC/BC 456/458/456V. Equipe da OPUO.DT realizou diversos acionamentos de partida e parada no motor, observando funcionamento normal. IN motor 172A, FS 1,15, relé térmico ajustado em 198A conforme OA.0554-R01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.83 | 0.83
202419953 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 00:14:22 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma AGUA_PURA RELE SOBREFRECUENCIA PWX actuado sin rearme. Verificada indicación de frecuencia normal en el tabletro conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202451 | 202451 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído relé posição 81 por novo retirado do almoxarifado, código 640913. Relé parametrizado de acordo com ordem de ajuste OA.0249-R00, ajustado em 63,8 Hz, ensaiado em bancada com funcionamento satisfatório. Emitida SSA 202419979 para IMA0 fazer gestão do reparo do material. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202420377 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202501 | 31/12/2024 11:58:23 | Verificar motivo por el cual al momento de realizar preparación de partida de la unidad, acciona la alarma "PREPARACION DE PARTIDA INCOMPLETA", debido a la falta de señalización de frenos aplicados. | OUO6 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202501 | 202501 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Realizado inspeção, encontrados circuitos 1 e 2 dos finais de curso tipo 9 com circuito aberto. Realizada pesquisa e encontrados finais de curso dos macacos 9 e 10 desajustados. Realizado ajustes e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Valores finais de resistência ôhmica dos circuitos 1/2= 1,6/1,4 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9.75 | 1.75
202500042 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202501 | 02/01/2025 15:21:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor PWS-1 referente a la bomba N°1 del sistema de agua pura. Evento ocurrido después de la transferencia de fuente del UMCC-9A. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202501 | 202502 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se realizó inspección en las conexiones eléctricas del motor y medición de resistencia de aislación del motor, sin encontrar anormalidades. Luego se normalizó el disyuntor y se transfirió la bomba. Mediciones: Resist. aislación [500 Vcc; 1 min]: 1,74 G Ω; temperatura: 30,7°C; humedad %.: 65,9 %. Tensión: Vab: 459 V; Vbc: 458 V; Vca: 459 V. Iab: 118,1; Ibc: 119,4 Ica: 117,7A; IN:174A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 0.83
202500045 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202501 | 02/01/2025 20:02:43 | Verificar accionamiento de la alarma "U08 AGUA PURA INDICADOR DIGITAL NC FALLA". Verificado en el local instrumento 63PW1-1 con mensaje "BREAK". | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido indicador digital posición 63PW1-1 (PRESIÓN AGUA PURA) fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código 711605 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta señalización de alarmas. Ensayos en anexo. Valores medidos: Bombas Paradas: Entrada = 4,44 mA ; Indicación 63PW1-1 = 0,5 bar Bomba Rodando: Entrada = 12,25 mA ; Indicación 63PW1-1 = 10,3 bar Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202500061 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.5
202500754 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202503 | 18/01/2025 18:14:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente alarme de "FALHA INDICADOR DIGITAL". Verificado no local intrumento 63PW1-1 com mensagem "BREAK". | OUO6 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202503 | 202504 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | El indicador 63PW1-1 se encontraba con mensaje intermitente de "BREAK" y en ocasiones el display apagaba, en ambos casos accionaba la banderola falla de indicadores digitales. Fue sustituido por otro retirado de almacenes y parametrizado conforme OA.0249-R00. Fueron ensayados los TRIP´s de presión baja y alta con resultados favorables. Luego de la sustitución: Bomba conectada: 63PW1-1: 9,9 Bar; SCADA: 9,96 Bar. Planilla de ensayos en anexo. Emitida SSA 202500782 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5 | 2.83
202501114 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202504 | 24/01/2025 11:04:01 | Verificar falta de señalizacion de resorte cargado en el interruptor 52.1. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202504 | 202506 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Constatado desprendimiento del resorte de accionamiento de la banderola de indicación de "resorte cargado". El disyuntor fue sustituido por otro que fue inspeccionado y ensayado con la SSA 202500307. Se realizó el ensayo de transferencia de fuente sin encontrarse ninguna anormalidad. El disyuntor que se encontraba con defecto fue reparado, fue sustituido el resorte que acciona la banderola de indicación de "resorte cargado" por otra retirada de almacenes. Fue enviado a STOCK en almacenes. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 40 | 2.42
202501792 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202506 | 06/02/2025 12:17:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SUPERVISÃO DINAMICA DISPOSITIVO OPERADO". Verificado no GGB "LED CIRCUIT FAULT" módulo 90VB2-1 E 90VB3-1 sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202506 | 202507 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido carton pos. 90VB2-1 por otro retirado del almox, realizado ajuste conforme OA.0188-R02. Valores dejados: OUT/GAP/A1/A2 = 1,30/5,45/5,25/6,00 Vcc. Fuente PSU02 = +14.91;-14.51 Vcc. PSU03 = 24,15 Vcc. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitido SSA 202501968 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.33
202502163 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202507 | 12/02/2025 06:47:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 03.3 do UMCC-18 que alimenta o painel KT-18. Obs.: também houve disparo dos disjuntores Q1 e Q2 do painel KT-18. | OUO6 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección del disyuntor con gaveta extraída, realizado ensayos de resistencia de aislamiento y resistencia de contacto sin encontrar ninguna anormalidad. Resultados a continuación: Resistencia de aislamiento: 500 Vcc / 1 min - 1-2/3-4: 16,5 GΩ - 1-2/5-6: 17,5 GΩ - 3-4/5-6: 12,5 GΩ - 1-2/Masa: 9,5 GΩ - 3-4/Masa: 9,0 GΩ - 5-6/Masa: 5,7 GΩ T: 32 °C RH: 68% Resistencia de contacto: - 1/2: 0,09 Ω - 3/4: 0,09 Ω - 5/6: 0,10 Ω Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.25
202503165 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202509 | 28/02/2025 16:17:54 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "FALHA TERRA LAC01", sin rearme | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202509 | 202510 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Durante búsqueda de falla a tierra, fue encontrado mediante seccionamiento, falla a tierra en la alimentación del circuito de detectores térmicos. Elaborada AT 202502107 la cual permite acceso al generador para continuar búsqueda de falla a tierra. Encontrada resistencia del detector térmico del campo 14 en contacto con la chapa de soporte del detector. Resistor reposicionado dando rearme a la alarma "FALHA TERRA LAC01", dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 1
202503201 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202509 | 02/03/2025 23:14:45 | Verificar e solucionar instrumento 71UL com indicação break. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202509 | 202510 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificada entrada de mA del instrumento midiendo 22mA de entrada proveniente de la sonda de nivel ubicada en el mancal guía superior. Emitida SSA 202503204 con AT 202502109 para verificación y ensayo de nivel de la sonda. Modulo de la sonda con defecto, sustituido por sobresaliente de código 711742 ver SSA 202503204. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 1
202503204 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202510 | 03/03/2025 02:42:04 | Verificar e solucionar falha na indicação de nível do óleo do Mancal Guia Superior. Trabalho em continuidade ao descrito na SSA 202503201. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202510 | 202510 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado modulo de sonda Sitrans LC-500 con defecto. Sustituido modulo por sobresaliente retirado con código 711742. Realizado ajuste de nivel del Mancal Guía superior con apoyo de MMU. Así como ensayo funcional con correcto funcionamiento y señalización. Ver ensayo en Anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 22.5 | 0.9
202503210 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202510 | 03/03/2025 07:29:09 | Aterrar CTG para a realização dos trabalhos conforme solicitado nas SSA´s 202503202 e 202503204. | OUO5 | MEG1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202510 | 202510 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | CTG aterrado a pedido de MMU para atendimiento de SSA 202503202 y SSA 202503204. Posterior atendimiento retirados los aterramientos dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.75
202504255 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202512 | 21/03/2025 10:34:43 | Verificar motivo por el cual la zapata 8 queda "en curso" durante la aplicación. | OUO3 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado no local que a sapata estava aplicada, se procedeu com o ajuste do sensor da mesma e após efetuaram ensaios de aplicação/desaplicação da sapatas de freio com resultados satisfatórios. equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 3.75 | 0.5
202504270 | STE |  | A005H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.060-7 | 202512 | 21/03/2025 13:50:32 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACTUACIÓN DE ALARMA "AGUA PURA VALV. AGUA BRUTA TENSION 460VCA FALLA" DURANTE PARTIDA DE LA UNIDAD, SIN REARME. | OUO5 | MEG1 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202512 | 202513 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido supervisor de tensión posición 27W1X encontrado con defecto. Realizado ensayo funcional y ajustado conforme OA.0249-R00 previo a su instalación. Valores de ajuste T= 0[s]; V=400[V]. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202504313 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202513 | 24/03/2025 05:06:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não acionou no SCADA o alarme "Comporta a deriva" durante o fechamento de emergência da comporta. Verificado que houve acionamento normal do alarme no painel CTM-16. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o rele posição RQ-07 (alarme "Comporta a deriva"), não atuava os contatos de alarme. O relé e a base foram substituídos por outros novos idênticos retirados do CTM-05 n° série 10000130, base com relê retirados foram entregues a IEQ1 para ações em garantia, consta na planilha de pendências do CTM-05 a falta do relê e base. Realizados ensaios de atuação de alarme de comporta a deriva e verificado correta sinalização no SCADA. Executado com AT202502238. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 5 | 0.33
202505207 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202514 | 03/04/2025 15:12:57 | Conforme observado en las SSAs 202500021 y 202504925, detectado escoba I14-1 operando con temperatura superior al limite de 150°C. Solicitamos reemplazar el mismo por otro del mismo modelo y verificar las conexiones del pino respectivo. Además verificar las conexiones del pino y estado de la escoba I8-1, que se encuentra operando con 133°C (detectado elevación de temperatura con menor corriente de excitación). Solicitamos también verificar el torque de las conexiones de la barra inferior 1 y 2. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Substituídas escovas dos pinos inferiores 8 e 14. Encontradas e deixadas conexões dos porta escovas apertadas com 8Nm. Encontradas conexões das barras inferiores apertadas com 80Nm. Deixado comprimento I8-1/I8-2/I14-1/I14-2= 61,2/61,5/60,9/61,4mm; força de mola I8-1/I8-2/I14-1/I14-2= 1870/1735/1750/1730N; isolação barra+anéis+rotor x massa 500V= 208MOhms, 30°C, UR= 58,1%. Emitido SSA 202505316 pedindo P.T. de IEQ1. As 4 escovas retiradas foram entregues a IEQ1 para análise. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 5 | 1
202505779 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202515 | 10/04/2025 14:06:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor C1 no atraco durante aislación del QB-07. | OUO6 | MEG1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Verificado que el relé RQ5.6 (comando al contactor C1), no conmuta. El relé y la base fueron sustituidos por otros identicos retirados del CTM-05, emitida SSA 202505834 para IEQ1 solicitando gestión ante el fabricante por garantía. Realizados ensayos en relé instalado y constatado correcto funcionamiento. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202505918 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202515 | 11/04/2025 16:43:56 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "Supervisão de grande vazamento - Falha", ocorrendo transferência automática para a bomba 2. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202515 | 202516 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado contactor pos. K1X de la GAV. 3.4 del UMCC-05 con resistencia variable entre sus contactos. Realizado limpieza y ensayo de accionamiento del contactor con correcto funcionamiento. Resistencia ohmica dejada contactos 33/34 = 0,2 ohms. Realizado ensayo funcional con transferencia a la Bomba 1 de agua pura sin volver a presentar la falla en la supervision del grande vazamento. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202506159 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202516 | 18/04/2025 12:11:54 | Verificar/solucionar disparo del interruptor 08.2, alimentación de bomba 3 drenaje tapa de la turbina. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202516 | 202517 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionada gaveta 8.2 sem encontrar anormalidade na mesma. Realizado ensaio de resistência de isolação a partir do painel CLD-02, constatando baixa isolação da bomba, com valores oscilando entre 0,5kohm e 3,5Mohm, sem estabilizar leitura. Emitida SSA 202506162, emita para MMU2, solicitando substituição da bomba, previsto para o dia 24/04/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 1
202506177 | STE |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202516 | 19/04/2025 19:05:18 | Verificar e solucionar variação brusca na indicação de nível de óleo, de 60mm para 37mm, estabilizando nesse valor. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202516 | 202517 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Constatado indicador 71TL com leitura incoerente com o sinal de mA na entrada do instrumento. Substituído indicador por outro idêntico, retirado do almoxarifado. Deixado: Indicação local/SCADA: 61,2/61,0mm; mA entrada/saída: 8,86/8,87mA. Em anexo tabela de ensaios do indicador realizados em bancada. Emitida SSA 202506249 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1.03
202506178 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202516 | 19/04/2025 19:06:19 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "Supervisão de grande vazamento - Falha", ocorrendo transferência automática para a bomba 2. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202516 | 202517 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizada inspeção na linha de supervisão, incluindo Gaveta 3.4 no UMCC-05 e painel PWB-05, não sendo encontrada anormalidade. Preventivamente, realizada limpeza nos contatos do contatores K1X e KTX. Resistência da linha na saída da gaveta: 0,4 Ohm. Solicitada transferência para bomba 1, ficando normalizado nesta condição sem atuação de alarmes. Emitida SSA 202506268 para substituição de componentes na gaveta 3.4 no painel UMCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202506565 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202517 | 25/04/2025 16:50:04 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "Supervisão de grande vazamento - Falha", ocorrendo transferência automática para a bomba 2. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202517 | 202518 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado resistencia de contactos elevada en los contactores KTX y K1X de la gaveta 3.4 del panel UMCC-05. Fueron sustituidos con la SSA: 202506268 que ya había sido emitida previamente debido a ocurrencias anteriores. Luego de la sustitución fue realizado ensayo real y en bancada, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.17
202506567 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202517 | 25/04/2025 16:58:37 | Retirar gaveta reserva 9.8 do referido UMCC para substituir gaveta 3.4 do UMCC da U05, que alimenta Bomba 1 do sistema de água pura que se encontra com fallha. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202517 | 202518 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Fue encontrado defecto en los contactores K1X y KTX de la gaveta 9.8. Fue emitida SSA 202506671 para sustituir los mismos. No fue utilizada la gaveta en el panel UMCC-05. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202507223 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202519 | 11/05/2025 09:40:04 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 08.2, que alimenta a bomba 3 de drenagem da tampa da turbina. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202519 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ensayo de resistencia de aislacion y encontrado la conexion de la Bomba 3 con falla a tierra. Valor medido megger = 0 Kohm. Emitida SSA 202507226 por parte de operacion para MMU2 substituir la bomba 3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202507224 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202519 | 11/05/2025 11:03:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciado del panel PWB queda encendido sin aceptar rearme | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202519 | 202520 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección del anunciador del Cuadro de PWB y encontrado conversor de tensión posición 8U4 inoperante, referente a la lógica de la señalización de alarmas, sustituido por otro de iguales características técnicas, el mismo fue retirado del almacén código 137170 . Realizado ensayos, tensión de entrada 128 Vcc y salida 24,0 Vcc , verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202507229 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.17 | 2 | 0.67
202507319 | STE | 202507226 | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.059-4 | 202520 | 12/05/2025 15:28:07 | Solicito apoyo para la medición de corriente de la bomba N°3 de drenaje de la tapa turbina. Obs.: La bomba fue sustituida en fecha 12/05/2025 13:00. Se aguarda medición de corriente para dejar operativa la bomba N°3. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuada medicion de resistencia de contacto y resistencia de aislacion del disyuntor de la gaveta 8-2 del UMCC, efectuada medicion de resistencia de aislacion del trecho de cabo de fuerza entre el UMCC y CLD, efectuada medicion de resistencia de aislacion de la bomba, normalizada gaveta del UMCC, junto con personal de OPUO y MMU2 se partio el motor realizando mediciones de tension y corriente sin encontrar anormalidades, se deja equipo en condiciones normales. OBS: se adjuntan mediciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202507386 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202520 | 13/05/2025 13:26:05 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 8.2, que alimenta a bomba 3 de drenagem da tampa da turbina. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202520 | 202522 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Constatada motor de la bomba 3 del CLD-02 (correspondiente a la gaveta 8.2 del UMCC) con corriente de fuga a tierra, substituida motobomba por otra de iguales caracteristicas por parte de personal de MMU2, realizada inspeccion en todo el circuito de fuerza y control de la motobomba sin encontrar anormalidades, realizados ensayos funcionales con los siguientes resultados: V(Volts): 461/463/463; I(A): 1.4/1.4/1.4; IN(A): 2; Resistencia de aislación: 13500 MΩ. Temp: 28.1°C; HR: 68%; IB Megger: 4070 | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.75
202507425 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202520 | 14/05/2025 18:10:15 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "Supervisão de grande vazamento - Falha", ocorrendo transferência automática para a bomba 2. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202520 | 202521 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Inspecionado painel PWB-05 e gaveta 3.4 do UMCC-05, encontrado contato(13-14) do contator K1 da gaveta 3.4 com alta resistência de contato(10 Kohm ) e intermitente, realizado limpeza dos contatos e deixado com 0,1 Ohm. Realizado partida da bomba1 em manual com correto funcionamento. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.83
202507427 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202520 | 15/05/2025 03:07:47 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 02.6 referente ao compressor 1 do CCAR. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202520 | 202521 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Inspecionado caixa de ligação do motor, ensaiado isolação, 500Vcc 1', enr. + cabos x massa=6,0 GigaOhms, temper. 26,2°C e URA 55,6%. Tensão e corrente: Vab/bc/ac= 449/448/448, Ia/b/c/nom=28,2/28,5/27,9/29A. Não encontrado anormalidade elétrica no motor. Houve parada e partida em intervalo de milisegundos (repique), oque poderia justificar o disparo do disjuntor, os alarmes são agrupados como condição anormal do CCAR mas, CCR informou que houve sinalização de falha lubrificação do compressor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.33 | 0.83
202508110 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202522 | 29/05/2025 09:00:23 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante aislación del cuadro QB-09 no hubo comutación de alimentación 125Vcc en el CTM-16. Verificado en el local que el contactor C1 no estaba accionando. | OUO2 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202522 | 202522 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Verificado que el relé RQ5.6 (comando al contactor C1), no conmuta. El relé y la base fueron sustituidos por otros identicos retirados del almacen (COD: 714495+719707), emitida SSA 202508110 para IEQ1 solicitando gestión ante el fabricante por garantía. Realizados ensayos en relé instalado y constatado correcto funcionamiento. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.33
202509095 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202524 | 12/06/2025 08:21:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma 26SWR3 - Temp. Agua Pura Entrada Estator (R0 C2 S10) - Circuito abierto, sin rearme. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202524 | 202524 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado transductor posición 26SWR3 con medición oscilante, el mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 709372. Realizado medición del RTD en los bornes 4/5/6 del transductor, 0,4/116,0/116,0 ohm, temperatura calculada 42,20°C y 41,90°C en el IHM. Emitida SSA 202509136 para IMA0 gestionar reparo.Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202509727 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202526 | 24/06/2025 07:49:28 | Verificar y solucionar el motivo por el cual está accionando de manera intermitente la alarma "FALHA INDICADOR DIGITAL" y "AGUA_PURA FILTRO MEC PRESSAO DIFERENCIAL ALTA". Se verificó en el local que el instrumento 63PW3-1 presenta oscilaciones, registrando valores negativos. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Alarmes de falha indicador digital e pressão diferencial alta no filtro mecânico ocasionados pela oscilação relatada. Substituído indicador por outro idêntico retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais. Deixado CA-1/CA-2/Dif: 9,8/9,8/0,0 bar. Ensaios em anexo. Emitida SSA 202509769 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202509864 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202526 | 25/06/2025 13:44:11 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA. Verificado en el local oscilaciones en el intrumento 63PW3-1 e indicación intermitente de Break estando la bomba parada. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído indicador por outro idêntico retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais. Deixado com bomba ligada CA-1/CA-2/Dif= 9,9/9,9/0,0 bar. CA-1/2=11,93/11,93mA; com bomba parada CA-1/CA-2/Dif= 0,6/0,6/0,0 bar. CA-1/2=4,50/4,50mA. Anexo ensaios em bancada. Emitida SSA 202509876 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202510272 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202527 | 02/07/2025 07:58:46 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el IHM del tablero se encuentra apagado. Observación: Interruptor de alimentación cerrado. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202527 | 202527 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Realizado reinicialização forçada da IHM (desconectado/conectado plug de alimentação 24VCC da mesma) e voltou a funcionar normalmente. Medido tensão de alimentação: 23,8 VCC. Deixado quadro em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.58
202510502 | STE | 202510491 | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202528 | 07/07/2025 07:43:39 | Aterrar CTG para permitir a verificação da atuação do alarme de nível baixo de óleo no TU9A-R. Normalizar após o término das atividades. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Urgente | Urgente | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Realizado el aterramiento de CTG en apoyo a MET1 para inspección del TU y retirada del aterramento al final del trabajo | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.83
202510782 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202528 | 10/07/2025 08:17:32 | Durante ensaios na Manutenção Preventiva detectado polo 63 com baixa resistencia de isolamento, medido 90kOhms. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202528 | 202531 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Ejecutado cambio de polo 63 por otro de mismas características, cód. 499013. Mediciones eléctricas finales (T:23.4°C, RH: 62.8%):Resistencia de aislamiento completo p/ Tierra: 196Mohm (1 min) - 210 Mohm (10min); Resistencia ohmica de la bobina de campo: 98,96 mOhm @ 75°C. Emitida SSA 202511094 a IMA0 para gestionar reparo. Relatorio del trabajo ejecutado con fotos y valores de ensayos eléctricos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 130.67 | 13
202511248 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202529 | 15/07/2025 15:26:56 | Verificar y solucionar motivo por el que el intrumento 80WO está apagado en el panel. Foto en anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado reinicio del instrumento 80WO abriendo y cerrando el disyuntor 72CB-106 correspondiente al panel GGB-02. El fluxómetro reinició de manera normal indicando 22430 l/min (ver Fotografía en Anexo). Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.67
202511247 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202529 | 15/07/2025 15:27:22 | Verificar y solucionar motivo por el que el intrumento 80TW está apagado en el panel. Foto en anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado reinicio del instrumento 80TW abriendo y cerrando el disyuntor 72CB-107 correspondiente al panel GGB-02. El fluxómetro reinició de manera normal indicando 5034 l/min (ver Fotografía en Anexo). Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.5
202511386 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202529 | 17/07/2025 07:18:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual posterior al comando de parada accionó la alarma "AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA TENSAO 460VCA NC FALHA". Verificado que la válvula cerró correctamente. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado relé de subtensión posición 27W1X1 con defecto, substituido por otra de iguales características, ajustado conforme a OA.249-R01 y ensayado en bancada con resultados esperados, el relé substituto fue recuperado de la modificación del panel CTM. Realizados ensayos funcionales en el panel con resultados esperados y dejado en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202511471 a IMA0 para gestionar reparo del relé defectuoso. Tensión UMCC: 468/470/468 Vca. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202511458 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202529 | 18/07/2025 03:15:22 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "TOMA_AGUA CONDIC ANORMAL" sin rearme. Obs: el IHM del tablero se encuentra apagado y el interruptor de alimentación cerrado. | OUO5 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado reinicialização forçada da IHM (desconectado/conectado plug de alimentação 24VCC da mesma) e voltou a funcionar normalmente. Medido tensão de alimentação: 23,7 VCC. Deixado quadro em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202511538 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202529 | 19/07/2025 19:55:24 | Verificar y solucionar motivo del accionamento de la alarma "Supervisión grande escape - Falla", ocurriendo transferencia automática para a bomba 2. | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202529 | 202533 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator principal posição K1 por novo retirado do almoxarifado. Realizados ensaios de resistência de isolação e resistência ôhmica no circuito de força com resultados em anexo. Reinstalada a gaveta no painel, realizada partida da bomba 1 e verificado correto acionamento do motor 1. valores medidos corrente R/S/T: 112,5A; 112,6A; 111,2A (In 136A). Tensão R/S 460,5Vca; S/T 461,0Vca; T/R 460,5Vca. Substituído Led verde (posição bomba parada) queimado (cód.696307). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20 | 0.25
202511537 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202529 | 19/07/2025 19:56:33 | Verificar y solucionar motivo del accionamento de la alarma "Supervisión de gran pérdida - Falla", ocurriendo transferencia automática para la bomba 2. | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202529 | 202530 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección en el circuito de supervisión de gran perdida sin encontrar anormalidad. Sustituida gaveta 3.4 (B1 del PWB) del UMCC-05 por la gaveta de reserva 9.8 del UMCC-09, con respectivas SSA's 202511538 y 202511541. Con las SSA's de las UMCC's serán repuestas las gavetas después de la sustitución del contactor de fuerza de la gaveta 3.4 del UMCC-05. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.33
202511541 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202529 | 20/07/2025 10:16:12 | Retirar gaveta reserva 9.8 do referido UMCC para substituir gaveta 3.4 do UMCC da U05, que alimenta Bomba 1 do sistema de água pura que se encontra com fallha. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202529 | 202533 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado retiro del disyuntor de reserva ubicado en la posición 9.8 del UMCC U09, realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios, colocado en la posición 3.4 del UMCC de la U05. Colocado una tapa de acrilico con señalización de mantenimiento en el espacio del disjuntor retirado. Posteriormente a la normalización de la gaveta 3.4, la gaveta 9.8 del UMCC U09 fue devuelto a su lugar correspondiente, sustituido lampara led verde por otro de iguales caracteristicas (cód. de alm 696307). | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 11 | 0.25
202511821 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202530 | 24/07/2025 13:42:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TOMA_AGUA CONDIC ANORMAL", sem rearme. Obs.: A IHM do painel encontra-se desligada e os interruptores de alimentação fechados. | OUO5 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO SOUZA PEREIRA | 202530 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Encontrada IHM com tela apagada e acionados relés RQ3.2 (condição anormal ULP) e RQ0.1 (condição anormal SCADA). Reiniciada IHM (Desconectando/reconectando alimentação), normalizando o funcionamento do equipamento e condição dos alarmes. Verificado funcionamento normal da navegação na IHM. Equipamento deixado sem alarmes e em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 1.33
202511868 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202530 | 24/07/2025 21:56:52 | Verificado alarme "GENERADOR FRENOS ZAPATAS POSICION ANOR", indicando falha na sapata 10 no local. Nesta condição, 33BK2X permanece desenergizado, impedindo a máquina de partir caso venha a parar. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | zapata 10 verificada y ajustada. Sensor 33BK102 realineado correctamente. Relé 33BK2X energizado, se realizaron 3 maniobras completas con cada circuito de freno, con resultados normales. Alarma eliminada y sistema operativo dejado en condiciones normales para uso y operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202512089 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202531 | 30/07/2025 06:06:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, após comando de parada da unidade, o disjuntor 52.2 permaneceu abrindo e fechando de forma intermitente. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado contator 52.1X travado na posição atracado, reportando informação indevida de disjuntor 52.1 fechado, o que ocasionou repique no disjuntor 52.2 pelo circuito de intertravamento. Substituído contator por outro similar retirado do almoxarifado. Inspecionado disjuntor 52.2 incluindo contatos de força, contatos de extinção de arco e mecanismo de acionamento, sem encontrar anormalidade. Após substituição realizados ensaios de transferência com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 1
202512153 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202531 | 31/07/2025 07:24:35 | Verificar y solucionar motivo de accionamientos de las alarmas "AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL FALHA" y " AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL BAIXO" de forma intermitente. Verificado en los graficos que el nivel alcanzo los 119mm por 5s. Obs. Se verificó en local que el nivel del tanque está estable. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído indicador 71WMI1-A por outro idêntico retirado do almoxarifado. Ensaios em bancada anexos. Indicação local: 304mm; 71WMI1-A/71WMI1-B: 305,4/305,4mm; PI: 303,76. Observada indicação no PI não ocorrendo mais oscilações. Emitida SSA 202512207 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 2 | 1.5
202512889 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 12/08/2025 04:50:54 | Verificar motivo por el cual se encuentra actuado el termico en la gaveta 3.4 (Bomba 1 del PWB). | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202533 | 202533 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado contatos auxiliares do disjuntor posição Q1 com defeito, substituído o disjuntor completo pelo disjuntor retirado da gaveta reserva posição 10.4. Medições motor 1 PWB realizadas: Resistência de isolação; 9600MΩ, temperatura = 22°C, umidade= 58%, Resistência de bobina; 1-2/2-3/1-3= 27,11/27,10/27,13mΩ, Tensão; VAB/VBC/VCA= 461/463/461Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 102,5/106,7/102,6/172A. Emitido SSA202512955 para MEG 1 realizar reparo da gaveta reserva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.33
202512962 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 13/08/2025 13:42:29 | Realizar reparo na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor. Obs.: Trabalho proveniente da inspeção no estator com a SSA 202512973 que encontrou possível sinal de eletro-erosão entre a malha desses cabos com o tubo coletor (próximo a cabeça de bobina 408), conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202533 | 202534 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizado refuerzo de la aislación de los 168 cables de RTD's de agua pura con cinta autofusion y cinta aislante en el trecho que toca a tuerca de conexión y el tubo colector. Aplicada protección de Mylar en el tubo colector de agua pura en los trechos en contacto con partes de los cables, en donde era inaccesible para aislación con cinta de los cables. Emitido SSA 202513340 para acompanhamento do reparo no próximo PD. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 55.5 | 5
202513223 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202533 | 16/08/2025 10:20:54 | Verificar atuação da proteções 87V e 87U com consequente atuação do bloqueio 86E. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202533 | 202534 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada inspeccion del recinto del generador incluyendo la salida de fase y el Busduct. Realizado ensayo de resistencia de aislacion al Busduct a la salida de fase. Tension aplicada 100 Vcc/ 1 min: 16KOhms; Temp: 28,9 °C; HR: 55% No se encontro anormalidades durante la inspeccion. Ver fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 17.25 | 1
202513225 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202533 | 16/08/2025 10:36:50 | Realizar aterramento do gerador para verificar atuação da proteções 87V e 87U com atuação do bloqueio 86E. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202533 | 202535 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el aterramiento y posterior desaterramiento del CTG para verificar actuaciones de las protecciones 87V y 87U y consecuentemente actuaciond el bloqueo 86E. Dejado en condiciones normales de operacion | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17.25 | 0.5
202513473 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202534 | 20/08/2025 15:06:02 | Durante deslocamento na galeria cota 214 visualizado IHM do CTM com mensagem de erro conforme imagem em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202534 | 202535 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção no circuito de alimentação, não detectado anormalidades. Realizada reinicialização da IHM, observando a normalização do funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.33
202513631 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202534 | 24/08/2025 11:18:04 | Verificar y Solucionar motivo por el cual estando selectada la bomba 2, la misma parte sin indicar conectado, luego de 13seg tranfiere para la bomba 1; sin señalizacion de comando de tranferencia y sin indicación de las causas como: "flujo bajo, presion baja y falla de supervisión de gran pérdida", retornando luego de 2 segundos para la Bomba 2. | OUO5 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202534 | 202539 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Substituído contator auxiliar posição K1X do PWX-04. Ajustado bloco de contato 13-14 do K1 que quando atracado estava no limiar de atuação, podendo ocasionar o não atracamento do contator K1X. Acompanhado partidas em manual e em automático, anexado gráfico. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 15.33 | 1.83
202513799 | STE |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202535 | 27/08/2025 05:32:28 | Verificado instrumento de temperatura del bobinado, apagado. Verificado estado de los fusibles de alimentación en condiciones normales. OBS1: Al momento de recolocar los fusibles, el instrumento volvió a encender señalizando defectos, y consecuentemente ocurrió TRIP en el QTM-30. OBS2: Mantenido fusibles fuera para evitar otro posible accionamiento de bloqueo en el QTM-30. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado base de conexion de los fusibles con mal contacto con el fusible. Realizado ajuste en la base de los bornes X.2 13 y 14 para mejorar el contacto. Valores medidos: RTD1 R1/R2/R3 = 117/117/1,2 ohm => RC= 39°C; RTD2 R1/R2/R3 = 118,4/118,4/1,2 ohm => RC= 43°C; RTD3 R1/R2/R3 = 117,2/117,2/1,2 ohm =>RC= 41,2°C; Temp. indicada en el instrumento pos. 26TE RTD1/2/3 = 40/45/41°C. Realizado monitoreamiento del indicador sin volver a presentar defecto. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 13 | 1
202514007 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202535 | 30/08/2025 20:02:02 | Aterrar/ Desaterrar CTG en apoyo a MET1 para solucionar pérdida de aceite en el TU-07 - Fase S. | OUO5 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | 202536 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado el aterramiento del CTG en apoyo a MET1 para inspección del TU-07 fase S, y realizada la retirada del aterramiento luego de la finalizacion del trabajo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514307 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202536 | 05/09/2025 04:53:58 | Verificado alarme "GENERADOR FRENOS ZAPATAS POSICION ANOR", indicando falha na sapata 10 no local. Nesta condição, 33BK2X permanece desenergizado, impedindo a máquina de partir caso venha a parar. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202536 | 202536 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Durante inspeção, foi encontrado terminal solto do borne 21, responsável pela conexão com o sensor 33BK102. Foi realizada a conexão adequada do terminal ao borne 21 e também foram verificadas e readequadas as conexões necessárias de todas as 8 CP's da unidade. Em anexo encontra-se fotos de como foi encontrado e após a adequação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.33
202514958 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202538 | 17/09/2025 20:32:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "REG_VELOC INDICADORES DIGITALES FALLA GTB-3", verificado indicador de nivel en el tanque aire aceite 71QRVI-B con indicación de break. | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202538 | 202539 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado el borne 19 del panel GTB-3 con falso contacto, el mismo fue apretado y colocado de manera correcta. Fue observado desde la ejecución de la SSA (18/09/25) hasta hoy (22/09/25) y la alarma no volvió a caer. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.17
202515384 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202539 | 25/09/2025 00:22:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba 1 y 2 partieron de forma intermitente sin nivel de agua en la tapa de la turbina. Observación: Verificado accionamiento de nivel alto de forma intermitente. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Encontrado medição do indicador 71WP oscilando entre 20 a 55 cm, realizado reset e reconfiguração sem sucesso, testado com outro sensor conectado ao indicador 71WP e observado indicação estável. Observado jatos de água no sensor, emitida SSA 202515411 para MMU2, que instalou anteparo para evitar que o vazamento oriundo da vedação do eixo da palheta atinja o sensor. Observado a normalização da indicação de nível no instrumento 71WP sem oscilações. Deixado=31,7cm. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.92 | 5.83 | 1
202515417 | STE | 202515411 | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202539 | 25/09/2025 14:13:19 | Realizar desconexión de Trip por Nivel Muy Alto de manera a realizar inspección de la pérdida de agua por la paleta del distribuidor en la zona de accionamiento del sensor de nivel del instrumento 71WP, correspondiente a las bombas de drenaje de la Tapa Turbina | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio na desconexão de TRIP de nível alto de água da tampa da turbina, reconectado após a intervenção de MMU2. Observado a normalização da medição de nível do indicador 71WP sem oscilações. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.83 | 1
202515565 | STE |  | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202540 | 29/09/2025 22:24:25 | Verificar acionamento do alarme "AVERIA SUPERV RASTRE LLAVE DE BLOQUEO BR" no SCADA e no painel QCI-07, sem rearme. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador posição 1M048, código 712520, por outro idêntico. Testado chave de bloqueio BR com correta sinalização no QCI-07. | Dentro do Prazo |  |  | 1.9 | 1.87 | 1.45
202515665 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202540 | 01/10/2025 05:39:13 | Verificar y solucinar motivo por el cual accionó alarma de reposición "TOMA_AGUA REPOS_1", sin rearme. Verificado compuerta con indicación totalmente abierta. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído fim de curso posição FC1 por outro idêntico retirado do almoxarifado código 116742, medido contato utilizado 13-14 com 0,1 Ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.53 | 1.25
202515830 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202540 | 03/10/2025 01:55:15 | Verificar accionamiento de la alarma "U10 AGUA PURA INDICADOR DIGITAL NC FALLA". Verificado en el local instrumento 63PW1-1 con mensaje "BREAK". | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202540 | 202541 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador digital presys pos. 63PW1-1 por encontrarse con defecto intermitente. Parametrizado conforme orden de ajuste OA.0249-R02. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202515877 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202515855 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202540 | 03/10/2025 08:59:01 | Verificar motivo por el cual disparó interruptor 1.2 (Ventiladores del Anillo Colector) del UMCC. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionada a gaveta 1.2 não sendo encontrada anormalidade na mesma. Realizados ensaios de resistência de isolação e resistência ôhmica nos motoventiladores, constatando defeito no enrolamento do motoventilador 1, o que ocasionou disparo do disjuntor. Emitida SSA 202515872 para MMU1 verificar o motoventilador. AT 202507799 | Dentro do Prazo |  |  | 0.47 | 1 | 0.75
202515901 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202540 | 04/10/2025 01:34:12 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o alarme "ANTI-INCÊNDIO UG03 C02 CONDIÇÃO ANORMAL" no SCADA. Obs: Verificado no quadro QCI-03 o alarme "AVERIA MONITOR DETECTOR TERMICO 16", sem rearme. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído módulo endereçador posição 1M034 do QCI-03 referente ao alarme "AVERIA MONITOR DETECTOR TERMICO 16", por outro de mesmas características técnica e foi constatado correta sinalização no QCI-03. Deixado QCI-03 sem anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.3
202516269 | STE | 202516265 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202542 | 14/10/2025 07:44:14 | Solicitamos apoyo para sustitución de presostato PSAL205 para sanar anormalidad registrada en SSA Matriz. | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio, desconectado pressostato PSAL-205 e reconectado após sua substituição por MMU1. Verificado correta sinalização ACTIVA SUPRV RASTRE BJ PRES RED COMANDO TANQUE 02 Z008 1M097 no PCR-12 durante ensaio de baixa pressão executado por MMU1. Após o ensaio verificado SISTEMA NORMAL no painel PCR-12. | Dentro do Prazo |  |  | 1.45 | 0.97 | 1.1
202516482 | STE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.029-1 | 202542 | 16/10/2025 07:27:37 | Verificar motivo por el cual al dar comando de parada a la motobomba, disparo el interruptor 522.09 del QG.05. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado: ensaio de isolação do motor B2, ensaio de resistência estatórica do motor, abertura e inspeção do contator posição K6 e reaperto de toda a linha de comando. Realizado partida da bomba 2 com resultado normais. Medições: motor: nominal 440Vca 171A 60HZ, corrente medida: I1/I2/I3 = 104,5/112,1/106,3 A, tensão: Vab/Vac/Vcb = 455,3/456,0/456,7 Vca. Isolação do motor megger(IB:4190): 675 Mohm, Ducter(IB: 4087): AB/AC/BC = 29,9/29,9/29,9 miliOHM. 27ºC UR=66,8 %. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1.17
202516782 | STE | 202516777 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202543 | 21/10/2025 08:04:21 | Solicitamos apoyo para verificar el motivo por el cual luego de accionar cierre de emergencia de la compuerta, accionó la alarma "SOLENOIDES NO ACTUADOS". | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Substituído relé com base posição RQ4.4. Emitido SSA 202516830 para IEQ1 gestionar reparo em garantia. RQ4.4 é o relé que aciona a solenoide SD2. Realizado medições de impedância das bobinas solenóides: SD1 (449 ohm), SD2 (486 ohm), SD3 (557 ohm), SD4 (483 ohm). Realizado inspeção e testes nos componentes das linhas de comando das solenóides, desde a saída do PLC ao campo. Realizado ensaios reais e finais com a operação, resultando no pleno funcionamento das solenóides. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202517113 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202544 | 27/10/2025 11:20:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TOMA_AGUA CONDIC ANORMAL", sin rearme. OBS_1: Verificado en el local el IHM apagado del correspondiente tablero, con todos los interruptores de alimentación cerrados. OBS_2 Anomalía reincidente de la SSA 202511821. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202544 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue medido tensión en la alimentación del IHM, se encontraba con 23.9 volts. Fue realizado el reinicio del mismo a través de la desconexión y conexión. Luego del reinicio se normalizó la alarma y el IHM. Emitida SSA 202517628 para IEQ1, solicitando parecer técnico debido a la reincidencia del problema luego de la actualización del firmware, que fue realizado con la SSA 202514774. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 0.83
202517218 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202544 | 28/10/2025 14:52:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra apagado el relé de frecuencia (81), referente al panel PWX-11. Anomalía reincidente de la SSA 202515829. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado abertura y cierre del disyuntor pos. D3 constatando encendido del rele de frecuencia pos. 81. Substituido disyuntor pos. D3 por otro de la marca Schneider modelo IC60N C6. (codigo almox. 137251) con bloque de contacto auxiliar (codigo almox 137413) Realizado ensayo funcional con correcta actuacion de alarmas de falla y energizacion del rele de frecuencia pos. 81. Hoja de ensayo del disyuntor instalado en anexo. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.75 | 11.25 | 0.5
202517799 | STE | 202517779 | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202545 | 07/11/2025 08:32:14 | SOLICITAMOS APOIO NA VERIFICAÇÃO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO FIM DE CURSO DA PORTA DE ACESSO AO GERADOR LADO BRASIL DA U16 EM FUNÇÃO DO ALARME RETALADO NA SSA MATRIZ - "QCI-16 CONDICION ANORMAL" no SCADA e no local "SUPERV PORTA BR ABERTA", sem rearme. NOTA: DURANTE ATENDIMENTO A SSA MATRIZ ENCONTRADO FIM DE CURSO ATUADO CONF. ANEXO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202545 | 202545 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido direccionador 57, cod. almox. 0712520, correspondiente al fin de curso de la puerta BR, por otro de iguales características. Realizado ensayo funcional con correcta señalización en el QCI. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.58
202517946 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 10/11/2025 23:31:37 | Verificar solucionar acionamento do alarme "GENERADOR GGB INDICADOR DIGITAL FALLA" encontrado no local instrumento 71UL-1 com mensagem "BREAK" piscando. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído indicador digital posição 71UL, verificado conexões do circuito de sinal sem encontrar anormalidades. Realizado ajuste de nível com SSA 202518005 (substituição da sonda) e AT 202510155. Deixado máquina parada: visor / GGB / SCADA= 44/44,2/43,98mm. Ensaio detalhado em anexo. Emitida SSA 202517982 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.33 | 1.33
202518005 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202546 | 11/11/2025 23:39:49 | Verificar y solucionar anomalia en la sonda de nivel del CGS. Trabajo en continuidad a la AT 202510151. | OUO5 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Como no se disponia de stock en almoxarifado de la sonda de nivel cod. 711746, se substituyo apenas el modulo electronico de la sonda. Modulo retirado de una sonda desactivada del tanque de expansion de agua pura cod. 711742. Ya existe OC 4500081501 p/reposicion de stock con prevision de entrega el 13/03/2026. Con apoyo de MMU1 realizado ensayo de variacion de nivel con resultados satisfactorios, instrumento en condiciones normales de operacion. Valores del ensayo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202518556 | STE | 202518543 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202547 | 20/11/2025 14:34:03 | Solicitamos apoyo en la desconexion/conexion del instrumento PSAL105 para sustitucion de la misma, debido a la variacion en la lectura de presion especificado en la ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a mmu1 efectuado desconexion/conexion del instrumento PSAL105 para posibilitar su substitucion. Valor dejado: 8.89 bar. Confirmado rearme de alarmas en el panel PCR. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 1
202519271 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202549 | 04/12/2025 23:02:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "GERADOR MGS FLUXO DE AGUA - 80UW liminf". Observado que houve algumas oscilações bruscas no fluxo na faixa de 750 l/min entre as 9h15 e 9h30, posteriormente registrando fluxos na faixa de 460 l/min, conforme anexo "18A - 80UW MGS". Verificado também que as leituras operacionais registraram queda nos valores fluxo de água conforme anexo "Leituras Operacionais 80UW U18A" | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue verificada toda la línea de transmisión de mA del la sonda, sin anormalidades. Luego fue verificada la parte mecánica con apoyo de MMU1, realizaron la limpieza y purga de las conexiones y válvulas. Mediciones Realizadas: - Antes de la intervención: indicador 80UW: 462 l/min; SCADA: 463 l/min; medición de mA: entrada 13,99 mA / Salida: 13,99 mA. - Después de la intervención: indicador 80UW: 556 l/min; SCADA: 557 l/min; medición de mA: entrada 16,02 mA / Salida: 16,00 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.27 | 1.08
202519405 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 09/12/2025 09:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "VALV AGUA BRUTA TENSION 460 VCA FALLA" sin rearme. Verificado en el local interruptor 8i en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído relê de subtensão posição 27W1X, ajustado e ensaiado, atuação/rearme= 399/416Vca, esperado 400Vca conforme OA.0249-R02. Deixado PWB-15 em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.83 | 1
202519651 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202550 | 12/12/2025 11:31:57 | Realizar aterramiento del BUS DUCT para posibilitar trabajo de inspeccion dentro del generador. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado aterramiento del CTG para posibilitar inspeccion dentro del generador, y realizada la retirada del aterramiento luego de la finalizacion de los trabajos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202519650 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202550 | 12/12/2025 11:32:08 | Inspeccionar generador despues de la actuacion de la proteccion 59T (sobretension temporizada) durante giro electrico de la unidad. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizada inspeccion de los links de conexion del devanado rotorico y realizada inspeccion del barramento estatorico dentro de la guia de aire superior sin encontrar anormalidades, realizado megger al conjunto anillos colectores+barramento de exitacion con 500Vcc/1min dando 123MΩ, (20°C / 54% RH). Se libera equipo a personal de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202519673 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202550 | 14/12/2025 05:49:13 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el indicador 80WO ¨FLUJO DE AGUA RADIADORES DEL ESTATOR¨ se encuentra con la lectura congelada. Obs: Verificado también congelamiento de la lectura en el PI vision. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | 202551 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não encontrado anormalidade no indicador digital 80WO durante inspeção das conexões elétricas do indicador e realização de variação do sinal de entrada miliampere com auxilio do calibrador de processos. Ao normalizar a conexão do sensor de entrada o instrumento normalizou a indicação. A corrente miliampere de entrada medida está coerente com a leitura do indicador digital. Medido 17,58mA, calculado/indicado= 14649/14676 l/min. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.53 | 1.8 | 1.17
202520016 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202552 | 22/12/2025 08:51:29 | Verificar e solucionar alarme de "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL" com rearme, atuação intermitente. Obs.: Verificado no painel QCI-18A os eventos "PROBL SIST ENTR FALHA TERRA". | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado panel CVD-18A con agua en su interior devido a trabajos del area civil en las cercanias del panel. Efectuado limpieza y secado de los componentes internos del panel CVD-18A con posterior rearme de las alarmas "PROBL SIST ENTR FALHA TERRA" en panel QCI-18A y "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL". Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 0.5
202520054 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 01:47:48 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "U17 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALLA". Verificado instrumento 63PW1-1 com mensagem "BREAK". | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202552 | 202552 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado indicador digital de la marca Presys modelo 2030 posición 63PW1-1 con codigo de almancen 711605 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y caracteristicas. Indicador fue ensayado y parametrizado conforme orden de ajuste(ver valores de ensayo en planilla de anexo) Emitida SSA 202520072 para IMA0 para reparo y reposición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Indicacion dejada: 0,6 Bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202600061 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 05/01/2026 08:13:32 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA" en el SCADA. Verificado en el local el instrumento 63PW3-1 (presion diferencial del filtro mecanico) con mensajde de "break" estando las bombas paradas. Unidad se encuentra parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Encontrado indicador digital de la posicion 63PW3-1 con defecto, el indicador fue sustituido por otro del mismo tipo y modelo con codigo de almacen 711606. Realizada paremetrizacion del mismo conforme Orden de ajuste y ensayado con correcta señalizacion y funcionamiento (ver tabla de ensayo en anexo). Dejando el panel en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202600100 para IMA0 para gestionar reparo del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.5
202601091 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202605 | 26/01/2026 09:19:34 | Durante inspeção semanal de anéis coletores, encontrado cordoalha da escova do pino 14 pista inferior 2 enegrecida, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202605 | 202605 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituídas as escovas dos pinos 13, 14 e 18 pista inferior 2 devido a visíveis sinais de aquecimento na cordoalha e também a escova do pino 14 inferior 1 por suspeita de deformação na cordoalha. Todas as escovas instaladas com 60,0 mm de comprimento fabricante Mersen (como as demais nessa UG). Parafusos das conexões torqueados com 8Nm (M6). Realizado inspeção nas demais escovas sem encontrar outras anormalidades. Megger completo 1min. 500vcc: 120Mohms. Escovas retiradas entregue para a SMIE | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202601966 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202607 | 10/02/2026 08:58:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "AGUA_PURA PWB ANUNCIADOR NC FALLA PWB-02 27CX1" con posterior rearme. Obs.: Verificado en el local que el anunciador se encuentra inoperante. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202607 | 202607 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Substituído cartão posição 30XB153 marca Siemens, modelo 6EM3205 OC, código 114375. Ensaiado funções de teste de lâmpadas, teste lógico, reconhecimento e rearme do anunciador com funcionamento normal. Observado rearme da falha do anunciador no SIRI. Emitido SSA 202601999 para IMA0 gestinar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 1.33
202602267 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202607 | 14/02/2026 01:46:37 | Verificar / Solucionar motivo pelo qual o instrumento 63RWI-1 (Pressão água bruta) está apresentando falha, com indicação de "BREAK" em seu display. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202607 | 202608 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Constatado correto funcionamento do indicador digital 63RWI-1, prestado apoio a MMU1 para substituição do transdutor 63RWI (SSA 202602270). Posterior a substituição do transmisor de pressão o equipamento ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.68 | 0.75
202602808 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202609 | 26/02/2026 15:32:07 | Durante execução de inspeção termográfica em atendimento a SSA 202601882, foi registrada anomalia térmica com grau de severidade urgente , sendo a escova da posição I14-2 com temperatura de 174,8°C; As escovas I13-2 , I20-2 e I21-2 apresentaram temperatura superior a 120°C; O anel inferior 2 apresentou temperatura de 96,5°C; Detalhes em anexo. | ILA1 | MEG1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202609 | 202609 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Sustituido las escobas de las posiciones I13-2, I14-1, I14-2, I20-2, I21-1 e I21-2 y las porta-escobas de las posiciones I14-1, I14-2, I21-1 e I21-2, todos los valores medidos en anexo. También fue realizada una inspección criteriosa del recinto del anillo colector y no fue encontrada ninguna anormalidad. Observações: 1) Material retirado fue entregado a SMIE.DT 2) Emitida SSA 202602935 da IEQ1 para ILA1 refazer a inspeção termográfica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.83
202213836 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202224 | 14/06/2022 23:12:43 | Verificar acionamento dos alarmes "Turbina fluxometros de água de resfriamento LIP falha" e "Turbina anel ved água fluxo baixo", estando com indicação de fluxo de 212,8l/min no instrumento 80PW e pressão 2,7bar. Conforme OA.0262 o alarme deveria acionar para fluxo em torno de 140l/min. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Urgente | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado Floxometro 80PW y efectuado Monitoreo de la configuración del medidor de flujo minisonic 600. Mediciones Realizado durante la verificación del instrumento; Vazão = 232.5 l/min, Velocidade do Som = 1491 m/s, Ganho = 28 dB, I.Q. = 100 % . Encontrado parametro y cualidades conforme IM.EQ.186. Realizado impreso de parametrización y medición del instrumento en anexo. Deixado em observação, ocorreu reincidência durante sobreaviso quando foi substituído fluxômetro 80PW com SSA 202213974. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.5
202214874 | STE | 202214870 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202226 | 01/07/2022 14:15:53 | Verificar a conexão dos cabos e terminais no borne inferior direito do disjuntor Q4. Observada diferença de temperatura de 10,6 C em relação ao borne oposto do disjuntor e mau contato no borne. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | 202227 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Encontrado costura de saída do disjuntor no polo positivo realizada através de dois condutores com terminais individuais o que ocasionava menor aperto em um dos terminais, gerando aquecimento. Realizado recrimpagem com utilização de apenas um terminal para os dois condutores. Medições: resistência de contato do disjuntor Q4, contato 1-2: 12,38miliohm e 3-4: 12,90 miliohm. Tensão de entrada e saída do disjuntor: 129,3Vcc. Corrente elétrica: 0,3A. Equipamento disponível em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.33 | 0.25
202221563 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202243 | 25/10/2022 16:22:27 | Durante Inspeção de vídeo na MP3A, encontrado vazamento de água pura no topo do barramento do link T4.1 lado Externo ao estator, conforme anexos. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202243 | 202245 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Após ensaio por parte MMU1 com bomba rodando confirmado vazamento; Realizado reparo de brasagem no topo do barramento do bloco terminal T4.1 (lado do housing) que apresentava vazamento e no topo do barramento adjacente que possuia resíduos esverdeados (possível zinabre). Detalhamento das atividades no relatório em anexo; Fotos dos barramentos após brasagem em anexo; Utilizados materiais disponíveis na sala da U02 e os solicitados para a SSP 20220387. | Dentro do Prazo |  |  | 15.25 | 53.25 | 18.5
202306117 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202315 | 12/04/2023 15:11:56 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-18A CONDICAO NC ANOR" no SCADA, rearmando segundos depois. Enviado Operador ao local e verificado na IHM do QCI os alarmes conforme imagens em anexo. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202315 | 202315 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção e substituído endereçador relativo a chave de bloqueio localizada na porta lado BR por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202306419 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202316 | 18/04/2023 08:02:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual la valvula 03VM indica abierta, mismo estando cerrada. | OUO3 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Urgente | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202316 | 202316 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Solucionado motivo de indicação da válvula 03VM UG-18 na posição aberta, mesmo estando na posição fechada. Foram ajustados os fins de curso de fechamento e abertura, posteriormente foi ensaiada a válvula através operações sucessivas de abertura e fechamento, confirmando correta indicação de posicionamento da referida válvula no ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.5
202309280 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202323 | 06/06/2023 05:47:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES (MÁXIMA DE ~30mm) NO INSTRUMENTO 71WMI1-A (NÍVEL DO TANQUE DE EXPANSÃO). OBS.: NÃO OBSERVADO O MESMO COMPORTAMENTO NO INDICADOR DE NÍVEL DO TANQUE DE EXPANSÃO. VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído indicador digital presys DMY-2030 ligth, posição 71WMI1-A, por outro com as mesmas características retirado do almoxarifado, código de estoque 711605. Realizado ensaios de atuação e rearme com resultados satisfatórios, ensaios em anexo. Deixado em condições normais de operação. Valores deixado: Indicador 295,2mm; Corrente de entrada 14,84mA; Corrente de saída 16,80m; SCADA 294,36mm. Emitido SSA 202309361 para IMA0 gestionar reparo do indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 2 | 4.5 | 0.83
202316332 | STE |  | B013B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.015-6 | 202340 | 02/10/2023 23:56:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a parada da unidade disparou o disjuntor 01.6 do UMCC 13, referente a valvula borboleta 01 do sistema de aeração. | OUO6 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202340 | 202340 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Durante inspección de la gaveta 1.6 de UMCC, encontrado contactor K2X con sus bloques auxiliares desalineados, provocando el repique del contactor de fuerza. Fueron recolocados los contactos auxiliares del relé y realizado ensayo funcional con resultados normales. Valores medidos del motor 1: Megger = 705 Mohm; Temp. = 29,0 °C; HRA = 67,5 %; Resistencia de la bobina AB/AC/BC = 129,9/130,2/130,2 ohm. Corriente A/B/C = 0,4/0,4/0,4 A; In = 1,0 A. Tensión = AB/AC/BC = 466/465/467 V. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.5
202408125 | STE |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202421 | 23/05/2024 09:13:11 | Apoyo para medición de parámetros de funcionamiento de motobomba N3 50 Hz de tapa de turbina | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S2 | Programável | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | A pedido de SMMU.DT, realizada medición de corriente de la bomba 3 del sistema de drenaje de la tapa de turbina con los siguientes resultados: Corriente fase A/B/C = 1,3/1,4/1,3 A. In=1,72 A. Tensión AB/AC/BC = 460/459/460 V. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202408257 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202421 | 26/05/2024 21:58:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento de medición 63PW1-1 presenta oscilaciones de presión entre 6.3 - 10.6 bar. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202422 | 202422 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 63PW1-1, Fabricante Presys, debido a la oscilación intermitente en la indicación. Mediciones realizadas posterior a la sustitución. Entrada 10,4 mA; indicador digital 10,4; salida 10,3 mA; lectura en Scada 10,1. Emitida SSA 202408317 para IMA0 gestionar reparo. En anexo ensayos realizados. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.17 | 7.67 | 0.17
202420034 | STE | 202419420 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202451 | 19/12/2024 09:00:51 | Incluir temporización T40-KPRT (bloque FC5-segmento 4) y T41-KSVT (bloque FC6-segmento 4) conforme proyecto anexo, como medida paliativa para evitar cierre indebido de compuerta. Asignar el tiempo en el DB61 (ajuste de temporizadores) con tiempo de 500ms. Dejar SSA abierta por 90 días hasta definir solución definitiva con el parecer de la SSA matriz. No es necesario solicitar actualizar documentos hasta definir lógica definitiva. Serán emitidos nuevas SSAs con dicho fin. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202451 | 202514 | 0 | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Observado por período de 90 dias, não reincidindo o problema. Em complemento aos temporizadores T40-KPRT e T41-KSVT, será implementado o temporizador T42-KSCT com SSA 202504286. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3.25 | 1
202420229 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202452 | 23/12/2024 09:07:36 | Verificar e solucionar disjuntor 52A disparado no PWB-14. | OUO2 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.3 | Programável | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202452 | 202452 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado circuito de iluminación y calentamiento. Fines de curso, lámparas, termostatos y resistencias de calentamiento sin encontrar defecto aparente. Realizada medición de resistencia de aislamiento en la salida del disyuntor 52-A en ambos polos contra tierra. Megger 250V/1min: 1-M = 3,6MΩ 2-M = 3,8MΩ Posteriormente, tras la inspección, rearmado disyuntor 52-A y dejado el panel en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.25
202506423 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202517 | 23/04/2025 17:42:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante preparación de partida, estando seleccionado el circuito 1, no hubo señalización de frenos aplicados, verificado que el relé 33BK9X no estaba atracado. Selectado circuito 2 como principal. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Programável | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Após 3 manobras de aplicação e desaplicação com cada circuito não foi constatado problema de sinalização que é intermitente. Reapertados terminais dos contatos dos relês K1 até K7 do painel PSDF-06, referentes aos sinais de sinalização. Verificados bornes 1 a 8 da régua X19, sem encontrar anormalidade. Realizadas uma preparação de partida com cada circuito de freio com sinalizações normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.33 | 0.92
202509716 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202526 | 23/06/2025 23:43:38 | Verificar e solucionar motivo da IHM do painel estar inoperante. | OUO6 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202526 | 202526 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção no circuito de alimentação, não detectado anormalidades. Realizada reinicialização da IHM, observando a normalização do funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 3 | 3.75 | 0.5
202512398 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202532 | 05/08/2025 15:03:24 | Verificar indicação de subtensão. Obs.: Alimentação proveniente do KN está normal. | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Urgente | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202532 | 202532 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección en la linea del circuito que alimenta el transformador TRF 400VA encontrando fusible posición F2 inoperante , fue sustituido por otro de iguales características técnicas proveniente del material de consumo, posteriormente fue normalizado el Cuadro verificando el correcto funcionamiento de mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 10.5 | 0.25
202515207 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202539 | 22/09/2025 23:29:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual la IHM del panel se encuentra inoperante (apagada). | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | 202539 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção no circuito de alimentação, não detectando anormalidades. Realizada reinicialização da IHM, observando a normalização do funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 1
202515829 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202540 | 02/10/2025 22:12:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra apagado el relé de frecuencia (81), referente al panel PWX-11. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202540 | 202542 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Substituido relê de frequência posição 81, que havia sido instalado em caráter provisório na execução parcial 1, conforme Parecer Técnico da SSA derivada 202515857, pelo relê do modelo original código 640913 reparado na SSA derivada 202515854. Ensaiado com caixa de ensaios BP 526539 atuação / rearme=63,82/62,82Hz (medido com multímetro IB4100), indicado 63,80/62,80Hz, esperado conforme IM.EQ.050-R2=63,8/62,8Hz +-0,2Hz. Medido contato 11-14= 1,0 Ohms. | Dentro do Prazo |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO | 1.41 | 15.5 | 1.83
202201622 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202205 | 05/02/2022 03:49:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUADA LA ALARMA "TOMADA_DAGUA COMPORTA DERIVA LIMITE" SIN REARME. | OUO6 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202206 | 202206 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | La alarma de "TOMADA_DAGUA COMPORTA DERIVA LIMITE" está conectada a los puntos 188 y 189, en la conexión del punto 189 se encontraba conectada en el punto 184 del panel. Verificamos el contacto del fin de curso FC2 (puntos 188 y 189), se encontraba con resistencia de 0,1 ohms. Normalizamos la conexión y de esta manera rearmó la alarma. AT: 202201257. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 4.5 | 0.83
202201625 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 05/02/2022 06:06:26 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor D1 en el panel PWX-18 con indicios de corto circuito y humo. Verificado el disparo del interruptor 521.10 en el QG-10. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202206 | 202232 | 0 | 3 | GIVAN PEDRO DA SILVA | 11/02/2022: Fue realizada una inspección general y limpieza del panel, también fue colocado un material aislante entre las entradas y salidas de 460 Vca del panel. (ver anexo). 05/08/2022 Sem ocorrências de anormalidades desde 11/02/2022. Durante manutenção preventiva 3S realizado inspeção visual sem sinais de ocorrência de descargas ou aquecimento nos terminais de conexão do disjuntor, deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 3.08 | 18.75 | 2
202203073 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202208 | 26/02/2022 18:08:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALARMA DE FALLA EN EL SISTEMA, OCASIONADO POR EL DETECTOR DE HUMO 04, SIN REARME. | OUO0 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | 202209 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado detector de fumaça localizado na posição nº 04 com defeito. Substituído o mesmo por outro de mesma características. Após substituído, confirmado ausência de sinalização de Alarme de falha referente ao detector mencionado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.17 | 0.67
202203074 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202208 | 26/02/2022 21:51:20 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO6 | MEG1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | 202209 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado acionamento do alarme "INDICADOR DIGITAL FALLA" no painel PWB-10 da UG-10. Realizado medição dos paramentos de corrente (em mA) e resistência do indicador, estes apresentavam-se em conformidade. Informado a operação condição normal do indicador, posteriormente a SMMU realizou purga do sistema, normalizando a sinalização do quadro e rearmando os alarmes. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.67 | 0.83
202203076 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202208 | 27/02/2022 03:44:36 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | 202209 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado acionamento do alarme "INDICADOR DIGITAL FALLA" no painel PWB-11 da UG-11. Realizado medição dos paramentos de corrente (em mA) e resistência do indicador, estes apresentavam-se em conformidade. Informado a operação condição normal do indicador, posteriormente a SMMU realizou purga do sistema, normalizando a sinalização do quadro e rearmando os alarmes. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.3 | 0.83
202203079 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202208 | 27/02/2022 09:11:27 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL SUPERV ACOMP VDL FECHADA". | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202209 | 202209 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Verificado acionamento intermitente do alarme "PROBL SUPERV ACOMP VDL FECHADA" no quadro QCI-18. Substituído endereçador referente a válvula VDL, endereço 08. Após a substituição, confirmado ausência de sinalização de falha no QCI-18. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.77 | 0.67
202203090 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202209 | 01/03/2022 14:46:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW ESTÁ COM LEITURA DE APROXIMADAMENTE 0,46 l/s COM BOMBA EM FUNCIONAMENTO E SEM REBAIXAMENTO DO TANQUE DE EXPANSÃO. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202209 | 202209 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado procedimento de inibição do TRIP do instrumento 80PWI-1 (grande vazamento), posteriormente a SMMU realizou procedimentos de purga. Após isso, foi realizado normalização do TRIP do instrumento. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2.03 | 0.83
202203089 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202209 | 01/03/2022 14:46:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW INDICA UM VALOR APROXIMADO DE -0.350 l/s ESTANDO A BOMBA EM OPERAÇÃO. OBS: SEGUNDO O DOCUMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DA SSA 202101094B, VALORES SUPERIORES A +/- 0.15 l/s DEVEM SER CORRIGIDOS NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | 202209 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado procedimento de inibição do TRIP do instrumento 80PWI-1 (grande vazamento), posteriormente a SMMU realizou procedimentos de purga. Após isso, foi realizado normalização do TRIP do instrumento. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2 | 0.83
202205624 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 09/04/2022 03:28:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A CHAVE SELETORA “43PW2” NÃO REALIZOU COMUTAÇÃO PARA BOMBA 2 QUANDO SELECIONADA. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202215 | 202215 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 09/04/2022: Substituído relé posição 62PW7X1 com defeito por relé retirado da posição reserva no painel; O relé com defeito foi reparado, testado e reinstalado na posição reserva. 11/04/2022: Substituído outros dois relés reservas com pastilha de contato solta. Realizado ensaios de transferência de bombas em conjunto com a operação e observado funcionamento normal. | Dentro do Prazo | GIO |  | 1.17 | 2.5 | 0.5
202205939 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202215 | 14/04/2022 14:39:47 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME DE FORMA INTERMITENTE "AVERIA DETECTOR HUMO 12" NO QCI-02, COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado detector de humo referente al campo 12 con indicación de respuesta inválida en la CPU del panel QCI-02. El modulo detector de humo fue sustituido por otro de las mismas características. Posterior al trabajo de sustitución, fue verificada la indicación de Condición Normal en la CPU del QCI-02. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202205962 | STE |  | A002D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.007-3 | 202215 | 15/04/2022 13:03:21 | Verificar motivo pelo qual ao partir a unidade as válvula BA e BB não rearmaram. | OUO5 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU para verificar motivo por el cual las solenoides BA y BB no rearmaron durante la partida de la UG. El problema fue solucionado por SMMU mediante accionamiento manual repetitivo del las solenoides hasta constatar un movimiento suave de las mismas. No fue necesaria intervención eléctrica en las electroválvulas BA y BB. Realizado acompañamiento de partida/parada de la UG verificándose el correcto funcionamiento. En anexo eMail explicando problema de acceso al SES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.5 | 1
202205969 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 16/04/2022 08:09:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80PPWI esta con indicación de "Break". Ver anexo. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado indicador pos. 80PPW1 con falla interna intermitente (indica Break de forma intermitente con corriente de entrada estable). El indicador fue sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizada parametrización con posterior ensayo de actuación y rearme de flujo alto y bajo, así como la indicación de break. Tabla de ensayos en anexo. Emitida SSA 202206021 p/ IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 4.5 | 0.5
202206023 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202216 | 18/04/2022 11:32:01 | Realizar conexión eléctrica de manera provisoria a sistema de alimentación del Aparejo y monovía del pozo de la Turbina conforme conversado. | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado a conexão elétrica da alimentação provisória para talha/monovia do poço da turbina UG-04, sendo a referida alimentação retirada após término do uso da talha. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 20 | 0.83
202206025 | STE |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202216 | 18/04/2022 11:39:39 | Realizar instalación de sistema de iluminación del pozo de turbina, específicamente en la parte de la cruceta inferior, de manera a realizar tareas de mantenimiento en la zona del aro de operación. Todo conforme conversado previamente. | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na roda do eixo da turbina, na cota 92 (Acima da tampa da turbina) UG-04 em apoio a MMU2 para atividades de manutenção, e retirado após a conclusão dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 13 | 2
202213974 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202224 | 19/06/2022 00:27:40 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el intrumento 80PW está reiniciando constantemente sin mostrar valor de flujo. Ocasiona alarma de flujo bajo en la caja de vedación. Obs: Verificada presión en el manómetro PI 24 de 2,4 bar. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído instrumento pos. 80PW, medidor ultrasônico Minisonic 600, de vazão de água da caixa de vedação, normalizando alarme. Realizado a parametrização conforme IM.EQ.186-R00. Ensaio com atuação/rearme em 145/150 L/min (emitida recomendação 682 p/ alteração do alarme para 150L/min na OA.0262-R00). Firmware do instrumento instalado: 18-10-01-GIU. Velocidade do som:1491m/s; ganho:23db; Índice de qualidade:100%. Tela de medição em anexo. Emitida SSA 202214152 p/ IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 1
202217397 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202232 | 09/08/2022 21:07:45 | Verificar e solucionar motivo da sinalização intermitente de "Freios desaplicados" no SCADA. Obs.: Verificado no ULP-16 que o relé 33BK2X está com repique de contato. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202233 | 202236 | 1 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | sem 33/2022: Encontrado micro Tipo 2 do macaco 13, com defecto, substituído por outro de mesmas características código almox 177431. Durante retorno voltou a apresentar problema. Sem 35/2022: Encontrado fin de curso tipo 2 del cilindro 12 inoperante. Substituido por otro de mismas caracteristicas codigo almox. 177431. Resistencia de circuitos con frenos desaplicados dejado: circuito 1 =3,3 Ohms, circuito 2= 2,4 Ohms. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en ULP-16 y SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 30 | 0.83
202219026 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202236 | 07/09/2022 00:05:57 | Verificar/solucionar motivo por el cuál accionó sobrecarga en la gaveta 1.2, sin aceptar rearme, estando en funcionamiento el motor M1. Obs.: Después de seleccionar el motor M2, aceptó rearme. | OUO5 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202236 | 202237 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada verificación de la línea de fuerza en el accionamiento del MV 1 encontrándose uno de los polos del contactor K1 con resistencia de contacto alta. Realizada limpieza del mismo lográndose una resistencia de contacto de 0.2 ohm. Realizado megger del motor desde UMCC resultando 69.2 Mohm de resistencia de aislamiento (Temp. 23.3 °C; HR: 66.3%). Valores de tensión y corriente: 465/467/467V; 1.7/1.6/1.7 A. Corriente nominal: 2.9A | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202219985 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202238 | 24/09/2022 05:36:22 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 52.2 não indica mola carregada. | OUO6 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202239 | 202246 | 0 | 2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrada bandeirola quebrada de indicação de mola carregada. Foi substituída a bandeirola de posição de mola carregada do disjuntor normalizando a sinalização. Bandeirola fabricada na impressora 3D pela SSA 2022/20081. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 2.61 | 81.75 | 2.52
202219991 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202238 | 24/09/2022 16:15:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo transferencia de fuente externa (52.2) a fuente generador (52.1) posterior comando. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202239 | 202246 | 0 | 2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2022/39 Encontrado disjuntor posição 52.2 com bandeirola quebrada de sinalização de mola carregada. Retirado o disjuntor original e instalado outro disjuntor provisório idêntico, comissionado para retrofit da UG16. 2022/46 Retirado disjuntor provisório que será reparametrizado para instalação na UG09 e instalado o original posição 52.2 após substituição da bandeirola, ref. SSA 2022/19985. Observado correto funcionamento durante realização de ensaios funcionais e de transferência. | Dentro do Prazo |  |  | 3.28 | 24.75 | 2.1
202405477 | STE | 202405460 | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202414 | 05/04/2024 15:07:30 | Verificar señal proveniente del tablero GA-17 el cual da una información discrepante en la ULP "Aquecedores da base do estator DESLIGADOS" y "aquecedores da base do estator LIGADOS". Realizada inhibición de las alarmas provenientes da turbina/generador en el GUS - Banderola 11. | MEL1 | MEG1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202415 | 202415 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Substituído relé temporizado K4 no painel GA-17 ajustado com 3,011 segundos, conforme OA.0223-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202407022 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202418 | 01/05/2024 22:17:14 | Verificar/solucionar oscilación brusca de nivel de aceite en el cojinete combinado (71TL-1). Superando límites de Trip, con posterior normalización a parámetros normales y sin accionamiento de falla de indicador digital. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202420 | 202420 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital posição 71TL, fabricante Presys, devido oscilação intermitente na retransmissão de mA para o Scada. Realizado parametrização conforme ordem de ajuste OA.0188-R01. Em anexo dados dos ensaios realizados. Medições após substituição: miliampere de entrada, miliampere de saída, indicador digital, leitura no Scada, leitura no ULP: 8,75mA, 8,74mA, 59,5mm, 59,63mm, 32%. Emitida SSA 2024/07638 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 2
202503237 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202510 | 06/03/2025 10:23:38 | Prestar apoio para verificação de vazamento de óleo proveniente do prensa cabos, referente aos sensores do sistema SVP, no MGT. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202510 | 202510 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, detectando inexistência de elementos de vedação entre os cabos dos sensores do sistema SVP e a estrutura do prensa cabos. Realizada confecção artesanal de vedação com uso de fita auto-fusão, observando inexistência de vazamento de óleo após o retorno da unidade geradora para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.5
202507419 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202520 | 13/05/2025 18:01:32 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 8.2, que alimenta a bomba 3 de drenagem da tampa da turbina. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Constatado motor de la bomba 3 del CLD-02 (correspondiente a la gaveta 8.2 del UMCC) con corriente de fuga a tierra, substituida motobomba por otra de iguales caracteristicas por parte de personal de MMU2, realizada inspeccion en todo el circuito de fuerza y control de la motobomba sin encontrar anormalidades, realizados ensayos funcionales con los siguientes resultados: V(Volts): 461/463/463; I(A): 1.4/1.4/1.4; IN(A): 2; Resistencia de aislación: 13500 MΩ. Temp: 28.1°C; HR: 68%; IB Megger: 4070 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 0.5
202100495 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202152 | 28/12/2021 15:10:17 | Realizar desconexión eléctrica de los presostatos PR5; PR6; PR7 del CTM y posterior reconexión tras ensayo funcional en bancada por parte de MMU2. Previsión: 06/01/2022 durante PD 9M. Contacto: Edson Kirienco (9585). | MMU2 | MEG1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202201 | 202201 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado desconexión/reconexión de los presostatos PR5/PR6/PR7 en apoyo a MMU, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.67 | 0.75
202100498 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202152 | 28/12/2021 16:06:34 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202201 | 202202 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Aterrado CTG-16 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-16, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 13 | 1.5
202200003 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202152 | 01/01/2022 06:16:41 | Verificar motivo por el cual acciono alarmas de condicion anormal en el QCI de las siguientes unidades 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9A, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | 202201 | 202201 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | A ssa foi emitida para o quadro PCR-12 equivocadamente. O correto seria para o quadro PR-01. Como o alarme de condição anormal ocorreu nos quadros QCI's 02, 03 ,04, 05, 06, 08, 09 e 09A, foram emitidas SSA's específicas para cada equipamento e serão verificadas individualmente no PD de cada unidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.67
202200180 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202201 | 05/01/2022 23:04:24 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202205 | 202210 | 1 | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 10 semanas. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 11 | 1.75
202200316 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:53:58 | SOLICITO APOYO PARA ATERRAR CTG PARA REALIZACION DE INSPECCION EN EL RECINTO DEL GENERADOR CIRCUITO DE AGUA PURA EN ATENDIMIENTO DE LA SSA:2021/15332A(SISTEMA ANTIGUO) NORMALIZAR DESPUES DEL TERMINO DE LA INSPECCION,TRABAJO PREVISTO EN FECHA 14/01/2022.- | MMU1 | MEG1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202204 | 202205 | 1 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado aterramento temporário do CTG-U01 em apoio a inspeção do gerador a MMU1 e desaterrado após o término dos trabalhos. Obs. trabalho executado fora do período planejado devido reprogramação da parada da UG01. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 10 | 1.83
202200313 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:54:09 | SOLICITO APOYO PARA INSPECCIONAR SISTEMA DE AGUA PURA CUANTO A PERDIDA EN EL RECINTO DEL GERADOR,EN ATENDIMIENTO DE LA SSA:2021/15332A(SISTEMA ANTIGUO)TRABAJO PREVISTO EN FECHA 14/01/2022.- | MMU1 | MEG1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202204 | 202205 | 1 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado inspeção criteriosa em conjunto com a MMU1 nas cabeças de bobinas superiores, inferiores, tubulações, conexões hidráulicas e mangueiras dentro das guias de ar superior e inferior do gerador, não encontrando sinais de vazamento de água. OBS. 1) MMU1 encontrou vazamento de água na tubulação principal de água pura, no duto da parede de concreto do recinto, próximo ao sensor 63PW4 (externo ao gerador) vídeos em anexo. 2) Executado fora do período planejado devido reprogramação da UG-01 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1.33
202200337 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202202 | 10/01/2022 09:48:47 | Durante MP3S no painel KK-08, encontrado quebrado sinalizador de indicação de "Limpeza não acionada" | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202202 | 202202 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida lámpara indicadora de "Limpieza no accionada" del cuadro, que se encontraba quebrado, por otro de las mismas características retirada del depósito. Posterior a la energización del panel, se pudo constatar su correcto funcionamiento. DM:70026488. Serviço executado na AT 2022/00118. AT e DM registrados na descrição da execução devido impossibilidade de registro em aba específica. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.75
202200355 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 10/01/2022 15:19:36 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S, ENCONTRADO CON DEFECTO 7 PLACAS ELECTRONICAS DEL ANUNCIADOR 1 Y 2 PLACAS DEL ANUNCIADOR 2. FABRICANTE ENGISTREL MODELO 80AM-1. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202202 | 202202 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de 9 placas electrónicas correspondientes a los anunciadores 1 y 2 del panel TGA, que se encontraban con defecto. Realizado ensayo funcional verificándose su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202200384 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado na AT 2022/00118. AT registrada na descrição da execução devido impossibilidade de registro em aba específica. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202200434 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202202 | 12/01/2022 07:52:16 | Substituir faróis do sistema de iluminação provisória da turbina e caixa espiral queimados / danificados durante trabalhos de reparo de cavitação. Obs. equipamentos de iluminação utilizados nas manutenções preventivas 3S e 3A conforme IM.EQ 0352. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202203 | 202203 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 8 faróis de LED 24v do kit de iluminação provisória da turbina, por outros novos retirados do almox. realizado testes funcionais com resultados normais. DM70026505, obs.: sistema não permite a inserção do número da DM no campo adequado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8 | 2
202200523 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202202 | 13/01/2022 16:05:49 | DURANTE MP3S ENCONTRADOS COM DEFEITO: CONTATOR POS. K7DG; BLOCO TEMPORIZADO POSIÇÃO 27ASTD. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202202 | 202203 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Sustituido contactor K7DG y bloque temporizado off delay 27ASTD, por otro de las mismas características, retirados de almacenes, resistencia de contacto de los contactos auxiliares: 0,1 ohms. Ajuste 27ASTD: Esp/Dej: 6,0/6,14 segundos Ensayados durante los ensayos funcionales antes de la energización del panel, con resultados favorables, AT: 2022/00115 / DM: 70026513. El sistema no permite colocar los documentos de AT y DM en el campo pertinente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.25
202200553 | STE |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202202 | 14/01/2022 10:54:10 | Durante MP3S encontrado eletrodutos flexíveis dos TC`s de neutro T4, T5 e T6 encostando nas carcaças dos respectivos invólucros do Bus Duct. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202202 | 202203 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Substituídos 6 calços isolantes antigos (tarugos de celeron) por calços novos fabricados na impressora 3D, colados com poliuretano na carcaça dos terminais T4, T5 e T6 e prendido seus respectivos eletrodutos com braçadeiras plásticas conforme fotos em anexo. DM: 70026523. Obs.: sistema não permite a inserção do numero da DM no campo adequado. AT: 202200070. Obs.: sistema não permite a inserção do número da AT no campo adequado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 13.5 | 1.67
202200534 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202202 | 14/01/2022 10:54:24 | Durante mantenimiento 3S, encontrado dectector de humo del campo-08 roto. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202203 | 202204 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DM:70026521 SUSTITUIDO DETECTOR DE HUMO DEL CAMPO 8 POR ENCONTRARSE INOPERANTE. POSTERIOR A LA SUSTITUCIÓN, FUE ENSAYADO CON AEROSOL CONSTATÁNDOSE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL PANEL QCI-08. AT: 202200095 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 1.17
202200532 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202202 | 14/01/2022 10:57:09 | Durante mantenimiento 3S encontrado contacto auxiliar de los disyuntores 72CB-101 y 72CB-102 con defecto. Especificaciones: Siemens; G-3A; 2 polos; 1 NA; 1NC. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202203 | 202204 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DM:70026565 SUSTITUIDO DISJUNTOR POSICIÓN 72CB-101 Y 72CB-102 POR OTRO DE LA MISMA CARACTERISTICAS,TABLA DE ENSAYO EN ANEXO. DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT: 202200095 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 24 | 1
202200637 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202203 | 17/01/2022 13:43:37 | Durante MP3S, encontrados bloques temporizados posiciones KFV3 (ON delay), KFV3A (OFF delay), KFV5A (OFF delay) y KTC2 (ON delay) con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202203 | 202204 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos blocos temporizados posições KFV3/KFV3A/KFV5A/KTC1 por outros de características similares, temporizações ajustadas conforme OAGE-1052. Em anexo resistências ôhmicas de seus contatos e temporizações deixadas. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais de pré agua morta. APR em anexo. DM:70026543 | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 10 | 0.5
202200691 | STE | 202200659 | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.012-0 | 202203 | 18/01/2022 13:47:08 | SOLICITAMOS APOIO P/DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DA CHAVE DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DO SERVOMOTOR A FIM DE INSPECIONAR INTEGRIDADE MECÂNICA DA CUPILHA ATUAL E INSTALAR CUPILHA SUPERIOR NA HASTE DA BÓIA DE NIÍVEL. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio na desconexão/conexão elétrica da chave de nível do reservatório de compensação do servomotor. Após verificado e apresentado funcionamento correto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.25
202200698 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202203 | 18/01/2022 15:38:34 | EN FUNCIÓN DE DEFECTOS SUCESIVOS EN EL MÓDULO T15, CH 10, DESCONECTAR EL RTD CORRESPONDIENTE HASTA EL PRÓXIMO PD, EN EL CUAL SERÁ IMPLEMENTADA UNA MEJORÍA PARA EVITAR QUEMA DEL MÓDULO. REF.: SSAS 201912249A Y 202005085A. (VER SSA: 202010009A) | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202205 | 202325 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Reconectado RTD 164 da agua pura bornes XT - 871/872/873 no painel UAM-10 referente ao Cartão 15 canal 10, conforme parecer técnico da SSA 202201924. Realizado medições: Resistência 124,4/124,5/7,3 Ohms, temperatura calculada 44,0 ºC; temperatura no sistema Soma 43,97 ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 15 | 0.91
202200739 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202203 | 19/01/2022 16:15:01 | Apoio para desconexão/conexão e testes funcionais de válvulas solenoides BC/BD. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202204 | 202205 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU2 en la sustitución de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamiento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1/10, bornes 13 a 24 y 88 a 99. SSA 201907075A ya emitida anteriormente para actualización de disenhos. Realizados ensayos con actuación correcta de las válvulas mencionadas. DM: 70026702 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 1.5
202200745 | STE |  | B010M003 | QUADRO CLD-10 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.012-4 | 202203 | 20/01/2022 08:54:46 | Luego de aislado la bomba 2 de drenaje tapa turbina, constatado la no actuación de alarma en el SCADA. | OUO2 | MEG1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202205 | 202205 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Constatado mal funcionamiento del relé temporizado posición RRD1 y sustituido por otro de las mismas características. Ajuste dejado en 4.02[s]. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. DM: 70026646. AT: 202200763. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1
202200815 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202203 | 21/01/2022 10:59:19 | DURANTE ENSAIOS PRÉ-AGUA MORTA EM MP3S (SSP 20224379) VERIFICADO REPORTE DE ALARME DE "DEFEITO SOLENOIDE 1" DURANTE FECHAMENTO RÁPIDO DA COMPORTA. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202204 | 202211 | 0 | 1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2022/03- Verificado o circuito de acionamento da bandeirola 1 (Defeito solenoide 1) e substituído capacitor, diodo e relé posição KSS1 de supervisão da solenoide, sem solucionar o defeito. 2022/10- Verificado, em conjunto c/ mecânica, que o pressostato PR5 se encontrava com histerese de rearme 0,3bar (habitual acima de 3bar). O mesmo foi intercambiado com PR6 e o defeito se apresentou na band. 2 (Defeito solenoide 2). A mecânica providenciou a substituição do pressostato solucionando o defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 76.5 | 2.67
202200834 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202204 | 24/01/2022 07:20:42 | DURANTE MP3A ENCONTRADO O CONTATOR K5 DO PAINEL GIL-03 TRAVADO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202204 | 202204 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído contator K5 com defeito por outro de mesmas características, 2NA/2NF, 90A, 125 Vcc, cód.almox: 101877; Após substituição realizados testes funcionais com resultados normais; Medição resistência da bobina: 6,84 kohm; Equipamento em condições normais de operação. OBS.: DM 70026594 ; AT 202200594 - sistema não possibilita a inclusão dos documentos na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.67
202200912 | STE | 202200883 | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202204 | 25/01/2022 07:36:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELETRICA DE PRESSOSTATOS PRS5 E PRS7 DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO. E, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202204 | 202205 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectados y reconectados presostatos PRS5 y PRS7. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202200762. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 1
202200959 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202204 | 25/01/2022 15:26:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE BOMBA DO PAP CONECTADO COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO NORMAL. OBS.: VER EVENTOS EM ANEXO. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | 202206 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios na gaveta 1.3 e constatado contator auxiliar posição KT da gaveta 1.3 com alta resistência de contatos, intermitentemente. Substituído o contator com a SSA 202201642. Após substituição, observado correta sinalização de bomba 1 do Pap ligada no Scada, com ensaios em conjunto com operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.75
202200987 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202204 | 25/01/2022 16:20:40 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 3A, SSP 20221134, ENCONTRADA DIFERENÇA DE 10MM NO NÍVEL DE ÓLEO, VALOR ENCONTRADA NO LOCAL DE 319MM E VALOR ENCONTRADO NOS INSTRUMENTOS 71L-1 E 72L-2 DE 309MM. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202205 | 202206 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado ajuste de nível com apoio da MMU, tabela de resultados em anexo. Foi deixado nível de 308mm no local e 310mm nos instrumentos 71L1 e 71L2. AT 202200724 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 1.25
202200965 | STE | 202200934 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 16:31:47 | Apoio para desconexão/conexão do motor elétrico para possibilitar a substituição dos rolamentos, que foram diagnosticados com inicio de defeito (alarme 2), através da técnica de análise de vibração na atividade de manutenção preventiva 3A. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202204 | 202205 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a mecanica para desconexion y posterior conexion del motor del compresor conforme solicitado por la mecanica, realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operacion. Corriente en fases A= 25,7; B= 25,2; C=25,3 y tension en fases A=467 ;B=467 C=470 Corriente nominal de placa= 29 (A) Ensayo de resistencia de aislacion=2610 MOhms; 30,3 °C; 86,7 %HR AT:202200471 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.67
202200993 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202204 | 26/01/2022 07:50:39 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A, ENCONTRADO CON DEFECTO UNA PLACA ELECTRONICA DEL ANUNCIADOR 2. FABRICANTE ENGISTREL MODELO 80AM-1. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202204 | 202205 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | SUSTITUÍDO UN CARTON CON DEFECTO DEL ANUNCIADOR `AN2` POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMOXARIFADO CÓDIGO 234885. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. EMITIDA SSA: 2022/00996 PARA IMA0 A FIN DE GESTIONAR EL REPARO DE LOS MISMOS. AT: 202200762. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6.5 | 1.5
202201024 | STE |  | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202204 | 26/01/2022 13:41:54 | Bloco temporizado on-delay 0,1 a 30 segundos, posição KA10.7, com elevado valor de resistência ôhmica no contato em uso (67-68). Detectado durante SSP 3A 20221120. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202205 | 202205 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido bloque temporizado posición KA 10.7 por otro de similares características, realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Temporización dejada conforme OAGE-1094, resistencia de contacto 67-68: 0,05 ohms. DM 70026596. AT: 202200743. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202200864 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202204 | 26/01/2022 16:04:31 | Desconectar de terra o barramento blindado do lado de fase e prestar apoio à SMMT na pesquisa de baixa isolação (SSA 202103110E). Medir a resistência de isolação do barramento antes e após o afastamento de cada borracha do lado do TU. Referência: 202103110B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | 202206 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Med. antes 4,1KOHMS T=30ºC U=60%. Inspecionado e limpado a parte superior do CTG. Inspecionado os parafusos de fixação dos suportes das estruturas do bust-duct na cota 98 e na cota 108 na cela dos transf. TU’s. Inspecionado as borrachas de conexão dos links entre as saídas de fases do gerador com o bust-duct. A MET1 realizou a limpeza e inspeção das borrachas de conexão nos transf. TU’s com os barramentos do bust-duct mas não a desc. e afastamento das borrachas. Med. após 4,2KOHMS T=35ºC U=57. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 62 | 4.5
202201043 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202204 | 26/01/2022 16:26:26 | Durante la ejecucion de la SSP:20221590-3A. Encontrado contactor 27MCX con defecto. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | 202205 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO CONTATOR AUXILIAR POR NUEVO DE LA MISMAS CARACTERÍSTICAS CONFORME LMR AB.016. REALIZADO ENSAYO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO, TODOS CON VALORES INFERIORES A 1 OHM. DM:70026614 DM:70026600 AT:202200759 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9 | 0.5
202201045 | STE |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202204 | 27/01/2022 07:01:01 | DURANTE MP3A ENCONTRADOS NAS SAÍDAS TERMINAIS DE NEUTRO T4.1 E T5.1, PONTOS DE OXIDAÇÃO COM DEPÓSITO DE MATERIAL DE COLORAÇÃO VERDE PROXIMO AO TAMPÃO DA CONEXÃO HIDRÁULICA. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202204 | 202331 | 0 | 1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Após inspeções de acompanhamento, realizadas com as SSA´s 202204260 e 202225127, não foi constatada evolução dos pontos de oxidação previamente identificados tampouco sinais de vazamentos depositados no chão do cubículo. Registro fotográfico realizado na semana 2023/29 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2
202201041 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202204 | 27/01/2022 14:10:57 | Durante la ejecucion de la SSP 20221590-3A encontrado rele termico de la gaveta 2.5/2 ajustado em 2,6A, em desacordo com a OA.GE/4158 R8 item 11 onde consta 2,1A. Escala do relê térmico de 2,1-3,0 A. Placa do motor 1,7A FS=1,15. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | 202205 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo del rele termico de la gaveta 2.5/2 reajustado en 2,1A, conforme OA.GE/4158 R8 item 11. Escala del relê térmico de 2,1-3,0 A. FS=1,15. Resultado del ensayos corrente Motor IN=1,7A, ensayado a 4,2A, Tiempo de Actuación 20,33 segundos. AT:202200759 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9 | 0.75
202201101 | STE | 202200864 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202204 | 28/01/2022 08:46:21 | Aterrar CTG-15 nas 3 fases para permitir inspeção e ensaios da SSA 202200864, além de inspeção interna das borrachas das buchas dos TUs por MET1. Desaterrar ao final do trabalho. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG-15 para trabalhos no Bus Duct: inspeção da MET1 no interior das celas dos transformadores principais da UG-15 (SSA 202103110E) e ensaios de resistencia de isolamento no housing do gerador (SSA 202200864). Retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 22.5 | 0.58
202201154 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 202204 | 28/01/2022 14:26:58 | DURANTE MP3A SSP 20224536 ENCONTRADO SINAIS DE OXIDAÇÃO NOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DAS BOBINAS DOS 3 TEPs. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202205 | 202205 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Na execução da SSP 20224536, AT Nº 2022/00727, foram verificadas deteriorações da proteção mecânica e da parte condutiva dos cabos de aterramento do núcleo dos TEPs da UG 10. Foram retirados os cabos com deterioração (DM 70026638), sendo substituídos por cabos novos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 1
202201255 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202205 | 31/01/2022 11:05:43 | Durante manutenção preventiva 3A, SSP 20221134, encontrada a base do relé 71AP2X com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202205 | 202205 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição da base do relé 71AP2X, por uma de mesmas características retirada do almoxarifado, foram realizados ensaios funcionais com correto funcionamento. DM 70026655 AT 202200724 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9 | 0.5
202201261 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202205 | 31/01/2022 14:45:49 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG-09 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-09, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 15.75 | 0.75
202201307 | STE | 202100508 | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202205 | 31/01/2022 16:51:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ZAPATA 5 DO MC ESTA REPORTANDO VALORES DISCREPANTES AO ULP (POSICAO 26 DO INSTRUMENTO 43TI1). SCADA E GGB ESTÃO REPORTANDO NORMALMENTE. | MEL1 | MEG1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | EFECTUADO MEDICIONES DEL RTD REFERENTE A SAPATA 5 Y NO CONSTATADO ANORMALIDADE, R1/R2/R3/ºC:1,0/113,7/113,7 OHMS/32,7ºC, REALIZADO REAPRIETO EN LOS BORNES 369/371 MED.38M2:32,7ºC, REFERNCIA DE MED.38M1:33ºC EN SCADA ,MAQUINA PARADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202201240 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 01/02/2022 07:59:13 | Verificar e solucionar variação anormal do valor referente à pressão do cilindro de nitrogênio do medidor 63PW5-1, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202205 | 202205 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido indicador digital con defecto por uno del mismo modelo DMY-2036. Emitida SSA 202201549 a IMA0 para gestionar reparo del indicador. Realizado ensayo funcional(ver anexo) y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.42 | 5 | 1.33
202201350 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202205 | 01/02/2022 15:11:29 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado blocos temporizados posições KFVST, KCNS e KPMW ON delay 0,1-30s e KSD3T, KFV3 e KFV5A OFF delay 0,1-30s com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos sete blocos temporizados posições KFVST, KCNS e KPMW ON delay 0,1-30s, KSD3T, KFV3 e KFV5A OFF delay 0,1-30s e um reserva OFF delay por novos retirados do almoxarifado. Ajustados temporizados respectivamente 10,04/19,83/20,07s ON delay e 20,5/10,06/2,0s OFF delay. AT: 202200745 DM: 70026700 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 21 | 1
202201349 | STE |  | B010E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.012-3 | 202205 | 01/02/2022 15:11:53 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado fins de curso posição FCP2 e FCP3 com resistência alta dos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituido fins de curso posição FCP2 e FCP3 por novos retirados do almoxarifado e após verificado o circuito, indicando correto funcionamento. AT: 202200745 DM: 70026701 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 1.33
202201363 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202205 | 01/02/2022 16:12:37 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado indicador posição 63PW5-1 com defeito (erro 2 no display inferior ) ao desenergizar/energizar. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202205 | 202205 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL POSIÇÃO 63PW5-1 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DO ALMOXARIFADO. MEDIÇÕES: 63PW5-1 INDICADOR/SCADA 0,077/0,08 BAR. EMITIDO SSA:202201577 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO. DEIXADO NORMALIZADO. ENSAIOS EM ANEXO. AT:202200761 | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 12.5 | 1.33
202201386 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202205 | 02/02/2022 23:45:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O LED DA POSIÇÃO "DESCONECTADO" DA GAVETA 01.6 ENCONTRA-SE APAGADO. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202206 | 202206 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição da lâmpada de sinalização de "desconectado" da gaveta 1.6, equipamento deixado apto para operação. AT 202201207 SM 415610 DM 70026746 | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.75 | 16 | 0.75
202201584 | STE |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202205 | 04/02/2022 15:12:38 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. PREVISIÓN SEMANA 2022/06. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU para testar a válvula solenoide BF de abertura e fechamento do sistema de agua de resfriamento. Acompanhado MMU nos ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6.5 | 1
202201582 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202205 | 04/02/2022 15:12:46 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (RD35). PREVISÃO SEMANA 06. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio MMU para testar a válvula solenoide de comando do compressor em carga RD35. Acompanhado MMU nos ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.83
202201632 | STE |  | A007G003 | QUADRO QTM-11 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.007-2 | 202205 | 06/02/2022 17:33:29 | Temperatura do enrolamento encontra-se em 70,4°C estando o transformador em vazio (52-2 do UMCC aberto, máquina U07 no sistema). Nas demais máquinas sob mesmas condições a temperatura é próxima de 50°C. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 | 202206 | 1 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | 2022-06 Descrição do atendimento em anexo. 2022-26 Realizado verificação em todas as conexões e de todo o cabo deste o indicador até o RTD sem encontrar anormalidade. Medição do RTD no primeiro dia de manutenção R1/R2/R3: 122,2/122,2/0,60 Ohm; calculado/indicador: 55,7/56,0ºC. Transformador em carga desde 24/06/2022, leitura de temperatura em 30/06/22: 58,6ºC. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 6.5 | 0.67
202201642 | STE | 202200959 | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202206 | 07/02/2022 10:06:02 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 202200959 ENCONTRADO COM DEFEITO O CONTATOR AUXILIAR POSIÇÃO KT DA GAVETA 1.3. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | 202206 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição KT da gaveta 1.3 devido alta resistência de contatos, intermitentemente. Realizado ensaios em conjunto com a operação e verificado a correta sinalização de bomba ligada no Scada, no painel PAP e na Gaveta 1.3 do UMCC. Documentos relacionados: AT 202200940 e DM 70026727. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202201709 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202206 | 08/02/2022 05:53:02 | Verificar e solucionar porta ethernet com os leds apagados, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202206 | 202210 | 0 | 2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Emitida SSA derivada 202202027 para MEL4 apoio para verificar/testar o cabo rede UTP-M-1042 interligação porta ETH3 UAM-04 e SIRI-UTA08. Conforme baixa SSA, cabo de rede em boas condições, realizado por MEL-4 reset dos erros da porta 08 do switch e testes, funcionamento normal. Durante AT 202201593, detectado defeito cabo UTP-M-1040, com instrumento certificador de uso da MEL-4. MEL4 emitiu para MEL4 SSA 202203172. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 25.25 | 2
202201654 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202206 | 08/02/2022 15:06:06 | SOLICITO APOYO P/DESCONEXIÓN/RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA LLAVE DE NIVEL DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR A FIN DE INSTALAR TRABA MECÁNICA AUXILIAR EN EL VÁSTAGO DE LA BOYA DE NIVEL. | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202207 | 202208 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Ejecución no realizada por solicitud de MMU conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.17
202201793 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202206 | 08/02/2022 15:42:12 | Apoio para desconectar eletricamente o compressor, o motor elétrico e os eletrodutos de ligação dos mesmos , para possibilitar a substituiçao da base do compressor para atender solicitação da engenharia de manutenção IME1. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU2 na desconexão/reconexão do motor do compressor 1. Realizado ensaio de partida e parada com compressor com correto funcionamento. Medições motor: IA/IB/IC=27,0/26,4/26,8 A VAB/VBC/VAC= 463/463/466 V, MEGGER: 793 MOHM, 29,2ºC, RH 58,4%, IN/VN=29A/440V. Resistência estator AB/BC/AC=417/418/420 miliOHM. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.75
202201678 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:41:06 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 14/02/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202207 | 202208 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2022/07: Retirados los fines de curso FA6, FF6 y los solenoides de la válvula by-pass, serán instaladas en su posición correspondiente en la siguiente semana. 2022/08: Reinstalados los fines de curso FA6, FF6 y los solenoides de la válvula by-pass, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202201675 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202206 | 09/02/2022 08:41:16 | SOLICITO APOIO PARA DESCONECTAR VÁLVULAS BC/BD E POSTERIOR CONEXÃO DE COMPONENTES YUKEN REFERENTE A EXEC SSA 2021/12668A DURANTE PD 3S/2022. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | 202208 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado apoyo a MMU2 en la substituición de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fin de curso de posición de las válvulas BC/BD hasta el quadro GTB-1-06, bornes 13 al 24 e 88 al 99. SSA 201907075A ya emitida anteriormente para atualización de diseños. Realizados ensayos del regulador con correcta actuación de las válvulas mencionadas. Anexo detalle del ensayo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.58
202201828 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202206 | 09/02/2022 11:20:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE PROCESO DE PARTIDA DE LA UNIDAD NO HUVO INDICACION DE BOMBA PAP CONECTADO CON INDICACION DE PRESION NORMAL EN EL SCADA. OBS. VERIFICADO EN EL LOCAL Y ULP CONECTADO: VER EVENTOS EM ANEXO. | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202208 | 202208 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Executado manutenção preventiva 3S do painel UMCC com SSP 20221585, limpado e reapertado circuito da gaveta 1.3 referente a bomba 1 do PAP, onde está o ponto que reporta a sinalização para o Scada de bomba 1 do PAP LIGADA. Realizado ensaios reais com partida e parada da bomba e verificado correta sinalização no Scada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202201860 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202206 | 09/02/2022 14:41:02 | Instalar proteção de policarbonato no interior do painel QCP, conforme instalado no QCP-01 (SSA 2022/00070), visando evitar contato acidental com a parte energizada. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202206 | 202206 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Confeccionado proteccion de policarbonato y montado sobre los puntos de conexion de los transformadores T4, T5 y barramiento 460Vca, con la finalidad de "barrera" para evitar choque eléctrico. Material utilizado fue sobra de otras mejoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22 | 1.5
202201835 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202206 | 09/02/2022 15:26:43 | Conforme definido en acta de reunión AR/SMI.DT/143/2021, realizar modificación provisoria en el tablero CTM conforme procedimiento y diseños anexos, a fin de inhibir las protecciones mecánicas del sistema en apoyo a OPUO.DT para realizar maniobras en la compuerta. Trabajo previsto para el 23/02/2022. Normalizar el circuito conforme proyecto original una vez concluido con los ensayos de OPUO.DT. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada modificación provisoria del panel CTM para partida de motor 1, realizados ensayos para el accionamiento del contactor KM1 sin 460 Vca previo al ensayo en conjunto con OPUO y MMU, verificadas las condiciones de accionamiento/desconexión del KM1 conforme procedimiento anexo con resultados correctos. Realizado ensayo de partida/parada con motor energizado en conjunto con OPUO y MMU con resultados correctos. Posterior al ensayo dejado circuito del panel en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4 | 0.5
202201799 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202206 | 11/02/2022 09:49:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual la alarma "FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" indica mitad del valor en campo, verificado el panel de la UTR 508-1 en condiciones normales, SSA de referencia 202201123. | MEL4 | MEG1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202207 | 202207 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado un error en la parametrización de salida para el sistema SCADA, indicador 16CM21. Se encontraba con valor de 20,00 siendo que tiene que ser 10,00. Conforme planilla de parametrización. Fueron verificados los demás parámetros del indicador y se encontraban correctos. Corriente medida: 16CM21/SCADA: 5,53/7,10 mA; Calculado: 1,94/1,91[micro S/cm]; Indicación: 16CM21/SCADA: 1,95/1,94 [micro S/cm] | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.25 | 0.67
202202133 | STE | 202201997 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202207 | 14/02/2022 16:58:29 | Em função da temperatura de 100 C da pista inferior 2 e da diferença de temp. maior que 20 C entre escovas de mesmo pino, verificar o torque de aperto das cordoalhas nos pinos superiores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 e pinos inferiores 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22. Verificar também a presença de parafusos com sinais de aquecimento, limpeza da área de contato, torque de aperto e resistência de contato das conexões dos barramentos (ptos 1 a 4 fig anexa). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202207 | 202208 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado: 1) lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes para melhorar contato. 2) Desmontagem dos barramentos internos entre pistas e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. 3) Durante a MP3S (SSP20220377) foram substituídas todas as escovas das pistas inf 2 e sup.1 e 100% dos parafusos e arruelas das conexões das cordoalhas das 4 pistas e realizado torque 8NM. AT 202201225. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 28 | 3.5
202202144 | STE |  | A006F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-06 E QUADRO STAU-06 DE SERV. UNID | 0089.011-1 | 202207 | 15/02/2022 07:57:04 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S ENCONTRADO TERMOSTATO POSIÇÃO T1 COM DEFEITO. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202207 | 202207 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO TERMOSTATO POSIÇÃO T1 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, AJUSTE DEIXADO 30ºC (OAGE4105). MEDIÇÕES: 0,5A, 227 VCA. AT 202201282 , DM 70026812, SM 416520. DEIXADO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.83
202202228 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 15/02/2022 13:59:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual 7 cartões do anunciador AN1 e 7 cartões do anunciador AN2 apresentaram funcionamento deficiente. Detectado durante SSP 20220252. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202207 | 202208 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos 14 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202202233 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito. AT 20220252. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.75
202202246 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202207 | 15/02/2022 15:37:42 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 107 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202208 | 202208 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado reaperto dos bornes: - 933, 934 e 935 no CG (RTD:107); - 700, 701 e 702 na UAM (RTD:107). Realizado medição de resistência dos condutores no CG: - Hora: 13:59 - R1/R2/R3/Req= 1,4/122,3/122,3/121,3 ohm - Temperatura= 54,9°C(Tabela de conversão) /54,8°C (SOMA) Após reaperto e medição, temperatura do RTD:107 com valores aceitáveis em consideração ao desvio padrão das demais temperaturas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.5 | 1.17
202202245 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202207 | 15/02/2022 16:35:07 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 32 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | 202326 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido RTD 32 item 103 referente a temp. de agua pura salida del estator por encontrarse con defecto. Valores medidos: Megger: 20 Gohm, temp. ambiente: 26°C, RH: 61%.; temp. RTD 32: 26,4°C; temp. media item 103: 27,4 °C. En anexo planilla de medicion antes/dur/pos PD item 103. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 19.5 | 1.17
202202244 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202207 | 15/02/2022 16:36:33 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 11 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202208 | 202208 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado reaperto dos bornes: - 549, 550 e 551 no CG UG-09 (RTD:11); Realizado medição de resistência dos condutores no CG: - Hora: 09:32 - R1/R2/R3/Req= 1,2/117,8/117,8/116,6 ohm - Temperatura= 42,7°C(Tabela de conversão) /42,7°C (SOMA) Após reaperto e medição, temperatura do RTD:11 com valores aceitáveis em consideração ao desvio padrão das demais temperaturas. (Média: 42,7 °C; Máximo: 44,1 °C; Mínimo: 41,1°C) | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 1.17
202202243 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202207 | 15/02/2022 16:36:45 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTDs: 133, 134 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | 202208 | 1 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado reaprieto de los bornes: - 1037/1038/1039 en el CG (RTD 133); - 1041/1042/1043 en el CG (RTD:134). Pos reaprieto y medicion, temperatura del los RTDs quedaron con valores aceptables en consideracion al desvio padron de las demas temperaturas. Valores dejado: RTD 133: 50,5ºC ; RTD 134: 49,1°C Media: 49,3°C ; Minima: 46,4°C ; Maxima: 51,5ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202202146 | STE | 202201981 | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202207 | 15/02/2022 16:46:39 | Solicitamos apoio para desconectar motobomba N3 de drenagem da tampa da turbina, para inspeção do estado de conservação. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202207 | 202208 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desconexion y posterior reconexion de la motobamba de drenaje Nro 03 en apoyo a SMMU. Ensayos realizados despues de la conexion con las siguientes mediciones: Tension = AB/BC/AC = 464/466/466 Volt. Corriente = IA/IB/IC = 1,3/1,3/1,3 Amper. Corriente nominal = 1,72 Amper. Temperatura: 34,6ºC ; HRA: 74,7% ; Megger: 1090 (Mega ohm). BP (megger): IB-3203. AT: 202201271. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202202264 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202207 | 15/02/2022 23:33:05 | Verificar e solucionar diferença próxima de 5ºC na indicação de temperatura de saída do estator (26SW0) e temperatura de entrada do trocador de calor (26SWR2). Observado, nas demais unidades, valores próximos de 1ºC. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído transdutor entrada PT100 e saída de 4 a 20mA, fabricante Rinck Electronic, código do almox: 709372, devido discrepância na saída de miliampere do transdutor N12 em relação a entrada PT100. Emitida SSA 202203030 para IMA0 gestionar reparo do transdutor. Ensaio do transdutor instalado e demais medições em anexo. Indicação de temperatura na IHM OP17 26SWR2/26SWO: 39,6/40,2 ºC. No Scada (Água pura estator temperatura de saída): 40,23ºC. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3 | 12 | 2.33
202202372 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202207 | 17/02/2022 08:27:21 | DURANTE MP3S ENCONTRADA QUEBRADA LINGUETA TRAVA DO DISJUNTOR DA GAVETA 3.6. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | 202208 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUIDO LINGUETA TRAVA DEL DISJUNTOR DE LA GAVETA 3.6. POR OTRO DE LA MISMA CARACTERISTICA. ENSAYADO Y DEJADO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT 202201286. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202202416 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202207 | 17/02/2022 13:48:36 | EM ATENDIMENTO A SSA 2021/08858A ENCONTRADO COM DEFEITO O RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 3.4 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | 202208 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | FUE RETIRADO RELE TERMICO DE LA GAVETA 9.8 CON LA (SSA:202202710) Y ENSAYADO EL MISMO CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 54,3 S. INSTALADO EN LA GAVETA 3.4 DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT:202201286 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 1.5
202202414 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 | 17/02/2022 13:48:52 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado relé 88PW2X1A sem aceitar reajuste de temporização. Alteração de temporização necessária para atender a SSA 2021/01212A, das melhorias do painel PWB. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido relé temporizador posição 88PW2X1A com defeito. Temporização deixada: 1,08 segundos, conforme OAGE1039. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 2022/01287. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.58
202202542 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202207 | 18/02/2022 13:56:34 | Durante MP-3S, encontrados bloques temporizados posiciones KTC1 (ON DELAY), KX (OFF DELAY) y KCNS (OFF DELAY) en estado inoperante y bloques temporizados posiciones KTC2 (ON DELAY) y KFV5A (ON DELAY) con resistencia alta en sus contactos (70Ω y 160 Ω respectivamente) | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados por otros de las mismas características, realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales. Resistencias de contacto dejadas: KTC1 65-66/57-58= 0.03/0.03 Ω, KTC2 65-66/57-58= 0.03/0.05 Ω, KFV5A 65-66/57-58= 0.03/0.03 Ω, KX 67-68/55-56= 0.03/0.03 Ω, KCNS 67-68/55-56= 0.02/0.04 Ω. AT: 202201307. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.17
202202523 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202207 | 18/02/2022 13:57:02 | DURANTE MP3S ENCONTRADO DANIFICADO ELETRODUTO FLEXÍVEL DO MICROSWITCH 33AV (INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DA VÁLVULA DE AERAÇÃO | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido electroducto flexible dañado correspondiente al microswitch 33 AV indicador de la valvula de aireacion. Realizado ensayos funcionales y observado correcta señalizacion. AT: 202201271 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202202579 | STE | 202202565 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202207 | 18/02/2022 16:33:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA INIBIÇÃO DO TRIP POR GRANDE VAZAMENTO PARA PURGA E AJUSTE DO INSTRUMENTO 80PW. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión del TRIP por gran pérdida de agua pura, relé 80PWX1, antes de la intervención de MMU1 el instrumento 80PWI-1 indicaba 0,35 L/s. Luego de la intervención quedó en 0,00 L/s, y el TRIP fue normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202202585 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 | 18/02/2022 16:52:11 | Durante Manutenção 3S, encontrado contatores auxiliares 27AX e 27CX com carcaça deformada. Contator 125VCC, 2NA/2NF. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos contatores auxiliares posições 27AX e 27CX, devido deformação da carcaça. Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 2022/01287. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.33
202202606 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202207 | 19/02/2022 11:56:23 | Verificar e solucionar porta ethernet 3 com os leds apagados, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202209 | 202214 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Comprobada correcta conexión entre puertas ethernet 0/1/2 del panel UAM16 y SIRI-UTA15 (Diagrama 6046DI15201). Encontrado y reemplazado cable dañado y dentro del panel SIRI-UTA15 por parte de MEL4 conforme SSA 202203193 (D). Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2.75 | 13 | 2
202202604 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202207 | 19/02/2022 11:57:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada de indicação "Desligado" da gaveta 9-2 encontra-se apagada. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202209 | 202210 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido led que se encontraba quemado por otro nuevo retirado del depósito. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.75 | 6 | 0.75
202202671 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 21/02/2022 14:55:13 | DURANTE MP3S ENCONTRADA BARRA ESTATÓRICA COM ISOLAÇÃO DANIFICADA E VESTÍGIOS DE PÓ DE COLORAÇÃO BRANCA. OBS.: CABEÇA DE BOBINA 385, LADO ACOPLADO. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202208 | 202332 | 0 | 1 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Verificado reparo realizado na execução parcial 1, sem encontrar anormalidades conforme imagem anexa. Encontrado pó de coloração branca em um calço acima do reparo da execução parcial 1, da mesma barra de topo da cabeça de bobina 385. Realizado limpeza e lixamento do local, sendo verificado apenas danos superficiais a isolação. Aplicado verniz isolante na cor preta no local. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 10 | 2.25
202202669 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 21/02/2022 14:55:29 | DURANTE MP3S ENCONTRADOS SINAIS DE AQUECIMENTO NO LINK DA BLINDAGEM MAGNÉTICA DE FASE DO ESTATOR NAS PROXIMIDADES DA CABEÇAS DE BOBINA 493. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202208 | 202209 | 0 | 1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada desmontagem e limpeza do link, chapa trava e barramento da blindagem magnética; Limpeza das roscas do barramento com macho M16, M18 e M20, sendo necessário adequação de 1 rosca M16 para M18; Substituídos todos os parafusos inox p/novos: 1xM16, 1xM20 e 2xM18(confeccionados na SSA 202202608 - MMU3); Realizado reaperto c/120Nm (M16) e 150Nm (M18 e M20), travamento c/chapa trava e finalizaçao c/verniz preto. OBS.: Informações da baixa parcial preenchidas equivocadamente. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 17 | 2
202202706 | STE | 202202389 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202208 | 21/02/2022 16:02:12 | Conectar cordoalhas 66 cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202211 | 202212 | 1 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos de inox M12 fornecido por MMU3, realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 20.5 | 2.5
202202713 | STE |  | A026C002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-03 E ACESSÓRIOS | 0154.003-3 | 202208 | 21/02/2022 16:07:43 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. OBS: ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA 08:30H. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue prestado apoyo para realizar la prueba funcional de la electroválvula de comando de compresor en carga, resistencia de la bobina (BF)= 450 ohm. Fue energizada con una tensión de 124,8 Vcc. Ensayo funcional realizado por MMU, con resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.58
202202711 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202208 | 21/02/2022 16:08:04 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (RD35). ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA FEIRA (08:30) | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue prestado apoyo para realizar la prueba funcional de la electroválvula de comando de compresor en carga, resistencia de la bobina (BG)= 1420 ohm. Fue energizada con una tensión de 125,3 Vcc. Ensayo funcional realizado por MMU, con resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.58
202202724 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202208 | 21/02/2022 16:39:32 | Durante MP-3S, encontrados diodos posición D10 y D16 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos diodos posición D10 y D16, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. SM: 417033, DM: 70026919, AT: 202201307. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.17
202202710 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 21/02/2022 16:39:48 | RETIRAR RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 9.8 PARA SER ENSAIADO E INSTALADO NA GAVETA 3.4 (SSA 202202416) | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202208 | 202237 | 0 | 2 | GARAY VERON VENANCIO | Fue realizada la reposición del relé térmico F1 de la gaveta 9.8(reserva) referente al motor 1 de PWB, In 137A y FS 1,0. Ensayado a 274A(200%IN) , tiempo de actuación del térmico en 115,4 s. Ajuste dejado en 137A. Realizado resistencia de aislación (megger): fase ab/ac/bc = 32,1/38,6/30,5 (G ohm) HRA: 73,1% ; Temperatura: 23,5°C. Sustituido disyuntor F0 con las siguientes caracteristica: ABB S201 K10A. I nominal : 10 A => 200%IN => 20 A = 11,16 s. Magnético: 10xIn => 100 A => 0,1 msg | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 45 | 1.75
202202739 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202208 | 22/02/2022 07:14:06 | Durante MP3S verificada discrepância na indicação de temperatura do MGS, sapata 15. Temperatura média: 32ºC; Temperatura sapata 15: 49,3ºC | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202208 | 202210 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | RTD sustituido por otro del mismo modelo; ensayado en horno a temperatura de 30° R1: 150,52 Ω; R2:150,52 Ω;R3:38.95, calculado 30,05°; 40° R1: 154,17 Ω; R2:154,17 Ω; R3= 38,45 Ω, calculado 40,83°. Ensayo de resistencia de aislacion 12500 MΩ con 30,9° y 80,8 %HR En Anexo Mediciones Antes, Durante y Despues PD | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 18 | 1
202202743 | STE | 202202693 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 08:11:27 | Conforme solicitado na SSA matriz, alterar parametrização do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,06 l/s no PWB U06, de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Duração da manutenção deste ajuste: 25/03/2022. Em seguida, retornar com o ajuste atual, previsto na OA1039. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | 202239 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | O ajuste do indicador 80PWI-1 foi reestabelecido conforme OA.0249 (0 a 4,09L/s) com a SSA 202215902 e AT 202206402 a pedido de MMU1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 3 | 0.77
202202775 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 13:56:26 | Durante manutenção 3s, encontrado termostato de controle do resistor de aquecimento com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído termostato com defeito posição THT-02 por outro a 2 fios, removido condutor entre o ponto 4 do antigo termostato até o ponto 1539 da borneira. Emitida SSA 2022/02918 para IEQ1 atualizar desenhos. O termostato instalado é o substituto do antigo termostato, conforme LMR AB29. Ajuste do termostato deixado em 40ºC, conforme OAGE1039. Medições: tensão/corrente do resistor de aquecimento: 224,1VCA / 0,9 A. AT 2022/01287. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6 | 0.58
202202805 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 16:21:47 | Durante MP3S encontrado com defeito o relé temporizado 27DX, 2RV 5A 24VCC 1,5/30S. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé temporizado 27DX devido defeito. Tempo ajustado 3,1 segundos, conforme ordem de ajuste OAGE1039. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 2022/01287. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.58
202202812 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202208 | 22/02/2022 16:23:39 | Durante MP3S, encontrado fin de curso posición FCP1 con resistencia alta en sus contactos 21-22 (70 Ohms). | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido FDC posición FCP1 por otro de iguales características. Resistencia de contacto dejadas 13-14= 0.1 Ohms, 23-24= 0.2 Ohms, 11-12= 0.1 Ohms, 21-22= 0.1 Ohms. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. AT: 202201307. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.33
202202933 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202208 | 24/02/2022 15:48:18 | Verificar o RTD do segmento 6 do mancal guia da turbina e conexões dos cabos nos bornes 194-196. O RTD apresenta temperatura de 44,1 C no SOMA. Os demais RTDs apresentam temperaturas entre 58 e 63 C. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | DESCONECTADO REPRENSADO Y RECONECTADO TODOS LOS PUNTOS ENCONTRADOS FUERA DEL VALOR ESPERADO CONFORME TABLA EN ANEXO EN LA EMISION. REALIZADO NUEVA MEDICION CON VALORES SATISFACTORIOS. MEDICION EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202202996 | STE | 202202987 | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202208 | 25/02/2022 08:30:44 | Solicitamos apoio na regulagem do fim de curso da válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado 06 manobras de abertura e fechamento da válvula de água bruta, porém não foi encontrado nenhuma anormalidade ou movimento de atuação nos micros limitorques durante manobras. MMU confirmou o correto fechamento da mesma, após manobras, não sendo necessário realizar ajuste do micro de fechamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.75
202203071 | STE |  | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202208 | 26/02/2022 09:44:20 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LAS ALARMAS "AUX _UNIDAD FLUXOMETROS DE AGUA DE ENFRIAM GGB ACTUADO" Y "GENERADOR COJ EMP AGUA FLUJO BAJO". CAUDAL EN EL INSTRUMENTO 80TW EN 5650 L/MIN. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202209 | 202210 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado parámetros críticos de medición fuera de valores esperados (Ganancia=69dB, I.Q.=70%, Vel. del Son.= 1480 m/s, Q=5140 l/min). Con apoyo de MMU1, realizado reposicionamiento de la sonda transductora de flujo mejorando los parámetros críticos de la medición de caudal. Valores dejados: Ganancia=50dB, I.Q.=100%, Vel. del Son.=1500 m/s, Q=4951 l/min. Informe detallado y forma de onda en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13.5 | 0.5
202203159 | STE |  | A008B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.010-5 | 202209 | 04/03/2022 07:41:00 | En apoyo a la SSA 202202522, correspondiente a la parada de la UG 08, solicitamos apoyo para el montaje de dispositivos de iluminación en la cota 78, para la realización del rescate de peces. Servicio previsto para el 8/03/2022 a las 13:30 hs | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na escotilha da cota 78 (tubo de sucção) UG-08 em apoio a MMU2 para resgate de peixes e retirado após a conclusão dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 16.5 | 2.5
202203158 | STE |  | A008E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.010-1 | 202209 | 04/03/2022 07:41:18 | En apoyo a la SSA 202202522, correspondiente a la parada de la UG 08, solicitamos apoyo para el montaje de dispositivos de iluminación en la cota 179, para la realización del rescate de peces. Servicio previsto para el 7/03/2022 a las 13:30 hs | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202210 | 202210 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na escotilha da cota 179 UG-08 em apoio a MMU2 para resgate de peixes e retirado após a conclusão dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 14.5 | 1.83
202203287 | STE | 202202284 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202210 | 07/03/2022 10:07:34 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior reconexão da bomba dosadora 88PW3 da unidade de alcalinização. Serviço programado para 10/03/22. Responsável: Helio | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 | 202211 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para isolação da bomba dosadora 88PW3 através da abertura do disjuntor posição F1 para possibilitar substituição da solução de hidróxido de sódio pelo emissor. Normalizada a alimentação da bomba dosadora ao final dos trabalhos, equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 1
202203326 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202210 | 07/03/2022 14:41:52 | Providenciar instalación de iluminación en zona de cruceta inferior para atender servicios en caja de vedación de UG 08 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202210 | 202211 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na roda do eixo da turbina, na cota 92 (Acima da tampa da turbina) UG-08 em apoio a MMU2 para atividades de manutenção, e retirado após a conclusão dos trabalhos. AT: 202202002. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 2
202203355 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202210 | 08/03/2022 07:18:44 | Dar apoyo a la SSA 202201478 (MEL1), para simular actuación del relé de bloqueo 86 del UMCC y confirmar la actuación del relé de bloqueo 86N de la unidad. SSAref: 202108548B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202211 | 202212 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao emitente para simulação de atuação do relé de bloqueio 86 do UMCC-9A, confirmando a atuação do relé 86N da unidade por MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.67
202203377 | STE | 202203299 | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202210 | 08/03/2022 10:58:39 | Solicitamos apoio na aceitação no dispositivo Simatic Field PG M6 - Marca Siemens, realização de testes e ensaios de softwares e hardwares. | ILA3 | MEG1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202210 | 202211 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios com o dispositivo Simatic Field PG M6 - Siemens, comunicando e transferindo programa com a aplicação Simatic STEP 7 ao PLC Siemens (CPU da linha S7-300) do simulador do sistema de agua. Para tais ensaios atendeu satisfatoriamente. Verificado que o mesmo possui as licenças dos softwares solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11 | 0.67
202203460 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202210 | 08/03/2022 23:55:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo o qual a chave manual de seleção de compressor (S5), desacopla facilmente, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202210 | 202210 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido manopla de la llave de seleccion de compresores (S5) por otro identico confexionado por SMIL en la impresora 3D. SSA: 202101242 para SMIL confeccionar manopla. Realizado ensayos por personal de operacion con resultado satisfactorio. Imagen en anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 3 | 0.83
202203478 | STE |  | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITAÇÃO | 0089.001-4 | 202210 | 09/03/2022 13:45:58 | DANDO CONTINUIDAD CON LA SSA 201906673C, REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STE EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-01 EN PROX PD 3A (SSAref 201906718E). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202213 | 202214 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO INSPECCION DE LAS SECCIONADORAS STE EN LAS TRES FASES, EN ANEXO FOTOS Y RESISTENCIA DE CONTACTO DE CADA UNA DE LAS FASES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16.5 | 1.5
202203477 | STE |  | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV. UNIDADE | 0089.002-2 | 202210 | 09/03/2022 13:46:06 | DANDO CONTINUIDAD CON LA SSA 201906676C, REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STAU EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-01 EN PROX PD 3A (SSAref 201906718E). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202213 | 202214 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO INSPECCION DE LAS SECCIONADORAS STAU EN LAS TRES FASES, EN ANEXO FOTOS Y RESISTENCIA DE CONTACTO DE CADA UNA DE LAS FASES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 24 | 1.5
202203517 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202210 | 09/03/2022 18:01:51 | Verificar/solucionar: após teste de lampadas fica acionado o alarme da bandeirola 10. Imagem em anexo. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202211 | 202211 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído cartão referente à bandeirola 10 do anunciador 1. Testado com jumper entre bornes 2 e 13 da régua C11TY verificado correta sinalização da bandeirola em questão, realizados testes lógico e de lâmpadas com corretas sinalizações. SSA 202203789 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2 | 4 | 1.5
202203576 | STE | 202203500 | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 16:38:17 | Em função da diferença de temperatura > 20 C entre escovas de mesmo pino e entre pistas inferiores, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas. Medir a resistência de contato antes e depois entre os pinos superiores 8, 10, 14 e 16 e a pista superior, incluindo as escovas. Verificar também a presença de parafusos com sinais de aquecimento, limpeza da área de contato, torque de aperto e resistência de contato das conexões dos barramentos das pistas inferiores (fig anexa). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202211 | 202211 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado: 1) lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes para melhorar contato. 2) Desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. 3) Durante a MP3S (SSP20220381) foram substituídas 100% das escovas. 4) Aplicado torque de 8NM nos parafusos das conexões das cordoalhas. Medições das escovas solicitadas anexo. AT 202201640 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 36 | 2.5
202203589 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202210 | 11/03/2022 05:09:40 | Verificar motivo por el cual el instrumento 63PW3-1 indica "-0.2" como valor de presión diferencial estando la unidad en el sistema (Bomba 01 rodando). | OUO6 | MEG1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202212 | 202212 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foi constatado que o valor do transdutor de pressão da saída do filtro está maior que o valor do transdutor de entrada. Valores de corrente: Entrada: 10,13 mA; pressão calculada: 9,6 bar; pressão no instrumento 9,6 bar Saída: 10,25 mA; pressão calculada 9,77 bar; pressão no instrumento 9,8 bar Emitida SSA para MMU1 202204442 Utilizado multímetro yokogawa TY710 ib-3814 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 9 | 0.5
202203601 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202210 | 11/03/2022 15:45:17 | Solicitamos apoio para a desconexão e posterior conexão elétrica do manômetro de contatos elétricos MP para calibração em laboratório conforme PIC.ME.0087, grupo 2, item 18. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202211 | 202212 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado Apoio na desconexão e após reconexão do pressostado, o pressostato MP foi substituído por um novo, ensaiado em laboratório, pela MMU. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.75
202203674 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202210 | 12/03/2022 23:51:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre oscilação anormal de forma intermitente no instrumento 26RWO-1. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202212 | 202212 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado circuito de medição do instrumento 26RWO-1 até o RTD 26RWO e não encontrado anormalidades. Substituído instrumento 26RWO-1(PRESSYS-2030), por outro retirado almoxarifado com as mesmas características. Medição RTD 118,3/118,3/2,04 OHMS, Temperatura calculada 40,9 ºC, Temperatura indicada no instrumento 41,0 ºC. Não apresentado novas oscilações na indicação após substituição. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202204566 para IMA0 para gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 10 | 1
202203763 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202211 | 15/03/2022 13:43:54 | Devido à inexistência de contatos de supervisão das válvulas BC/BD (fabricante Yuken), retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, mantendo apenas os cabos de alimentação das bobinas e padronizando o cabeamento com as outras unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202211 | 202212 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado os cabos de posição das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, padronizando o cabeamento com as outras unidades. Emitido SSA 202204316 para IEQ1 para atualizar desenhos. Desenhos marcados em anexo. AT: 202201657 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 3.25
202203809 | STE | 202203571 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 16/03/2022 13:57:56 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202203724 | STE | 202203721 | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202211 | 16/03/2022 16:07:34 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE PRESSOSTATOS PRS7 E PRS5 DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MEG1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202211 | 202211 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS PRESSOSTATOS PRS7 E PRS5 DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO, EM APOIO A MAM1 NA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. DEIXADO NORMALIZADO. AT:202201673. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.92
202203967 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202211 | 17/03/2022 14:52:17 | Solicitamos apoyo para la desconexión del circuito eléctrico (caja) que conecta la llave de nivel del RC al sistema eléctrico para facilitar el transporte del servomotor en la 225 | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202213 | 202214 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión y posterior conexión del circuito eléctrico referente a la llave de nivel de aceite del servomotor para posibilitar el desmontaje del mismo por SMMU. Posterior a la normalización del circuito eléctrico, realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios sin ninguna señal de alarma. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 0.58
202203960 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202211 | 17/03/2022 14:52:29 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 28/03/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202213 | 202214 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fue realizada el desmontaje de los fines de curso, también desconectada la solenoide de accionamiento de la válvula. Luego fueron montados los fines de curso y las solenoides, fue ensayada la abertura y el cierre de la válvula en conjunto con MMU con correcta señalización. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.67
202204072 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202211 | 19/03/2022 10:03:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a bandeirola 44 (reserva) do TGA 06/03 encontra-se acionado, sem aceitar rearme. | OUO5 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202212 | 202212 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO INSPEÇÃO E ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA 44 (RESERVA) PARCIALMENTE INSERIDO. INSERIDO CARTÃO E REALIZADO REARME DA BANDEIROLA, APÓS O ENSAIO EXTRAIDO CARTÃO E DEIXADO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 3.17 | 0.83
202204092 | STE | 202203982 | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.003-1 | 202212 | 21/03/2022 07:47:05 | Prestar apoio a SMMU.DT na conexão e desconexão do motor 3 do RV bem como no reposicionamento deste conforme solicitado na SSA Matriz, realizar testes operacionais. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202213 | 202214 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento de los electroductos del motor 3 debido a la instalación de una bomba nueva de mayor altura. Realizada desconexión/conexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas AB/AC/BC: 461/461/463 V, corrientes medidas A/B/C: 219/230/224 A. Corriente nominal: 257 A. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 5.5 | 0.33
202204191 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202212 | 21/03/2022 11:39:17 | Verificar discrepancia entre os valores de pressao do sistema no quadro PWB (65PW5-1, 0.08 bar) e no SCADA (0.20 bar). | OUO6 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | 202212 | 0 | 0 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | Encontrado configuração inadequada da retransmissão para o Scada. Realizado alteração na configuração da retransmissão para adequar à faixa de entrada do transdutor de pressão, de 0 a 1000 mbar. Medições finais: indicação local 63PW5: 0,067bar; indicação local no transdutor: 67mbar; Scada: 0,07 bar; Miliampere entrada/retransmissão: 5,08/5,08 mA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 3.5 | 0.5
202204116 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202212 | 21/03/2022 15:39:19 | EXECUTAR A DESMONTAGEM/MONTAGEM DOS FINS DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº07, EM APOIO A SSA 2021/10709A, QUE SERÁ EXECUTADA DURANTE O PD 3A DA UNIDADE GERADORA, CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202213 | 202214 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Sem 13/2022: Desconectados fin de cursos de las zapatas 6 y 7 en apoyo a MMU1. Sem 14/2022: Realizado conexión y reajuste de los fin de cursos de las zapatas substituido 6 y 7 Depues de normalizado efect. ensayos funcionales con resultados normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1
202204227 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202212 | 22/03/2022 07:38:43 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202221 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 16CM31 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1
202204214 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202212 | 22/03/2022 07:38:58 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202204318 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 22/03/2022 15:54:22 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado discrepância entre a indicação de nível de água pura do tanque de expansão e a indicação na IHM do painel. Indicação no visor do tanque: 573mm; indicação na IHM: 582mm. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | 202212 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reajuste de nível com apoio da mecânica. Medições em anexo. Leitura final: Nível mecânico (visor): 628mm; Indicação de nível IHM: 626,5mm; Indicação no Scada: 624,85mm. AT 2022/16072. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6 | 0.92
202204438 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 25/03/2022 08:57:48 | Modificar as telas da IHM OP17 para permitir a alteração dos ajustes de pressão diferencial no filtro mecânico alta/muito alta (63PW3) e vazão no trocador de íons baixa (80PPW), conforme implementado na U18A. Ver item 6.3 do procedimento anexo usado na SSA 202010931B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | 202212 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Adicionado telas 8 e 9 do menu ajustes do sistema na IHM, para permitir a alteração dos ajustes de pressão diferencial no filtro mecânico alta/muito alta (63PW3) e vazão no trocador de íons baixa (80PPW), conforme procedimento anexo da emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 2022/01672. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.58
202204599 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202212 | 25/03/2022 16:42:28 | CONSTATADO OSCILAÇÕES NO INSTRUMENTO 38T4 CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | 202222 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Semana 2022/22=Realizado reaprieto en punto de indicador 38T4. Inspeccionado y medido RTD posición 38T4 con valores (R1=115,2; R2=115,2; R3=0,4) correspondiente a 38,4 °C con indicaciones GGB= 38,2 °C, UAM= 38,8 °C. Reserva UAM= 38,7 °C Ensayado indicador digital 38T4 con calibrador de procesos ver tabla en anexo. Mediciones Despues PD GGB= 78,3 °C; Reserva UAM= 79 °C En Anexo tablas de medicion del 38T4 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 21.5 | 1.25
202204686 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202213 | 28/03/2022 14:11:57 | Durante manutenção periódica 3A, na unidade geradora UG-01, Painel KK-01, foi encontrado bloco de contato auxiliar do contator P7M, terminais (53 e 54) com ferrugem avançada. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202213 | 202214 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído bloco de contato auxiliar do contator P7M que apresentava ferrugem avançada por novo bloco de contato. (AT Nº 2022/02471) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202204567 | STE | 202204442 | B015H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO | 0040.008-4 | 202213 | 28/03/2022 14:21:01 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior conexão dos transdutores 63PW3-I e 63PW3-O para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202214 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado apoio para desconexão/reconexão dos transdutores posição 63PW3-I e 63PW3-O. Medição corrente - pressão calculada - pressão indicada 63PW3-I/63PW3-O 10,35/10,30 mA - 9,92/9,84 bar - 9,9/9,8 bar, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202204743 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202213 | 29/03/2022 11:26:49 | DURANTE MP3A, ENCONTRADO BLOQUE TEMPORIZADOR REFERENTE AL RELÉ KFV5A INOPERANTE. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado bloque temporizado pos. KFV5A inoperante. Sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Tiempo de operación ajustado en 2,01 seg. mediante bancada de test de relés (Ajuste de 2 seg. s/ OA.0247-R00). Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4 | 0.58
202204768 | STE | 202204140 | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202213 | 29/03/2022 11:46:09 | Apoio para substituição (desconexão/conexão) do pressostato DA. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Prestado apoio com desconexão/reconexão do pressostato DA. Realizado teste de atuação e rearme em conjunto com MMU2. Deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202204797 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202213 | 29/03/2022 15:22:52 | Durante MP3A, encontrados bloques temporizados posición KA-10.8, KA-10.1, RT1 y RT2 con resistencia alta de sus contactos. Todos ON Delay, Rango de 0,1 a 30 segundos. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202213 | 202214 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados por otros de iguales características, temporizaciones ajustadas conforme orden de ajuste OA.0266, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Resistencia de sus contactos: KA-10.8 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, RT1 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, RT2 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, KA-10.1 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω. AT: 2022/02480. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.42
202204787 | STE |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202213 | 29/03/2022 15:23:11 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO TGA-01, DA UNIDADE GERADORA Nº 01, FORAM ENCONTRADOS RELÉS DE ACIONAMENTO DA BANDEIROLAS 39 (74GP3X) LOCALIZADA NO ANUNCIADOR Nº 01 E O RELÉ RESERVA (RES3G) NO ANUNCIADOR Nº 02 INOPERANTES. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202213 | 202214 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | SUBSTITUIDOS OS RELÉS DE ACIONAMENTO DA BANDEIROLAS 39 (74GP3X) LOCALIZADA NO ANUNCIADOR Nº 01 E O RELÉ RESERVA (RES3G) NO ANUNCIADOR Nº 02. (AT Nº 2022/02471) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202204900 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202213 | 30/03/2022 11:28:01 | Durante MP3A encontrado resistência de isolamento do barramento de excitação, entre painel EC e mesas do anel coletor, com resistência de 0,15 Mohms valor de referencia >80 Mohms. temperatura: 31 graus Celsius, URA 75%. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado condensação de água no recinto dos anéis coletores, realizado secagem dos isoladores com pano seco e resistores de aquecimento, normalizando a medição. Medição final 124 Mohms (mínimo: 80Mohms/40ºC), Temperatura: 40,3 ºC e URA: 46,8%, medição realizada no dia 07/04/2022. AT:202202383 | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 11.5 | 1.83
202204931 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 30/03/2022 16:56:04 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado relé térmico posição F1 da gaveta 3.4 com defeito. Referência BBC T170 (110-160A). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Constatado relé térmico com defeito, pela razão de estar em falta no almoxarifado foi retirado da gaveta reserva posição 9.8. Efetuado ensaio do relé em bancada sendo aplicado corrente no valor de 272A (200%), corrente nominal do motor 1 do PWB 136A, tempo para atuação 88,72 segundos. Emitido SSA 202205058, derivada para IMA0 gestionar a compra do relé e SSA202205014 para gaveta 9.8, a qual será normalizada após o provisionamento do relé. Serviço executado dentro da AT202202444. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 16 | 2
202204957 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202213 | 31/03/2022 05:11:26 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA "SUPERV ACOMP ESCOTILLA 02 ABIERTA" DE FORMA INTERMITENTE. | OUO6 | MEG1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | 202213 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCIÓN DEL DIRECCIONADOR DE LA ESCOTILLA 02 (1M050), QUE SE ENCONTRABA CON DEFECTO POR OTRO RETIRADO DE ALMACENES. LUEGO DE LA SUSTITUCIÓN SE ENSAYÓ EL MISMO, CON RESULTADOS FAVORABLES. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.75 | 1.25
202204924 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 08:06:22 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator de força posição K1 da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC B15-10, contatos auxiliares 2NA + 2NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituiçãodo contator de força posição K1 da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos principais e auxiliares, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202204921 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 08:06:38 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição K1X da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC K40E (4NA + 4NF). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202213 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição K1X da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.5
202204969 | STE | 202204958 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 31/03/2022 16:02:12 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) EXCLUSIVO PARA A ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº13 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 07/04/2022. NOTA: 1) EM PRÓXIMO PD 3A, SERÁ EMITIDA SSA DERIVADA A MEG1 EXCLUSIVAMENTE PARA O APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO (SSA 202114749A).; 2) NESTE MESMO PD SERÁ NECESSÁRIO O APOIO DE MEG1 NO ISOLAMENTO DOS MACACOS DE FREIO N°20 E 26, CONFORME SSA JÁ EXISTENTE (2022/04348) | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202214 | 202322 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Retirado jumper entre los puntos 913-914 de la caja de pasajes de la zapata de freno 13, posterior a la sustitución de la zapata por MMU1. Se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.75 | 1.5
202205019 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:01 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator de força posição K2 da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC B15-10, contatos principais 3P + auxiliares 2NA + 2NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator de força posição K2 da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos principais e auxiliares, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.25
202205015 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:27 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição K1X da gaveta 2.5/1 com defeito. Referência BBC K53E, contatos auxiliares 5NA + 3NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição K1X da gaveta 2.5/1 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.5
202205014 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:53 | Retirar o relê térmico posição F1 da gaveta 9.8 (reserva) para utilizar na gaveta 3.4 (bomba1 de água pura) na SSA 202204931. Relê código de estoque 538728 sem material disponível. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | 202236 | 0 | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Fue realizada la reposición del relé térmico F1 de la gaveta 9.8(reserva) referente al motor 1 de PWB, In 136A y FS 1,0. Ensayado a 272A(200%IN) , tiempo de actuación del térmico en 106,8 segundos. Ajuste dejado en 136A. Realizado resistencia de aislación (megger): fase ab/ac/bc = 40/40/35(G ohm) HRA: 69,4% ; Temperatura: 22,3 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 36 | 2.5
202204986 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202213 | 31/03/2022 16:17:14 | Durante manutenção 3A, SSP 20220591, encontrado relé temporizador 88PW1X1A com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202213 | 202214 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé 88PW1X1A por um de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado e ensaiado em bancada com atuação em 1,041s. AT 202202473 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202205067 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 01/04/2022 10:24:30 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição KT da gaveta 2.5/1 com defeito. Referência BBC K40E (4NA + 4NF). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202214 | 202214 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição KT da gaveta 2.5/1 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.5
202204845 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202213 | 01/04/2022 23:31:23 | solucionar indicacion deficiente del led del accionamiento de co2 del generador lado BR | OUO6 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | ENCONTRADO LED INDICACIÓN DE ACCIONAMIENTO DEL CO2 (VERDE)QUEMADO. SUBSTITUIDO POR OTRO DE LA MISMA CARACTERÍSTICA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 4 | 1
202205086 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202214 | 04/04/2022 07:41:10 | Durante MP 3A, encontrado con defecto contactor y bloque temporizado posición 27LIP. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202214 | 202214 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos contactor y bloque temporizado posición 27LIP por encontrase inoperantes. Tiempo de operación ajustado y dejado en 5.04 [s] (5 [s] según orden de ajuste OAGE1029-R8). Resistencia de contacto de todos los polos menor a 0.1 [Ω]. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202202430. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.67
202205087 | STE |  | A001C015 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-01 FASE R | 0125.001-9 | 202214 | 04/04/2022 09:08:51 | Durante la ejecucion de la SSP:20220805 -3A encontrado cordoalha electrica flexible sobre calentado en la salida de baja para barra del Transformador excitacion positiva TEP-01 Fase R. Anexo Foto. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Sustituido cordoalha electrica flexible de la salida de baja para barra del Transformador excitacion positiva TEP-01 Fase R. Por otros de la misma caracteristica (Cod:712673). Dejando en condición normal de operación. AT: 202202431 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 10 | 0.75
202205198 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202214 | 04/04/2022 14:00:57 | DURANTE ENSAYO DE RELÉS TEMPORIZADORES, ENCONTRADO RELÉ KX CON RESISTENCIA DE CONTACTO ALTA. ESPECIFICACIONES DEL RELÉ: BLOQUE TEMPORIZADOR OFF DELAY 1NA/1NF, AJUSTE DE 0 A 30 SEG. COD. ALMOX. 0200301. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé temporizador pos. KX que se encontraba con resistencia de contacto alta. Tiempo de operación ajustado en 1.99 seg. mediante bancada de test de relés (Ajuste de 2 seg. s/ OA.0247-R00). Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202205250 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202214 | 05/04/2022 07:41:22 | DURANTE MP3A, CONSTATADO BLOQUE TEMPORIZADOR DEL RELÉ K27-1 CON DEFECTO. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO BLOQUE TEMPORIZADO Y REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS SATISFACTÓRIOS. VALOR ESPERADO / DEIXADO: 6 / 6,05 SEGUNDOS. AT:202202426 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202205280 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202214 | 05/04/2022 15:05:04 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202215 | 202215 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG-13 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-13, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1.33
202205380 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 06/04/2022 14:04:58 | Durante manutenção 3A, SSP 20220591, encontrado indicador digital 71WMI1-B (nível do tanque de expansão) com defeito na retransmissão para o SCADA, valor da retransmissão de 17,12mA, indicando 300,27mm no Scada, enquanto o valor indicado no visor do indicador está 306,1mm. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituido indicador digital 71WMI1-B e ensaiado no local, valores do ensaio em anexo. Após a substituição ficou valor de 281mm no indicador e 281,2mm no SCADA. Emitida SSA 202205453 para IMA0 gestionar reparo. AT 202202473 | Dentro do Prazo |  |  | 1.02 | 7 | 0.75
202205454 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202214 | 07/04/2022 09:26:26 | DURANTE PD 3A (SSP:20220374A) CONSTATADO FIM DE CURSO TIPO 2 DEL CIRC.1 REFERENTE A SAPATA 17 Y 19 Y FIM DE CURSO TIPO 9 DEL CIRC.2 REFERENTE A SAPATA 06 INOPERANTE. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUIDO FIM DE CURSO TIPO 2 DEL CIRC.1 REFERENTE A LA SAPATA 17, 19 Y FIM DE CURSO TIPO 9 DEL CIRC.2 REFERENTE A SAPATA 06 EN CONTRADO INOPERANTE POR OTROS DE MISMAS CARACT. , DESPUES DE SUBST. EFET.ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. AT:202202426 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 32 | 0.75
202205708 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202215 | 11/04/2022 16:29:51 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado CTG-04 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-04, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.25 | 2
202205910 | STE | 202205867 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202215 | 13/04/2022 14:05:22 | Durante atendimento SSA 202205867 identificado que disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador não fechou. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador com manopla fechada mas disjuntor permanecia aberto. Ajustado haste de acoplamento do disjuntor com manopla e realizado varias manobras com apoio da operação constatando funcionamento correto. Com SSA 202205867 no painel PA realizado ensaios da bomba 3, constatando funcionamento normal. Medições, corrente A=202A, B=207A, C=204A, tensão Vab=463V, Vbc=463V, Vca=465V. Corrente nominal 239A e tensão nominal 440V. AT: 202203326. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 2
202205937 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202215 | 13/04/2022 23:41:44 | Verificar accionamiento de la alarma "CONDUTO FORÇADO SISTEMA DE SUPERVISÃO VAZÃO FALHA", sin rearme. Verificado en el panel SCF-1 la señalización de falla de procesamiento. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202216 | 202503 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | De acordo com Parecer Técnico da IEQ1 em SSA derivada, o alarme ocorre devido a situações externas que não representam falha no sistema SCF, como máquina parada ou variações bruscas dos sinais de nível montante ou jusante enviados pelo painel PES-PIB-18A. Existe SSA 202500340 para IEQ1 para analisar uma modificação para que o alarme indique apenas falha na medição de vazão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6 | 0.83
202205948 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202215 | 14/04/2022 17:24:54 | Verificar y solucionar motivo por el que el contactor KA2.2 se encuentra con ruido anormal como se indica en el anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202216 | 202216 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído contator auxiliar posição KA2.2 por novo de mesmas características. Realizado medição de resistência ôhmica dos contatos, todos com valor inferior a 1 ohm e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.25 | 7.5 | 1
202205947 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202215 | 14/04/2022 17:25:15 | Verificar y solucionar motivo por el que existe ruido anormal en el contactor KA1.2 como se indica en el anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202216 | 202216 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído contator auxiliar posição KA1.2 por novo de mesmas características. Realizado medição de resistência ôhmica dos contatos, todos com valor inferior a 1 ohm e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2 | 9 | 1.25
202205972 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202215 | 16/04/2022 11:50:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RÁPIDA OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO DE FLUXO PELO PERMUTADOR DE ÍONS COM UNIDADE NO SISTEMA, OSCILANDO ENTRE 0,663m³/h e 0,789m³/h. VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital posição 80PPWI com defeito. Realizado parametrização e ensaios (em anexo). Emitida SSA para IMA0 gestionar reparo: 2022/06020. Medição Final: corrente do transdutor: 8,988 mA; calculado: 0,796m3/h; Leitura do indicador 80PPWI: 0,796m3/h. AT 2022:03131. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 6.75 | 0.58
202206000 | STE |  | A032A001 | CENTRAL HIDRAULICA DE COMANDO DAS VÁLVULAS BY-PASS | 0562.001-5 | 202216 | 18/04/2022 08:22:21 | Solicitamos apoio da MEG1para verificação de instrumentos eletromecânicos do KVB 50Hz, para execução da PIC ME.0084, previsão: 20/04/22, 08:00H | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202216 | 202217 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | No fue necesaria la intervencion | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 15 | 0.33
202205886 | STE |  | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202216 | 18/04/2022 09:04:34 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202219 | 202219 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO F2 EN 122 AMPER DEL MOTOR 2 DEL PAP Y REALIZADO ENSAYO EN BANCADA. CORRIENTE DE ENSAYO 244 AMPER (200% de la In), TIEMPO DE ACTUACION 49,46 SEGUNDOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 22 | 2
202205898 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 18/04/2022 09:07:05 | Prestar apoio a ILA1 nas desconexões e conexões dos ensaios no gerador de 20Hz da SSA 202205460 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202217 | 202218 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión de los puntos 5 y 7 del generador de 20 Hz con el fin de determinar el "Drop-Out" y "Pick-Up" de la actuacion de subtension F01 de la unidad 05 en la subida de tension de la unidad durante la partida. Referencias SSA: 202205460 Determinar o Pick e Drop-out do relé de subtensão no gerador de 20Hz SSA: 202013049B Alarme de subtension durante partida de la unidad 05 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 10 | 0.5
202206042 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202216 | 19/04/2022 10:03:14 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | 202219 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS DISJUNTORES DO UMCC POR MODELOS NOVOS EMAX E4H E E1.2 JÁ EXISTE SDS 14327, 14328, 14332, 14329 E 14331 PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SSA 202113315A PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. REALIZADOS ENSAIOS OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO COM FUNCIONAMENTO NORMAL. DOCUMENTOS, ENSAIOS ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 46 | 2
202206072 | STE | 202203172 | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202216 | 19/04/2022 10:48:59 | Prestar apoio em teste de conexão com a UTA-08, após retificação da conexão do cabo UTP-M-1040. | MEL4 | MEG1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio no teste de conexão entre a UAM-4 e a UTA-08, após retificação da conexão do cabo UTP-M-1040 por MEL4, referente a porta ETH1. Verificado aquisição de dados no sistema SOMA e constatado funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 7.5 | 0.83
202206079 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202216 | 19/04/2022 10:52:01 | Verificado durante a manutenção preventiva nonamestral do equipamento, no dia 19/04/2022 que o botão de emergência da talha não está funcionando, solicitamos a providencia para conserto do item de segurança. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202216 | 202427 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido botón de emergencia de la talha por otro nuevo dejando en condiciones normales de operación. Ver fotografía en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 11.25 | 1.34
202206011 | STE | 202204045 | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202216 | 19/04/2022 10:52:44 | SOLICITAMOS APOIO P/DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DA CHAVE DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DO SERVOMOTOR A FIM DE SUBSTITUIR VEDAÇÃO ENTRE O SERVOMOTOR E RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO. PREVISÃO: 06/05/22 08:00 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202218 | 202219 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para la desconexión y posterior conexión del la llave de nivel del reservatorio de compensación del servomotor. Realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 0.67
202206005 | STE |  | A005E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.005-4 | 202216 | 19/04/2022 10:53:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DOS FINS DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202106912A. PREVISÃO: 25/04/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202217 | 202219 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.67
202206097 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202217 | 25/04/2022 08:17:25 | Desconectar válvulas BC/BD (Hidraulique) y posterior reconexión de componentes Yuken conforme a lo establecido en la SSA: 202112667A. Actividad a ser realizada en el PD 3A UG05 / Semana 17. | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202217 | 202219 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU2 en la sustitución de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamiento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1, bornes 13 a 24 y 88 a 99. SSA 201907075A ya emitida anteriormente para actualización de diseños. Realizados ensayos en conjunto a MMU con resultados correctos. AT= 202203341. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 0.33
202206368 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 26/04/2022 14:28:57 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ECONTRADO RELÊ TEMPORIZADO POSIÇÃO 27TGA COM DEFEITO . | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | 202218 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | FOI SUBSTITUÍDO RELÉ TEMPORIZADO, POSIÇÃO 27TGA, POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM CORRETA ATUAÇÃO DA BANDEIROLA 2.1 "FALTA VCA". AJUSTE DESEJADO/DEIXADO: 4,0/4,38 S. AT202203364. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.83
202206378 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 27/04/2022 08:19:03 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ENCONTRADO COM DEFEITO 02 CARTÕES DO ANUNCIADOR AN1. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | 202218 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202206369 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202203364. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1
202206409 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202217 | 27/04/2022 14:27:00 | Durante manutenção Preventiva 3A encontrado no painel GIL01-U05 rele falta de fase posição F27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202218 | 202219 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202203229 | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 6 | 1.33
202206400 | STE |  | A005G003 | QUADRO QTM-08 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.005-6 | 202217 | 27/04/2022 14:28:00 | Durante manutenção 3A encontrado quebrado tirante isolante de acionamento da fase B. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202217 | 202218 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO TIRANTE ISOLANTE DE ACIONAMENTO DA FASE B DA SECCIONADORA POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA SECCIONADORA COM CORRETO FUNCIONAMENTO. AT202203347. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.67
202206436 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202217 | 28/04/2022 08:07:48 | Durante ensayo de actuación a pedido de IEQ1 (SSA 202200163), encontrado relé térmico 49 del panel PWX inoperante. Ajustado en 114 A conforme In y FS del Motor 2. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202217 | 202218 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste e ensaios, constatando relé inoperante. Emitida SSA 202206436 e realizada substituição do relé por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado conforme solicitado (120A) e ensaiado conforme IM.EQ.044 r03, tempo de atuação 122,5 segundos. 707991 - RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC (Moeller ZB150-150). AT 202203357. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 23 | 1
202206492 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202217 | 28/04/2022 14:00:50 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado com defeito o contato auxiliar 61-62 do contator auxiliar K1X da gaveta 9.6/1, o contator auxiliar K1X da gaveta 9.8 e os sinalizadores de 220VAC dos compartimentos 1.1, 4.1 e 10.1. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | 202218 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos contato auxiliar 61-62 do contator auxiliar K1X da gaveta 9.6/1, contator auxiliar K1X da gaveta 9.8 e os sinalizadores LED de 220vca dos compartimentos 10.1, 4.1 e 1.1 referente ao aquecimento do painel. Realizados ensaios funcionais nas gavetas 9.8 , 9.6/1 e sinalização dos sinalizadores com resultados normais. AT 202203347. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 4.5 | 0.75
202206596 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 02/05/2022 07:50:24 | Posterior al proceso de energización del panel pos-modifcación, se detectó falla de la fuente, pos. 8U5. El mismo se encuentra con tensión de salida igual a 0V. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202218 | 202219 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida fuente de la posición 8U5, que se encontraba sin tensión de salida, por otro de las mismas características retirado del depósito. Valores medidos pos-sustitución: Tensión de entrada = 128,8 V; Tensión de salida: 24,3 V. Fueron realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202206669 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.5
202206550 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 02/05/2022 07:51:00 | Durante MP3A, encontrada quebrada chave pos. S10, compartimento 10.1, referente à seleção de modo de operação do aquecimento do painel. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202218 | 202218 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUDO CHAVE POS. S10 DO COMPARTIMENTO 10.1, REFERENTE Á SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO DO AQUECIMENTO DO APINEL, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS COD. 106046 (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A). REALIZADO ENSAIO DE SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO/DESLIGADO/MANUAL COM CORRETO FUNCIONAMENTO. AT 202203347. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.67
202206543 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 02/05/2022 07:51:16 | Durante MP3A constatada gaveta reserva pos. 10.6 com cabo e lingueta de travamento danificados. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202218 | 202218 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | FORAM SUBSTITUÍDOS CABO E LINGUETA DA GAVETA POSIÇÃO 10.6 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALISADO ENSAIO E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO DE GAVETA COM DISJUNTOR FECHADO. AT 202203347. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.67
202206657 | STE | 202206653 | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202218 | 03/05/2022 10:18:53 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DO RTD DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº06, A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº06, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202218 | 202220 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU1 na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída do trocador de calor Nº06 do mancal combinado. Medição do ITEM 12 TEMP. AGUA DE SAIDA DO MC, MINIMO: 28,9 ºC /MAXIMO 32,0 ºC /MÉDIA: 30,4 ºC. Em anexo medição Antes, Durante e pós PD. AT: 202203313 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202206656 | STE | 202206653 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202218 | 03/05/2022 10:18:58 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº06 EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202218 | 202219 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Desmontaje y montaje de los fin de curso de la sapata de freno Nro 06 luego de la sustitucion de dicha sapata por MMU-1. REALIZADO ENSAYO FUNCIONAL Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES REALIZADOS: CIRCUITO SERIE TIPO-9 C1/C2 = 1,9/10,0 OHM. CIRCUITO SERIE TIPO-2 C1/C2 = 4,6/1,3 OHM. AT: 202203317. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 22 | 1.5
202206816 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 14:31:06 | Durante execução da SSP 3A 20220593 no painel PWB-05 o instrumento 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202218 | 202219 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do instrumento por novo de mesmas características. Parametrizado e ensaiado conforme tabela em anexo. Deixado: 14,76 mA, indicação visor vidro 301 mm, indicação SCADA 299,9 mm. AT 202203357. Emitida SSA 202206823 para IMA0 gestionar reparo. 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 11.25 | 1
202206794 | STE |  | A007H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.007-5 | 202218 | 05/05/2022 01:44:45 | Verificar/solucionar oscilación en los valores de presión del cilindro de nitrogeno en el instrumento 63PW5-1 VALORES (28,70 bar a 30,20 bar) . Conforme Anexo. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202219 | 202220 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUIDO INDICADOR DIGITAL POSIÇÃO 63PW5-1 COM DEFEITO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. EMITIDO SSA 202207394 PARA IMA0 GESTIONAR O REPARO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ENSAIOS ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 7 | 1.42
202206841 | STE |  | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.005-9 | 202218 | 05/05/2022 07:42:22 | Durante MP3A, encontrados bloques temporizados posiciones RT1 y KA10.6 con resistencia alta en sus contactos. Ambos ON DELAY. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202218 | 202219 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados posiciones RT1 y KA10.6 por otros de las mismas características, temporizaciones dejadas conforme OA.266; tiempo dejado RT1= 5.19 s, KA10.6= 3.21 s. Resistencias de contacto dejadas: RT1= (55-56) 0.06 Ω (67-68) 0.05 Ω; KA10.6= (67-68) 0.05 Ω. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos, dejado en condiciones normales. AT: 202203342. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.42
202206848 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202218 | 05/05/2022 10:40:17 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado defecto en los bloques temporizados de las posiciones (KFV5T, KTC1, KTC2, KM2T, KPMX, KTA, KCNS) ON DELAY y (KDS3T, KFC2T, KX,KFV3A ) OFF DELAY, con resistencia alta en los contactos electricos | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202218 | 202219 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos bloques temporizados encontrados con defecto(resistencia de contacto alta), ensayados y ajustados de acuerdo con Orden de ajuste OA.0247-ROO. Ver en anexo tiempos de ajuste y resistencia de contacto dejados. AT: 202203343 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.5
202206915 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202218 | 06/05/2022 08:16:46 | Desconectar o oscilógrafo da SMIL dos bornes X006-165 a 168 e X06-R1-001 a 003. Considerando que não foram observados transitórios elevados no novo RTD e cabo instalados na SSA 202202626, desconectar o cabo original e conectar o novo cabo no lugar (bornes X006-165 a 168) para conexão do RTD 42 da água pura ao painel UAM. Normalizar a conexão com a UAM. Referência: SSAs 202202627/202202629. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202219 | 202219 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado osciloscopio de SMIL, y conectado RTD 42 de agua pura al panel UAM (bornes X006-165 a 168). Confirmado correcto funcionamiento del mismo conforme calculo de conversión de resistencia a temperatura y posterior comparación con medición en anexo. (Resistencia medida: 120,3 [Ω]; 120,3 [Ω]; 3,6 [Ω] ≈ 43.003 °C) | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.75
202207000 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202219 | 09/05/2022 02:47:30 | Verificar motivo pelo qual durante o processo de parada da unidade a sapata N°12 não sinalizou aplicada. obs.: verificado sinalização de sapatas aplicadas (33BK9X). | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizados limpeza e reaperto dos contatos referente à aplicação da sapata nº 12 (fins de cursos Tipo 02 e 09), posteriormente foi realizado teste com aplicação do circuito e verificado sinalização de aplicação da sapatas conforme funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1 | 4.5 | 1.17
202207004 | STE |  | A002E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.002-0 | 202219 | 09/05/2022 08:59:01 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINS DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO EL DESMONTAGE DE LA MISMA PARA EJECUCIÓN DE LA SSA 202106909A. PREVICIÓN: 16/05/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202220 | 202221 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.75
202207052 | STE |  | A008D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.010-7 | 202219 | 09/05/2022 12:03:42 | Verificar/solucionar cabo solto proximo ao RV da U08 conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Fijado cabo en la bandeja lateral reaprovechando las abrazaderas metalicas existentes y añadiendo abrazaderas plasticas. No fue posible identificar de que cuadro era proveniente el cabo ya que no tenia ninguna identificacion y con el trecho visible no era posible conocer el destino del cabo. Foto en anexo. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.42 | 5 | 0.67
202207097 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202219 | 09/05/2022 16:41:57 | En función al tiempo elevado de actuación del relé térmico de la gaveta 1.7 en 32 seg. (202113318A), solicitamos sustituir dicho relé por otro sobresaliente y repetir ensayo conforme anexo a la SSA 202113318A. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202219 | 202219 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO RELÉ TÉRMICO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIO EM BANCADA, SENDO APLICADO 5,32A (IN =1,4 X 3,8), CONFORME ANEXO A SSA 202113318A. OBSERVADO O TEMPO DE ATUAÇÃO EM 11,64 SEGUNDOS, REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA VALVULA DO PVA COM RESULTADO NORMAL. AT 202203347 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.67
202207250 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202219 | 11/05/2022 16:05:32 | Durante medición antes PD encontrado temperaturas de RTD´s discrepantes con relacion a la media de cada item. Verificar RTD 20 bornes CG 265-268 item 03, RTD 1 bornes CG 445-448 item 13 y RTD 5 bornes CG 1189-92 item 6. Planilla de medicion en anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | 202222 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado cambio de terminales sulfatados, cambio de bornes por bornes de reserva y reaprieto de los puntos de los RTD 20 del item 03 y RTD 1 Item 13, RTD 5 item 6. Realizada medicion de los puntos donde se verifica coincidencia con la medicion de UAM. (Ver planilla de medicion en anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16 | 0.75
202207291 | STE | 202207014 | A002D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.007-3 | 202219 | 12/05/2022 16:33:56 | Solicitamos apoio para desconectar/conectar eletroválvula BB para possibilitar a troca da mesma por uma outra revisada. | MMU2 | MEG1 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202220 | 202222 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectada y reconectada válvula BB. Realizado test de resistencia de aislación posterior a la reconexión (BBo=7,8[GΩ], BBc=6,5[GΩ]). Con apoyo de MMU2 realizado ensayo de abertura y cierre eléctrico confirmando correcta actuación. AT: 202203995. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202207258 | STE | 202207235 | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.002-8 | 202219 | 12/05/2022 16:34:25 | Solicitamos apoio para desconexão e conexão da bomba de drenagem da tampa da turbina N3 da unidade 02, afim de possibilitar a retirada da bomba para acesso ao mancal intermediário (palhetas móveis) para substituição das vedações. Conforme SSA 202207235. | MMU2 | MEG1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202220 | 202221 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desconexion y reconexion de la bomba de drenage de la tapa de la turbina N3 de la U-02. Mediciones realizados: Temp./HRA/Megger = 23,5 °C / 67,7% / 2480 Mohm. Vab/Vac/Vac = 467/468/468 Volt. Ia/Ib/Ic = 1,3/1,3/1,3 Amper. Corriente nominal In= 1,72 Amper. Realizado ensayos funcionales en forma manual y automatica con correcta actuacion. AT: 202207258 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 0.5
202207388 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202219 | 13/05/2022 11:26:58 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado contator de força do GIL03 posição K1 com defeito. Fabricante. Siemens - 90A - 125VCC - 2NA-2NF. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202219 | 202220 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído contator de força posição K1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Fabricante Siemens, 3P,-90A 2NA-2NF 125VCC, cód. almox.101877. Realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202203797. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 7.5 | 2.17
202211728 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 16/05/2022 11:40:34 | Identificado medidor 63PW1-1 (pressao de agua pura) apresentado variacoes entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró con defecto el indicador digital 63PW1-1, sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes y enviado para reparo a IMA0 a través de la SSA: 2022/11833. Luego de la sustitución fue parametrizado y ensayado el nuevo indicador digital, con resultados favorables. Valores de ensayo en anexo. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 1 | 6 | 0.5
202211744 | STE | 202211713 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202220 | 16/05/2022 15:12:36 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº10 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO QUE APRESENTOU EMPERRAMENTO DURANTE A PARADA DA UNIDADE GERADORA PARA O PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202220 | 202221 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº10 e da sapata nº 09 (Para permitir acesso da equipe da MMU1 a sapata nº10). Posteriormente, foram realizados ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado das referidas sapatas. (AT nº 202203966) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202211746 | STE | 202211704 | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202220 | 16/05/2022 16:47:40 | SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXION/CONEXION DEL INSTRUMENTO TFX QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE .FECHA PREVISTA 19/05/2022 DE 07:30 A 12 HS. | MMU2 | MEG1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se procedió a la desconexión eléctrica del instrumento TFX, para la sustitución del mismo por MMU2. Luego de la sustitución quedó con funcionamiento normal. Mediciones: Caudal: 550 m3/seg.; corriente: 14,38 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202211779 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202220 | 16/05/2022 17:33:28 | Verificar as conexões do circuito do disjuntor Q1.1 e o estado do resistor de aquecimento do motor 1. Conforme a termografia anexa o resistor aparenta estar desligado. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202221 | 202304 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado invertidas las conexiones de las resistencias de calentamiento del motor 1 y 3. Normalizada conexiones conforme diseño del panel PA-01. Efectuado ensayo funcional con correcto accionamiento de las resistencias. Valores medidos: Corriente Resist. M1: A/B/C: 0,3/0,3/0,3 A; Tension AB/AC/BC: 223/224/223 V; Corriente Resist. M3: A/B/C: 0,3/0,3/0,3 A; Tension AB/AC/BC: 223/223/223 V. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12 | 0.83
202211901 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 18/05/2022 14:45:14 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG - 02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi encontrado contator F1X (modelo BBC K31E) da gaveta 3.2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Contator F1X (modelo BBC K31E) da gaveta 3.2 com defeito foi substituído por contator novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.67
202211930 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 18/05/2022 16:34:00 | Durante manutenção 3A painel PWB-02 SSP 20220592 encontrado relé Siemens, modelo 7PA1033-4EF, posição reserva com defeito. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Relé posição reserva, Siemens modelo 7PA1033-4EF, foi encaminhado para reparo no laboratório com SSA 202211953. Após reparo foi ensaiado na caixa de ensaios, apresentando funcionamento satisfatório e todos contatos com valores de resistência ôhmica inferior a 200 mili ohms. AT 202204026. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202211928 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 18/05/2022 16:34:13 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi encontrado Plug da gaveta 3.6 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | 202347 | 0 | 2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição do bloco terminal X2 (saída) da gaveta 10.6 (Reserva) por outro novo W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 5.27 | 1.75
202211944 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 07:29:40 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foram encontrados contatores K1X e K2X da gaveta 1.7 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Foram substituídos os contatores K1X e K2X da gaveta 1.7 com defeito por novos contatores. Após substituição, foi realizado ensaio do comando da gaveta, deixando-a em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.83
202212041 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 13:59:38 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi verificado isolador no painel com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Retirado isolador com defeito e substituído por isolador novo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.67
202212037 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 13:59:54 | Durante manutenção periódica PD 30 da UG-02, referente UMCC-02 (SSP 20221583), foram encontrados cabos de aço de impedimento de extração de gavetas na posição disjuntor fechado com defeito. Os defeitos foram encontrados nas gavetas: 1.6, 2.7/1, 3.4, 3.6, 9.2, 9.6/1 e 9.8. (total de 7 cabos defeituosos). | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídos cabos de aço de impedimento de extração de gavetas na posição disjuntor fechado com defeito nas gavetas 1.6, 2.7/1, 3.4, 3.6, 9.2, 9.6/1 e 9.8. Instalados novos e testados quanto ao correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.5
202211813 | STE | 202207763 | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202220 | 19/05/2022 14:49:28 | EFETUAR DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS DETECTORES DE FUMAÇA DOS RADIADORES 06 E 08, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR N08, CONFORME SSA MATRIZ (202207763). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | 202222 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexion de los detectores de humo de los radiadores 06 y 08 realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operacion. AT: 202203950 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9 | 0.42
202212066 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 20/05/2022 07:54:27 | Durante manutenção 3A painel PWB-02 SSP 20220592 encontrado relé temporizado no desligamento, posição 27DX inoperante, e relé temporizado, posição 27W1X1 com valor de resistência de contato superior a 40 ohms no contato em uso (15-18). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do relés temporizados posições 27DX/27W1X1 por outros de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme ordem de ajuste vigente. Realizado ensaio de resistência ôhmica dos contatos, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202204026. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202212101 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 20/05/2022 13:57:12 | Durante manutencão periódica PD 3A UG-02, referente a UMCC-02 (SSP 20221583) , foi encontrado contator K1 (sinalização do 52.1 conectado) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído contator K1 (sinalização do 52.1 conectado) com defeito por novo. Após substituição, foi realizado ensaio e verificado seu correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.67
202212141 | STE |  | B010B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.012-1 | 202220 | 21/05/2022 03:51:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A VALVULA BORBOLETA 1 INDICA ABERTA E FECHADA DE FORMA INTERMITENTE NO SCADA, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202221 | 202222 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada limpieza preventiva del contacto referente al relé KC1A que reporta señalización de "Válvula Borboleta 1 Abierta" en el sistema SCADA. Realizado ensayo de abertura y cierre de la válvula con correcta indicación en SCADA. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.92 | 3.25 | 0.75
202212171 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 09:28:11 | Instalar mais duas tomadas auxiliares no quadro auxiliar de tomadas 460V de apoio às paradas de máquinas (imagem em anexo). código do almox da tomada: 670839. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202222 | 202222 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instalado duas tomadas adicionais no quadro auxiliar de tomadas 460VCA de apoio as paradas de máquinas da SMMG, ficando no total com 7 tomadas. Verificado sequencia de fase em todas as tomadas e liberado para uso. Obs. foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 24 | 1.83
202212201 | STE |  | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202221 | 23/05/2022 15:24:01 | Durante MP3A encontrado 4 terminais de conexão de força do contator k1 com Q1 e 2 terminais de força do contator k3 com Q1 oxidados. Obs.: para a troca dos terminais, necessário substituir os respectivos trechos de cabos, devido os mesmos serem justos em suas conexões. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202221 | 202221 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 4 terminais e 2 cabos de força entre disjuntor Q1 e contator K1 e 2 terminais do cabo que alimenta a fase T do contator K3. Utilizado terminais de compressão e cabos de 70mm2 e 25mm2 respectivamente conforme os cabos originais dos circuitos. medições corrente circuito K1: R/S/T: 84,4/79,6/79,3A e circuito K3: R/S/T: 42,8/38,4/41,1. AT: 202203942. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 10 | 2
202212200 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202221 | 23/05/2022 15:24:13 | Adaptar conexões dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos modelos novos instalados nas posições PR5 e PR6. Necessário instalar conectores código 711267. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foram instalados adaptadores na conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos PR5 e PR6, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202212220 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.002-7 | 202221 | 23/05/2022 17:02:12 | Durante manutenção 3A, SSP 20224375, foram encontrados os seguintes relés temporizados com defeito: - KSD3T, KFV5T, KFV3A, KM2T, KFV5A, KX E KCNS | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Os referidos relés foram substituídos, ensaiados em bancada e ajustados de acordo com a ordem de ajuste OA.0247-R00. AT 202204085 Valores de atuação deixados: KSD3T = 20,42s KFV5T = 9,82s KFV3A = 2,08s KM2T = 10,11s KFV5A = 1,93s KX = 2,03s KCNS = 19,87s | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.5
202212158 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202221 | 24/05/2022 02:12:39 | Verificar y solucionar motivo por el que el instrumento 38T3 (Temp. Metal C. Emp. Zapata 1) presenta oscilaciones entre 27,9° y 29,3°, en la medición conforme se indica en el anexo. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202221 | 202233 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | SUSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL POSICION 38T3 CON DEFECTO. CARACTERISTICAS: FABRICANTE YOKOWAGA, MODELO UM 330, No T1F51 6615 621, 125 Vcc. CODIGO ALMOXARIFADO 711374. INDICADOR 38T3/UAM/SCADA: 33,0°C / 33,0 °C / 32,9 °C. EMITIDA SSA: 202216916 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO. EN ANEXO PLANILLA DE ENSAYO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 11 | 1
202212238 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202221 | 24/05/2022 09:40:24 | Durante mantenimiento 3A (SSP 20221112) encontrados con defecto contactores posición KA 1.1 y KA 3.1. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202221 | 202222 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos contactores posición KA 1.1 y KA 3.1 por otros de las mismas características. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202203995 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202212196 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202221 | 24/05/2022 11:35:40 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-12 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-12, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 12.5 | 1.83
202212197 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202221 | 24/05/2022 11:36:14 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-03 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-03, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11.5 | 1.5
202212243 | STE |  | B012G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-20 60 HZ 1500 KVA | 0140.044-7 | 202221 | 26/05/2022 09:01:59 | Verificar/solucionar discrepancia de temperatura (Núcleo) entre las fases S (63°C) y T (48°C), conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202222 | 202321 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos RTD´s de las fases S y T por discrepancias de temperaturas. Mediciones en los RTD´s posterior a la substitucion: fase R 117,05/117,05,9/1,01 OHM = 41,2 ºC, fase S 117,03/117,03/1,86 OHM = 39 ºC, fase T 116,38/116,38/1,80 OHM = 37,1 ºC. Valores en el indicador: fases R/S/T: 43/41/39 ºC. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 9.5 | 0.75
202212422 | STE | 202203688 | A008H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.071-2 | 202221 | 26/05/2022 11:24:45 | Solicitamos apoyo para ajuste de fin de curso de la válvula 20WI de la U08, prevista para el 27/05/2022 a partir de las 08:00 | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202221 | 202222 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | PRESTADO APOYO A MMU1 PARA AJUSTAR FIN DE CURSO DE ABERTURA Y CIERRE DE LA VALVULA 20WI. REALIZADO MANIOBRAS DE ABERTURA Y CIERRE, OBSERVANDO LA CORRECTA VEDACIÓN DE LA VALVULA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202212439 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202221 | 27/05/2022 07:14:41 | Verificar e solucionar trinco da porta da seção 1 do quadro PWB-17 solto, impossibilitando seu fechamento. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | 202222 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desmontaje y limpieza de la cerradura de la puerta de la seccion 1, montado y fijado la cerradura por la puerta del panel con dos tornillos y tuercas ( cuyos tornillos y tuercas obtenido de la caja de herramientas ), una en la parte superior derecha de la cerradura y la otra en la pate inferior izquierda, posibilitando el cierre y la abertura de la puerta sin ningun impedimiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 3 | 0.5
202212500 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 | 27/05/2022 11:01:21 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) das Sapatas nº 08, 23 e 26 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Foi realizada substituição dos fins de curso com defeito nas sapatas nº 08, 23 e 26. Posteriormente, realizou-se ajuste de posicionamento nas sapatas e por fim ensaios para verificação da correta atuação nas condições aplicada e desaplicada. (AT nº 202203966) | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 18 | 1.17
202212539 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202221 | 27/05/2022 14:46:57 | Verificar motivo por el cual led color verde referente a la señalización "activo" del sistema de CO2 de la puerta lado PY enciende de forma intermitente. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202221 | 202222 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Al momento de la verificacion del indicador led se encontro el led quemado. Sustituido por otro del mismo tipo y modelo verificando su funcionamiento y dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202212607 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202222 | 30/05/2022 08:33:06 | Verificar/solucionar motivo da queima da canaleta PVC cinza do quadro KVB-01 . | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | 202222 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | FUE SUSTITUIDO LAMPARA INCANDECETE POR UNA LAMPARA TIPO LED, ELIMINANDO DE ESTA FORMA EL CALENTAMIENTO DE LA TAPA DE LA CANALETA. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA (ENCENDIDO Y APAGADO ATRAVES DEL INTERRUCTOR MANUAL DENTRO DEL PANEL KVB-1). REALIZADO LIMPIEZA DE LA TAPA DE CANALETA PARTE OSCURECIDA CON DETERGENTE Y ESPONJA NO PUDIENDOSE ELIMINAR EL OSCURECIMIENTO DE LA TAPA, EL DAÑO DE LA TAPA NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL PANEL. | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 1 | 5.5 | 0.5
202212653 | STE | 202212550 | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202222 | 30/05/2022 14:47:36 | desconecta/ conectar manómetro transductor para sustitución localizado en la elev 78. previsión 02/06/2022 de 07:30 a 11:30 hs. | MMU2 | MEG1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a MMU desconectado y posteriormente conectado manometro transductor pos. DTPX. Valor medido posterior a la conexion manometro/ULP: 1,5/1,6 bar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.42
202212661 | STE | 202212626 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 15:53:27 | Apoio para realizar desconexões/conexões elétricas para possibilitar a substituição do compressor. Data prevista 02/06/2022 período da manhã. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | 202223 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión de la boya de nivel de aceite y desmontaje de electroválvulas para posibilitar sustitución del compresor 1. Posterior a la sustitución del mismo por MMU, realizado ensayo de puesta en marcha del conjunto motocompresor 1 registrándose los siguientes valores de medición: Corriente A/B/C = 26,5/26,7/26,2 [A]; Corriente Nominal = 29 [A]; Tensión AB/AC/BC = 466/466/466 [V]. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.5
202212706 | STE |  | B012C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-12 FASE C | 0144.042-0 | 202222 | 31/05/2022 08:16:55 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "TEMPERATURA DO ENROLAMENTO - ALARME" na fase C, rearmando sem intervenção. Temperaturas (7h15): Fase A= 30ºC, Fase B= 32ºC, Fase C= 32ºC. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202222 | 202320 | 0 | 1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado termistor positivo de 155°C primera etapa con defectos y sustituido por otro de las mismas características. Retirado resistor de 150kOmhs colocado provisoriamente en la ejecución anterior y dejado en condiciones normales. Normalizada alarma de temperatura alta primera tapa. Mediciones dejadas: 5/7= 127,1; 6/7= 93,1 Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 14 | 1.08
202212844 | STE | 202212718 | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202222 | 02/06/2022 08:18:39 | Solicitamos apoio na inibição do trip por grande vazamento para parametrização do display do instrumento 80PW. Serviço previsto para 07/06/2022. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MMU1 com inibição e posterior normalização do trip e alarme de grande vazamento através de alteração dos referidos ajustes na IHM. Ajustes deixados: Alarme baixo/alto/trip: 0,01/0,20/0,70 litros/segundo, conforme ordem de ajuste OA.0157-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202212740 | STE | 202206416 | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202222 | 02/06/2022 08:19:53 | Solicito apoio para inspeção de possível perda de água pura durante PD 9M/2022. | MMU1 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202223 | 202223 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado inspeção criteriosa nas cabeças de bobinas superiores, inferiores, conexões das mangueiras hidráulicas, barramentos circulares e pescoços das barras estatóricas em apoio a MMU1 e não encontrado indícios de vazamento de água pura. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 18 | 2
202212873 | STE | 202212797 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202222 | 02/06/2022 15:13:40 | Solicitamos apoio na desconexão e posterior conexão do pressostato digital PSC207 para sua substituição. Serviço programado para 08/06/2022. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202223 | 202223 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao emitente na desconexão e posterior reconexão do pressostado digital posição PSC207, observando funcionamento normal ao final dos trabalhos. Indicação PSC207/208/analógico 200PI = 19,48/19,44/19,45, tensão alimentação 24,05 Vcc. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 1
202212900 | STE |  | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202222 | 02/06/2022 16:32:03 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N1 da tampa da turbina. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | 202227 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 23.25 | 1.5
202212902 | STE |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202222 | 02/06/2022 16:32:17 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N2 da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 24.5 | 1.5
202212903 | STE |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202222 | 02/06/2022 16:32:35 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N3 da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | 202226 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 23 | 1.5
202212448 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202222 | 02/06/2022 17:27:42 | Según informe técnico (SSA 202112022B), solicitamos ensayar en bancada nuevo controlador digital de la marca Yokogawa UM33A para estudio de comportamiento y análisis de posible instalación en el tablero GGB. Montar el circuito en anexo con los materiales solicitados y registrar los resultados obtenidos según solicitado en el procedimiento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202223 | 202224 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Ensaiado em bancada, controlador digital Yokogawa UM33A conforme procedimento anexo a emissão. Resultados do ensaio com observações em anexo. Alterado prametrização do indicador UM33A AL.A2 de 212,0 para 205,0 para que ocorra atuação de R2 e 74ML1 por curto no laço de 4-20 mA de entrada, referente ao ítem 27 da lista de ensaios. Recomendar ajuste de 74ML1 para 5 segundos em função do resultado do ensaio do ítem 31 da lista de ensaios. Anexo alteração no circuito de ensaio e parametrização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 17.83 | 2
202212991 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202222 | 04/06/2022 11:52:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre oscilação anormal de forma intermitente no instrumento 26RWO-1. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202223 | 202224 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Encontrado indicador digital com defeito, realizada a substituição por um de mesmas características retirado do almozarifado, simulado valores de temperatura com calibrador de processos nas escalas de 0, 20, 40, 60, 80 e 100ºC, com indicação no instrumento de 0.1, 20.1, 40.1, 60.1, 80.1 e 100.1 respectivamente. Emitida SSA 202213426 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 12 | 0.75
202213145 | STE | 202206442 | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202223 | 07/06/2022 09:15:15 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº24 (JUMPER) EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 09/06/2022 DAS 07:30 AS 10:30HS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | 202248 | 0 | 1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2022/47: Retirados fin de curso tipo 2 y tipo 9 referente al cilindro 24, queda pendiente retirar el jumper. 2022/48: Realizada normalización de los FDC tipo 2 y tipo 9 referentes al cilindro 24, retirado el jumper posición 913/914 y reconectados contactos del FDC. Realizado ensayos de aplicación/desaplicación con correcta energización/desenergización de los relés 33BK9X y 33BK2X. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 8.5 | 0.66
202213084 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202223 | 08/06/2022 13:37:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U2 apresenta oscilações anormais, variando de de 46ºC a 43,8ºC no intervalo de 2 segundos. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202224 | 202233 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | SUSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL POSICION 38U2 CON DEFECTO. CARACTERISTICAS: FABRICANTE YOKOWAGA, MODELO UM 330, No T1F51 6615 621, 125 Vcc. CODIGO ALMOXARIFADO 711374. INDICADOR: 38U2/UAM: 28,5 °C / 28,1 °C. EMITIDA SSA: 202216911 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO. EN ANEXO PLANILLA DE ENSAYO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 13 | 1
202213432 | STE | 202206442 | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202223 | 09/06/2022 10:59:59 | SOLICITAMOS APOIO NA RECONEXÃO E TROCA DO FIO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA DA VALVULA SOLENÓIDE 20BK2, EM FUNÇÃO DA DESCONEXÃO ACIDENTAL E ESMAGAMENTO DO MESMO SOFRIDO DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA QUE APRESENTOU VAZAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DE ISOLAÇÃO MECANICA DO MACACO DE FREIO Nº24 E POSTERIOR TESTE DE ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO 2 DE FREIOS, CONFORME SSA 202206442. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MMU com substituição do condutor danificado referente a bobina da válvula solenoide 20BK2. Condutor de 1,0 mm2, aproveitado de sobra de outras modificações (aproximadamente 25cm). Observado correto funcionamento durante ensaios de aplicação e desaplicação do circuito de freios. AT 2022/05067. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202213305 | STE |  | A007E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.007-0 | 202223 | 09/06/2022 11:01:06 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINS DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO EL DESMONTAGE DE LA MISMA POR MEIO DE LA SSA 202210426. PREVICIÓN: 20/06/2022, 14:00. OBS: ADICIONALMETE DESCONECTAR O ATERRAMENTO DA VÁLVULA DE BYPASS. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16 | 2
202213507 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202223 | 12/06/2022 12:01:34 | Verificar y solucionar motivo por el que la resistencia de calentamiento interno del panel no esta operando. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrada resistencia de calentamiento averiada. Sustituido por otro de las mismas características retirada del depósito. Verificado correcto funcionamiento posterior a la normalización. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.5 | 3 | 0.5
202213648 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202224 | 13/06/2022 17:23:36 | Verificar se os botões dos códigos de estoque 627372 e 113921 são compatíveis com os botões BR1, BR2, BT01, BT02, BTL1 e BTL2. Objetivo: definir um substituto para o código 139777. Referência: GCSMIT-1405. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | 202226 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada compatibilidad en ambos casos, siendo sugerida la botonera con código 627372 por su mayor practicidad en cuanto a instalación y posible sustitución. En anexo fotos de la instalacón. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202213826 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202224 | 14/06/2022 17:38:32 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 6, 7, 8, 13, 14 e 18, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas. Medir a resistencia de contato antes e depois entre os pinos citados e a pista superior, incluindo ambas escovas de cada pino superior. Registrar ainda o comprimento destas escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202205224. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220378. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 13.5 | 2.17
202213941 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202224 | 15/06/2022 17:40:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38T1 apresenta oscilações anormais, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202225 | 202231 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Substituído indicador 38T1 marca Yokogawa modelo UM-331, deixado RTD 146,9/146,8/17,1 Ohms calculado 77,1°C, 38T1=77,1°C, SCADA=77,4°C, Matrix RTD reserva U09_BE_TB_PT_07=77,8°C. Ajustado alarme/TRIP= 93/98°C conforme OA.0188-R00. Tabela de ensaios anexa. SSA202214734 p/ IMA0 gestionar reparo. Observado por 5 semanas, através do gráfico anexo, sem reincidência de oscilação do sinal. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.02 | 8.5 | 1.52
202213959 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202224 | 17/06/2022 07:01:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não indicou "BOMBA PAP CONECTADO" durante a partida da unidade geradora. Obs.: indicou pressão normal no SCADA e no ULP. | OUO5 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado contator, posição K1X na gaveta 1.3 do UMCC, com defeito. Serviço foi executado na SSA202215053. Após trabalhos foi realizado ensaio e observado sinalizações normais no SCADA e na gaveta. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 6.5 | 1.5
202213965 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202224 | 18/06/2022 05:52:01 | Verificar y solucionar motivo por el que al realizar test lógica no enciende la banderola Nº 68 “REGULADOR DE VELOCIDAD PANEL GTB3 FALLA ALIMENTACIÓN 220Vca”. Realizado test de lámparas normal. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202227 | 202227 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado cartão, referente a bandeirola n°68 com defeito, substituído o mesmo por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Emitida SSA202215150 para IMA0 gestionar reparo do cartão com defeito. Realizado ensaios funcionais e observado sinalização normal da bandeirola. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.75 | 6.5 | 1.5
202213980 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202224 | 19/06/2022 17:02:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RELE FALTA DE FASE DEL GIL-01 SE ENCUENTRA CON LED APAGADO. | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202205224. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.08 | 5.5 | 1.33
202214213 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202225 | 21/06/2022 14:08:31 | Durante inspección de MP 3A, encontrado borne del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202226 | 202226 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador posición 71QRVI-A por otro de las mismas características retirado de almacén, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA: 202214287 a IMA0 para gestionar reparo del indicador sustituido. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.42
202214251 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 21/06/2022 17:16:53 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrados tres cartones MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) del anunciador AN1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | 202226 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 20221452 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202205194. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.75
202214139 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202225 | 22/06/2022 11:59:26 | Verificar cable de la fase B en el PWX-09, alimentacion de la bomba 2 del sistema de agua pura con signos de deterioro. Obs.: posteriormente realizado inspeccion con camara termica verificando la diferencia de temperatura con las otras fases. Ver anexo | OUO0 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202225 | 202225 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituídos cabos das 3 fases entre o relê térmico posição 49 e as barras de saída. verificado sentido correto de giro do motor. medições Vrs/st/tr= 451/453/452V; Ir/s/t/nom.=109,4/111,7/109,7/118A fs=1,15. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 2 | 8 | 1.5
202214376 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202225 | 23/06/2022 14:22:08 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador com defeito, de indicação de aquecimento ligado do cubículo 01 do quadro UMCC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador de aquecimento do painel ligado, no cubículo 01 do quadro. Verificado correto funcionamento com aquecimento em modo manual e automático. AT 2022/05185. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1 | 0.33
202214381 | STE | 202214282 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202225 | 23/06/2022 17:13:11 | Solicitamos verificar borne F49.X11-7 (cable 748) lado inferior, que esta presentando punto caliente por encima de los 100°C. Además verificar el cable 716 (lado superior del mismo borne) para confirmar su correcta integridad por efecto del calentamiento. Dicho borne pertenece al circuito del primario del transformador TR2 de la fuente rectificadora. Para evitar mayor degradación del cableado, solicitamos dar atendimiento hasta la semana 202226. Documentos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | 202226 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído terminais dos cabos 748 e 716 que são conectados ao borne 7 da régua F49.X1 referente à entrada de 460Vca para o retificador. Medido tensão de entrada do retificador na régua F49.X1 bornes 6 e 7= 455Vca; Tensão na saída do trafo TR2 na Régua F39.X5 bornes 3 e 4= 90,9Vca; Tensão de saída do retificador na Régua F49.X1 bornes 21 e 22= 127,7Vcc; | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 6 | 1.5
202214466 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202225 | 24/06/2022 16:25:14 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado bloco temporizador posição 27MCTD com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído bloco temporizador posição 27MCTD devido inoperância. Bloco temporizador Off delay 0,1-30 seg. Ajustado deixado: 8,5 seg, conforme Ordem de Ajuste OA.0296-R00. AT: 202205185. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1 | 0.25
202214457 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202225 | 24/06/2022 16:25:27 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrado relé 88PW1X1A com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé 88PW1X1A por um de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado e ensaiado em bancada com atuação em 1,007s. AT 202205190 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202214503 | STE | 202214448 | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202226 | 27/06/2022 08:13:11 | Apoyo para desconexión/conexión de motor de accionamiento de válvula mariposa V2 del sistema de aireación de la UG09. Intervención programada para el día miércoles 29/06/2022. Considerar desconexión en el periodo de la mañana y conexión en el periodo de la tarde al final de la intervención | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | 202226 | 202226 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado a desconexão e reconexão do motor da válvula borboleta 02 em apoio à MMU. Motor: P: 1/4cv, U: 460Vca, In: 1,4A. Medições: R/S: 462V, R/T:463V, S/T: 463V; Corrente R: 0,4A, S: 0,4, T: 0,4A. Resist.Isol: Bob/massa: 1,0 Gohm, T:20'C, UR: 64%. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1
202214507 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202226 | 27/06/2022 09:08:41 | Durante mantenimiento tri-anual encontrado los direccionadores del acceso al recinto del generador posición: 1M050 Z7 y 1M054 Z7 referente a las escotillas 02 y 06 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202226 | 202226 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDOS MODULOS DIRECCIONADORES REFERENTES A LAS ESCOTILLAS 02 Y 06 POR OTRO RETIRADO DEL SIMULADOR. AJUSTADO EN 50 Y 54 LOS DIRECCIONADORES Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-07. AT:202205157 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202214559 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 28/06/2022 11:23:37 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrada fechadura do anunciador do painel PWB danificada. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada nova fechadura no anunciador do painel, conforme foto em anexo. AT 202205190 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202214566 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202226 | 29/06/2022 10:54:22 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG-14 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-14, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.75 | 1.33
202214707 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 29/06/2022 14:05:57 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrado relé 03PWX6 com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição do relé por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, ensaiado em bancada com a maleta de testes, valores de resistência de contato abaixo de 100 miliohms AT 20220595 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202214704 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202226 | 29/06/2022 14:06:12 | DURANTE MP3A ENCONTRADO RELÉ POS. "FALHA LIPX" COM DEFEITO. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202226 | 202226 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada substituição do relé por novo de mesmas características e ensaios funcionais constatando funcionamento normal. AT 202205194. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 0.5
202214660 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202226 | 29/06/2022 16:26:37 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 04 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202227 | 202304 | 0 | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido RTD 4 del ítem 103 referente a la temperatura de salida de agua pura por encontrarse con defecto. Valores medidos pos-conexión: R1/R2/R3= 115,6/115,6/1,15. Valor calculado= 37,3 °C. Tabla de medición vía SOMA del ítem 103 realizada en fecha 25/01/2023 en anexo. Valor medido por el RTD 4=51,5 °C, valor medio del ítem = 51,3 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.5 | 1.66
202214662 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202226 | 29/06/2022 16:27:43 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 77 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202227 | 202227 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado borne flojo en el punto 611 del panel UAM, realizado reaprieto de bornes y terminales en los puntos 813, 814 y 815 en el panel CG, reaprieto de bornes 610, 611 y 612 del UAM, ambos referentes al RTD 77 de Agua Pura. Temperaturas del sistema SOMA: RTD 77 dejada 41.4 °C; Temperatura máxima/media/mínima de Agua Pura 42.9/41.4/40.5. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.17
202214663 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202226 | 29/06/2022 16:28:19 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 65 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reprensados terminales y reapretados bornes 765, 766 y 767 en el cuadro CG correspondientes al RTD 65 solucionando la discrepancia de temperatura. Temperaturas del sistema SOMA: RTD 65 = 43.4 °C; Temperatura máxima/media/mínima de Agua Pura 44.9/43.3/41.5. En anexo planilla de medición que confirma discrepancia dentro de la tolerancia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7 | 0.67
202214665 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202226 | 29/06/2022 16:28:37 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 92 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202226 | 202226 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado RTD 92 del item de Agua pura Bornes (873-874-875) encontrado borne 875 con defecto (espanado) sustituidos los 3 bornes por bornes nuevos y realizado recrimpado de los terminales verificando una normalización de la temperatura indicada en el UAM. En anexo planilla de valores de temperatura de Agua Pura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202214666 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202226 | 29/06/2022 16:28:50 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTDs: 50, 59, 147 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202226 | 202226 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrados desgastados y sustituidos bornes correspondientes a los RTDs 50 y 59. Reapretados bornes del RTD 147. En anexo planilla de medición que confirma discrepancia dentro de la tolerancia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 8 | 0.67
202214607 | STE | 202214603 | A007A049 | VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA (VDR0702) DE C02 | 2345.008-1 | 202226 | 29/06/2022 16:33:10 | Solicitamos apoio na desconexão do indicador ZS0702 da válvula VDR0702 de modo a possibilitar a substituição do atuador pneumático desta. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202226 | 202226 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue dado apoyo a MMU-2 para la desconexion y posterior reconexion para la sustitucion de la valvula VDR0702 actuador neumatico. Luego de la sustitucion fueron realizados ensayos de abertura y cierre de la valvula con correcta señalizacion de la misma. AT: 202205157 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202214851 | STE | 202214765 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202226 | 01/07/2022 15:55:19 | Apoyo para desconexión/conexión de transductor TFX de UG11. Servicio previsto para el 8/07/22 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202227 | 202227 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para desconexión de transductor TFX de UG11 realizado el cambio por la MMU y reconectado verificando correcto valor de salida de corriente 4 mA correspondiente a Caudal O (cero) debido a que la unidad esta parada. Dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202214894 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202226 | 01/07/2022 17:11:47 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado rele falta de fase do GIL03, posição F27 inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202227 | 202227 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202205442. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 7.5 | 1.5
202214950 | STE | 202214892 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202227 | 04/07/2022 10:19:12 | Verificar o aperto da conexão e do terminal no borne inferior esquerdo do relé temporizado 27CC2 (supervisão da alimentação 125 Vcc). Observada temperatura de 55 °C e diferença de 20 °C em relação ao relé 27CC1 conforme SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202227 | 202228 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, não detectando anormalidades na conexão (terminal 8, 8-5:fechado; 8-6:aberto). Preventivamente realizado substituição/reaperto/reprensagem dos terminais do relé temporizado posição 27CC2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202214994 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202227 | 04/07/2022 15:50:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211365) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos los direccionadores de las escotillas y detectores de humo de la unidad 17 realizado ensayo individual con correcta señalización en el panel QCI-17 y durante ensayo de CO2 con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.5
202215022 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202227 | 04/07/2022 23:40:32 | Verificar e solucionar porta ethernet com os leds apagados, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202227 | 202236 | 0 | 3 | GARAY VERON VENANCIO | Concluído período de observação por MEL4 e, segundo execução da SSA derivada 202215300: "Fue verificado la conexión entre la UAM05 y la UTA09. "Fue retirado conexion de la puerta 05 PP02 a puerta 11 PP02. Equipo en condiciones normales de funcionamiento." Em anexo, relatórios e documentos anexados por MEL4 à baixa da derivada 202215300. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 3.92 | 22.25 | 2.58
202215019 | STE |  | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.017-2 | 202227 | 04/07/2022 23:41:06 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de las alarmas "REG_VELOC INDICADORES DIGITAIS FALLA" y "REG_VELOC FILTRO OLEO OBSTRUIDO ATUADO" rearmando posteriormente. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202228 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ensaiado com instrumento calibrador de processo o indicador digital, simulando condição de atuação e rearme e falha nos indicadores. Obtido como resultado condições normais de operação e valores, conforme tabela em anexo. Inspecionado Plug de conexão nos transdutores e realizados reaperto nos bornes correspondente ao indicador. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1
202215053 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202227 | 05/07/2022 09:36:23 | Em atendimento a SSA 202213959 do PAP-06, constatado com defeito o contator K1X da gaveta da motobomba. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído contator posição K1X, código almoxarifado 132977, medido resistência dos contatos do mesmo 0,2 ohms, realizado ensaio e observado sinalizações normais na gaveta e SCADA. Deixado em condições normais de operação. Serviço executado com AT202205459. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.5
202215060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 10:33:52 | Repor no simulador do sistema de CO2 das UG´s dez módulos Notifire FMM 101 cod. 712520, os quais foram retirados para atendimento corretivo nas SSA: 202206029(U16), 202205999 e 202211360(U03), 2021/14605A(U04), 2021/14606A(U05), 202214507(dois módulos) e 202211361(U07), 202211362(U11), 202211363(U12). | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202227 | 202227 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a instalação de 10 módulos endereçadores Notifire FMN 101 no simulador do sistema de combate a incêndio da unidade. As DM's estão lançadas nas SSA's mencionadas na descrição desta SSA: 202206029(U16); 202205999 e 202211360(U03); 2021/14605A(U04); 2021/14606A(U05); 202214507(dois módulos) e 202211361(U07); 202211362(U11); 202211363(U12). Observado correto funcionamento durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2 | 0.42
202215062 | STE | 202211085 | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202227 | 05/07/2022 16:13:03 | Apoio para substituição das eletroválvulas BC e BD envolvendo, desconexão/conexão e ensaios elétricos. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202228 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU2 na substituição das válvulas, retirados os cabos referentes aos fins de curso de posicionamento das válvulas BC/BD até o painel GTB-1, bornes 25, 26, 27 e 28 para BC e o bornes 100,101,102 e 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para atualização de desenho. Realizados ensaios finais de acionamento. AT= 2022/05968. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.83
202215061 | STE | 202210851 | B017D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.022-2 | 202227 | 05/07/2022 17:23:05 | Apoio para desconexão/conexão do motor, para possibilitar a substituição das vedações do selo mecânico da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202228 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada desconexão da alimentação do motor elétrico nº 1 e da resistência de aquecimento, posteriormente foi realizada a conexão das alimentações do motor e da resistência. - Medido resistência de isolamento do motor: R = 12500 MOhm Temperatura: 20,2 °C Umidade: 56,1 % Tensão: Va = 460 V / Vb = 459 V / Vc = 461 V Corrente Nominal do Motor = 239 A Corrente: Ia = 203 A / Ib= 208 A / Ic= 206 A IB 4064 Resistência de Aquecimento: Ia = 0,3 A , Ib = 0,4 A e Ic = 0,3 A - | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1
202215118 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202227 | 06/07/2022 14:25:01 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos inferiores 3, 4, 10, 15 e 16, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Medir a resistencia de contato antes e depois entre os pinos citados e a pista inferior, incluindo ambas escovas de cada pino inferior (antes da substituição de escovas com comprimento inferior a 50 mm). Registrar ainda o comprimento destas escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas inferiores e verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Ensaios antes e após lixamento realizados com a mesma escova em uso na unidade geradora - Medições solicitadas em anexo. Após concluídos os testes, substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220385 - AT 202205938. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 17.5 | 2.25
202215175 | STE | 202215010 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.017-5 | 202227 | 06/07/2022 15:36:50 | Verificar circuito de calentamiento de los motores, confirmar presencia de tensión 220V en la salida del transformador TR1 y confirmar que los resistores de calentamiento no se encuentren abiertos, debido a inoperancia de los resistores RM1 y RM2 detectado mediante termografía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202229 | 202229 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrada manopla de la llave seccionadora posición SEC invertida (Encendido cuando indicaba apagado y viceversa). Corregido el problema y realizados ensayos con resultados satisfactorios. Resistencias encontradas: RM1: 402[Ω]; RM2: 406[Ω]. Tensión: 223[V] en ambas resistencias y en la salida del transformador TR1. Corrientes: 0,5 [A] ambas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202215427 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202228 | 12/07/2022 08:16:11 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado RTD 29 - Item 02 correspondiente a Núcleo del Generador con resistencia variable bornes (233-236) correspondiente al CG-17 | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado aislante en la enmienda del RTD 29 deteriorado (derretido), restaurada la enmienda soldando con estaño y recubierta con cinta auto-fusión y aislante termo-contraíble. Realizada medición del RTD en bornes del 233-234-235 (112,11; 112,31; 1,75 Ohms) correspondiente a 27,2 °C Medidas Durante PD= Minimo= 24,4 °C Media= 26,6 °C Maximo= 27.6 °C Ver tabla de medición en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202215426 | STE | 202215376 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202228 | 13/07/2022 08:04:33 | Solicitamos apoio de desconexão elétrica da válvula 03VM, para troca da mesma. Será necessário apoio de conexão após o serviço de substituição. | MAM1 | MEG1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202228 | 202229 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión y posterior reconexión del motor y los finales de carrera referentes a la válvula 03VM que fue sustituido por SMMA. Realizado ensayo de abertura y cierre de la válvula verificándose su correcto funcionamiento y señalización. Corriente fases A/B/C: 1.7/1.7/1.8 A; Corriente nominal: 2.9 A; Tensión AB/AC/CB: 458/458/461 V; Megger: 60.000 MOhm; Temp.: 19.1 °C; HR: 53,6% | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.75
202215620 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 08:12:13 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado com defeito os sinalizadores de presença de 220VCA nos cubículos 4.1 e 10.1. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas lámparas señalizadoras por otras de las mismas características retiradas de almoxarifado, dejado en condiciones normales. AT: 202205976 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.42
202215639 | STE |  | B015B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.008-3 | 202228 | 14/07/2022 11:12:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual las valvulas mariposas estan en posicion abierta con maquina parada. Obs: 1. Cerrada manualmente con comando electrico y verificado cierre normal 2. Se observó que dejando el panel PVA en automático, las valvulas comienzan a abrir nuevamente. | OUO6 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202230 | 202230 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Constatado relé posição 33WGXT do painel LIP-15 com atuação intermitente, emitida SSA 202216375 para atendimento(substituição por modelo equivalente) no próximo PD. deixado painel PVA normalizado com válvulas fechadas em automático. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.92 | 5 | 0.83
202215662 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 14:04:12 | Durante manutenção preventiva 3S, constatado com defeito a haste de travamento da gaveta 10.6. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido vástago de trabamiento por otro de las mismas características confeccionado por MMU3, dejado en condiciones normales. AT: 202205976. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.33
202215649 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 14:04:19 | Durante atendimento da SSA 202210620, ajuste e ensaio do relé térmico da gaveta 1.3 - PAP, constatado que o mesmo está com sua base trincada. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202406 | 0 | 3 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê térmico por outro retirado do almoxarifado código 718495. Ajuste deixado 120A, conforme Ordem de ajuste 0296, realizado ensaio ( aplicado corrente simétrico 200%) com tempo de atuação de 66 segundos, valor se encontra dentro da curva de atuação do fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 14.17 | 2.33
202215673 | STE | 202215225 | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202228 | 15/07/2022 09:37:42 | Solicitamos apoyo para inspección de válvula solenoide perteneciente al circuito de autolimpieza del filtro Cuno Flo. | MAM1 | MEG1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de solenoide posición S11 por encontrarse ésta inoperante (bobina abierta). La solenoide instalada fue proveída por SMMA. La solenoide inoperante fue entregada a SMMA. Posterior a la sustitución, fueron realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Resistencia de la bobina instalada: 257 ohm. AT 202205987. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202215854 | STE |  | B017A043 | QUADRO PAP-17 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.017-3 | 202229 | 18/07/2022 14:24:40 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado com defeito os contatores auxiliares K9 e K17. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202229 | 202229 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDOS CONTATORES POSIÇÕES K9 E K17 POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIOS DE DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS COM ULP E SCADA COM RESULTADOS NORMAIS. REALIZADO ENSAIO DE PARTIDA E PARADAS DAS BOMBAS 1 E 2 COM CORRETO FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4 | 1.17
202215827 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202229 | 18/07/2022 14:25:17 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado a fonte 8U5 com defeito. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fonte, posição 8U5, por outra de mesmas características retirada do almoxarifado, código 137170. Medições após substituição; entrada 128,07Vcc, saída 24,06Vcc. Realizado ensaios funcionais do painel e observado funcionamento normal do mesmo. Emitido SSA202215941 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado com AT 202205980. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.5
202215902 | STE | 202215863 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202229 | 19/07/2022 14:05:30 | Solicitamos apoio para parametrização do indicador do instrumento 80PW em virtude de teste realizado, conforme anexo. Parâmetros devem ser alterados para os atualmente utilizados na OA.0249 (0 a 4,09L/s). Durante o serviço, realizar a inibição do trip por grande vazamento. Serviço previsto para 25/07/22. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202230 | 202230 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MMU1 com parametrização e ensaio do indicador de grande vazamento 80PW. Realizado desconexão e posterior reconexão do trip de grande vazamento no painel para a realização do trabalho. Em anexo tabela com os ensaios do indicador. Indicação 80PW bomba parada/rodando: 0,00/0,01 L/s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.58
202215919 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202229 | 19/07/2022 17:21:49 | Durante MP3S encontrada danificada isolação da barra estatórica, lado não acoplado, referente a cabeça de bobina 185. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202229 | 202229 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Lixada região danificada na isolação da barra estatórica referente a cabeça de bobina 185, sendo posteriormente reparada a isolação com resina epóxi isolante EM-849. Após seca, lixada e aplicado verniz isolante vermelho. Utilizado material disponível p/pequenos reparos na sala da U02. Fotos em anexo. AT 202205938 | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5.75 | 1.17
202216380 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 16:39:59 | A FIM DE POSSIBILITAR A PARTE PRÁTICA DO CURSO DE PARAMETRIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DIGITAIS, REPRODUZIR EM BANCADA, PARTE DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE NÍVEL DE ÓLEO NOS MANCAIS, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA, DETECÇÃO DE ÁGUA NO ÓLEO DAS UNIDADES GERADORAS. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Reproduzidos em bancada, parte dos sistemas de medição de nível de óleo, temperatura, pressão do óleo, pressão do nitrogênio, detecção de água no óleo de mancal e controle das bombas de drenagem de água na tampa da turbina das unidades geradoras, como forma prática do treinamento sobre parametrização de instrumentos digitais. Atividades de montagem e desmontagem foram realizadas sem autorização de trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 17.25 | 3.5
202216439 | STE | 202216339 | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202230 | 26/07/2022 09:19:28 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo Endress-Hauser P200 (medición por método electromagnético). Rango de medición 0-900L/min y conexión de terminales conforme diseño actual del PA. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado desconexão do medidor de fluxo (80QW). Posteriormente, conectado o novo medidor de fluxo e realizado ensaio do indicador (80QW-1), onde foi verificado a sinalização de atuação de alarmes do referido indicador conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8 | 1.5
202216477 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202230 | 26/07/2022 12:06:15 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 3, 4, 15, 16, 21 e 22, lixar os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Registrar o comprimento das escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202232 | 202231 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202206296. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220386. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 20.5 | 2
202216453 | STE | 202211086 | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202230 | 26/07/2022 16:50:36 | Apoio para substituição das solenoides BC e BD para geração de sobressalentes, envolvendo desconexão/conexão, ensaios e verificação de funcionalidade. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU2 na substituição das válvulas, retirados os cabos referentes aos fins de curso de posicionamento das válvulas BC/BD até o painel GTB-1, bornes 25, 26, 27 e 28 para BC e o bornes 100,101,102 e 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para atualização de desenho. Realizados ensaios finais de acionamento. Dados e medições em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 7 | 1.5
202216320 | STE |  | B018E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.018-6 | 202230 | 26/07/2022 16:53:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DAS CHAVES DE FIM DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202210432. PREVISÃO: 01/08/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9 | 1.25
202216787 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202230 | 31/07/2022 18:14:49 | Verificar motivo do led verde de indicação de condição do equipamento estar apagado. | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado led de indicación verde quemado. Sustituido por otro de las mismas características proveída por OPUO.DT. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.75
202216809 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202231 | 01/08/2022 10:26:49 | Durante inspeção semanal (SSP 20221507) encontrados fragmentos de escova depositados na mesa superior na proximidade do pino 4 e na mesa inferior na proximidade do pino 10. Fotos em anexo. OBS.: Escovas da marca MERSEN; Último PD realizado em 17/05/2021 - SSP 20211896A - MP3S. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado inspeção nos portas escovas S3, S4, S5, I9 e I10 (de acordo com P.T. da IEQ1 em SSA derivada) e encontrado escovas: Superior 1 pino 4 quebrada, Superior 2 pino 4 com trinca e Inferior 1 Pino 9 quebrada, as três escovas foram substituídas por outras novas retiradas do almox, demais pinos e portas escovas em condições normais. Medições e relatório fotográfico em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 8.75 | 1.83
202216871 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202231 | 02/08/2022 09:02:27 | Durante mantenimiento preventivo 3S, encontrados uno carton MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) del anunciador AN1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202216872 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT 202206453 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.5
202217008 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202231 | 03/08/2022 15:51:05 | Durante atendimento da SSA 202210621, ajuste e ensaio do relé térmico posição F1 da gaveta 1.3 do UMCC (PAP), constatado mau contato interno no terminal 97. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | 202409 | 0 | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé posición F1 de la gaveta 1.3 (PAP) por otro de las mismas características retirado del depósito. El relé F1 retirado de la gaveta 1.3 fue recolocado en la gaveta 2.8 (reserva). Valor de ajuste dejado=120A. Tiempo de actuación p/ 2xIn= 70,38 segundos. Realizado ensayos funcionales de la gaveta con resultados normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 11 | 1.58
202217062 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202231 | 04/08/2022 09:24:43 | Durante manutenção 3S, SSP 20221594, enontradas as lâmpadas sinalizadoras de aquecimento ligado dos compartimentos 1.1 e 4.1 queimadas. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foram substituídos os LEDs sinalizadores de aquecimento ligado por novos, retirados do almoxarifado, de mesmas características. Foram realizados ensaios funcionais com correta sinalização. AT 20221594 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 0.5
202217149 | STE | 202200035 | B015H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.025-5 | 202231 | 05/08/2022 10:08:01 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M1, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo en la desconexion y posterior reconexion electrica del motor M1. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento del motor. Valores medidos: Megger = 2520 [Mohm]; tension AB/AC/BC= 463/463/465 [Vca]; corriente A/B/C = 102,6/101,8/106,1 [A]. IN = 137 [A]. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202217069 | STE | 202210792 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202231 | 05/08/2022 10:08:40 | Solicitamos o apoio com a inspeção da parte interna do busduct na região dos links de saída de fase e neutro dentro do housing do gerador em busca de possíveis vazamentos de ar no sentido gerador>barramento blindado. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202234 | 202235 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Prestado apoio na inspeção da vedação das borrachas entre os TC's e a estrutura das saídas terminais T1 a T6 (área pressurizada). Encontradas pequenas fissuras devido ressecamento e frestas nas junções das borrachas de vedação dos TC's nas saídas terminais T1, T2, T4, T5 e T6. Em todos os pontos encontrados aplicado selante de poliuretano PU40 de forma a melhorar a vedação. Saída terminal T3 não apresentava frestas. Fotos em anex | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 19.5 | 1.58
202217195 | STE |  | B018C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE A | 0144.041-1 | 202232 | 08/08/2022 07:39:04 | Durante MP3S encontrado sinais de deterioração dos cabos que aterram as bobinas nos TEP's das fases A, B e C. Imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos cabos de aterramento das bobinas de baixa tensão dos transformadores TEP A/B/C devido deterioração da isolação. Serviço executado com AT: 2022/06397. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.42
202217245 | STE |  | B018C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE A | 0144.041-1 | 202232 | 08/08/2022 08:14:06 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado link de conexão de alta tensão H1 com formação de carbonato de cobre sobre a superfície. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado desmontagem e posterior montagem do link para limpeza das conexões e do link flexível. Utilizado escova de latão para eliminar a camada de incrustração. Serviço executado com AT: 2022/06397. Foto após limpeza em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202217241 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202232 | 08/08/2022 08:14:15 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado trinca na superfície do topo da bobina de baixa tensão, próximo a conexão de aterramento. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado verificação com videoscópio no interior e exterior da bobina de baixa tensão, próximo a região da trinca e não encontrado evidências de avarias ou prolongamento da trinca. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202217226 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202232 | 10/08/2022 11:30:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DAS CHAVES DE FIM DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS E ATERRAMENTO, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202210429. PREVISÃO: 22/08/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU sendo retirado as chaves fim de curso da válvula Bypass. Posteriormente foi reinstalado e observado sinalização e funcionamento normal durante manobras de abertura e fechamento da válvula. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 11.5 | 0.75
202217458 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202232 | 10/08/2022 15:46:31 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado pó esbranquiçado no pescoço da cabeça de bobina 123 parte superior, conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202232 | 202232 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado limpeza no local e aplicado duas demão de verniz isolante preto, conforme foto em anexo. AT numero 202206296. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1.33
202217495 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202232 | 11/08/2022 04:47:00 | Verificar motivo pelo qual o ventilador/cooler encontra-se inoperante. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202233 | 202233 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUIDO VENTILADOR /COOLER DEL UAM CON DEFECTO POR OTRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA NEWORK; RT-150 BIVOLT; 115/230 VOLT; 30 WATTS; 50/60 Hz. DEJADO EN CONDICIONES NORMALES PARA SU OPERACION. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 1 | 7 | 0.5
202217509 | STE | 202217493 | A019A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.019-0 | 202232 | 11/08/2022 10:02:18 | SOLICITAMOS APOIO NA VERIFICAÇÃO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO INDICADOR E/OU DA SONDA DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO, EM FUNÇÃO DAS VARIAÇÕES ABRUPTAS DO NÍVEL DE ÓLEO DO MANCAL CONFORME INFORMADO NA SSA MATRIZ E ANEXO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador digital posición 71TL de la marca presys modelo 2030, codigo almox. 711605. Realizado ensayos funcionales con correcta actuación de las alarmas. Tabla de variacion de nivel en anexo. Emitida ssa 202217795 para IMA0 gestionar reparo. No fue constatado ninguna variacion abrupta posterior a la substitucion del indicador. Grafico del nivel de aceite en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.17
202217511 | STE | 202217510 | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202232 | 11/08/2022 10:39:20 | Solicitamos apoio na verificação e correção das oscilações observadas na leitura do instrumento 16CM2, conforme anexo. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Encontrado condutivímetro 16CMI2 indicando 50°C/1,27µS/cm e 16CMI3 indicando 29,8°C/ 1,75µS/cm. Realizado desconexão do conector do condutivímetro, referente ao RTD proveniente da sonda e medido R1/R2/R3; 113,1/113,1/1,2Ω, temperatura calculada 30,6°, inspecionado todos os pontos de conexão entre sonda e condutivímetro, sem encontrar anormalidade, normalizado conexão do condutivímetro e observado nova leitura 29,8°C/1,77µS/cm, equivalente ao indicador 16CM21. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6 | 0.75
202217514 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202232 | 11/08/2022 15:41:32 | Conectar cordoalhas 66 cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. Materiais auxiliares: Parafusos Cód.: 718272. Arruela de Pressão Cód.: 144592 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202235 | 202236 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos e arruelas de pressão de inox M12. Realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4 em SSA derivada. AT: 202207187. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 16 | 1.83
202217662 | STE |  | B011F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-11 E QUADRO STAU-11 DE SERV. UNID | 0089.025-1 | 202233 | 15/08/2022 05:28:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PRESENÇA DE ÓLEO NA FASE "A" DA SECCIONADORA, CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202233 | 202307 | 0 | 1 | JOCIMAR BISPO SILVA | Não verificado indícios de que houve penetração de óleo da parte externa para a interna no Busduct, todavia a chave apresentava-se com material similar a óleo. Realizada inspeção e limpeza do material similar ao óleo. Medida de resistência de contato = 3,2µΩ; (Em anexo fotos da chave após a limpeza). | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.34 | 15.5 | 0.91
202217703 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202233 | 15/08/2022 11:31:36 | Durante deslocamento pela cota 98, verificado gotas de liquido compatível com óleo na parte externa do bus-duct entre o duto principal e a seccionadora S1U da fase C. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202233 | 202307 | 0 | 1 | JOCIMAR BISPO SILVA | Não verificado indícios de que houve penetração de óleo da parte externa para a interna no Busduct, todavia a chave apresentava-se com material similar a óleo. Realizada inspeção e limpeza do material similar ao óleo. Medida de resistência de contato = 9,7µΩ; (Em anexo fotos da chave após a limpeza). | Dentro do Prazo |  |  | 1.16 | 20 | 1.08
202217705 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202233 | 16/08/2022 11:37:18 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 142 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202233 | 202246 | 0 | 2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituido RTD 142 del item 103 referente a temperatura de agua pura. Valores medidos: Temperatura RTD 142 => 114,2/114,2/1,3 ohm => 33,2ºC. Megger > 20 Gohm, Temp ambiente: 26,5°C. HRA: 56,4°C. En anexo mediciones, resaltado en amarillo el RTD 142. | Dentro do Prazo |  |  | 2.28 | 20.25 | 1.52
202217829 | STE | 202217808 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSÓRIOS | 0111.008-0 | 202233 | 17/08/2022 08:01:21 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior conexão do manômetro de contatos elétricos para possibilitar sua substituição. Nota: Atividade programada para 19/08/22. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202233 | 202234 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectados y reconectados contactos eléctricos del manómetro. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Resistencias de contacto, LP: 0,3[Ω]; HP: 0,4[Ω]. AT: 202207400. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.58
202217819 | STE | 202217572 | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202233 | 17/08/2022 08:01:42 | Solicito apoio para desconexão/conexão de instrumento de medição de vazão da caixa espiral turbina durante PD 3S/2022 UG15. Será montado instrumento cód. estoque 709541 com características elétricas compatíveis conforme parecer da SSA 201814850C. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | 202236 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2022-35 Prestado apoyo en la desconexión del instrumento de medición de flujo de la caja espiral, realizadas modificaciones en la caja de pasaje del TFX para la conexión del instrumento provisto por MMU. Emitida SSA: 2019/02551A a IEQ1 para incluir hoja 66/2 al diseño. Equipo quedo indicando cero en ULP. 2022-36 Prestado apoio a MMU com desconexão e posterior reconexão do TFX para compatibilizar conexões hidráulicas, solucionando indicação. Medições: 14,33 mA, 17,7 Vcc e 80TI: 480 m3/s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10 | 0.67
202217750 | STE | 202211083 | B015D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.008-8 | 202233 | 17/08/2022 08:02:22 | Apoio para substituição das solenoides BC e BD para geração de sobressalentes, envolvendo desconexão/conexão, ensaios e verificação de funcionalidade. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Prestado apoyo a MMU2 en la substituición de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fins de curso de posicionamento de las válvulas BC/BD até o painel GTB-1, bornes 25, 26, 27 y 28 para BC y o bornes 100,101,102 y 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para actualización de diseño. Realizados ensayos finales de accionamento. Datos y mediciones en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1
202217868 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202233 | 17/08/2022 15:04:02 | Durante ajuste do termostato LR/AF do compressor 01 por ILA2 ( SSA 202217645 ), constatado que o mesmo não fecha os contatos elétricos. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído termostato LR/AF do compressor 01 por outro retirado almoxarifado com as mesmas características. Termostato ensaiado por ILA2 com SSA 202217900. Realizado ensaios funcionais nos compressores constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4 | 1
202217882 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202233 | 17/08/2022 17:16:44 | Verificar e solucionar oscilações anormais no medidor 38LQ, referente à temperatura do MGI, variando entre 49,4ºC e 51,8ºC. Ver anexo. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202236 | 202236 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL POSICION 38LQ CON DEFECTO. CARACTERISTICAS: FABRICANTE YOKOWAGA, MODELO UM 330, No T1F51 2871 625, 125 Vcc. CODIGO ALMOXARIFADO 711374. INDICADOR: 38LQ/UAM: 40 °C / 40,1 °C. EMITIDA SSA: 202218927 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO. EN ANEXO PLANILLA DE ENSAYO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 9 | 1
202217910 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202233 | 18/08/2022 14:44:22 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21 e 22 (SSP 20224837), lixar os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Registrar o comprimento das escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202207187. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm na MP3S, SSP 20220383. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 29 | 2.17
202218037 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202234 | 22/08/2022 09:11:50 | Sapatas 9, 14, 24 e 32 não indicam freio aplicado no h104 do ULP. | OUO3 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202235 | 202235 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado limpieza y ajuste de los fin de curso de las sapatas 09, 14, 24 y 32(fines de cursos Tipo 02 y 09), posteriormente fue realizado test con aplicacion del circuito y verificado señalizacion de aplicacion de las sapatas conforme funcionamiento normal. Mediciones realizados en los circuitos: Tipo 09: Circuito 1: 1932/1933 = 1,1 ohms. Circuito 2: 1934/1935 = 1,4 ohms. Tipo 02: Circuito 1: 1928/1929 = 1,2 ohms. Circuito 2: 1930/1931 = 2,0 ohms. AT: 202207249. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.5 | 24 | 1
202218044 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202234 | 22/08/2022 10:04:05 | DURANTE MP3S NO QUADRO KK, ENCONTRADA QUEBRADA BOTOEIRA POS. BM DE ACIONAMENTO MANUAL. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202234 | 202234 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituido boteira de acionamento manual, posição BM, por nova de mesmas características. Realizado ensaios funcionais com resultados normais, equipamento normalizado. AT 202207276. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202218145 | STE | 202218117 | B015D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.002-8 | 202234 | 23/08/2022 10:01:18 | Apoio para desconexão/conexão de motor elétrico para possibilitar a substituição do rolamento da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | DESCONECTADO MOTOR 2/AC DEL REG DE VELOC. Y POSTERIOR RECONEXION DEL MISMO PARA MMU2. REALIZADO ENSAYO DE AISLACION 500VCC/1MIN:5100 MOHM. TENSION/CORRIENTE: AB/BC/CA:465/465/467 VAC.IA/IB/IC:201/207/204 AMP; TEMP:21;HRA:55,3. ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADO NORMALES. OBS: CORRIENTE NOMINAL INDICACION PLACA:239AMP. AT:202207266 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202218144 | STE | 202218116 | B015D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.001-0 | 202234 | 23/08/2022 10:01:27 | Apoio para desconexão/conexão de motor elétrico para possibilitar a substituição do rolamento da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | DESCONECTADO MOTOR 1/AC DEL REG DE VELOC. Y POSTERIOR RECONEXION DEL MISMO PARA MMU2. REALIZADO ENSAYO DE AISLACION 500VCC/1MIN:3780 MOHM. TENSION/CORRIENTE: AB/BC/CA:465/465/467 VAC.IA/IB/IC:200/204/203 AMP; TEMP:21;HRA:55,3. ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADO NORMALES. OBS: CORRIENTE NOMINAL INDICACION PLACA:239AMP. AT:202207266 | Dentro do Prazo |  |  | 1.02 | 6 | 1
202218136 | STE | 202217907 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202234 | 23/08/2022 10:40:19 | Realizar inspeção e reaperto nos condutores do contator K1 a fim de solucionar anomalia térmica relatada na SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202236 | 202236 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído cabos e terminais 1, 3, 4 e 5 do contator de força k1 e cabos e terminais 1, 3 e 5 do contator de força k3. verificado aperto de toda a linha de força dos contatores principais do painel GA. medições de corrente: k1: A/B/C = 99/95/95A, K3: A/B/C = 51/51/46A. AT: 202207699. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 16.5 | 1.33
202218152 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202234 | 23/08/2022 11:42:37 | Verificar anunciador del panel inoperante. | OUO3 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado anunciador com defeito, substituído o mesmo por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 692263, realizado ensaios funcionais e observado funcionamento normal de todas as bandeirolas. Emitido SSA202218518 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com AT202207268. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2 | 16 | 0.75
202218170 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202234 | 23/08/2022 14:27:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual 1 cartão do anunciador AN1 apresentou funcionamento deficiente. Detectado durante SSP 20220257. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202234 | 202234 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do cartão por novo e realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202218172 para IMA0 fazer gestão do reparo do cartão com defeito. AT 202207276. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1
202218303 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202234 | 25/08/2022 07:45:00 | DURANTE MP3S NO PAINEL UMCC ENCONTRADOS COM DEFEITO, NAS GAVETAS 9.6/2 E 8.4, CABOS DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO COM DISJUNTOR FECHADO . | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | 202236 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituídos cabos de acero de impedimiento de extraccion de las gavetas posicion disyuntor cerrado con defecto de las gavetas 9.6/2 y 8.4. Instalados nuevos y testados en cuanto al correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 1
202218364 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202234 | 25/08/2022 11:42:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual, el selector de prioridad de los compresores se encuentra flojo/roto y no es posible alterar la selección de prioridad. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202235 | 202236 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituída manopla da chave seletora de compressor principal. Manopla fabricada por ILA3 na SSA 202101242A. Realizado ensaio de partida do compressor principal por meio de manobra da OPUO.DT de alívio da pressão de ar e verificado correta partida do compressor 2 que estava seletado. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 9 | 0.5
202218393 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202234 | 25/08/2022 14:36:04 | Durante MP3S do painel UMCC encontrados com defeito: - contator pos. K1 da gaveta 1.7; - Cabo trava das gavetas 2.5/1 e 2.5/2. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído contactor K1 de la gaveta 1.7 con defecto por uno nuevo. Luego de la sustituicion fue realizado ensayo y verificado su correcto funcionamiento. Sustituídos cabos de acero de impedimiento de extraccion de las gavetas posicion disyuntor cerrado con defecto de las gavetas 2.5/1 y 2.5/2. Instalados nuevos y testados en cuanto al correcto funcionamiento. AT: 202207270. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 1
202218416 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202234 | 25/08/2022 17:13:36 | Durante manutenção 3S, SSP 20220383, encontrado indicador digital presys, modelo 2030-light, na posição 71TL, com discrepância de 0,2mA entre a entrada e a retransmissão para o SCADA, | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foi substituído o indicador digital presys, por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, realizado ajuste de nível com o novo indicador, ensaio em anexo. Emitida SSA 202218632 para IMA0 gestionar reparo. Valores deixados: GGB\ULP\SCADA\mA sonda\mA Retransmissão 44,7mm \ 24% \ 44,98mm \7,58 \7,58 AT 202207247 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13.5 | 0.5
202218459 | STE |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202234 | 26/08/2022 14:33:39 | Durante manutenção 3S, SSP 20220383, não foi possível concluir variação de nível do mancal, pois a sonda apresentou valores fora da tolerância. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foi substituida a sonda de nível, por uma de mesmas características, retirada do almoxarifado, após foi realizado ajuste de nivel com a nova sonda, ensaio em anexo. Valores deixados: GGB\ULP\SCADA\mA sonda\mA Retransmissão 44,7mm \ 24% \ 44,98mm \7,58 \7,58 AT 202207247 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 14 | 1
202218501 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202235 | 29/08/2022 07:36:15 | Durante inspeção da manutenção 3S foi encontrado diodo posição D18 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído diodo posição 18 do circuito de transferência de fontes, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 230669. Observado funcionamento normal nas transferências das fontes do painel durante ensaios. Serviço executado com AT 202207268. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11 | 1
202218835 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202235 | 02/09/2022 11:30:07 | DURANTE MP3S ENCONTRADO COM DEFEITO FIM DE CURSO TIPO 2 DA SAPATA 24. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202235 | 202236 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado micro tipo 2 de la sapata 24 con defecto, micro sustituido por otro del mismo tipo. Realizado ensayo de aplicación y desaplicación de sistema de frenos teniendo correcta indicación de aplicación. Resistencia de contactos medida 0,1 Ohms. AT: 202207270 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 24 | 1
202218785 | STE | 202217313 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202236 | 05/09/2022 13:55:19 | Apoyo para desconexión/conexión de transductor TFX de UG11. Servicio previsto para el 8/09/22. Responsable del servicio por parte de SMMU: Fernando 9581 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202236 | 202236 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio à SMMU na desconexão /conexão de transdutor TFX da UG-11. Conexão do transdutor realizada e equipamento deixado em condições normais de operações. - Tensão de alimentação Bornes 1-2: 24,1 V - Corrente no ponto 4: 14,71 mA | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 8.5 | 0.58
202218931 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202236 | 06/09/2022 07:36:55 | Durante medição POS PD encontrado indicação de temperatura no sistema soma RTD130 da agua pura 38,4ºC e temperatura medida e calculada no painel CG-15 40,2ºC. Temperatura de agua pura saída do estator, item 103, mínima 38,4ºC, Máxima 44,8ºC e media 43,4ºC. Resistência encontrada nos bornes do CG-15 117,3/117,3/1,7OMHS e bornes UAM-15 121,2/123,2/7,5OMHS. Verificar cabo EU15-1651 de interligação entre os painéis CG-15 e UAM-15, bornes no CG-15 (1025-1026-1027) e na UAM-15 (769-770-771). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202237 | 202237 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado emenda não soldada em um condutor do cabo de interligação EU15-1651, localizada na bandeja de cabos acima do painel, referente ao RTD130 de água pura do estator. Refeita emenda com soldagem e colocação de termo contraível, solucionando discrepância de temperatura. Medição de resistência ôhmica do RTD130: R1/R2/R3: 122,0/121,8/5,2Ohm; Calculado: 43,11ºC; Online: 42,7ºC; mín/méd/máx: 41,4/42,6/44,1ºC; Scada:42,8ºC. Medição completa de temperatura de água pura do estator em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 7 | 0.75
202218991 | STE | 202218913 | A003B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.003-2 | 202236 | 06/09/2022 11:59:31 | Apoyo para desconexión/conexión de motor de accionamiento de válvula mariposa V1 del sistema de aireación de la UG03. Intervención programada para el día viernes 09/09/2022. Considerar desconexión en el periodo de la mañana y conexión en el periodo de la tarde al final de la intervención | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202236 | 202237 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado falta de 120Vca de comando proveniente da gaveta 1.6 do UMCC, emitido SSA202219120 para atendimento na gaveta. 2022/37; Serviço realizado com AT202208189, para intervenção na gaveta 1.6 do UMCC 03. Medições referentes ao motor da válvula 01: resistência de isolação; 300MΩ, temperatura; 25,7°C, umidade;73,5%, resistência de enrolamento: RAB/RBC/RCA; 81,8/81,8/81,7Ω. Megger IB-3820, corrente do motor: IN/IA/IB/IC; 1,4/1,1/1,1/1,1A, tensão: VAB/VBC/VCA; 467/469/468Vca. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 5.5 | 0.5
202219032 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202236 | 07/09/2022 17:18:08 | VERIFICADA QUE LA INDICACIÓN DE "CONECTADO" DEL M1, SE ENCUENTRA APAGADA EN LA GAVETA 01.2(VENTILADORES ANEL COLETOR). | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202237 | 202237 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido el bloque señalizador rojo indicación de motor 1 conectado con defecto por otro nuevo. Luego de la sustitución, fue realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 16 | 0.5
202219120 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202236 | 09/09/2022 08:59:50 | Durante atendimento a SSA 202218991, apoio a MMU, foi contatado falta de tensão 120Vca, no borne 26 do PVA, proveniente da gaveta 1.6 do UMCC. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Encontrado solda fria no contato auxiliar 4/5 do disjuntor Q1 da gaveta 1.6, realizado ressoldagem do ponto referido, medido resistência do contato após intervenção 0,5Ω. Efetuado manobras de abertura e fechamento elétrico da válvula com funcionamento normal da mesma. Vídeo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 8 | 0.75
202219130 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202236 | 09/09/2022 11:13:21 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a bomba de agua pura esta partindo com temperatura de 42ºC e parando com 44ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202236 | 202238 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Foi observado por 10 dias sem reincidência do evento para que se pudesse intervir. A temperatura de entrada do estator esteve acima de 42,5°C apenas nos eventos normais em que a bomba ficou ligada devido a preparações de partida. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.03 | 2 | 1.52
202219308 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202237 | 13/09/2022 17:11:34 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA202219219 ENCONTRADO BASES DOS DETECTORES DE FUMAÇA Nº 06 E 10 COM TRINCAS. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202237 | 202237 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDOS BASES DOS DETECTORES DE FUMAÇA Nº 06 E 10 POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICA. VERIFICADO NA IHM DO QCI A AUSÊNCIA DE ALARMES E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. AT 202208247. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.67
202219372 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202237 | 14/09/2022 12:18:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o display inferior do instrumento 63PW5-1 apresenta seguimento de indicação apagado. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202237 | 202316 | 0 | 1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído indicador digital posicion 63PW5-1 por otro de la misma caracteristica, devido a que el instrumento se encontraba con segmento del display inferior apagado. PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 126.05.12 CÓDIGO: 711606. Emitida SSA 202306483 para IMA0 gestionar reparo. En anexo imagen pos sustitucion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 10 | 1.5
202219469 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202237 | 15/09/2022 17:06:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cable de aterramiento del cuadro CVD 10 se encuentra cortado en un tramo antes de llagar a su respectiva conexion a tierra. | OUO2 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202237 | 202237 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado cabo de aterramento na parte faltante próximo ao quadro CVD10. Utilizado sobra de material da SSA 2020/05556A. Foto após a instalação em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.75 | 3 | 0.42
202219710 | STE | 202209343 | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202238 | 21/09/2022 08:53:58 | Substituir as chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com 2 contatos NA por posição. Objetivo: sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Chaves adquiridas através da SMDTC-1397 e fornecidas pela IEQ1. Além da substituição, certificar o desenho quanto à interconexão com o painel UTR e jumpers nas réguas X4A e X4D. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202239 | 202239 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídas as chaves CS2 e CS3. Valores de resistência ôhmica dos contatos abaixo de 0,1 Ohm. Realizado ensaios operativos com correta sinalização no SCADA. Emitida SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado desenho e emitida SSA 202220252 para IEQ1 atualizar desenho. Roteiro da substituição em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 15 | 0.75
202219711 | STE | 202209345 | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202238 | 21/09/2022 08:56:13 | Substituir as chaves CS2 e CS3 de seleção do modo de operação da refrigeração pelo modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E com 2 contatos NA por posição. Objetivo: sinalizar o modo de operação no SCADA de forma independente da alimentação do painel. Chaves adquiridas através da SMDTC-1397 e fornecidas pela IEQ1. Além da substituição, certificar o desenho quanto à interconexão com o painel UTR e jumpers nas réguas X4A e X4D. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituídas as chaves CS2 e CS3. Valores de resistência ôhmica dos contatos abaixo de 0,1 Ohm. Realizado ensaios operativos com correta sinalização no SCADA. Emitida SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado desenho e emitida SSA 202220252 para IEQ1 atualizar desenho. Roteiro da substituição em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 48 | 2
202219823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 09:42:11 | Solicitamos apoio para verificação e, se possível, reparo dos componentes elétricos da estufa de secagem de sílica do setor de água pura. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202238 | 202239 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Reparado cabo do sensor de temperatura PT100 do controle de temperatura e substituído terminais do circuito de força do contator das resistências de aquecimento. Realizado ensaios reais com apoio da MMU1 e verificado correto funcionamento. Tensão 223 Vca, corrente 16,2 A, banco de resistência 13,8 OHMS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 16.5 | 0.75
202219981 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202238 | 23/09/2022 17:59:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o LED da posição "desligado" da gaveta 09.8 encontra-se apagado. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Encontrado led com defeito e feita substituição do mesmo por outro de mesmas características. Confirmado funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 2 | 0.75
202219994 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202238 | 25/09/2022 05:42:44 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O VALOR DA PRESSÃO DE ÁGUA PURA (63PW1-1) APRESENTA VARIAÇÕES CHEGANDO A VALORES PERTO DE 12,5bar (AJUSTE DE TRIP) ESTANDO A MÁQUINA CONECTADA AO SISTEMA (BOMBA 1 LIGADA) E PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA (BOMBA 2 LIGADA). VER ANEXOS. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador 63PW1-1 referente a presión de agua pura y dejado en condiciones normales. Emitida SSA: 202220024 para IMA0 para gestionar reparo del indicador sustituido. En anexo ensayos realizados al indicador sustituto. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.67 | 3 | 0.08
202219998 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202238 | 25/09/2022 17:51:39 | Identificado variação anormal da temperatura no medidor 38TQ. Variações entre 45.4 ºC e 47.2 °C. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL YOKOGAWA POSIÇÃO 38TQ QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS CODIGO 0711374. REALIZADO PARAMETRIZAÇÃO E ENSAIO DO INDICADOR INSTALADO COM CORRETA INDICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DOS CONTATOS. RESISTÊNCIAS DE CONTATOS MEDIDAS MENOR QUE 0,2 OHM. EMITIDA SSA 202220169 PARA IMA0 GESTIONAR O REPARO. ENSAIOS ANEXO. DEIXADO EM CONDIÇÕES DE NORMAIS DE FUNCIONAMENTO SEM ALARMES. INDICADOR = 27,8 ºC E UAM=28,24 ºC. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.42 | 5.5 | 0.83
202220003 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202238 | 25/09/2022 23:56:32 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o LED da posição "desligado" da gaveta 09.6/1 encontra-se apagado. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Encontrado led com defeito e feita substituição do mesmo por outro de mesmas características. Confirmado funcionamento normal após substituição. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 2 | 0.5
202220100 | STE | 202209341 | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202239 | 27/09/2022 11:17:18 | Sustituir las llaves CS2 y CS3 de selección de modo de operación de la refrigeración por el modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E con 2 contactos NA por posición. Objetivo: señalizar el modo de operación en el SCADA de forma independiente de la alimentación del panel. Llaves adquiridas a través de la SMDTC-1397 y fornecidas por IEQ1. Además de la sustitución, certificar el diseño en cuanto a la interconexión con el tablero UTR y los jumpers en las reglas X4A y X4D. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídas las chaves CS2 e CS3. Valores de resistencia ohmica de los contatos abajo de 0,1 Ohm. Realizado ensayos operativos con correcta sinalización en SCADA. Existe SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado diseño e emitida SSA 202220823 para IEQ1 atualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 32 | 1
202220101 | STE | 202209346 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202239 | 27/09/2022 11:18:30 | Sustituir las llaves CS2 y CS3 de selección de modo de operación de la refrigeración por el modelo Kraus Naimer CB8.A750.600.E con 2 contactos NA por posición. Objetivo: señalizar el modo de operación en el SCADA de forma independiente de la alimentación del panel. Llaves adquiridas a través de la SMDTC-1397 y fornecidas por IEQ1. Además de la sustitución, certificar el diseño en cuanto a la interconexión con el tablero UTR y los jumpers en las reglas X4A y X4D. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituídas as chaves CS2 e CS3. Valores de resistência ôhmica dos contatos abaixo de 0,1 Ohm. Realizado ensaios operativos com correta sinalização no SCADA. Existe SDS-14603 para atualizar LMR. Certificado desenho e emitida SSA 202220823 para IEQ1 atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 32 | 1
202219963 | STE |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202239 | 27/09/2022 12:04:20 | MANTENIMIENTO 3S CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. PREVISIÓN SEMANA 39/2022. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | EFECTUADO APOYO A MMU2 PARA LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POSICION BF SIN SER REALIZADA LA DESCONEXION DE LA MISMA. RESISTENCIA/TENSIÓN DE LA SOLENOIDE: 427 OHMS/125 VCC. SE REALIZARON LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES CON RESULTADOS FAVORABLES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202219959 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202239 | 27/09/2022 12:04:38 | MANTENIMIENTO 3S CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (PANEL RD35). Fecha prevista 30/09/2022 08:00 hs. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | FUE DADO APOYO PARA LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESSOR POSICION BG SIN SER REALIZADA LA DESCONEXION DE LA MISMA. RESISTENCIA/TENSIÓN DE LA SOLENOIDE: 1379 OHMS/125 VCC. SE REALIZARON LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES CON RESULTADOS NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202220340 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202240 | 03/10/2022 11:43:35 | Verificar motivo pelo qual a partida e parada da bomba por temperatura (40 e 42,5C) está desajustada. Gráfico PI em anexo. | OUO6 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição terminais dos transdutores pela SSA 202203019 e realizada verificação e reaperto das conexões desde o rtd até saída para SDSC, normalizando discrepância de temperaturas conforme ensaios em anexo. | Dentro do Prazo | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.75 | 4 | 0.67
202220313 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202240 | 04/10/2022 07:36:25 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 17/10/2022 A LAS 13:30HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202242 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 2022/42 - Realizada a retirada dos fins de curso para possibilitar a desmontagem da válvula pelo solicitante; 2022/43 - Realizada a normalização da instalação e ensaio funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12.5 | 1.25
202220311 | STE | 202220294 | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202240 | 04/10/2022 07:36:35 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/CONEXÃO DO MOTOVENTILADOR M1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U17, EM FUNÇÃO DE RUÍDO ANORMAL DETECTADO CONFORME SSA MATRIZ, PROGRAMADA P/ 11/10/2022 DAS 7:15 AS 11:30HS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a MMU1 desconectado motoventilador M1 de ventilacion del anillo colector y posterior a su substitucion reconectado conexiones electricas. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento del motoventilador. Valores medidos: tension AB/AC/BC = 462/462/462 VCA; corriente A/B/C/ = 2,9/2,9/2,9 A; IN = 2,76 A, F.S.= 1,15. Megger = 160 Mohms, Temperatura = 22,8°C, HR = 74%. Resistencia Ohmica de bobinado AB/AC/BC = 7,0/7,0/7,0 Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.5
202220301 | STE | 202220292 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202240 | 04/10/2022 07:36:55 | Solicitamos apoyo para verificar motivo por el cual la bomba de drenaje N°1 de la tapa turbina no accionó en automático ni manual después de accionar alarma de nivel alto. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202246 | 202246 | 1 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado verificação do circuito de comando da Bomba de drenagem 1 desde a gaveta do UMCC até o CLD, não foi encontrado anormalidade. Foram realizados limpeza e reaperto das conexão e contatos, além da medição de resistência de contato da linha comando. Posteriormente foi realizado ensaio de funcionamento da Bomba nas condições automático e manual e ensaiado partida da bomba em alarme de nível alto, acionando normal nessas condições. (R = 715 Mohm Ia/Ib/Ic/In = 9,3 A/ 8,7 A/ 8,5 A / 11A) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.5
202220609 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202240 | 07/10/2022 16:08:33 | Devido à substituição da válvula de água bruta 20WI pela SMMU (SSA 202013034B), substituir o disjuntor Q1 da gaveta 1C por um novo disjuntor tripolar Siemens 3RV2021-0HA10 com In = 0,8 A, proteção magnética 10 A e proteção térmica 0,55-0,8 A. Ajustar a proteção térmica em 0,6 A. Disjuntor adquirido através da SMDTC-1376 e fornecido pela IEQ1. Caso não seja possível reaproveitar os acessórios do disjuntor original, usar os acessórios da tabela anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | 202243 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição Q1 da gaveta 1C por outro fornecido pela IEQ1, proteção térmica ajustado em 0,6A. Emitido SSA 202221539 para atualização do desenho, emitido SDS-14644 para atualizar LMR AB213, emitido Recomendação para atualizar a Ordem de Ajuste 0554(UMCC18A). Ensaios do disjuntor em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 3
202220624 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202240 | 08/10/2022 12:09:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A BANDEIROLA Nº48 "CENTRO CONTR. MOTORES DA UNIDADE-UMCC DISJ. CARGA DISPARADO" PERMANECEU ACESA DEPOIS DO TESTE DE FUNÇÃO DO ANUNCIADOR REFERENTE AO GERADOR. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | SUSTITUÍDO UM CARTÃO COM DEFEiTO DO ANUNCIADOR `AN2` POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DO ALMOXARIFADO CÓDIGO 234885. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM RESULTADOS NORMAIS. EMITIDA SSA: 2022/20824 PARA IMA0 A FIM DE GESTIONAR O REPARO DO MESMO. AT: 202209088. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.75 | 3 | 1
202220729 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202241 | 11/10/2022 09:20:05 | Dar apoyo a la SSA 202220713 (MEL1), para simular actuación del relé de bloqueo 86 del UMCC y confirmar la actuación del relé de bloqueo 86N de la unidad. SSAref: 202108548B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | 202242 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Foi Realizado a atuação real do relê de bloqueio (86) no UMCC e confirmado a atuação do relê de bloqueio (86N), no SDSC por MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202220749 | STE | 202220746 | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202241 | 11/10/2022 11:21:20 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT2 y 63PT3 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202244 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT2 y 63PT3 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante y fueron enviados para descarte. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.42
202220750 | STE | 202220745 | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202241 | 11/10/2022 11:22:36 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT4 y 63PT5 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT4 y 63PT5 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante y fueron enviados para descarte. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.42
202220775 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202241 | 11/10/2022 16:02:59 | Durante medição antes PD, foi encontrado RTD posição 05, régua X26, bornes 17-20, referente ao AR QUENTE RADIADOR aberto. Código no SOMA U18A_ST_HE_HA_05. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | 202418 | 0 | 2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do RTD por novo retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Valores de temperatura ítem 300 (ar quente radiadores) mínimo/médio/máximo/RTD 05: 55,3/56,1/57,5/56,4 ºC. Anexo medição pós PD. | Dentro do Prazo |  |  | 2.18 | 16.75 | 1.52
202220773 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202241 | 11/10/2022 16:03:13 | Durante medição antes PD, foi encontrado RTD posição 31, régua X04, bornes 41-44, referente ao núcleo do estator aberto. Código no SOMA U18A_ST_CO_31_UL. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | 202244 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTD de núcleo con el cable suelto en la base. El mismo fue sustituído por otro de las mismas características retirado del depósito. Ensayos en bancada: Megger: >20Gohm; Temp. amb. 27.2 °C; HR 71.2%. Temp. medida: 27.2 °C. Valores de medición durante PD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.83
202220777 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202241 | 11/10/2022 16:31:37 | Durante medição antes PD, foi encontrado RTD posição 07, régua X26, bornes 25-28, referente ao AR QUENTE RADIADOR aberto. Código no SOMA U18A_ST_HE_HA_07. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | 202244 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTD con sus bornes y cables internos desprendidos. El mismo fue sustituido por otro nuevo, de las mismas características retirado del depósito. Ensayos en bancada: Megger: 460Mohm; Temp. amb. 27.2 °C; HR 71.2%. Temp. medida: 27.7 °C. Valores de medición durante PD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 8 | 0.75
202220977 | STE |  | B017B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.017-2 | 202241 | 15/10/2022 00:36:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TURBINA VÁLVULA AEREACION 1 INTERRUPTOR DISPARADO" DURANTE LA PARADA DE LA UNIDAD. OBS: VERIFICADO EN EL UMCC SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR ABIERTO Y DISPARADO AL MISMO TIEMPO. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202244 | 202244 | 1 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizada inspeção Gav.1.6 no UMCC, sem anormalidades. Medições: Resist. Isol. circuito de força:6,6GΩ no pior caso; Resist. ôhmica circuito de força=1,85Ω no pior caso. Medições realizadas no motor: Resist. Isol: A/B/C:5,7/5,86/6,1GΩ; Resist. Ôhmica AB/BC/CA=136,24/136,9/136,4Ω. Realizadas manobras de abertura e fechamento, sem anormalidade. VAB/BC/CA=458/458/461V; IA/B/C/N=0,346/0,345/0,345/1A. Tabela com medições de resistência em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 2
202220974 | STE |  | A019B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.020-2 | 202242 | 17/10/2022 07:10:43 | Durante normalização da válvula de aeração por MMU2 e ensaio do fim de curso de posição, verificado inoperância da sinalização de válvula de aeração. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202242 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído fim de curso magnético inoperante. Fim de curso magnético 1Na/1Nf, 1A, 230Vca, código almoxarifado 518450. Realizado ensaio e observado correta sinalização de válvula de aeração fechada/aberta no SDSC. AT 202209247. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3 | 0.67
202221004 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 17/10/2022 10:37:08 | Durante manutenção prevenitiva 3A, encontrado o conversor de tensão V4 com defeito. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído conversor posição V4 devido inoperância. Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc. Realizado medições após substituição: Tensão de entrada/saída 127,8/24,4Vcc; corrente de saída: 0,5A. Emitida SSA 202221046 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com a AT 202208867. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.83
202221063 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202242 | 17/10/2022 14:45:51 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas e pistas do anel inferior, verificar as superfícies e os torques de aperto das conexões do barramento com as pistas inferior 1 e 2 (pontos 1 a 4 da figura anexa). Medir a resistência de contato em cada ponto antes e após a verificação. Obs: reincidência do caso observado na SSA 202002759A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Obs.: durante a MP3A (SSP20220387) foram substituídas 51 escovas, inspecionado todos os porta escovas, verificado escalonamento e torque das conexões (8nm p M6) dos suportes e cordoalhas. AT 202208752. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 15.25 | 2.5
202221052 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202242 | 17/10/2022 14:52:45 | Durante Mantenimiento Preventivo 3A de la unidad, encontrado LED de indicación de CO2 bloqueado, puerta lado BR, en estado inoperante. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | 202243 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido led de indicación de CO2 bloqueado, puerta lado BR, que se encontraba inoperante por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, fueron realizados ensayos funcionales verificándose su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.83
202221074 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 17/10/2022 16:11:24 | Durante manutenção prevenitiva 3A, encontrado o conversor de tensão V3 com defeito. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído conversor posição V3 devido oscilação na saída de 24Vcc. Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc. Realizado medições após substituição: Tensão de entrada/saída 127,8/24,5Vcc; corrente de saída: 0,7A. Emitida SSA 202221161 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com a AT 202208868. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.92
202221085 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202242 | 17/10/2022 16:29:09 | Durante manutenção 3A encontrado disjuntor posição SX.301 no painel GIL-03 com defeito. Disjuntor 3P - 20A curva C - Fabricante Siemens. Obs. Disjuntor alimenta circuito de tomadas auxiliares do Housing do gerador. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202243 | 202243 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído Disjuntor pos. SX.301 (referente circuito tomadas do housing do gerador) por outro retirado do almox. Retirado disj. 3P modelo 5SX43 - 20A curva C Fabricante Siemens (sem código de estoque definido na LMR) e instalado disjuntor modelo C60N - 20A curva C fabricante Schneider código estoque 717943. emitido SDS-14643 solicitando atualização da LMR AB06 item 122 referente a esta posição. Ensaios do disjuntor em anexo. Deixado circuito em condições normais. AT: 202208744. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 8.75 | 2.5
202221088 | STE | 202221061 | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202242 | 18/10/2022 14:32:21 | Realizar desconexión/conexión eléctrica de la motobomba de drenaje N2 de la tapa de turbina que se encuentra con problemas, para posibilitar la sustitución de la misma. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado desconexion/conexion electrica de la motobomba de drenaje N2 de la tapa de turbina en apoyo a la sustitucion de la misma. Valores medidos: Tension: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 457V Corriente: Ia: 8.2A, Ib: 7.8A e Ic: 8.1A, In= 11A Megger: 2760 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79% | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.42
202221144 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202242 | 18/10/2022 15:16:16 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado com defeito o contator auxiliar KA6.4. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202242 | 202243 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituído contator auxiliar KA6.4 com defeito por outro de mesmas características, 2NA/2NF, 125 Vcc, cód.almox: 0682241; Após substituição realizados testes funcionais com resultados normais, AT: 2022/08852. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.25
202221257 | STE |  | B020A040 | QUADRO GA-18A AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.020-4 | 202242 | 20/10/2022 07:20:39 | Durante MP3A encontrado termostato posição 38SH inoperante. Obs. termostato referente ao aquecimento do recinto dos anéis coletores. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202243 | 202243 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Substituído termostato posição 38SH, por outro de mesmas características retirado do almox (cód. 104981) o mesmo foi ajustado com atuação em 30ºC descendo (termostato referente ao aquecimento do recinto dos anéis coletores) conforme a ordem de ajuste GE1006. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. AT 202208752. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 7.75 | 2
202221289 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 20/10/2022 14:23:48 | Modificar la lógica de supervisión de tensión 125Vcc y 24Vcc según documentos anexos. Objetivo: señalizar falla en la alimentación cuando una de las fuentes se pierda (para 125Vcc y para 24Vcc). Actualmente sólo se señaliza falla 125Vcc cuando se pierden ambas fuentes de 125Vcc. En 24Vcc, las entradas digitales provenientes de los relés de supervisión KV3 y KV4 no son utilizadas. Obs: - El relé K7 permanecerá en el tablero como reserva. - Codigo de stock relé K9.6: 709553. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202243 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC e no circuito elétrico para supervisionar e reportar falha quando da perda de uma das duas fontes de alimentação (para 125Vcc e para 24Vcc). O relé K7 ficou como reserva no próprio painel PWB. Observado correto funcionamento durante ensaios. Em anexo desenhos da modificação e backup do programa do PLC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.92
202221404 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202243 | 24/10/2022 07:32:09 | Durante trabalhos da SSP 3A 20224387 (AT 202208861) encontrado temporizador pneumático posição KCNS com elevado valor de resistência ôhmica no contato auxiliar. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do componente por novo de mesmas características (On Delay, 0,1-30s) ajustado em 20s conforme Ordem de Ajuste vigente (OA.0274-R00). Todos contatos auxiliares com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1
202221507 | STE | 202210430 | B016E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.016-0 | 202243 | 25/10/2022 10:35:41 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO E ATERRAMENTO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA, SOLICITAMOS AINDA A DESCONECÇÃO DO PRESSOSTATO P23 PARA VERIFICAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO. PREVISIÓN: 31/10/2022 A LAS 13:30HS. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com a desmontagem e posterior montagem dos fins de curso e aterramento da válvula by-pass para possibilitar realização dos trabalhos de manutenção da válvula e tubulação pela MMU. Prestado apoio com a desconexão e reconexão do pressostato p23 para possibilitar a verificação e/ou ajuste do mesmo. Observado correto funcionamento da válvula by pass e pressostato p23 durante e após enchimento do conduto forçado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9.5 | 1
202221471 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202243 | 26/10/2022 08:50:47 | Durante normalización del UMCC de la 18A constatado led "disjuntor alimentação controle 120vca desconectado" apagado con uno de los disyuntores de control abierto, gaveta 8.8 y 4.7. | OUO3 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202243 | 202243 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado sinalizadores amarelo (gavetas 8,8 e 4,7), de disjuntor de controle desconectado, com defeito, substituídos os mesmos por outros de mesmas características retirados do almoxarifado código 704719. realizados ensaios e observado sinalização normal. Serviço executado com AT 202208863. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 3 | 0.75
202221600 | STE | 202221563 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202243 | 26/10/2022 10:02:01 | Desconectar o secundário dos TC's de neutroo do terminal T4 para possibilitar reparo no barramento do link T4.1 lado Externo ao estator. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202243 | 202243 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Desconectado los secundarios del los TC's del neutro del terminal T4 para posibilitar reparo en la barra del link T4.1 Posteriormente reconectado realizado ensayos de resistencia de aislación y medida la resistencia de núcleo. Conexión verificada por MEL1 certificando correcto funcionamiento. Temp: 26° RH: 66% TC5(1S1-1S2)=5.7 Ohms; Megger: 8330 Mohms TC7(2S1-2S2)=5.7 Ohms; Megger: 8900 Mohms TC6(2S1-2S2)=5.7 Ohms; Megger: 9300 Mohms TC8(1S1-1S2)=5.6 Ohms; Megger: 9600 Mohms AT: 20220886 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 2.5
202221661 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202243 | 27/10/2022 09:06:41 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas e pistas do anel inferior, verificar as superfícies e os torques de aperto das conexões do barramento com as pistas inferior 1 e 2 (pontos 1 a 4 da figura anexa). Medir a resistência de contato em cada ponto antes e após a verificação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202244 | 202244 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Obs.: durante a MP3A (SSP20220384) foram substituídas 7 escovas, inspecionado todos os porta escovas, verificado escalonamento e torque das conexões (8nm p M6) dos suportes e cordoalhas. AT 202209439. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 18.25 | 2
202221689 | STE | 202221562 | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202243 | 27/10/2022 15:53:45 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520396 (medición por método electromagnético). El ítem permanecerá instalado para acompañamiento de desempeño por parte de la mecánica por, como máximo, 18 meses. Rango de medición 4-20mA - 0-900L/min. Conexión conforme figura 4.6.1 del documento anexo y aterrar el equipo a través del terminal de aterramiento de la carcasa | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202244 | 202413 | 0 | 1 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme informe da Engenharia Mecânica IME2, em anexo, o fluxômetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B apresentou desempenho satisfatório e permanecerá instalado de forma definitiva. Emitida SSA: 202405044 para IEQ1 atualizar desenhos. Obs. não houve alteração de parâmetros no indicador digital 80QW-1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.25 | 1.33
202221681 | STE | 202211084 | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202243 | 27/10/2022 16:52:16 | Apoio para realizar a substituição das válvulas solenoides BC/BD, realizar a retirada de cabos que não serão mais utilizados e ensaios para verificação de correto funcionamento. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para substituição das válvulas solenoides BC/BD e retirados os cabos dos fins de curso de posicionamento até o painel GTB-1/16, bornes 13 a 24 e 88 a 99, que não serão mais utilizados. Realizados ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. Em anexo ensaios. Já existe SSA 201907075A para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 2
202221711 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202243 | 27/10/2022 17:54:48 | Verificar motivo por el cual hubo transferencia de bomba, estando el flujo mayor a 35l/s. Obs: La transferencia ocurrió después de la actuación del relé 05A. | OUO6 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202243 | 202244 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Houve atuação de sobrefrequência no UMCC-15 com esperado desligamento da Bomba 1 e consequente atuação de fluxo baixo, o comando de transferência fica inibido pela sobrefrequência. No momento do rearme da sobrefrequência a bomba 1 voltou a partir, o fluxo não subiu acima de 37l/s que é o valor esperado para rearme conforme OA.0249-R00 configuração do indicador 80SWI-1 parâmetro HY1=2.0 significa rearme 2,0l/s acima da atuação. O sistema se comportou conforme esperado. Mais detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 6 | 1
202221821 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202244 | 31/10/2022 10:22:10 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado temporizados on delay 0,1 a 30s, posições KA10.6, KA10.7 e KA10.8 com defeito (travando rearme). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os temporizados posições KA10.6, KA10.7 e KA10.8, on delay 0,1 a 30s por outros com as mesmas características retirados do almoxarifado. Ajustados conforme Ordem de Ajuste 0266, ajustes deixados KA10.6 3,01s, KA10.7 3,08s e KA10.8 3,07s. Realizados ensaios funcionais e constatando funcionamento normal. AT: 202209461 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4 | 1.5
202221916 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202244 | 01/11/2022 10:31:54 | Durante inspeção da manutenção trianual do painel TGA, foi encontrado 8 cartões do anunciador 1 e 7 cartões do anunciador 2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202244 | 202244 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 8 cartões do anunciador 1 e 7 cartões do anunciador 2, retirados do almoxarifado, os quais apresentaram defeitos durante ensaios dos anunciadores. Após substituição foi observado funcionamento normal dos anunciadores durante ensaios funcionas. Emitido SSA 202221939 para IMA0 gestionar reparos. Serviços executados com AT202209501. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10.5 | 0.58
202221966 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202244 | 02/11/2022 08:49:41 | Durante MP3A, encontrado links de conexão do barramento de excitação (dentro da aranha do rotor) com manchas escuras, conforme fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202244 | 202244 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados links, realizado polimento das superfícies de contato, reinstalado, torqueado parafusos das conexões com 80NM (Parafusos M12). Devido proximidade dos links positivo e negativo foi aplicado demão de verniz isolante nas laterais entre os mesmos. Fotos em anexo. AT 202209439 | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 9.25 | 2.17
202222034 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202244 | 02/11/2022 15:02:39 | Durante manutenção periódica 3A na UG-16, foi verificado botoeira de rearme do rele térmico da Bomba nº02, relativo ao painel PWX-16 quebrado. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202245 | 202245 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado a substituição da botoeira de rearme do rele térmico da Bomba nº02 no painel PWX-16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202222104 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202244 | 03/11/2022 09:03:13 | Durante MP3A, encontrado cabo de intertravamiento de la gav. 10.3 inoperante y 2 lámparas señalizadoras de resistencia de calentamiento encendida de las columnas 1 y 10 quemadas. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido cabo de intertravamiento correspondiente a la gav. 10.3 y 2 lámparas señalizadoras de resistencia de calentamiento encendida de las columnas 1 y 10. Realizado accionamiento manual de las resistencias de calentamiento verificándose la correcta señalización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202222010 | STE | 202221652 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202244 | 03/11/2022 11:03:21 | Solicitamos apoio na desconexão e posterior conexão do instrumento PSC208 para possibilitar sua substituição. Nota: Serviço programado para 10/11/2022. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na desconexão e posterior conexão dos pressostatos PSC208 e PSAL205. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.92
202222134 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202244 | 03/11/2022 11:17:29 | Durante ensayos referentes al mantenimiento preventivo trianual de la unidad, encontrado contactor K4, de posición del disyuntor 52-2 con uno de sus contactos NF inoperante. Características del cotactor: Tensión 125Vcc, 4 NA, con bloque auxiliar 4 NF. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202244 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor K4, de posición del disyuntor 52-2 que se encontraba con uno de sus contactos NF inoperante, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo de extracción e inserción del disyuntor comprobándose el correcto funcionamiento de los contactores K1, K2, K3 y K4. Realizado ensayo de transferencia con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202222206 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202244 | 04/11/2022 13:58:42 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado blocos temporizadores posições KCNS e KTC1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído blocos temporizadores posições KCNS e KTC1. Fabricante Schneider Electric, operação on delay, de 0,1 - 30 segundos. Ajuste recomendado/deixado KCNS: 20/20,7 segundos; KTC1: 24/24,5 segundos. Referência Ordem de Ajuste OA.0247-R00. Verificado correto funcionamento durante ensaios funcionais. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.5
202222258 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202244 | 04/11/2022 22:35:09 | Verificar motivo pelo qual a indicação de tensão na barra do referido UMCC está abaixo do valor nominal e discrepante com a tensão de entrada. Obs.: No SDSC e SCADA o valor de tensão na barra está em 377V, e tensão de entrada em 456V, ver anexos. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | 202349 | 0 | 2 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído transductor pós. B10, codigo almox.: 718736 por presentar defecto. Valores dejados de tensión en la barra UMCC/SDSC/SCADA: 461/458/458,8 VCA. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 15.75 | 0.91
202222268 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202244 | 05/11/2022 17:28:57 | Verificar e solucionar o LED da posição “desligado” da gaveta 2.8 que encontra-se apagado. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituído o led da posição "desligado", por um de mesmas características, retirado do almoxarifado. Após foi verificada a correta sinalização da gaveta. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.25 | 9 | 0.5
202222255 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202245 | 07/11/2022 07:13:24 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado cabos de conexão com isolação deteriorada dos pressostatos posições PR1, PR4, PR5, PR6 e PR7. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos cabos de conexão devido isolação deteriorada dos pressostatos posições PR1, PR4, PR5, PR6 e PR7. Utilizado cabo flex 1 x 1 mm2 sobra de modificações anteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.5
202222253 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202245 | 07/11/2022 07:13:34 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado contator auxiliar posição SX3 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição SX3 devido travamento. Contator auxiliar fabricante Asea 5NA/4NF bobina 110Vcc. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.5
202222306 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202245 | 07/11/2022 11:03:53 | Durante manutenção preventiva, encontrado fins de curso posições FC1 e FC1A com alta resistência de contatos. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos fins de curso posições FC1 e FC1A. Fabricante Telemecanique, 2NA/2NF. Medido resistência de contato fim de curso FC1: 11-12/21-22/13-14/23-24: 0,1/0,1/0,1/0,1 Ohm e fim de curso FC1A: 11-12/21-22/13-14/23-24: 0,1/0,1/0,2/0,1 Ohm. Observado correto funcionamento durante ensaios de pré água morta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202222349 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202245 | 08/11/2022 07:35:16 | Durante ensayos de MP3A encontrado indicador digital presys 2030 posicion 71TL referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. con variaciones en su indicación. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador digital presys 2030 posicion 71TL referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. Realizado ensayo de variacion de nivel de aceite con correcta señalizacion de niveles de aceite y accionamiento de alarmas. Planilla de medicion en anexo. Emitido SSA 202222539 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202222371 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202245 | 08/11/2022 11:13:23 | Disjuntor 9.6 referente a bomba de transferência de óleo está com o dispositivo de bloqueio desacoplado. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202245 | 202245 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUIDO MANOPLA DE COMANDO DEL DISYUNTOR DE LA GAVETA 9.6 QUE SE ENCUENTRABA CON EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO ROTO, POR OTROS DE LA MISMA CARACTERISTICA. DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 5 | 1
202222377 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202245 | 08/11/2022 11:13:37 | Verificar e solucionar discrepância de 6,5ºC entre a indicação do instrumento 26SW0 (43,8ºC) e 26SWR2 (50,3ºC). | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202245 | 202246 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Solucionada discrepância através da substituição do Transdutor N12 do RTD 26SWO. O Transdutor com defeito foi enviado para reparo (SSA 202222587). O novo foi ensaiado conforme tabela em anexo. Foram realizadas medições de resistência de ambos os RTDs (26SWO e 26SWR2) e de temperatura tanto na OP 17 (IHM do PWB) quanto no SDSC. (valores em anexo). - 26SWO: Antes : 27,8°C / Depois: 35°C (leitura na OP 17) - 26SWR2: Antes e depois com temperatura de 34,4ºC (leitura na OP 17) | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 12.5 | 1
202222404 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202245 | 08/11/2022 16:23:21 | Durante medicion MP3A encontrado RTD 81 del item 103 referente a temperatura de agua pura bornes CG 829-831 con temperatura discrepante. Valores medidos RTD 81 = 34ºC; temperatura media item 103 = 27ºC. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202245 | 202247 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido RTD 81 del item 103 referente a temperatura de agua pura. Valores medidos: Temperatura RTD 81 = 33,6ºC; temperatura media Item 103 = 34,1ºC. Megger = 20 Gohm. Após PD RTD81/min./méd./máx.=49,3/48,2/50,5/54,0. Medição após PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4.5 | 1
202222436 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202245 | 09/11/2022 14:16:31 | Durante inspeção da manutenção 3A foi encontrado os micros das sapatas 07 e 15 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído micros do "tipo 2", das sapatas de freio 07 e 15 (circuito 1), por outros retirados do almoxarifado código 177431. Medida a resistência da linha (bornes 1928-1929), valor 4,9ohms. Realizadas aplicações e desaplicações do freio sem apresentar anomalias. Serviço realizado com AT202209456. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.75
202222493 | STE | 202208576 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202245 | 10/11/2022 13:55:52 | En función al resultado favorable de montaje del sensor realizado con la SSA 202219271 durante PD 3A (año 2022), solicitamos instalar el sensor capacitivo cód. 712635 en el cojinete combinado. Realizar variación de nivel conforme PIC.EQ.0035 y anexar resultados obtenidos. Además durante próximo PD 9M (año 2023) solicitamos registrar valore real e indicado para verificar desempeño del nuevo sensor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | 202351 | 0 | 3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Em função dos resultados desfavoráveis nos testes de monitoramento do nível de óleo, constatados durante atendimentos parciais, será retirado sensor capacitivo marca E&H e reinstalado modelo original Sitrans LC500 com a SSA 202320374. | Dentro do Prazo |  |  | 1.55 | 31.5 | 1.03
202222494 | STE | 202208576 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202245 | 10/11/2022 13:57:24 | En función al resultado favorable de montaje del sensor realizado con la SSA 202219272 durante PD 3A (año 2022), solicitamos instalar el sensor capacitivo cód. 712635 en el cojinete guía superior. Realizar variación de nivel conforme PIC.EQ.0035 y anexar resultados obtenidos. Además durante próximo PD 9M (año 2023) solicitamos registrar valore real e indicado para verificar desempeño del nuevo sensor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202245 | 202337 | 0 | 3 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituida sonda FMI51 HENDRESSHAUSER por modelo SITRANS LC 500 por presentar discrepancia entre el valor real y el medido. Realizado ajuste y ensayo de variacion de nivel de aceite con resultados en anexo. Valores de nivel de aceite del MGS dejado: MEC/GGB/SCADA/ULP: 42/43,8/45/43,7 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 2.3 | 39.25 | 1.2
202222583 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202245 | 11/11/2022 10:28:33 | Verificar motivo pelo qual durante atendimento da SSA 202222377, no momento da desconexão do trip 86N por temperatura muito alta de água pura na saída do estator, houve atuação de falha no CLP com consequente atuação do bloqueio 86E e desligamento da unidade. A desconexão estava sendo realizada conforme procedimento padrão, com desconexão do ponto A1 do relé K21.1. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202246 | 202247 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Durante inspeção constatado que, ao desconectar pontos dos relés de interface, podem ocorrer movimentos involuntários em toda régua de relés com eventual abertura da costura do negativo. A referida costura é feita através de jumper push in o que contribuiu para o mau contato. Foi emitida SSA 202222859 para substituição dos jumpers atuais por costura única através de cabos e terminais aparafusados aos bornes dos relés. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1
202222628 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202245 | 11/11/2022 16:17:24 | Preparar para pronto uso e identificar, três blocos terminais de neutro retirados do almoxarifado por meio da SM 436133 (1 peça de cód.125822 e 2 peça de cód.617792). Enviar para estoque após conclusão das atividades. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | 202251 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção, limpeza e teste de pressão (c/apoio MMU1-SSA derivada) em 3 blocos term.de neutro, sem anormalidades. 1un bloco cód.125822 envernizado na cor vermelha e 2 blocos código 617792 já se encontravam vernizados na cor rosa; identificados e embalados c/plástico filme e devolvidos ao almox. para estoque. Fotos em anexo. Devido discrepancias na quant.real estoque, realizado inventário no almox. dos blocos de fase cód.125792 (1un) e 125814 (2un); de neutro 125822(1un) e 617792 (2un). | Dentro do Prazo |  |  | 4.42 | 13 | 1.33
202222651 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202245 | 13/11/2022 18:01:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA BANDEROLA 35 ¨REGULADOR VELOCIDADE TANQUE DE OLEO TEMPERATURA ALTA¨ PERMANECE ENCENDIDA Y NO ACEPTA REARME CONFORME ANEXO. OBS: TEMPERATURA DEL ACEITE EN APROXIMADAMENTE 30°C (UNIDAD EN EL SISTEMA). | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrada placa electrónica referente a la banderola 35 del AN1 con defecto. El mismo fue sustituído por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, fueron realizados ensayos funcionales de la banderola en cuestión verificándose su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202222930 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 4 | 0.5
202222616 | STE | 202206442 | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202246 | 14/11/2022 09:04:30 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE RESFRIAMENTO DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02 DO M.C DA U09, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado RTD do trocador 2 (óleo/água) para possibilitar trabalhos da MMU no sistema de freio da unidade. Após trabalhos concluídos por MMU foi reconectado respectivo RTD. Medições antes/durante e pós PD do item 12 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202222712 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.006-6 | 202246 | 14/11/2022 13:25:34 | Solicitamos apoio para a desconexão e posterior conexão do circuito elétrico que conecta a chave de nível do reservatório de compensação do servomotor ao painel elétrico, a fim de possibilitar o transporte do servomotor ao poço de manutenção na cota 225, para execução da SSA 202211018. Previsão: desconexão: 23/11/2022; conexão:30/11/2022 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202247 | 202248 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU com a realização da desconexão e posterior conexão do circuito elétrico da chave de nível do reservatório de compensação do servomotor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 16 | 0.83
202222708 | STE |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202246 | 14/11/2022 13:25:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DAS CHAVES DE FIM DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS E ATERRAMENTO, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202210427. PREVISÃO: 21/11/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202247 | 202248 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU na retirada das chaves de fim de curso da válvula BY-PASS e do aterramento, posteriormente a execução dos serviços pela MMU, foi realizada a conexão dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 14.5 | 0.83
202222740 | STE | 202221802 | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202246 | 16/11/2022 07:32:55 | Solicitamos apoio para desconexão e conexão de motor de acionamento da válvula mariposa V2 do sistema de aeração da UG 09. Realizar desconexão antes do início do serviço, previsto para iniciar quarta-feira (23/11) na parte da manhã, e conexão ao final da intervenção (previsto para sexta-feira 25/11) | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoio na desconexão e após reconexão do motor da Vávula V2 do sistema de aeração. Após foram realizados ensaios com correto funcionamento. Valores medidos: Resistência de isolamento de 559 Mohms, Temperatura de 27,4 ºC e Umidade relativa de 67% IA= 0,5A; IB= 0,5A; IC=0,5A IN=1A Vab= 466Vca Vbc=467Vca Vca=467Vca | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 13.5 | 0.5
202222836 | STE | 202222827 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202246 | 17/11/2022 08:29:59 | SOLICITAMOS APOIO NA VERIFICAÇÃO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DA SONDA DE NÍVEL/INDICADOR DO MANCAL GUIA SUPERIOR EM FUNÇÃO DA TENDÊNCIA DE QUEDA CONFORME RELATADO NA SSA MATRIZ - 2022/22827. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificada discrepância com UG parada, Visor/GGB=48/36,3mm. Verificado correto aperto das conexões elétricas da linha de medição no Indicador 71UL na régua do GGB e na sonda do MGS. Realizado novo ajuste de nível deixado visor/GGB/SIRI= 42/42,5/41,6mm. Obs. sonda cód. 712635 em fase de teste conforme SSA 202222494. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12.5 | 1
202222871 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202246 | 17/11/2022 15:19:12 | Durante execução da SSA 202222827, observada discrepância entre as leituras de nível do mancal combinado: GGB: 48,8mm Visor: 61mm | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado correto aperto das conexões elétricas da linha de medição no Indicador 71TL na régua do GGB e na sonda do MC. Realizado novo ajuste de nível deixado visor/GGB/SIRI= 60/60,5/59,9mm. Obs. sonda cód. 712635 em fase de teste conforme SSA 202222493. AT: 202210252. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.75 | 1
202222903 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202246 | 18/11/2022 07:49:27 | Debido a la diferencia de temperatura mayor a 20°C de las escobas S2, S4, S5, S7, S8, S10, S16, S17 y S21 del anillo superior, solicitamos verificar la superficie de contacto y torque de las conexiones de las barras con las pistas superior 1 y 2 (puntos 1 a 4 del diagrama en anexo) debido a que todas las escobas del anillo superior 1 presentan temperaturas mas bajas. Medir resistencia de contacto antes y después de la verificación. Termograma en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202247 | 202247 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas superiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Obs.: durante a MP3A (SSP20220380) foram substituídas 23 escovas. Efetuado polimento de 100% dos pinos da mesa superior e inspecionado todos os porta escovas, verificado escalonamento e torque das conexões (8nm p M6) dos suportes e cordoalhas. AT 202209966. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 16.5 | 1.83
202222968 | STE |  | B010A043 | QUADRO PAP-10 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.012-2 | 202246 | 20/11/2022 05:16:16 | Verificar y solucionar iluminación interna del cuadro inoperante. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202248 | 202248 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrada lampara del panel con defecto (quemada), fue sustituida por otra lampara led. Confirmado funcionamiento correcto de la iluminacion led dentro del panel. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 9 | 0.33
202222898 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202246 | 20/11/2022 06:10:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação do painel se encontra inoperante. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202248 | 202248 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Sustiudo Lampara quemada por otro lampara LED . Dejando en condiciones normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1 | 1 | 0.5
202223005 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202247 | 21/11/2022 11:36:38 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual disparou o disjuntor 521.09 (alimentação talha elétrica U09). Obs: o disjuntor foi aberto para rearmar o alarme do QG-05. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202247 | 202427 | 0 | 3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | SUBSTITUÍDO BARRAMENTO CIRCULAR POR TRILHO DE VIGA "I" COM CARROS DESLIZANTES (FORNECIDOS POR MMU), QUE SUSPENDEM UM CABO CHATO 4X6MM2 PARA ALIMENTAÇÃO DA TALHA. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAMENTO NORMAL. EN ANEXO MEDICIONES Y RELATORIO FOTOGRÁFICO/DESCRIPTIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 138.08 | 19.42
202223098 | STE | 202223030 | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202247 | 22/11/2022 07:16:36 | Em função da anomalia térmica relatada na SSA Matriz, inspecionar e, caso necessário, realizar reaperto no disjuntor F15. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202247 | 202248 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Desconectado los cabos de entradas y salidas del disyuntor F15 y realizado inspeccion de los terminales sin encontrar rastro de calentamiento, realizado reprensado de las mismas. Luego reconectado los conductores y dejado en condiciones normales para su operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.5
202223105 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202247 | 22/11/2022 08:25:54 | DURANTE MANUNTENÇÃO 3S ENCONTRADO COM DEFEITO O RELE POS. 52GGBX. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUIDO RELÉ POSICIÓN 52GGBX DEVIDO BOBINA ABIERTA. REFERENTE A BANDEROLA 53 DEL ANUNCIADOR 2, "GGB DISJ. CONTROLE DISPARADO". OBSERVADO CORRECTO FUNCIONAMENTO DURANTE ENSAYOS. RELE 4RV/10A; 125VCC; MOD. OKSFC; FABR. ARNOUX. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 2.5 | 1
202223126 | STE | 202223072 | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 22/11/2022 08:42:59 | Apoio para desconexão/conexão do motor para possibilitar a substituição do rolamento. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | 202248 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada desconexão e posterior reconexão conforme solicitado pelo emitente. Realizado ensaios de resistência da isolação 2.170 Mega Ohms (28,9ºC/60,2%/IB1603), tensão RS/RT/ST 461/462/462V, corrente R/S/T/IN 220,7/230,9/225,1/257A. AT 202209939/202209940. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202223109 | STE | 202223087 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202247 | 22/11/2022 08:43:07 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T1, ATRAVÉS DA DESCONEXÃO DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DA MESMA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202248 | 202248 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada desconexão e reconexão dos links da saída de fase T1 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foi substituído os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT 201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16), fotos em anexo. AT: 202209968. | Dentro do Prazo |  |  | 3.42 | 22.5 | 2.5
202223095 | STE | 202223066 | A009H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.008-7 | 202247 | 22/11/2022 08:43:11 | Solicitamos apoio no teste e desconexão do motor M2 para a sua substituição por um novo proveniente do almoxarifado. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | 202248 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU1 para desconexão e conexão elétrica do motor M2 para a sua substituição por um novo. Após realizado ensaios funcionais em conjunto com MMU1 e operação, verificando funcionamento normal. Medições: Resistência de isolamento 35.000 MOHMS Temperatura 29ºC Umidade 53%; Resistência de bobinas 49,7/49,3/50,2 mOHMS; Tensão 453/453/455 V; Corrente 113,8/120,1/114,0 A. Dados de placa, Corrente nominal 136A; Tensão nominal 460 V. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 0.83
202223130 | STE | 202211080 | A009D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.011-8 | 202247 | 22/11/2022 10:08:04 | Apoio para desconexão/conexão das solenoides BC/BD, retirada dos cabos e testes de funcionalidade. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | 202248 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio a MMU2 na substituição das válvulas, retirados os cabos referentes ao finais de curso de posição das válvulas BC/BD até o quadro GTB1, bornes 13 a 24 e 88 a 99. SSA 201907075A já emitida anteriormente para atualização de desenhos. Realizados ensaios funcionais do regulador com correta atuação das válvulas substituídas. Anexo tabela com ensaios realizados. AT 202209939 / 202209940. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.5
202223134 | STE |  | A009D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.050-2 | 202247 | 22/11/2022 10:33:03 | Recompor aterramento da tubulação de interligação do tanque ar-óleo ao tanque sem pressão. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | 202250 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada confecção de uma abraçadeira com barra chata de cobre 1/8X3/4" e fixado ao cabo de aterramento existente com terminal adequado. Emitida SSA derivada 202223154 para MCI4 para remoção da pintura e posterior retoque após a finalização. Anexo fotos conforme construído. AT 202209939/202209940. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.5
202223252 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202247 | 23/11/2022 14:35:31 | Durante ejecucion de SSA 202211174 constatado que el rele termico marca BBC modelo T16 pos. F1 de la gaveta 1.7 se encuentra inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido rele termico codigo almox. 106836 marca BBC modelo T16 pos. F1 de la gaveta 1.7. Fue necesario substituir tambien el CONTACTOR 3P 2NA/2NC 18A 120VCA 50/60HZ codigo almox. 106119 para instalar el rele termico. Ajuste de rele dejado: 1,3 A; tiempo de actuacion: 8,4 segundos para 21,04 A. Realizado ensayo funcional de la gaveta 1.7 con correcto accionamiento de sus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202223280 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202247 | 24/11/2022 07:44:41 | Durante manutenção 3S, ssp 20221132, foi encontrado diferença no nível de óleo do mancal. Valor real: 310 mm Indicadores digitais 71-L1 e 71-L2: 306,4 mm Diferença de 3,6 mm | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Não será realizado ajuste de nível, de acordo com parecer da MMU2 na SSA 202223304, onde foi descrito que somente será realizado ajuste de nível com discrepância maior do que 5mm, | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202223298 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202247 | 24/11/2022 14:36:46 | PRESTAR APOYO PARA ATERRAR CTG PARA PERMITIR LA INSATALACION DEL KIT DE MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES DEL TU-12 CONFORME RELATADO EN LA SSA MATRIZ 202222750. NORMALIZAR LUEGO DE LA INSTALACION. | MET1 | MEG1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202248 | 202248 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-12 para possibilitar medição de descargas parciais do TU-12, em apoio a MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. AT 202210499. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 1.17
202223313 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202247 | 24/11/2022 15:30:31 | DURANTE DE EJECUCIÓN DE LA SSA 2022/11205 (IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO), ENCONTRADO EL CONTACTO DEL RELÉ 86 DEL UMCC CON DEFECTO (NO ACTÚA). | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido rele de bloqueo pos. 86 del UMCC-09 por otro marca Kraus & Naimer codigo almox: 198072. Realizado conexion conforme planilla en anexo. Efectuado ensayo funcional con correcta actuacion y señalizacion del rele de bloqueo. Diseño ya actualizado en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202223227 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202247 | 24/11/2022 15:32:58 | Durante inspeccion MP3S encontrado accionador de bloqueo para extraccion con disyuntor cerrado de la gaveta 2.7/1 quebrado y contactor pos. K2X marca BBC modelo K40E 4NA/4NF de la gaveta 1.6 con vibracion anormal de su carcaza con el contactor energizado. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido accionador de bloqueo codigo almox 712735 y contactor pos. K2X por otro de mismas caracteristicas codigo almox. 132977. Realizado ensayos funcionales en las gavetas 2.7/1 y 1.6 con correcto accionamiento de todos sus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202223343 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202247 | 25/11/2022 08:44:23 | Durante a inspeção/ensaios de dispositivos da manutenção 3S, foi encontrado micro de indicação aberto/fechado da porta do Gerador lado PY, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fim de curso porta lado PY por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 177466. durante os ensaios funcionais foi observado a correta sinalização da porta mencionado na emissão desta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202223340 | STE |  | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202247 | 25/11/2022 08:44:33 | Durante inspeção da manutenção 3S, foi encontrado eletrodutos flexíveis dos RTD's da tubulação de água de saída dos radiadores ar/água 3,5,6 e da tubulação do trocador de calor óleo/água 1, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído eletrodutos flexíveis dos RTD's mencionados na emissão desta, por novos retirados do almoxarifado. Medição dos itens 12 e 13 após o PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6.5 | 0.5
202223334 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.006-6 | 202247 | 25/11/2022 08:44:49 | Durante Manutenção periódica na Unidade 9, referente ao circuito de indicação de nível de óleo baixo do reservatório de compensação, foi verificado condulete LL quebrado na base do servomotor. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202247 | 202248 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Durante Manutenção periódica na Unidade 9, condulete foi removido e substituído por novo. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202223416 | STE | 202223310 | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202247 | 25/11/2022 16:09:27 | Apoio para conexão dos sinais de vibração relativa e absoluta da Unidade Geradora que estão dentro do quadro MATRIX, mas que não estão conectados em bornes. CABOS EU16-1669 a 1672, e 1676 a 1681. Após a medição na condição solicitada na SSA matriz, o trabalho será finalizado e será necessário normalização pela SMMG.DT. Serviço previsto para o dia 06/12/2022. | ILA1 | MEG1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202249 | 202249 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi dado apoio para SMIL na conexão dos cabos dos sensores de vibração solicitados. Após a realização dos ensaios pela SMIL, os cabos EU16 1677 a EU16 1680 foram reconectados na régua XV bornes 01 a 11, e os demais cabos foram acomodados de volta nas canaletas do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.5
202223427 | STE | 202219250 | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202248 | 28/11/2022 08:35:36 | Solicitamos apoio para troca das conexões elétricas do instrumento de medição de vazão da caixa espiral, para adequar ao modelo SMAR LD301 código 709541. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foi realizada a troca da conexão elétrica do TFX conforme desenho em anexo, após foi verificado correta sinalização no SCADA, já existe a SSA 2019/02551A para atualização do desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 7 | 0.5
202223476 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202248 | 28/11/2022 11:22:09 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado indicador digital YOKOGAWA UM33A, posição 80PWI-1, com falha na atuação do AL2 bornes (106 e 107). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202248 | 202248 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído indicador digital YOKOGAWA UM33A, posição 80PWI-1, por outro com as mesmas características retirado do almoxarifado, parametrizado conforme tabela em anexo e ensaiado. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202223581 para IMA0 gestionar reparo do indicador com defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1
202223577 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202248 | 29/11/2022 16:20:47 | Durante inspección de MP3S, encontrado mal contacto (13-14) de FDC tipo 2, correspondiente a la zapata 27. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202248 | 202248 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido fin de curso tipo 2 de la zapata 27 por otro de las mismas características retirado de almacén, realizados ensayos de aplicación/desaplicación de frenos con correcta desenergización/energización del relé 33BK2X. Resistencia serie de los contactos 13/14 del circuito 1: 5,83 OHMs. Resistencia de contacto del FDC instalado 13/14: 0.2 OHMs, 21/22: 0.3 OHMs. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 2022 09900 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.17
202223544 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202248 | 02/12/2022 09:30:06 | Verificar/solucionar puesta a tierra suelta. | OUO1 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202249 | 202249 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado cabo de aterramiento suelto. Realizada la reconexión y reaprieto del cabo en su respectivo conector(ver foto de anexo, dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.67 | 9 | 0.33
202223787 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202249 | 05/12/2022 00:12:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE EL DE PROCESO DE PARTIDA DE LA UNIDAD NO HUBO INDICACION DE BOMBA DEL PAP CONECTADO, PERO CON INDICACIÓN DE PRESIÓN NORMAL. | OUO5 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202250 | 202250 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e ensaio da gaveta 1.3 do UMCC referente a bomba 1 do PAP, encontrado/deixado resistência de contato dos contatores K1X(43-44), KT (71-72) em 0,2 OHM, verificado reaperto dos bornes 17 e 21 da régua X1.3 referente a sinalização no SCADA "generador bomba 1 ou 2 conectada", após limpeza e ensaios realizado partida e parada da bomba1 com correta sinalização no SCADA, deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 5.33 | 0.67
202223743 | STE | 202219250 | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202249 | 05/12/2022 07:16:31 | Solicito apoio para desconexão/conexão de instrumento de medição de vazão da caixa espiral turbina UG09 para sustitución del mismo. Previsión: 6/12/2022 13:30 hs | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202249 | 202249 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na desconexão/conexão do instrumento indicador de vazão da caixa espiral da turbina. medições: ULP= 670 m3/s, scada= 630 m3/s corrente=16,55 mA, deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.58
202223799 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202249 | 05/12/2022 10:35:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL REALIZAR PRUEBA LOGICA DEL ANUNCIADOR LA BANDEROLA 34 ''TRANSF FUENTE EXTERNA DE SERVICIOS DEL GRUPO RELE BLOQUEIO 86 A'' NO ENCIENDE. SIN EMBARGO, AL REALIZAR PRUEBA DE LAMPARAS, LA MISMA ENCIENDE. VER VIDEO. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202249 | 202250 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, encontrado desencaixado o cartão correspondente ao alarme mencionado. Realizada normalização e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.25 | 5 | 0.5
202224051 | STE | 202209236 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202249 | 07/12/2022 14:27:00 | Registrar a temperatura do núcleo dos transformadores de excitação positiva das fases A, B e C antes e após a alteração do painel KH-37 para a ligação do quarto ventilador (SSA 202224043). Coordenar com MEG2 para verificar a data da modificação. Número de leituras: 2/dia por um período de 1 semana antes e 1 semana depois da alteração. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202250 | 202252 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Foram tomadas leituras do dia 12 ao dia 16 dez. 2022 com o KH-37 em auto, foram anotados quantos ventiladores estavam ligados no momento de cada leitura. Posteriormente à alteração do painel KH-37, foram tomadas leituras do dia 19 ao dia 26 dez. 2022. Leituras na tabela anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20 | 1
202224326 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202250 | 14/12/2022 15:16:34 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202250 | 202251 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídas as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador. deixado normalizado sem alarmes no QCI. Medição compensação dos detectores de fumaça = 35%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7.67 | 0.83
202224527 | STE |  | A008M003 | QUADRO CLD-08 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.010-8 | 202251 | 19/12/2022 04:56:41 | Verificar/Solucionar motivo de disparo del disyuntor E6 referente a la Motobomba 2 de Drenaje. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202251 | 202251 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido disyuntor de la posición E6 que se encontraba averiado no aceptando rearme, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizada inspección del circuito de control alimentado por el disyuntor E6 sin encontrarse evidencia de conductores dañados. Verificado rearme y funcionamiento normal posterior a la sustitución del componente. Ensayo de aceptación del disyuntor en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.5 | 0.5
202224530 | STE | 202210611 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202251 | 19/12/2022 14:43:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202302 | 202303 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión y posterior conexión del motor M2 para posibilitar modificaciones de la base por parte de MMU. Ensayos relizados pos-conexión: Megger 9600 MOhm; Temp.: 30,5 °C; HR: 62,9%; Resistencia de bobinas AB/AC/BC: 48,67/50,02/47,52 mOhm; Tensión AB/AC/BC: 448,7/450,5/448,7 V; Corriente A/B/C: 98,0/102,7/108,0 A; Corriente Nominal: 126A. Ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.67
202224706 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202251 | 20/12/2022 17:04:21 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça, por outras retirado do almoxarifado código 714519. Bases que estavam quebradas 08 no total das 10. Realizado ensaios dos detectores após substituição das bases e observado funcionamento normal dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.5 | 0.5
202224804 | STE |  | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202251 | 21/12/2022 17:54:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O TRANSFORMADOR TM-26 APRESENTA TEMPERATURA DE ENROLAMENTO ELEVADA (73,6ºC) QUANDO COMPARADO AOS DAS DEMAIS MÁQUINAS EM MESMA CONDIÇÃO (~58ºC). NO MOMENTO DA INSPEÇÃO O UMCC-16 ENCONTRAVA-SE ALIMENTADO PELO DISJUNTOR 52-1 (MÁQUINA NO SISTEMA). VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202251 | 202419 | 0 | 1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizadas medições e inspeção do enrolamento: RTD: 127,85/127,86/0,3ohm, calculado=72,58ºC; indicação relé 49=72,2ºC. Imagem térmica do ponto de instalação do RTD indica temperatura de 72,8ºC, conforme anexo. A coerência dos valores medidos indica não haver erro de medição da temperatura. Os níveis de alarme e trip são 145ºC e 150º, respectivamente, conforme OA.0560.R00. | Fora de Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 3.67 | 8.25 | 1.75
202300016 | STE | 202222958 | B016A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.016-2 | 202301 | 02/01/2023 09:32:44 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR 1 DO PAP DO GERADOR DA U16 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA E ALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME SSA 202222958 / AT 202300213. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 03/01 A 05/01/2023. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202301 | 202301 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com desconexão/reconexão do motor 01 do PAP. Medições realizadas após normalização: resistência de isolação; 499MΩ, umidade; 47%, temperatura; 30,7°C, tensão; VAB/VBC/VCA; 467/468/471Vca, corrente; IA/IB/IC/IN; 64,1/60,3/63,0/120A. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14.25 | 0.5
202300046 | STE | 202223432 | B013B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.015-6 | 202301 | 03/01/2023 14:15:23 | Solicitamos apoyo para ajustar la indicación mecánica de posición de la válvula V1. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | 202302 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada y ajustada indicación mecánica de posición de la válvula V1. Realizada maniobra de la misma confirmando correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.42
202300219 | STE |  | B013A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.015-5 | 202301 | 05/01/2023 07:56:52 | En función de la diferencia de temperatura de más de 20°C entre las escobillas de los pinos superiores 3 y 17, lijar los pinos y verificar el torque de aprieto de las mallas conductoras y los porta escobillas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202302 | 202302 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. AT 202300128. Obs. foram substituídas 36 escovas que se encontravam com menos de 50mm conforme a SSP 20234465. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 20.5 | 1.5
202300288 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202301 | 06/01/2023 04:10:00 | Verificar chave automático/manual quebrada e desacoplada, impossibilitando manobras no referido painel. | OUO6 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202302 | 202303 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído manopla da chave seletora por outra de mesmas características. Realizado ensaio com SCADA com correta sinalização de posição automático/manual. Deixado normalizado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 2 | 0.67
202300311 | STE | 202211082 | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202301 | 06/01/2023 10:09:42 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão das solenoides BA e BB, para possibilitar a substituição e geração de sobressalente, assim como ensaios de funcionamento. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202302 | 202303 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo a MMU-2 en la sustitucion de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1, bornes 25, 26, 27 y 28 para BC e los bornes 100,101,102 y 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para actualizacion de diseño. Realizados ensayos finales de accionamiento. En anexo ensayos de las valvulas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.5
202300427 | STE | 202225085 | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202302 | 09/01/2023 16:28:26 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS RTD'S DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA NºS 02, 06 E 08 DO MANCAL COMBINADO A FIM DE POSSIBILITAR A DESMONTAGEM DESTES TROCADORES E POSTERIORMENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado RTD's dos trocadores de calor (óleo/água) 02, 06 e 08, do mancal combinado, em apoio a MMU. Após trabalhos concluídos por MMU foram reconectados os respectivos RTD's. Medições antes/durante e pós PD do item 12 em anexo. Trabalhos realizados com AT202300121. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.5
202300463 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 10/01/2023 09:15:51 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado 4 cartões do anuncioador N1 e 2 cartões do anunciador N2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído os 4 cartões do anunciador N1 e os 2 cartões do anunciador N2 por outros retirados do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizado ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202300493 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202300083. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 3 | 1.5
202300485 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202302 | 10/01/2023 13:48:51 | Durante manutenção 3s foi encontrado fim de curso de sinalização aberto/fechado da porta lado Brasil com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fim de curso de sinalização aberto/fechado da porta do gerador lado Brasil por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado código 177466. Realizado ensaios e observado funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202300536 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202302 | 11/01/2023 15:00:43 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202304 | 202304 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG-01 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-01, para dar cumprimento a PIC 'MP-9M' da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.5 | 1.33
202300567 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 11/01/2023 16:48:39 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 2 Sinalizadores vermelhos 220v com defeito, um na coluna 1 posição H1 e outro na coluna 4 posição H4, e bloco de contatos de comanda da Gaveta 9.6 danificado. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído os dois sinalizadores vermelho, um da coluna 1 posição H1 e outro da coluna 4 posição H4, por novos retirados do almoxarifado com as mesmas características, após verificado correta indicação. Substituído bloco de contatos de comando da gaveta 9.6 por outro novo retirado do almoxarifado com as mesmas características. Realizado ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. AT: 202300074 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5.5 | 1.5
202300605 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 12/01/2023 10:58:57 | Durante manutenção 3S encontrado contatores posições K1(4NA) coluna 7, 52.2X(4NA) e 27NSX(4NA+4NF) com resistencia alta nos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202303 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os contatores posições K1 coluna 7, 52.2X e 27NSX por novos com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. Verificado a resistência de contato dos contatores novos e encontrado o maior valor de 0,3 ohms. AT: 202300074 | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4.5 | 1.5
202300729 | STE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202302 | 13/01/2023 13:57:27 | Durante inspeccion de MP3S encontrado fin de curso pos. FCP-1 con resistencia alta entre sus contactos. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202302 | 202303 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso pos. FCP-1 codigo almox: 260169. Resistencia de contacto dejada: 0,1 ohm. Realizado ensayos funcional con correcto accionamiento del mecanismo del fin de curso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.33
202300759 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202302 | 15/01/2023 23:15:58 | Verificar e solucionar discrepância de 5,4ºC na medição de temperatura dos instrumentos 26SWO (55,5ºC) e 26SWR2 (60,9ºC). | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202305 | 202305 | 1 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído transdutor entrada PT100 e saída de 4 a 20mA, fabricante Rinck Electronic, código do almox: 709372, devido discrepância na saída de miliampere do transdutor N4 em relação a entrada PT100. Emitida SSA 202301736 para IMA0 gestionar reparo do transdutor. Indicação de temperatura na IHM OP17 26SWR2/26SWO: 46,7/46,46ºC, no Scada (Água pura estator temperatura de saída):46,46ºC. Ensaios anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5.25 | 0.75
202300832 | STE |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202303 | 17/01/2023 08:58:48 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado contator de força posição K2 com bobina queimada. obs. contator do circuito de aquecimento do recinto dos anéis coletores. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Substituído contator de força posição k2 por outro identico retirado do almox, Fab. Schneider, 3P 25A 1NA/1NF - 125VCC, cód almox 521680. Medições de corrente: Fase A/B/C: 1,8/1,8/1,8A Realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202300128. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6.25 | 1.33
202300858 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202303 | 17/01/2023 15:36:38 | Durante MP3S encontrado controlador pos. 71QRVIA com discrepância de 11mm na indicação, em comparação com valor calculado. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202303 | 202303 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido indicador posición 71QRVI-A por otro de las mismas características retirado del almacén Codigo: 0713051, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA: 202300909 a IMA-0 para gestionar reparo. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador. AT: 202300071. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 0.5
202301096 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202303 | 22/01/2023 05:49:34 | Indicação “Desligado” está apagada na gaveta 9-6/2. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202304 | 202304 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, substituição do sinalizador led por novo de mesmas características, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.5
202301121 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 23/01/2023 09:39:46 | UAM-11 não comunica com o sistema Matrix. No local, verificada presença de água no teto e pingando sobre o painel. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído Chassis superior, posição CHMAS, o controlador lógico e as placas eletrônicas a ele inseridas devido presença de água nas mesmas. Substituído Fonte 100-240Vca/24Vcc, posição FTX1, com defeito. Realizado formatação do controlador e a instalação do software messor para aquisição de dados de temperatura da unidade. Realizado vedação superior do painel com sicaflex. Em anexo fotos e relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 2023/01404 para IMA0 gestionar reparo das placas eletrônicas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 40.5 | 5.33
202301057 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202304 | 23/01/2023 10:09:00 | Solicitamos apoio para teste de funcionalidade elétrica das VDG101 e VDG201 do sistema de CO2 de baixa pressão comum as unidades de 50 HZ. Previsão 07:00 horas do dia 25/01/2023. | MMU1 | MEG1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202304 | 202304 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU, onde foi realizado arranjo para manobrar eletricamente a Válvula de Descarga Geral. Após concluídos os trabalhos foi normalizado e deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.5
202301045 | STE | 202301021 | B013B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.015-7 | 202304 | 23/01/2023 10:09:24 | Solicito apoio para desconexão/conexão de instrumento de medição de vazão da caixa espiral turbina UG13 para sustitución del mismo. Previsión: 26/01/2023 08h | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202304 | 202304 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU2 en la desconexión/conexión del TFX para la sustitución del mismo. Dejado en condiciones normales. Corriente medida con 0 m3/s de flujo: 4.10 mA, indicador 80TI (ULP): 0 m3/s, SCADA: 0 m3/s. Obs: UG parada por conveniencia operativa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202301170 | STE | 202221264 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202304 | 23/01/2023 16:05:14 | DESCONECTAR/CONECTAR INDICADOR DE POSICIÓN ON/OF DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA FACILITAR EL DESMONTAJE DEL SISTEMA DE AIREACION (AXIAL)DE LA TURBINA. FECHA ESTIMADA DE DESMONTAJE: 30/01/2023. FECHA ESTIMADA DE MONTAJE: 7/02/2023 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | 202311 | 1 | 0 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoio na desconexão e após reconexão do sensor de posicão da válvula de aeração. Foram realizados ensaios manuais com correta sinalização no ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202301171 | STE | 202221264 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202304 | 23/01/2023 16:05:51 | Apoyo para desmontaje y montaje de los links de conexión del barramento a las pistas del anillo colector e interruptor de iluminación. FECHA ESTIMADA DE DESMONTAJE: 30/01/2023. FECHA ESTIMADA DE MONTAJE: 7/02/2023 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202309 | 202312 | 2 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados os links de conexão dos barramentos às pistas dos anéis coletores para permitir desmontagem do tubulão, links foram normalizados após a remontagem do tubulão. As superfícies de contato dos links foram revestidas com metal de solda Eutetic 157 código 713683, os links foram pintados com verniz isolante vermelho código 582514. | Fora de Prazo |  |  | 1.58 | 18 | 1.17
202301166 | STE | 202221264 | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202304 | 24/01/2023 09:40:08 | SOLICITAMOS RETIRO DE FIN DE CURSO DE ESCOTILLA DEL ANILLO COLECTOR CON SU ELECTRODUTO, NORMALIZAR AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. FECHA ESTIMADA DE DESMONTAJE: 30/01/2023. FECHA ESTIMADA DE MONTAJE: 7/02/2023 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | 202311 | 1 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado o fim de curso de sinalização da escotilha do anel coletor e reinstalado após montagem da tampa central do gerador. Verificado correta sinalização de escotilha aberta/fechada no painel QCI-04. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202301329 | STE | 202300662 | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202304 | 25/01/2023 14:16:15 | Solicito apoyo para la desconexión y conexión del termostato del CCAP 02. Fecha estimada viernes 27/01/2023 a partir de las 13:30. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202304 | 202304 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU2 para la desconexión y posterior conexión del termostato LT del CCAP 02. Realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.5
202301328 | STE | 202300659 | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202304 | 25/01/2023 14:16:21 | Solicito apoyo para la desconexión y conexión del termostato del CCAP 01. Fecha estimada viernes 27/01/2023 a partir de las 13:30. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202304 | 202304 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Prestado apoyo a MMU2 para la desconexión y posterior conexión del termostato LT del CCAP 01. Realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.5
202301390 | STE | 202300861 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202304 | 26/01/2023 09:31:24 | Avaliar a viabilidade e segurança da execução do ensaio no módulo do limitador de corrente de campo, que prevê a elevação da corrente de campo até 4500A, conforme descrito na SSA202300861, cuja duração prevista é estimada em 1 hora. | MEL2 | MEG1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202305 | 202305 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer de IEQ1 SSA 202301407: "Considerando a corrente máx do enrolam. polar (4213 A), recomenda-se limitar a corrente a 4313 A (100 A acima p/ permitir a atuação limitador) por no máx. 5 min. para evitar sobreaquecim. do enrolam. de campo e o alarme de temp. alta no rotor (105 C). Após redução da corrente a 4213 A, aguardar a estabil. da temp. no rotor antes de um novo increm. de corrente. Recomenda-se ajustar limitador corrente de campo em no máx. 4213A". Referências em 202301407. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 1 | 0.52
202301409 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202304 | 26/01/2023 13:14:33 | Solicitamos avaliação do correto funcionamento da cadeia de medição do condutivímetro 16CM2, que apresenta oscilações bruscas na medição, conforme anexo. Nota: Problema semelhante ao identificado na SSA 202217511. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202309 | 202310 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificada discrepancia en la indicación de temperatura en el instrumento 16CMI2 por aparente falso contacto en el conector del mismo. El plug fue recolocado de modo a que quede firme, sin falsos contactos. Verificados todos los puntos de conexión desde el sensor 16CM2 hasta el indicador 16CM21 sin encontrarse anormalidades. Ensayado indicador 16CM21 presentando una respuesta lineal conforme esperado. Valores medidos: R1/R2/R3=112,1/112,1/0,9 ohm; Temp. Calc.= 28,8 °C; Ind. Temp.=28,3 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202301403 | STE | 202211079 | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202304 | 26/01/2023 13:14:39 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão da válvula solenoide BC e BD e realização de ensaios funcionais | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | 202311 | 1 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo a MMU-2 en la sustitucion de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1, bornes 25, 26, 27 y 28 para BC e los bornes 100,101,102 y 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para actualizacion de diseño. Realizados ensayos finales de accionamiento. En anexo ensayos de las valvulas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.5
202301577 | STE | 202301021 | B013B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.015-7 | 202305 | 30/01/2023 10:19:35 | Solicito apoio para desconexão/conexão de instrumento de medição de vazão da caixa espiral turbina UG13 para sustitución del mismo. Previsión: 03/02/2023 07:30 hs | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202305 | 202306 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | No dia 03/02/2023 foi prestado apoio para MMU na desconexão e após reconexão do TFX. Valores deixados: No instrumento: 4 mA Medição de corrente: 3,99 mA Realizado leitura de vazão turbinada após o retorno da unidade no dia 07/02/23: Leitura Scada: 560 m³/s Leitura ULP (80TI): 530 m³/s | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.5
202301731 | STE | 202214425 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202305 | 31/01/2023 16:52:31 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº22, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202306 | 202307 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a desconexão e posterior conexão dos fins de curso da sapata de freio número 22 em apoio a SMMU para substituição do macaco. Realizado ensaio de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.83
202301719 | STE | 202215694 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202305 | 31/01/2023 16:52:36 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº13, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202306 | 202307 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a desconexão e posterior conexão dos fins de curso da sapata de freio número13 em apoio a SMMU para substituição do mesmo. Foi substituído fim de curso tipo 2 com defeito (cabeça emperrada). Realizado ensaio de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.75
202301706 | STE | 202211722 | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202305 | 31/01/2023 16:52:41 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº07 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº12, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | 202309 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Desconectado y conectado RTD de salida del intercambiador N° 7 del MC conforme solicitado. Dejado en condiciones normales. Medição após PD da UG item 12 (temperatura de água de saída do mancal combinado) min/méd/máx= 32,7/34,2/35,2°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.25
202302096 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202305 | 04/02/2023 21:37:22 | Verificar/Solucionar display del flujómetro Cojinete Comb. (80TW), presenta dificultad en la lectura conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | 202307 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Ajustado contraste de pantalla del flujómetro 80TW, dejado en condiciones normales. En anexo muestra de pantalla. AT: 202301365. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 1 | 0.08
202302134 | STE | 202211081 | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202306 | 06/02/2023 09:59:51 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão elétrica das solenóides BC e BD, também realizar ensaios funcionais da eletroválvula instalada. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo a MMU-2 en la sustitucion de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1, bornes 25, 26, 27 y 28 para BC e los bornes 100,101,102 y 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para actualizacion de diseño. Realizados ensayos finales de accionamiento. En anexo ensayos de las valvulas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.17
202302149 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202306 | 06/02/2023 11:12:12 | Encontrado contator KA8.7 com defeito. Verificado durante a execução da SSP: 20234449 | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202306 | 202306 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi substituído contator auxiliar KA8.7 por outro similar da marca Schneider 3NA / 2NF, 10A, 125V, Código almox: 0665797. Feitos ensaios funcionais. O contator ficou operando normalmente. AT: 202301374 | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 4 | 0.5
202302131 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202306 | 06/02/2023 11:12:48 | Encontrado relê KA2.7 inoperante. Verificado durante a execução da ssp: 20234449. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202306 | 202306 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | O relé foi reparado pela equipe da ILA2, conforme descrito na SSA derivada: 202302163. O mesmo foi reinstalado no painel e após ensaios foi verificado que está operando normalmente. AT: 202301374 | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4 | 0.58
202302184 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202306 | 06/02/2023 17:58:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual no enciende la señalización "Falta de Tensión de Control" al accionar test de lámparas, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202308 | 202308 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | El indicador no presenta anormalidad y se encuentra operando en condiciones normales al momento de la inspección. Realizada inspección de los contactos, reaprieto de las conexiones eléctricas así como ensayos funcionales. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 3 | 0.5
202302182 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 07/02/2023 07:22:30 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrados 6 cartones del anunciador AN1 y 2 cartones del AN2 de la MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202302183 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202301373. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.17
202302195 | STE | 202302177 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202306 | 07/02/2023 09:15:21 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO TERMINAL T4, EM FUNÇÃO DA ANORMALIDADE ENCONTRADA VIA SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202306 | 202307 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada desconexão e reconexão dos links do terminal T4 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foram substituídos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT 201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16). AT 202301292. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 13 | 1
202302369 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202306 | 09/02/2023 07:16:03 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador quebrado e ressecado de indicação de motor 1 ligado, da gaveta 1.2 do UMCC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202306 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador de indicação de motor 1 ligado da gaveta 1.2 do UMCC. Observado correto funcionamento durante ensaios. Serviço realizado com a AT 2023/01388 | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.42
202302402 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202306 | 09/02/2023 16:13:09 | Durante manutenção periódica 3A, encontrado rele temporizador posição TD2 com defeito (temporização fixa em 2,26seg) e sinalizadores de aquecimento ligado do painel queimados, cubículos 1.1, 4.1 e 10.1 | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202306 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído rele temporizador posição TD2, Fabric. Finder, 4RV 7A/125Vcc, ajuste deixado: 1,51 seg, conforme OA.0297; Substituído sinalizadores de indicação aquecimento do painel ligado nos cubículos 1.1, 4.1 e 10.1. Serviço realizado com a AT 2023/01388. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3 | 0.42
202302566 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202306 | 10/02/2023 14:41:07 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado led com defeito, referente a sinalização de disjuntor 52.1 disparado. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador led, cor amarela, posição H3, de indicação de disjuntor 52.1 disparado. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.42
202302618 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.013-2 | 202307 | 13/02/2023 13:41:59 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado blocos temporizadores posições KM2T, KM1T, KCDX, KTC-1 e KTC-2 ondelay de 0,1 a 30s e KX, KFV3A e KFV5A offdelay 0,1 a 30s, com resistência alta nos Contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202307 | 202307 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os blocos temporizados por novos com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Ajustados conforme ordem de ajuste OA.0247 e deixados com os seguintes tempos KM2T=10,03s, KM1T=10,02s, KCDX=2,2s, KTC-1=24,3s, KTC-2=23,7s, KX=2,01s, KFV3A=1,95 e KFV5A=1,98s. Realizados ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. AT 202301379. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 7.57 | 2
202302675 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202307 | 14/02/2023 07:07:09 | Durante inspección MP3A, encontrados detector térmico 14 y fin de curso de escotilla numero 7 inoperantes. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202307 | 202307 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos detector termico 14 y fin de curso de la escotilla numero 7, realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202301365 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.17
202302643 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202307 | 14/02/2023 07:28:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual los indicadores 71L-1 y 71L-2 se encuentran con defecto en la indicación. | OUO5 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado no LIP-03, indicações normais dos instrumentos 71L-1 e 71L-2 no dia 13/02/2023 no final da manhã e no início da tarde. Anotado indicações às 13:45 71L-1/71L-2/SIRI= 294,6/294,4/294,9mm conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 1 | 0.75
202302836 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202307 | 15/02/2023 09:30:54 | Instalar provisoriamente um disjuntor bipolar de 10 A e curva B (código 687740) no lugar do disjuntor DJ3. Energizar e desenergizar a UAM 10 vezes e observar se a proteção contra curto-circuito do disjuntor atua. Objetivo: confirmar se o disjuntor do painel CDCE (modelo Weg MDWH-B10-2 com In = 10 A e curva B) atuará na energização da UAM. Após o ensaio normalizar o painel. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202308 | 202308 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado provisoriamente disyuntor bipolar de 10A (curva B) en la posición DJ3 y realizado ensayo de energización/desenergización por medio del disyuntor DJ8, conforme solicitado por IEQ1. Observado disparo del disyuntor provisorio cuando la desenergización/energización se realiza de manera rápida (2 segundos aproximadamente). Posterior a los ensayos, recolocado disyuntor original en la posición DJ3 y dejado en condiciones normales. Verificada correcta lectura de valores en el sistema SOMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.5
202302888 | STE | 202302736 | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202307 | 16/02/2023 07:24:09 | Desconectar/conectar motor eléctrico de la bomba de transferencia de aceite para posibilitar la sustitución del mismo. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202307 | 202307 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido bomba de transferencia de aceite y verificado secuencia de giro con apoyo de MMU2. AT: 202301372; Caracteristicas: Tensión 460 Vca; Inominal 8,8 A; Potencia 5,5 KW; Frecuencia 60 Hz. Valores medidos: Resistencia de bobinas: ab/ac/bc = 1,8/1,8/1,8 ohms. Tensión: Vab: 465 V, Vbc:465 V y Vac: 468 V Megger: 1040 Mohms antes de conectar; 813 Mohms despues de conectar, Temperatura: 29,9ºC y HRA: 79,5 % | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202302892 | STE | 202301499 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:43 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A07968 con código de stock 716780. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado no rack para ensaio a Placa Eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1A07968, ao ligar o controlador logico, ele iniciava com erro e forçava a reinicialização, sem possibilidade de coletar dados. Devolvido placa Eletrônica ao solicitante da SSA. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.58
202303066 | STE | 202303064 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202307 | 17/02/2023 11:27:52 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 24/02/2023 de 07 a 11 hs | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202307 | 202309 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Desconectado instrumento para substituição por MMU2 e reconectado em seguida. Realizada medição no local. Indicação SMAR: 13,87mA; medido: 13,88mA; ULP: 490m3/s; SCADA: 504,1m3/s. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202303142 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202308 | 21/02/2023 05:37:13 | Encontrado indicador de pressão de água bruta(63RWI-1) alternando entre "break" e valor aquisitado. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202308 | 202308 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital 63RWI-1 por uno de iguales características. Constatado buen contacto en regla de bornes y conector del transductor. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. P/ indicación=7.6 [BAR] // I=10,11 [mA]. En anexo tabla de ensayos realizados antes de la instalación del mismo. Emitida SSA 202303248 a IMA0 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 5 | 0.58
202302987 | STE | 202302679 | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202308 | 23/02/2023 08:18:06 | EFETUAR A VERIFICAÇÃO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO INDICADOR E/OU RTD DE TEMPERATURA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO (38TQ) EM APOIO A SSA MATRIZ, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO/SUBIDA DA TEMPERATURA DO ÓLEO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202308 | 202308 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizada verificação das indicações de temperatura do óleo no MC, tendo sido considerados quatro ponto de medição diferentes, conforme anexo. Temperaturas medidas: 50,3/51,3/51,4/50,6°C. Considerando o baixo desvio dos valores medidos, conclui-se que a indicação local mencionada na SSA matriz está coerente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.67
202303190 | STE | 202300529 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202308 | 24/02/2023 15:15:10 | Solicitamos apoio para ajustar a indicação mecânica de posição da válvula V2. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Ajustada a indicação de posição da Válvula V2, conforme foto em anexo, realizado comando de abertura e fechamento com correta silnalização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202303401 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202309 | 01/03/2023 09:46:32 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 1 cartão no anunciador 2 e 9 cartões no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202303393 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202309 | 202309 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foram substituídos 1 cartão no anunciador 2 e 9 cartões no anunciador 1 por outros de mesmas características. Emitido SSA 202303393 para IMA0 gestionar reparos dos cartões retirados. Realizados ensaios funcionais no TGA com correta sinalização das bandeirolas, deixado normalizado em condições normais de funcionamento. Referente AT 202300831. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.83 | 0.83
202303445 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202309 | 01/03/2023 11:12:28 | Durante manutenção periódica UN04 - 3S (SSP 20234442), referente ao painel CCAR -04, foi verificado rele temporizado (posição KA 1.7) inoperante. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202310 | 202310 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Rele temporizado (posição KA 1.7) do painel CCAR-04 foi retirado e encaminhado para o laboratório para reparo. Após reparado foi instalado e realizado ensaio de funcionamento e atuação com resultado dentro do tempo ajustado (30 minutos). Equipamento foi deixado em condições de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 7.5 | 0.75
202303557 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202309 | 03/03/2023 06:51:21 | Durante manutenção 3s, SSP 20235076, foi encontrada diferença de 11mm no nível de óleo do mancal guia da turbina. Valor no local de 294mm Valor nos indicadores digitais 71-L1 e 71-L2 de 283mm | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202310 | 202311 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado ajuste de nivel com apoio da MMU. Tabela do ajuste em anexo. Valores deixados: local: 289 mm 71L1 e 71L2: 291mm ULP: 50% Scada: 290,1mm | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.25
202303571 | STE | 202303520 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202309 | 03/03/2023 08:55:04 | Solicitamos apoyo para realizar ajuste de nivel de aceite indicado en el panel LIP que se encuentra con una diferencia de 10mm con respecto al medido con regla. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202310 | 202311 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado ajuste de nivel com apoio da MMU. Tabela do ajuste em anexo. Valores deixados: local: 289 mm 71L1 e 71L2: 291mm ULP: 50% Scada: 290,1mm | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.5
202303552 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202309 | 03/03/2023 08:57:02 | VERIFICAR UAM-06 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 19/01/2023, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202309 | 202312 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado que a UAM-06 se comunica com a UTA-09, porém o servidor não registra os valores no SOMA. Emitido SSA derivada 202303615 para MEL4 verificar servidor. MEL4 reiniciou serviços relacionados com o APACHE TOMCAT SERVER MTXSRV50-03. Verificado comunicação normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 1
202303550 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202309 | 03/03/2023 08:57:15 | VERIFICAR UAM-05 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 19/01/2023 - 14:13, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202309 | 202312 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado que a UAM-05 se comunica com a UTA-09, porém o servidor não registra os valores no SOMA. Emitido SSA derivada 202303612 para MEL4 verificar servidor. MEL4 reiniciou serviços relacionados com o APACHE TOMCAT SERVER MTXSRV50-03. Verificado comunicação normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 1
202303582 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202309 | 03/03/2023 09:29:39 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado chave seletora posição S1 do cubículo 1.1 e Sinalizador posição H1 da indicador de resistências ligadas também do cubículo 1.1 queimado. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202309 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído chave seletora e sinalizador por outros retirados do almoxarifado códigos 106047/714656 respectivamente. Realizado ensaio e observado funcionamento correto do sistema de aquecimento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202303715 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 06/03/2023 14:34:25 | Em atendimento a SSA 202303658, retirar indicador 63PW1-1 para ser instalado no painel PWB-01, referente a atendimento em sobreaviso. Em substituição ao indicador retirado, parametrizar, ensaiar e reinstalar indicador idêntico retirado do almoxarifado, cod. 711605. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado indicador posição 63PWI-1 para ser instalado na unidade 01 SSA202303658. Instalado outro indicador digital, idêntico, retirado do almoxarifado código 711605, parametrizado e ensaiado conforme tabela em anexo. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.5
202303747 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202310 | 06/03/2023 23:04:47 | VERIFICAR PORTA ETHERNET 2 COM OS LEDS APAGADOS (VER ANEXO). OBSERVADO NAS DEMAIS UNIDADES QUE PARA A REFERIDA PORTA OS LEDS ESTÃO ACESOS E/ OU PISCANDO | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202311 | 202313 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado por parte da MEL-4 atenuação nos cabos UTP das portas ETH01 e ETH02, realizado reaperto nos terminais da UTA11, posteriormente normalizadas as conexões e comprovada a correta comunicação. Em anexo captura da tela de medições. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 2 | 0.83
202303746 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202310 | 06/03/2023 23:05:10 | VERIFICAR PORTA ETHERNET 1 COM OS LEDS APAGADOS (VER ANEXO). OBSERVADO NAS DEMAIS UNIDADES QUE PARA A REFERIDA PORTA OS LEDS ESTÃO ACESOS E/ OU PISCANDO. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202311 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado por parte de MEL4 atenuación en los cables UTP de las puertas ETH01 y ETH02, realizado reaprieto por parte de MEL4 en los terminales de la UTA11, posteriormente normalizadas las conexiones y comprobada correcta comunicación. En anexo captura de pantalla de mediciones. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 4 | 0.33
202303741 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202310 | 07/03/2023 07:47:03 | Durante manutenção 3S, SSP 20235076, encontrado fluxometro digital 80LW indicando 89L/min, onde deveria estar indicando 0, pois o sistema estava isolado. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202310 | 202312 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | O fluxometro foi substiuido por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, foi mantida a memoria EPROM do fluxometro substituido. Realizada a parametrização e pego a curva de funcionamento com oscilografo, arquivos em anexo. Valor deixado: 667 l/min, Em apoio a MMU foram realizados ensaios operacionais com atuação e rearme do alarme de fluxo baixo. Emitida SSA 202303975 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.25
202303819 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202310 | 07/03/2023 16:44:21 | Durante inspeção do barramento de excitação no interior do eixo, encontrado danos nas isolações dos links de conexão. Fotos anexas. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202310 | 202312 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Removido isolação de fita autofusão e refeito isolação com fita de fibra de vidro (código 138223) impregnada com resina (códigos 225185 e 716985) e pintura de verniz isolante vermelho (código 582514). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1
202303908 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 08/03/2023 13:46:59 | Durante manutenção 3s foi encontrado fonte posição 8U5 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fonte posição 8U5 por outra de mesmas características retirado do almoxarifado código 137170. Realizado medições de tensão na entrada/saída 128,7Vcc/24,35Vcc. Emitido SSA202303927 para IMA0 gestionar reparo da fonte retirada. Trabalho realizado com AT202300830. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.5
202303915 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202310 | 08/03/2023 16:20:15 | Durante manutenção 3S encontrado fins de curso da porta do gerador lado BR e das escotilhas 01 e 06 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202310 | 202311 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos fins de curso da porta do gerador lado BR e das escotilhas 01 e 06, devido travamento do pino de acionamento dos fins de curso. Observado correto funcionamento e sinalizações durante ensaios funcionais. Serviço realizado com a AT 202300804. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 10.5 | 0.67
202303969 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202310 | 09/03/2023 13:23:11 | Durante manutenção 3S SSP 20235270 encontrados temporizadores posições KFV3A, KFV5A, KFC2T (Off Delay); KFV5T, KCDX, KTC1, KTC2 (On Delay) com valores elevados de resistência ôhmica dos contatos em uso. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202310 | 202310 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos temporizadores listados na emissão por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0247-R00. Todos os valores de resistência ôhmica dos contatos com valor inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.5 | 0.5
202303979 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 09/03/2023 14:39:04 | Durante manutenção preventiva 3s foi encontrado com defeito indicador digital posição 63PW5-1. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador posição 63PW5-1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 711606. Parametrizado conforme Ordem de Ajuste 0249 e ensaiado o mesmo. Emitido SSA 202304008 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado. Tabela de ensaios em anexo. Trabalho realizado com AT202300830. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.5
202304104 | STE |  | A003F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-03 E QUADRO STAU-03 DE SERV. UNID | 0089.005-7 | 202310 | 10/03/2023 16:55:07 | Solicitamos retirar a tampa da seccionadora STAU em umas das fases a fim de realizar inspeção e levantamento de dados necessários a aquisição de um conjunto sobressalente desta. Realizar registro fotográfico interno. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202312 | 202312 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Retirada la tapa de la seccionadora STAU en apoyo a IEQ1 para realizar la inspeccion y levantamiento de datos y realizar registro fotografico. Realizada el cierre posterior y dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202304107 | STE |  | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202310 | 10/03/2023 17:44:29 | VERIFICAR PRESENÇA DE UMA PRANCHA DE MADEIRA NA ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O BARRAMENTO DO TAU FASE R. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202311 | 202312 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Com auxílio de plataforma elevatória, retirada prancha de madeira que encontra-se sobre o invólucro do busduct. Não foi identificado o proprietário do material. Prancha descartada em local apropriado na cota 108. | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1 | 4.5 | 1
202304317 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 15/03/2023 10:29:39 | Durante MP3S encontrado rele temporizador 24VCC posição 27DX inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê temporizador, posição 27DX, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 0517135. Tempo de atuação 3,15 segundos, ordem de ajuste 3,0 segundos, resistência do contato 15/16= 0,5Ω, 26/26= 0,6Ω. Durante ensaios funcionais observado atuação e rearme normal. AT202300830. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.5
202304277 | STE |  | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202311 | 15/03/2023 10:32:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38T3 apresenta oscilações anormais (entre 78,2ºC e 79,7ºC), conforme anexo. Unidade em operação, com potência de 540MW. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202313 | 202331 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fue sustiuído el indicador digital de posición 38T3 que se encontraba con defecto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo con calibrador de proceso verificándose el correcto funcionamiento del indicador instalado. Mediciones: RTD 14,0/125,9/125,7 Ohm; Temp. calculada: 30,3 °C; Temperatura indicada 38T3: 30,3 °C. Emitida SSA 202312827 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 12 | 1.75
202304557 | STE |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202312 | 20/03/2023 10:12:20 | Durante MP3S encontrado inoperante o sinalizador H2.1, indicador de Compressor 2 desligado. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202312 | 202313 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído señalizador H2.1 inoperante por otro de la mismas características, señalizador luminoso led 22MM VD 125VCA/CC. Luego de la sustitucion realizado test funcional con resultados normales. AT: 202302354. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.25
202304617 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202312 | 20/03/2023 16:26:14 | Durante MP3S encontrado com defeito relé SIGLA OKSFC 125 Vcc pos. 74GP3X. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202312 | 202312 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido relé SIGLA OKSFC 125 Vcc pos. 74GP3X por uno de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Referente AT 202302368. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202304655 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202312 | 21/03/2023 08:23:41 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 1 cartão no anunciador 2 e 3 cartões no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202304653 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202312 | 202312 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Foram substituídos 1 cartão no anunciador 2 e 3 cartões no anunciador 1 por outros de mesmas características. Emitido SSA 202304653 para IMA0 gestionar reparo dos cartões retirados. Realizados ensaios funcionais no TGA com correta sinalização das bandeirolas, deixado normalizado em condições normais de funcionamento. Referente AT 202302368. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202304692 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202312 | 21/03/2023 16:45:40 | Durante MP3S encontrado rele falta de fase posição F27 no quadro GIL02-U03 inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202315 | 202315 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído relê falta de fase F27 por outro de igual características retirado no almoxarifado: Fabricante WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA- 1 contato RV. Realizado ensaios funcionais com resultado normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 3.6 | 0.75
202304832 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202312 | 23/03/2023 07:27:08 | Durante MP3S: encontrado quebrado o mecanismo de acionamento do disjuntor Q1 da gaveta 3.4; encontrado quebrado trava de impedimento de inserção/extração de gaveta com disjuntor fechado. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202312 | 202313 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído o mecanismo de acionamento do disjuntor Q1 e a trava de impedimento de inserção/extração de gaveta com disjuntor fechado da gaveta 3.4, por novos retirados do almoxarifado com as mesmas características. Realizados testes e verificado correto funcionamento dos mecanismos. AT: 202302361 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.25 | 1
202304908 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202312 | 24/03/2023 10:52:46 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado: 1) Bloco temporizador off delay, 0 a 30s, posição 27MCTD com resistência alta nos contatos; 2) Contator 125Vcc 2NA/2NF pos. K7DG com deformação na carcaça; 3) Chave rotativa posição CH1 cubículo 5.2 (comando manual disjuntor 52.1) com defeito nos contatos de fechamento; 4) Contator 125Vcc 4NA/4NF pos. 27ASX com defeito nos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202312 | 202313 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os componentes: bloco temporizador off delay, posição 27MCTD, ajustado conforme ondem de ajuste OA.0296-R00, em 8,5s, tempo ensaiado 8,507s; Contator 125Vcc 2NA/2NF posição K7DG; Chave rotativa posição CH1 cubículo 5.2 (comando manual disjuntor 52.1) e Contator 125Vcc 4NA/4NF posição 27ASX. Realizados ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. AT: 202302361 | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 11.25 | 2.5
202305119 | STE |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202313 | 28/03/2023 08:15:57 | Durante manutenção 3S encontrada quebrada duas caixas de passagem do circuito de fins de curso de supervisão de palheta desgovernada 33SP. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituidas as duas caixas de passagem por outras novas similares. Para passagem dos cabos dos fim de curso foram feitos dois furos em cada caixa de passagem e colocado os prensa-cabos das caixas antigas. Refeitas todas as conexões dos switches fim de curso. Aplicado PU (cicaflex) nos prensa-cabos dos fim de curso para total vedação. Efetuado teste de acionamento confirmando sua atuação no painel LIP-03 (jumper bornes 149 - 150). O circuito ficou operando normalmente. AT: 202302352 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.75
202305128 | STE | 202305112 | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202313 | 28/03/2023 08:30:59 | Solicitamos apoio para a desconexão e posterior conexão do instrumento 80PW que será substituído. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo para desconexión eléctrica del 80PW substituido por MMU y posterior reconexión, dejado en condiciones normales de funcionamiento. Medición del indicador 80PWI-1: 0.01 l/s. Corriente: 4.01 mA. AT: 202302367. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5 | 0.17
202305184 | STE | 202303611 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202313 | 28/03/2023 17:02:56 | Solicitamos apoio para inibição da bomba 88PW3 e dos alarmes dos seguintes instrumentos: 80PPW, 16CM2 e 63PW2 durante a substituição de resinas no permutador de íons. Serviço previsto para 04/04/2023. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202314 | 202315 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Prestado apoyo para la inhibición de la bomba 88PW3 y las alarmas de los instrumentos 80PPW, 16CM2 y 63PW2. Para posibilitar la sustitución de la resina del permutador de iones. Valores tomados luego de la sustitución de la resina: 16CM1: 1,993 µS/cm; 16CM2: 0,081 µS/cm; 16CM3: 3,72 µS/cm. 63PW2: 478,2 mBar 88PPW: 347 L/h. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.17
202305256 | STE | 202219245 | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202313 | 29/03/2023 16:56:25 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 04/04/2023 de 07 a 11hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202314 | 202315 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU para posibilitar sustitución del dispositivo TFX. Verificado correcto funcionamiento pos conexión. Mediciones y lecturas realizadas: Corriente: 13,70 mA; 80TI: 520 m3/s; SCADA: 500 m3/s; Potencia Activa: 581,93 MW. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.58
202305295 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202313 | 30/03/2023 09:02:25 | Durante manutenção 3S encontrados com defeito: Contator ASEA EG 10-L 125VCC posição KRA; Contator Telemecanique 125VCC 2NA/2NF posição KPMX. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202313 | 202313 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição dos contatores por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, realizados ensaios constatando funcionamento normal. Todos os contatos auxiliares com valores de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. AT 202302358. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.25
202305479 | STE | 202305469 | A004B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.004-1 | 202313 | 31/03/2023 08:13:42 | Solicitamos apoyo para verificar el motivo de las oscilaciones en la indicación de presión de la caja espiral y el tubo de succión, conforme gráficos en anexo. Previsión: 03/04/2023 de 07:30 a 12:00hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202314 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizadas medições nos 2 instrumentos. Caixa espiral Corrente de saída do instrumento: 11,3mA, calculado: 11,4bar Indicação no manômetro 11.5 bar Variação no SCADA de 9.5 a 11.4 bar Tubo de Sucção Corrente de saída do instrumento: 8,2mA, calculado: 1,62 bar Indicação no manômetro 1.6 bar Variação no SCADA de 1.2 a 1.6 bar Verificado que no manômetro e na saída de corrente não ocorre nenhuma variação, somente no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.5
202305541 | STE | 202305529 | A003B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.003-3 | 202313 | 31/03/2023 16:54:58 | Solicitamos apoyo para verificar los instrumentos de medición del caudal de la caja espiral ( TFX, 80TI ); los cuales se encuentran con indicación de 15.61 mA en el TFX, pero sin indicación de caudal en el instrumento 80TI. Fotos en anexo. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202314 | 202314 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado e solucionado a indicação da medição de fluxo na caixa espiral (Instrumento TFX) no 80TI. Realizada medição de corrente de retransmissão para 80TI /SCADA ( Valor medido: 13,41 mA), corrente no visor do instrumento (Valor medido 13,48 mA) e indicações de fluxo no SCADA (492,57 m³/s) e 80TI (500 m³/s). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202305755 | STE | 202201465 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202314 | 04/04/2023 09:49:46 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do compressor e motor para possibilitar teste de protótipo da base. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202315 | 202315 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado acompañamiento al sector MMU2 para test de prototipo de base, durante el servicio no fue necesario realizar desconexión eléctrica del motor. Valores de mediciones posterior a la normalización; tensión (449, 448 y 448Vca), corriente (24,5A, 25,6A, 25,1A), In 29A. Tensión de Resis. de calent. 225V. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11.5 | 0.33
202305814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 05/04/2023 07:53:35 | Instalar bloco terminal para conexão de força em quatro motoventiladores sobressalentes. Motoventiladores disponíveis na oficina da MMU1. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202315 | 202315 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Instalado terminais para conexão de força nas caixas de ligação dos motoventiladores. As caixas com os terminais já instalados foram entregues a MMU1. Fotos anexas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6 | 0.75
202305857 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202314 | 06/04/2023 12:06:04 | Verificar e solucionar variacao anormal no medidor 38T2. Valores registrados entre 77,8 ºC e 79,1ºC. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202316 | 202316 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado indicador digital com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 711374. Medições; RTD R1/R2/R3= 16,5/146,8/ 146,8Ω→ 78,4°C, Indicador 38T2= 78,4°C, RTD reserva( SCADA) 78,5°C. Emitido SSA202306448 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 6 | 0.5
202305864 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202314 | 07/04/2023 05:22:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DO INSTRUMENTO 26RWO-1 (TEMPERATURA DE ÁGUA BRUTA). VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202315 | 202315 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído indicador digital posicion 26RWO-1 por otro de la misma caracteristica, devido a que el instrumento se encontraba con oscilacion. PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 273.03.20 CÓDIGO: 711605. Emitida SSA 202306177 para IMA0 gestionar reparo. Mediciones: RTD (bornes: 1331/1332= 2,0 ohm; 1331/1333= 114,0 ohm; 1332/1333= 114,0 ohm). Calculado: 111,8 ohm = 30,3 °C. Indicador 26RWO-1 = 30,6°C. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 7 | 0.33
202305873 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202314 | 08/04/2023 11:01:43 | Verificar/solucionar contactor K2 del cuadro GIL-03, queda energizado intermitentemente como se muestra en el anexo.- | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Verificado circuito del contactor k2 y encontrado defecto en el relé falta de fase posición F27. Fue Substituido el relé falta de fase por otro de las mismas características retirado del almox. Fab. WEG modelo (RMW17-FF01D65 220VCA- 1 contacto RV) . Realizado ensayos funcionales con resultados normales. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 2.25 | 1.97 | 1
202305965 | STE | 202305928 | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.007-9 | 202315 | 11/04/2023 08:25:40 | Solicitamos apoyo para verificar alarma de "distribuidor vástago cizallamiento quebrado" durante la abertura del distribuidor. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202315 | 202315 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU2 para testar os pressostatos 63SP e 63SPL. O TRIP 86N se deve ao evento de Aplicação Indevida do Freio conforme visto na imagem anexa. Encontrado sinalização indevida do alarme de pino de cisalhamento rompido no TGA-07 durante atuação correta do alarme de nível baixo no tanque ar/óleo do RV. Emitida SSA derivada 202306023 para o TGA-07. AT:202303012 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1
202306023 | STE | 202305965 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202315 | 11/04/2023 14:13:14 | Durante atendimento da SSA 202305965 verificado atuação indevida da bandeirola 21 do AN1 (pino de cisalhamento rompido). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202315 | 202315 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do cartão do anunciador de alarmes AN1 relativo a bandeirola 21 e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. Emitida SSA 202306333 para IMA0 fazer gestão do reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9 | 0.5
202305979 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202315 | 11/04/2023 14:21:11 | Verificar na parada 9M se o bloco de contatos de disjuntor inserido/extraído do disjuntor Otomax (52-1/2) é compatível com o disjuntor Novomax (52-3). Código de estoque: 711377. O componente será retirado e devolvido para o almoxarifado pela IEQ1. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202315 | 202315 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionado e verificado a compatibilidade do bloco de contatos código de estoque 711377, composto por 06 fins de curso e chapa suporte de metal, fornecido por IEQ1, embora o suporte metálico seja incompatível os contatos podem ser utilizados no nicho do disjuntor (52.3). Fotos do nicho em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202306071 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202315 | 12/04/2023 05:44:40 | Verificar e solucionar gaveta 09.2 (CFM) sem sinalizacao de "DESCONECTADO" estando a bomba de óleo desconectada. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202316 | 202316 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | ENCONTRADO LED POSICIÓN DESCONECTADO(VERDE)QUEMADO. SUBSTITUIDO POR OTRO DE LA MISMA CARACTERÍSTICA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 2 | 0.33
202306109 | STE | 202219255 | B017B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.017-3 | 202315 | 12/04/2023 13:47:54 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 17/04/2023 de 07 a 11hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202316 | 202316 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo en la desconexión del instrumento de medición de flujo de la caja espiral, realizadas modificaciones en la caja de pasaje del TFX para la conexión del instrumento provisto por MMU. Ya fue emitida SSA: 2019/02551A a IEQ1 para incluir hoja 66/2 al diseño. Valores dejados TFX/medido: 14,43/14,37 mA; 80TI: 540 m3/s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202306207 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202315 | 13/04/2023 16:35:22 | Testar em bancada a modificação do circuito dos temporizados KA1.7 e KA1.8. Ajustar o relé KA1.7 em 1 min para o ensaio, simular a atuação de KA1.6 e verificar se os relés KA1.7 e KA1.8 temporizam corretamente. Objetivo: aprovar um novo circuito para o caso de substituição dos relés KA1.7 ou KA2.7 (modelo Syrelec BAS12 descontinuado). KA1.7: relé temporizado Finder 0,05s - 100h (código 710325) + base (código 708316) KA1.8: contator (código 299740) com bloco contatos 10 - 180s (código 105023) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202316 | 202316 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado arranjo e teste em bancada dos relês temporizados, sendo o circuito montado de acordo com o desenho em anexo a emissão desta. Ajustado KA1.7 em um minuto, KA 1.8 em 10 segundos e utilizado contator para simular KM1, foi observado funcionamento normal do circuito em seu devido tempo com ciclos de um minuto KM1 energizado e 10 segundos desenergizado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5 | 1.25
202306234 | STE | 202303305 | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202315 | 14/04/2023 07:36:05 | Solicitamos apoio para realizações de ensaios funcionais e/ou possível substituição da solenoide BA. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202316 | 202316 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com desconexão e posterior reconexão após substituição da válvula BA por MMU2. Realizado ensaios com energização das bobinas de partida/parada de BA e verificado a correta atuação dos contatos de posição. Realizado Ensaio de resistência de isolação das bobinas, com aplicação de 100Vcc/1min na bobina de partida/parada: 20/20Gohm. Observado correto funcionamento durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 6 | 0.5
202306435 | STE | 202303649 | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.062-0 | 202316 | 18/04/2023 08:59:49 | Solicitamos apoio para substituição da válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202316 | 202316 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo a MMU con desconexion y posterior reconexion de la nueva válvula 20WI, fabricante Bernard Controls, modelo AQ50. Ensayos: megger 500Vcc/1m 3.340 Mega Ohms (TA/HRA 66,0%/27,3ºC), resistencia ohmica de las bobinas RS/RT/ST 145,1/145,2/145,3 ohms, tension RS/RT/ST 464/465/463 V, corriente R/S/T/IN 0,3/0,3/0,3/0,4 A. Realizado ensayos funcionales: abertura y cierre, constatando funcionamiento y señalizacion normal. AT: 202303331 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.5 | 0.5
202306467 | STE | 202306367 | B016D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.012-7 | 202316 | 18/04/2023 15:55:30 | Apoio para verificar atuação solenoide sistema de purga compressor de ar 2 do RV da UG16. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202316 | 202317 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo de desconexión/reconexión de las bobinas de posición EV 2.1 y EV 2.2 para posibilitar trabajos del sector MMU2 (Sustitución de la válvula solenoide- sistema de purga compresor de aire 2 del RV de la UG16), Posterior a los trabajos realizados fue verificado el correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202306523 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 19/04/2023 10:28:13 | Realizar teste de brasagem em cabo de 120 mm² com haste condutora de cobre e terminal, pertencente a bucha HSP modelo SETfFt 1800-550-B E3 dos transformadores principais de serviços auxiliares TA. Utilizar o croqui em anexo e o consumível BCuP-5. Obs: para uso do indutor em forma de anel, solicitar à SMMU a redução do diâmetro da região da haste a ser brasada para aproximadamente 50 mm. Após o processo, fazer um corte transversal na haste para verificar a qualidade da brasagem. | IEQ3 | MEG1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado brasagem em 3 corpos de prova com as dimensões solicitadas (a haste de cobre foi usinada por MMU3) com cabos e terminais de 120mm2, e utilizando BCup5 como material de adição. Em 1 dos corpos de prova foi realizado corte para verificação e os outros 2 foi entregue ao Sr. Barbado da SMIE. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 48 | 0.83
202306604 | STE | 202219252 | B012B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.014-9 | 202316 | 20/04/2023 08:54:22 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 25/04/2023 de 07 a 11hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo al sector MMU2 para desconexión y posterior reconexión del instrumento de medición de flujo de caja espiral TFX. Valores dejados: En el instrumento: 14,40 mA Lectura en Scada: 530 m³/s Lectura en ULP (80TI): 550 m³/s | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.25
202306689 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202316 | 20/04/2023 11:22:12 | Verificar/solucionar alarma intermitente "AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL ALTA" Obs: verificado en el instrumento 63PW3-1 la existencia de oscilación en la grandeza | OUO5 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202317 | 202317 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado que a oscilação ocorria devido a falha no indicador digital, o mesmo foi substituido por um de mesmas características, retirado do almoxarifado. Valores de ensaio em anexo. Emitida SSA 202306946 para IMA0 gestionar reparo. Valores deixados CH1= 9,2 bar CH2= 9,3bar dif=0,1bar ich1=11,49mA ich2=11,57mA | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202306774 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202316 | 22/04/2023 12:33:55 | Verificar y solucionar el accionamiento de las siguientes alarmas sin rearme "Valvula 17 Aberta", "By - Pass 18A Tampa da Vistoria da Caixa Espiral, Distribuidor ou Comporta". | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202317 | 202318 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | El evento relatado en la emisión esta actuado de la forma correcta, pues la compuerta esta abierta que es una de las condiciones. El evento correspondiente a la otra alarma con respecto a las otras unidades no estaban encendidas debido a que las lamparas estaban quemadas de los demás anunciador. Fueron sustituidos 38 lamparas. Anexo foto anunciador. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.5
202306795 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202316 | 23/04/2023 18:05:42 | Verificar e solucionar ruído anormal no ventilador/cooler. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202317 | 202317 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado que el ventilador se encuentra operando en condiciones normales, sonido corresponde a operacion normal, realizada limpieza de filtro y medida tension y corriente. Tension de operacion: 220 V Corriente de Operacion: 0,18 A; Nominal: 0,2 A AT: 202303513 | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 9 | 0.33
202306902 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202317 | 24/04/2023 23:15:27 | Verificar motivo por el cual, durante el proceso de parada con la bomba del PAP conectada, no indico presión normal en el ULP y SCADA. Verificar fotos en anexo. | OUO5 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202317 | 202317 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Verificado toda la linea del circuito electrico para señalizacion de presion normal en ULP y SCADA y no fue encontrado ninguna anormalidad. Realizado ensayos funcionales con partida de bombas 1 y 2 con correcta señalizacion de presion normal en ULP y SCADA. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.42 | 7 | 0.25
202307156 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 28/04/2023 10:36:09 | Durante treinamento de máquinas especiais e brasagem, encontrado botão de emergência do comando remoto da máquina de corte de cunha quebrado, BP 694923 (Máquina utilizada para corte de cunhas do estator das UG`s em trabalho de trocas de barras estatóricas) equipe bobinagem - MEG1. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202318 | 202318 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído botoeira de emergência do comando remoto da máquina de cortar cunhas por outro idêntico retirado do almox (código: 710499). Verificado seu correto funcionamento e deixado equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.67
202307207 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202317 | 28/04/2023 18:05:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led PWR/LINK se encuentra encendido en un color diferente a las demás UAM. Conforme se muestra en anexos. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202318 | 202329 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Atualizado drivers da CPU, "NI PXI Platform Services 17.5.1", "NI-SCOPE 17.5.1", "NI-Serial RT 17.5.0" e "NI-SWITCH 17.5.0" para possibilitar o reconhecimento do chassis CHSLA cujo sobressalente utilizado é mais recente, modelo PXIe-1084.(derivada 202309520) | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.2 | 58.75 | 1.18
202307206 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202317 | 28/04/2023 18:05:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led PWR/LINK se encuentra encendido de un color diferente a las UAM de las demás unidades. Ver anexos. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202318 | 202319 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Durante atendimiento de la AT 202303721 no se ha encontrado la anorlidad reportada. Encontrado led de indicación de color verde (color esperado) con comunicación normal entre los módulos. Realizada lectura de temperaturas con resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3 | 0.5
202307282 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202318 | 02/05/2023 17:04:39 | Substituir lâmpadas queimadas no anunciador local. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foram substituídas 60 lâmpadas de sinalização do anunciador, que estavam queimadas, por lâmpadas novas de led , 24Vcc, retiradas do almoxarifado, equipamento foi deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.5
202307509 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202318 | 05/05/2023 20:42:06 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma " PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 06 U18 RESINV " | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202320 | 202321 | 1 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador referente ao detector térmico do campo 6 endereço 1M024. Obs. Utilizado módulo retirado do simulador. Existe Req. Compras 10070834 para compra de 341 unidades. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1.25
202307527 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202318 | 07/05/2023 09:23:50 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo partida automática del Compresor del CCAP-02 con la UG02 en baja carga (100MW). Efectuada partida en forma manual. | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado relé temporizado posición K13 con defecto (no cierra contactos), realizado sustitución por otro de iguales características (cód. de almacenes 121886; realizado previo ensayo en bancada confirmando su funcionamiento; relé ajustado en 150 segundos). Emitido SSA 202308015 para IEQ1 para actualización de diseño. Verificado funcionamiento normal del automatismo, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 15.5 | 0.42
202307628 | STE |  | A006G001 | BARRAMENTO 460 V TAU-UMCC | 0006.006-2 | 202319 | 09/05/2023 17:50:25 | VERIFICAR PRESENÇA DE UM PEDAÇO DE MADEIRA SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA DO BARRAMENTO DE 460V DO TAU-UMCC, PRÓXIMO AO REGULADOR DE VELOCIDADE DA UG. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202319 | 202319 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido tábua de madeira que encontrava-se sobre invólucro do barramento de 460V TAU-UMCC e descartado na cota 108 na caçamba dos rejeitos de madeira. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1 | 0.27 | 1
202307830 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202319 | 10/05/2023 16:02:04 | Durante análisis de mediciones antes PD de la unidad, encontrado RTD´s 3 y 9 del ítem 52 referente a núcleo del estator (diente) con valores discrepantes. Valor leído RTD 3: 79,1 °C; Valor leído RTD 9: 54,9 °C; Valor medio del ítem: 64,6 °C. Planilla de medición del ítem en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado reaperto nos bornes 1541-1543 no painel CG-12 referente ao RTD 9, normalizando os valores de temperatura. Medição: Resistência 2,8/111,8/111,9 ohms; temperatura calculada 23,1ºC; Soma 22,8ºC. RTD 3 verificado e refeito a emenda, normalizando os valores de temperatura. Medições: Resistência 2,4/111,8/111,8 ohms; temperatura calculada 24,1ºC; Soma 23,9ºC; temperatura media do item 23,7ºC. Medição Pós PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.67
202307829 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202319 | 10/05/2023 16:02:16 | Durante análisis de mediciones antes PD de la unidad, encontrado RTD 18 del ítem 01 referente al bobinado del estator con valor discrepante. Valor leído RTD 18: 41,9 °C; Valor medio del ítem: 49,8 °C. El RTD 14 se encuentra abierto. Planilla de medición del ítem en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | RTD 18 verificado e solucionado com SSA 202100065A. RTD 14 verificado e refeito a emenda na saída do estator, normalizando os valores de medição. Medição: Resistência 0,8/111,9/111,9 ohms; temperatura calculada 28,5ºC; Soma 28,6ºC; temperatura media do item 28,4ºC. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202307874 | STE |  | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.005-1 | 202319 | 11/05/2023 11:42:09 | Prestar apoio à SMIL para a realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202307868). Após o ensaio corrigir a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Prestado apoio à SMIL.DT para ensaio de impulso nos polos do rotor. Retocado com verniz isolante vermelho os pontos de conexão do instrumento após o ensaio. OBS.: Utilizado materiais para pequenos reparos disponíveis na sala da U02. (AT 202304102 ) | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.62 | 0.75
202308039 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202320 | 15/05/2023 05:49:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação do nível de óleo do mancal guia superior (71UL-1) apresenta oscilações anormais. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202322 | 202323 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado indicador 71UL-1 con defecto (oscilación en la lectura), sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 711605). Realizado parametrización y ensayos (en anexo). Emitido SSA 202309046 para ima0 para reparo del indicador retirado. Instrumento dejado en observación durante el día, verificado el correcto funcionamiento del indicador el equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 10 | 0.25
202308088 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202320 | 16/05/2023 10:23:15 | Verificar dispositivo de bloqueio do disjuntor 3.4 danificado. | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202321 | 202321 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido dispositivo de bloqueo del disyuntor pos. 3.4 por encontrarse dañado. Realizado ensayos funcionales confirmando el correcto bloqueo del sistema. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 8 | 0.25
202308094 | STE |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202320 | 16/05/2023 10:56:50 | Durante ensayos de MP3A encontrado accionador del fin de curso pos. LC1 referente a señalizacion de abertura de la valvula pos. 03VM con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202320 | 202321 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos fines de curso pos. LC1 (con defecto) y pos. LC2 ( con resistencia de contacto alta) por otros de mismas caracteristicas codigo almox. 115860. Resistencia de contacto dejada: LC1/LC2 = 0,1/0,1 ohms. Realizado ensayo funcional con correcto accionamiento y señalizacion de abertura y cierre de la valvula pos. 03VM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.33
202308152 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202320 | 17/05/2023 07:40:36 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 15 cartões no anunciador 1 e 8 cartões no anunciador 2 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202308150 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202320 | 202321 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos los 23 cartones marca ENGISTREL modelo 80AM1 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de cada banderola en el panel TGA-12. Emitido SSA 202308150 para IMA0 gestionar o reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.33
202308211 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202320 | 17/05/2023 10:52:39 | Durante ensayo requerido MP3A, encontrado bloque temporizado posición KA10.7 ON DELAY con resistencia alta en sus contactos. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido bloque temporizado posición KA 10.7 (ON DELAY) por otro de iguales características retirado del almacén, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Resistencia en sus contactos 55-56= 0.03 Ohms, 67-68= 0.21 Ohms. Temporización dejada: 2,87 segundos, conforme OAGE0.266-R000 (3 seg). AT: 202304145. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202308208 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202320 | 17/05/2023 11:50:47 | Durante inspeccion MP3A encontrado contactor pos K1M referente al comando de abertura de la valvula pos 03VM travado. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202320 | 202321 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido contactor pos. K1M referente al comando de abertura de la valvula pos 03VM por otro de mismas caracteristicas codigo almox. 670936. Realizado ensayo funcional del comando de abertura constatando correcto funcionamiento del contactor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202308234 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202320 | 17/05/2023 14:08:34 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DAS CHAVES FIM DE CURSO DOS MACACOS DE FREIO Nº19 E Nº25 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MACACOS Nº18 (SSA 2022/17325) E Nº26 (SSA 2022/03976) EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE RETIRADA DESTES (Nº19 E Nº25) A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DOS MACACOS DE FREIO C/ ANOMALIA FUNCIONAL (Nº18 E Nº26). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 19 y 25, con posterior ajuste de los fin de cursos. Luego de la instalación se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.83
202308347 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202320 | 19/05/2023 07:54:16 | Instalar a versão atualizada (1.6.5) do Messor no lugar da versão do comissionamento (1.6.0) instalada após substituição do chassis mestre e controladora (SSA 202301121). Usar uma imagem de outra UAM para a instalação. Ref: IM.EQ.144. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202322 | 202322 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a formatação e instalação da nova versão do Messor atualizada (1.6.5) no lugar da versão de comissionamento (1.6.0). Realizado as devidas verificações quanto ao reporte das medições no sistema SOMA e a comunicação com NIMAX remotamente. Em anexo backup do programa Messor instalado e arquivos de verificação de medição. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 12.5 | 1
202308388 | STE |  | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202320 | 19/05/2023 11:40:34 | Durante MP3A encontrado defeito na chave seletora posição S2 referente ao aquecimento do anel coletor. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Sustituido selectora de la posición S2 por otra idéntica retirada de almacén. Realizado ensayo funcionales con resultados normales. AT 202304102 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 0.3 | 0.75
202308421 | STE | 202308162 | B012N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.014-7 | 202320 | 19/05/2023 15:49:31 | Desconectar / conectar cable de alimentación eléctrica para posibilitar el uso de un aparejo neumático de forma provisoria durante el PD de la unidad. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202321 | 202351 | 0 | 1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión eléctrica de la talha, a pedido de mecánica. Aguardando sustitución del cable de acero para realizar la reconexión, la misma será realizada con otro documento cuando sea solicitado por MMU2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3.67 | 0.91
202308739 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202321 | 26/05/2023 07:27:32 | Encontrado rele temporizado 27PWX1 inoperante. Dados: bobina 24V, dois contatos reversíveis. Range de ajuste de temporização de 0 a 30s. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada troca do rele por outro de mesmo modelo com atuação ajustada em 5s conforme OA.0249-R00. Verificada operação normal em ensaio com Sverker 750 conforme IM.EQ.043. AT: 202304154 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6 | 0.75
202308738 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202321 | 26/05/2023 07:27:46 | Em funcção da substituição do motor 2 cuja corrente nominal é 137A, realizar reajuste de corrente do rele térmico no painel PWX, conforme OA0249 | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feito ajuste do relé térmico 49 para 137A conforme OA.0249-R00 . Feito ensaio da bomba com auxílio da equipe da SMMU e ficou operando normalmente. AT: 202304154 IN: 137A (dado de placa) Tensão fase A: 454V; fase B: 455V; fase C: 457V Corrente fase A: 104,8; fase B: 103,3; fase C: 107,1 Resistência de isolamento : 444Mohms, temperatura: 24,5 graus e 74,8% de humidade. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 5.7 | 0.5
202308735 | STE |  | B012E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.014-3 | 202321 | 26/05/2023 07:28:00 | Durante manutenção 3A foi encontrado fim de curso posição FCP1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202321 | 202322 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído fim de curso posição FCP1 e eletroduto flexível utilizado no mesmo, por outros retirados do almoxarifado códigos 130192 e 75515 respectivamente, verificado resistência dos contatos do micro instalado 0,1ohms. Observado funcionamento normal durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 7 | 0.5
202308751 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202321 | 26/05/2023 10:03:24 | Durante ensayos de aplicación/desaplicación de frenos, verificado funcionamiento anormal del fin de curso tipo 2 de la zapata 28. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202321 | 202322 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido fin de curso tipo 2 que se encontraba con funcionamiento anormal (pino actuador trabado) por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 0.5
202308758 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202321 | 26/05/2023 10:57:14 | Encontrado indicador digital inoperante, exibindo "Err.02". Pressys modelo DMY-2030 na posicão 63PW1-1 (pressão água pura). | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita substituição do indicador digital Pressys DMY 2030 por outro do mesmo modelo. Feita parametrização e ensaio de alarmes, deixado operando normalmente. S/N retirado: 028.01.12 S/N deixado: 031.05.15. Gerada SSA: 202308807 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202304154 | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.7 | 0.58
202308805 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 29/05/2023 08:49:06 | Durante manutenção 3A, foi encontrado com defeito 03 blocos temporizadores, posições KM2T, KTA e KCNS, todos on delay. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202322 | 202322 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os três blocos temporizadores citados na emissão desta por outros retirado do almoxarifado código 200239, ajuste deixado KTA/KM2T/KCNS; 3/10/20s, conforme Ordem de Ajuste 0274. Observado funcionamento normal durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.5
202308919 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202322 | 31/05/2023 08:12:14 | Ensaiar o bloco terminal W-BS-KA-630 número de série WS22.11783-054 reparado em garantia (SSA 202300563). Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Valor máximo da resistencia de contato: 60 uohm a 20 C. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ensayo del bloque terminal W-BS-KA-630 reparado en garantía, conforme solicitado e instalado en la gaveta 10.5, posición X2. Valores de resistencia de contacto medidos: Fase A/B/C = 43,0/47,6/56,4 micro-ohms. Demás ensayos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.5
202309032 | STE | 202219253 | B014B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.009-2 | 202322 | 02/06/2023 09:27:21 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 06/06/2023 de 07:30 a 16:00 hs. | MMU2 | MEG1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202323 | 202323 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo en la desconexión y conexión del instrumento de medición de flujo de la caja espiral, realizadas modificaciones en la caja de pasaje del TFX para la conexión del instrumento provisto por MMU. Ya fue emitida SSA: 2019/02551A a IEQ1 para incluir hoja 66/2 al diseño. Valores dejados TFX/medido: 12,67/12,63 mA; 80TI: 450 m3/s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202309071 | STE | 202304052 | B014N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.009-0 | 202322 | 02/06/2023 09:29:04 | Devido a problemas mecânicos da movovia elétrica, solicitamos desconectar / conectar cabo de alimentação eléctrica para possibilitar o uso de monovia pneumática de forma provisória durante o PD da unidade a partir do dia 12/06. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202324 | 202351 | 0 | 1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión eléctrica de la talha, a pedido de mecánica. Aguardando sustitución del cable de acero para realizar la reconexión, la misma será realizada con otro documento cuando sea solicitado por MMU2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.58 | 0.75
202309197 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202323 | 05/06/2023 09:48:31 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de temperatura da sapata 2 do mancal guia superior (38U1) apresenta oscilação anormal (oscilando entre 52,5 e 54,1). | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído el indicador digital pos. 38U1 por otro retirado del almoxarifado código 711374 y ajustado conforme orden de ajuste OA.0188-R00. Valores dejados RTD R1/R2/R3= 13,9/135,0/135,0 Ω→ 53,9°C, Indicador 38T1= 53,8°C, SCADA = 54,0°C. Posterior a la substitucion no fue constatado variacion anormal en la medicion (ver anexo). Emitido SSA 202309415 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 9 | 0.25
202309267 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202323 | 06/06/2023 07:46:30 | Verificar\Solucionar accionamiento de alarma "FALTA VCC-BATERIA 2" sin aceptar rearme. Ver Anexo. Obs: La alarma solo accionó en el panel convencial.Sin alarma en el Scada. | OUO2 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Conforme vídeo anexo, foi verificado que a sequência para rearme deve ser na ordem conforme segue: SILENCIA / CONHECIMENTO / REARME. Feito reaperto dosmpontos das conexões. Circuito ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 2.53 | 0.67
202309331 | STE | 202308784 | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202323 | 06/06/2023 14:47:55 | Atendiendo a la sustitución del motor de la válvula V1 del PVA, debido a que el motor actual posee corriente nominal fuera del rango de protección y que la protección térmica actúa en un tiempo superior al tiempo máximo de rotor bloqueado (entre 10 y 12 segundos según fabricante): Sustituir en la gaveta 1.6 el disyuntor Q1 y eliminar el relé térmico F1 y el relé F1X. Ajustar la protección térmica en 0,5A. En anexo lista materiales necesarios y relatorio de ensayos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido disyuntor Q1 y eliminados los relés F1 y F1X, todos referentes a la gaveta 1.6, conforme solicitado. Realizado ensayo y ajuste de la protección térmica en 0,5A cuyos resultados se encuentran en anexo. Posterior a la normalización de la gaveta, se realizaron ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Diseños actualicados mediante SSA 202211554 y disponibles en el SAT. Emitida SDS 13400 para actualización de LMR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.42
202309290 | STE | 202224058 | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202324 | 12/06/2023 14:03:03 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do motor M6 do Sist. de Aeração da UG que será substituído pelo sobressalente cód. 717826.”. Dúvidas Paulo R:9341. | MMU2 | MEG1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | 202326 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Desconectado motor antigo e reconectado motor de modelo novo. Medido resistência dos enrolamentos ab/bc/ca= 81,3/81,4/81,4 Oms. Ensaiado isolação com 500Vcc, 1 minuto=2670MOhm, 19,2°C, URA=72%. Confirmado correto sentido de giro e medido Vab/bc/ca=464/465/463V; Ia/b/c/nominal=0,3/0,3/0,3/0,486A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202309545 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 13/06/2023 07:49:04 | Durante la ejecución de la SSP 20235245 fue encontrado un cartón (modulo anunciador de alarma) del anunciador 1 y un cartón de anunciador 2 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrados 2 cartones anunciadores de alarmas con defectos, realizado sustitución por otros de iguales características (cód de almacénes 234885). Verificado el correcto funcionamiento de los anunciadores. Emitido SSA 202309552 para IMA0 para el reparo y reposición de los cartones. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.17
202309618 | STE | 202309497 | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202324 | 13/06/2023 10:39:53 | En apoyo a la asistencia técnica del fabricante para realizar la inspección de parametrización y respuesta de lectura del equipamiento (con UG en operación). Desconectar el caudalímetro 80QW para permitir la extracción de datos del mismo por parte del fabricante y luego volver a conectar. Servicio programado para el día 22/06 en el periodo de la mañana. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não foi necessária a desconexão do instrumento. Realizado acompanhamento para extração de dados pelo representante do fabricante, acompanhado pela engenharia de manutenção mecânica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.5
202309619 | STE | 202309495 | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202324 | 13/06/2023 10:40:07 | En apoyo a la asistencia técnica del fabricante para realizar la inspección de parametrización y respuesta de lectura del equipamiento (con UG en operación). Desconectar el caudalímetro 80QW para permitir la extracción de datos del mismo por parte del fabricante y luego volver a conectar. Servicio programado para el día 22/06 en el periodo de la mañana. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202325 | 202325 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao fabricante na inspeção da parametrização e resposta de leitura do caudalímetro 80QW com unidade em operação, desconectando e posteriormente normalizando a alimentação do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202309610 | STE | 202309561 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202324 | 13/06/2023 16:42:25 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T1, ATRAVÉS DA DESCONEXÃO DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DA MESMA. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202324 | 202325 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada desconexão e reconexão dos links do terminal T1 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foram substituídos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT 201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16). AT 202304920. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 25 | 0.5
202309672 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202324 | 14/06/2023 04:27:59 | Verificar/solucionar oscilaciones en el intrumento Presys de indicación de carga del tanque 4 de CO2 accionadando alarma de "TQ-4 CO2 BAIXA CARGA" de manera intermitente. Obs.: no se verifican esas oscilaciones en el instrumento IDSMAR4. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituído indicador digital posição IDPe40 (carga de CO2 do tanque 4) por outro de mesmas características retirado do almox. Fabricante Presys modelo DMY2030 125VCC, parametrizado de acordo com a OA.0300-R01. Realizado ensaios funcionais com resultados normais. Medições finais: indicação carga no tanque / painel PCR34 / SCADA: 14858 / 14852 / 14862 kg, corrente de entrada/saída no indicador: 18,12mA/18,14mA. OBS. indicador descartado devido seu firmware antigo ser incompatível com o atual. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.25 | 0.67
202309847 | STE | 202219249 | A008B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.010-6 | 202324 | 16/06/2023 08:59:39 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 22/06/2023 de 07 a 11hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202325 | 202325 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en la desconexión/conexión para la sustitución del instrumento del TFX, dejado en condiciones normales de uso. Corriente en el visor: 13,55 mA. Corriente medida: 13.47 mA. Flujo en ULP: 510 m3/s. Flujo en SCADA: 505,96 m3/s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202309850 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202324 | 16/06/2023 09:54:45 | Durante MP3A de la unidad, encontrado contactor K7DG de la columna 6.1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor de posición K7DG de la columna 6.1 que se encontraba por defecto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución del mismo, se realizaron ensayos funcionales de transferencia e intertrabamiento de los disyuntores con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202309925 | STE |  | A032C001 | QUADRO QEX-01 | 0898.001-2 | 202324 | 17/06/2023 06:01:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE INDICACION DE "SECCIONADORA CERRADA", CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado falso contacto en el terminal del led indicador de seccionadora cerrada. Corregido el problema, se verificó el correcto funcionamiento del led. Realizado reaprieto en los demás puntos referentes a los leds. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 0.75 | 4 | 0.5
202309950 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202324 | 18/06/2023 23:10:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE OSCILACIÓN ANORMAL EN LA LECTURA DE PRESIÓN DE NITROGENO EN EL INSTRUMENTO 63PW5-1 | OUO6 | MEG1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202325 | 202325 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, reaperto, substituição do indicador digital 63PW5-1 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais constantando funcionamento normal. Anexo tabela com ensaios detalhados. Emitida SSA 202310349 para IMA0 fazer gestão do reparo do indicador digital retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 7.5 | 1.75
202309965 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202325 | 19/06/2023 10:15:06 | Durante manutenção 3A foi encontrado relê temporizado posição 27DX com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê posição 27DX por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado código 517135, ajuste deixado 3,02 segundos, conforme ordem de ajuste 0249. Realizado ensaio e observado o correto funcionamento do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.5
202309987 | STE | 202309899 | B014H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.028-0 | 202325 | 20/06/2023 10:29:41 | Solicitamos apoio na desconexão do motor para que este seja enviado para reparo na oficina de MMU3. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão e reconexão do novo motor da bomba 1 do PWB. Medições; resistência de bobina RS/RT/ST= 46,56/46,85/46,90mΩ, resistência de isolação= 2670MΩ, temperatura 23°C, umidade 68%, corrente IR/IS/IT/IN= 97,5/102,8/100,2/136A, tensão VRS/VST/VRT/VN= 461/462/460/460VCA, observado funcionamento normal do mesmo durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.5 | 0.75
202310055 | STE |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202325 | 20/06/2023 15:13:32 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas dos pinos superior 21 e inferiores 2, 6, 7 e 13 (SSP 20235399), lixar estes pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202326 | 202326 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado lijamiento de 100% de los pinos de la mesa superior y mesa inferior para mejorar el contacto eléctrico con las porta escobas. Efectuado torque de todos los tornillos de los soportes y de los cordones (8 Nm para tornillo M6). Dejado escalonamiento conforme IM.EQ.007. AT 202305316 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 26.05 | 0.75
202310146 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202325 | 21/06/2023 10:14:32 | Durante inspeccion MP3A encontrado actuado alarma "CIRCUIT FAULT" del carton pos. 90VB3-1 referente a supervision de vibracion del eje direccion Y. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido sensor de vibracion de la marca philips pos. 39VB3 y transductor CON010-PHILIPS pos. 39VB3-1 por otro sensor de vibracion de la marca EMERSON y transductor CON011-EMERSON. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de alarmas en el GGB-14. Valores dejados: GAP/A1/A2 = 4,99/5,25/5,99 VCC. Posterior a los trabajos constatado rearme de alarmas actuadas y dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 10 | 0.25
202310127 | STE |  | B014A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.009-7 | 202325 | 21/06/2023 10:14:47 | Durante inspección de MP3A, encontrado fin de curso tipo 2 del cilindro 26 en estado inoperante. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202325 | 202325 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido fin de curso tipo 2 por otro de iguales características. Realizado ensayos de aplicación/desaplicación de frenos con correcto rearme/actuación del relé 33BK2X. Resistencia de contactos del FDC instalado: 13/14= 0,21 ohms, 21/22= 0,05 ohms. Resistencia de contacto serie de circuitos 1 y 2: 7,34 ohms. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.5
202310178 | STE |  | B014D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.009-3 | 202325 | 21/06/2023 14:41:55 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado sensor magnético posição B2 " liga bomba principal" , da chave de boia do tanque de óleo de infiltração, com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202325 | 202325 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foi substituído sensor magnético posição B2 que se encontrava com defeito por outro de mesmas característica. Realizado ensaio de variação de nível com apoio da MMU, com correta atuação de partida e parada das bombas e confirmado com ULP atuação de alarme: " Nível alto tanque de recuperação de óleo". Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 11 | 0.83
202310284 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202325 | 23/06/2023 07:43:23 | Durante manutenção 3A foi encontrado indicador posição 26RWO-1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202325 | 202326 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador digital posição 26RWO-1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 711605. Medições R1/R2/R3= 2,4/111,7/111,7Ω equivalente 23,9°C, valor lido no indicador 23,8°C. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA202310389 para IMA0 gestionar reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 3 | 1
202310404 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202325 | 24/06/2023 17:17:24 | Verificar led de indicação de equipamento desconectado referente ao CFM (Gaveta 9.2), apagado. | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202326 | 202326 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Encontrado el led con defecto, fue sustituido por otro de las mismas características que fue retirado de almacenes. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.17 | 2.5 | 0.83
202310485 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202326 | 26/06/2023 16:19:50 | Verificar/solucionar llave de maniobra de la seccionadora SEC-2A que se encuentra desacoplada. | OUO3 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Reajustado/Remontada haste de acionamento da seccionadora SEC-2A. Após realizado manobras e confirmando funcionamento normal. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 3 | 0.5
202310494 | STE | 202310489 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202326 | 27/06/2023 07:34:41 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T3, ATRAVÉS DA DESCONEXÃO DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DA MESMA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202326 | 202327 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada desconexão e reconexão dos links do terminal T3 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foram substituídos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT 201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16). AT 202305323. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18 | 1.25
202310530 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202326 | 27/06/2023 11:01:37 | Encontrados 04 cartões e 01 rele com defeito durante a execução da SSP: 202305380. Anunciador 01: 02 cartões. Anunciador 02: 02 cartões e o rele 27CAX. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202326 | 202326 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituídos os 4 cartões encontrados com defeito por outros de mesma marca e modelo e encaminhados para IMA0 gestionar reparo (SSA: 202310537). Substituído relê auxiliar 125Vcc da marca SIGMA na posição 27CAX por outro com as mesmas características. Realizados ensaios de acionamento de das bandeirolas dos anunciadores do painel TGA-08 e todas ficaram funcionando normalmente. AT: 202305380 | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 1.8 | 0.75
202310686 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202326 | 29/06/2023 14:13:56 | Durante la ejecucion de la SSP: 20235065 fueron encontrados led de indicacion de calefaccion quemadas de las columnas 1.2; 4.1 y 10.1 | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202326 | 202327 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron sustituídos los led de las columnas 1.2; 4.1 y 10.1 con defecto por nuevos led. Pos sustitucion dejado en condiciones normales para su operacion. AT: 202305373 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.5
202310698 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202326 | 29/06/2023 16:20:26 | Durante manutenção 3A do Quadro CG-08, SSP 20234460, encontrado um total de 60 bornes danificados. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | 202327 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos bornes danificados por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios e medições, observando funcionamento normal. AT 202305358. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 0.75
202310754 | STE | 202310397 | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202326 | 30/06/2023 15:15:19 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior conexão do instrumento 63PW6 para solução do vazamento de nitrogênio relatado na SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202327 | 202327 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoio na desconexão, e após execucão do servico pela MMU, reconexão, do instrumento 63PW6, foi deixado equipamento em condicões normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202310827 | STE |  | A008D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.008-0 | 202327 | 03/07/2023 09:49:46 | Durante mantenimiento periodico 3A encontrada cerradura del panel GTB3-08 con defecto(quebrada) | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202327 | 202327 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el cambio de la cerradura por otra de mismo modelo. AT: 202305368 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.33
202310829 | STE | 202310793 | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202327 | 03/07/2023 14:23:26 | Inspeccionar el Disyuntor F0 en cuanto a la anomalía térmica detectada en la SSA matriz, de ser necesario realizar el reaprieto o substitución del mismo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada inspección del disyuntor y sus conexiones sin encontrarse anormalidades. Preventivamente, fue realizado el reaprieto de la conexión de los polos del disyuntor F0, además del reaprieto de los terminales de conexión. Medición de resistencia de contacto de ambos polos del disyuntor F0 con valores de 0,1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202310877 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202327 | 03/07/2023 15:39:31 | Durante manutenção periódica 3A da UG08 foi encontrado fonte (Posição 8U5) PWB-08 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202327 | 202327 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada a substituição da fonte posição 8U5 do painel PWB-08. Medido os valores de tensão de entrada = 128 Vcc e de tensão de saída = 24,24 Vcc. Fonte com defeito foi encaminhada a IMA0 através de SSA 202311005 . | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 9 | 0.33
202310795 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202327 | 03/07/2023 15:43:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 71WMI1-A (nível do tanque de expansão) apresenta oscilação anormal de forma intermitente (286,9mm a 288,0mm). | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202328 | 202328 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do indicador posição 71WMI1-A por outro de mesmas especificações retirado do almoxarifado. O novo indicador foi ajustado conforme ordem de ajuste vigente e ensaiado em bancada, comprovando a correta indicação e funcionamento dos relés auxiliares, tabela com ensaios detalhados em anexo. Emitida SSA 202311394 para IMA0 fazer gestão do reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 11.25 | 0.75
202310820 | STE | 202210428 | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202327 | 04/07/2023 09:12:05 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO Y PUESTA A TIERRA DE LA VÁLVULA BY-PASS , POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 17/07/2023 A LAS 14:00 hs | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio na retirada dos fins de curso e aterramento e após conclusão dos serviços, reinstalado fins de curso e aterramento conforme solicitado. Realizado ensaios funcionais com apoio da operação e mecânica confirmando funcionamento e sinalização da válvula By-pass. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 0.67
202310933 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202327 | 04/07/2023 10:08:43 | Ensaiar o disjuntor ABB Emax E4H3200, número de série CC22001494, código de estoque 712767, retornado após reparo em garantia pela ABB. Repetir os ensaios de comissionamento do disjuntor (item 2.2 do documento anexo). O disjuntor encontra-se na recepção do almoxarifado. Referência: SSA 202220053. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ensayado disyuntor ABB Emax E4H3200, número de serie CC22001494, código de stock 712767, conforme pruebas para comisionamiento (ítem 2.2 de los ensayos de comisionamiento). Los ensayos de las protecciones L y S con máquina de corriente, así como los ensayos simulados por computadora arrojaron resultados satisfactorios. Informes detallados de ensayos y archivo de configuración en anexo. Disyuntor devuelto en garantía, será entregado en la recepción de materiales para ser agregado como stock. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 15 | 1
202310947 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202327 | 04/07/2023 11:11:12 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 2 blocos temporizados off delay 0,1 a 30s, posições KFV3A e KFV5A com resistência alta nos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos blocos temporizados off delay 0,1 a 30s, posições KFV3A e KFV5A por novos com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Ajustado conforme ordem de ajuste OA.248 e ensaiado, valores de temporização deixado KFV3A = 2,02s e KFV5A = 2,06s. Resistência de contato dos blocos temporizados 0,1 Ohms. Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. AT: 202305369 | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4 | 1.17
202310918 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202327 | 05/07/2023 08:45:24 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 109 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202327 | 202351 | 0 | 2 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido RTD 109 del item 103 referente a medicion de temperatura de circuito agua pura salida del estator por presentar defecto. Valores medidos: megger = 20000 Mohm; temp.= 24°C; RH = 68%; RTD 109 R1/R2/R3= 0,6/114,1/114,1 ohm => Temp. calculada = 35,1°C;Temp. media item 103 = 34,9°C. Dejado en condiciones normales de operacion. A DM 70033818 foi emitida com erro na quantidade, o correto é como foi devolvido, UMA unidade do RTD, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.27 | 10.58 | 0.85
202311055 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202327 | 05/07/2023 11:34:07 | Durante inspección de MP3A, encontrado fin de curso tipo 9 del cilindro 15 en estado inoperante. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202327 | 202327 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido fin de curso tipo 9 por otro de iguales características. Realizado ensayos de aplicación/desaplicación de frenos con correcto rearme/actuación del relé 33BK9X. Resistencia de contactos del fin de curso instalado: 13/14= 0,1 ohms, 21/22= 0,1 ohms. Resistencia de contacto serie de circuitos 1 y 2: 9,09 ohms. Dejado en condiciones normales. AT: 202305362. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202311129 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202327 | 07/07/2023 07:49:34 | Solicitamos apoio para teste de funcionalidade elétrica das VDG301 e VDG401 do sistema de CO2 de baixa pressão comum as unidades de 60Hz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para posibilitar el test de apertura/cierre con comando eléctrico de las válvulas VDG301 y VDG401 del sistema de CO2, efectuando jumper entre los puntos 11 y 14 del relé K11 en el panel PCR-34. Ensayos realizados sin presentarse anormalidades en el funcionamiento de ambas válvulas. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202311195 | STE | 202219251 | B010B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.012-2 | 202327 | 07/07/2023 14:23:26 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 12/07/2023 de 07 a 11hs. | MMU2 | MEG1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo al sector MMU2 para desconexión y posterior reconexión del instrumento de medición de flujo de la caja espiral TFX. Valores encontrados: En el instrumento: 14,47 mA Lectura en Scada: 528 m³/s Lectura en ULP (80TI): 530 m³/s | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202311215 | STE | 202307671 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202327 | 07/07/2023 15:45:42 | Solicitamos apoyo para ensayo en campo del chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306F84F | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para ensaio de funcionamento, com conexão e posterior desconexão do chassis recuperado por ILA2 NI Modelo PXIe-1075. O chassis recuperado não funcionou. AT: 202305232. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.58
202311197 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202327 | 08/07/2023 11:35:44 | Verificar e solucionar presença de zinabre em bornes conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada limpieza de los bornes afectados por la presencia de zinabre. Posterior a la normalización de los circuitos, se verificó el correcto funcionamiento de los instrumentos del panel. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.5 | 2 | 0.5
202311270 | STE |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202327 | 09/07/2023 03:57:57 | Verificar/solucionar motivo de oscilação brusca(6.6mm) do nível do referido mancal sem causa aparente no dia 08/07 as 22:55hs conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado o circuito correspondente da medição do nível de óleo e substituído ind. digital Yokogawa UM331, posição 71L2, por outro com as mesmas características, retirado do almox. cód. 711374. Parametrizado conforme OA.0262-R01 e ensaiado, constatando funcionamento normal. Emitido SSA 202311573 para IMA0 para gestionar reparo. Ensaios em anexo. Deixado em condições normais de operação. Valores deixado: Ind. 71L1 323,7mm e 71L2 324,0mm; Corrente entrada 15,78mA e saída 15,80mA; SCADA 324,08mA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.92 | 13.5 | 1.17
202311285 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202327 | 09/07/2023 23:46:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA DE "AVERIA SUPRV RASTRE BAJA CARGA TANQUE 01" SIN ACEPTAR REARME. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202328 | 202328 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Identificado que o alarme de baixa carga foi ocasionado pela falha de comunicação no módulo endereçador. Feita substituição do módulo de monitoramento 15/32V 350MA 47KOHM por outro idêntico com o endereço ajustado em 79. A comunicação foi restabelecida e o sistema ficou operando normalmente sem alarmes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 3 | 0.42
202311325 | STE | 202311152 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202328 | 10/07/2023 14:06:02 | Debido a las anomalías térmicas encontradas durante la inspección termográfica relatada en la SSA matriz, verificar los terminales de los conductores y el aprieto de los bornes 1595 (TC de fase) y 1600 (TC de neutro). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202330 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el cambio de los bornes de los puntos 1595 y 1600 del CG por bornes nuevos así como el cambio de los terminales. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202311373 | STE |  | A025B001 | QUADRO QV-05 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.009-7 | 202328 | 11/07/2023 12:00:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, após energização do quado CS-01, a indicação de tensão de linha na entrada do quadro QV-05 é de aproximadamente 114V e tensão de fase aproximadamente 66V. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado multimedidor con parámetros fuera de ajuste. Fue alterado el parámetro de "Tipo de Red" a "3 hilos 1 elemento", los parámetros de "tensión primaria" y "tensión secundaria", conforme el TP de medición (460/115 V). Posterior a la alteración de los ajustes mencionados y energización del panel, se pudo constatar la correcta indicación de la tensión de entrada. Valores indicados por el multimedidor: V12=457 V; V23=459 V; V31=459 V. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 7 | 0.5
202311422 | STE | 202311377 | A008B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.010-6 | 202328 | 11/07/2023 15:16:40 | Verificar instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX, 80TI), que durante redução de carga da UG apresentou ocilações bruscas e em seguida registro de valor zero no dispositivo 80 TI e SCADA, conforme gráfico anexo. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202328 | 202329 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión/conexión del instrumento en apoyo a MMU2 para su sustitución. Realizado simulación de variación de flujo (valores en anexo) con resultados dentro de los parámetros esperados. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.53 | 0.33
202311305 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202328 | 12/07/2023 07:33:27 | Verificar e solucionar cabo solto na eletrocalha de entrada superior no cubiculo CG-03 na U07. Elevacao 98, eixo CD. (video em anexo) | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado amarração do cabo com abraçadeira de nylon na eletro-calha, conforme solicitado a emissão desta. Foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 2 | 0.5
202311501 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202328 | 12/07/2023 10:36:36 | Durante medição Antes PD, encontrado RTD 164 do ITEM 103 AGUA PURA, Bornes no CG (1161/1162/1163) aberto. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada medición sobre el RTD 164 del ítem 103 de agua pura con valores: 113,1 Ohm, 113,1Ohm y 1.1 Ohm correspondiente a 31,16 °C. Emitida SSA: 202312042 para verificación en UAM donde fue sustituida la placa electrónica PXIE-4357 posición T15 CH-10 dando solución al problema. Ver datos de medición en Anexo. AT: 202306113 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.17
202311509 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202328 | 12/07/2023 12:11:22 | Verificar e solucionar indicacao referente a motobomba 2 parada sem sinalizacao, estando a bomba parada. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202328 | 202328 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado contactor K1 del panel PWX-11 no desatracado completamente realizada lubrificacion y limpieza del mecanismo de accionamiento, contactos limpiados con escoba de laton y limpiacontactos. Realizado ensayo manual constatando correcto accionamiento del contactor y señalizacion. Obs: no fue posible realizar el ensayo electricamente. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 12 | 0.58
202311536 | STE |  | A008B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.010-5 | 202328 | 13/07/2023 05:19:24 | Verificar e solucionar preseça de cabos cortados sem isolação no painel PVA. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Aislados y amarrados los conductores de reserva del panel conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2 | 1
202311580 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202328 | 13/07/2023 14:18:45 | Verificar e solucionar oscilações anormais dos valores indicados no medidor 71WMI1-A, referente ao nível do tanque de expansão. Variações registradas entre 291,7 mm a 292,4mm. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202330 | 202330 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituído indicador digital presys DMY-2030 light, posicion 71WMI1-A, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de almox. 711605. Realizado ensayos de actuacion y rearme con resultados satisfactórios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operacion. Valores dejado: Indicador 298,6 mm; valor mecanico: 300,2 mm; Corriente de entrada 14,67 mA; Corriente de salída 14,53mA; SCADA 296,2 mm. Emitido SSA 202312452 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 9 | 0.33
202311662 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202328 | 14/07/2023 15:45:19 | DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS POR GRUPO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DE ANOMALIAS NAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (SEMANA 28/2023), FOI CONSTATADO QUE CABOS DOS SENSORES DO FLUXOMETRO 80UW ESTÃO INSTALADOS SEM ELETRODUTOS. AVALIAR A POSSIBILIDADE DE INTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS CONFORME INSTALADO NA UNIDADE GERADORA U12, IMAGENS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202330 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado electroducto en todo el trecho necesario para el cabo de los sensores del Fluxometro 80UW, realizada nueva enmienda y soldado con estaño. Realizado monitoreo de los valores del fluxometro durante con valor esperado. Emitido SSA 202312105 para pintura do eletroduto instalado. Ver fotos de montaje en anexo. AT: 202306113 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 32 | 0.5
202311730 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202329 | 17/07/2023 05:12:10 | Verificar e solucionar oscilações anormais dos valores indicados no medidor 71WMI1-A, referente ao nível do tanque de expansão. Variações registradas entre 318,5 mm a 319,6mm. OBS: Unidade parada e motobombas 1 e 2 paradas. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202330 | 202330 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído indicador digital presys DMY-2030 ligth, posicion 71WMI1-A, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de estoque 711605. Realizado ensayos de actuacion y rearme con resultados satisfactórios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operacion. Valores dejado: Indicador 308,4mm; Corriente de entrada 15,07mA; Corriente de salída 17,63m; SCADA 308,86mm. Emitido SSA 202312441 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 7 | 0.33
202311749 | STE | 202310937 | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.009-5 | 202329 | 17/07/2023 11:00:39 | Solicitamos apoio para desconectar/conectar eletricamente o motor, para possibilitar inspeção mecânica da bomba que está em teste. A inspeção será realizada pelo fabricante do equipamento NETZSCH. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita desconexão e conexão conforme solicitado. Resistência de Isolação medida (Megger IB 4189) = 3330Mohm a 25graus Celsius e umidade de 66% Resist aquecimento IN=1,46A ; deixada operando em I=0,4A Resistência do enrolamento: RS=0,11ohm, ST=0,12ohm e RT=0,11ohm Motor 3 da bomba de óleo ficou operando normalmente. Tensão: RS: 466VCA; ST=466VCA; RT=468VCA Corrente a plena carga (64bar): R=225,9A; S=228,7A e T=224,4A IN=237A AT: 202306120 e 202306121 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.58 | 0.58
202311800 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202329 | 18/07/2023 08:27:51 | Durante manutenção preventiva 3S da UG-10, referente ao painel TGA-10, foram encontrados 3 cartões do anunciador 1 (Posições 17, 18 e 20) e 2 cartões do anunciador 2 (Posições 29 e 30), modelo Enginstrel, modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídos 3 cartões dos anunciadores 1 (Posições 17, 18 e20) e 2 cartões do anunciador 2 (Posições 29 e 30). Efetuada a reposição dos cartões reservas nas respectivas posições. Emitida para IMA0 (SSA 202311829) referente a reparo dos cartões defeituosos. (AT 202306145) | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.5 | 0.67
202311903 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202329 | 18/07/2023 22:52:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 71WMI1-A (nivel de tanque de expansión) presenta oscilación anormal de forma intermitente (290,7mm a 291,5mm). Obs: Unidad en Operación. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202330 | 202329 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído indicador digital posição 71WMI1-A. Ensaiado em bancada com erro máximo de 0,2mm, confirmado atuação de todos os 4 contatos nos valores de ajuste esperados conforme anexo, resistência máxima de contato de 0,3ohms. Deixado: visor/71WMI1-A/B/SIRI= 299/298,3/298,6/297,58mm. Emitido SSA 202311995 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6.5 | 1
202312013 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202329 | 19/07/2023 23:26:59 | Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fue sustiuído el indicador digital de posición 38T3 que se encontraba con defecto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo con calibrador de proceso verificándose el correcto funcionamiento del indicador instalado. Mediciones: RTD 14,7/144,7/144,7 Ohm; Temp. calculada: 77,7 °C; Temperatura indicada 38T3: 77,5 °C. Emitida SSA 202312548 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 5 | 0.5
202312012 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202329 | 19/07/2023 23:27:09 | Verificar y solucionar variaciones bruscas de temperatura en el instrumento 38T3 (Temperatura metal Cojinete de Empuje) zapata 1. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202330 | 202330 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Fue sustituido el indicador digital de posición 38T3 que se encontraba con defecto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo con calibrador de proceso verificándose el correcto funcionamiento del indicador instalado. Mediciones: RTD 15,1/145,3/145,3 Ohm; Temp. calculada: 78,2 °C; Temperatura indicada 38T3: 78,7 °C. Emitida SSA 202312550 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9 | 0.33
202312024 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202329 | 20/07/2023 08:34:31 | Durante manutenção 3S na UG-10, referente ao painel UMCC-10, foi encontrado os seguintes itens com defeito: - 1 Contator K1 de posicionamento do disjuntor 52-3 - 2 contatos auxiliares NA do contator de posicionamento do disjuntor 52-3 - Lâmpada LED amarela de sinalização de gaveta disparado (Gaveta 1.3 do PAP) | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | 202330 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído contator e contatos auxiliares de K1, na gaveta 4.5, posteriormente o contator e os referido contatos foram ensaiados. Substituído lâmpada LED amarela da gaveta 1.3 do PAP e realizado ensaio de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.67
202312042 | STE | 202311501 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202329 | 20/07/2023 14:37:28 | Solicitamos apoio para verificar medição do RTD 164 do ITEM 103 AGUA PURA, bornes no CG (1161/1162/1163), bornes 871 a 873 da régua XT da UAM-10, correspondente ao cartão T15 canal CH-10. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202330 | 202330 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado placa electronica PXIE-4357 pos. T15 CH-10 con defecto. Substituido por otro de mismas caracteristicas codigo almox 0716780. Realizado mediciones con correcta lectura del item con defecto. mediciones en anexo. Emitida ssa 202312317 para ima 0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.67
202312048 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202329 | 20/07/2023 14:37:41 | Durante a manutenção 3S da UG-10, referente a UMCC-10, foram encontrados 3 LEDs vermelhos 220V AC referentes as de aquecimento e iluminação (Gavetas das posições 1.1, 4.1 e 10.1) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | 202330 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído 3 LEDs vermelhos 220V AC nas gavetas 1.1, 4.1 e 10.1 por novos. Realizado teste de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.33
202312126 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202329 | 21/07/2023 05:54:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL LED PWR/LINK SE ENCUENTRA ENCENDIDO EN COLOR ROJO (DISCREPANTE A LAS DEMAS UAM´s). VER ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202330 | 202331 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado cambio del chassis esclavo por uno de iguales características. Actualizados drivers del CPU, "NI PXI Platform Services 17.5.1", "NI-SCOPE 17.5.1", "NI-Serial RT 17.5.0" e "NI-SWITCH 17.5.0" para posibilitar el reconocimiento del chassis CHSLA cuyo sobresaliente es una versión más moderna (modelo PXIe-1084). Emitida SSA 202312565 para IMA0 para solicitar reparo del chassis retirado. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 24 | 1
202312169 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202329 | 21/07/2023 17:00:35 | Durante manutenção 3S encontrado 2 Diodos SK3/12, posições D15 e D17 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 2 Diodos SK3/12, posições D15 e D17 por novos, com as mesmas características, retirados do almoxarifado. Sentido de polarização de condução com circuito fechado e sentido reverso aberto. Realizados ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. AT: 202306132 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.17
202312213 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202330 | 24/07/2023 15:08:05 | Durante Mantenimieno Periodico 3S encontrado modulo de la posicion 39UW-1 con defecto correspondiente a la medicion de agua en el aceite. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202330 | 202330 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado modulo transductor de la sonda capacitiva de detección de agua en el aceite con defecto. Realizada la sustitución del mismo por otro el mismo modelo y medidos valores de retransmisión de tensión con valores de: 12a-14c: 1,3109 Vcc 12a-12c: 13,6798 Vcc 12c-14c: 15,0186 Vcc AT: 202306113 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.5
202312231 | STE | 202219247 | A006B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.006-8 | 202330 | 24/07/2023 15:48:26 | Desconectar/conectar instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 27/07/2023 de 07 a 11hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo al sector MMU2 para desconexión y posterior reconexión del instrumento de medición de flujo de la caja espiral TFX. Valores encontrados: En el instrumento: 13,95 mA Lectura en Scada: 509 m3/s Lectura en ULP (80TI): 505 m3/s | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.03 | 0.25
202312237 | STE | 202312235 | A004B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.004-1 | 202330 | 24/07/2023 17:04:48 | Solicitamos apoyo para conectar transductor de presión de la caja espiral ubicado en la cota 98. Previsión: 28/07/2023 de 07 a 11 hs | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202330 | 202330 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU2 na realização da conexão do transdutor de pressão da caixa espiral localizado na cota 98. O instrumentos é referente ao antigo MONDIG, portanto não foi possível realizar medições após sua conexão. (A ausência do transdutor foi observada na inspeção de casa de força) | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.83
202312258 | STE | 202223594 | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202330 | 25/07/2023 13:50:52 | Solicitamos apoyo para ajustar la indicación mecánica de posición de las válvulas V1 y V2. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo para el ajuste de la indicación mecánica de posición de las válvulas v1 y v2. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.93 | 0.17
202312336 | STE |  | B010A043 | QUADRO PAP-10 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.012-2 | 202330 | 26/07/2023 14:02:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual bloco temporizado pneumático posição k27.1 apresenta elevado valor de resistência ôhmica nos contatos auxiliares (Telemecanique LA2 DT2 0,1 a 30 segundos on delay). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202330 | 202330 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do relé temporizado por novo de mesmas características, ajustado em 6 segundos conforme Ordem de Ajuste OA.290-R00 vigente. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. Todos os contatos auxiliares com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. AT 202306116. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202312377 | STE | 202306073 | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202330 | 27/07/2023 07:37:42 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão elétrica do pressostato DA, para possibilitar a sua substituição, testes de funcionamento e ajuste. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi desconectado pressostato antigo e conectado novo em apoio a mecânica. Feito ensaio de atuação e rearme conforme valores abaixo. Atuação: 48bar Rearme: 45bar Executado com AT: 202306462 | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5.17 | 0.5
202312324 | STE |  | A006A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.006-0 | 202330 | 27/07/2023 10:40:04 | Prestar apoio à SMIL para a realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202312318). Após o ensaio corrigir a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Prestado apoio à SMIL na realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202312318). Após o ensaio foi corrigido a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.85 | 1
202312471 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202330 | 27/07/2023 16:28:15 | Debido a la diferencia de temperatura mayor a 20°C entre escobas de los pinos inferiores 14, 21 y 22, solicitamos verificar el torque de las conexiones y condiciones/limpieza del área de contacto de los pinos y escobas. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes da mesa inferior para melhorar contato e apertado com torque de 8Nm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1
202312558 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202330 | 28/07/2023 16:52:16 | Verificar e solucionar ausência da sinalização verde (ATIVO) do CO2 do gerador, lado PY, localizado na cota 98 ,00m. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202332 | 202332 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído LED verde(ativo) do CO2 porta do gerador lado py que se encontrava com defeito por LED verde código 713045. deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.58 | 2.6 | 1.83
202312639 | STE | 202312638 | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202331 | 31/07/2023 10:43:14 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão, ajustes e testes da elétrica da chave de nível de óleo do compressor que foi detectada inoperante durante manutenção preventiva 3A. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio para MMU2 na desconexão e conexão da chave de nível de óleo do compressor 1 do CCAR-06. Posteriormente a realização do ajuste, a chave de nível foi ensaiada e verificada a sua correta atuação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202312591 | STE |  | A026C002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-03 E ACESSÓRIOS | 0154.003-3 | 202331 | 31/07/2023 10:43:29 | Conforme a lo previsto en la PIC.ME.0046.R02, solicitamos apoyo para la verificacion del correcto de funcionamiento de la valvula solenoide (BF) de abertura y cierre del circuito de agua para enfriamiento. Fecha prevista: 03/08/2023 contacto: 9340 Alcides Prieto | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Prestado apoio à MMU2 na verificação do correto funcionamento da solenoide BF. Não foi detectada anormalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202312692 | STE | 202312680 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202331 | 01/08/2023 07:55:17 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T3, E DE SAÍDA DE NEUTRO T4 E T6, ATRAVÉS DA DESCONEXÃO DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DAS MESMAS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada desconexão e reconexão dos links dos terminales T3, T4 e T6 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foram substituídos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT 201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16). AT 202306438. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 80 | 1.33
202312737 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202331 | 01/08/2023 14:06:42 | Durante manutenção preventiva 3A da UG-06, referente ao painel TGA-06, foi encontrado cartão do anunciador 1 bandeirola 35 com defeito. Cartão Enginstrel modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885). | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído cartão do anunciador 1 bandeirola 35. Efetuada a reposição do cartão reserva na respectiva posição. Emitido SSA 202312742 para IMA0 gestionar reparo do cartão com defeito. Realizado ensaio com correta atuação e rearme da bandeirola 35. (AT 202306473). | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 1 | 0.67
202312748 | STE | 202214379 | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202331 | 01/08/2023 16:02:09 | Solicitamos apoyo para la realización de ensayos en bancada del prototipo de llave de nivel (Marca: WIKA Modelo: FLS-SA) para el tanque de infiltración del regulador de velocidad, adquirido vía SMDTC-1678. Verificar el correcto accionamiento de los contactos y registrar el nivel de actuación de cada uno. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202332 | 202332 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado ensayo en bancada del prototipo de llave de nivel (Marca: WIKA Modelo: FLS-SA) con numero de serie 8200DBKW, fue constatado correcto accionamiento de los contactos y niveles registrados en hoja de anexo junto con valores de resistencia de contacto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.33
202312750 | STE | 202312682 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202331 | 02/08/2023 10:03:58 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T1, ATRAVÉS DA DESCONEXÃO DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DA MESMA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada desconexão e reconexão dos links do terminal T1 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foram substituídos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT 201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16). AT 202306438. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 34.5 | 1.33
202312826 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202331 | 03/08/2023 07:39:15 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado: Gaveta 1.6: con selectora de posición S3 con defecto(trabada) Gaveta 9.6/1: con cabo para trabar gaveta roto. Gaveta 9.6/2: con selectora de posición S3 con defecto(trabada) Gaveta 10.1: con led color rojo inoperante. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Gaveta 1.6: sustituida selectora por otra del mismo modelo realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. Gaveta 9.6/1: sustituido cabo de gaveta por otro de mismas características con código de stock 620092. Gaveta 9.6/2: sustituida selectora por otra del mismo modelo realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. Gaveta 10.1: sustituido led rojo por otro del mismo tipo y verificado correcta señalización. AT:202306466 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202312905 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202331 | 04/08/2023 05:50:24 | Verificar iluminação do painel inoperante. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituída lâmpada queimada por outra retirada da U06 na modificação da iluminação da cruzeta inferior, SSA 202211990. Lâmpada queimada foi descartada em caçamba de sucata na cota 108. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.75 | 1 | 1
202312904 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202331 | 04/08/2023 05:50:43 | Verificar e solucionar fusível FU44 rompido. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202331 | 202332 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada medición de resistencia de la solenoide S3 encontrándose ésta con resistencia de 2,5 ohm (cortocircuito). Fueron retirados los fusibles FU44 y FU45 para mantener aislado el elemento en cortocircuito. Emitida SSA 202313360 a MMU2 para sustitución de la electroválvula VS3. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.25 | 2.5 | 1.5
202312892 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202331 | 04/08/2023 07:39:59 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado: Gaveta 1.1: con led Rojo inoperante Gaveta 3.1: con led Rojo inoperante Gaveta 10.1: selectora de posición S10 con mal contacto eléctrico. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Gaveta 1.1: sustituido led por otro del mismo modelo, verificada correcta señalización. Gaveta 3.1: sustituido led por otro del mismo modelo, verificada correcta señalización. Gaveta 10.1: realizada limpieza de contactos eléctricos, reaprieto de contactos eléctricos y ensayado constatando correcta señalización. AT:202306466 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202312865 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202331 | 04/08/2023 08:09:38 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 37 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Recrimpado terminais dos bornes 635/636/637 referente ao RTD 37 da agua pura. Após verificado medição com resultado satisfatório. Resistência: 118,4/118,4/1,3 Ohms; Temperatura calculada: 44,0 ºC; Temperatura no soma: 44,8 ºC; Temperatura media do item 45,0 ºC; conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202312894 | STE | 202312829 | B032A001 | CENTRAL HIDRAULICA DE COMANDO DAS VÁLVULAS BY-PASS | 0562.002-3 | 202331 | 04/08/2023 08:09:50 | Solicitamos apoio para desconectar e reconectar pressostato PS - 54 do KVB 60Hz, possibilitando a substituição do mesmo. Previsão de trabalho: 15/08/2023. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202333 | 202333 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio na conexão e reconexão do pressostato PS - 54 do KVB 60Hz. Novo pressostato foi ensaiadas posteriormente pela MMU. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6.5 | 1
202313098 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202332 | 07/08/2023 23:49:46 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "TURBINA MGI AGUA RESF SAIDA TEMPERATURA" maior que 95ºC, sem rearme. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202332 | 202332 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, detectado oxidação no interior da caixa de conexão do RTD e terminais. Realizado limpeza e substituição dos terminais, constatando normalização da indicação no SCADA. Medido valor ôhmico nos terminais 109,98/110,2/0,28 ohms, temperatura calculada 25,7ºC, indicação SCADA 25,78ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202313086 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202332 | 08/08/2023 07:59:45 | Durante manutenção 3A encontrado indicador posição 71WMI1-A com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202332 | 202332 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador digital posição 71WMI1-A por outro retirado do almoxarifado código 711605, número de série do 066.12.11, parametrizado e ensaiado o mesmo conforme tabela em anexo, valor deixado com bombas parada, Indicador PWB/Visor local tanque/SCADA= 288,4/288/288,71mm. Emitido SSA202313124 para IMAO gestionar reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4 | 0.5
202313076 | STE | 202301958 | B016E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.032-8 | 202332 | 08/08/2023 08:38:32 | Solicitamos apoio para verificar e solucionar demora excessiva de "liberado para cracking" (presostato P23). Previsão: 18/08/2023 00:8h | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202336 | 202336 | 1 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Prestado apoio para a equipe da MMU2 de desconexão e conexão após ensaio do pressostato P23. Caixa de bornes foi novamente vedada com silicone para proteção dos contatos contra infiltração de água. Pressostato ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.63
202312997 | STE | 202305468 | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202332 | 08/08/2023 08:45:20 | EFETUAR DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DO MANÔMETRO DE CONTATOS ELÉTRICOS 63BK4 DO CIRCUITO 2 DE FREIOS, EM APOIO A CALIBRAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO MESMO SE NECESSÁRIO, CONFORME SSA MATRIZ. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA PRÓXIMO PD 9M, PREVISTO PARA 18/08/2023 | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202336 | 202336 | 1 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada desconexão e, após a substituição do mesmo, reconexão do manômetro 63BK4. O equipamento foi deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202313155 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202332 | 08/08/2023 15:20:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual bloco temporizado pneumático posição k27.1 apresenta elevado valor de resistência ôhmica nos contatos auxiliares (Telemecanique LA2 DT2 0,1 a 30 segundos on delay). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202332 | 202332 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição do relé temporizado por novo de mesmas características, ajustado em 6 segundos conforme Ordem de Ajuste OA.290-R00 vigente. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. Todos os contatos auxiliares com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. AT 202306456. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202313172 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202332 | 08/08/2023 16:52:54 | Durante MP3A, na inspeção de video, encontrado barras estatóricas com vestigios de pó na coloracao branca, cabeças de bobina 354 e 401, entre barras inferiores e o calço intermediário. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizado lixamento dos pontos com formação de pó branco nas barras das cabeças de bobina 354 e 401 e aplicado uma nova camada de verniz isolante de cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1.25
202313097 | STE |  | B020F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-18A E QUADRO STE-18A EXCITAÇÃO | 0089.039-5 | 202332 | 08/08/2023 20:12:10 | Verificar y solucionar porque el led indicador de seccionadora STE cerrada se encuentra apagada. | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202332 | 202332 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido led quemado por otro del mismo tipo, constatada correcta señalizacion y dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.58 | 6 | 0.33
202313237 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202332 | 09/08/2023 14:02:18 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado fim de curso tipo 2 da satapa 20 e fim de curso tipo 9 da sapata 22 com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202332 | 202332 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos fins de curso tipo 2 da sapata 20 e fim de curso tipo 9 da sapata 22. Verificado correto funcionamento durante aplicação e desaplicação de freios. Realizado medições de resistência ôhmica da série de fins de curso tipo 2 (preparação de partida) CG1034-1935: 2,8 Ohms e resistência ôhmica da série de fins de curso tipo 9 (freios desaplicados) CG1929-1931: 5,7 Ohms. AT 2023/06456. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 15 | 0.75
202313370 | STE | 202313360 | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202332 | 11/08/2023 11:38:54 | Solicitamos apoio para reconectar alimentação elétrica da válvula direcional VS3. Previsão: 16/08/2023, 08:00h. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202333 | 202333 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU2 para reconectar la alimentación de la electroválvula direccional VS3, conforme solicitado. Valores medidos: resistencia de la bobina = 350,4 ohm; Resistencia de aislación bobina contra masa = 20.000 Mohm; Temperatura ambiente = 22,3 °C; URA = 70,4 %. Los fusibles FU44 y FU45 fueron recolocados y verificados en cuanto a su continuidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.75
202313419 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202333 | 14/08/2023 05:53:03 | Verificar Led Verde de indicacao de equipamento desconectado (Gaveta 9.8 reserva ),apagado. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202333 | 202333 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | ENCONTRADO LED POSICIÓN DESCONECTADO (VERDE) QUEMADO. SUSTITUIDO POR OTRO DE LAS MISMA CARACTERÍSTICA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 2 | 0.33
202313465 | STE |  | A004E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.004-7 | 202333 | 14/08/2023 14:10:27 | Efetuar reparo/substituição do eletroduto flexível associado à chave de nível CN, na central hidráulica da tomada d'água da U04. | MEG3 | MEG1 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202333 | 202333 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reparado conector de electroducto flexible que se encontraba con defecto. Fue utilizado papel nomex para proteger los cables que se encontraban expuestos en la curva del conector. Demás elementos del electroducto en condiciones buenas de conservación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202313809 | STE |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.019-2 | 202334 | 21/08/2023 09:37:24 | Medir a resistência dos enrolamentos secundarios dos TCs de neutro de fase dividida para acompanhamento e verificação de possivel degradação da isolação por sobretemperatura. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202334 | 202335 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección visual y mediciones de las resitencias del secundario de los TCs neutro fase dividida U9A. No fue encontrado ningún defecto aparente y los valores de las mediciones se encuentran en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.17
202313780 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202334 | 21/08/2023 16:24:04 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INOPERANTE DEL CUADRO GIL-3 EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS GIL`s DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA. OBS: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado reajuste do termostato posicao F92 para 25°C conforme OA.0281. Corrente medida 0,7A, Deixado painel em condicoes normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.33 | 6 | 1.67
202313779 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202334 | 21/08/2023 16:24:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INOPERANTE DEL CUADRO GIL-2 EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS GIL`s DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA. OBS: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202336 | 202336 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Realizado reajuste do termostato posição F92 para 25°C conforme OA.0281. Corrente medida 0,4A. Deixado painel em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.33 | 2.17 | 1
202313778 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202334 | 21/08/2023 16:24:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INOPERANTE DEL CUADRO GIL-1 EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS GIL`s DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA. OBS: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202336 | 202336 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | SUSBSTITUIDO TERMOSTATO POSICAO F-92 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERISTICAS RETIRADO NO ALMOXARIFADO. AJUSTE DEIXADO EM 25°C CONFORME OA.0281. CORRENTE MEDIDA 0.9A. DEIXADO PAINEL EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.33 | 7 | 1.33
202313777 | STE |  | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202334 | 21/08/2023 16:24:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INOPERANTE EN COMPARACIÓN CON LOS CUADROS ADYACENTES. OBS: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202336 | 202336 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado reajuste del termostato posición F92 para 25 °C conforme OA.0233. Corriente medida 0,4 A, panel dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.17 | 6 | 1.08
202313776 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202334 | 21/08/2023 16:25:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INOPERANTE DEL CUADRO GIL-3 EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS GIL`s DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA. OBS: VERIFICADO MEDIANTE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202336 | 202336 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado reajuste do termostato posicao F92 para 25°C conforme OA.0281. Corrente medida 0,9 A , Deixado painel em condicoes normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 6 | 1.08
202314043 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202334 | 22/08/2023 16:41:21 | Solicitamos corte de parte de los soportes de la bandeja de cabos alrededor del estator, en el housing, que sobresalen y dificultan retirada de radiadores para mantenimiento. | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado corte de la parte sobresaliente de diecinueve soportes de la bandeja de cabos alrededor del housing del generador y abrazaderas fijadas por la bandeja de cabos conforme fotos en anexo. AT: 202307146 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 23.5 | 1.17
202314040 | STE |  | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202334 | 22/08/2023 17:06:08 | Nivel del tanque de infiltración RV Con el objetivo de validar el prototipo de interruptor de nivel, especificado en conjunto con IME1 y adquirido mediante SMDTC-1678 (Ref. SSA 202214379/202312748). Solicitamos desconectar y retirar la sonda de nivel actual del tanque de infiltración e instalar el interruptor de nivel Marca WIKA, Modelo: FLS-SA. Se acompañará el desempeño del ítem por un periodo de 9 meses, finalizado este periodo se evaluará y definirá su instalación definitiva. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202334 | 202426 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Após o período de 9 meses o protótipo não apresentou anormalidades em seu funcionamento sendo validado por IEQ1 em parecer técnico na SSA derivada, e mantida definitivamente no local, Conforme o P.T. esta nova chave de nível foi definida como substituta da antiga. Chave fornecida em conjunto por IEQ1/IME1 e devolvida para MMU2. Obs. Não houve necessidade de atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 15.75 | 2
202313932 | STE |  | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202334 | 23/08/2023 06:02:27 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "GERADOR FREIO CFM DISJUNTOR Q4 NC ABERTO", sem rearme, somente no SCADA e com o disjuntor Q4 do CFM fechado. | OUO6 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202335 | 202335 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Emitida SSA derivada 202314364 para painel TGA-U10 onde foi realizada a troca do relé 74CFMX (retransmissão de alarme do disjuntor Q4 do CFM) que encontrava-se com defeito, após a troca foi realizado ensaios de sinalização com SCADA e TGA com funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202313899 | STE |  | A019A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.019-0 | 202334 | 23/08/2023 11:48:42 | DURANTE VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, DETECTADO DISCREPÂNCIA DE 7 MM ENTRE O INDICADOR NO VISOR DE NÍVEL (54MM) E O INDICADOR NO PAINEL GGB (61MM). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Ralizado ajuste de la sonda pos. 71TLX referente a la medicion de nivel de aceite del M.C. Efectuado ensayo de variacion de nivel con discrepancia máxima de 0,9 mm entre la medicion del visor mec. y el indicador del panel GGB-9A. Ver anexo. Valores dejados nivel MEC/GGB/SDSC/SCADA: 66/65,3/66,1/66,07 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.42
202314138 | STE |  | A019A036 | ROTOR DO GERADOR 50 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.010-2 | 202334 | 24/08/2023 07:49:51 | Durante MP-3S fue detectado señal de escurrimiento de resina en el polo nro 41. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202334 | 202335 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado extracción de la resina escurrida y limpieza del polo nro. 41. Inspeccionado visualmente y no detectado daños. Polo repintado con barniz aislante eléctrico color rojo código: 582514. Fotos en anexo. AT: 202307146. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.83
202314136 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202334 | 24/08/2023 07:50:05 | Durante MP-3S fue detectado escurrimiento de resina en la barra superior referente a cabeza de bobina 466, lado desacoplado. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi encontrado vazamento de água na conexão hidráulica da cabeza de bobina 466/5. A conexão elétrica foi revestida com um novo bloco de poliuretano. Pessoal da MMU1 realizou a substituição dos anéis de vedação da conexão hidráulica e ensaio de estanqueidade da mesma, com resultados satisfatórios (SSA derivada). Foi colocada uma nova caixa de proteção na cabeça da bobina, com características idênticas as originais. Personal de MMU1 emitio SSA 202314799 p/acompañamiento en el proximo PD. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 24 | 4
202314219 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202334 | 24/08/2023 15:47:06 | Visando avaliar a compatibilidade do produto com os equipamentos do setor, realizar aplicação do limpador de contatos elétricos Novec, da fabricante 3M, nos contatos dos contatores CS1, CS5, CS10, CS15, CS20. Avaliar estado dos contatos no próximo PD 9M. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202337 | 202423 | 0 | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada en PD-9M nueva medicición de resistencia de contacto en cada contactor con los siguientes valores obtenidos (media de los contactos): CS1: 0.25 Ω CS5: 0.13 Ω CS10: 0.36 Ω CS15: 0.07 Ω CS20: 0.07 Ω | Dentro do Prazo |  |  | 1.59 | 6 | 1.58
202314217 | STE | 202314211 | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202334 | 24/08/2023 16:08:06 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS RTD'S ("26WO E 26WI") DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO GERADOR, EM FUNÇÃO DE PERDA DETECTADA ENTRE A CONEXÃO ROSCADA DA BAINHA DO RTD E A TUBULAÇÃO DE RESFRIAMENTO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | 202336 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a MMU-1 realizado desconexion y posterior reconexion de los RTD´s pos. 26WO y 26WI ref. a temp. de entrada y salida de agua para refrigeracion del generador respectivamente. Valores dejados: 26WI R1/R2/R3: 1,2/109,5/109,5 ohm => temp. calculada: 21,3°C; temp. matrix 26WI: 21,2°C. 26WO R1/R2/R3: 1,2/109,7/109,7 ohm => temp. calculada: 21,5°C; temp. matrix 26WI: 21,6°C. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.33
202314333 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202334 | 26/08/2023 17:55:27 | Verificar atuação do alarme "QCI CONDIÇÃO ANORMAL", com rearme em seguida. Constatado na IHM do painel QCI o a atuação do detector de fumaça nº16. conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202335 | 202335 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído detector de fumaça do campo 16 por outro idêntico retirado do almoxarifado. Compensação deixada: 35%. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 1.5
202314364 | STE | 202313932 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202335 | 28/08/2023 09:31:56 | Verificar rele 74CFMX (retransmissão de alarme do disjuntor Q4 do CFM), pois o circuito do CFM está em condições normais e o alarme no sistema SCADA esta atuando de forma intermitente. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202335 | 202335 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido rele 74CFMX del cuadro TGA-10. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202314411 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202335 | 28/08/2023 23:59:59 | Verificar y solucionar display del tablero QCI-15 con defecto. | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituída CPU por outra retirada do almoxarifado código 716795, modelo NFS-320E-PO, número de série B0039383, previamente configurada e ensaiada, conforme PIC.EQ.0035-R05, no simulador. Emitido SSA 202314963 para IMAO gestionar reparo da CPU retirada. Deixado painel em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 3.08 | 2.25 | 1.75
202314579 | STE | 202314568 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202335 | 31/08/2023 11:53:26 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO DE CONTATOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES 63BK3 DO CIRCUITO 1 DE FREIOS QUE APRESENTOU ATUAÇÃO INDEVIDA DE ALARME DE PRESSÃO BAIXA DO SISTEMA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202335 | 202335 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo a MMU1 en la desconexion y reconexion para la sustitucion del manometro de contacto electricos 63BK3 del circuito 1. Dejado en condiciones normal para su operacion. AT: 202307212 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.5
202314742 | STE | 202312720 | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.003-1 | 202336 | 04/09/2023 10:17:27 | Realizar a desconexão/conexão do motor elétrico, para possibilitar a inspeção da bomba de pressurização, junto com o fabricante do equipamento NETZSCH. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a Mecánica para la desconexión y posterior conexión del motor eléctrico de la Bomba 3 del tanque sin presión para posibilitar la inspección en acompañamiento del fabricante del equipamiento. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Corrientes y tensión de Fase: R: 213,7 A y 463 V S: 217,3 A y 463 V T: 221,1 A y 464 V Corriente nominal: 257 A Resistencia de aislación 500Vcc 1 min.: 1120 MOhms para 29,9 °C y 54,8 %HR | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1.33
202314901 | STE | 202313828 | B016H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO | 0040.016-5 | 202336 | 06/09/2023 08:11:00 | Solicitamos apoio para a substituição dos instrumentos 63PW3-I e 63PW3-O. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio na desconexão e reconexão dos Plug dos instrumentos 63PW3-I e 63PW3O. Equipamento deixado em condições operacionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.83
202315220 | STE | 202315195 | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202337 | 12/09/2023 16:32:47 | En función del mayor caudal luego de la sustitución de la válvula 10MC (202315104) y debido a la modificación del rango del caudalímetro 80TWX de 0 a 500mbar para 0 a 1000mbar (202315196). ALTERAR el fondo de escala de indicación y retransmisión en el indicador digital 80TW de 6000 para 8495 l/min. Los niveles de alarma y demás ajustes permanecen inalterados. Modificación TEMPORAL, con previsión de normalizar en el próximo PD 9M (202315189). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202337 | 202506 | 0 | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Em virtude da instalação da nova placa de orifício por MMU1, alterado fundo de escala de indicação e retransmissão do indicador digital 80TW de 8495 para 6000 l/min, parâmetros SH, PRH e RTH. . Realizado ensaio de variação de fluxo e verificado correta atuação e rearme de alarmes. | Dentro do Prazo |  |  | 4.42 | 8.52 | 1.24
202315200 | STE | 202315018 | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202337 | 12/09/2023 16:33:13 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO TRIP E DO FLUXÔMETRO 80TW EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO POR OUTRO C/ OS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 1000 MBAR / 4 a 20MA (FUNDO DE ESCALA EM 8495 L/MIN) - Nº SÉRIE U247707, A FIM DE REGULARIZAR A LEITURA DO FLUXO DA SITUAÇÃO ATUAL DA VAZÃO DEIXADA EM ÚLTIMO PD (6045 L/MIN) EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR MAM1. NOTA: FLUXÔMETRO FICARÁ NA UG ATÉ O PRÓXIMO PD 9M, ONDE SERÁ MONTADA NOVA PLACA DE ORIFÍCIO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Desconectado TRIP de fluxo baixo, desconectado fluxômetro 80TW e reconectado após a substituição do mesmo por MMU1. Reconectado TRIP. Deixado mA/calc./GGB/SIRI=15,47/6090/6065/4285. Obs.: a indicação no SIRI está discrepante por estar com valor de fundo de escala antigo =6000. Existe SSA 202315232 para IEEE1alterar escala. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 1.5
202315074 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202337 | 12/09/2023 17:57:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NO VALOR DE FLUXO DO PERMUTADOR DE ÍONS (80PPWI). VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202338 | 202339 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido indicador digital presys DMY-2030 light, posición 80PPWI, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711605. Realizado ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 0,997 m3/h ; Corriente de entrada 10,25 mA. Emitido SSA 202315813 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 11 | 1
202315295 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202337 | 13/09/2023 14:34:38 | Em complemento à SSA 202216427, medir a resistência de isolação entre cada PT100 e terra e entre ambos PT100 do RTD duplo sensor de temperatura 9 (sapata 11) do mancal guia da turbina. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizado ensaio de resistência de isolação do RTD9, sensor de temperatura do segmento 11 do MGI. Medido: RTD principal/massa = >20GΩ; RTD reserva/massa= >20GΩ; principal/reserva= >20GΩ. Deixado conectado RTD principal. Leitura no Matrix = 43ºC; Temperatura média=42,57ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.25
202315314 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202337 | 14/09/2023 11:16:03 | Durante inspeccion MP3S fueron encontrados: -contactores pos. K1 y K1X de la gaveta 9.2 ref. al motor del panel CFM con defecto. -led de señalizacion de resistencia de calentamiento del panel quemada. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202337 | 202337 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos contactores pos. K1 y K1X de la gaveta 9.2 ref. al motor del panel CFM y led de señalizacion de resistencia de calentamiento del panel quemada por otros de mismas caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con correcto accionamiento y señalizacion de los componentes en el UMCC-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202315367 | STE |  | A001F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.001-1 | 202337 | 14/09/2023 15:37:49 | Durante MP-3S fueron encontrados conductores del secundario de los TC's con aislamiento externo reseco, en interior del involucro de los terminales T4 y T5 del neutro. Se adjuntan fotos. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202337 | 202517 | 0 | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos los cabos con isolación resecadas, de los secundários de los TC's de neutro T4-1, T4-2, T5-1,T5-2,T6-1 e T6-2, por cabo nuevo 2x6mm² blindado (cód. almox.715846). Realizado ensayo de ponto a ponto e resistencia de aislación de los cabos. Ensayo de resistencia de aislación de los cabos anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 89.75 | 1.67
202315429 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202337 | 15/09/2023 12:01:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurren oscilaciones en el instrumento de indicacion 80PPWI del panel PWB conforme video en anexo, estando el flujometro del mismo sin presentar dichas oscilaciones. Videos en anexo. | OUO6 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido indicador digital presys DMY-2030 light, posición 80PPWI, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711605. Realizado ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 0,951 m3/h ; Corriente de entrada 9,93 mA. Emitido SSA 202315797 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 5.5 | 1
202315472 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202337 | 17/09/2023 02:45:54 | Verificar e solucionar indicador 26RWO-1 (temperatura de água bruta) com oscilações entre 24,3ºC e 25,1ºC. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202338 | 202339 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital presys DMY-2030 light, posição 26RWO-1, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado, código: 711605. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202315809 para IMA0 gestionar reparo. Valores encontrado: variando de 40,7 a 41,0 ºC , valor deixado: 41,7 ºC. Ensaio anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3.17 | 1.17
202315470 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202337 | 17/09/2023 02:46:15 | Verificar motivo pelo qual o led verde de indicação de estado do equipamento esta apagado. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foi verificado que a lampada de sinalização verde estava queimada, a mesma foi substituida por uma nova, fornecida pela OPUO. Deixado equipamento em condicões normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 1.5 | 0.5
202315513 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202338 | 18/09/2023 11:35:04 | Durante manutenção 3S SSP 20235267 encontrados temporizadores posições KSD3T (Off Delay); KFV5T, KCDX, KTC2 (On Delay) com valores elevados de resistência ôhmica dos contatos em uso. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202338 | 202338 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos temporizadores listados na emissão por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0247-R00. Todos os valores de resistência ôhmica dos contatos com valor inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 4
202315552 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202338 | 19/09/2023 09:07:23 | Verificar o motivo pelo qual a bomba 2 de infiltração de óleo do regulador não parte em automático quando está selecionada como principal. | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202338 | 202338 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada limpieza y reaprieto de la selectora, medidos los contactos con 0,1 ohm de resistencia, y realizado ensayo funcional de la bomba con apoyo de MMU operando como principal y reserva observandose correcto funcionamiento y tiempo de bombeo de la misma. Dejado en condiciones normales de operacion. AT: 202307754 | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.83 | 2 | 0.5
202315651 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 20/09/2023 15:27:00 | A fim de aumentar a segurança e solucionar chave de partida quebrada dos aspiradores de pó BP`s 707855 e 708574 da (equipe de bobinagem), alterar atuais comandos 460VCA para 120VCA conforme anexo, e substituir os rodízios dos mesmos por modelo mais reforçado (código almox. 712996) a fim de evitar quebras. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202339 | 202343 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instalado quadro de comando 120V de partida para os motores dos dois aspiradores de pó em substituição as chaves de partidas 460V, conforme projeto em anexo. Também substituídos os rodízios por outro modelo mais reforçado (código almox. 712996), retirado no almoxarifado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 106.5 | 2.17
202315696 | STE | 202315474 | A006H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.006-7 | 202338 | 21/09/2023 14:25:14 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior conexão do instrumento 63PW6 de modo a permitir o reparo do vazamento de ar em sua conexão. Serviço programado para 26/09/23. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita desconexão e conexão do instrumento 63PW6 em apoio a SMMU. Ao término do trabalho, o instrumento ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.83
202315840 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202338 | 24/09/2023 18:10:59 | Verificar/solucionar motivo de oscilações bruscas na indicação do instrumento 63RWI-1(Pressão de água bruta) sem motivo aparente, ver anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido indicador digital presys DMY-2030 light, posición 63RWI-1, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711605. Realizado ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 8,8 Bar ; Corriente de entrada 10,97 mA. Emitido SSA 202316011 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 9 | 1.17
202315933 | STE | 202302411 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.037-1 | 202339 | 27/09/2023 07:50:30 | Solicitamos apoio para a substituição do motor. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | 202340 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão e posterior reconexão do motor 1 do PWB13. Medições: resistência de bobina; RAB/RBC/RCA= 41,47/41,45/41,33mΩ, resistência de isolação(500V/1min)= 24000MΩ, temperatura= 28,8°C, umidade= 74%, tensão VAB/VBC/VCA/VN= 462/462/464/460VAC, corrente= IA/IB/IC/IN= 101,5/105,8/102,3/135A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202315930 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202339 | 27/09/2023 07:50:41 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 148 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202341 | 202341 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado RTD 148 del item de Agua Pura bornes CG-09 (1097-1098-1099). Encontrado borne 1097 con defecto (espanado) sustituidos los 3 bornes por bornes nuevos de material sobresaliente y realizado recrimpado de los terminales verificando una normalización de la temperatura indicada en el UAM. Medición de resistencia óhmica entre los bornes CG 1097-1098-1099: 117,4 / 117,4 / 0,85 Ω Temp. calculada: 42,7 °C Temp. Matrix U09_ST_WI_PW148: 43,0 ºC En anexo mediciones UAM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.67
202316124 | STE |  | B028B002 | QUADRO QTM-19 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.016-1 | 202339 | 28/09/2023 23:13:20 | Led de indicação "Ligada Cerrada" encontra-se apagado. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202341 | 202341 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado limpeza dos contatos auxiliares de posição da seccionadora que se encontravam com alta resistência de contato. Medido resistência de contato após limpeza, contatos 89X.1-2/89X.5-6: 0,1/0,1 Ohms. Realizado abertura e fechamento da seccionadora observando a correta sinalização de aberta/fechada. Verificado a correta sinalização no Scada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3 | 3.5 | 0.83
202316565 | STE |  | A006D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.012-6 | 202341 | 09/10/2023 08:12:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou o relé térmico do compressor 02 do painel CCAR U06 , sem rearme. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | 202342 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado reaprieto en toda la línea de contactos eléctricos y medido resistência de aislacion del motor 2 sin encontrar ninguna anormalidad. Valores medidos: megger: 2630 Mohm, temp.: 28ºC, RH: 63%; tensión AB/AC/BC: 455/454/454 VCA; corriente A/B/C: 24,8/24,9/25 A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202316595 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202341 | 09/10/2023 14:25:33 | Conforme Parecer Técnico SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e recinto dos anéis coletores p/ modelo de 16A código almox: 703495. Observações: 01} Substituir todas as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água). 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior. 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 39.5 | 4
202316655 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202341 | 10/10/2023 10:26:46 | Solicitamos la desconexión y posteriormente la conexión del sistema eléctrico de la boya indicador de nivel de aceite del reservatorio de compensación. Fecha prevista: Miércoles 18/10. | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202342 | 202343 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao solicitante na desconexão e posterior reconexão da chave de nível de óleo do reservatório de compensação, posição CNS. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 0.75
202316665 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202341 | 10/10/2023 11:30:11 | Debido al delta de temperatura superior a 20° entre las escobillas del pino inferior número 10 (SSP 20235396), lijar este pino y verificar el torque de apriete de las mallas conductoras y de los porta-escobillas en esta posición. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Foi inspecionado e lixado com fibra cintetica o pino inferior 10,e realizado o torque de fixação do conjunto de porta escova. | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 1.13 | 1.05
202316866 | STE | 202316852 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202342 | 16/10/2023 15:09:10 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula de la marca Engeval (Cod.190241) conforme orientación de la ssa 201909029B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. | MAM1 | MEG1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | En apoyo a MAM1, realizada desconexión y reconexión conforme diagrama anexo. Emitida SSA 202317323 para IEQ1 actualizar diseño de interligación. Diseño funcional ya actualizado. Diseños marcados y diagrama del fabricante en anexo. Ensayos realizados: Megger: 40.000 Mohm; Temp: 26,9%; HR: 66,8%; Tensión RS/RT/ST: 441/442/440 V; Corriente IN/R/S/T: 2.2/1,6/1,6/1,7 A. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 33.5 | 1.67
202316885 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 17/10/2023 07:08:19 | Durante mantenimiento preventivo 3S, encontrados 13 cartones del AN1 y 12 cartones del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) con defecto. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituidos los 25 cartones marca ENGISTREL modelo 80AM1 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de cada banderola en el panel TGA-05. Emitido SSA 202316886 para IMA0 gestionar o reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 5 | 1.67
202316905 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202342 | 17/10/2023 10:33:15 | Verificar y solucionar led indicador del interruptor 2.5/2 (Bomba N°1 de drenaje de aceite de filtración del servomotor) se encontraba apagada. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202343 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi substituído o Led H2 da gaveta 2.5/2 e aplicado limpa contatos na contatora e contatos auxiliares. Feita substituição e ensaio alimentando a gaveta fora do nicho. Sinalização ficou operando normalmente conforme imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.83 | 4 | 0.92
202317005 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202342 | 19/10/2023 10:18:28 | Durante atendimiento de la SSP 20235062, encontrada rota trava de cierre de disyuntor de la gaveta 1.5. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202342 | 202343 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido bloqueo de abertura de gaveta 1.5. Realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202317028 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202342 | 19/10/2023 11:29:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL MANTENER PRESIONADO LA BOTONERA DE PRUEBA DE LÁMPARAS, ÉSTAS SE ENCIENDEN Y APAGAN DE MANERA INTERMITENTE. VER VIDEO. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Inspecionado toda a costura referente ao circuito de teste de lâmpadas e conferido reaperto dos bornes e terminais da chave BLT e contatores, não encontrado anormalidades. Realizados ensaios de teste de lâmpada com correta atuação, deixado normalizado. medido resistência de contato da botoeira BLT (13-14) = 0,1 ohm. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.63 | 5.33 | 0.9
202317120 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202342 | 22/10/2023 04:00:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 71WMI1-A (Nivel del tanque de expansión) presenta oscilaciones entre 291,5mm y 292,2mm conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202351 | 202351 | 2 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital 71WMI1-A devido oscilações intermitentes na indicação. Realizado ensaios funcionais, arquivo em anexo. Leitura máquina parada: Visor/71WMI1-A/71WMI1-B/Scada: 290/290,1/290,4/291,14 mm. Emitida SSA 202320378 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.33 | 3 | 1.17
202317130 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202343 | 23/10/2023 07:58:44 | Durante manutenção 3S SSP 20235271 encontrados temporizadores posições KFV3A, KFV5A (Off Delay) com valores elevados de resistência ôhmica dos contatos em uso. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202343 | 202343 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos temporizadores listados na emissão por novos de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0247-R00. Todos os valores de resistência ôhmica dos contatos com valores inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 2
202317143 | STE |  | A005M003 | QUADRO CLD-05 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.005-1 | 202343 | 23/10/2023 10:15:49 | Durante manutençao preventiva 3s encontrado relé temporizado posiçao RRD1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé posição RRD1 por outro de mesmas características. Realizado ensaio de atuação com correto funcionamento, valor esperado: 4,0 segundos, deixado: 3,98 segundos. Resistência de contato: 0,1 ohm. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 2.55 | 1.27
202317178 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202343 | 24/10/2023 11:21:10 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202351 | 202351 | 2 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.67
202317266 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202343 | 24/10/2023 14:30:33 | Substituir tomada 460V (modelo antigo) pelo modelo padrão com disjuntor 63A código almox.670839, localizada na sala de manutenção da SMMG. cota 108, U11 eixo CD. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202344 | 202344 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituída tomada 460V antiga por modelo padrão com disjuntor 63A(cód. almox. 670839). Tomada localizada na sala de manutenção da SMMG. cota 108, U11 eixo CD. Emitido SSA 202318113 para MCI1 realizar pintura e reparo nas paredes da sala. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 65 | 1.75
202317262 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202343 | 24/10/2023 14:30:46 | Em complemento à SSA 202225129: Prestar apoio à ILA1 para desconectar oscilógrafo dos bornes X006-165 a 167. Normalizar interligação CG-UAM dos bornes X006-165 a 167. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada desconexão do osciloscópio em apoio à equipe da ILA1 e reconexão do RTD 42 nos respectivos bornes. Feita medição de resist. do RTD nos bornes 165-166= 120,8ohms, 165-167=121,1ohms e 166-167=3,94ohms. A resistência calculada=117,0ohms e a temperatura equivalente a 43,8°C. Confirmada conexão do RTD na UAM pelo sistema SOMA registrando uma temperatura de 44,2°C. RTD ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.75
202317388 | STE | 202317325 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202343 | 26/10/2023 09:03:02 | Solicitamos apoyo para desconectar los presostatos PR5, PR6 Y PR7. | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202343 | 202343 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao solicitante para desconexão e posterior reconexão dos pressostatos PR5, PR6 e PR7. Dispositivos instalados pelo emitente tem conexão diferente do original, substituídos os eletrodutos flexíveis e os conectores. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5 | 1
202317377 | STE | 202312112 | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202343 | 26/10/2023 09:03:15 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do motor, para possibilitar a substituição do selo mecânico. Data prevista para execução da atividade 30/10/2023. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202344 | 202344 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y reconectado motor de la bomba 3 del RV. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Mediciones realizadas: Resistencia de calentamiento: 221/222/221 [V]; 0,3/0,3/0,3 [A]; 1,31 [GΩ]. Motor: 461/463/461 [V]; 203/213/203 [A]; 2,3 [GΩ]. IN: 239 [A]. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 1.17
202317425 | STE |  | A008D021 | QUADRO PA-08 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.010-5 | 202343 | 26/10/2023 12:01:33 | Verificar y solucionar llave selectora S5 de prioridad de bombas averiado. | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202344 | 202344 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido manopla de la llave selectora S5 de prioridad de bombas por otro nuevo de la misma caracterisiticas retirado del almacen. Codigo: 0712523. Realizado ensayos de seleccion de prioridad de bombas con apoyo de operacion con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.33 | 3 | 0.33
202317518 | STE | 202317464 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202343 | 27/10/2023 11:22:27 | Solicito apoyo para verificar señal que esta siendo enviada a la UTR613-1 referente al "AUX UNIDAD UMCC FONTE GERADOR TENSAO", en el panel de la UTR esta llegando 0mA. Ver anexo. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202344 | 202344 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido transductor pos. B1 codigo almacen: 636975 por presentar defecto. Valores dejados: Tension entrada: 99,4 VCA, salida: 4,47 mA, valor de tension fuente generador medido en SCADA: 458 VCA; Valor multimedidor pos. M1 UMCC-13 A/B/C: 459/459/459 VCA. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202317883 para IMA-0 gestionar reparo del transductor retirado. Realizado ensayos funcionales del transductor instalado con resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202317549 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202343 | 28/10/2023 05:48:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE 7 °C ENTRE LOS INSTRUMENTOS 26SWI-2(31,3°C) / 26SW1(24,3°C) DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA PURA. OBS: LED DE INDICACIÓN DE COMANDO DE SECADO ACCIONADO | OUO5 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202344 | 202344 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e encontrado terminais dos cabos conectados aos bornes 1341/1342/1343 painel PWB com mau contato elétrico, Substituído os terminais dos respectivos cabos. realizado reaperto em toda a linha do RTD ao indicador 26SW1. Medições: RTD 26SW1-R1: R1/R2/R3 113,7/113,7/1,5 OHM = 31,4 º C, SCADA = 31,15 ºC, indicador 26SW1 = 31,2ºC e 26SWI-2 = 31,4ºC. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.4 | 1.67 | 1.17
202317555 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202343 | 28/10/2023 17:28:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando a unidade excitada está indicando 61V de tensão na fonte do gerador UMCC16 na tela do SCADA. Verificado no local a indicação de tensão normal. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202344 | 202344 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituido transductor pos. B1 codigo almacen: 636975 por presentar defecto. Valores dejados: Tension entrada: 99,2 VCA, salida: 4,48 mA, valor de tensión fuente generador medido en SCADA: 456 VCA; Valor multimedidor pos. M1 UMCC-16 A/B/C: 457/458/458 VCA. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202317888 para IMA-0 gestionar reparo del transductor retirado. Realizado ensayos funcionales del transductor instalado con resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 7 | 1.5
202318034 | STE | 202316487 | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202344 | 03/11/2023 07:57:05 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do motor elétrico da referida bomba para possibilitar a substituição de novo selo mecânico em caráter de teste. Data prevista para realização da atividade 07/11/2023 no período da manhã. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202345 | 202345 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado / reconectado motor da bomba 3 do regulador de velocidade em apoio a MMU2. Deixado normalizado: bomba 3 em operação. Medições: VAB/VAC/VBC 465/465 /465 Vca, IA/IB/IC 202,6/212,5/202,5 A, resistor de aquecimento: VAB/VAC/VBC 227/228/227 Vca, IA/IB/IC 0,3/0,3/0,3 A. MEGGER do Motor ( IB:4190 ) 3890 MegaOhm, 28,5 ºC, RH 57,7%. Corrente nominal do motor da bomba 3, 239 A. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.2 | 0.92
202318160 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 08:28:58 | Realizar ensayos de puesta en marcha del tablero auxiliar móvil (NS 10000133) que fue suministrado mediante contrato 4500063383-21 para energización del motor de la toma de agua y para uso provisorio durante el retrofit del CTM (ref SSA 202209543). Ademas realizar ensayos de la bancada de prueba del tablero CTM, conforme planilla de puesta en marcha en anexo. Emitida SDS-14984 de planilla N° 6110-83-19016-E. Sigue en anexo documentos del proyecto. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202345 | 202346 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizados ensayos de puesta en marcha del tablero auxiliar móvil y de la bancada de prueba conforme planilla de comisionamiento. Verificada conformidad del circuito con el diseño funcional mediante realización de punto a punto y marcado en el diseño correspondiente. Emitida SSA 202318582 para IEQ1 actualizar diseño funcional 6110-DF-J5672-E. Diseño marcado, planilla de pendencias y planilla de comisionamiento completado en anexo. Serviço referente a SDS-14984 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 33 | 7
202318170 | STE | 202314339 | A002D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.007-3 | 202345 | 06/11/2023 14:04:28 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de funcionalidade da eletroválvula BA e caso necessite, realizar desconexão/conexão para substituição por outra reserva. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | 202348 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Em apoio a MMU2 foi feito ensaio de abertura e fechameto da eletroválvula BA. Não foi feita substituição da mesma. Eletroválvula ficou operando normalmente. | Fora de Prazo |  |  | 1.83 | 4.5 | 0.75
202318223 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.002-7 | 202345 | 07/11/2023 09:29:21 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.021-1 (NS 10000115). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202346 | 202346 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | A Substituição do painel realizada por SOCM.DT. Comissionamento e ensaios funcionais será realizado com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202318295 | STE | 202318277 | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202345 | 08/11/2023 08:17:19 | Solicitamos apoio para a verificação da cadeia de medição do instrumento 16CM3, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202345 | 202345 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Dado apoyo a MMU1para verificacion de la cadena de medicion del instrumento 16CM3, constatado defecto en el conductivimetro que fue sustituido por la MMU-1. Luego de la sustitucion fue realizado ensayos funcionales satisfactorio. En anexo fotos de los indicadores 16CMI3 y el 16CM31 luego de la sustitucion. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 4 | 2
202318293 | STE | 202318273 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202345 | 08/11/2023 08:17:27 | Solicitamos apoio para a verificação da cadeia de medição do instrumento 16CM3, conforme SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202345 | 202346 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo al personal de mecanica para verificacion de medicion del instrumento pos. 16CM3. Realizado purga del aire dentro de la tubulacion colectora de agua pura del 16CM3 por parte de MMU y fue normalizada la medicion. No fue encontrado anormalidad en la señal de medicion. Valores dejados: 16CM31= 1,76 uS/cm, temp.= 31,3 °C. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.33
202318548 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202345 | 10/11/2023 16:47:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não ocorre a partida das bombas em Auto/Manutenção. (obs: fusíveis F32 e F33 rompidos) | OUO1 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | 202346 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé supervisor trifásico posição FF por um de mesmas características, reparado, retirado do almoxarifado. Realizado ensaio em bancada com atuação em 393 VCA e rearme em 414VCA. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. Emitida SSA 202318825 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 3.5 | 7 | 1.5
202318570 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202346 | 13/11/2023 08:58:44 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202318223 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-14995 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202346 | 202349 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19002-E. Emitidas SSA´s 202319712/202319713 atualização desenhos, SDS 14995/15010/15011/15012/15013, recomendação 3599/3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 16 | 408 | 3
202318577 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202346 | 13/11/2023 08:59:34 | Desconectar eletricamente solenoide BE, e retirar tubulação de alimentação da solenoide BE, para posibilitar a retirada do acumulador para envío ao pátio de pintura. Ver foto em anexo. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | 202348 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Prestqdo apoio a MMU2 conforme solicitado. Valvula BE foi ensaiada e ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1
202318666 | STE | 202318579 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202346 | 14/11/2023 10:19:50 | Prestar apoio à SMIL.DT para o monitoramento dos sinais de vibração e pressão para análise de ruído anormal na unidade. Desconectar os cabos EU06-1677/1678/1679/1680 (vibração núcleo do estator) dos bornes XV-01 a 11. Disponibilizar estes cabos e os cabos dos demais sensores para conexão no equipamento do laboratorio. Referências: desenho 6046DCG6851ER2 e do painel SVP-06 desativado 6210DC15201E/15202E/15203E. Obs: a normalização do equipamento dependerá da conclusão da análise pela SMIM.DT. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202346 | 202347 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron disponibilizados los cables y conectados a los equipos de SMIL, luego de que estos concluyeron sus actividades, los cables fueron reconectados en el panel y los que no estaban conectados fueron acomodados en la canaleta de cables, como se encontraba antes de ejecutar el servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202318696 | STE | 202318570 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202346 | 14/11/2023 13:45:50 | Realizar ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo AT155, referente à informação de posição da válvula by-pass U02 para o CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 20/11/2023 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202346 | 202347 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Realizado ponto-a-ponto do cabo AT155: condutor 1 (KVB LX3.79 a CTM X22.13); condutor 2 (KVB LX3.80 a CTM X22.7). Ensaio de isolação 250Vcc 1': massa x condutor 1/2= 62,8/55,6 MOhms. Temperatura 27°C, URA: 76%. Desenho 6109-DC-06027 de interligação do KVB-01 não será alterado. Realizado jumper no contato 53-54 do contator auxiliar KFA2 com correta sinalização de by-pass aberto na aba histórico da IHM do CTM-02. Equipamentos normalizados e liberados. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 1
202318691 | STE | 202318570 | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202346 | 14/11/2023 13:45:56 | Realizar ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo HT290, referente à costura da alimentação auxiliar em 220Vca do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Necessário isolação da alimentação em 460Vca devido à proximidade com o ponto sob ensaio. Tempo estimado para normalização: 15min. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ejecutado ensayo de punto a punto y aislación de los conductores R, S y T del cable HT290 de interconexión entre los paneles CTM-03 y CTM-02 (alimentación auxiliar en 220V CA). Valores registrados: Megger IB 1603, 500 VCC/1 min, resistencia de aislamiento (R+S) x Tierra= 13.5 GOhms, T = 29,6 °C, HR = 79 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.92
202318689 | STE | 202318570 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202346 | 14/11/2023 13:46:02 | Realizar ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo HT285, referente à costura da alimentação auxiliar em 220Vca do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Necessário isolação da alimentação em 460Vca devido à proximidade com o ponto sob ensaio. Tempo estimado para normalização: 15min. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Ejecutado ensayo de punto a punto y aislación de los conductores R, S y T del cable HT285 de interconexión entre los paneles CTM-01 y CTM-02 (alimentación auxiliar en 220V CA). Valores registrados: Megger IB 1603, 500 VCC/1 min, resistencia de aislamiento (R+S+T) x Tierra= 17 GOhms, T = 29,6 °C, HR = 79 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.92
202318831 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202346 | 17/11/2023 07:06:48 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 3 Sinalizadores Leds vermelho 220vca queimados, posições cubiculo 1 H1, 4 H4 e 10 H10. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 3 Sinalizadores Leds 220Vca posições H1, H4 e H10 por novos retirados do almoxarifado com as mesmas características. Após verificado correto sinalização e deixado em condições normais de operação. AT: 202309613 | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 3.02 | 1.5
202318949 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202347 | 20/11/2023 14:50:01 | Com o objetivo de melhorar a segurança e evitar contatos indevidos com 460 Vca, substituir o relé de falta de fase FF (localizado na porta do painel) pelo modelo Siemens 3UG4513-1BR20 (código 709247). Instalar o novo relé no interior do painel. Substituir os fusíveis F32-F34 por um disjuntor Siemens 3RV1011-0CA10 de 0,25 A (código 708099). Eliminar os fusíveis F23 a F31, atualmente sem uso no painel. Ajuste relé FF: 460V/4s. Ajuste disjuntor: 0,18A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202349 | 202350 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado relê falta de fase(FF), instalado novo relê de acordo a emissão desta, ajuste deixado 402V, retirados fusíveis F3.2, 3.3 e 3.4 substituídos por disjuntor(DJFF), foram retirados fusíveis F23 a F31 os quais estavam fora de operação. Realizado ensaios e observado sinalização normal no SCADA e no anunciador local. Emitido SSA202319755 para IEQ1 atualizar desenhos, Recomendações 3601 e 3602 para atualizar PIC EQ.0079 e OA 0327 e SDS 15014 para atualizar LMR AB51. Anexo ensaios disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 14.25 | 1.5
202318965 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202347 | 20/11/2023 18:05:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante prueba lógica permanecen apagadas las banderolas Nº3 “Mancal guía superior temperatura metal alta” y la Nº 12 “Mancal escora e Mancal guía medio - nivel oleo baixo - parada”. Test de lámpara normal. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202348 | 202348 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos 2 cartones del AN2 del TGA-13 por otros 2 de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202319469 a IMA0 para gestionar reparo de los mismos. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.5
202318864 | STE |  | B016B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.016-4 | 202347 | 21/11/2023 10:07:55 | Colocar puesta a tierra a la 19AI y 20AD ubicados en la elevacion 57,25 segun demas unidades. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Reinstalado cabo de aterramento na tubulação das válvulas 19AI e 20AD na elevação 57,25. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 1.58 | 13 | 1.67
202318863 | STE |  | B017B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.017-2 | 202347 | 21/11/2023 10:08:01 | Colocar puesta a tierra en la 19AI y 20AD ubicados en la elevacion 57,25 segun demas unidades. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Reinstalado cabo de aterramento na tubulação das válvulas 19AI e 20AD na elevação 57,25. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 2.08 | 28 | 1
202318862 | STE |  | B018B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.018-0 | 202347 | 21/11/2023 10:08:07 | Colocar puesta a tierra a la 19AI y 20AD ubicados en la elevacion 57,25 conforme demas unidades. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Reinstalado cabo de aterramento na tubulação das válvulas 19AI e 20AD na elevação 57,25. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 2.25 | 28 | 1
202318861 | STE |  | B020B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.020-2 | 202347 | 21/11/2023 10:08:15 | Colocar puesta a tierra a la 19AI y 20AD ubicados en la elevacion 57,25 segun las demas unidades. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Reinstalado cabo de aterramento na tubulação das válvulas 19AI e 20AD na elevação 57,25. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 2.25 | 10 | 1
202319039 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202347 | 21/11/2023 15:29:54 | Con el objetivo de mejorar la seguridad y evitar contactos indebidos con 460 Vca, substituir el relé de falta de fase FF (localizado en la puerta del tablero) por el modelo Siemens 3UG4513-1BR20 (código 709247). Instalar el nuevo relé en el interior del tablero. Substituir los fusibles F32-F34 por un disyuntor Siemens 3RV1011-0CA10 de 0,25 A (código 708099). Eliminar los fusibles F23 a F31, actualmente sin uso en el tablero. Ajuste relé FF: 460V/4s. Ajuste disyuntor: 0,18 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202349 | 202350 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado relé falta de fase(FF), instalado nuevo rele de acuerdo a la emision, ajuste dejado 401V, retirados fusibles F3.2, 3.3 y 3.4 sustituídos por disjuntor(DJFF), fueron retirados fusibless F23 a F31 los cuales estaban fuera de operacion. Realizado ensayos y observado siñalizacion normal en SCADA y en el anunciador local. Emitido SSA:202319938 para IEQ1 actualizar diseños, Recomendaciones 3601 y 3602 para actualizar PIC EQ.0079 y OA 0327 y SDS 15014 para actualizar LMR AB51. Anexo ensayo DJ | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12.75 | 3
202319086 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202347 | 22/11/2023 11:27:13 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado: Bloco temporizador on delay, 0 a 30s, posição RT2 com defeito (não permite reajuste). | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202347 | 202348 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada troca do rele por outro de mesmas características com atuação ajustada em 10s conforme OA.0266-R00. Verificada operação normal em ensaio. AT: 202309800 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.07
202319083 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202347 | 22/11/2023 11:27:24 | Durante MP3S encontrada quebrada botoeira de partida no painel PWX-02 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202347 | 202348 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida botonera de partida con defecto en el panel PWX-02. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 1
202319096 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202347 | 22/11/2023 14:07:14 | Durante atendimiento de la SSP 20234426 en el cuadro PWB-02 encontrado temporizador posición 27DX con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202347 | 202348 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido rele temporizado con defecto, posición 27DX por otro de iguales caracteristicas en el cuadro PWB-02. Ajustado conforme orden de ajuste OA.0249 (T=3s). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 1
202319131 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202347 | 23/11/2023 11:04:46 | Durante MP3S encontrada danificada isolação da barra estatórica, lado acoplado, referente a cabeça de bobina 352. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202347 | 202347 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Efectuado reparo de barra estatorica con mezcla de resina EP50 y polvo de mica, se paso una mano de barniz aislante negro dejando la parte afectada encondiciones normales. Se adjuntan fotos Obs: Se utilizaron materiales p/pequeños reparos disponibles en la sala de La U12. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202319159 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202347 | 23/11/2023 23:58:45 | Verificar y solucionar llave selectora MANUAL/AUTOMATICO desacoplada, imposibilitando cambio de la seleccion. Video en anexo | OUO5 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202348 | 202348 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido manopla de la llave selectora manual/automatico del comando de los compresores por otro nuevo de la misma caracterisiticas retirado del almacen. Codigo: 0712523. Realizado ensayos de seleccion manual-automatico de bombas con apoyo de operacion con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.5 | 1 | 1
202319338 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202348 | 28/11/2023 05:28:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual las indicaciones de "ACT/LINK" y "10/100/1000" del puerto ethernet no encienden en el módulo "CHMAS", discrepante de las demás UAM's. Ver anexos. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202349 | 202350 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Inspecionado conexões dos cabos na UAM 9A , realizados testes com analisador de cabos com apoio da MEL4, não foi encontrado nenhuma anormalidade. Normalizado conexões e verificado medições no sistema MATRIX e constatado medição atualizada das temperaturas da unidade. Em anexo análise dos cabos ETH1/2/3 de comunicação com UTA-11. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 3 | 1
202319357 | STE |  | A002D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.002-6 | 202348 | 28/11/2023 10:22:57 | Durante manutençao 3S foi observado que a bomba principal de infiltração não permanece ligada com nivel de oleo acima de 250mm | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Verificado sensor de nível posição b2 com defeito. Feita substituição por outro de mesmo modelo. Feito ensaio ensaio junto com a equipe da SMMU e OPU para confirmar o correto funcionamento e foi confirmado que o sistema de parada e acionamento das bombas de infiltração ficou operando normalmente. AT: 202310189 | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 10.5 | 0.78
202319348 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202348 | 29/11/2023 08:11:09 | Verificar temperatura alta do segmento BE_TG_PT_10 ( 71.7°C ) do mancal guia turbina. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202348 | 202349 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reapretados bornes 240 al 242 correspondientes al RTD 07 de la zapata 10, solucionando discrepancia. Resistencias encontradas: 154,4-154,3-32,2 [Ω] (57,2°C). Temperatura registrada en el SOMA de 57,4 °C conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 1
202319399 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202348 | 29/11/2023 10:14:54 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | .ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202319446 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202348 | 29/11/2023 22:54:19 | Verificar y solucionar falla en la indicación del instrumento 63RWI-1(Presión de agua bruta) conforme se muestra en anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202348 | 202348 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado indicador digital con defecto, realizado sustitución por otro de iguales características (cod. alm. 711605). Realizado parametrización y ensayo en bancada, valores de mediciones encontrados; actuación de alarma en 6,75mA (3,4 bar); rearme de alarma 7,25mA (4,1 bar); valor de medición dejado 8,8 bar; verificado su correcto funcionamiento. Realizado SSA 202319581 para IMA0 para gestión de reparo del indicar retirado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.67
202319458 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202348 | 30/11/2023 09:05:45 | Realizar limpeza aperiódica dos equipamentos elétricos do sistema de CO2 de baixa pressão do setor de 60Hz devido ao acúmulo de poeira proveniente dos serviços de modernização do monta cargas. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202349 | 202349 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foi realizada limpeza com pincel e pano nos equipamentos elétricos do sistema de CO2 de baixa pressão do setor de 60HZ. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202319531 | STE |  | A002M003 | QUADRO CLD-02 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.002-7 | 202348 | 01/12/2023 08:49:36 | Durante ensaios na manutenção 3S foi encontrado chave automático/manual, posição S26, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202348 | 202348 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído chave posição S26 por outra retirado do almoxarifado código 254150. Realizado ensaios em manual e automático e observado funcionamento normal. Trabalho realizado com AT202309580. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1
202319830 | STE | 202319707 | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202349 | 06/12/2023 16:20:16 | Apoio para desconexão/conexão do motor para possibilitar a substituição do rolamento. Atividade prevista para o dia 13/12/2023. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202350 | 202350 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado apoyo a MMU-2 para desconexion y posterior reconexion del motor de la bomba 3 de presurizacion de aceite del RV. Valores medidos: Resistencia de aislamiento= 1120 Mohm; temp = 29,2°C; RH= 67%. Resistencia ohmica de bobinas del motor AB/AC/BC= 0,13/0,13/0,13 ohm; Tension AB/AC/BC= 461/461/461 VCA; corriente A/B/C = 197/205/198 A; IN= 239 A; Corriente resistencia de calentamiento del motor A/B/C = 0,4/0,4/0,4 A; Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202319961 | STE | 202319875 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202350 | 12/12/2023 07:53:41 | Solicitamos apoio para verificação conjunta do acionamento intermitente do alarme "U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA". Atividade prevista para 19/12/23. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202351 | 202352 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU para la sustitución del manómetro con contactos eléctricos posición 63BK4. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 5.5 | 0.5
202320148 | STE | 202320095 | B014D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.006-0 | 202350 | 15/12/2023 07:28:23 | Solicito apoio para desconexão/conexão do motor da bomba 03 RV UG14 para permitir execução SSA matriz. Previsão 19/12 primeira hora da manhã. Contato Leonardo Meirelles 9646. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202351 | 202351 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado apoyo a MMU-2 para desconexion y posterior reconexion del motor de la bomba 3 de presurizacion de aceite del RV. Valores medidos: Resistencia de aislamiento= 4500 Mohm; temp = 28,7°C; RH= 65%. Tension AB/AC/BC= 467/467/467 VCA; corriente A/B/C = 199/206/197 A; IN= 239 A; Corriente resistencia de calentamiento del motor A/B/C = 0,4/0,4/0,4 A; Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202320191 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202350 | 17/12/2023 15:47:23 | Verificar e solucionar fluxômetro 80TW com contraste desajustado, dificultando a visualização. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado defeito no Fluxômetro, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 701330, parametrizado, ensaiado e observado atuação e rearme dos alarmes de fluxo baixo e falha do instrumento, conforme OA0188. Em anexo parametrização, medição e forma de onda. Medição deixado 5135l/min. Emitido SSA202400659 para IMA0 gestionar reparo do instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.5
202320436 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202351 | 21/12/2023 00:05:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aciona de forma intermitente no TGA Turbina a bandeirola "10 - MANCAL GUIA INFERIOR NÍVEL DE ÓLEO BAIXO PARADA". Verificada ausência de alarme no SCADA/ULP e nível de óleo no MGI normal. | OUO0 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado cartón módulo anunciador de alarmas con defecto (cód. alm. 234885), actuación indebida e intermitente, realizado sustitución por otro de iguales características y test funcional para comprobación de funcionamiento, dejado bajo supervisión por la jornada de la tarde. Realizado SSA 202320662 para gestión de reparo y reposición en almacenes del mod. anunciador con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 2 | 0.83
202320681 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202352 | 27/12/2023 05:59:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o fluxo de ar pelo dreno de purga está constante, não operando conforme temporização. | OUO5 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202352 | 202352 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, constatado vazamento constante mesmo com a bobina desligada/removida. Emitida SSA 202320743 para MMU1. Prestado apoio a MMU1 na substituição da válvula EV-01. Após a conclusão realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 3 | 7 | 1
202320641 | STE | 202320569 | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202352 | 27/12/2023 08:03:17 | Verificar e solucionar motivo da intermitência da sinalização "COJINETE EMPUJE INYECCIÓN ACEITE NORMAL" durante a operação da bomba 1 do PAP. Nota: Realizado teste de funcionamento na bomba e não observadas flutuações de pressão significativas. Durante teste, ocorreu intermitência na sinalização, conforme anexo. | MMU1 | MEG1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202352 | 202352 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção no circuito do alarme de "pressão de óleo normal" não encontrado nenhuma anormalidade. Observado durante ensaios a atuação do alarme proveniente do pressostato. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 1
202320847 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202352 | 31/12/2023 19:29:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual indicación de Falta de Tensión de Control no enciende durante prueba de lámparas. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202401 | 202401 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado circuito de teste de lâmpadas e encontrado fusíveis F3 , F4 e lâmpada LFT3 queimados, substituídos fusíveis e lâmpada por outros de mesmas características . Lâmpada foi retirada na assessoria 50 Hz. realizado ensaio com correta sinalização. deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 2.03 | 0.63
202400110 | STE | 202400025 | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.030-9 | 202401 | 04/01/2024 13:32:11 | Solicitamos apoio para a desconexão e posterior conexão do motor para substituição de rolamentos, conforme SSA principal. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202402 | 202403 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada desconexión y posterior conexión del motor de la bomba 1 para facilitar la sustitución de los rodamientos. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Valores de corriente: R: 111,6 A S: 112,1 A T: 111,4 A Corriente nominal del motor: 136 A Tensiones: RS: 465 V ST: 466 V RT: 466 V Megger: 766 MOhm, 33°C, 65%, 500Vcc por 1min | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 1.67
202400195 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202401 | 05/01/2024 12:05:35 | Verificar y solucionar lámpara correspondiente a la indicación de estado "Desconectado" de la gaveta 09.6/2 apagada. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituido led de sinalização. Foram realizados ensaios funcionais e verificado que o led ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.92 | 2 | 1
202400345 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202402 | 09/01/2024 07:46:06 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202320386 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15029 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202402 | 202404 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada puesta en marcha conforme previsto en la emisión. Efectuado ensayos de cableado, disyuntores y demás dispositivos, descarga de software proveído. Reconectados todos los puntos de campo, dispositivos, señalizaciones y comandos externos, ensayos funcionales conforme planilla 6110-83-19007-E. Emitida SSA's 202319712/202401042 p/ actualizar diseños, SDS 15029/15010/15011/15012/15013, recomendación 3599/3560 actualización OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 17.75 | 210.5 | 9.25
202400368 | STE | 202400345 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202402 | 09/01/2024 09:45:39 | Realizar ensayo de aislacion y punto-a-punto del cabo AT160, referente a informacion de la valvula by-pass U07 para el CTM-07. Servicio referente al comissionamiento del panel CTM, prevision para el jueves 11/01/2024. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202403 | 202403 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-01 e CTM-07, cabo AT160. Medições: resistência de isolamento cabo 7 - massa: 49,8MOhms, cabo 9 - massa: 74,8MOhms, cabo 7 - cabo 9: 116,0MOhms, Temperatura 29,2ºC, Umidade 77,6%. Tensão aplicada 250v/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.92
202400372 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202402 | 09/01/2024 11:17:36 | Verificar/solucionar pequeñas oscilaciones en el instrumento 71L1 (nivel de aceite del cojinete guía inferior) entre 297.9 mm a 299.3 mm con temperatura constante, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202403 | 202403 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital 71L1 por indicador retirado do almoxarifado código 711605, indicador previamente ensaiado e parametrizado(OA.0276-R00) em bancada, ensaios anexo.medição local 71L1 = 315,1 mm, IHM SDSC sala 108 = 315 mm e 67%. Corrente entrada/saída = 14,65/14,75 mA. Emitido SSA 202401033 para IMA0 gestionar o reparo indicador substituído. deixado normalizado . | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.67 | 5.17 | 1.33
202400292 | STE | 202400288 | A007B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.007-5 | 202402 | 09/01/2024 14:19:34 | Solicitamos apoyo para el ajuste del indicador de posición de las valvulas V1 y V2. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202402 | 202403 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU no ajuste de posição das válvulas V1eV2 , após ensaios de abertura e fechamento manual e elétrico, foi decidido pela MMU manter o mesmo ponto de ajuste. Realizado ensaio de abertura e fechamentos das válvula V1 e V2 com correta sinalização no PVA. Medições: V1 = 0,4/0,4/0,4 A 467/468/468vca, V2 = 0,5/0,5/0,5 A 467/468/468 vca. Valores nominais: V1 440v/0,56A, V2 460v/1,4A. Deixado normalizado. AT 202400084. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.67 | 2.67
202400449 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202402 | 10/01/2024 16:14:38 | Durante ensaio anti incêncêndio do TU foi constatada infiltração de água através da vedação das tampas corta fogo nas três fases. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado grietas en la aislación de PU entre el bus duct y las tapas corta fuego, realizado limpieza y refuerzo de la aislación agregando una segunda capa de PU. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 14 | 1.17
202400536 | STE |  | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202402 | 11/01/2024 16:07:09 | Conforme solicitado en la SSA 202400531, realizar desconexión/conexión eléctrica del Motor de Accionamiento de la Bomba N°3 para posibilitar el desmontaje del referido Motor. | MMU2 | MEG1 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo a Mecánica para la desconexión y posterior conexión del motor eléctrico de la Bomba 3 del tanque sin presión para posibilitar los servicios de mecanica. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Corrientes y tensiones medidas: R: 215 A S: 219 A T: 218 A R-S: 467 V R-T: 468 V S-T: 468 V Corriente nominal: 257 A Resistencia de aislación 500Vcc 1 min.: 1200 MOhms para 29,5 °C y 60,5 %HR | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202400589 | STE |  | A007C015 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-07 FASE R | 0125.028-0 | 202402 | 12/01/2024 13:40:14 | Durante mantenimiento MP-3S U07 encontrado que salida de baja tensión del transformador TEP-07 Fase R presenta desprendimiento en las esquinas de su aislamiento de goma. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202402 | 202402 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado reparación con pegamento industrial PU conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202400607 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202402 | 12/01/2024 14:06:32 | Durante inspeccion MP3S fue encontrado led de señalizacion de resistencia de calentamiento del panel quemada. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202402 | 202404 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido led de señalización de calentamiento. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202400770 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.75
202400583 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202402 | 12/01/2024 14:16:17 | Durante MP3S encontrado indicador digital 63PW5-1 com defeito. (indicação discrepante do canal 1 com o sinal de mA de entrada). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202403 | 202403 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido el indicador digital de la posición 63PW5-1, parametrizado de acuerdo con OA.0249 vigente del panel PWB-07 y realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Ver valores de ensayo en anexo. Emitida SSA 202400729 para gestionar reparo del indicador digital retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202400600 | STE | 202400463 | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202402 | 12/01/2024 16:16:45 | Solicito apoyo para desmontar sensor RTD de las tuberias de agua de los intercambiadores de calor aceite agua N01 y N07 del cojinete combinado del generador. | MMU1 | MEG1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202403 | 202404 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão de RTD´s dos trocadores de calor óleo/água 1 e 7. Medições realizadas após normalização RTD 44(trocador 1) R1/R2/R3= 1,4/115/115Ω→35°C; RTD46 (trocador 7) R1/R2/R3= 1,4/115,1/115,1Ω→35,2°C. Em anexo medição antes/durante/pós PD do ITEM 12. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202400676 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202402 | 13/01/2024 17:20:20 | Verificar led verde de indicacion de estado del equipamiento esta apagado.- | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituída a lâmpada do sinalizador. Fornecida / devolvida por OPUO. Deixado sinalização em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.67 | 1 | 1.5
202400728 | STE |  | A007M003 | QUADRO CLD-07 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.007-8 | 202403 | 15/01/2024 11:22:21 | Durante MP3S, encontrado inoperancia del mecanismo de cierre de la puerta del panel CLD. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202403 | 202404 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontradas piezas sueltas del mecanismo y realizada la colocación de dichas piezas en su lugar correspondiente. Colocada una extensión de teflón por el asta de la puerta para su correcto cierre. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202400098. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.17
202400809 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 11:24:05 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado reles siemens de la posicion 27PW1X1 y 80PW2X con defecto | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202403 | 202403 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos relés siemens de la posición 27PW1X1 y 80PW2X por otros del mismo tipo y modelo. Código de Almox. 27PW1X1 (120Vca): 0251267 80PW2X (125Vcc): 0137421 Emitidas SSA 202400817 para reparo del relé de la posición 27PW1X1 y SSA 202400816 para reparo del relé de la posición 80PW2X Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202400094 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.67
202400819 | STE | 202306122 | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202403 | 17/01/2024 10:51:04 | Solicitamos apoyo para realizar el ajuste de nivel de aceite. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202403 | 202404 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado ensaio de variação de Nível de óleo em apoio a MMU. Tabela de ensaio anexo. medições nível de máquina parada: nível mecânico = 305 mm 71L1 = 306,60mm 71L2= 306,6 ULP =60% SCADA = 306,29 entrada(mA) = 13,59 saída (mA) = 13,69 mA. AT 202400084. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1.5
202400893 | STE |  | A007E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.007-1 | 202403 | 17/01/2024 14:57:22 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión de los presostatos PR5 y PR7, en base a SSA's 202400674 y 202400675, respectivamente. | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202403 | 202404 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo para sustitución de presostatos PR5 y PR7 por parte de SMMU. Posterior a la normalización de los mismos, fueron realizados ensayos de punto a punto de los presostatos y ensayos funcionales conforme planilla de puesta en marcha del CTM-07 verificándose el correcto funcionamiento de los instrumentos PR5 y PR7. Servicio ejecutado con AT 202400089 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.75
202400987 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202403 | 18/01/2024 16:14:40 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual atua de forma intermitente no ULP07 o alarme de fluxo baixo do mancal combinado. O fluxômetro 80TW apresenta visor com baixa luminosidade e indicação de fluxo congelado. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202403 | 202404 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado defeito no Fluxômetro, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 701330, parametrizado, ensaiado e observado atuação e rearme dos alarmes de fluxo baixo e falha do instrumento, conforme OA0188. Em anexo parametrização, medição e forma de onda. Medição deixado 5094 l/min. Emitido SSA202401018 para IMA0 gestionar reparo do instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202401039 | STE | 202318266 | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202403 | 19/01/2024 16:24:47 | Desconectar/conectar instrumento 63SPL para possibilitar a substituição do mesmo. Previsão: 23/01/2024 das 07:00 as 11:00hs. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a mecânica com desconexão e posterior reconexão do pressostato 63SPL. Prestado apoio na realização de ensaios de atuação e rearme com funcionamento adequado. AT: 202400580. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 0.83
202401081 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202403 | 20/01/2024 17:32:32 | Verificar/solucionar LED indicativo de la fuente "PAC-1" se encuentra apagado, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituido led de sinalização. Verificado que o led ficou aceso indicando que está recebendo tensão da fonte PAC-1 conforme esperado. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 2 | 2 | 0.83
202401144 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.017-5 | 202404 | 22/01/2024 13:35:21 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.023-5 (NS 10000118). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202405 | 202405 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Sustitución del tablero CTM-17 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202401184 | STE | 202401179 | B014D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.006-0 | 202404 | 22/01/2024 16:49:41 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do motor elétrico, para possibilitar a substituição da vedação do selo mecânico da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202404 | 202404 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada desconexión y posterior conexión del motor 3 del tanque sin presión en apoyo a MMU2. Valor Megger: 3660 Mohms, 500Vcc por 1 Min, Temp: 23°C, HR.: 65% Corrientes medidas: A: 198,8 A B: 207,6 A C: 200,1 A Corriente nominal: 239 A Tensiones de UMCC AB: 468 V BC: 467 V AC: 468 V | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.67
202401085 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202404 | 23/01/2024 04:19:13 | Verificar e solucionar a indicação de valores incoerentes no display inferior do instrumento 63QRVI-A. Observado que a indicação muda dependendo do valor apresentado no display superior, e há diferença na luminosidade nos segmentos do display. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202405 | 202407 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 63QRVI-A por otro de iguales caracteristicas y parametrizado conforme OA.0278-R00. Emitida SSA 202402633 a IMA0 para gestionar reparo. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. En anexo, datos del ensayo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6.5 | 0.5
202401235 | STE | 202400886 | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202404 | 23/01/2024 10:32:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não indica no GUS-12 da CCR "UMCC Fuente Generador", estando la unidad sincronizada. Sinal provêm do relé 52-1X presente no UMCC (conforme anexo). Indicacão normal no UMCC e ULP. Realizadas verificações e simulações satisfatórias no TAC-643 e GUS-12 (AT 202400777 e 202400778). | MEL1 | MEG1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada limpieza en el contacto 43-44 del contactor 52-1X dejándose éste con resistencia inferior a 1 ohm. No se ha encontrado otra anormalidad. Efectuado ensayo con CCR confirmándose la correcta indicación en el panel GUS-12 estándo la máquina sincronizada al sistema. Servicio realizado con AT 202400582. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202401234 | STE | 202320210 | B017D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.074-0 | 202404 | 23/01/2024 13:02:30 | Solicitamos apoio para realizar ensaios com aplicação de tensão para verificar funcionamento da válvula solenoide BB, assim como correta atuação dos contatos. Atividade a ser realizada durante manutenção preventiva 3A. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202405 | 202407 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Prestado apoyo para sustitución de válvula solenoide BB, realizados ensayos funcionales, de resistencia de aislacion (BBo=1310[MΩ]; BBc=1410[MΩ]) y de resistencia de las solenoides (BBo=366[Ω]; BBc=369[Ω]) con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 1
202401265 | STE |  | A007B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.007-6 | 202404 | 23/01/2024 15:41:08 | Solicitamos apoyo para la desconexión y conexión del instrumento TFX modelo viejo e instalación del nuevo modelo de TFX SMAR LD301 código 709541 | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoyo a MMU para desconexión de transductor TFX, realizado el cambio por la MMU y reconectado, mediciones realizadas: mA inyectado / flujo ULP (m3/s): 4 / 0; 8 / 200; 12 / 400; 16 / 580; 20 / 780. Diseño 5215DF71748 fl66/3 (conexion del instrumento) ya está atualizado en el SAT. Dejando instrumento en condiciones normales de operación. AT: 202400084 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202401316 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202404 | 24/01/2024 10:55:19 | Durante medición antes PD, encontrado RTD 10 referente al item 2 de Temp. del Nucleo del Estator (bornes 157-160) con defecto (circuito abierto) | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202405 | 202408 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado cabo danificado junto a emenda localizada atrás do radiador Ar/agua Nº 4. Cortado cabo e refeito emenda. Realizado ensaio de resistência de isolamento, resultando em 20.000 Mohms, aplicado 100V/min, temperatura 31ºC e umidade 67%. Medição dos valores de resistência do RTD: 114,9/114,9/0,8 ohms; temperatura calculada 36,3ºC; temperatura no SOMA 36,4ºC. Em anexo medição da Unidade após PD com valores de temperatura do item 2 com media 37,0ºC e temperatura do RTD10 36,4ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.5 | 1
202401386 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202404 | 26/01/2024 14:30:06 | Devido à diferença de temperaturas entre as escovas dos pinos superior 3 e 13 e inferiores 3 e 6 antes da parada (SSP 20243448), verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas nestas posições conforme IM.EQ.007. Realizar também limpeza da superficie de contato, aplicação de estanho e verificação do torque de aperto dos parafusos nas conexões das pistas inferiores com o barramento vertical de excitação. Objetivo: minimizar possível desequilíbrio de corrente. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202405 | 202405 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do eixo p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80Nm (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. Efetuado polimento dos pinos superiores 3 e 13 e dos inferiores 3 e 6; conexões de todas as escovas torqueadas com 8 Nm. AT 202400754. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 11 | 2
202401520 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202404 | 28/01/2024 05:52:28 | Verificar/solucionar: alarme "U18 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALHA", acionamento intermitente. Verificado no local instrumento 63PW3-1 com mensagem "BREAK" . Obs.: Realizados testes e foi verificado que o alarme rearma quando parte a bomba. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202405 | 202405 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituído indicador digital presys DMY-2036, posição 63PW3-1, por outro de mesma marca e modelo, código de estoque 711606. Realizada parametrização conforme OA 0249-R00 e feitos o ensaios de atuação e rearme dos dois canais, do dif. de pressão e do alarme de falha. Houve partida manual bomba 2 para coleta real de dados. Todos os valores referente aos ensaios estão na planilha em anexo. Emitido SSA 202401644 para IMA0 gestionar reparo do ID retirado. Indicador ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1.5
202401525 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202404 | 28/01/2024 18:08:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U1 ( temp. metal sapata 2 do MGI) apresenta oscilações anormais como 51,9 a 56,0 graus celsius. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202405 | 202405 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se procedió al cambio del indicador digital por otro de las mismas características retirado de almacén, código de stock: 711374. Fue parametrizado conforme archivos de configuración de la OA.0188-R01 y ensayado en bancada (en anexo). Valores dejados RTD R1/R2/R3: 132,7/132,8/14,2 Ω, equivalente a 47,1°C. Indicador 38U1: 47,2 °C, SCADA: 47,15°C. Luego de la sustitución no se volvió a encontrar variación anormal en la medición. Emitida SSA 202401914 para que IMA0 gestione reparo del indicador. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7.5 | 0.5
202401530 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202405 | 29/01/2024 07:36:22 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202401144 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15048 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202405 | 202407 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada puesta en marcha conforme emission. Efectuado ensayos de cableado, disyuntores y demás dispositivos, descarga de software proveído. Reconectados todos los puntos de campo, dispositivos, señalizaciones y comandos externos; Ensayos funcionales conforme planilla 6160-83-19003E. Emitida SSA's 202319712/202402398 p/actualizar diseños y SSA 202402861 p/padronizar diagrama funcional y interligacion; SDS 15048/15010/15011/15012/15013; recomendación 3599/3560 actualización OA/PIC. AT 202400779. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 219 | 11
202401542 | STE | 202401530 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202405 | 29/01/2024 09:40:37 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT646, referente a información de la válvula by-pass U17 para el CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-17, cabo AT646. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 422MOhms, cabo 2 - massa: 436MOhms, cabo 1 - cabo 2: 304MOhms, Temperatura 34ºC, Umidade 42%. Tensão aplicada 250v/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1
202401610 | STE | 202401592 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202405 | 30/01/2024 09:15:08 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T3 CONFORME SSA MATRIZ 202401592. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202405 | 202406 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizada desconexão e reconexão dos links do terminal T3 em apoio a MMMU1 para substituição da junta de expansão.Em aproveitamento desse trabalho, foram substituídos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação,conforme PT201903760A.Realizado torqueamento com 120NM(parafusos M16).At202400758. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 18.82 | 2.5
202401634 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202405 | 30/01/2024 10:41:45 | Durante MP3A (SSP 20241619) fue encontrado tornillo de conexión quebrado y fluido próximo a la bucha del capacitor de la Fase B. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202405 | 202408 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido capacitor de la Fase B marca Haefely (Cod. Alm. 143456; Cn: 0,15 uF; Vf: 14,45 KV) por otro de la marca Bree (Cod. Alm 631981, ; Cn: 0,15 uF; Vl: 25 KV). Ejecutado ensayo de tangente de delta y capacitancia al capacitor retirado y al instalado con SSA 202401691. Resultado en anexo. Ejecutado ensayo de resistencia de aislacion 5000Vcc/ 1 min: Arm1 x Masa: 104000 Mohm. Arm2 x Masa: 102000 Mohm. Cap. medida: 0,151 uF. Temp.: 28,9 RH.: 66% AT: 202400781 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.1 | 1
202401637 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202405 | 30/01/2024 16:55:26 | Durante execução da SSP 20243569 encontrados 3 cartões do anunciador AN1 e 3 cartões do anunciador AN2 com funcionamento deficiente.. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202405 | 202405 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos 6 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202401638 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202401787 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202405 | 31/01/2024 13:40:55 | Durante manutenção 3A encontrado LED, posição H1 do painel 01 de indicação aquecimento ligado, inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído LED posição H1, do painel 01, por outro retirado do almoxarifado código 714656. Conectado o aquecimento e observado sinalização normal de aquecimento ligado através do LED de indicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.5 | 0.25
202401754 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202405 | 31/01/2024 13:41:08 | Durante ensayo anti incendio del TU fue constatada infiltración de agua a través de la vedación de las tapas cortafuego en las tres fases. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada aplicación de "Sikaflex" (sellador elastico con base de poliuretano) alrededor de las fases y sobre las grietas en vedacion de Pu y ranuras transversales de la tapa del cortafuegos de las tres fases para aumentar la vedacion entre la tapa cortafuegos y el busduct. AT: 202400781 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.67
202401947 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202405 | 01/02/2024 16:55:21 | Durante MP3A (SSP20242029) encontrado modulo de monitoramento (VBM010) do sistema de vibração posição 90VB2-1 (rele 1) com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202405 | 202407 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído Módulo de monitoramento (VBM010) do sistema de vibração, posição 90VB2-1, código do almoxarifado 271551. Realizado ajuste conforme ordem de ajuste OA.0188. Medido tensão na saída, ponto OUT: Rele 1: 5,2432Vcc e Rele 2: 6,0030Vcc; GAP 4,7556. Emitido SSA 202402125 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais de operação. Serviço realizado com AT: 202400762. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 4.02 | 0.83
202401897 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202405 | 01/02/2024 16:56:09 | Durante manutenção 3A encontrado chave posição S1 (manual/automático) e lâmpada de sinalização motor disparado posição H5 da gaveta 1.2 com defeito y contactor K3 Sr inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído chave posição S1 e lâmpada posição H5 da gaveta 1.2,códigos almoxarifado 618969 e 630721, respectivamente, realizado ensaios com gaveta extraída e verificado funcionamento normal da mesma. Substituído contator posição K3SR código almoxarifado 132977 da coluna 6 do painel UMCC . Observado funcionamento normal do comando de disparo do disjuntor 52.3 durante ensaios funcionais do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202401955 | STE | 202310117 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202405 | 02/02/2024 07:53:49 | Solicitamos apoio para desconecção elétrica do motor M1 do CTM para possibilitar a substituição do mesmo. Contato: Edson: 9585 | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202405 | 202406 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión y posterior reconexión del motor 1 conforme solicitado. Realizado ensayos con los siguientes resultados: Megger= 142 MOhm; Temp= 28,5 °C; HR= 64%; IB 3202; Resistencia de bobinado AB/AC/BC= 46.97/45,76/46,91 mOhm; Tensión AB/AC/BC= 452/453/451 V; Corriente A/B/C= 77/78/75 A; In= 150 A. Servicio realizado con AT 202400779. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 0.75
202401916 | STE | 202306462 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202405 | 02/02/2024 07:54:22 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO T4 CONFORME SSA MATRIZ 202306462. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202408 | 202409 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizada desconexão e reconexão dos links do terminal T4 em apoio a MMU1 para substituição da junta de expansão. Em aproveitamento desse trabalho, foram substituidos os parafusos dos links pelo novo conjunto de fixação, conforme PT201903760A. Realizado torqueamento com 120NM (parafusos M16). AT202401442. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 13 | 2.75
202401995 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202405 | 02/02/2024 10:32:38 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU17-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598, conforme desenho 6539DC07181PR5. Identificar também as fases dos TCs de neutro conectados aos bornes X12-1598/1599/1606/1607/1614/1615, conforme as páginas 28 e 29 do desenho 6210DF71705PR11. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-16/17. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Efectuada inspección del circuito y certificado diseño 6210DF71705PR10 páginas 28 y 29. Constatada conexión de secundarios de TC de Neutro conforme sigue: Fase A: 2S1 -> X12:1598 2S2 -> X12:1599 Fase B: 2S1 -> X12:1606 2S2 -> X12:1607 Fase C: 2S1 -> X12:1614 2S2 -> X12:1615 Encontrada discrepancia entre diseño 6539DC07181PR5 y conexión en campo. Emitida SSA 202402341 para actualización de diseño. Obs: Conductores del cable AU17-1114 no poseen reserva para reubicación. AT: 202400781 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.67
202402063 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202405 | 03/02/2024 05:05:31 | Verificar/solucionar oscilaciones en la indicación de temperatura del instrumento 26RWO-1 (temperatura del agua bruta), conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202406 | 202406 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado indicador com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 711605, parametrizado conforme ordem de ajuste 0249(PWB). Realizado ensaios e observado funcionamento normal. Temperatura indicada após substituição 33°C. Emitido SSA 202402376 para IMA0 gestionar reparo do instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2.5 | 0.5
202402104 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 05/02/2024 10:49:38 | Durante MP3A (SSP 20242029) fue encotrado indicador digital Presys DMY 2030-Light (Cod. Alm. 711605), posición 71TL con defecto. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202406 | 202406 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído indicador digital Presys DMY 2030-Light, código do almoxarifado 711605, posição 71TL. Parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0188 e ensaiado conforme anexo. Emitido SSA 202402110 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais de operação. Serviço realizado com AT: 202400762. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4.5 | 1.17
202402088 | STE |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.017-9 | 202406 | 05/02/2024 15:10:23 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión de los presostatos PR5, PR6 y PR7, en base a SSA's 202400881, 202400882, 202400883, respectivamente. | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202406 | 202406 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo para sustitución de presostatos PR5, PR6 y PR7 por parte de SMMU. Posterior a la normalización de los mismos, fueron realizados ensayos de punto a punto de los presostatos y ensayos funcionales conforme planilla de puesta en marcha del CTM-17 verificándose el correcto funcionamiento de los instrumentos PR5, PR6 y PR7. Servicio ejecutado con AT 202400779. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.75
202402139 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202406 | 06/02/2024 07:26:25 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrados resistor de aquecimento (220Vca 50W TASCO LTDA) posição AQ2 e contator posição 27LIP painel LIP com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202406 | 202406 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído resistor de aquecimento por outro de mesma característica (código113808 ), medições: 225,2 vca 0,2 A, deixado normalizado. Substituído contator posição 27LIP por outro de mesmas características (código 665797) , realizado ensaio de atuação do contator com resultados normais, deixado normalizado. AT 202400766 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202402220 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202406 | 07/02/2024 15:25:35 | Durante MP3A encontrados: contatores pos. CS6/7/10/12/15/16/19 com defeito na carcaça; Botoeira BTL quebrada; Came 16 inoperante. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202406 | 202406 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos contatores auxiliares, da botoeira e do came listados na emissão, por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. AT 202400792. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 7.5 | 1.25
202402315 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202406 | 08/02/2024 14:09:26 | Durante MP3A encontrado capa da cabeça de bobina especial número 256 solta. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202406 | 202406 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Substituido abraçadeira de fixação da capa isolante que corresponde a cabeça de bobina 256 , código dos materiais 138916 ,139165, 137790. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1.33
202402318 | STE |  | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202406 | 09/02/2024 07:31:06 | Durante MP3A (SSP 20241608) fue encontrado un disyuntor bipolar 125 VCC posición 72D y relé temporizado posición 27CC (Cod. Alm. 0110116), con defecto. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202406 | 202406 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor bipolar (código 0647586) posición 72D con contacto auxiliar NF inoperante, por otro de las mismas características. Realizado ensayo comprobándose su correcto funcionamiento según anexo. Sustituido relé temporizado (código 110116) posición 27CC por otro de las mismas características. Realizado ajuste conforme a OA.0288, ensayo y comprobando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202402397 para gestionar reparo. Sustituidas 2 cerraduras del QV-09. AT 202400784 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 7 | 1
202402317 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202407 | 15/02/2024 09:52:59 | Solicito a desconexão e posterior conexão das válvulas solenoides BA, BB, BC e BD em apoio a execução da SSA 202402269 | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202407 | 202407 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectadas y reconectadas valvulas solenoides BA, BB, BC y BD. Realizados ensayos funcionales y de resistencia de aislacion (BAo=1720[MΩ]; BAc=1910[MΩ]; BBo=1310[MΩ]; BBc=1410[MΩ]; BCo=2560[MΩ]; BCc=3000[MΩ]; BDo=1610[MΩ]; BDc=1750[MΩ]) con resultados satisfactorios. AT=202400771 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 2
202402481 | STE | 202402453 | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202407 | 15/02/2024 09:55:55 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do sistema de monitoramento do nível de óleo e do sistema de purga automática do compressor para possibilitar a sua substituição. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202407 | 202407 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada desconexión y posterior conexión de los componentes eléctricos del compresor 1 en apoyo a MMU2. Verificado correcto funcionamiento luego de la reconexión de la boya LQ.AF y electroválvula EV1.1 / EV1.2 Corrientes medidas: A: 24,2 A B: 24,3 A C: 25,1 A Corriente nominal: 25,3 A Tensiones de UMCC AB: 468 V BC: 470 V AC: 470 V | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 10.5 | 0.67
202402574 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202407 | 16/02/2024 08:03:47 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU18-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6539DC07581PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1818A | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Durante ejecución de la SSA 202402574 encontrado incoherencia en diseño 6539DC07581PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU18-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Actualizar diseño y Garantizar disponibilidad del Diseño en archivo técnico. AT: 202401450 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.5
202402641 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.018-3 | 202407 | 16/02/2024 15:48:09 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.024-7 (NS 10000116). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-18 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202402588 | STE | 202219256 | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202408 | 19/02/2024 07:23:41 | Solicitamos apoyo para la desconexión y conexión del instrumento TFX modelo viejo e instalación del nuevo modelo de TFX SMAR LD301 código 709541 | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202408 | 202409 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado desconexión del instrumento de medición de flujo de la caja espiral, fue realizada modificaciones del circuito en la caja de pasaje (TFX ), posteriormente fue realizada la conexión elétrica del instrumento provisto por MMU. En anexo ensayos realizados con el calibrador de procesos. El diseño se encuentra actualizado en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202402675 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202408 | 19/02/2024 09:10:41 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202402641 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSAref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15075 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202408 | 202411 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada puesta en marcha conforme previsto en la emisión. Efectuado ensayos de cableado, disyuntores y demás dispositivos, descarga de software proveído. Reconectados todos los puntos de campo, dispositivos, señalizaciones y comandos externos, ensayos funcionales conforme planilla 6160-83-19004-E. Emitida SSA's 202319712/202403591 p/ actualizar diseños, SDS 15075/15010/15011/15012/15013, recomendación 3599/3560 actualización OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 198 | 14.5
202402739 | STE | 202402675 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202408 | 19/02/2024 14:08:33 | Desconectar cabo HT671 na régua X10-1/3 referente a alimentação auxiliar em 220Vca, visando a realização de ensaios de isolação e ponto a ponto do cabo HT676, entre QL7.2 e CTM-18, pertencentes à mesma costura . Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202408 | 202409 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Prestado apoyo para la ejecución del ensayo de aislación y punto a punto del cable HT676. Valores medidos: A x Tierra = 566 Mohms. C x Tierra = 579 Mohms. A x C = 596Mohms. Tensión de ensayo = 500 Vcc/1 min; Temperatura = 28,6 °C; Humedad Relativa = 75 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 0.75
202402726 | STE | 202402675 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202408 | 19/02/2024 14:09:13 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cable AT647, referente a información de la válvula by-pass U18 para el CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202408 | 202409 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-18, cabo AT647. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 834MOhms, cabo 2 - massa: 945MOhms, cabo 1 - cabo 2: 1370MOhms, Temperatura 35ºC, Umidade 49%. Tensão aplicada 250v/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1.33
202402579 | STE | 202401806 | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202408 | 19/02/2024 14:36:54 | Solicitamos apoyo para realizar el ajuste del nivel de aceite. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202409 | 202409 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2, para realizar ajuste de nivel (MGI). Anexo planilla de ajuste. Niveles dejado en maquina parada. Local: 304 mm 71L1: 304,4 mm 71L2: 304,6 mm ULP: 58% Scada: 304,97 mm AT:202401454 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.67 | 0.33
202402824 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 10:24:52 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado 2 cartões eletrônicos do anunciador 1 com defeito, posição bandeirola 14 e bandeirola reserva. Fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202408 | 202409 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos dois cartões eletrônicos do anunciador 1. Observado correto funcionamento durante ensaios. Emitida SSA 202402827 para IMA0 gestionar reparo. Serviço realizado com a AT 202401470. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.17
202402898 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202408 | 21/02/2024 08:33:02 | Durante manutenção 3A encontrado prensa cabo solto da carcaça do estator, ao lado do trocador de calor ar-agua do campo 6. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | 202410 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reposicionado prensa cabo asegurandolo en su posición con adhesivo tipo trava rosca. AT: 202401450 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202403070 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202408 | 23/02/2024 08:04:52 | Durante realización de manteniemiento preventivo de la Gav. 3.6, encontrado lengueta del mecanismo de bloqueo de extracción de la gaveta averiado (quebrado). | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202408 | 202409 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida lengueta traba disyuntor que se encontraba con defecto por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución, el mecanismo de traba del disyuntor fue ensayado verificándose su correcto funcionamiento. Servicio realizado con AT 202401468. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 2.5 | 0.83
202402906 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202408 | 23/02/2024 09:37:27 | Solicitamos apoio para verificar a curva de erro da sonda LR3000 marca IFM, a ser utilizada no servomotor da comporta de serviço, levantar pelo menos dez pontos ao longo da faixa de medição da sonda e verificar se eles estão dentro da faixa de erro fornecida pelo fabricante. Utilizar óleo HR-68-EP (cód. almoxarifado 655619) para realizar as medições. Manuais da sonda anexos. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202410 | 202411 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a IEQ1 para verificação e ensaio da sonda IFM LR3000 em cuba de ensaios com o mesmo óleo indicado. Após a completa verificação da parametrização da sonda, observado que a mesma não respondeu de forma satisfatória, mantendo a saída constante de miliampére independentemente da variação do nível de óleo. Medições: Alimentação: 23,4Vcc. Corrente: 20,0mA. Material fornecido e devolvido a IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 15.33 | 24.5 | 2.25
202403094 | STE | 202402675 | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202408 | 23/02/2024 10:38:13 | Desconectar cabo HTB404 nas réguas F1-X1 e F35-X4 para possibilitar verificação ponto a ponto e ensaio de isolação no circuito auxiliar de 220V. Serviço referente às atividades de colocação em serviço do painel CTM-18. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202409 | 202409 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado desconexão, verificação ponto a ponto e ensaio de isolação no circuito auxiliar 220V. Circuito normalizado ao final dos trabalhos. Diagrama marcado em anexo. Emitida SSA 202403352 para atualização do diagrama de interligação do CTM-18A. Valores megger cabo HTB404 F1-X1:16/Terra = 2.090; F35-X4:9/Terra = 2.440; F1-X1:16/F35-X4:9 = 4.900 Mega Ohms, (500Vcc/1min TA/URA/BP: 29,6ºC/78,5%/IB1603). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.5
202403129 | STE | 202402770 | A004D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.021-4 | 202408 | 23/02/2024 16:15:47 | Apoio para substituição de transmissor de pressão diferencial, utilizado no instrumento 80QW, que monitora fluxo de agua nos trocadores de calor do RV. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202409 | 202409 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio a MMU2 para substituição do fluxômetro 80QW. encontrado 80QW/80QW-1/mA/calc.= 45,1%/406l/min/11,22mA/406l/min; deixado 80QW/80QW-1/mA/calc.=637l/min/639l/min/15,35mA/638,4l/min. Indicador 80QW-1 em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202403147 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202409 | 26/02/2024 06:59:40 | Encontrado rele temporizado 43PW2X1 inoperante. Dados: bobina 24V, dois contatos reversíveis. Range de ajuste de temporização de 0 a 30s. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | O relé 43PW2X1 foi substituído por outro com as mesmas caracteríscias, foi ajustado para atuação em 1,564s (conforme a OA.0249-R00 o valor esperado é de 1,5s). Foram feitos ensaios funcionais e verificado que o relé ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.97
202403160 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202409 | 26/02/2024 07:57:03 | Encontrado rele temporizado Finder e resistência de aquecimento do painel PWB inoperantes. FINDER: posição 88PW1X1A bobina 125V, três contatos reversíveis com range de ajuste de temporização de 0 a 10s. RESISTENCIA: posição R2 220V 750W. | MEG1 | MEG1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | 88W1X1A - Feita substituição do rele Finder por outro igual ajustado par atuar em 1,058s (conforme OA.0249-R00 o valor esperado é 1s). Feito ensaio funcional e verificado que o rele ficou operando normalmente. RESISTOR R02 - Feita substituição do resistor de aquecimento por outro da marca TOPKLEY 250W e 220V. Foi fixado utilizando chapa de celeron para isolação entre o painel e o resistor. O sistema de aquecimento foi testato e ficou operando normalmente. Corrente medida em operação=1,1A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.83
202403208 | STE |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202409 | 26/02/2024 13:38:06 | Durante mantenimiento periodico 3A encontrado fin de curso de la posicion FC1A con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202409 | 202409 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido Fin de curso de la posicion FC1A con codigo de almacen 116742 por otro del mismo tipo y modelo. Relalizado ensayos funcionales con correcta señalizacion y funcionamiento. AT: 202401463 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202403242 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202409 | 26/02/2024 16:14:16 | Durante ejecucion de MP 3A fue constatado punto de corona en la barra superior nro. 212 del lado no acoplado | MEG1 | MEG1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202409 | 202409 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Executado reparo de ponto corona na barra lado nao acoplado numero 212. realizado lixamento com esponja nao abrasiva (scotch brite) e alcool e posterior pintura com verniz isolante. AT 20242030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202403257 | STE | 202402137 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202409 | 27/02/2024 08:49:14 | Solicitamos apoio na substituição do instrumento PSC208. Serviço previsto para 04/03/24. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202410 | 202410 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU1, para la desconexión electrica del presostato posición PSC208 ,posterior a la sustitución del mismo realizado por MMU1, se procedió a la conexión electrica. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.17 | 0.33
202403298 | STE | 202312583 | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202409 | 27/02/2024 15:32:36 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión de presostatos PRS7 y PRS5 pertenecientes al sistema de autolimpieza del filtro cuno flo. Obs: Actividad programada para el PD 9M de la U08 previsto para el día 05/03/2024. | MAM1 | MEG1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita desconexão e reconexão conforme solicitado. Fizemos ensaios de atuação dos dois pressostatos com apoio da equipe da mecânica (MAN1) e vererificamos que os reles ficaram operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3.73 | 0.88
202403354 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202409 | 28/02/2024 11:01:05 | En complemento a las SSAs 202402675 (puesta en marcha CTM-18) y 202402861 (parecer técnico CTM-17) solicitamos conectar hebra 4 del cable AU18-1005 de interconexión con el ULP en el borne X21:4 de manera a separar los cables de comando de las protecciones de cierre de compuerta. Ver documento anexo. Obs: MEL1 estaría realizando la conexión de la hebra 4 con la SSA 202320795 (D). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202409 | 202410 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Conectada hebra 4 del cable AU18-1005 de interconexión con el ULP en el borne X21:4 de manera a separar los cables de comando de las protecciones de cierre de compuerta. Realizado ensayo de punto a punto con MEL1, ensayo de resistencia de aislación 250Vcc/1min: 10780 Mohm Temp. 28°C HR: 75%. Emitida SSA 202403591 para actualización de diseño. Realizado también ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento. AT: 202401463 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1.33
202403442 | STE | 202403437 | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202409 | 29/02/2024 07:29:17 | SOLICITAMOS APOIO NO ISOLAMENTO MECANICO DO MACACO DE FREIO Nº16 ATRAVÉS DE SEU JUMPER ELETRICO, EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPRERRAMENTOS E EM APROVEITAMENTO AO ISOLAMENTO DO CILINDRO DE FREIO Nº08 ATRAVÉS DA SSA URGENTE 202403436 (MMU1) E 202403441 (MEG1). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202409 | 202509 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para desmontar y posteriormente montar chapa de soporte de los fin de curso del cilindro de freno N°16 conforme SSA 202419234. Fue retirado Jumper en regla de bornes de la caja de conexión JB-16 dejando en condiciones normales de operación. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización luego del remontaje. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 2.5
202403479 | STE |  | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202409 | 29/02/2024 14:43:16 | Verificar motivo por el cual la zapata N°07 permanece con señalización "Aplicada" en el anunciador H104 del ULP posterior a un comando de desaplicación de frenos. | OUO3 | MEG1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202409 | 202409 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção no cilindro n°7 não sendo encontrado anormalidade. Foi observado a não atuação do micro tipo 2 no cilindro n°8 com os dois circuitos do freio desaplicado, realizado ajuste do atuador do micro no cilindro n°8 e verificado a sinalização normal no ULP, o mesmo será reparado por MMU na próxima parada da unidade, conforme SSA 202403441. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.33
202403521 | STE |  | A007B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.007-5 | 202409 | 01/03/2024 17:28:11 | Verificar motivo pelo qual as válvulas borboletas(1 e 2) do referido sistema não fecharam automáticamente após parada da unidade, ver anexo. Obs.: Foram fechadas no modo manual e constatado que elas voltam a abrir após comutar a chave para auto. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202410 | 202410 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção em todo circuito de abertura e fechamento no painel PVA e identificado ausência de informação que deveria vir do painel LIP. Emitida SSA derivada 202403785 para o painel LIP e identificado defeito no relé posição 33WGXT, relé foi substituido por outro retirado do almoxarifado. Após a troca realizado ensaios funcionais observando funcionamento correto das valvulas borboletas | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 2 | 1
202403525 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202409 | 02/03/2024 04:53:23 | Verificar y solucionar indicador de estado del interruptor de reserva 9.6.1 se encuentra inoperante. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | 202411 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido led verde, posição desligado, da gaveta 9.6.1. Verificado o correto funcionamento durante ensaios. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.5 | 1 | 0.83
202403556 | STE | 202219256 | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202410 | 04/03/2024 11:19:50 | Solicitamos apoyo para la desconexión y conexión del instrumento TFX. Previsión: 06/03/2024 de 07 a 11hs. Contacto: Rene Cano (9343) | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202410 | 202410 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2 para realizar ajuste del instrumento TFX. Posteriormente fue realizado mediciones: TFX/medido: 14,27 mA; 80TI: 530 m3/s(ULP) verificando su correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.33 | 0.5
202403713 | STE | 202403159 | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202410 | 06/03/2024 09:34:30 | Solicitamos apoyo para desconexión / conexión de manómetro transductor ubicado en la cota 78. Previsión: 08/03/2024 de 07 a 11 hs. Contacto: Jeison (9641) | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do transdutor de pressão posição DTPX. Leituras realizadas após normalização: instrumento 1,38bar; SCADA 1,33bar; corrente medida 7,81mA. Deixado instrumento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.5
202403711 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202410 | 06/03/2024 10:51:57 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU15-1114 nos bornes X12-1599/1607/1615/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07081PR9. Objetivo: verificação dos sinais registrados pela Unidade de Medição e Registro UMR-1415. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | 202411 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los conductores 1 al 4 del cabo AU15-1114 se encuentran conectados en los bornes X12-1599/1607/1615/1598, conforme diseño 6279DC7081P-R9. Diseño marcado en anexo. Servicio realizado con AT 202401956. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.67
202403735 | STE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202410 | 06/03/2024 13:51:12 | Durante MP3A encontrados deteriorados os isoladores do resistor de aquecimento. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Substituído os isoladores do resistor de aquecimento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5 | 2
202403740 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202410 | 06/03/2024 14:40:08 | Durante medição Antes PD foi encontrado RTD29 do enrolamento do estator (item 1) aberto, Bornes CG(113-116). | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | 202414 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTD con la conexión abierta dentro del generador, próxima a la cabeza de bobina inferior. Realizado empalme en la conexión del RTD dentro del generador normalizándose la lectura desde el sistema SOMA. Valor medido desde el CG con calibrador de RTD: R=115,37 ohm; Temp=39.6 °C. Temp. pos PD RTD 29= 52,9 °C, Temp media Item 01= 52,0 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 0.75
202403785 | STE | 202403521 | A007B016 | QUADRO LIP-07 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.007-0 | 202410 | 07/03/2024 09:24:03 | Substituir relé 33WGXT que encontra-se inoperante. Defeito constatado durante execução da SSA 202403521. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202410 | 202410 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído relé 33WGXT por novo retirado do almoxarifado, ajustado em 5 minutos conforme ordem de ajuste OA.0262-R01 vigente. Realizados ensaios funcionais, constatando funcionamento normal do circuito no LIP-07 e também no comando de fechamento das válvulas no PVA-07. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 2
202403865 | STE | 202403483 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202410 | 08/03/2024 09:56:07 | Durante atendimento da SSA matriz (202403483), encontrado falha do disjuntor posição Q1 da gaveta 1.3, referente ao motor da bomba 1 de injeção de óleo no mancal combinado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202410 | 202411 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | SEM10/2024 SUBSTITUÍDO DISJUNTOR POR NOVO RETIRADO ALMOXARIFADO COD.106488. OBS REAPROVEITADO FIM DE CURSO DO DISJUNTOR SUBSTITUÍDO, REFENTE AOS CONTATOS DE POSIÇÃO ABERTO/FECHADO DO DISJUNTOR. REALIZADO ADAPTAÇÃO DO SUPORTE DO DISPOSITIVO DE IMPEDIMENTO DE ABERTURA DA GAVETA COM DISJUNTOR FECHADO. Ensaios anexo. SEM11/2024: Recolocado gav 2.8 en su posición original y reinstalado la gaveta original en pos. 1.3. Valores medidos: tension AB/AC/BC: 444/444/444 VCA; corriente A/B/C: 59/62,3/60 A. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 29.67 | 4.5
202404017 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202411 | 11/03/2024 07:42:20 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202402646 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15076 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202411 | 202414 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19015-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202404743 para atualização de desenhos, SDS15076; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 25.5 | 228 | 23.5
202404025 | STE | 202404017 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202411 | 11/03/2024 08:30:41 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT197, referente a informacion de la valvula by-pass U15 para el CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-02 y CTM-15, cabo AT197. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 2160 MOhms, cabo 2 - masa: 1880 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 2720 MOhms, Temperatura 29,7ºC, Humedad 78,5%. Tension aplicada 250v/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 16 | 6
202404102 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202411 | 12/03/2024 07:02:42 | Durante Mantenimiento MP-3A encontrados bloques temporizados KA1.8 y KA2.8 con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202411 | 202411 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado sustitución de los bloques temporizados posición KA1.8 y KA2.8, por otros de misma características técnicas retirados del almacén. Realizado ensayos conforme OA.0270.R0 constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202404116 | STE | 202404106 | A004H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.004-0 | 202411 | 12/03/2024 08:47:22 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento da válvula 20PW3. Serviço programado para 14/03/24 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202411 | 202411 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Durante el atendimiento se encontró que la válvula no estaba funcionando, fue reemplazada por la gente de MMU1. Luego del reemplazo fueron efectuados ensayos reales de la válvula, la cual funcionó de manera normal. Valor de resistencia de la solenoide colocada: 1070 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202404215 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202411 | 12/03/2024 20:36:10 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO SELECCIONADA LA BOMBA 1 (15:14 HS, HORARIO DE SELECCIÓN), PARTIÓ LA BOMBA 2 AL MOMENTO DE ACCIONAR COMANDO DE PREPARACIÓN DE PARTIDA, TRANSFIRIENDO POSTERIORMENTE PARA LA BOMBA 1 A LAS 19:16HS SIN INTERVENCION. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado completa verificação do circuito de transferência de bombas e encontrado reles 62PW7 e 43PW2X1 com alta resistência ohmica nos contatos, sendo os mesmos substituídos. Realizado ajuste de temporização, conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. Valores de temporização ajustados 62PW7: 13,9 seg; 43PW2X1: 1,51 seg. Realizados ensaios de transferência de bombas via chave 43PW2 e por simulação de baixo fluxo de àgua pura, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.5
202404292 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202411 | 14/03/2024 07:36:02 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado bloco de conexão de alimentação da gaveta 3.2 trincado. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido bloco tripolar de conexão de alimentação da gaveta 3.2 (gaveta reserva). Realizado ensaio de isolação após a substituição: Resistência de isolação 500Vcc/1min, A x massa / B x massa / C x massa: 319 / 262 / 320 MegaOhm. Temperatura / Umidade relativa: 31,5ºC/62,5%. Serviço executado com a AT 202401985. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 1.75 | 1.5
202404192 | STE | 202403870 | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202411 | 14/03/2024 08:19:25 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto de ambos lados do borne U12 (fase B do motocompressor 1). Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202413 | 202413 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado inspeção das conexões, terminais e realizado reaperto dos bornes e não foi encontrado nenhuma anormalidade, após foi realizada as medições do motocompressor 1 em operação. IN:29,0A corrente: A/B/C: 25,1/25,7/24,8A tensão: AB/AC/BC 464/464/467Vca. Equipamento deixado em operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.7 | 3.5 | 0.72
202404345 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202411 | 14/03/2024 16:04:05 | Durante manutençao preventiva 3A encontrado cabo de aço do mecanismo de impedimento de extraçao da gaveta com disjuntor fechado com defeito. Gaveta 3.5 UMCC. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído o cabo de aço do mecanismo de impedimento de inserção/extração da gaveta com disjuntor fechado e substituído a trava acoplada à haste da manopla. Observado correto funcionamento durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4 | 1.5
202404395 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202411 | 15/03/2024 13:46:41 | Durante manutenção 3A encontrado disjuntor 52.3 com relés de proteção da fases B e C inoperantes. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos os relés de proteção das fases B e C, retirados do disjuntor reserva disponível e identificado no almoxarifado. Realizada a substituição dos diafragmas da proteção térmica e realizado ensaios conforme IM.EQ.0057. Tempos de disparo encontrados, aplicação de 2 x In, Fase A/B/C: 21,09/23,58/21,53 segundos. Atendido com a AT 202401985. | Dentro do Prazo |  |  | 4.75 | 9.5 | 2.08
202404447 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202411 | 16/03/2024 12:14:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor da gaveta 01.6 do UMCC. Disjuntor alimenta a a Válvula Mariposa 1 do PVA. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202412 | 202412 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontradas bobinas abiertas del motor 1 del PVA, realizados ensayos de resistencia de aislación al motor: 1440 MOhms. Verificada gaveta 1.6 del UMCC referente a dicho motor sin encontrar anormalidades, realizado ensayos de resistencia de aislación al circuito de fuerza (cada fase y entre fases) de la gaveta con resultados mayores a 3400MOhms. Emitida SSA: 202404822 a MMU2 para intervenir en el motor de la válvula mariposa 1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.33 | 0.33
202404493 | STE |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202412 | 18/03/2024 10:47:05 | Durante manutençao preventiva 3A encontrado rele temporizado posiçao K19 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202412 | 202412 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé temporizado por outro de mesmas características, realizado ensaios de dispositivos primários com correta atuação. Ajuste conforme OA029, valor deixado 3,01 Segundos. Deixado normalizado. AT 202401962. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202404540 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202412 | 18/03/2024 16:24:34 | Durante MP3A SSP 20242027, encontrados tirantes rompidos em 6 cavaletes de capas de cabeça de bobina, números 02, 14, 33, 48, 441, 487, todos do lado acoplado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Substituídas abraçadeiras completas das capas de cabeça de bobina, números 02, 14, 33, 48, 441, 487, todos do lado acoplado. AT 202401882 | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 21 | 1.5
202404681 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202412 | 20/03/2024 14:26:36 | Durante MP3A em inspeção de vídeo nas cabeças de bobina, encontrado um parafuso M4x10mm, cabeça allen, material inox. O material foi encontrado entre a barra inferior e o anel de sustentação, que fica localizado entre as capas isolantes 140 e 141 do lado acoplado. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202412 | 202412 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | A equipe removeu o parafuso que se encontrava entre as barras e verificou que o mesmo não danificou a isolação e o verniz isolante da barra estatórica. Conforme imagens em anexo. AT 202401882. Após investigação, identificou-se que o parafuso é parte do dispositivo utilizado pela MMU1 para realização do aperto dos tirantes do estator. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.33 | 0.25
202404696 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202412 | 20/03/2024 16:20:03 | Durante realización de mediciones de temperatura en el generador por medio del sistema SOMA, el RTD 02 y el RTD 19 del item 01 (Bobinado del estator) se encontraban en condiciones anormales (abierto/cortocircuitado). | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado RTDs con fallas en la conexión dentro del generador, próxima a la cabeza de bobina inferior. Realizado empalme en la conexión de los RTDs dentro del generador normalizándose la lectura desde el sistema SOMA. Valores medidos desde el CG con calibrador de RTD: RTD 02/RTD 19=115,10/114,41 ohm; Temp RTD 02/RTD 19= 38.9/37,1 °C. Temp. pos PD RTD 02/RTD 19 = 52,7/53,0 °C, Temp media Item 01= 52,0 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 13 | 1.25
202404747 | STE |  | B029B001 | QUADRO QV-08 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.007-4 | 202412 | 21/03/2024 11:29:31 | Durante inspección en MP3A, encontrado relé posición 27CC con temporización inoperante. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202412 | 202413 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé posición 27CC por otro de similares características, marca: Finder, código 711297; conforme parecer técnico de IEQ1, SSA: 202404769. Emitida SSA: 202404978 a IEQ1 para actualizar diseños y emitida SDS-15130 para revisión de la LMR.AB.023. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo diseños marcados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202404834 | STE | 202404822 | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202412 | 22/03/2024 11:08:19 | Solicitamos apoyo para desconexión / conexión del motor eléctrico de la válvula V1 del sistema de aireación para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 25/03/2024 de 07 a 11hs. Contacto: Pedro Delgado 9594. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202413 | 202414 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexion y posterior conexion del motor electrico de la valvula V1 del sistema de aireacion en apoyo a mecanica para posibilitar la sustitucion del mismo. Tensiones RS: 466 V ST: 467 V RT: 467 V Corrientes R: 0,5 A S: 0,5 A T: 0,5 A Corriente Nominal: 0,592 A Megger 500Vcc/1min: 755 Mohm Temp: 32 grados, RH: 76% | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202404861 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202412 | 22/03/2024 15:53:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 63PW5-1 presenta oscilaciones en la lectura de presión del cilindro (entre 56,5 y 57,6 bar) conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202414 | 202414 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador posición 63PW5-1 por otro de iguales características retirado de almacén. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de uso. En anexo mediciones realizadas y ensayos realizados, emitida SSA: 202405168 para gestionar reparo del indicador sustituido. Valores del indicador: Presión del sistema: 0,040 Bar; Presión del cilindro: 63,4 Bar. Presión del sistema en SCADA: 0,040 Bar. Indicador parametrizado conforme OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 6 | 0.6
202404893 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202412 | 23/03/2024 18:04:59 | Verificar/Solucionar ausencia de señalizacion "Válvula V1 abierta" en el Scada y ULP-06. Verificada válvula mecánicamente abierta y con señalización en el tablero PVA-06. Ver anexo. | OUO5 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202413 | 202414 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado rele de la Posicion KC1A con defecto, sustituido por otro del mismo tipo y modelo. Relalizado ensayos funcionales con correcta actuacion y señalizacion dejado en condiciones normales de operacion. AT: 202402626 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202404872 | STE | 202404834 | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202413 | 25/03/2024 07:18:53 | Atendiendo a la sustitución del motor de la válvula V1 del PVA, debido a que el motor actual posee corriente nominal fuera del rango de protección y que la protección térmica actúa en un tiempo superior al tiempo máximo de rotor bloqueado (entre 10 y 12 segundos según fabricante): Sustituir en la gaveta 1.6 el disyuntor Q1 y eliminar el relé térmico F1 y el relé F1X, conforme realizado en la U14 (SSA 202309331). Ajustar la protección térmica em função da corrente nominal do motor. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202413 | 202414 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituida gaveta 1.6 por otra retirada de almacenes, previamente instalado nuevo disyuntor Q1 (cod. 716765) de 0,5A y eliminado el relé termico F1 y el relé F1X. Realizado ensayo y ajuste de la protección térmica en 0,5A (IN motor = 0,49A) cuyos resultados se encuentran en anexo. Posterior a la normalización de la gaveta, se realizaron ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Diseños actualizados mediante SSA 202211554 y disponibles en el SAT. LMR se encuentra actualizada. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 23 | 1.25
202404924 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202413 | 25/03/2024 09:35:42 | Durante Inspeção semanal SSP 20240706, constatado nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, com pó de escovas depositados nas mesas, suportes e nos isoladores do conjunto. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202415 | 202415 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue hecha una inspección criteriosa en todos los pernos, porta escobas y escobas, el conjunto fue dejado en condiciones normales. Imágenes después de la limpieza fueron anexadas. | Dentro do Prazo |  |  | 7.17 | 21 | 3
202405552 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202414 | 06/04/2024 23:55:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual, al realizar test de lampara, queda encendida la banderola 33. Ver anexo. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a substituição do cartão por outro novo e realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202405794 para IMA0 fazer gestão do reparo do cartão com defeito. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.85 | 0.5 | 0.65
202405587 | STE | 202405545 | B012A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.014-7 | 202415 | 08/04/2024 14:50:27 | EFETUAR DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DO MOTOVENTILADOR Nº01 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DO GERADOR DA U12 EM APOIO A SSA MATRIZ 202405545. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO NA MANHÃ DO DIA 11/04/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202415 | 202415 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Efectuada desconexión y posterior conexión del motoventilador 1 en apoyo a MMU1, realizados ensayos con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Corriente nominal del motor= 3.0A. Mediciones realizadas: Resistencia de aislamiento= 55.1MOhms, Temperatura= 31°C, HR= 70%. Corriente A/B/C= 2.2/2.3/2.2A. Tensiones medidas AB/BC/AC= 465/466/465 V. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.67
202405707 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202415 | 09/04/2024 16:43:25 | Durante monitoramento de rotina, observadas variações bruscas na carga do tanque 2, conforme anexo. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202415 | 202415 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído indicador digital posição IDPe20 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0300-R01. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, planilha em anexo. Deixado mA/indicação local/SCADA: 18,986mA/15642kg/15647kg. Indicador retirado foi descartado devido seu firmware antigo ser incompatível com o atual. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 9 | 1.5
202405758 | STE | 202405590 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202415 | 10/04/2024 11:01:15 | Debido a la anomalía térmica observada durante la inspección termográfica de SMIL y OPUO, verificar las conexiones, condiciones de los terminales y realizar reaprieto de los mismos en la entrada de alimentación 460Vca del tablero PWX-07. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado inspeção e identificado pequena folga entre o terminal e o cabo de entrada 460V referente a FASE "S". Prensado terminal e reapertado as conexões. Medição resistência de isolamento: R-Massa 2170Mohms; S-Massa 1570Mohms; T-Massa 1970Mohms; temperatura 29,4ºC; umidade 71,2%; aplicado 500V/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202405782 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202415 | 10/04/2024 15:05:24 | Verificar motivo de actuación incorrecta de la alarma "TOMA_AGUA COMP_SERV DERIVA", registrada en el SCADA. Verificado funcionamiento normal de la UTR conforme SSA 202405312. Realizar ensayo de actuación junto con la CCR. | MEL4 | MEG1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202416 | 202416 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Retirado jumper push-in dos pontos X22-14/15/16, os quais foram deixados de forma indevida durante comissionamento. Alarme rearmado após retirada.. Realizados ensaios de atuação do respectivo ponto com apoio da assessoria 60Hz, comprovando a correta sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
202405862 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202415 | 11/04/2024 10:38:11 | Conforme anexo, y debido a discrepancia de temperatura superior a 25°C entre escobas de misma posición, detectadas con la SSP 20243450, solicitamos verificar conexión de los pinos referente a las escobas inferiores I4, I14, I21. Corriente de excitación durante medición era de 1995A, temperatura de recinto de 45°C, con presencia de pequeña porción de aceite en la proximidad, conforme foto anexo. Corroborar limpieza durante el PD, conforme PIC.EQ.0035 del generador. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202416 | 202416 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado verificación de los pinos I4, I14 e I21 conforme solicitado, efectuado pulimiento de los 3 pinos y reaprieto de las conexiones eléctricas y soportes con 8 N.m (tornillo M6). Realizada limpieza general del recinto durante mantenimiento preventivo de la UG. Obs: Escoba del pino 14 Inferior 2 fue cambiado por que se encontraba con tamaño menor a 50 mm conforme SSP 20242031. AT 202402973 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.83
202405950 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202415 | 12/04/2024 16:46:18 | Durante medição antes PD, foi encontrado aberto RTD posição 07, régua X26, bornes 25-28, referente ao AR QUENTE RADIADOR. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202416 | 202418 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído RTD por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais observando funcionamento normal. Valores de temperatura ítem 300 (ar quente radiadores) mínimo/médio/máximo/RTD 07: 55,3/56,1/57,5/56,4 ºC. Anexo medição pós PD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202406026 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202416 | 15/04/2024 17:08:03 | EFETUAR RECORTE DO EXCEDENTE DOS SUPORTES DE APOIO/FIXAÇÃO DA CALHA DE PASSAGEM DE CABOS NO HOUSING DO GERADOR EM FRENTE AOS TROCADORES DE CALOR AR/ÁGUA Nº01, 02 E 03, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA 3S DOS TROCADORES Nº01 E 02. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202416 | 202416 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Recortado el excedente de los 22 soportes de apoyo de las bandejas de cables situados en el housing del generador frente a los intercambiadores de calor Nro 01,02,03, conforme lo solicitado. Fue instalados remaches roscables en las abrazaderas para nueva forma de sujeción. Imágenes adjuntadas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 28.33 | 1.33
202406129 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202416 | 17/04/2024 11:25:23 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.031-5 (NS 10000124). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202418 | 202418 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento e colocação em serviço serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202406172 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202416 | 17/04/2024 14:21:16 | Durante manutenção 3S SSP 20242031 encontrado inoperante final de curso porta gerador lado BR, posição MKA01 (1NA+1NF). Diagrama 6210DFB4294P(IT010-01)R2 folha 81. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202416 | 202416 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso por novo de mesmas características e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 1
202406139 | STE |  | B016D020 | QUADRO CCAR-16 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.016-6 | 202416 | 17/04/2024 14:37:24 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202418 | 202419 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e interconectado cabos de força 460Vca direto do bornes à entrada do contator principal. Emitido SSA 202407262 para IEQ1 para atualização de desenhos e SDS 15152, 15153 para atualização da LMR. Emitida Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04 em função da eliminação das seccionadoras Q1 e Q2 . Realizado ensaios de partida e parada dos compressores com correto funcionamento. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 3 | 0.75
202406178 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 17/04/2024 14:48:29 | Durante manutenção preventiva 3S foi encontrado lâmpada posição H1 no painel 8 cubículo 8, de indicação "controle 120VCA desconectado" inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído sinalizador Led por outro retirado do almoxarifado código 704719. Observado a indicação correta durante os ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202406228 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202416 | 18/04/2024 10:53:06 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM DA CALHA DEFLETORA INFERIOR DO ESTATOR NA LOCALIZAÇÃO DO TIRANTE Nº42 EM FUNÇÃO DA NÃO POSSIBILIDADE FÍSICA DE MONTAGEM DO MACACO DE ALONGAMENTO DO TIRANTE, IMPOSSIILITANDO A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE APERTO DO MESMO, CONFORME SOLICITADO NAS MANUTENÇÕES 3S - PIC.ME.0135, ITEM 12. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202416 | 202417 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Prestado apoyo en el desmontaje/montaje de la caja deflectora aislante en los tirantes 42, 92, 142 y 212 conforme solicitado. Realizado procedimiento de acuerdo con parecer técnico en SSA derivada. Mediciones de resistencia de aislamiento de los tirantes: 42(21.7 Mohm), 92(340 Mohm), 142 (29000 Mohm) y 212 (1800 Mohm). Temp 29.8 °C, URA 50%. AT N° 202402973 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1.5
202406184 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202416 | 18/04/2024 14:39:18 | Led de indicação"PWR OK / FAULT", no módulo CHMAS, permanece apagado, mesmo após tentativa de restart. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202417 | 202424 | 0 | 2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado instalação e configuração do novo rack posição CHMAS, em substituição ao que havia sido retirado anteriormente, na AT 202403434. Realizado medições e backup em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.5 | 30.33 | 3.17
202406259 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 18/04/2024 16:40:24 | Durante mantenimiento preventivo 3S fue encontrado micro de fin de curso posición S-60 de la gaveta 8.7 con pino quebrado | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído micro posição S60 da gaveta 8.7, por outro retirado do almoxarifado código 120693. Realizado ensaios da gaveta e observado funcionamento normal da mesma. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202406282 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 19/04/2024 15:51:18 | Para mejorar supervisión local de falta de tensión 125Vcc de los circuitos P1 y P2 (señalizadores H6 y H7 del cubículo 5), solicitamos desconectar punto Q10:13 de la línea P2 y conectar al circuito P1, similar a como se encuentra en el diagrama del UMCC-9A (6217-DF-B3000-P(62)-R2). Sigue diagrama del UMCC-18A con las marcaciones para modificación. Emitir SSA para actualizar diseño conforme dejado en campo. Realizar ensayos funcionales conforme PIC.EQ.0183-R04 vigente, grupo 6, ítems 27 y 28. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202416 | 202417 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado modificação conforme solicitado na emissão desta. Observado a correta sinalização durante ensaios funcionais. Emitido SSA 202406417 para IEQ atualizar desenho. Em anexo desenho 6217-DF-B4000-P Folha 62 com as marcações. Realizado com AT 202403030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202406316 | STE | 202406252 | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202416 | 19/04/2024 17:00:33 | Solicitamos apoio para solucionar problema relacionado ao sensor de nível de óleo do cárter do compressor, que faz o compressor partir e parar consecutivamente e ininterruptamente após ser colocado em carga. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202417 | 202417 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Realizada desconexão elétrica em apoio à substituição da chave de nível LQ.AF do compressor 1, realizada por MMU2. Normalizado após substituição. Realizados ensaios funcionais da chave de nível com resultados normais. Realizado acompanhamento do ensaio de partida dos compressores, não reincidindo a falha. Resistência de contato: 0,8 Ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1.5
202406344 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202416 | 19/04/2024 17:07:35 | Durante manutenção 3S foi encontrado Medidor de Grandezas da Fonte de Emergência, posição P1, com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202417 | 202417 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído medidor de grandezas elétricas posição P1 da fonte de emergência, por outro retirado do almoxarifado código 715037. Parametrizado conforme relação dos TP´s , TC´s e laço de comunicação, realizado ensaios conforme tabela em anexo e observado o correto funcionamento do mesmo. Emitido SSA 202406405 para IMA0 gestionar reparo do medidor retirado. Realizado com AT202403030. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.5
202406374 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202417 | 22/04/2024 08:34:08 | Durante inspeccion MP3S encontrado fin de curso pos. FA1 referente a la señalizacion de abertura de la balvula By Pass con señal de oxidacion presente en su bloque de contactos. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque de contactos del fin de curso pos. FA1. Resistencia ohmica medida: 0,1 ohm. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion de abertura de la valvula by pass. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 9 | 4
202406455 | STE |  | B016D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.070-7 | 202417 | 22/04/2024 16:45:18 | Solicitamos apoio para realizar teste em chave fim de curso da válvula 20QT da UG9A/18A (Indicação de posição da válvula de isolação dos acumuladores de Ar e AR/óleo), para verificar compatibilidade de instalação nas UG's 1 a 18. Contato Mário 9640. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202418 | 202418 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio a MMU2 para realização de testes da chave final de curso da válvula 20QT da UG9A/18A, observando sua adequação ao objetivo proposto. Equipamento normalizado ao final dos trabalhos. ATAT 202403439. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202406546 | STE |  | B020A043 | QUADRO PAP-18A SIST. INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.020-0 | 202417 | 23/04/2024 15:07:03 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado led verde de la posicion H3 con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202417 | 202417 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido lampara led color verde de la Posición H3 por otro Led Verde 125 Vcc COD Almox 704720 con características iguales. AT: 202403003 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 0.67
202406565 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202417 | 24/04/2024 03:45:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led de indicación de motor parado de la gaveta 1.7 (válvula de aireación N°2) se encuentra apagado. Foto en anexo. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o LED de indicação de motor parado que estava inoperante, por outro com as mesmas características. Após a substituição foram realizados testes funcionais para verificar o seu correto funcionamento. equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 1.13
202406636 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202417 | 24/04/2024 15:26:15 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406492, solicitamos incluir punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectar en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-18A-3. Proyecto en anexo. Además certificar conexión de los bornes 225/226/227. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Incluido punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectado en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-18A-3. Certificado conexión de los bornes 225/226/227 referentes a la actuacion de haste emperrada. Emitido ssa 202406805 a IEQ1 para actualizacion de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9 | 3
202406650 | STE |  | B020C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACION POSITIVA TEP-18A FASE B | 0125.034-1 | 202417 | 24/04/2024 16:58:21 | Verificar y Solucionar motivo por el cual la ¨Temperatura de enrolamento BT fase B¨ se encuentra discrepante. En anexo momento en que comenzó la discrepancia (19/04/2024 aprox 09:50 am) | MEL1 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202417 | 202417 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 24/04_16:40hs_Normalizo temperatura de bobinado BT fase B en concordancia con las fases A y C sin intervención de la MEG1. 25/04_08:00hs_Se realizo medición en los bornes de llegada del RTD (bornes 8/9/10 del panel de control de la fase B) con los siguientes resultados: 111.5Ω/111.4Ω/0.7Ω (temperatura medida~26°C). Se libera el equipo sin encontrar anormalidades en la medición. En anexo fotos de indicación del PI en las fechas 24/04 (normalización) y 25/04 (verificación). AT: 202403016 | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 1.33
202406634 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202417 | 25/04/2024 08:41:01 | Conforme anexo, y debido a discrepancia de temperatura superior a 25°C entre escobas de misma posición, detectadas con la SSP 20243447, solicitamos verificar conexión de los pinos referente a las escobas inferiores I2, I6, I13, I14, I18, I21 y superior S16. Corriente de excitación durante medición de 2280A, temperatura de recinto de 42°C. Además revisar conexión del pino referente a las escobas inferiores I4 por aparente equilibrio térmico con el ambiente. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202418 | 202418 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Verificado a conexao dos pinos/ escovas, feito o reaperto e verificado o torque com 8Nm. Realizado o polimento dos pinos referentes as escovas inferiores 2, 6, 13, 14, 18, 21 e superior 16 realizado com a AT202403408 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11.67 | 1.5
202406589 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202417 | 25/04/2024 15:30:55 | Verificar discrepância de aproximadamente 5mm entre o valor do nível do tanque de expansão lido no quadro PWB, indicador 71WMI1-A, e os valores indicados no sistema SCADA/SIRI. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202419 | 202420 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital 71WMI1-B por indicador código( 711185 ). realizado parametrização ( OA.0249-R00) e ensaio em bancada. Medições: 71WMI1-A = 303,4 mm, 71WMI1-b = 303,3 nível mecânico = 304 mm, SCADA = 301 mm. entrada = 14,73 mA, saída= 17,23 mA. Emitido SSA 202407453 para IMA0 gestionar reparo. Deixado em condições normais de funcionamento. Ensaios anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.67 | 3.97
202406834 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202418 | 29/04/2024 10:12:36 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202406129 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15081 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU16-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202418 | 202420 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado colocação em serviço do novo painel CTM, conforme previsto na emissão. Efetuado ensaios dos condutores, disjuntores e demais dispositivos e descarga de software fornecido. Reconectados todos os pontos de campo, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conforme planilha 6160-83-19002-E. Emitida SSA 202407497 para atualizar desenhos, SDS 15081/15010/15011/15012/15013, recomendação 3599/3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 140.75 | 8.5
202406858 | STE | 202406834 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202418 | 29/04/2024 11:30:21 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT645, referente a informacion de la valvula by-pass U16 para el CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202418 | 202419 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-16, cabo AT645. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 576MOhms, cabo 2 - massa: 803MOhms, cabo 1 - cabo 2: 688MOhms, Temperatura 25ºC, Umidade 79%. Tensão aplicada 250v/1min. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 2 | 1.42
202406920 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202418 | 29/04/2024 23:59:54 | Verificar y solucionar instrumento 71WMI1-A con indicacion oscilando entre 301,3 y 302,2mm. Video en anexo. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202420 | 202420 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador digital posição 71WMI-A, fabricante Presys, devido oscilação intermitente na indicação. Realizado parametrização conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. Em anexo dados dos ensaios realizados. Medições após substituição: miliampere de entrada, miliampere de saída, indicador digital, leitura no Scada: 14,99mA, 17,18mA, 302,0mm, 301,34mm. Emitida SSA 202407751 para IMA0 gestionar reparo. Off Set deixado 54,7. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 2 | 1
202406916 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 30/04/2024 07:22:29 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado 1 cartão do anunciador N1 e 1 cartão do anunciador N2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202418 | 202418 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído 1 cartão do anunciador N1 e 1 cartão do anunciador N2 por outros retirados do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizados ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202406917 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202403451. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 2.5 | 0.58
202406984 | STE |  | B016F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-16 E QUADRO STAU-16 DE SERV. UNID | 0089.031-6 | 202418 | 30/04/2024 16:31:37 | Instalar e testar na seccionadora da fase A uma embreagem eletromagnética Powerclutch FFM 95 adquirida como substituta da embreagem original da seccionadora (código de estoque 143650). Desenho e fotos anexos. Em caso de bom funcionamento, manter a nova embreagem instalada. Referência: SMDTC-1988. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202419 | 202419 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada a desmontagem do flange do motor de modo a permitir o acesso e retirada da embreagem. Devido à dificuldade de desmontagem do mecanismo bem como o pouco tempo disponível, optou-se por manter a embreagem original, visando sua integridade e retorno do equipamento sem pendências. O referido teste será realizado durante PD 3S/3A mediante nova SSA a ser emitida por IEQ1. Imagens da desmontagem anexas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 1
202406986 | STE | 202406905 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202418 | 30/04/2024 17:13:59 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO T4 E T6 CONFORME SSA MATRIZ 202406905. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado desconexión y reconexión de los links de los terminales T4 y T6 en apoyo a MMU1 para sustitución de la junta de expansión. En aprovechamiento de este trabajo, fueron sustituidos los tornillos de fijación de los links por el nuevo conjunto de fijación (conforme PT 201903760A), utilizadas arandelas de inox proporcionadas por IEQ1 y realizado torqueamiento con 120 N.m (tornillos M16). AT: 202403416 | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 19.75 | 1
202407019 | STE |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202418 | 01/05/2024 05:25:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação interna do quadro encontra-se inoperante. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Encontrada lampara del panel con defecto (quemada), sustituida por otra lampara led correspondiente a material sobrante de la SSP 20242031. Confirmado funcionamiento correcto de la iluminacion dentro del panel. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 3 | 0.5
202407018 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202418 | 01/05/2024 05:25:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os indicadores de estado da gaveta 2-7/1 encontram-se apagados. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído lampada Led por outra retirado do almoxarifado e verificado correta indicação referente a gaveta 2-7/1. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.92 | 1.08 | 0.83
202407009 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202418 | 02/05/2024 07:38:25 | Verificar RTD posición 51, regla X06, bornes 201-204, referente a MEDICION DE TEMPERATURA AGUA PURA que presenta falla intermitente en la medición. Código SOMA U18A_ST_WI_PW051. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202419 | 202419 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado bornes 201/202/203 da régua X06 valores medidos:118,85/118,86/0.95Ω = 46,1°C, Valor medido com calibrador de processo=46.86°C. Megger( IB4260) dos cabos 201/202/203 x terra >20GΩ . Realizado reaperto dos bornes 385/386/387 na UAM correspondente ao mesmo RTD. Medido temperatura de 46,6ºC no SOMA, Valor em concordância com os demais RTD do mesmo grupo. Anexo medição no SOMA. Deixado em condições normais de operação. 30,1°C 68,3% . | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.33 | 1.73
202407276 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202419 | 07/05/2024 07:51:09 | DURANTE MANUTENÇÃO 3S ENCONTRADO QUEBRADO O TERSMOSTATO THT1 DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO PAINEL. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido termostato pos. THT1 por encontrarse con defecto. Ajustado su accionamiento en 30°C (bajando) conforme orden de ajuste OA.0188-R01. Resistencia ohmica de contacto: 0,2 ohm. Emitida SSA 202407384 para IEQ1 actualizar el diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7 | 0.67
202407282 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202419 | 07/05/2024 11:01:05 | Durante ensayo mp3s del tablero QCI-16 encontrados: detector de humo 12 con respuesta invalida; sinalizador de disparo bloqueado porta PY queimado. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos detector de humo del campo 12 codigo almox. (714518) y señalizador led amarillo referente al bloqueo de la puerta lado py codigo almox. (713911) por encontrarse con defecto. Realizados ensayos funcionales con correcta señalizacion local y en el panel QCI-16. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 7 | 1.33
202407323 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202419 | 08/05/2024 07:17:25 | Durante MP3S, em inspeção com fibroscópio, encontrado corpo estranho sobre o separador intermediário, encostado na barra de topo da cabeça de bobina 345, no lado acoplado. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | A equipe removeu o corpo estranho que estava sobre o separador intermediário, encostado na barra de topo da cabeça de bobina 345, no lado acoplado e verificou que o mesmo não danificou a isolação e o verniz isolante da barra estatórica. Conforme imagens em anexo. AT 202403408. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202407343 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202419 | 08/05/2024 11:10:21 | Durante MP3S encontrado RTD 46 do circuito de água (CG 689/690/691) com discrepância na medição. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido RTD 46 del item 103 referente a temperatura de salida de agua pura. Valores medidos durante PD: megger: 1117 Mohm, temp.: 28,7°C, HR: 68%; Resistencia RTD 46 R1/R2/R3: 0,7/112,7/112,7 ohm => temp. calculada= 31,1°C; temp. media item 103= 30,9 °C. Valores pos PD: temp. RTD 46 = 47,6°C; Temp. media item 103 = 48°C. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 1.5
202407490 | STE |  | B012G003 | QUADRO QTM-20 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.024-2 | 202419 | 10/05/2024 14:29:57 | Verificar motivo pelo qual disparou disjuntor 52F referente ao painel QTM-20. | OUO2 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção no circuito das cargas do disjuntor 52F, não encontrado nenhuma anormalidade, realizado manobras no disjuntor citado e verificado o mecanismo do mesmo em perfeito funcionamento. Efetuado Megger (250V/1min) polo 2 contra massa= 15000MΩ; polo 4 contra massa= 16000MΩ, temperatura= 22°C, umidade= 59,3%, corrente medido após energização 0,7A (iluminação e aquecimento ligados). Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202407571 | STE |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202420 | 14/05/2024 04:47:44 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "SSAA_60 ANT_INCENDIO UG TQ3 CO2 PRESSAO BAIXA NC ATUADO", con rearme. Obs.: verificado que la presión se encontraba en 18,8 Bar. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital posição IDPr30 por outro retirado do almoxarifado, solucionando atuações intermitentes de alarme e oscilações na retransmissão para o Scada. Indicador código de almox. 711176, fabricante Presys, modelo 2030 light Energy. Relatório de ensaio em anexo. SSA 202408060 para IMA0 gestionar reparo de dois indicadores digitais com defeito retirados do almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 17.5 | 4
202407574 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202420 | 14/05/2024 11:17:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento de medición "71WMI1-A" (nivel del tanque de expansión) se encuentra oscilando entre 295.0 a 296.9 mm, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 71WMI-1A, Fabricante Presys, debido a la oscilación intermitente en la indicación. Mediciones realizadas posterior a la sustitución. Entrada 14,64 mA; indicador digital 296,2 mm; salida 16,70 mA; lectura en Scada 294,63 mm; Off Set dejado 56,4 Emitida SSA 202408081 para IMA0 gestionar reparo. En anexo ensayos realizados. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 7 | 0.5
202407734 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202420 | 16/05/2024 17:20:51 | Durante deslocamento pela cota 108 verificado que a porta ETH1 não está comunicando com UTA-08. Verificado que a UAM-03 não responde PING na rede. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202421 | 202422 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado ensaios do cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH1 da UAM-03 e UTA-08 com apoio da MEL4 (SSA 202407745) com resultado de falha no cabo. Realizado por MEL4 reparo da reconexão do cabo na UTA-08 . Após reparo realizado ensaios finais do cabo de rede com resultados normais. deixado normalizado e confirmado comunicação com leitura de dados atualizados no SOMA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202407790 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202420 | 17/05/2024 16:46:47 | VERIFICAR UAM-11 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 29/04/2024 - 04:53, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202421 | 202423 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado e encontrado messor inicializado com sucesso e processando conforme imagem em anexo, UAM comunicando e online e dados no SOMA sem atualizar. Realizado a reinicialização do sistema via Software NI-MAX e os dados retornaram a atualizar no SOMA conforme imagem em anexo. Emitido SSA 202408331 para IEQ1 com relatório e registros de logs do messor solicitando um parecer técnico. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7.5 | 2.33
202407825 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202420 | 18/05/2024 23:41:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual la banderola 46 "CENTRO CONTROL MOTORES GRUPO-UMCC-INTERRUP. DE CONTROL ALBIERTO" no queda accionada despues de realizar prueba lógica. Test de lámpara normal. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído 1 cartão do anunciador N2 por outro retirado do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizados ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202408165 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.33 | 1.5 | 0.75
202407856 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202421 | 20/05/2024 10:35:35 | Desconecção e conexão dos pressostatos DM e LS para realização de calibração. Desconexão prevista para 21/05/2024 (manhã) e reconecção prevista para 23/05/2024 (manhã). | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU2 com a desconexão/reconexão dos pressostatos DM e LS. Observado funcionamento normal dos mesmos durante ensaios do compressor . | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 0.75
202407855 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202421 | 20/05/2024 16:38:51 | VERIFICAR UAM-17 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 29/04/2024 - 22:02, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202421 | 202422 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado e encontrado messor inicializado com sucesso e processando conforme imagem em anexo, UAM comunicando e online e dados no SOMA sem atualizar. Realizado a reinicialização do sistema via Software NI-MAX e os dados retornaram a atualizar no SOMA conforme imagem em anexo. Emitido SSA 202408331 para IEQ1 com relatório e registros de logs do messor solicitando um parecer técnico. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.5 | 1.67
202407853 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202421 | 20/05/2024 16:38:58 | VERIFICAR UAM-14 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 16/04/2024 - 08:47, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202421 | 202422 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado e encontrado messor inicializado com sucesso e processando conforme imagem em anexo, UAM comunicando e online e dados no SOMA sem atualizar. Realizado a reinicialização do sistema via Software NI-MAX e os dados retornaram a atualizar no SOMA conforme imagem em anexo. Emitido SSA 202408331 para IEQ1 com relatório e registros de logs do messor solicitando um parecer técnico. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 2.33
202407814 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202421 | 21/05/2024 23:57:20 | Verificar/solucionar oscilaciones en el instrumento de medición "26RWO-1" (temperatura de agua bruta) de 38.0 ºC a 40.1 ºC, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202422 | 202422 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado inspeção e reaperto no circuito de medição, e substituído indicador digital 26RWO-1 referente a temperatura de água bruta por outro de mesmas características retirado do almox cód. 711605, Marca: Presys Modelo: DMY-2030-LIGHT. Parametrizado conforme OA.0249-R00. Em anexo ensaios do indicador. Valores deixados: 116,77/116,77/2,08 Ohms; Temperatura 37,84ºC, Indicador digital 37,8ºC. Emitido SSA 202408288 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.83 | 2 | 1
202408112 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202421 | 22/05/2024 23:44:27 | Verificar/solucionar falta de indicación de estado (conectado/desconectado) del interruptor "01.7" correspondiente a la válvula de ventilación nº 2, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202422 | 202422 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído lâmpada Led e verificou-se que o contator K1.X estava danificado, Foi realizada a substituição da contatora, por uma de mesmas caracteristicas, retirada do almoxarifado. Foi realizada medição dos contatos com valor de 0,1 ohm em cada contato, após a substituição foram realizados ensaios operacionais, com correto funcionamento. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.5 | 2.5 | 0.92
202408160 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 15:20:15 | Retirar IHM código 703980 do simulador do painel PWB-9A/18A para aplicação no PWB-9A SSA 202319546. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202421 | 202426 | 0 | 2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | .Instalada nova IHM retirada do almoxarifado no simulador do painel PWB-9A/18A. Realizado ensaios funcionais observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2.02 | 12.18 | 2.6
202408137 | STE | 202408123 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202422 | 27/05/2024 10:07:23 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA, EM APOIO A SSA MATRIZ 2024/08123. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202424 | 202425 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado a desconexão e posterior reconexão elétrica do motor 1 do sistema de injeção de de óleo do mancal escora, em apoio a MMU1. Medições: VAB/VAC/VBC= 461/464/462 Vac IA/IB/IC= 45,8/48,2/48,4 A. Nominal do motor: 440V 122 A 50HZ. Ensaios: Ducter(IB 4087) AB/AC/BC= 68,8/70,9/71,0 miliOHM. Megger( IB 4190 ) 157 MegaOhm, 25,0 ºC, HR%= 72,9 %. Realizado ensaios de partida parada dos motores com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.33
202408285 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202422 | 27/05/2024 10:59:15 | Instalar 01 tomada auxiliar adicional 220V na parede AMC03 cota 108 eixo BC junto a outra tomada já existente no local para possibilitar o carregamento dos carinhos elétricos (MEG1) sem o uso de adaptadores. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Instalado 01 tomada auxiliar adicional 220V na parede AMC03 cota 108 eixo BC junto a outra tomada já existente no local, para possibilitar o carregamento dos carinhos elétricos (MEG1) sem o uso de adaptadores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10.25 | 0.25
202408372 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202422 | 28/05/2024 08:09:10 | Devido a evolução no acúmulo de sujeira e visando não indisponibilizar a unidade antes do próximo PD 3A, realizar, durante PD 9M da semana 23, limpeza geral do recinto dos anéis coletores, mesas, suportes, isoladores e barramentos. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção criteriosa e deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades. Ensaio de resistência de isolamento após a conclusão 25Mohms 500V/10min 24ºC 69,7% umidade. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 20 | 1.33
202408443 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202422 | 28/05/2024 17:51:17 | Verificar/solucionar disparo del interruptor 08.2, alimentación de bomba 3 drenaje tapa de la turbina. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se realizaron mediciones en el disyuntor de la gaveta 08.2, con resultados normales (ver anexo). En la bomba de drenaje N° 3, se detectó baja resistencia entre fases, indicando un cortocircuito (R/S=3,35GΩ; R/T=6,5kΩ; S/T= 3,68GΩ; R/S/T a tierra= 1,67GΩ/3,02GΩ/1,69GΩ). Se emitió la SSA 202408586 para MMU2 para su reparación, y el equipo debe permanecer fuera de servicio hasta completar los trabajos correctivos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202408404 | STE | 202316337 | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202422 | 29/05/2024 10:44:20 | Solicitamos desconexão do pressostato diferencial 63SP para substituição do mesmo e na sequência a conexão e apoio para teste. Previsão 04/06/2024 inicio 8:30 hs. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do pressostato posição 63SP. Observado atuação e rearme do contato de TRIP (151/152) após a normalização durante os ensaios. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 1
202408424 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202422 | 29/05/2024 10:51:43 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 86 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificación realizada en los bornes del RTD, se detectó un mal contacto (bornera con defecto). Valores de mediciones del rtd (112,05Ω, 112,09Ω, 0,6Ω). Se sustituyeron los bornes por otros de iguales características (cód. 546330). Valor de temperatura del rtd 86 dejado en 45,2 °C, Verificado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.83
202408587 | STE | 202408550 | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202423 | 03/06/2024 15:55:21 | Solicitamos apoio para verificar o correto funcionamento do solenoide 20PW4. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a MMU1 na desconexão/conexão da válvula 20PW4 que se encontrava travada e foi substituído pela MMU1, ensaio do controle de nível do tanque de expansão com correto acionamento (resistência da bobina: 366 ohm) e ensaio do funcionamento em conjunto com a mecânica baixando o nível para baixo de 270 mm com correto acionamento do comando de reposição. Deixado em condições normais de funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.67
202408634 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202423 | 04/06/2024 08:47:24 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Conforme parecer técnico, SSA's 202300190 e 202301907 foram feitas as modificações e instalados os instrumentos nas novas posições. após foram realizados os ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. Medições posição 26RWO-1, realizado ensaios do valor ôhmico 2,0/111,8/111,8 ohms, valor calculado 25,2 ºC, Indicador 25,3 ºC; 63RWI:12,69mA, Indicador:10,8Bar. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.67
202408650 | STE | 202408586 | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.031-0 | 202423 | 04/06/2024 09:56:13 | Solicitamos apoyo para sustitución de bomba N3. Previsión: jueves 06/06/2024 de 07:30 a 11:00 hs | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202423 | 202424 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo para MMU-2 realizar substitucion de bomba 3 de drenaje. Valores dejados: megger = 1035 Mohm; Temp.= 29,3°C; RH= 64,4%; tension AB/AC/BC = 430/431/431 VCA; corriente A/B/C = 2,1/2,1/2,1 A; IN= 1,9 A. Confirmado operacion normal de la bomba 3 por parte de MMU con corriente superior a la nominal y liberado equipo para operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 23 | 0.5
202408714 | STE |  | A002D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.004-6 | 202423 | 04/06/2024 14:12:49 | Solicitamos apoio para verificar motivo do não desligamento da solenoide do purgador automático na colocação em carga do compressor, o que não permite a pressurização do acumulador CCAR. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado inspeção no circuito elétrico e constatou que o bloco de contato auxiliar estava desacoplado da contatora (KM2) foto em anexo, o bloco auxiliar foi inspecionado e reinstalado na contatora e após realizado ensaios elétricos. Medição tensão VAB/VBC/VCA= 433/433/432VCA, M2; IA/IB/IC/IN= 24,3/24,8/24,9/25,3A. Deixado em condição normal de operação | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.42
202408682 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.011-6 | 202423 | 04/06/2024 14:52:07 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.034-0 (NS 10000122). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202424 | 202424 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-09 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202408811 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202423 | 05/06/2024 15:01:36 | Conforme anexo, y debido a discrepancia de temperatura superior a 25°C entre escobas de misma posición, detectadas con la SSP 20243441, solicitamos verificar conexión de los pinos referente a las escobas inferiores I6, I13, I14, I16. Corriente de excitación durante medición de 3130A, temperatura de recinto aproximado en 31°C. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202424 | 202425 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado o polimento dos referidos pinos para melhorar o contato elétrico e reapertado as conexoes dos mesmos com 8Nm (M6). Obs: durante a MP 3A na SSP 20242022 foi conferido o escalonamento entre os pinos e a distancia de 2mm da pista para os porta escovas conforme a IM.EQ.007 e foram substituídas as escovas com comprimento inferior a 50mm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8.25 | 0.92
202408850 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202423 | 06/06/2024 09:46:23 | Durante MP3A do painel GIL-2 U09, encontrado relé de subtensão pos. F27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202423 | 202423 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituido o relé de subtensao por outro com mesmas caracteristicas operacionais. Realizada a reenergizacao/desergizacao do circuito e verificado o correto funcionamento do componente substituido. Ajustado em 15% conforme OA.0281-R00 AT 202404744 | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 4.5 | 0.5
202408867 | STE | 202403637 | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202423 | 06/06/2024 15:25:16 | Instalar conector K1M5 (cód. estoque 718929) na caixa de conexão do motor do CCAR a fim de atender a demanda da SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202424 | 202424 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Não foi possível instalar o conector em função de suas dimensões físicas, as furações de fixação possui medidas diferentes, foto anexo com detalhes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.5
202408866 | STE | 202403637 | A009D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.017-7 | 202423 | 06/06/2024 15:25:25 | Instalar conector K1M5 (cód. estoque 718929) na caixa de conexão do motor do CCAR a fim de atender a demanda da SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202424 | 202424 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Não foi possível instalar o conector em função de suas dimensões físicas, as furações de fixação possui medidas diferentes, foto anexo com detalhes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.5
202408977 | STE |  | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202423 | 09/06/2024 11:40:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA REFERENTE AO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR. VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202424 | 202425 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado indicador digital con defecto (lectura con oscilaciones intermitentes) y borneras desgastadas. Realizado sustitución por otros de iguales caracteristicas (cód. alm. 711605; 546330). Realizado parametrización del indicador, valores en anexo. Verificado correcto funcionamiento, temperatura dejada en 68,6°C. Emitido SSA 202409497 para ima0 para reparo y reposición en almacenes. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8 | 1.17
202408986 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202424 | 10/06/2024 08:43:15 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202408682 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15160 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU09-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202424 | 202427 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispositivos, descarga de software fornecido. Em campo, realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19015-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202409823 para atualização de desenhos, SDS14995; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 38.08 | 209.25 | 28.92
202409003 | STE | 202408986 | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202424 | 10/06/2024 09:31:18 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cabo HTB101, referente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado ensaios de resistência de isolamento e ponto a ponto do cabo HTB101, costura da alimentação auxiliar 220Vca, em apoio a SSA 202408986. Ensaios de resistência de isolamento: S - Massa 12.000 Mohms; T - Massa 14.000 Mohms; S - T 28.000 Mohms; Temperatura 23,9ºC; Umidade 67,9%; IB do instrumento 1603; aplicado 500V/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.08
202409004 | STE | 202408986 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202424 | 10/06/2024 09:31:52 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT162, referente a informacion de la valvula by-pass U09 para el CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202424 | 202425 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-01 e CTM-09, cabo AT162. Medições de resistência de isolamento condutores 1-Massa/2-Massa/1-2: 128/155/259 Mega Ohms (250 Vcc/1min; 25,4ºC; 68,5% URA). | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1
202409121 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 11/06/2024 11:37:20 | Durante ejecución de la SSP 20243562 fueron encontrados 18 cartones inoperantes de señalización en el anunciador 1 y 7 en el anunciador 2. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202424 | 202424 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada sustitución de 25 placas electrónicas correspondientes a los anunciadores 1 y 2 del cuadro TGA, que se encontraban con defecto. Durante los ensayos realizados fueron encontrados mas 12 cartones con defecto, posterior a la sustitución de los mismos fue realizado nuevamente los ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202409150 para IMA0 gestionar reparo. El mismo fue ejecutado con la AT 202404735. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.67 | 0.5
202408979 | STE |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202424 | 11/06/2024 12:02:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba no conecta en automático, teniendo nivel de partida. Comprobada partida en manual con éxito. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | 202509 | 0 | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado ensayo de actuación/rearme del relé R3 (190 mm) del controlador 71LW, corroborando una resistencia alta en el contacto NA - TB5 del 71LW (aproximadamente 12,5 kΩ). Sustituido controlador Magnetrol posición 71LW por otro de las mismas características, realizada parametrización y ensayo de variación de nivel del instrumento con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202502944 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 3.33 | 12 | 1.75
202409202 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202424 | 12/06/2024 15:21:39 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "SUPERV ACOMP ESCOTILLA 02 ABIERTA" de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202424 | 202424 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador referente à escotilha 2 que sinalizou resposta inválida de forma intermitente no histórico do QCI. Ensaiado com correta sinalização no QCI e PI de escotilha 2 aberta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202409300 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202424 | 13/06/2024 15:58:48 | Durante inspeccion MP3A encontrado fin de curso de señalizacion de acceso de la escotilla 5 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202424 | 202425 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso de señalizacion de acceso de la escotilla 5 inoperante. Resistencia de contacto dejada = 0,1 ohm. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion en el QCI-09. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.67
202409362 | STE | 202409291 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202424 | 14/06/2024 15:36:22 | Solicitamos inibição dos trips e dos comandos de transferência da bomba de modo a possibilitar o teste do motor 1 desacoplado da bomba com a unidade em upcox. Se necessário, desconectar e reconectar o motor M1 para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202425 | 202425 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en los ensayos del motor 1 con trips y comando de transferencia inhibidos y en la sustitución de dicho motor por otro de similares características. Realizados ensayos con motor en funcionamiento y dejado en condiciones normales. Datos de placa: Tensión= 460V, Corriente nominal= 135A, FS= 1.25, Potencia nominal= 90kW, Frecuencia= 60Hz. Mediciones realizadas: Tensión AB/AC/BC = 464/465/464 V, Corriente A/B/C= 107.6/113.4/105.8 A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202409380 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 17/06/2024 07:57:30 | Durante ensayos MP3A encontrado indicador presys pos. 71UL con discrepancia entre su valor indicado y su salida para retransmision. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador marca presys pos. 71UL por encontrarse con defecto. Realizado ajuste conforme OA.0188-R01. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion y actuacion de alarmas en el panel GGB-09. Valores dejados MEC/GGB/ULP/SCADA = 45/44,2/44/44,17 mm. Planilla de variacion de niel de aceite del C.G.S. en anexo. Emitido SSA 202409437 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6 | 1.5
202409536 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.015-9 | 202425 | 18/06/2024 16:22:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.035-2 (NS 10000120). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202429 | 202429 | 1 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-13 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202409542 | STE |  | A009A043 | QUADRO PAP-09 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.011-4 | 202425 | 18/06/2024 17:04:01 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado relê temporizado posição K19 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202425 | 202425 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relê temporizado por outro de mesma característica código:192414. Ajuste ( 3 segundos) conforme OA0290. Realizado ensaios de dispositivo primário com correta sinalização no SCADA. AT 20242022. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.08
202409615 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 19/06/2024 15:13:46 | Durante ensayos MP3A encontrado indicador presys pos. 71TL con discrepancia entre su valor indicado y su salida para retransmision. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador marca presys pos. 71TL por encontrarse con defecto. Realizado ajuste conforme OA.0188-R01. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion y actuacion de alarmas en el panel GGB-09. Valores dejados MEC/GGB/ULP/SCADA = 39,5/38,9/20/38,21 mm. Planilla de variacion de nivel de aceite del M.C. en anexo. Emitido SSA 202409641 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 0.75
202409821 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202426 | 24/06/2024 10:56:52 | Durante manutenção preventiva 3a no painel GIL02 encontrado rele falta de fase posicao f27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEBER NIEHUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202426 | 202426 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado Fabricante WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202405228. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3.75 | 1.17
202409839 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202426 | 24/06/2024 15:26:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual, estando compresor 2 como principal, con la partida el compresor acciona la alarma "CCAR-01 Condición anormal", para el compresor, luego de unos segundos rearma la alarma y vuelve a partir el compresor normalmente. Evento ocurrido los días 24/06 13:30 hs, 23/06 03:45 hs y 22/06 06:24 hs. | OUO5 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado inspeção e reaperto dos bornes e não foi encontrado nenhuma anormalidade, realizado medição da resistência contato da boia do nível de óleo(0,3 ohm),foi solicitado apoio à mecânica, que verificou nível de óleo alto, após normalizar o nível do óleo, foi realizado os ensaios dinâmicos do motocompressor 2 com teste de partida e parada e não houve reincidência do falha. IN:25,3A corrente: A/B/C: 25,3/25,3/24,8A tensão: AB/AC/BC 434/434/441Vca. Equipamento deixado em operação | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.33 | 4 | 0.75
202409875 | STE |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202426 | 25/06/2024 08:48:01 | Verificar a continuidade e resistência de isolação do cabo EU091684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso do cabo para conexão do sensor ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | 202426 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado continuidad de los conductores del Mazo EU091684 entre el sensor DPT - Presión en el tubo de succión y el extremo ubicado dentro de una canaleta del panel UAM 09. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Conductor 1 Rojo x Tierra: 7400 MOhms Conductor 2 Azul x Tierra: 7800 MOhms Conductor 1 Rojo x Conductor 2 Azul: 6200 MOhms Temp: 27° RH: 65% AT: 20243260 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202409874 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202426 | 25/06/2024 08:48:08 | Verificar a continuidade e resistência de isolação do cabo EU091686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso do cabo para conexão do sensor ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | 202426 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado continuidad de los conductores del Mazo EU091686 entre el sensor TCP - Presión en la tapa de la turbina y el extremo ubicado dentro de una canaleta del panel UAM 09. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Conductor 1 Rojo x Tierra: 6900 MOhms Conductor 2 Azul x Tierra: 9600 MOhms Conductor 1 Rojo x Conductor 2 Azul: 4050 MOhms Temp: 27° RH: 65% AT: 20243260 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202409873 | STE |  | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202426 | 25/06/2024 08:48:16 | Verificar a continuidade e resistência de isolação do cabo EU091685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso do cabo para conexão do sensor ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | 202426 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado continuidad de los conductores del mazo EU091685 entre el sensor SCP - Presión en la en la caja Espiral y el extremo ubicado dentro de una canaleta del panel UAM 09. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Conductor 1 Rojo x Tierra: 3780 MOhms Conductor 2 Azul x Tierra: 5600 MOhms Conductor 1 Rojo x Conductor 2 Azul: 2550 MOhms Temp: 27° RH: 65% 202409873 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202409900 | STE |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202426 | 25/06/2024 14:06:12 | Durante MP3A foi identificado que o Relé K4 se encontra com defeito. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202426 | 202426 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído relé temporizador posição K4 por outro idêntico retirado no almoxarifado. O ajuste deixado foi de 3 segundos conforme ordem de ajuste OA.0223-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.83
202409958 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202426 | 26/06/2024 15:05:40 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU111684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU111685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU111686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU111684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU111685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU111686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 1.08
202409983 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202426 | 27/06/2024 05:47:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ EN EL SCADA LA ALARMA, " TOMA_AGUA CONDIC NC ANOR CTM-07", SIN REARME. OBS: VERIFICADO EN EL LOCAL LA ALARMA DISYUNTOR 52-5 ABIERTO(CALEFACCIÓN DE MOTORES). | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, encontrado contato auxiliar de posição do disjuntor 52-5 parcialmente desencaixado do corpo do disjuntor, gerando falsa sinalização de disjuntor 52-5 aberto. Realizado remontagem do bloco auxiliar de contatos de posição, ensaios de tensão no transformador TR1 (alimentação dos resistores de aquecimento dos motores) entrada/saída 458/213 V, corrente dos resistores de aquecimento dos motores RM1/RM2 0,54/0,53 A. Equipamento disponível em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1
202410025 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 27/06/2024 09:10:06 | Durante manutenção 3A encontrado cabo de alimentação 24VCC do transdutor de grande vazamento posição 80PW sem blindagem. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | lançado novo condutor blindado desde o transdutor até régua nos bornes 1256/1257 no painel PWB,(blindagem do cabo aterrado na entrada do painel, aterrado também a carcaça do transdutor na estrutura metálica ). ensaio em anexo. Efetuado ensaio de partida da bomba e obs. o correto funcionamento de indicação. OBS: cabo antigo etiquetado e deixado sobre a bandeja devido a dificuldade de retirar o mesmo. Foi utilizado cabo que sobraram da modificação dos transdutores do CCAR. AT20240473 | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 12.25 | 1.25
202409992 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202426 | 27/06/2024 14:46:05 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU011684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU011685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU011686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU011684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU011685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU011686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.33
202409994 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202426 | 27/06/2024 14:46:35 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU021684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU021685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU021686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU021684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU021685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU021686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.83
202409995 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202426 | 27/06/2024 14:47:09 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU031684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU031685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU031686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU031684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU031685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU031686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202409996 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202426 | 27/06/2024 14:47:34 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU041684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU041685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU041686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU041684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU041685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU041686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 10.5 | 1.25
202409997 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202426 | 27/06/2024 14:47:55 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU051684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU051685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU051686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU051684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU051685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU051686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. OBS: As extremidades apresentam cabos diferentes, possivelmente tenha emendas no percurso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 1.5
202409998 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202426 | 27/06/2024 14:48:19 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU061684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU061685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU061686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Não foi possível verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos. Os cabos não estão conectados aos sensores (DTP ), (SCP) e (TCP) e sim a módulos e os sensores também estão conectados aos módulos, conforme foto em anexo. Observação: possivelmente os cabos não alcancem aos pontos de conexão dos sensores; Módulos referentes aos sensores SCP e TCP não encontrados, modulo do sensor DTP está localizado em um caixa de passagem sem identificação próximo ao sensor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.08
202409999 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202426 | 27/06/2024 14:49:41 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU071684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU071685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU071686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | .Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU071684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU071685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU071686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 1
202410001 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202426 | 27/06/2024 14:50:23 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU081684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU081685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU081686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistencia de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU081684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU081685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU081686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.5
202410004 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 202426 | 27/06/2024 14:53:33 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU121684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU121685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU121686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU121684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU121685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU121686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 1.17
202410002 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202426 | 27/06/2024 14:53:55 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU101684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU101685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU101686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU101684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU101685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU101686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202410005 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202426 | 27/06/2024 14:54:15 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU131684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU131685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU131686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU131684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU131685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU131686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.92
202410007 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202426 | 27/06/2024 14:54:35 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU141684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU141685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU141686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU141684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU141685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU141686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 4.5 | 1.5
202410011 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202426 | 27/06/2024 14:54:59 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU151684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU151685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU151686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU151684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU151685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU151686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1
202410012 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202426 | 27/06/2024 14:56:11 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU161684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU161685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU161686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU161684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU161685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU161686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3.75 | 1.25
202410013 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202426 | 27/06/2024 14:56:55 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU171684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU171685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU171686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU171684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU171685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU171686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.17
202410014 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202426 | 27/06/2024 15:45:30 | Verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos EU181684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU181685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU181686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina). Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Objetivo: uso dos cabos para conexão dos sensores ao painel SVP - supervisão de vibração e pressão. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU181684 (sensor DTP - pressão no tubo de sucção), EU181685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU181686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4.5 | 1.17
202410182 | STE |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 01/07/2024 09:35:42 | Durante ensaios finais na MP3A, indicador de fluxo posição 80PW apresentou defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202427 | 202427 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido Fluxometro Medidor Ultras Minisonic 600 de la posicion 80PW codigo de almacen 701330. Emitida SSA202410219 para IMA0 para gestionar reparo del mismo. Adjunto en anexo valores de medicion y forma de onda. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion AT: 202404708 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 8.5 | 0.67
202410131 | STE |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202427 | 01/07/2024 16:05:42 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante del cuadro GA-14 encontrado durante inspección. OBS: La misma fue verificada mediante imágenes termográficas conforme anexo. | OUO4 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202427 | 202427 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | .Encontrado termostato F92 levemente fora do ajuste de 30ºC. Termostato ajustado para 30°C conforme ordem de ajuste OA.0223-R00 e dial lacrado com marcador permanente. Corrente da resistência de aquecimento 0,3A . | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.83 | 2 | 0.83
202410129 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202427 | 01/07/2024 16:06:22 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante del cuadro TGA-11 encontrado durante inspección. OBS: La misma fue verificada mediante imágenes termográficas conforme anexo. | OUO4 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção e ensaios, constatado resistor posição RA.1 com circuito aberto. Substituído componente por novo de mesmas características (220V, 100W, código 209503) retirado do almoxarifado, realizado ensaios tensão 226 V, corrente 0,45 A, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 2 | 7 | 2
202410128 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202427 | 01/07/2024 16:07:00 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante del cuadro GIL-01 (U07) encontrado durante inspección. OBS: La misma fue verificada mediante imágenes termográficas conforme anexo. | OUO4 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202427 | 202427 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | ENCONTRADO TERMOSTATO POSIÇÃO F 27 FORA DE AJUSTE . AJUSTADO EM 25ºC CONFORME ORDEM DE AJUSTE OA.281-R00 DEIXADO CIRCUITO EM CONDIÇÕES NORMAIS E DIAL LACRADO COM MARCADOR PERMANENTE . CORRENTE DA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 0,4 A. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 4 | 0.67
202410127 | STE |  | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202427 | 01/07/2024 16:08:39 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante del cuadro GA-01 encontrado durante inspección. OBS: La misma fue verificada mediante imágenes termográficas conforme anexo. | OUO4 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202427 | 202427 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Encontrado termostato F92 levemente fora do ajuste de 30ºC. Termostato ajustado para 30°C conforme ordem de ajuste OA.0223-R00 e dial lacrado com marcador permanente. Corrente da resistência de aquecimento 0,8A . | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.83 | 2 | 0.83
202410126 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202427 | 01/07/2024 16:09:18 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante de los cuadros GIL-01y GIL-03 encontrados durante inspección. OBS: La mismas fueron verificadas mediante imágenes termográficas conforme anexo. | OUO4 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Encontrado termostato F92 levemente fora do ajuste de 25ºC. Termostato ajustado para 25°C conforme ordem de ajuste OA.0223-R00 e dial lacrado com marcador permanente. Medido corrente do resistor de aquecimento Gil-01:0,8A e Gil-03:0,8A . | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.83 | 6.5 | 0.5
202410237 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202427 | 01/07/2024 17:16:44 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202429 | 202430 | 1 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado en campo conductor de alimentación del instrumento 80PW, confirmando que posee blindaje aterrado solamente del lado del panel PWB y correctamente aislada del lado del instrumento. También confirmado que la carcaza del instrumento se encuentra aterrada en la estructura del tanque de expansión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202410366 | STE | 202408700 | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202427 | 03/07/2024 08:52:47 | Con el objetivo de evaluar desempeño de posible sustituto para los relés RCL/RCK/RCJ/RCI del tablero PA, solicitamos ensayar en bancada el relé temporizado 4RV 24Vcc cód. stock 711275 junto con el solenoide BA/BB de la U9A, de manera a poder validar funcionalidad del mismo. Montar circuito conforme anexo, similar a la conexión en campo entre tableros PA/GTB1/PIB para el comando/supervisión de los solenoides BA/BB. Ajustar relé en 1 seg. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202430 | 202435 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Montado circuito conforme diagrama de conexión del PA-9A y ensayado conforme solicitado. No se ha obtenido en la salida del sensor la tensión de 24Vcc para posibilitar la energización del relé utilizado en el ensayo (finder). El mismo ensayo se ha realizado con todas las electroválvulas provehídas por MMU2 teniendo el mismo resultado en todos los casos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 21.5 | 2.5
202410396 | STE | 202410346 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 15:26:28 | Solicitamos apoyo para la verificación completa del sistema de medición de caudal de la caja de vedación, teniendo en cuenta que la regulación mecánica de la placa de orificio se encuentra en la regulación mínima. Trabajo previsto para el dia Viernes 05/07/2024 a las 14:00hs. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202427 | 202428 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a substituição das sondas do instrumento 80PW, em apoio a MMU afim de descartar a possibilidade de eventual defeito nas mesmas. A leitura de vazão permaneceu estável e com valor similar após a substituição. Gráfico de forma de onda e medição em anexo. Leitura de vazão após substituição: 255,7 litros/min. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3.5 | 1.33
202410431 | STE |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202427 | 04/07/2024 05:16:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DRENAGEM RELE TERMICO ACTUADO". Verificado en el local, relé termico actuado. | OUO6 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Constatado motor com elevada corrente elétrica. Demais parâmetros elétricos em conformidade, conforme ensaio de resistência ôhmica, fase AB/BC/CA: 2,66/2,66/2,66 Ohms; Resistência isolação: 4250Mohms (aplicado 500Vcc/1min). Megger IB3199; Umidade relativa: 54,4%; Temperatura: 23,1ºC; Tensão: fases AB/BC/CA: 450/450/450Vca; Corrente IA/IB/IC: 59,1/58,8/58,1A; I nominal: 11A. Emitida SSA 202410874 para MMU2 verificar motobomba. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 4.5 | 1.5
202410496 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202427 | 04/07/2024 15:43:52 | Durante medição antes PD, encontrado RTD posição 38M2 (reserva), bornes UAM 1105/1106/1107, com oscilação de medição no SOMA, conforme anexo. Realizado medição do RTD na UAM: 129/129/8,3 Ohms, temperatura calculada 53,76ºC. 38M1: 53,57ºC; 38M3: 52,83ºC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202429 | 202431 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado RTD pos. 38 M2 con defecto y substituído con ssa 202411241. Valores dejados posterior a la substitucion RTD principal (CG):15,0/124,4/124,4 OHM 24,1ºC; RTD reserva(UAM) 15,6/125,0/125,0 OHM 24,1ºC. Valores posPD Principal/Reserva: 38M1 52,6/52,8 ºC; 38M2 51,8/52,5 ºC; 38M3 53,0/53,8 ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.5 | 1
202410491 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202427 | 04/07/2024 15:44:17 | Durante medição antes PD, encontrado RTD 47 (bornes do CG 441-444), item 12, de medição de temperatura de água de saída do mancal combinado com discrepância em relação aos demais RTD'S do mesmo item, conforme anexo. Realizado medição no CG, resistência ôhmica do RTD: 115,2/114,4/5,7 Ohms; Temperatura calculada média: 23,6ºC. Média calculada dos demais RTD's: 28,77ºC, temperatura mínima medida do item 12, RTD 46: 27,38ºC e temperatura máxima medida do item 12, RTD 40: 30,61ºC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | 202431 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado cabos de interligação do RTD aos Bornes do CG com oxidação do condutor em ambas extremidades, Realizado limpeza dos condutores e substituídos os terminais. Normalizado medições após reconexão. R1/R2/R3 = 5,13/114,13/114,18 OHM = 23,1 ºC SOMA_MATRIX=23,0 ºC. Medições atualizada anexo : média 26,5 ºC; RTD 47 25,8ºC; Mínimo 25,1ºC; Máximo 29,0 ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 3
202410510 | STE | 202407809 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202427 | 04/07/2024 17:17:58 | Solicitamos apoio para: Desconecção e conexão dos pressostatos DM e LS para realização de calibração pelo laboratório. Desconexão prevista para 09/07/2024 (manhã) e reconecção prevista para 12/07/2024 (manhã). | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Desconectado eletricamente os pressostatos DM e LS e após processo de calibração reconectado eletricamente em apoio a MMU2. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8.5 | 1.08
202410680 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202428 | 08/07/2024 08:41:44 | Verificar se os cabos EU061685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU061686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) encontram-se na caixa de passagem SCPX-6 e no painel LIP-06, respectivamente, e se há sobra suficiente para conexão com os novos sensores do SVP. Caso os cabos sejam encontrados, verificar a continuidade e resistência de isolação dos cabos. Medir a resistência de isolação entre condutores e entre condutores e terra com 500 Vcc. Ref: SSA 202409998. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado que o cabo EU061685 tem sobra suficiente para instalação do novo sensor. Observado que o cabo EU061686 poderá ser utilizado para a instalação do novo sensor desde que, seja realocada sua passagem pela parte superior do painel LIP, conforme sugestão na foto anexa. Verificado a continuidade e realizado ensaios de resistência de isolação dos cabos EU061685 (sensor SCP - pressão na caixa espiral) e EU061686 (sensor TCP - pressão na tampa da turbina) conforme solicitado. Ensaios em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 5 | 2
202410859 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202428 | 10/07/2024 08:39:27 | Reparar gaveta 3.4, encontrada com defeito durante atendimento da SSA 202410845. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição K1X por novo retirado do almoxarifado. Reinstalada a gaveta em sua posição original e verificado o adequado funcionamento com partida e parada da bomba 01 em conjunto com operação. Medições: Tensão VAB/VBC/VCA: 464/464/466Vca; Corrente IA/IB/IC: 104,9/105,1/108,9A. I nominal do motor: 137A. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 6.5 | 1
202411057 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202428 | 14/07/2024 10:42:56 | Verificar/solucionar el motivo por el cual el instrumento de medición 71WMI1-A se encuentra mostrando oscilaciones en los valores del nivel del tanque de expansión ( 269 mm - 302 mm ). Obs: Detectado estando la máquina parada. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202430 | 202430 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído indicador digital 71WMI1-A por indicador código( 711185 ). realizado parametrização ( OA.0249-R00) e ensaio em bancada. Medições: 71WMI1-A = 300,8 mm, nível mecânico = 301 mm, SCADA = 296 mm. corrente de entrada = 14,67 mA. Emitido SSA 202411530 para IMA0 gestionar reparo. Deixado em condições normais de funcionamento. Ensaios anexo. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 2 | 3.75 | 1
202411076 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202429 | 15/07/2024 08:50:17 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202409536 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15165 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU13-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202429 | 202431 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado colocação em serviço do novo painel CTM, conforme previsto na emissão. Efetuado ensaios dos condutores, disjuntores e demais dispositivos e descarga de software fornecido. Reconectados todos os pontos de campo, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conforme planilha 6110-83-19013-E. Emitida SSA 202412145 para atualizar desenhos, SDS 15165/15010/15011/15012/15013, recomendação 3599/3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 11 | 210 | 10
202411110 | STE | 202411076 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202429 | 15/07/2024 11:06:11 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cable AT195 (Plano 6109-DC-06060-P), referente a informacion de la valvula by-pass U13 para el CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202429 | 202430 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-13, cabo AT195. Medições: resistência de isolamento cabo 1 - massa: 2320 MOhms, cabo 2 - massa: 2920 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 5500 MOhms, Temperatura 22ºC, Umidade 62%. Tensão aplicada 250V/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.83
202411108 | STE | 202411076 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202429 | 15/07/2024 11:06:24 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT340 (Plano 6109-DC-6031-P), referente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202429 | 202430 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Ejecutado ensayo de aislación y punto a punto del cable HT340 entre CTM-12 y CTM-13. Valores medidos: B x Tierra = 1.960 MOhms. C x Tierra = 10.000 MOhms. B x C = 9.600 MOhms. Tensión de ensayo = 500 VCC/1 min; Temperatura = 25,1 °C; Humedad Relativa = 62,6 %. IB Megómetro: 3208. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1.5
202411198 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202429 | 16/07/2024 11:40:08 | Durante ejecucion de MP-3A se constato prensacabos de salida de la carcaza del estator sueltos en los campos 3, 7 y 11. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | 202431 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado reaperto da porca dos prensa-cabos dos campos 3, 7 e 11 e aplicado trava química para garantir a fixação. deixado normalizado. AT202405252. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 1.2
202411210 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202429 | 16/07/2024 14:56:11 | Durante inspeccion MP3A fueron encontrados señalización indevida de las banderolas 5 - 12 - 17 - 27 - 38 - 44 - 45 en el anunciador 1 y 24 - 42 - 51 - 54 en el anunciador 2. Y falta de señalizacion de las banderolas 37 y 47 del anunciador 1. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202429 | 202430 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos cartones electronicos marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 referentes al accionamiento de las banderolas 5-12-17-27-38-44-45-24- 42- 51-54 por presentar defecto y 2 bloques de reles codigo almox. 255254 pos. 74GC2X y 74GP1X referentes al accionamiento de las banderolas 37 y 47 del anunciador 1 por inoperancia. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento en el TGA-13. Emitida ssa 202411206 para IMA-0 gestionar reparo de cartones. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.67
202411209 | STE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202429 | 16/07/2024 14:56:24 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado fin de curso de la posición FCP2 con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202429 | 202431 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido fin de curso de la posicion FCP2 por otro del mismo tipo y modelo codigo del almacen 130192, realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion. Dejado en condiciones normales de operacion. AT: 202405272 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 2.33
202411222 | STE |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202429 | 16/07/2024 17:22:51 | Durante MP3A encontrado sinais de aquecimento em parafusos da blindagem do terminal T2 do gerador. Foto anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202429 | 202430 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado torqueado con 120 N.m de los tornillos (M16) del blindaje magnetico del terminal T2 del generador y emitido SSA 202411224 para MCI4 para repintar alrededor de los tornillos. Foto en anexo. AT: 202405241 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.67
202411241 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202429 | 17/07/2024 08:41:28 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado RTD posição 38M2 temperatura mancal de escora nº1 com defeito, referente bornes CG(1690-1691-1692) e (1687-1688-1689). | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | 202431 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído RTD por outro de mesmas característica código almoxarifado:641103. RTD principal (CG):15,0/124,4/124,4 OHM 24,1ºC; RTD reserva(UAM) 15,6/125,0/125,0 OHM 24,1ºC. Medição Atualizada(30/07/2024) Principal/Reserva: 38M1 52,6/52,8 ºC; 38M2 51,8/52,5 ºC; 38M3 53,0/53,8 ºC. Megger(IB4064) 21,3ºC 66,8% : RTD1 x RTD2 = 20000 Mohm; RTD1 x Carcaça = 20000 Mohm; RTD2 x Carcaça = 20000 Mohm. AT202405252 | Fora de Prazo |  |  | 2 | 8.77 | 3.33
202411319 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202429 | 18/07/2024 08:30:34 | Durante MP3A, referente a la SSP 20244596, encontrado contactor posición RT2 con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202430 | 202431 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido contactor posición RT2 por otro de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202411315 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202429 | 18/07/2024 08:30:47 | Durante manutenção 3A foi encontrado na coluna 10 a lâmpada posição H10, de sinalização de aquecimento ligado, inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202429 | 202429 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído lâmpada de indicação de aquecimento ligado posição H10 do painel 10 por outra retirado do almoxarifado código 714656. Conectado o aquecimento e observado sinalização normal da indicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1
202411390 | STE | 202410320 | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202429 | 19/07/2024 11:28:46 | SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONECTAR LOS DOS SENSORES DE DEFLEXION TANGENCIAL DEL GENERADOR. | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | 202431 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU1 na desconexão de dois sensores de deflexão tangencial do gerador, localizados próximos aos campos 5 e 7. Sensores devolvidos para Hugo Daniel, Ramal: 4960. AT202405252. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.85
202411464 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202430 | 22/07/2024 15:12:39 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202430 | 202430 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Ajustado temporización de alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos conforme solicitado. Efectuado ensayo de tiempos de actuación de alarmas de conductividad alta y muy alta con resultado satisfactorio. OA.249-R01 con los nuevos tiempos de actuación en elaboración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.83
202411545 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202430 | 23/07/2024 17:25:20 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado indicador digital posição 71TL-1, nível de óleo do mancal combinado, com oscilações de leitura. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202430 | 202431 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital por outro de mesmas características código almoxarifado: 711605. Parametrizado conforme OA0188R01. Emitido SSA 202411581 para IMA0 gestionar reparo. Medições: GGB 54,6 mm, mA_entrada 8,36; mA_saída 8,36 mA; SCADA 54,5mm; NÍVEL MEC.55 mm. Ensaios anexo. AT202405252. | Dentro do Prazo |  |  | 1.27 | 3.23 | 2.58
202411499 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.013-2 | 202430 | 24/07/2024 11:42:55 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.033-9 (NS 10000121). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202431 | 202431 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-11 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17
202411592 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202430 | 24/07/2024 16:27:32 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | 202432 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Ajustada temporización de las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. OA.0249 R00 vigente y R01 aún en revision al momento de la baja. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202411688 | STE |  | B028B001 | QUADRO QV-07 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.006-6 | 202430 | 25/07/2024 13:59:54 | Durante MP3A, encontrado motor de carga de resorte defectuoso y fin de curso referente a la bobina de cierre roto, ambos referentes al disyuntor 52A. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202430 | 202431 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido motor de carga de resorte y fin de curso de bobina de cierre por otros de iguales características, emitida SSA:202411735 a IMA0 p/ gestionar reparo de motor, realizados ensayos func. con result. correctos y dejado en cond. normales de funcionamiento. Características del motor Tensión de alimentación= 120Vac/125Vcc Corriente nominal= 3.5A Marca= Westinghouse Modelo= 50505 Ensayos realizados: Motor Res. de bobina= 8 Ohms Resi. de aisl. (250Vcc/1min)= 20.000 Mohms | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.17
202411585 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202430 | 26/07/2024 08:49:10 | De forma a possibilitar a realização da PIC.ME.0169, solicitamos apoio na desconexão dos seguintes instrumentos: PSC107, PSC108, PSAL105, TPHL106, IDSMAR1, PSC207, PSC208, PSAL205, TPHL206, IDSMAR2 e TPHL116. Além disso, prestar apoio no ensaio das válvulas VDG101 e VDG201. Nota: Serviço programado para a semana 2024/33. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202433 | 202434 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en la desconexión y posterior reconexión de los instrumentos solicitados en la emisión. Prestado apoyo en los ensayos de las válvulas VDG101 y VDG201, ensayado señalización de cierre y rearme con resultados esperados, dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 76 | 0.33
202411811 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202431 | 29/07/2024 08:38:03 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202411499 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15207 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU11-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202431 | 202434 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19011-E. Emitidas SSA´s 202412552 e 202319712 para atualização de desenhos, SDS15207; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 169.5 | 7
202411823 | STE | 202411811 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202431 | 29/07/2024 10:49:19 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cable AT193 (Plano 6109-DC-06060-P), correspondiente a la informacion de la valvula by-pass U11 para el CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202431 | 202432 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Conforme solicitado foi realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolamento no cabo AT193, correspondente a informação da válvula by-pass U11 para o CTM-11. Ensaios de resistência de isolamento: (21-7 / 21-13) 1870MOhms; (21-7 / Terra) 2260MOhms; (21-13 / Terra) 396MOhms; Temperatura 21,2ºC; Umidade 80,2%; Instrumento Megger IB1603. Aplicado 500Vcc/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1.58
202411776 | STE | 202303399 | B011D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.011-7 | 202431 | 29/07/2024 10:54:40 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão elétrica do motor, para possibilitar acessar e identificar vazamento pela tampa superior da bomba de pressurização. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202431 | 202432 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la desconexión eléctrica del motor. Tras finalizar las labores mecánicas, se procedió a la reconexión eléctrica del motor, verificando posteriormente las mediciones de tensiones: RS 461V, ST 461V, RT 463V, y corrientes: R=203,6A, S=205,3A, T=204,1A, valores que se encuentran dentro de los parámetros operativos, considerando la corriente nominal del motor de 239A. El equipo fue dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202411848 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202431 | 29/07/2024 11:46:02 | Durante manutenção 3S, encontrado 7 cartões com defeito, referente as bandeirolas 06 e 21 do Anunciador 1 e 07, 12, 20, 53 e 75 do Anunciador 2. Cartão eletrônico, modelo 80AM-1, 24Vcc, fabricante Enginstrel. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição de 7 cartões eletrônicos, modelo 80AM-1, fabricante Enginstrel. Posições 06 e 21 do anunciador 1 e 07, 12, 20, 53 e 75 do anunciador 2. Observado adequado funcionamento durante ensaios. Emitida SSA 202411852 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado por meio da AT 202406136. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 1.17
202411913 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202431 | 30/07/2024 09:08:48 | Durante la ejecución de la SSP 20241613 (MP3S) fueron encontrados puntos de sobrecalentamiento en la envolvente de las salidas de neutro T4, T5 y T6, y en la envolvente de la salida de fase T2. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202431 | 202432 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado lijado, limpieza e inspección las cuatro zonas con señales de sobrecalentamiento y reinstalados disipadores de calor en las envolventes de las salidas T2 y T5. Instalados además disipadores de calor en las envolventes de salidas de neutro T4 y T6. Aplicados 80 Nm de torque a tornillos M12 de sujeción de disipadores. Trabajo ejecutado con la AT 202406072. Fotos en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202411899 | STE | 202411868 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202431 | 30/07/2024 14:23:02 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T2 CONFORME SSA MATRIZ 202411868. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202431 | 202432 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado desconexión y reconexión del link del terminal T2 en apoyo a MMU1 para sustitución de la junta de expansión. En aprovechamiento de este trabajo, fueron sustituidos los tornillos de fijación del link por el nuevo conjunto de fijación (conforme PT 201903760A), utilizadas arandelas de acero inoxidable proporcionadas por IEQ1 y realizado torqueamiento con 120 N.m (tornillos M16). AT: 202406072 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.83
202411950 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202431 | 31/07/2024 08:12:53 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 136 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202432 | 202434 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se sustituyó el sensor de temperatura "RTD 136" por otro de iguales características (código de almacenes 268429), asegurándolo a la tubería con una abrazadera metálica. Las mediciones obtenidas del sensor fueron 111,7Ω; 111,1Ω y 0,6Ω, la temperatura dejada fue coherente a las temperturas colindantes (en anexo). Además, se reemplazaron las borneras 1049, 1050 y 1051. El equipo fue dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.67 | 1.5
202411990 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202431 | 31/07/2024 10:50:15 | Durante MP3S, encontrados 2 bloques auxiliares NA con soportes rotos, son referentes al contactor K1 de la gaveta 4.5. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202431 | 202431 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido contactor posición K1 por otro de similares características, marca ABB, tensión de operación del contactor 125Vcc, 4 contactos NA, y 4 bloques de contactos NA acoplados al contactor. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados, dejado en condiciones normales de funcionamiento. Resistencia de los contactos: 0.1 Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202412068 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202431 | 01/08/2024 07:43:27 | Durante MP3S, encontrado cabo de bloqueo de disyuntor de la gaveta 2.5/1 inoperante. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202431 | 202431 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido cabo de bloqueo por otro de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202412084 | STE |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202431 | 01/08/2024 10:06:20 | Durante manutenção MP3S encontrado RTD reserva da sapata escora nº1 com defeito (sensor aberto, verificado na emenda do cabo na cruzeta inferior). OBS. RTD envia sinal ao MATRIX e é o reserva do indicador digital T3 do GGB, (na medição antes PD estava medindo normalmente). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202431 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído RTD por outro de mesmas característica código almoxarifado:641103. RTD principal (CG):122,8/122,7/12,8 OHM 24,4ºC; RTD reserva(UAM) 123,3/123,4/12,8 OHM 25,5ºC. Medição Atualizada(07/08/2024) Principal/Reserva: 38M1 52,6/52,8 ºC; 38M2 51,8/52,5 ºC; 38M3 53,0/53,8 ºC. Megger 100v/1 min 23ºC 66% : RTD1 x RTD2 = 2020 Mohm; RTD1 x Carcaça = 2020 Mohm; RTD2 x Carcaça = 2020 Mohm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.85 | 6.5 | 0.33
202412140 | STE | 202412126 | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.013-5 | 202431 | 02/08/2024 14:15:10 | Solicito apoyo para la desconexión del sensor é interruptor de iluminacion ubicado en la tapa de acceso al anillo colector, para posibilitar el desmontaje de la tapa superior. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Retirados o interruptor da iluminacao e o fim de curso da escotilha do anel coletor e reinstalados após montagem da tampa central do gerador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 1.67
202412292 | STE | 202412088 | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202432 | 05/08/2024 15:30:12 | Apoyo para desconexión 7 conexión de motor de la válvula de aireación V2. Previsto para 8/08/2024 a las 07:30 hs | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | 202433 | 1 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a MMU2 para substituição do motor da válvula de aeração V2, com desconexão/conexão do motor novo. Dados de ensaios: Res. isolação 500Vcc/1min: 11GOhm; Temp/UR: 21,9ºC/75%; Resistência ôhmica das bobinas RS/RT/ST: 129,4/129,5/129,4mOhm; Tensão/corrente medidos: 463/464/464Vca/ 0,64/0,63/0,65; Dados do Motor: Pot: 1/6CV; FS:1,0; IN:1,4A; V:440; FP:1,0. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 0.67
202412519 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202432 | 08/08/2024 14:43:25 | Verificar na próxima parada 9M a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202433 | 202434 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs) durante la parada 9M. Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202412521 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202432 | 08/08/2024 16:53:32 | Verificar na próxima parada 9M a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202433 | 202434 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foi inspecionado a infraestrutura no gerador e no poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagens (JBs). Confirmado que a infraestrutura é a mesma da U13, verificada na última parada 3A. Os dutos e caixas de passagem foram fotografados (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202412485 | STE | 202411727 | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202432 | 09/08/2024 08:25:06 | Solicitamos apoyo para verificar/solucionar motivo por el cual hubo demora para el cierre de la válvula de agua bruta (accionada por el solenoide BF), posterior al accionamiento del comando de parada del compresor. Prevision: 13/08/2024 de 07:30 a 11:30 hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo para la MMU2 desconectando eléctricamente el solenoide BF, permitiendo así el mantenimiento de la válvula. Tras la inspección, no se detectaron fallos en el diafragma, por lo que se procedió a reemplazar la válvula piloto. Posteriormente, se reconectó el solenoide BF y se verificó el funcionamiento, confirmando que el sistema volvió a operar con normalidad. El equipo fue dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202412896 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202433 | 15/08/2024 10:19:16 | Durante atendimento da SSA 202319534 constatou-se que os mecanismos de trava de inserção da manivela, nas três fases, encontram-se emperrados, impossibilitando manobrar manualmente a seccionadora. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202433 | 202527 | 0 | 2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado ajustes y lubricación en los dispositivos de bloqueos de inserción de manivelas, se normalizó el sistema y se colocaron los dispositivos de bloqueos en cada fase de tal modo que solo pueda abrirse por comando eléctrico. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.42
202412885 | STE | 202412802 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 15/08/2024 11:05:23 | SOLICITAMOS APOIO NA INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO E MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA OHMICA DE MANÔMETRO DE CONTATO ELÉTRICO DO SISTEMA DE FRENAGEM QUE FICARÁ COMO RESERVA NO SETOR DE MMU1 P/ ATENDIMENTO DE SOBREAVISO E/OU SSA'S URGENTES. NOTA: ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA EM BANCADA NA SALA DE MMU1/GERADOR NA ELEVAÇÃO 108 / AMC, PELO SR. NELSON FRANCO - RAMAL 9342 / 3241 / 3840. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202433 | 202434 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se realizó la instalación del plugin al cable eléctrico y la medición de la resistencia óhmica del contacto eléctrico del manómetro (valor medido 1 ohm), que quedará como reserva en el sector MMU1 para atender sobreavisos y SSA urgentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202413126 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202434 | 19/08/2024 10:19:13 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.032-7 (NS 10000123). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-04 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202413135 | STE | 202412723 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202434 | 19/08/2024 10:41:02 | Devido à diferença de temperatura de 34,3 C verificada antes da parada entre as escovas da posição I22 (SSP 20243440), verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas neste pino conforme IM.EQ.007. Corrente de excitação durante a inspeção: 2106 A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado o polimento do pino I22 para melhorar o contato elétrico e reapertado as conexões do mesmo com 8Nm (M6). Obs: durante a MP 3A na SSP 20242021 foi conferido o escalonamento entre os pinos e a distancia de 2mm da pista para os porta escovas conforme a IM.EQ.0007 e foram substituídas as escovas com comprimento inferior a 50mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.67 | 0.83
202413219 | STE | 202413204 | B010D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.023-2 | 202434 | 20/08/2024 14:54:25 | Solicitamos apoio para desconexão da boia de nível de óleo e solenoides de descarga do compressor, para possibilitar a substituição do compressor. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202434 | 202434 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Se presto apoyo a mecánica para desconectar y luego conectar la boya de nivel de aceite y las solenoides de descarga del compresor 1 para posibilitar la sustitución del mismo. Realizado mediciones de Tensión y corriente dejando en condiciones normales de operación. Tensiones: AB: 465 V BC: 464 V AC: 466 V Corrientes: A: 28 A B: 27,9 A C: 27,3 A Corriente Nominal del motor: 29 A | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.67
202413271 | STE |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202434 | 21/08/2024 11:29:28 | Verificar na próxima parada 3A a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs) durante la parada 3A. Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202413457 | STE | 202210693 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202434 | 23/08/2024 16:48:21 | Realizar desmontagem e montagem do creep-detector necessário para o levantamento da bomba negativa e afastamento das sapatas do mancal guia superior na SSA 202412011. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado desmontaje y posterior montaje del Creep-Detector para el levantamiento de la bomba negativa y alejarlo de las zapatas del mancal guía superior. Realizado ensayo funcional durante giro mecánico con correcta señalización y funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202413456 | STE | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202434 | 23/08/2024 16:48:27 | Realizar desmontagem e montagem dos RTD's e instrumentos de medição necessários para o levantamento da bomba negativa e afastamento das sapatas do mancal guia superior na SSA 202412011. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el desmontaje y montaje de los RTD y los instrumentos de medición para levantar la bomba negativa y quitar las zapatas de rodamiento del mancal guía superior. Verificado correcta medición de los instrumentos durante y después PD. Ver fotografía de mediciones en Anexo. AT: 202407052 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22 | 1.33
202413473 | STE |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202434 | 25/08/2024 11:47:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fiação de alimentação da resistência de aquecimento do painel CFM-04 encontra-se rompida. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202435 | 202435 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de la resistencia de calentamiento del Cuadro CFM-04, encontrando el mismo inoperante, fue sustituido por otro de mismas características técnicas retirado del almacén, resistencia de calentamiento 220V/100W código 209503, también el cabo eléctrico térmico código 162582. Realizado ensayos de Tensión: 226,4 V; Corriente: 0,4 A .Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 5 | 0.33
202413478 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202435 | 26/08/2024 00:06:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há oscilações anormais no indicador 71L-1. Ocorrem oscilações como 316,2mm a 319,2mm | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado parâmetro FL com valor OFF, deixado com valor 10, conforme Ordem de Ajuste OA.0262, eliminando as oscilações de indicação. Realizado medições após parametrização: Indicação 71L1/71L2/ULP/Scada: 300,3mm/300,3mm/301mm/57%. Corrente da sonda/retransmissão 71L1/retransmissão 71L2: 12,90mA/12,93mA/12,91mA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.25 | 2.25 | 1.5
202413487 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202435 | 26/08/2024 08:46:10 | Verificar/Solucionar motivo por el cual durante el proceso de abertura de la válvula 03VM, ocurrio el disparo del disyuntor en el tablero PVR. | OUO3 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | 202435 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado ensaios de abertura e fechamento da Válvula Após realizar ensaio de isolação do motor e MMU realizar manobra mecânica da válvula 03VM, com correta sinalização de abertura e fechamento no ULP e SCADA. Ensaios do Motor: Megger(IB4190) 16000 MegaOhm, 18,9ºC , RH% = 48,5%. VAB/VAC/VCB = 462/464/464 Vac, IA/IB/IC 2,1/2,0/2,0 A respectivamente. Nominal do motor: 440Vca 2,05A. Deixado normalizado. AT202407072. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.83 | 1
202413490 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202435 | 26/08/2024 08:57:42 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202413126 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15210 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202435 | 202437 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19004-E. Emitidas SSA´s 202414332 e 202319712 para atualização de desenhos, SDS15210; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 207.25 | 4.33
202413497 | STE | 202413490 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202435 | 26/08/2024 10:03:54 | Ejecutar ensayo de aislacion y punto a punto del cabo AT157 (Plano 6109-DC-06027), correspondiente a informacion de la valvula by-pass U04 para el CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202435 | 202436 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-04, cabo AT157. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 1300 MOhms, cabo 2 - masa: 1500, cabo 1 - cabo 2: 1480 MOhms, Temperatura 23ºC, Humedad 60%. Tensión aplicada 500Vcc/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1.17
202413496 | STE | 202413490 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202435 | 26/08/2024 10:04:01 | Realizar ensayo de aislación y punto a punto del cable HT295 (Plano 6109-DC-06019), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM-04 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Prestado apoyo para la ejecución del ensayo de aislación y punto a punto del cable HT295. Valores medidos: S x Tierra = 1990 Mohms. T x Tierra = 1020 Mohms. S x T = 1591 Mohms. Tensión de ensayo = 500 Vcc/1 min; Temperatura = 27,4 °C; Humedad Relativa = 68 %. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202413563 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202435 | 26/08/2024 15:28:46 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP 20241552, MP3A. NO FUE POSIBLE SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL SENSOR MIDAS DETECTOR DE CO2 (COD. 713197) DEBIDO A QUE EL MATERIAL NO SE ENCONTRABA EN STOCK. REEMPLAZAR CARTUCHO. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202435 | 202436 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido cartucho de detección de CO2 por otro de iguales características y realizado ensayo del mismo con resultados esperados, actuación en 0.25% y rearme en 0.15%. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 9 | 5.33 | 1.33
202413557 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202435 | 26/08/2024 15:29:00 | Verificado durante a execução da SSP: 20244592 contator KA8.3 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído contator auxiliar KA8.3 por outro similar da marca Schneider 3NA / 2NF, 10A, 125V, Código almox: 0665797. Feitos ensaios funcionais. O contator ficou operando normalmente. AT: 202407063. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.58
202413590 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202435 | 26/08/2024 16:35:45 | Durante MP3A encontrado en el pino 13 inferior 2 presion de mola =1308gf, por debajo del minimo permitido (1638 gf). | MEG1 | MEG1 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Substituído porta escova inferior 2 do pino 13 por outra retirada do almoxarifado, posicionado conforme escalonamento com gabarito e a distancia de 2mm da pista para os porta escovas conforme a IM.EQ.0007, apertado conexão com 8N.m. Medido força da mola de 1950gf. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.83
202413593 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 26/08/2024 17:13:18 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado resistor de aquecimento posição RA2 do painel TGA, com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | 202435 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído resistor de aquecimento por resistor 220Vca 150W código: 209503. Normalizado alimentação com correto funcionamento. Medições: 225Vca 0,6A. Megger (IB 4190): Alimentação x Carcaça = 1200 MEGAOHM, 20 ºC, RH%= 52 %. AT202407072. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.83
202413528 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202435 | 26/08/2024 17:19:51 | Durante inspeção semanal do anel coletor, SSP 20240728, encontrada manopla quebrada do interruptor da iluminação do anel coletor. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202436 | 202514 | 0 | 1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituido interruptor de maniobra de la iluminación interna del recinto del anillo colector, dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.92
202413529 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202435 | 26/08/2024 17:20:15 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador posição A0EPP ( excessiva perda de pressão) painel KK, não mantém selado a bandeirola. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | 202436 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído sinalizador por outro de mesmas características código:576760. Realizado ensaios de atuação e rearme com correta sinalização. Emitido SSA 202413743 para IMA0 gestionar reparo. AT 202407072. AT 202407073. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.73 | 0.88
202413651 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 27/08/2024 14:14:52 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado cartão eletrônico Fabricante ENGINSTREL MOD. 80AM1 referente ao anunciador AN.1 bandeirola 69, com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | 202435 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído 1 cartão eletrônico, modelo 80AM-1, fabricante Enginstrel, bandeirola 69 do anunciador AN.1 painel TGA. Realizado ensaios de atuação e rearme com correta sinalização. Emitido SSA 202413737 para IMA0 gestionar reparo. AT 202407072. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 0.68 | 0.83
202413641 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202435 | 27/08/2024 14:58:57 | Durante manutenção 3A encontrado relê posição 27DX inoperante. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | 202435 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê posição 27DX por outro retirado do almoxarifado código 717135. Tempo de atuação deixado 3,05 segundos, conforme Ordem de Ajuste 0249. Observado funcionamento normal durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202413709 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202435 | 28/08/2024 06:02:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o led de supervisão do solenoide encontra-se apagado, estando o solenoide não atuado. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado ponto de oxidação no plug de conexão da solenoide, posição EV-01, realizado a limpeza do mesmo, verificado a borracha de vedação(plug/solenoide) em perfeito estado, reconectado e observado sinalização normal da lâmpada de supervisão da bobina. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.5 | 2 | 1
202413864 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202435 | 30/08/2024 08:33:04 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado el electroducto flexible. Además reubicar cable de aterramiento que se encuentra detrás del conversor, conforme indicado en el anexo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202436 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la Reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX así como el conductor e de aterramiento para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Ver terminación en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.67
202413863 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202435 | 30/08/2024 11:08:03 | Confirmar desactivación del cable HU04-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202436 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector dejado sobrante de cable proveniente del UMCC en bandeja superior con identificación correspondiente y trecho de cable ingresante al generador en la caja de derivación también con identificación correspondiente dejando espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Ver espacio liberado en fotografía de anexo. AT: 202407052 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202413889 | STE |  | A004F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.004-6 | 202435 | 30/08/2024 13:33:33 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado condutores do TC da saída do gerador, posição T1, fase R, com a isolação deteriorada próximo as conexões, nos pontos 1581 e 1582. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reparo com descarte da parte deteriorada dos condutores próximo às conexões e colocação de novos terminais olhais nessas conexões. Ensaio de isolação do TC T1 500Vcc/1 min: 100000MegaOhm. Temperatura: 23,5ºC e Umidade Relativa: 61%. Em anexo, fotos de antes e após o reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 1.25
202413874 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202435 | 30/08/2024 13:33:47 | Durante manutenção 3A encontrado espanado borne 1606, referente ao secundário do TC T5. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído borne 1606, referente ao TC T5. | Dentro do Prazo |  |  | 4.75 | 1.75 | 1.5
202413925 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202435 | 31/08/2024 23:52:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual la indicación de estado del ventilador M2 del anillo colector se encuentra apagado, el cual corresponde a la gaveta 01.02 del UMCC-08. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido LED de indicación de estado apagado del ventilador M2 del anillo colector. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 0.75
202413937 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202436 | 02/09/2024 08:05:10 | Durante energização e ensaios do painel PWB o relê posição 27DX, o qual foi substituído com a SSA202413641, apresentou defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê posição 27DX por novo modelo, Fabricante Finder, Referência 83.62.0.240.0000, código almoxarifado 711297, o qual está designado como substituto para esta posição na GCSMIT-2331. Emitida SDS-15308 para atualização da LMR AB29. Realizado ajuste do novo relê conforme a Ordem de Ajuste 249(PWB), tempo de atuação deixado 2,97 segundos. Observado funcionamento normal durante ensaios funcionais do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202413975 | STE |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202436 | 02/09/2024 14:04:52 | Durante MP3A encontrado sinais de aquecimento nos links da blindagem magnética ao lado anti-horário da saída de fase T3, alinhado entre as cabeças de bobina 5.5 e 6.5. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Desconectados links riguidos, limpieza de la region con escoba de laton, limpieza y recubrimiento de los links con liga de plata cod 713683. Reconectados los links y torqueados (30 Nm), pintados con barniz aislante negro cod 582506. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.5
202413969 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202436 | 02/09/2024 14:05:10 | Durante mantenimiento periodico 3A encontrado fluxometro minisonic de la posicion 80UW con defecto (apagado y no se enciende) | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202436 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido Fluxómetro Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330 por otro del mismo tipo y modelo conforme Orden de ajuste OA.0188-R02. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización Emitida SSA: 202414398 para gestionar reparo del fluxómetro retirado. En anexo: 1) Parámetros de configuración del Instrumento. 2) Captura de medición y parámetros durante PD. 3) Imagen de Forma de Onda. 4) Tabla de mediciones Durante y Después PD AT: 202407052 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.67
202414099 | STE |  | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.004-0 | 202436 | 04/09/2024 10:31:31 | Durante ensayos funcionales en el panel PA, encontrado contactor posición KA3.1 con ruido anormal. Contactor 120 Vca, 2NA 2NF. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido contactor, posición KA3.1, que se encontraba con vibración anormal, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo funcional con el nuevo contactor instalado comprobándose su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.87 | 2.1 | 1.37
202414228 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202436 | 05/09/2024 11:08:09 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado a una distancia superior a 1000mm desde la curva de la pared conforme indicado en el anexo. Además reubicar cable de tierra conforme anexo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX, tambien el conductor de aterramiento, para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202414234 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202436 | 05/09/2024 14:06:39 | Confirmar desactivación del cable HU03-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector proveniente del UMCC, el mismo no contaba con cabo de alimentacion , el trecho de cable ingresante al generador fue dejado en la caja de derivación con identificación correspondiente. Espacio liberado para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. Obs: Material retirado fue devuelto al almacén. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17.17 | 0.5
202414289 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.003-5 | 202436 | 06/09/2024 11:15:06 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.036-4 (NS 10000125). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202438 | 202438 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Substitucion de panel CTM-03 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio seran ejecutados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202414282 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202436 | 06/09/2024 17:13:50 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | 202439 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado substituição dos indicadores de vazão Ultras Minisonic 600 por 2 indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R01. Emitido SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenho. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e Roteiro de execução em anexo. Etiquetas de identificação dos indicadores a cargo da OPUO. | Dentro do Prazo |  |  | 14.67 | 17.17 | 9.33
202414596 | STE |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202437 | 11/09/2024 15:13:22 | Verificar na próxima parada 3A a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs) durante la parada 3A. Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067. AT: 202407671 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 3.5
202414663 | STE |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202437 | 12/09/2024 12:04:20 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante na seção TGA 01/03. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202439 | 202439 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificada lâmpada com bulbo parcialmente enegrecido com sinais compatíveis com falha no funcionamento devido ao fim da vida útil da lâmpada. Substituída lâmpada (utilizado sobra da SSP20242020 - U3) por outra de mesmas características e verificado o correto funcionamento de todo o sistema de iluminação. Deixado painel em condições normais de utilização. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.17 | 1 | 0.5
202414649 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202437 | 12/09/2024 14:00:23 | VERIFICAR UAM-13 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 31/08/2024 - 06:19, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202440 | 202442 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado rack posição CHSLA com indicação de falha interna (Botão Liga piscando na cor vermelha). Substituído o rack CHSLA pelo rack CHMAS (modelo 1075) e instalado rack novo (modelo 1084) na posição CHMAS, isto porque dispomos de imagem de backup para esta configuração: CHMAS modelo PXIe 1084 e CHSLA modelo PXIe1075, ambos com o código 717205. Emitida SSA 202416411 p/ IMA0 gerenciar reparo. Em anexo, foto do novo rack CHMAS em funcionamento e planilha de medições realizadas após a troca. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 36.5 | 0.75
202414752 | STE | 202406555 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202437 | 13/09/2024 10:03:07 | Com o objetivo de reduzir o nível de sujeira no recinto, substituir todas as escovas do modelo Schunk E468 pelo modelo Mersen HM-44A (código 516023). Avaliar o nível de sujeira nas inspeções semanais (PIC.EQ.0056) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202438 | 202438 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Sustituido 100% de las escobas del recinto del anillo colector del fabricante shunk por fabricante Mersen conforme solicitado. Trabajo realizo durante mantenimiento MP3A de la UG. SSP 20242020. Tabla de mediciones de longitud de escobas en anexo. AT: 202407659 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 1.33
202414756 | STE |  | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202437 | 13/09/2024 10:37:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aquecedor recinto do anel coletor não conecta mesmo estando em manual e unidade parada por conveniência operativa, ver anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202439 | 202439 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Encontrado contator posição K2 com defeito(bobina aberta). Substituído por outro idêntico retirado no almoxarifado(código do almoxarifado 521680). Realizado medição de corrente: Fase R=1.8A Fase S=2.0A Fase T 1.9A | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 13 | 0.83
202414765 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202437 | 13/09/2024 14:12:41 | Solicitamos atornillar las tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. Obs: tapa modificada durante retrofit CTM de la SSA 202408986. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | 202440 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue atornillado las tapas extraibles para garantizar la equipotencialización de la estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Anexo foto | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202414766 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202437 | 13/09/2024 14:13:32 | Solicitamos atornillar las tapas fijas y extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. Obs: tapa modificada durante retrofit CTM de la SSA 202411811. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | 202440 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue atornillado las tapas extraibles para garantizar la equipotencialización de la estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Anexo foto | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202414767 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202437 | 13/09/2024 14:14:04 | Solicitamos atornillar las tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. Obs: tapa modificada durante retrofit CTM de la SSA 202406834. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fueron atornillas las tapas extraíbles para garantizar la equipotencialización de la estructura. Foto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1
202414838 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202438 | 16/09/2024 09:09:21 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202414289 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15309 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202438 | 202440 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19003-E. Emitidas SSA´s 202415496 e 202319712 para atualização de desenhos, SDS-15309; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 88.75 | 20.25
202414851 | STE | 202414838 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202438 | 16/09/2024 10:48:16 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT156 (Plano 6109-DC-06027), correspondiente a información de la válvula by-pass U03 para el CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-03, cabo AT156. Mediciones de Resistencia de aislamiento: Cabo 1 - masa: 120 MOhms Cabo 2 - masa: 153 MOhms Cabo 1 - cabo 2: 219 MOhms Temperatura 25.1ºC Humedad 82.4%. Tensión aplicada 500Vcc/1min. IB Megger: 3208 | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202414849 | STE | 202414838 | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202438 | 16/09/2024 10:48:25 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT290 (Plano 6109-DC-06016), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202438 | 202439 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Ejecutado ensayo de aislación y punto a punto del cable HT290 entre CTM-02 y CTM-03. Valores medidos: R x Tierra = 426 MOhms. T x Tierra = 923 MOhms. R x T = 548 MOhms. Tensión de ensayo = 500 VCC/1 min; Temperatura = 24,0 °C; Humedad Relativa = 79 %. IB Megómetro: 1603. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.92
202414925 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202438 | 17/09/2024 07:28:25 | Durante execução da SSP 20243560, foi encontrado relé 74PAP1X inoperante. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202438 | 202438 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído relé SIGLA 125 Vcc pos. 74PAP1X por outro com as mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. AT 202407708. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1.83
202414938 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202438 | 17/09/2024 08:39:55 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado 2 cartão do anunciador N1 e 2 cartão do anunciador N2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202438 | 202438 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído 1 cartão do anunciador N1 e 3 cartão do anunciador N2 por outros retirados do almoxarifado com as mesmas características, código 234885. Realizados ensaios com correta sinalização. Emitido SSA 202414964 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202407708. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 1.08
202415011 | STE | 202414976 | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202438 | 18/09/2024 08:04:33 | Solicitamos apoio para realizar a desconexão/conexão elétrica do motor, para possibilitar a sua substituição. Data prevista 01/10/2024 | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a MMU2 para desconexão e conexão elétrica do motor M3 para a sua substituição por um novo. Após realizado ensaios funcionais em conjunto com MMU2 e operação, verificando funcionamento normal. Medições: Resistência de isolamento 500VCC/1min:2900 MOHMS Temperatura 27,5ºC Umidade 72,3%. Resistência de bobinas 24,501/24,326/24,375 mOHMS. Tensão 457/455/456 V; Corrente 216/220/208 A. Dados de placa, Corrente nominal 243A; Tensão nominal 440 V. AT202408028 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 0.67
202415041 | STE |  | A003G003 | QUADRO QTM-05 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.003-0 | 202438 | 18/09/2024 11:27:54 | Durante manutenção 3A encontrado haste isolante da seccionadora posição 89, Fase A, quebrada. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202438 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído haste isolante da seccionadora posição 89, fase A, por outra retirada do almoxarifado código 236217, resistência dos contatos deixado RA/RB/RC= 96/117/118µΩ, realizado manobras de abertura e fechamento da seccionadora e observado o correto funcionamento da mesma. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202415031 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202438 | 18/09/2024 14:13:14 | Debido a la discontinuidad del sensor de nivel de aceite capacitivo LC500 utilizado en los cojinetes guía superior y combinado (ref. GCSMIT-2105), solicitamos realizar pruebas en bancada de 2 unidades del nuevo modelo recomendado por el fabricante, modelo LC300 (7ML5671-3DA00-1AB0-Z) adquiridas mediante SMDTC-2005 (NS 0100851931 y NS 0100851932). Registrar valores obtenidos conforme indicaciones en documento anexo. Manual y catalogo en anexo para consultas. Ambos sensores se encuentran con IEQ1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202439 | 202440 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaio das sondas conforme solicitado, a sonda NS0100851931 foi testada em bancada e a sonda NS0100851932 foi testada em campo, na U03. Os resultados dos ensaios estão em anexo. AT da U03, 202407671. | Fora de Prazo |  |  | 9 | 22 | 2
202415013 | STE | 202414987 | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202438 | 19/09/2024 09:40:57 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO 63BK4 ATUAL POR OUTRO NOVO, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202439 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão e reconexão do novo pressostato posição 63BK4 de iguais características do retirado. Realizado ensaios funcionais e observado o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202415097 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202438 | 19/09/2024 09:47:13 | Durante manutenção 3A da gaveta posição 1.2, foi encontrado cabo de bloqueio da extração da gaveta com o disjuntor fechado quebrado. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202438 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo de aço por outro retirado do almoxarifado código 620092. Realizado ensaios inserido gaveta, fechado disjuntor e verificado a impossibilidade de extração da mesma com o disjuntor fechado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202415096 | STE | 202319069 | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202438 | 19/09/2024 16:42:10 | Solicitamos apoyo para desmontaje/montaje de electroducto que se encuentra bajo la pasarela en la cota 92 para posibilitar la sustitución del buje de la paleta 08 del distribuidor. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | 202439 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Prestado apoyo para desmontaje y posterior montaje del electroducto bajo la pasarela en la cota 92 para posibilitar sustitución del buje de la paleta 08 del distribuidor. AT: 202407675 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202415163 | STE |  | A003N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.003-1 | 202438 | 20/09/2024 09:22:14 | Sustituir cerradura del cuadro dañada durante maniobra de la talha. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | 202439 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida cerradura dañada por otra de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202407675 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202415249 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 10:34:21 | Durante manutenção preventiva encontrada com defeito a sonda de nível de óleo do MGS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202439 | 202521 | 0 | 1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado monitoreo del nivel de aceite del MGS, observando que no hubo variación de nivel de aceite, realizado mediciones; Indicador 71UL-1 39,4 mm; entrada 10,32 mA; salida 10,30 mA; Scada 39,34 mm; ULP 40%; Nivel Mecánico 41 mm; Temperatura 26,3°C; URA 79,0%.Anexo gráfico de nivel de aceite del MGS , muestreo de 30 días. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 53 | 1.33
202415279 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 11:54:03 | Durante ejecucion de mantenimiento periodico 3A encontrado fluxometro minisonic 600, posicion 80UW con defecto (apagado y no se enciende). | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202439 | 202439 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado sustitución del Fluxómetro Minisonic 600 , posición 80UW, por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 701330, realizado ajustes conforme OA.0188-R02. Realizado ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA: 202415294 para IMA0 gestionar reparo. Anexo parámetros y ensayos realizados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.75
202415283 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202439 | 23/09/2024 14:34:02 | Durante inspeccion MP3A encontrado rele temporizador marca Dold pos. 27W1X1 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202439 | 202440 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido rele temporizador marca Dold pos. 27W1X1 y ajustado tiempo de actuacion conforme OA.0249-R00. Adicionalmente tambien fue susbtituido resistor pos. 27W1R utilizado para reducir la tension de 125 vcc a 24 vcc. Valor resistor encontrado 2,7 Kohm, valor dejado: 1,2 Kohm. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel PWB-03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 1
202415395 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.057-0 | 202439 | 24/09/2024 23:04:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó el relé térmico de la moto-bomba. | OUO5 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202439 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado corrente acima da nominal, medições realizadas: Resistência de Isolação(500V/1min)= 1130MΩ, temperatura=24,9°C, umidade=85,9%, Resistência de bobinas; RAB/RBC/RCA= 17,1/17,1/19,8Ω, Tensão; VAB/VBC/VCA= 460/462/462VCA, Corrente; IA/IB/IC/IN= 4/6/5/1,9A. Verificado no relê térmico o valor de 1,8A, conforme 0rdem de ajuste 0284-R00. Emitida a SSA202415593 para MMU verificar motivo da corrente acima da nominal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1
202415392 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202439 | 25/09/2024 07:43:25 | Durante inspeção de vídeo na MP3A (SSP 20242020) encontrado corpo estranho alocado atrás da cabeça de bobina 243 parte superior do estator, (aparentemente filamento de cobre), verificado também a presença de pó branco, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202439 | 202439 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Removido el cuerpo extraño, realizado limpieza del local y aplicado una camada de barniz aislante conforme imagen en anexo. Obs.: Não houve danos no local. AT: 202407659 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202415517 | STE |  | A022B001 | QUADRO QV-02 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.003-1 | 202439 | 27/09/2024 14:34:49 | Durante a execução do MP-3A, foi constatado fim de curso do carregador de mola do Disjuntor DS 52-A com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202439 | 202439 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado disjuntor 52-A com micro fim de curso do carregamento de mola quebrado. foi substituído o micro por outro de iguais características (CÓD. ALMOX. 251860). realizado teste funcional, constatando funcionamento normal do disjuntor em manual e automático. equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.67
202415687 | STE | 202308162 | B012N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.014-7 | 202440 | 30/09/2024 09:44:29 | solicitamos apoyo para conexión de alimentación eléctrica del aparejo monovia del pozo de la turbina que se encuentra desconectado. | MMU2 | MEG1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202440 | 202440 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na reconexão da alimentação elétrica da talha monovia do poço da turbina. Realizado ensaios de levantamento e deslocamento da tallha sem carga, com correto funcionamento. medições(motor de levantamento): IA/IB/IC = 9,30/9,29/9,4A, NOMINAL MOTOR: 440Vca 22A 60HZ; motor de deslocamento, medições: IA/IB/IC = 1,51/1,52/1,51 A, NOMINAL MOTOR: 1,5A a 1430 rpm, FS= 25% e 1,8A a 410 rpm, FS= 15% 440Vca 60HZ. Alimentação : VAB/VAC/VBC = 452/452/454 Vca. AT202408380. | Dentro do Prazo |  |  | 2.27 | 4.4 | 2
202415676 | STE | 202415368 | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202440 | 30/09/2024 09:44:35 | Solicitamos apoio para realização da correta atuação do contato 33WG7, contato (31-34), (Speed no Load - Unidade sem carga), na Chave CA. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Prestado apoyo para la medición del contacto 31-34 del 33WG7. Se verificó la correcta actuación del fin de curso; sin embargo, se observó que un contacto (34) se encontraba flojo, lo que generaba un cierre de los contactos con una resistencia alta de 20 Ω. Se procedió a realizar un reapriete, lo que permitió verificar un cierre óptimo de los contactos, registrando una resistencia de 0,8 Ω. Servicio ejecutado en la AT 202407694 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.17
202415691 | STE |  | A003D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.006-2 | 202440 | 30/09/2024 10:06:16 | Solicitamos apoio para realizar a substituição do solenoide de purga automática de ar dos estágios dos compressores. Problema identificado durante a pressurização dos acumuladores na Manutenção Preventiva 3A. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Encontrado solenoide EV 2.1 del Compresor 2 con bobina abierta, sustituido por otro nuevo provisto por MMU2. Al final verificada correcta actuación del solenoide. Servicio ejecutado en la AT 202407694. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202415809 | STE | 202304052 | B014N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.009-0 | 202440 | 01/10/2024 16:06:24 | solicitamos apoyo para conexión de alimentación eléctrica del aparejo monovia del pozo de la turbina que se encuentra desconectado. Previsión: jueves 03/10/2024 07:30 hs | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a MMU na reconexão da alimentação elétrica da talha monovia do poço da turbina. Realizado ensaios de levantamento e deslocamento da tallha sem carga, com correto funcionamento. medições(motor de levantamento): IA/IB/IC = 9,18/9,19/9,2A, NOMINAL MOTOR: 440Vca 22A 60HZ; motor de deslocamento, medições: IA/IB/IC = 1,52/1,52/1,51 A, NOMINAL MOTOR: 1,5A a 1430 rpm, FS= 25% e 1,8A a 410 rpm, FS= 15% 440Vca 60HZ. Alimentação : VAB/VAC/VBC = 456/454/454 Vca. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 1.83
202415956 | STE | 202405563 | B012A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.014-7 | 202440 | 03/10/2024 17:10:52 | EFETUAR DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOVENTILADOR 2 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR EM APOIO A SSA MATRIZ 202405563. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202442 | 202443 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado desconexión y conexión eléctrica de los motoventiladores 1 y 2 del sistema de ventilación del anillo colector. Realizado ensayos de Tensión M1:R/S=467; S/T=468; R/T=467V; Corriente:Ia=2,4;Ib=2,5;Ic=2,5A; Resistencia de aislación 2820 Mohm; M2: R/S=467; S/T=468; R/T=467V; Corriente:Ia=2,1;Ib=2,2;Ic=2,2A; Resistencia de aislación 5600 Mohm: IN=3,0A Temperatura: 27,8°C; URA: 61,2%.Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.5
202416027 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202440 | 04/10/2024 14:15:18 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.040-7 (NS 10000129). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202442 | 202442 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-12 executado por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.33 | 0.25
202416172 | STE | 202416080 | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202441 | 08/10/2024 07:03:43 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO TRIP DO FLUXÔMETRO 80WO EM APOIO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PERDA DE ÁGUA PELO SEU PURGADOR E/OU SUBSTITUIÇÃO DO MESMO SE NECESSÁRIO, EM APOIO A SSA MATRIZ 202416080. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202441 | 202441 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexión del punto de Trip del fluxómetro 80WO en apoyo a la manutención correctiva por parte de la MMU. Realizada la posterior conexión del punto de Trip dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202416089 | STE | 202402021 | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202441 | 08/10/2024 08:13:40 | Verificar correcto funcionamiento eléctrico de los presostatos diferenciales encargados del proceso de limpieza del filtro cuno flo. Prestar apoyo en caso de ser necesaria la sustitución de los mismos. | MAM1 | MEG1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | 202443 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado desconexion para calibracion de los presostatos diferenciales encargados del proceso de limpieza del filtro cuno flo de la U12. Posterior a la reconexion realizado ensayos funcionales en modo manual y en automatico con correcto accionamiento y señalizacion del ciclo de limpieza en el panel KK-12. Resistencia ohmica de los contactos de los presostatos = 0,1 Ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.5
202416090 | STE | 202411218 | B012D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.032-0 | 202441 | 08/10/2024 14:45:34 | Solicitamos apoio para realizar a desconexão/conexão elétrica do motor para possibilitar a retirada da bomba para inspeção interna. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202442 | 202444 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y reconectado motor de la bomba 3 del RV. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. V:460/462/460[V]; I:202/212/203[A]; In: 239[A]; R.Isol: 3730[MΩ]. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202416263 | STE | 202416262 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202441 | 09/10/2024 15:32:22 | Solicitamos apoio para a substituição do instrumento IDSMAR2. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202441 | 202441 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo para sustitución del instrumento IDSMAR2 conforme solicitado. Posterior a los trabajos de sustitución, MMU1 confirmó la correcta indicación del instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.75
202416350 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202441 | 11/10/2024 16:21:01 | Retirar a caixa de passagem JBAG-01 do antigo sistema Mondig para levantamento de dimensões e fabricação de suporte pela SMIM/SMMU. A caixa será usada como nova caixa de passagem do sensor de vibração da tampa da turbina do sistema SVP. Após o levantamento pela mecânica, reinstalar a caixa no seu local. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202443 | 202443 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la retirada de la caja de pasaje JBAG-01 del antiguo sistema Mondig para el levantamiento de dimensiones del mismo y la fabricación de soporte por SMIM/SMMU. El mismo sera utilizado como caja de pasaje del sensor de vibración de la tapa de la turbina del sistema SVP. Posterior al levantamiento, la caja fue reinstalado nuevamente en su lugar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202416343 | STE |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202442 | 14/10/2024 08:06:47 | Solicitamos a desconexão do instrumento 80PW na manhã do primeiro dia de parada de forma a prevenir possíveis danos ao instrumento. Referência: SSA 202408468. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202442 | 202443 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado instrumento conforme solicitado e reconectado no último dia após todos os ensaios funcionais do sistema de água pura. Realizado partida e parada das bombas e observado correto funcionamento do fluxômetro 80PW. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5
202416405 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202442 | 14/10/2024 09:52:49 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202416027 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15310 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU12-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | 202445 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19012-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202417186 para atualização de desenhos, SDS-15310; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 106 | 28
202416431 | STE | 202416405 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202442 | 14/10/2024 10:58:02 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT194 (Plano 6109-DC-06060-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U12 para el CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202442 | 202443 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado ponto a ponto entre os painéis KVB-02 e CTM-12, cabo AT194. Medições de Resistência de isolamento: Cabo 1 - massa: 2000 MOhms Cabo 2 - massa: 2300 MOhms Cabo 1 - cabo 2: 2790 MOhms Tensão aplicada 250V/1min. Temperatura 23.8ºC Umidade 62%. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.5
202416429 | STE | 202416405 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202442 | 14/10/2024 10:58:11 | Realizar ensayo de aislación y puto a punto del cable HT340 (Plano 6109-DC-06032-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202442 | 202443 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ejecutado ensayo de aislación y punto a punto del cable HT340 entre CTM-12 y CTM-13. Valores medidos: B x Tierra = 21.000 MOhms. C x Tierra = 35.000 MOhms. B x C = 70.000 MOhms. Tensión de ensayo = 500 VCC/1 min; Temperatura = 22,0 °C; Humedad Relativa = 79,9 %. IB Megómetro: 1603. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.25
202416442 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202442 | 14/10/2024 14:28:04 | Durante inspeccion MP3S encontrado manopla de la seccionadora pos. C1 con defecto, se observa fisura parcial en la superficie. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido manopla de la seccionadora pos. C1. Realizado maniobras de abertura y cierre de la seccionadora confirmando correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.83
202416483 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 15/10/2024 10:51:01 | Durante mantenimiento preventivo 3S encontrado 4 cartones del anunciador N2 com defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído 4 cartones del anunciador N2 por otros retirados del almoxarifado con las mismas características, código 234885. Realizados ensayos com correcta señalizacion. Emitido SSA 202416484 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202416517 | STE | 202416491 | B012D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.014-1 | 202442 | 15/10/2024 14:45:02 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do motor para possibilitar desmontagem/inspeção da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202442 | 202444 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y reconectado motor de la bomba 2 del RV. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. V:460/462/460[V]; I:200/210/202[A]; In: 239[A]; R.Isol: 3420[MΩ]. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202416515 | STE | 202416491 | B012D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.013-3 | 202442 | 15/10/2024 14:45:07 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do motor para possibilitar desmontagem/inspeção da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202442 | 202444 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y reconectado motor de la bomba 1 del RV. No se realizaron ensayos funcionales por quedar la misma impedida de operar conforme SSA: 202416491. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202416539 | STE |  | B012E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.028-0 | 202442 | 16/10/2024 06:56:27 | Durante atendimento da SSP 3S 20243244 encontrado final de curso posição FCP3 com funcionamento deficiente. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | 202443 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído componente por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais com funcionamento normal. Valor ôhmico dos contatos em uso inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202416508 | STE | 202416454 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202442 | 16/10/2024 07:51:03 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO T4 E T6 CONFORME SSA MATRIZ 2024/16454. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202442 | 202444 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada desconexão e reconexão dos links dos terminais T4 e T6 em apoio a MMU1 para substituição das juntas de expansão. Adicionalmente, foram substituídos os parafusos de fixação dos links por novo conjunto de fixação (conforme PT 201903760A), utilizadas arruelas de aço inox (cod. 719713) e realizado torqueamento com 120 N.m (Parafusos M16). AT: 202408524 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16.5 | 1.5
202416595 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202442 | 16/10/2024 15:23:46 | Durante inspeccion MP3S encontrados Leds pos. H1, H4 y H10 referentes a la senhalizacion de resistencias de calentamiento ligado inoperantes. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos Leds pos. H1, H4 y H10 referentes a la senhalizacion de resistencias de calentamiento. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de las señalizaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.33
202416942 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202443 | 23/10/2024 09:58:54 | Durante la ejecución de la SSP 20242024 fueron encontrados 3 micros tipo 9 con defectos (trabados) en las zapatas 3, 9 y 18. Verificar y solucionar | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado defecto (trabados) en los micros 3, 9 y 18. Realizado sustitución por otros de iguales caracteristicas (cód. alm. 177440). Verificado correcta señalización y funcionamiento, valores de resistencias de los contactos por debajo de 2 ohmios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.58
202416936 | STE |  | A004E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.004-6 | 202443 | 23/10/2024 16:03:13 | Verificar/sanar aterramento solto na válvula by-pass da U.04. | OUO1 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202444 | 202444 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instalado terminal na ponta do cabo de aterramento e fixado na base da válvula by-pass, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.67 | 2 | 0.5
202416935 | STE |  | A005E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.005-4 | 202443 | 23/10/2024 16:03:22 | Verificar/sanar aterramento solto na válvula by-pass da U.05. | OUO1 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202444 | 202444 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instalado terminal na ponta do cabo de aterramento e fixado na base da válvula by-pass, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.5 | 2 | 0.5
202417193 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202443 | 25/10/2024 16:25:19 | Durante manutenção 3S encontrado indicador posição 63PW3-1 com oscilações na indicação. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202443 | 202444 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador posição 63PW3-1 por outro retirado do almoxarifado código 711606. Parametrizado conforme Ordem de Ajuste 0249-R00, ensaiado indicador e observado a correta atuação e rearme dos alarmes, valor deixado 0,1bar diferença de pressão entre entrada e saída do filtro mecânico. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 2 | 0.5
202417232 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202444 | 28/10/2024 10:52:01 | Durante MP3S encontrado contator auxiliar posição KA2.2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202444 | 202444 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido contactor auxiliar posición KA2.2. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202408597 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202417175 | STE |  | A019C016 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-9A FASE S | 0125.031-0 | 202444 | 28/10/2024 15:08:54 | Solucionar e verificar discrepancia de temperatura do devanado da fase S respeito as outras fases.Fase R:46°C; fase S: 127°C; fase T: 47°C. Verificado no local sem alarme.Ver foto em anexo. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202444 | 202444 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Efetuado inspeção no circuito e substituído terminal defeituoso do borne 41 do quadro CTE, normalizando indicação no Scada. Dados de ensaios elétricos: Realizado medição do RTD nos terminais 8/9/10 do painel de controle TEP S e no painel de passagem CTE 40/41/42: 2,20/115,44/115,44Ohm. Temperatura calculada: 34,38ºC. Indicação no Scada: 33,87ºC. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5.17 | 0.33
202417295 | STE | 202408263 | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.070-0 | 202444 | 30/10/2024 08:00:24 | Solicitamos apoyo para inspección y ajuste de fin de curso de la válvula 20WI con el fin de mejorar estanqueidad, a ser realizado durante PD 9M. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não foi necessário reajustar os fins de curso da válvula 20WI, devido a adequada estanqueidade da mesma na posição fechada, condição verificada pela MMU1 durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 0.5 | 0.67
202417378 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 30/10/2024 15:19:22 | Durante ensaios de retorna da Unidade não apresentou a condição de READY FOR SERVICE no ULP. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado relê 27CX com deformação na carcaça, substituído por outro retirado do almoxarifado código 665797. Após normalização do circuito observado indicação de PRONTO PARA SERVIÇO no ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 1 | 1
202417412 | STE | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202444 | 31/10/2024 10:36:22 | En el próximo PD9M, verificar con acompañamiento de la SMIE y SMIL las condiciones para instalación temporal de TCs del alta frecuencia en la barra de tierra de los capacitores del CTG en las fases B y C, y las posibles trayectorias para los cables coaxiales de los mismos para la medición de descargas parciales. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado y evaluado las trayectorias posibles de los cables coaxiales destinados a la medición de descargas parciales. Se ha identificado un orificio en la esquina superior del cubículo del capacitor, que parece ser una opción adecuada para el paso de cables con un diametro interno de 13,9mm. Fotos en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.42
202417428 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202444 | 31/10/2024 13:54:39 | Durante ensaios de retorno da unidade constatado relé 52-1X com defeito, não sinalizando fonte gerador no ULP. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido relé pos. 52-1X por defecto en el cierre de sus contactos por otro retirado del almox. cod 0132977. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion de seleccion de fuente en el ULP-12. Resistencia de contactos medidos: 0,1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202417459 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202444 | 31/10/2024 18:39:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado el led de alarma en el CH2 del módulo 90VB2/3, en el ULP está accionada la banderola 35 "SIST DETECCION VIBRACIÓN Y FLEXION COJINETE FALLA". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202445 | 202524 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | O conjunto transdutor e sensor não será substituído devido à desativação do sistema com SSA 202507148. Função será suprida pelo novo painel SVP-05 comissionado com SSA 202507123. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8 | 1
202417531 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202444 | 03/11/2024 12:14:56 | Verificar y solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento de medición "26RWO-1" (temperatura de agua bruta) localizado en el correspondiente tablero. OBS: Verificada oscilaciones entre 30.5 ºC a 32.4 ºC. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 26RWO-1 (Temperatura agua bruta), Fabricante Presys, debido a la oscilación intermitente en la indicación, por otro de iguales características retirado del almacén código 711605. El indicador fue parametrizado conforme OA.0249-R00 Realizado medición del RTD en los bones 1331/1332/1333 del cuadro PWB 2,14/114,14/114,14 ohm, temperatura calculada 30,6°C y 30,6°C en el indicador digital. Emitida SSA 202418064 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5.5 | 0.5
202417537 | STE | 202416247 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202445 | 04/11/2024 09:31:04 | EXECUTAR DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOVENTILADOR M1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, EM FUNÇÃO DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA DETECTADA DURANTE MANUTENÇÃO 1M. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado desconexión y conexión eléctrica del motoventilador M1 del sistema de ventilación del anillo colector. Realizado ensayos de Tensión: R/S=462; S/T=461; R/T=463V; Corriente: Ia=2,3;Ib=2,3;Ic=2,4A; Resistencia de aislación 710 Mohm; IN=3,0A Temperatura: 29,2°C; URA: 68,2%.Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202417635 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202445 | 05/11/2024 10:45:35 | Verificar y solucionar led de indicación de bomba conectada apagado, gaveta 03.4 (PWB) | OUO6 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado led de indicación con defecto (quemado), realizado sustitución por otro de iguales caracteristicas (cód. alm. 703761). Realizado test en bancada verificando su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 2 | 0.25
202417536 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202445 | 06/11/2024 03:03:35 | Ajustar horario del IHM del CTM-17 que se encuentra atrasado tres minutos con respecto al horario usina. | OUO6 | MEG1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ajuste de la hora en el IHM del CTM-17, quedando así sincronizado con el horario del PLC y con el horario de Usina. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 1 | 0.58
202417643 | STE | 202417582 | B017E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.034-4 | 202445 | 06/11/2024 06:59:24 | Solicitamos apoyo para verificación del DPT, el cuál no señalizó "aguas equilibradas" durante la abertura de la compuerta. | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Constatada inoperancia de uno de los contactos del medidor diferencial DPT. Fue realizado el ajuste a 25% del contacto utilizado anteriormente para el cierre de la válvula by-pass (diferencia menor o igual a 10%) para que cumpla la función de señalización de "Aguas Equilibradas". El instrumento mencionado será sustituído por MMU2. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 3 | 1
202417735 | STE |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202445 | 06/11/2024 11:24:27 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado jumper entre los fines de curso FCB y FC3 con etiquetas adecuadas, cambiada la orientación del jumper para prevenir el atasco del mecanismo del árbol de levas. En anexo foto de orientación de jumper dejada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202417733 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202445 | 06/11/2024 11:24:40 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202446 | 202446 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, encontrado jumper entre os finais de curso posições FCB e FC3 com comprimento adequado e tags devidamento instalados. Como melhoria e para padronização, movido o jumper para parte inferior dos bornes de ambos os finais de curso, conforme detalhado nas imagens em anexo. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202417731 | STE |  | B014E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.009-2 | 202445 | 06/11/2024 11:24:46 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales . | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.5
202417754 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202445 | 06/11/2024 16:51:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual, el puerto ethernet correspondiente al módulo "CHMAS" indicado en el anexo, se encuentra apagado sin indicar comunicación. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202447 | 202448 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Testado cabo UTP-M-2131 de interligação entre porta ETH-02 da UAM-13 e UTA-13 com apoio da MEL4, constatado defeito no conector RJ-45 do lado da UAM-13. Substituído conector RJ-45 do lado UAM-13 por MEL4. Restabelecido a comunicação e deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 8.5 | 1
202417837 | STE | 202320557 | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202445 | 08/11/2024 09:11:18 | Solicitamos apoyo para desconexión, limpieza y conexión de terminales eléctricos que se encuentran impregnados con aceite debido a perdida del reductor. Previsión: Miércoles 13/11/2024 07hs. Contacto: Pedro Delgado (9594). | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202446 | 202447 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado limpieza de borneras, cabos y terminales que se encontraban impregnados de aceite, posterior a los trabajos realizado por MMU2 fue realizado ensayos funcionales de movimientos (traslación , sube y baja) de la talha monovia, constatando su normal funcionamiento. Ensayos en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.67 | 0.33
202417940 | STE | 202417934 | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202446 | 11/11/2024 09:16:23 | Solicitamos apoio para verificar motivo pelo qual, após fechamento da comporta, o manômetro MA2 ficou indicando 18 bar de pressão. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202446 | 202446 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, constatando final de curso de comporta fechada (FCB) desajustado. Realizado ajuste e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1.5
202417999 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202446 | 11/11/2024 13:48:57 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202448 | 202449 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSA 202418913, 202418915, 202418916 y 202418917 a IMA0 para gestion de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202418000 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202446 | 11/11/2024 13:49:59 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202448 | 202449 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202418914, 202418918, 202418919 a IMA0 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202418504 | STE |  | B014M002 | QUADRO SVP-14 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.015-1 | 202447 | 21/11/2024 07:47:50 | Verificar na próxima parada 3S a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202448 | 202449 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada verificação da infraestrutura do gerador e do poço da turbina da U14 conforme AR/ENEE.DT/067/2024, confirmando infraestrutura similar a da U13. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.5
202418689 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202448 | 25/11/2024 08:33:38 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202416743 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15347 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202448 | 202450 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19014-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202419313 para atualização de desenhos, SDS-15310; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3560 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 367.75 | 5
202418696 | STE | 202418689 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202448 | 25/11/2024 09:09:03 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT196 (Plano 6109-DC-06060-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U14 para el CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202448 | 202449 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado ensayos de punto a punto del cabo AT 196 (Diseño 6109-DC-06060-P) y ensayo de resistencia de aislación, tensión aplicada 500Vcc/1min. Cabo 21.7= 4100 Mohm Cabo 21.13= 5100 Mohm Cabo 21.7/21.13= 6000 Mohm Megger IB= 1603 Temperatura= 28,8°C URA= 73% | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202418713 | STE | 202418525 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202448 | 25/11/2024 13:54:34 | Dar apoyo para simular el circuito referente a "Nivel muy bajo de aceite" en el acumulador aire-aceite del RV, supervisando por el dispositivo 71QTL2 (LD). Coordinar el ensayo en conjunto con MEL1 y la operación. Referencia: AR/SMI.DT/0069/2024 Fecha prevista: 28/11 de 07:30 a 10:30 h. | MEL1 | MEG1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizado el ensayo en conjunto con MEL1 y operación a través del panel GTB-3. El mismo actúa el bloqueo 86M de la unidad generadora. Luego del ensayo el panel quedó en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202418721 | STE | 202417442 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202448 | 26/11/2024 07:18:40 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 4 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV do painel QY-01. | MEG2 | MEG1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202449 | 202450 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado reparo de 4 bobinas de soplo magnético, referente a la cámara de extinción de arco del disyuntor 13,8kv del panel QY-01 con Resina EP849. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 29 | 0.58
202418764 | STE | 202208671 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202448 | 26/11/2024 07:34:33 | Uma vez que as medições de erro da SSA 202402906 não foram possíveis, Solicitamos apoio para verificar a curva de erro da sonda LR3000 marca IFM, a ser utilizada no servomotor da comporta de serviço, levantar pelo menos dez pontos ao longo da faixa de medição da sonda e verificar se eles estão dentro da faixa de erro fornecida pelo fabricante. Utilizar óleo HR-68-EP (cód. almoxarifado 655619) para realizar as medições. Manuais da sonda anexos. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202449 | 202450 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio a IEQ1 para variação de nível de óleo e verificação da curva de erro utilizando o óleo recomendado. Anexo tabela com resumo dos resultados observados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202418829 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 26/11/2024 16:26:52 | Durante mantenimiento preventivo 3S, encontrado 1 cartón del anunciador AN1 y 2 cartones del anunciador AN2 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202449 | 202449 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos 1 cartón del anunciador AN1 y 2 cartones del anunciador AN2 con defecto por otros retirados de almacén con las mismas características, código 234885. Realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Emitida SSA 202418831 a IMA0 para gestionar reparo de cartones defectuosos. AT: 202409756 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202418904 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202448 | 28/11/2024 04:54:20 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "GERADOR PP ALIMENTAÇÃO 220VCA FALHA" sin rearme. | OUO6 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202449 | 202450 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé de subtensión marca: Telemecanique, modelo: RM4UA por otro de iguales caract., marca: Schneider, modelo: RM35AU13MW. Ajustes dejados: U Value= 65%, Hysteresis: 5, Tt= 5s. Ensayo act/rearme= 192/204 Vca. Emitida SSA: 202419491 a IEQ1 para modificación de diseño. Emitida recomendación 5196 para alterar ajustes. Emitida SDS-15389 para incluir material en LMR. Realizado ensayos funcionales con SDSC con resultados esperados, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.33
202418920 | STE |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202448 | 28/11/2024 09:13:39 | Durante la ejecución de la SSP 20242026 (MP3S) fue encontrado un prensacabo suelto en la proximidad del intercambiador de calor aire/agua del campo 11. Foto en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a fixação, reaperto do prensa cabo e adicionalmente aplicado trava química para evitar o afrouxamento. Fotos deixado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 1
202419000 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202448 | 29/11/2024 00:01:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de fuente "PAC-2" del tablero QCI-09 se encuentra apagado. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado verificación, encontrado indicador led con defecto (quemado). Sustituido por otro de iguales caracteristicas (cód. alm. 714656). Constatado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 2 | 0.33
202418859 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202449 | 02/12/2024 14:01:41 | Durante ejecución de la SSP 20242363 encontrado señalizador LED color rojo 220VCA defectuoso perteneciente a la gaveta 1.1 y contactor defectuoso posición K1X 4NA 4NF 120VCA de la gaveta 1.7 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202449 | 202450 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido LED color rojo 220VCA perteneciente a la gaveta 1. 1 y contactor posición K1X por otros de iguales características respectivamente. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202419131 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202449 | 03/12/2024 08:35:12 | Debido a disparo recurrente en el disyuntor Q1 (gav. 2.4) (SSAs 202414812, 202416998 y 202419044) que alimenta al UPS-18A, solicitamos sustituir el mismo por otro disyuntor cód. 717681 para adecuar a la carga nominal del UPS de 17,2 kVA. Reaprovechar accesorios (manopla, contactos aux. y disp.). En caso de incompatibilidad utilizar los cód. 708857 (manopla), 716767 (contacto aux-opción 1) o 718300 (contacto aux-opción 2) y 716766 (contacto disparo). Ver anexo. Emitir docs. p/ LMR/OA/diseño. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202450 | 202450 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído disjuntor Q1 por novo, código 717681, ajustado em 25A. Novo disjuntor ensaiado, com resultados em anexo. Reaproveitada a manopla e haste de acionamento. Substituídos os contatos auxiliares e contatos de disparo por novos com os códigos sugeridos. Realizado ensaios corrente A/B/C 5,3/6,3/5,7A, tensão AB/AC/BC 456/458/456V. Emitida SSA 202419625 para atualização de desenhos, recomendação 5223 atualização ordem de ajuste, SDS-15393 atualização LMR AB213. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 3
202419148 | STE |  | B014D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.009-3 | 202449 | 03/12/2024 11:10:24 | Durante la ejecución de la SSP 20244597 (MP3S) fue encontrado un contacto inoperante de la llave de nivel 71QS. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202449 | 202450 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos sensores da chave de nível 71QS que estavam com defeito, por sensores reed AMETEK código:712511. Após substituição, realizado ensaios de partida/parada das bombas nos respectivos níveis de óleo, confirmado atuação de alarme no SCADA "REG_VELOC TQ ACEITE INFILTRACION NIVEL ALTO" . Deixado em condições normais de operação. AT202409697. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8.33 | 1.95
202419178 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202449 | 03/12/2024 15:53:39 | Verificar e solucionar indicador 26RWO-1 (temperatura de água bruta) apresentando variações (degraus) entre 30,5ºC e 31,1ºC. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202450 | 202450 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 26RWO-1 (Temperatura agua bruta), Fabricante Presys, debido a la oscilación intermitente en la indicación, por otro de iguales características retirado del almacén código 711605. El indicador fue parametrizado conforme OA.0249-R00 Realizado medición del RTD en los bornes 1331/1332/1333 del cuadro PWB 1,9/113,6/113,6 ohm, temperatura calculada 30,0°C y 30,0°C en el indicador digital. Emitida SSA 202419614 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 7.17 | 0.33
202419326 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202449 | 05/12/2024 16:49:22 | Verificar na parada do dia 9/12/24 a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202450 | 202450 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Durante la parada se ha verificado la infraestructura en el generador y pozo de la turbina para los cables del panel SVP hacia las cajas de paso (JBs). Se confirma que la infraestructura es igual a la de la U13, verificada en la última parada 3A. Se fotografiaron los conductos y cajas de paso (en anexo), y se registraron los diámetros de los conductos conforme a AR/ENEE.DT/067. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.83 | 0.5
202419408 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202449 | 08/12/2024 18:07:33 | Verificar y solucionar el led de indicación de estado "Desligado" de la gaveta 9.2 que se encuentra apagado. | OUO6 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202450 | 202450 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado Led de indicación de estado "Desligado" de la gaveta 9.2 fuera de su base. Realizado conexion a la base normalizando indicacion de estado "Desligado". Efectuado ensayos funcionales de la gav. 9.2 constatando correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 2 | 1
202419470 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202450 | 10/12/2024 06:51:06 | Verificar y solucionar el led de indicación de estado "Desligado" de la gaveta 2.5/2 que se encuentra apagado. | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202450 | 202451 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado led de indicación de estado "Desligado" de la gav. 2.5/2 apagado por defecto en el contactor pos. K1X y tambien encontrado contactor pos. KT con defecto. Substituido contactores pos. K1X y pos. KT , efectuado ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento y normalizando indicacion de estado "Desligado". | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 8 | 1.5
202419578 | STE | 202418719 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202450 | 10/12/2024 15:40:21 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão do compressor e motor para possibilitar a instalação do reforço da base. Serviço previsto para 13/12/2024 periodo manhã. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202450 | 202450 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Prestado apoyo a MMU2 para realizar ensayos funcionales del motor-compresor 1. Ensayos realizados Tension: A/B=467;B/C=467;A/C=468V; Corriente:Ia=26,6;Ib=27,2;Ic=26,1V; Resistencia de aislación 1min/500Vcc 681 Mohm; IN=29A; Temperatura 24,2ºC; URA 76,6%.Obs: No fue necesario realizar la desconexión eléctrica del motor para la instalación del refuerzo en la base. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202419689 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 12/12/2024 07:50:59 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15395 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202451 | 202511 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19043-P emitida com SDS-15395. Emitidas recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e PIC. SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH. SSA' 202501301 e 202503289 para atualizar desenhos. SSA 202503100 solicitando P.T. quanto aos alarmes de vibração nível 1 e nível 2. | Dentro do Prazo |  |  | 7.33 | 207.5 | 7.33
202419717 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202450 | 12/12/2024 09:39:08 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU101677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202419689 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202451 | 202451 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado retiro de los cables EU101677 al 1680 del cuadro UAM10 y dejado enrojado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202420048 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202419715 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202450 | 12/12/2024 09:39:17 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202419689. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202451 | 202451 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalados bornes 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e realizado jumper conforme desenho anexo a emissão, conectados os condutores do cabo HU10-6010 para alimentação em 220Vca do painel SVP-10. Emitido SSA:202420117 para atualização de desenhos. Medido tensão nos Bornes X3-3 e X3.4 UAM-11 = 226,5 Vca constatado a mesma tensão nos bornes X40-1 e X40-2 no Painel SVP-10. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 5.5 | 2.67
202419949 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202451 | 17/12/2024 23:48:30 | Verificar el accionamiento de la alarma " U09 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL FALLA", con rearme. Constatada la pérdida momentanea de información proveniente del instrumento 16CM21. Problema reincidente SSA 202405550. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202451 | 202451 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada substituição do condutivímetro posição 16CMI2, parametrizado conforme arquivo de configuração anexo a ordem de ajuste OA.0249-R00. Realizada medições de corrente entrada/retransmissão SCADA/valor calculado/indicação local/indicação SCADA 5,234mA/6,652mA/1,65uS/1,66uS/1,66uS. Emitida SSA 202420118 para IMA0 fazer gestão do reparo do material. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 2
202419926 | STE |  | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202451 | 18/12/2024 09:39:10 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-03 (SSA 202413736). | MEG2 | MEG1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202451 | 202451 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV. No processo foram utilizados materias disponíveis para pequenos reparos que se encontram na sala da U02, fita vidro, resina epoxi EM-849 e verniz de recobrimento vermelho, cod. almoxarifado 582514. Imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 33.5 | 0.67
202420170 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202451 | 20/12/2024 14:01:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.038-8 (NS 10000127). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202502 | 202502 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-08 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202420201 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202451 | 20/12/2024 15:46:49 | Verificar eletroduto flexível desacoplado da solenoide de abertura e fechamento da válvula By Pass da unidade 18A. Foto em anexo. | OUO2 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202501 | 202501 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reemplazado electroducto por otro de iguales dimensiones, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.67 | 5.33 | 1.33
202420223 | STE | 202420106 | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202452 | 26/12/2024 08:57:49 | Apoio para desconexão/conexão do motor para possibilitar a substituição do rolamento. Atividade prevista para a parada 3S em 06/01/2025. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202502 | 202504 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión eléctrica del motor 2, posterior al mantenimiento fue realizado la reconexión eléctrica, valores de mediciones realizadas; resistencia de aislamiento= 760 Mohm; tensión RS,ST,RT 463/465/463Vca; Corriente R,S,T 220,9/231,7/223,8A, Corriente nominal 257A; verificado sentido de giro correcto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202420324 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202452 | 28/12/2024 19:47:35 | Verificar y solucionar indicador de estado del interruptor 1.3 referente al PAP se encuentra inoperante. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202502 | 202502 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | No fue encontrada ninguna anormalidad en señalización de la gaveta 1.3, realizados ensayos funcionales a la gaveta comprobando el correcto funcionamiento de todas sus lámparas, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.67 | 3 | 0.67
202420328 | STE |  | B014D020 | QUADRO CCAR-14 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.009-3 | 202501 | 30/12/2024 05:20:21 | Verificar y solucionar lámpara interna del panel CCAR 14 no se prende, verificado interruptor de contacto de puerta | OUO6 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202502 | 202502 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada lámpara inoperante, sustituido por una lámpara nueva, verificado correcto funcionamiento del interruptor. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.67 | 3 | 0.67
202420370 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202501 | 30/12/2024 19:23:41 | Verificar y solucionar el led de indicación de estado "Desligado" de la gaveta 1.7 que se encuentra apagado. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202502 | 202502 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección del indicador led de la gaveta 1.7, no encontrando ninguna anormalidad , realizados ensayos funcionales a la gaveta verificando su correcto funcionamiento . Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 4 | 0.33
202500044 | STE |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202501 | 02/01/2025 16:35:02 | Durante Manutenção periódica SSP20252592 no KVB-02, foi constatado BLOCO TEMPORIZADO(off delay 0,1 a 30 seg) do contator KAM1 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202501 | 202501 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído bloco temporizador off delay, posição KAM1, ajustado conforme ondem de ajuste OA.0327, em 1s, tempo ensaiado 1,01s. Realizados ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. AT: 202500030 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1 | 0.83
202500072 | STE | 202420045 | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202501 | 03/01/2025 16:50:11 | Devido a anomalia térmica relatada na SSA 202420045, onde foram observados trechos da pista inferior com temperaturas de 91,8°C, acima do estabelecido na IM.LA.0050, realizar inspeção nos barramentos inferior a fim de detectar a causa do problema. Verificar torque de aperto e eventuais falhas de conexão. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202503 | 202504 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Se desmontaron de las barras de conexión y se encontraron tres bulones con bajo par de apriete. Se pulieron y limpiaron las superficies de contacto. Se aplicó una película de aleación de Ag con material disponible para pequeñas reparaciones. Se pintaron las barras con barniz aislante y se montaron aplicando un torque de 80 Nm a cada bulón (M12). Se verificó también el correcto apriete de los bulones de las barras de las pistas superiores. Equipo en condiciones normales de operación. AT 202500077 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1.33
202500086 | STE |  | A026A004 | QUADROS QCP-01/CCAP-01/SCAP-01 ALIMENTACAO COMP CAP-01 | 0153.001-1 | 202501 | 04/01/2025 14:57:44 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciono la alarma "TURBINA QCP SUBTENSION 460VAC NC FALLA". sin rearme. Obs: Verificado en el local que actuó el rele de sobre corriente y el referido tablero se encuentra con olor a quemado. | OUO5 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202502 | 202508 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Após reparo por ILA2, foi reinstalado o relé posição F50 (7SK88 Siemens) no painel. Ajustado relé e realizado ensaio funcionais constatando atuação conforme ordem de ajuste OA0004R00 ( TAP 0,5A; DT 0,05; DI Bloq.) Equipamento normalizado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.5 | 0.84
202500092 | STE |  | B017M003 | QUADRO CLD-17 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.017-5 | 202501 | 05/01/2025 11:53:30 | Verificar y solucionar el disparo del interruptor interno E4 de iluminación y calentamiento del referido tablero. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado inspeção e encontrado as conexões elétricas deterioradas, foi reparado as conexões elétricas da resistência de aquecimento. Medições realizadas: resistência de aquecimento = 498 ohms. Tensão = 228Vca ; Corrente = 0,4A. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202500166 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202502 | 06/01/2025 16:40:51 | Durante ensayos de MP3S encontrado bloque de rele pos. 74GP1X inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque de rele pos. 74GP1X por otro retirado de almox. codigo 255254. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de accionamiento en el tablero TGA-08. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202500177 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 07:32:52 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202420170 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15405 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19008-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202501033 para atualização de desenhos, SDS-15405; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599-3600 atualização OA/PIC. AT Nro. 202500098. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 167.75 | 11.5
202500181 | STE | 202419420 | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 07:51:31 | Solicitamos realizar ensayos de 1ra reposición, partidas/paradas en manual con compuerta en posición intermedia y simulación de transferencia de fuente 460Vca estando en vacío junto con OPUO. Para cada evento solicitar apoyo a ILA1 para registrar posible tensión inducida en los relés RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN y adicionalmente registrar con video si enciende alguno de los leds de los relés de 125Vcc durante partida/parada del motor o restablecimiento de tensión 460Vca. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202504 | 202505 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ensayo en conjunto con ILA1, conforme solicitado. Según informe de ILA1 (SSA 202500211), no se ha registrado ninguna actuación indebida de los relés monitoreados durante los ensayos de 1ra reposición, partida/parada de bombas en manual y transferencia de fuente de SSAA 50Hz. Videos solicitados en: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obelespi_itaipu_gov_py/Eo77YWeZoRdHovl2F5oWKqkBweDrB8SDntYq51UJjs6UkQ?e=Cb770D | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1.75
202500201 | STE | 202500177 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202502 | 07/01/2025 09:59:49 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT161 (Plano 6109-DC-06027), correspondiente a información de la válvula by-pass U08 para el CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202503 | 202504 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-08, cabo AT161. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 2 - masa: 100 MOhms, cabo 1- masa: 137 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 116,0MOhms, Temperatura: 29,2ºC, humedad 77,6%. Tensión aplicada 250v/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.5
202500160 | STE |  | A008D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.020-8 | 202502 | 07/01/2025 10:40:14 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão elétrica da Boia de monitoramento do sistema de nível de óleo do compressor. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202502 | 202502 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica de la boya del compresor 2, posterior a la sustitución del mismo por parte MMU2 fue conectado nuevamente verificando el correcto funcionamiento de la boya. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.33 | 0.33
202500216 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202502 | 07/01/2025 11:17:06 | Durante inspeccion MP3S encontrado cerradura del panel KK-08 quebrada en la parte frontal donde se inserta la llave para abrir el panel. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido parte del mecanismo de cerradura por otro de las mismas características, dejado el panel en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202500238 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202502 | 07/01/2025 16:04:15 | Verificar y solucionar motivo por el cuál señalización de la Seccionadora 89.1, indica abierta en el SCADA, estando cerrada en el local. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado limpeza e reaperto na chave fim de curso 89 AUX. e efetuados manobras e verificado o funcionamento normal, confirmado sinalização no PY VISION (anexo). medições: resistência de contatos NA: 0,1Ω / NF: 0,2Ω. equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.2 | 3 | 1
202500307 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202502 | 09/01/2025 07:08:45 | Durante ejecucion de MP-3S se constato la caida dentro del disyuntor posicion 52-1 de la arandela de sujecion de la tapa de una de las camaras de extincion, sin poder encontrarla. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | 202505 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada inspeção com desmont. das câmaras de extinção, conj. de bobinas e motor de carreg. mola; utilizado videoscópio nos pontos de difícil acesso; Manobrado disjuntor em diferentes posições, não sendo encontrada a referida arruela. Realizados ensaios de resist de isol: com disj. fechado, 1/2x3/4, 3/4x5/6, 5/6x1/2, todos os polos individualmente para carcaça e, com disj. aberto, 1x2, 3x4 e 5x6, todos acima de 100GΩ. 22ºC 55%. Aplicação corrente em anexo, Disj. reinstalado s/ anormalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.5 | 1
202500476 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202503 | 13/01/2025 14:11:50 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. FCP3 con alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202503 | 202505 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido fin de curso pos. FCP3 que se encontraba con alta resistencia de contacto, por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución del componente, se realizaron ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 1.25
202500480 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202503 | 13/01/2025 15:57:13 | Durante acesso ao sistema SOMA, verificado que a UAM-01 não responde, verificado no local que o LED Vermelho de um módulo de comunicação do rack CHMAS encontra-se piscando, (Obs.: Assessoria de turno fez o reset na alimentação do quadro e o problema persiste). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | 202510 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Substituído Chassis superior, posição CHMAS por outro proveniente da giga de teste devolvida pelo PTI (ata de reunião anexo). Em anexo fotos e relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 202503271 para IMA0 gestionar reparo do chassi. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 17.25 | 2.5
202500500 | STE | 202500495 | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202503 | 14/01/2025 07:27:22 | Solicitamos apoio para solucionar motivo da não energização da solenoide EV 1.2 do compressor durante pressurização do sistema após manutenção preventiva 3S. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión eléctrica y posterior sustitución del solenoide EV 1.2 del compresor 1 proveído por la MMU2, realizado reconexión eléctrica y ensayo del correcto funcionamiento del componente. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202500366 | STE | 202500328 | A008H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.010-4 | 202503 | 14/01/2025 07:46:28 | Solicitamos apoyo en la verificación del conductímetro 16CM3 y su indicador en el panel PWB debido a variaciones de la conductividad durante PD conforme ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Efetuado apoio ao pessoal da mecânica para verificação da medição do instrumento pos. 16CM3. Realizado purga de ar dentro da tubulação coletora de água pura do 16CM3 por parte de MMU e foi normalizada a medição. Não foi encontrado anormalidade no sinal de medição. Valores deixados: 16CM31= 1,38 uS/cm, temp.= 30,8 °C. Deixado em condições normais de operação. AT 202500123. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.5
202500509 | STE | 202500438 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 14/01/2025 08:31:42 | Devido à substituição do proxímetro P2M (posição montante do mancal combinado) pela SMMU, alterar os ajustes do sensor no módulo Expert Vibro K100 conforme ordem de ajuste anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202503 | 202503 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizado a alteração do ajuste no Expert Vibro, por meio do software Konfigurator, em função da substituição do sensor de vibração relativa P2M, conforme Ordem de Ajuste preliminar anexa à emissão. Realizados testes que corroboraram o funcionamento correto do sensor. Emitida recomendação N° 5402 para a criação da Ordem de Ajuste. Obs: AT 202500127 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.33
202500542 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:55:10 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a Falha no Expert Vibro, posição K200, não reporta corretamente na IHM. No caso de falha do K200, a sinalização na IHM indica "Sensor de Fase KP1 falha K200". Esperado: "Falha K200" | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a inconsistência era devida a um mapeamento incorreto do bit que sinaliza falha no sensor de fase. Mapeamento corrigido pelo fabricante. AT 202500127. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.17 | 1.5
202500544 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:55:56 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existe o Alarme com descrição de "Falha na comunicação K200" atuado na IHM e não foi identificado a qual variável ou canal este alarme se refere, tampouco o motivo da atuação deste alarme. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o alarme estava vinculado incorretamente ao pulso de watchdog do módulo Expert Vibro K200. O fabricante corrigiu o mapeamento no CLP, normalizando a sinalização. AT 202500127. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.33 | 1.67
202500548 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:56:23 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a sinalização de fio rompido da Tampa da Turbina (Vibração Absoluta) não funciona da maneira esperada. Na ocorrência do fio rompido deste sensor, a variável que se espera reportar esta falha para o CLP, e posteriormente para a IHM, apresenta "No Data, Wirebreak". Nesta ocasião, a variável parece ficar congelada com o valor que possuía antes do rompimento do fio. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o canal de cálculo do parâmetro RMS estava configurado como RMS, diferente dos canais dos demais acelerômetros. A configuração foi alterada para “RMS without DC part”, normalizando a supervisão de fio rompido. Ver imagem anexa. AT 202500127. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 1.5
202500549 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:56:50 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os textos referente as falhas nos sensores de fase (KP1 e KP2) dos dois Expert Vibros (K100 e K200) não estão padronizados. Se apresentam como: "Sensor de fase KP1 - K200 falha" e "sensor de fase KP1 - Falha k100" conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os textos foram corrigidos na programação do CLP pelo fabricante para: "Sensor de fase KP1 - Falha K200" e "Sensor de fase KP1 - Falha K100". Imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.17
202500543 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:57:09 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que as variáveis "UG08 - FALHA K200" e "UG08 - FALHA K100" que reportam falha dos Expert Vibros ao CLP, e posteriormente à IHM, estão mapeados incorretamente. Essas variáveis supervisionam apenas os canais "U08_Falha_Comunicacao_K100" e "U08_Falha_Comunicacao_K200". Não sendo supervisionado a falha geral do equipamento a partir dos canais: "UG08 Falha no Sistema K100" e "UG08 Falha no Sistema K200" | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os descritivos dos alarmes na IHM foram alterados para “Falha de comunicação – K100/Servidor” e “Falha de comunicação – K200/Servidor” (ver imagem anexa). Não será implementado alarme de falha geral, já que todos os alarmes já estão discretizados na IHM. AT 202500127. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 1.5
202500561 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 09:47:16 | Durante comisionamiento de panel SVP-8 encontrado rele de la posicion K1 con defecto | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202503 | 202505 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido relé de la posición K1 por otro del mismo tipo y modelo. Emitida SSA 202500689 para IEQ1 con la cual fue provisto el sustituto del mismo y el relé retirado fue entregado a IEQ1. AT: 20250012 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.5
202500638 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202503 | 17/01/2025 10:05:53 | Solicitamos reparo do eletroduto dos RTDs dos circuitos de água pura que foi danificado durante a retirada de um dos radiadores do gerador. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202503 | 202503 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Efectuado reparo del electroducto de cables de RTD Lado Py. El electroducto existente fue envuelto con electroducto flexible de 4" proveído por SOCM y amarrado con abrazaderas plásticas de 700 mm. Obs: al momento de ejecutar el trabajo no había stock de electroducto flexible de 4" de almacenes. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.75
202500718 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 17/01/2025 14:48:16 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min Ver ata AR/SM/003/2025 anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | 202505 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo e característicos de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. Arquivos foram fornecidos a IEQ-01 via pen-drive (Nilton). https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 19.5 | 0.75
202500799 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 14:08:12 | Durante execução da SSP 20251028, painel PWB-08, foi encontrado contator 27CX (supervisão circuito do anunciador) com defeito. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado contator 27CX com defeito ( carcaça deformada), substituído por outro retirado do almoxarifado código 665797. Após normalização do circuito observado Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 202500123. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.42
202500829 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202504 | 20/01/2025 17:57:16 | Verifica/Solucionar motivo del por qué después de la actuación de la alarma ¨CGI DEFLEXIÓN ANORMAL DEL EJE¨ en el ULP y ¨SUPERVISIÓN DINÁMICA DISPOSITIVO ACTUADO¨ en el GUS, queda actuando de forma intermitente hasta rearme de forma localíssima. En el módulo 90VB3-1 queda actuando el led derecho y en el módulo C139 queda actuando el led K3. | OUO6 | MEG1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202504 | 202504 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado módulo 90VB2-1 con valor de salida incoherente y módulo 90BV3-1 con actuación indebida de alarma 1, sustituidos modulos por otros de iguales caract, realizados ajustes de alarmas 1 y 2 conforme OA.0188-R02. Realizadas mediciones de tensión en la entrada y salida de ambos módulos con valores correctos. Mediciones de tensión 90VB2-1/90VB3-1 * Entrada= 14.9/14.5 V. * Salida= 3.6/1.7 V. * GAP= 5.3/5.5 V. Emitida SSA: 202501064 a IMA0 para gestionar reparo de los módulos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 2
202500884 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202504 | 21/01/2025 13:51:34 | Verificar/ solucionar motivo por el cual el IHM se encuentra en condición anormal. Obs. verificado led de condición normal encendido, y leds de indicación de estado del PLC normales conforme anexo. | OUO3 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202504 | 202504 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, observando IHM ligada com erro no carregamento da tela de gráficos e informações específicas do CTM-13 (Runtime). Com auxílio de notebook ligado ao switch de rede posição M3 e acessando o endereço IP da IHM, observado carregamento normal dos gráficos e informações na tela do notebook, disponibilizados pela IHM por um servidor web integrado. Realizada reinicialização da IHM, observando o carregamento normal das informações e gráficos, normalizando o funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1.5 | 6 | 1.5
202500873 | STE |  | A026B003 | MOTOR 50 HZ DE ACIONAMENTO DO COMPRESSOR CAP-02 | 0152.002-4 | 202504 | 21/01/2025 15:42:23 | Solicito apoio para verificar o correto funcionamento da válvula solenóide de comando do compressor em carga. O serviço será realizado na manhã de quinta-feira (23/01/2025). | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio MMU para testar a válvula solenoide (BG) de comando do compressor em carga. Acompanhado MMU nos ensaios funcionais e verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.83
202500972 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202504 | 22/01/2025 16:49:50 | Durante normalização do circuito de resfriamento da U08, constatado que o instrumento 80UW apresenta inconsistência na medição de vazão da linha de água do MGS. Em anexo fotos da medição realizada com fluxômetro portátil e valor indicado no instrumento 80UW | MMU1 | MEG1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Constatada tuberia obstruida por parte de MMU1. No realizada ninguna acción luego que las mediciones se normalizaron posterior a limpieza del tramo obstruido mencionado. Medición 80UW Antes PD: 571 [l/m]; Durante PD antes de la limpieza: 350 [l/m]; Durante PD posterior a la limpieza: 648[l/m]. AT 202500090 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202501024 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 23/01/2025 14:16:18 | Conectar o notebook da SMIE ao painel SVP para registrar os dados brutos e característicos de vibração e pressão durante o ensaio de tomada de carga da unidade, previsto para 24/01/25. Manter o notebook conectado e guardá-lo dentro do painel para salvar os dados com a unidade em operação. Desconectar a resistência de aquecimento neste período. Retirar o notebook e normalizar o painel após a entrada em operação do servidor OnCare, previsto para fevereiro/2025. Ref: AR/SM.DT/003/2025 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202504 | 202509 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado o notebook que estava instalado de forma temporária para aquisição de dados e devolvido para SMIE, realizado conexão do cabo de rede com o painel "UTP-S-1016", juntamente à MEL-4. O servidor OnCare já está em operação. Reconectado o resistor de aquecimento do painel, medições corrente 0,2A, tensão 224,2Vca. Deixado painel em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202501074 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202504 | 23/01/2025 22:32:47 | Verificar y solucionar discrepancia de 3.7ºC en la medición de temperatura de los intrumentos 26SWO (60,1ºC) y 26SWR2 (56,4ºC), conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202505 | 202506 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado limpeza e reaperto das conexões elétricas dos RTDs e isoladores galvânicos. Realizadas medições com bomba rodando e temperaturas estabilizadas bem como leitura das indicações na IHM e PI. Indicações locais 26SWO/26SWR2: 52,7/51,9ºC; Indicações no PI 26SWO/26SWR2: 52,53/51,51ºC. Medição realizada após PD da unidade (SSA 202502101; AT 202501441). Tabela de medições em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 1.33
202501148 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202504 | 25/01/2025 22:25:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la indicación de estado de los ventiladores del anillo colector correspondiente al motor M1, se encuentra apagada. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202506 | 202506 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituida lámpara señalizadora LED por otro de las mismas características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 2 | 0.33
202501151 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202504 | 26/01/2025 17:37:40 | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações anormais na indicação de temperatura de entrada de água no estator - 26SW1. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202506 | 202506 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 26SW1 por otro de iguales características. Parametrizado conforme OA.0249-R00. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. En anexo tabla de ensayo. Temperatura indicada 35.1 [°C]. Emitida SSA 202501914 a IMA0 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 3 | 1.5
202501027 | STE | 202500930 | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202505 | 27/01/2025 08:48:55 | Debido a la anomalía térmica relatada en la SSA matriz, donde fue observada una diferencia considerable de temperatura entre las pistas superiores y entre pinos de la misma posición, por encima de lo establecido en la IM.LA.0050, realizar una inspección en el barramento superior con el fin de detectar la causa del problema. Verificar el torque de aprieto y eventuales fallas de conexión. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202505 | 202506 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foram desmontadas as barras de conexão dos anéis superiores da parte girante, após limpeza e polimento foi aplicado uma fina camada de liga de prata/estanho código do almoxarifado 713682 nas regiões de contato. Após conectar as barras foram conferidos o torque dos parafusos (M12) das conexões em 80 Nm. Observação: as fotos antes/depois das conexões estão em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 1.75
202501304 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202505 | 28/01/2025 16:44:50 | Inspecionar o painel GGB-9A devido à exposição à água proveniente do rompimento da mangueira de água de serviço. | OUO3 | MEG1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202505 | 202506 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificado umidade no painel, foi secado com pano, ajustado termostatos dos resistores de aquecimento do painel e deixado por 24h para completa retirada da umidade. Após 24h verificado painel sem presença de umidade, reajustados termostatos conforme ordem de ajuste e realizado ensaios conforme manutenção preventiva 3A da U09A verificando correto funcionamento dos dispositivos. Atendimento realizado com a AT 202500661 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 9 | 0.17
202501338 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202505 | 29/01/2025 16:26:03 | Durante ensayos referente al MP3A de la UG, encontrado led amarillo (CO2 bloqueado) del cuadro señalizador QS-1, acceso lado PY, inoperante. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202505 | 202506 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido led amarillo del cuadro señalizador QS-1 que se encontraba quemado por otro nuevo de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo funcional verificándose su correcto funcionamiento. Servicio realizado con AT 202500661. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1
202501370 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202505 | 30/01/2025 07:45:30 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado relé temporizado posição TD2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202505 | 202506 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé temporizado por outro de mesmas características, código: 711105. Ajustado em 1,5 s conforme OA.0553-R2. Deixado em condições normais de funcionamento. AT 202500681. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.17 | 1.73
202501417 | STE | 202501407 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202505 | 31/01/2025 10:12:08 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos conforme solicitado na SSA matriz. Normalizar após o término da atividade. Serviço previsto para 04/02/2025. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos no TU da UG 17, conforme solicitado pela MET1 e retirado aterramento após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.17 | 0.67
202501456 | STE |  | A019B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.019-0 | 202505 | 31/01/2025 11:35:19 | Durante inspección MP3A, encontrados bornes 1 al 4 con presencia de óxido en sus contactos, bornes referentes a los fines de curso de la puerta de la caja espiral. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202505 | 202506 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bornes con óxido por otros nuevos de iguales características retirados de almacén. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202501490 | STE |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.019-2 | 202505 | 31/01/2025 16:43:43 | Durante MP3A encontrada caja de derivación de electroductos roto, referente al fin de curso que señaliza paleta desgobernada. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202506 | 202506 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituida caja de derivación de 1 1/2" por otro de las mismas características, reaprovechado de la SSA 202211995 (Iluminacion de la cruceta inferior). Realizados ensayos funcionales a los fines de curso afectados por la sustitución de la caja con resultados esperados y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 7 | 1.17
202501541 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 03/02/2025 14:33:58 | Durante atendimento da SSP 20251695 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B no painel GTB3-9A com mensagem de alarme, de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do indicador digital por novo retirado do almoxarifado, parametrizado conforme ordem de ajuste vigente OA.0278-R00, ensaiado em bancada com resultados normais. Emitida SSA 202501618 para IMA0 fazer gestão do reparo do material. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202501599 | STE |  | A019D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.037-2 | 202506 | 04/02/2025 10:45:33 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão das tubulações dos transmissores de pressão das câmaras de abertura e fechamento do servomotor, para possibilitar a desmontagem do cilindro e bloco da trava hidráulica. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão dos transmissores de pressão 63PT2, 63PT3, 63PT4 e 63PT5. Os transmissores listados, cabos e eletrodutos foram retirados de forma defitinitva com SSA´s 202501700 e 202501701. Emitida SSA 202501818 para atualização do desenho 5215-DF-B3374-P do LIP-9A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202501701 | STE | 202501698 | A019D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.038-0 | 202506 | 05/02/2025 15:02:17 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT2 y 63PT3 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão dos transmissores de pressão 63PT2 e 63PT3, bem como realizada a retirada definitiva dos respectivos cabos de alimentação e eletrodutos até a parede a montante. Pontos referentes aos respectivos transdutores foram desconectados e acomodados na canaleta no painel LIP-9A. Emitida SSA 202501818 para atualização de desenhos 5215-DF-B3374-P do LIP-9A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202501700 | STE | 202501697 | A019D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.037-2 | 202506 | 05/02/2025 15:03:38 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los transmisores de presión 63PT4 y 63PT5 y retirada definitiva de sus respectivos cables de alimentación y electroductos hasta la pared a montante. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão dos transmissores de pressão 63PT4 y 63PT5, bem como realizada a retirada definitiva dos respectivos cabos de alimentação e eletrodutos até a parede a montante. Pontos referentes aos respectivos transdutores foram desconectados e acomodados na canaleta no painel LIP-9A. Emitida SSA 202501818 para atualização do desenho 5215-DF-B3374-P do LIP-9A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202501721 | STE | 202501635 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 05/02/2025 16:09:22 | Con el objetivo de no retrasar los trabajos y dar seguimiento al comisionamiento del sistema SVP, reemplazar el sensor A3E nro. de serie "LW114704" por el sensor previsto para la posición A1TT nro. de serie "LW116943 ". El sensor "LW114704" será cambiado en garantía por la contratista. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | O sensor com número de série “LW116943” retirado da posição A1TT, e foi instalado na posição A3E e a sensibilidade do canal foi reconfigurada (117,7mV/g). o sensor "LW114704" será trocado em garantia pela contratada. AT202501151. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 11.75 | 0.67
202501917 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202506 | 07/02/2025 10:40:34 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202508 | 202509 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada sustitución de los fluxómetros Ultras Minisonic 600 por indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados y ensayados indicadores 80LW e 80PW conforme planilla anexa a emisión y OA0262R01. Emitida SSA202415458 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos con ULP y SCADA con correcta señalización. Ensayos y rutero de ejecución en anexo. Etiquetas de identificación de los indicadores a cargo de OPUO.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 18 | 0.33
202501850 | STE | 202405708 | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202506 | 07/02/2025 12:54:38 | Solicitamos apoyo en la desconexión/conexión de la válvula 20 WI para ejecución de la ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Valvula reposicionada por MMU1 sin necesidad de intervención nuestra para desconexión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.67
202501930 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202506 | 07/02/2025 14:15:37 | Verificar motivo por el cual existe diferencia de temperatura entre GGB-09 - 38TQ(49°C) y SCADA(53°C). Obs: fue verificado señal de la resistencia del PT100 entrante a la UTR de 120,5 ohm correspondiente a 52,8°C aproximadamente. Realizado ensayos con resultados coherentes. SSA 202500616. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | 202603 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado la linea de ambos circuitos, encontrado conexión de rtd de scada con falso contacto en sus terminales, realizado limpieza y ajuste de los puntos. Valores de mediciones en rtd 114.4; 114.4; 1.2Ω. Verificado la correcta medición (ver en anexo). Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.84
202501858 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202507 | 10/02/2025 08:10:55 | Verificar y solucionar botón de emergencia del control del aparejo de la monovia ( No realiza la parada de emergencia) | MMU2 | MEG1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido carro porta cabo que se encontraba suelto. Realizada verificación del botón de emergencia, ajustada sujeción al mando de control y realizada limpieza de contactos, dejado el equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.92
202502017 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 09:46:43 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202500058 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15416 para emisión de planilla de puesta en marcha. Además conectar hebra 4 del cable AU10-1005 al borne X21:4 (SSAref 202402861). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202507 | 202511 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19010-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202503128 para atualização de desenhos, SDS-15416; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599-3600 atualização OA/PIC. AT Nro. 202501143. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 101.5 | 7
202502022 | STE | 202501989 | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202507 | 10/02/2025 10:56:09 | Solicitamos apoio para verificação da bobina da solenoide SD2 do CTM, por motivo de tempo de fechamento de emergência excedido, durante os procedimentos de preparação para o início do PD. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202508 | 202509 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para verificação de funcionamento da solenoide SD2. Observado funcionamento normal do conjunto composto por solenóide SD2, válvula piloto VD2 e válvula de retenção com controle de fluxo incorporado VRL2, acionados através do novo painel CTM-10 substituído com SSA 202502017. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202502027 | STE | 202502017 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202507 | 10/02/2025 13:35:25 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT192 (Plano 6109-DC-06060), correspondiente a información de la válvula by-pass U10 para el CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-02 y CTM-10, cabo AT192. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 1710 MOhms, cabo 2 - masa: 1550 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 2450 MOhms, Temperatura 28ºC, Humedad 65%. Tension aplicada 250Vcc/1min.(megger BP707512). | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.5 | 0.5
202502091 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202507 | 11/02/2025 08:00:34 | Durante inspección en MP3A, encontrada toma de corriente del panel rota. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202507 | 202508 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituida toma de corriente por otro de iguales características, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.67 | 0.33
202502084 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202507 | 11/02/2025 08:22:26 | Verificar e solucionar perda de informação de temperatura de saída do estator (26SWR2) no SCADA. Observado no painel PWB indicação normal. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202509 | 202509 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado reaprieto en los bornes 1181-1182-1183 en el cuadro CG-08 correspondientes al RTD 26SWR2. Realizada medicion de resistencia con resultados de 120.9/120.8/0,9 [Ω], ~51.8 [°C]. Posterior al reaprieto constatada correcta medición en SCADA (52.1 [°C]) correspondiente con el indicador digital 26SW2 (51.2 [°C]) conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.17
202502101 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 11/02/2025 09:31:06 | Em complemento à SSA 202501074, realizar medições dos RTD´s 26SWO e 26SWR2. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202507 | 202507 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Realizada medição dos RTDs principais e reservas e tomado leitura das indicações na IHM e no PI com bomba rodando e temperaturas estabilizadas. Tabela com valores de temperatura em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.47 | 1.3
202502124 | STE | 202502066 | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202507 | 11/02/2025 14:56:23 | Solicitamos apoyo en la desconexión/conexión del motor M2 para realización de cambio de rodamientos. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada desconexión y posterior reconexión del motor M2. Resistencia de aislación: 4310 [MΩ], p/ 500 VCC, 1 min, T: 32.2 [°C], HR: 71%; Resistencia de bobinado: 1-2: 40 [mΩ]; 1-3: 42 [mΩ]; 2-3: 41 [mΩ]. IN: 135 [A]. Energizado, Tensión: 1-2: 455 [V]; 1-3: 455 [V]; 2-3: 457 [V], Corriente: 1-2: 105 [A]; 1-3: 104 [A]; 2-3: 103 [A]. AT: 202501443. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202502157 | STE |  | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202507 | 11/02/2025 16:52:15 | REALIZAR AJUSTE DE VALOR DE RESISTENCIA DE NEUTRO DE LA MÁQUINA R01, PARA ATENCIÓN A VALORES DE REFERENCIA DE LA PIC.EE.0075-R04 REFERENTES AL ENSAYO DEL RELÉ DE TIERRA EN EL ESTATOR 100% 64SB. | MEL1 | MEG1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202507 | 202508 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste de resistencia de neutro conforme solicitado por MEL1. Resistencia encontrada: 2.32 [Ω] Resistencia dejada: 2.45 [Ω]. AT: 202501144. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.25
202502152 | STE | 202502104 | B010D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.012-9 | 202507 | 12/02/2025 08:15:46 | Solicitamos apoio para substituir os micros interruptores do dispositivo de sobrevelocidade, que não indicaram correta sinalização de atuação em manutenção preventiva 3A e auxiliar nos ensaios após a substituição. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202507 | 202509 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na substituição dos micros interruptores do dispositivo de sobre velocidade. Realizado ensaios de atuação/desatuação dos micros com correto funcionamentos. Medido resistência de contatos dos micros com valores menores ou iguais 0,2 OHM. AT202501142. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.67 | 0.83
202502132 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202507 | 12/02/2025 08:45:26 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), encontrados 4 cartones del anunciador AN1, 9 cartones del anunciador AN2 con funcionamento deficiente y relé posición 74CFMX inoperante. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202507 | 202507 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los cartones electrónicos del anunciador AN1/AN2 por nuevos y sustituido relé posición 74CFMX por otro de iguales características técnicas retirado del almacén cod. 255254. Realizado ensayos funcionales observando su funcionamiento normal. Emitida SSA 202502174 para IMA0 gestionar reparo de los cartones con defecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.17 | 0.33
202502220 | STE |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202507 | 12/02/2025 15:46:55 | Durante mantenimiento preventivo de la unidad generadora 10, encontrado rele de sobrecorriente posición 51N con defecto, no temporiza correctamente (valores encontrados 0,3/1,2/3 segundos sin alterar corriente de actuación). | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202508 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituído relê de sobrecorrente de neutro posição 51N, ajustado Is=5x2, TMS= 0,8 conforme OA.0560-R00. Ensaiado conforme IM.EQ.0096-R00 atuação/rearme= 10,22/9,30A, tempo=0,805 segundos. Emitida SSA 202502470 para IMA0 gestionar reparo do relê retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.83 | 0.83
202502377 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202507 | 14/02/2025 16:02:25 | Solicito apoio para verificar o correto funcionamento da válvula solenóide de comando do compressor em carga. O serviço está previsto para o dia 18/02/2025 com horário a combinar | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio para MMU2, verificado energização da solenoide de comando do compressor em carga. AT 202501355. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.9 | 0.17
202502406 | STE | 202502404 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202508 | 17/02/2025 08:38:37 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE T1, EM FUNÇÃO DE AVARIA ENCONTRADA DURANTE O PD 3A, CONFORME SSA MATRIZ 202502404. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202508 | 202509 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado desconexión y reconexión de los links del terminal T1 en apoyo a MMU1 para sustitución de la junta de expansión. En aprovechamiento de este trabajo, fueron sustituidos los tornillos de fijación de los links por el nuevo conjunto de fijación (conforme PT 201903760A). | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 33.67 | 1.67
202502433 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202508 | 17/02/2025 11:07:44 | Durante inspeção das cabeça de bobinas LA encontrados soltos/danificados cabos dos RTD´s de enrolamento localizados na região das capas 378, 363, 178. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202508 | 202510 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Restaurada aislación dañada del RTD de bobinado del estator de las ranuras 178 y 278, encontrados conductores de las ranuras 363 y 378 despegados de la pared, conductores fijados a la pared con material PU y dejado en condiciones normales. Temperaturas de bobina após PD min/med/máx= 46,8/51,8/55,3°C. Mediciones Antes/Durante/Despues de PD e fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.67
202502451 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 18/02/2025 07:36:35 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15465 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202509 | 202515 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada puesta en marcha. Realizados ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada configuración de software proporcionada, readecuada infraestrucura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19622-P. Emitidas SSA 202504886 y SSA 202504929 para atualización de diseños. Emitida SDS-15465; 15544; 15546. Emitida recomendacion de revision PIC/OA 5779; 5870. | Dentro do Prazo |  |  | 34.17 | 280 | 19.83
202502499 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202508 | 18/02/2025 09:47:43 | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações anormais na indicação de temperatura do segmento 7 do mancal escora. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202510 | 202510 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital posição 38T 1 que apresentava oscilações no sinal 4-20 mA retransmitido ao SCADA, por outro de mesmas características código:0711374. Parametrizado conforme OA.0188-R02, ensaios em anexo. Valores deixados: 38T1=51,80 ºC, SCADA= 51,68 ºC, saída para SCADA = 12,27 mA. Indicador retirado, enviado para IMA0 para reparo com SSA:202503262. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 6.83 | 2.33
202502621 | STE |  | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202508 | 19/02/2025 16:47:34 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado manopla da chave seletora posição 43QP com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202508 | 202509 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído manopla com defeito por outra de código: 712523. Realizado ensaio com SCADA e confirmado correta indicação de posição. Deixado em condições normais de funcionamento. AT 202501142. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.5
202502706 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 21/02/2025 08:00:00 | Durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento del panel con SSA 202502451 constatada alarma en el PLC: "Fallo de conexion a tierra: AS-i 1". | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Fue cargada una nueva revision del programa proveida por IEQ1 que desabilita la supervision de tierra de la red AS-i, normalizando alarma y permitiendo mantener activo al rele "K1" del PSDF que da condicion de operacion normal al tablero. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202502825 | STE | 202502823 | B010D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.023-1 | 202509 | 24/02/2025 10:33:02 | Solicitamos apoio para ajuste da chave 33WG9, localizada no braço do servomotor da trava hidráulica. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202509 | 202509 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU para ajuste da chave 33WG9. Confirmado correta sinalização de abertura e fechamento da chave 33WG9. Deixado normalizado. AT202501142. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.33 | 0.5
202502919 | STE | 202416506 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202509 | 25/02/2025 10:02:09 | Solicito apoio para reparar manopla do disjuntor 52-15 do painel QFN-7A. | MEG2 | MEG1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202509 | 202509 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Manopla reparada com resina epóxi DMR ZM 912, disponível na sala da U02, para pequenos reparos. Códigos do almoxarifado 0713749 e 0713743. Imagem do disjuntor em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9.17 | 0.5
202502913 | STE | 202502904 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202509 | 25/02/2025 15:53:03 | Solicitamos apoyo para sustitución del instrumento IDSMAR4. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202509 | 202509 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU para la desconexión y posterior conexión del instrumento IDSMAR4, comprobada correcta indicación de carga por parte de MMU y dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.83 | 0.67
202503037 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202509 | 27/02/2025 10:09:52 | Durante a manutenção preventiva da talha e monovia foi constatado falha de funcionamento na botoeira de emergência. | MMU2 | MEG1 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado botonera de emergencia fuera de su posicion por falta de ajuste en la tuerca de presion a la carcaza de la botonera de comando. Realizado reaprieto de la tuerca y efectuado ensayo de la botonera con correcto accionamiento y rearme. Resistencia medida = 0,2 Ohm. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202503178 | STE | 202503114 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202509 | 28/02/2025 16:52:28 | Devido às seguintes anomalias térmicas relatadas na SSA matriz: 1. Anel superior 2 com temperatura de 101,7°C; 2. Delta de temperatura de 30,5°C entre o anel superior 1 e o anel superior 2; 3. Delta de temperatura maior que 25°C entre todas as escovas de mesmo pino dos anéis superiores, sendo o maior delta da posição S5 =60,6°C de diferença entre as escovas; Realizar inspeção no anel coletor a fim de se levantar possíveis causas dos problemas acima relatados. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Desmontados las barras de conexión de los anillos superiores encontrándose superficies de contacto de los anillos con forma irregular las cuales fueron limadas y limpiadas, las superficies de contacto de las barras fueron pulidas, limpiadas y aplicada una película de aleación de Ag con material disponible para pequeñas reparaciones. Pintadas las barras con barniz aislante y fueron montadas aplicando par de apriete de 80 Nm a cada tornillo (M12). AT 202501686 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1.17
202503229 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202510 | 06/03/2025 04:50:35 | Verificar e solucionar oscilações bruscas na indicação da temperatura do ''ENROLAMENTO ESTATOR RANHURA 2" do gerador, conforme se vê no anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202512 | 202519 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado RTD suelto en la conexión dentro del generador, realizado reconexión del RTD, valores medidos (RTD= 1,6;113;112,8). Verificado su correcta medición. Mediciones durante y pos PD en anexo. Valores del Item 1, mín: 42.61°C, máx: 51.64°C. Verificado su correcta medición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 11.67 | 1.25
202503348 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202511 | 10/03/2025 14:11:53 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.33 | 0.67
202503347 | STE |  | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202511 | 10/03/2025 14:12:05 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.83
202503403 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202511 | 10/03/2025 15:24:17 | Durante mantenimiento preventivo 3S encontrados 2 cartones marca Engistrel, modelo 80AM1 del anunciador AN1 con funcionamiento deficiente. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202511 | 202512 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos 2 cartones marca Engistrel, modelo 80AM1 del anunciador AN1 encontrados con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el TGA-06. Emitido SSA 202503402 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1.33
202503367 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 10/03/2025 16:12:35 | Solicitamos realizar ensayos de 1ra reposición, partidas/paradas en manual con compuerta en posición intermedia y simulación de transferencia de fuente 460Vca estando en vacío junto con OPUO. Para cada evento solicitar apoyo a ILA1 para registrar posible tensión inducida en los relés RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN y adicionalmente registrar con video si enciende alguno de los leds de los relés de 125Vcc durante partida/parada del motor o restablecimiento de tensión 460Vca. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202512 | 202513 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio em conjunto com ILA1, conforme solicitado. Segundo relatório da ILA1 (SSA 202503439), não foi observada nenhuma atuação indevida dos relés monitorados durante os ensaios de primeira e/ou segumda reposição, partida ou parada das bombas em manual, nem durante simulação de transferência no painel QT-01. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 14.25 | 0.5
202503366 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 10/03/2025 16:12:45 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202501458 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15456 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202511 | 202513 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19006-E. Emitidas SSA´s 202319712 e 202504218 para atualização de desenhos, SDS-15456; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3600 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 147.25 | 8
202503433 | STE | 202503366 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202511 | 10/03/2025 16:57:01 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT159 (Plano 6109-DC-06027-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U06 para el CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado punto a punto entre los paneles KVB-01 y CTM-06, cabo AT159. Mediciones: resistencia de aislamiento cabo 1 - masa: 97.3 MOhms, cabo 2 - masa: 108 MOhms, cabo 1 - cabo 2: 139 MOhms, Temperatura 26.6ºC, Humedad 67%. Tension aplicada 250Vcc/1min.(megger BP707512 /termohigrómetro: IB-4193). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 0.42
202503521 | STE |  | K016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.023-1 | 202511 | 11/03/2025 13:41:26 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor pos. 52-A de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QT-03 (SSA 202417119). | MEG2 | MEG1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cód.. almacén 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en la sala de la U02 cota 108. Imagen en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 26.5 | 1.17
202503571 | STE |  | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202511 | 12/03/2025 07:34:30 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. FCP3 (contacto 21-22) con alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202511 | 202512 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso posição FCP3 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202503582 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202511 | 12/03/2025 08:43:14 | En complemento a la SSA 202503576 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202503576. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202514 | 202516 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU01-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU01-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU01-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU01-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU01-1101 y AU01-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202504268 p/actualizar diseño 6259DC07882P(1)R9. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.33
202503566 | STE | 202503090 | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202511 | 12/03/2025 08:46:49 | Solicitamos apoio para desmontagem/montagem de eletroduto que se encontra abaixo da passarela da cota 92 para possibilitar a substituição do mancal superior da palheta 3 | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202511 | 202513 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado servicio de apoyo a MMU2 en el desmonaje del electroducto que se encuentra debajo de la pasarela de la cota 92, posibilitando la sustitución del rodamiento superior de la paleta 3. Posterior a los trabajos de sustitución fue realizado el montaje nuevamente. El sistema dejado en condiciones normales de operación. AT 202501713. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202503576 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202511 | 12/03/2025 09:38:43 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15508 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202512 | 202516 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19622-P. Emitidas SSAs 202504886, 202505759, 202506078 para actualización de diseños. Emitida SDS-15508; 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 5870. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 553 | 7
202503597 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202511 | 12/03/2025 10:38:27 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado fim de curso posição FC2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202511 | 202512 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso posição FC2 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1
202503724 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 13/03/2025 14:36:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 20203524 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202514 | 202516 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU011677 al 1680 del cuadro UAM01 y dejado enrojado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506081 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 10 | 1.5
202503632 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202511 | 13/03/2025 14:42:17 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU01-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA202503524. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202512 | 202513 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-02 y realizado jumper conforme diseño anexo a emisión, conectados los condutores del cabo HU01-6010 para alimentación en 220 Vca del panel SVP-01. Emitida SSA 202504397 para actualización de diseños. Realizado ensayo de medición de resistencia de aislamiento, detalle en anexo. Medida tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-02 = 226 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-01. Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.58
202503759 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:33:52 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 20203524. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | 202517 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 0.5
202503851 | STE | 202503324 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 14/03/2025 16:59:00 | De acuerdo al parecer de la SSA 202503282, inhibir la supervisión de falla del sensor de fase KP1, hasta la sustitución del sensor durante el próximo PD 9M. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | 202512 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Inibida supervisão de falha do sensor de fase KP1 nos Expert Vibros K100 e K200. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5
202503816 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202512 | 17/03/2025 07:01:45 | Durante inspeccion MP3S encontrado cabo de acero referente a intertravamiento de abertura y cierre del disyuntor de la GAV. 3.6 con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido cabo de acero referente a intertravamiento de abertura y cierre del disyuntor de la GAV. 3.6 por otro retirado del amox. 620092. Realizado ensayos funcionales de la gaveta con correcto accionamiento del intertravamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1.33
202503965 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202512 | 18/03/2025 08:04:56 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-01, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU01-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-01 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 46.25 | 0.25
202503964 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:05:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E, A4E, P1E e P2E do sist. SVP-01, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU01-1043, AU01-1046, AU01-1030 e AU01-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 76 | 0.25
202503967 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 18/03/2025 08:05:35 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T, A2T e A1TT do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1, JBTGB2 e JBTCV. Cabos identificados como EU01-1028, EU01-1029 e AU01-1042 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante ensaios de impactação por SMIL. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 43.5 | 1
202503966 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202512 | 18/03/2025 08:06:18 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU01-1028 e EU01-1029 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante os ensaios de impactação por SMIL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 41.25 | 0.25
202503961 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:38 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202503524 e 202503743 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU01-1023, EU01-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-01 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 66 | 2
202503963 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:51 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202503524 e 202503755 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU01-1025, EU01-1026 e EU01-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 76 | 2.5
202503988 | STE | 202414019 | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202512 | 18/03/2025 16:48:09 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DOS MANOMETROS DE CONTATO ELÉTRICO 63BK3 E 63BK4 DO SISTEMA DE FRENAGEM - CFM EM CUMPRIMENTO A SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202514 | 202516 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio a MMU na substituição do manômetro de contato elétrico 63BK3 e 63BK4 Previamente ensaiado em bancada, resistência de contato 0,2 e 0,2 OHM respectivamente. Após substituição realizado ensaio de atuação/rearme com correta sinalização no ULP bandeirola 29 e TGA bandeirola 26.2. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 0.83
202504086 | STE | 202504002 | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202512 | 19/03/2025 08:53:42 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão elétrica do motor para possibilitar a substituição do elemento elástico de acoplamento do conjunto. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2 para la desconexión eléctrica del motor 60 HZ 2/AD de la bomba de presurización de aceite del RV, posterior a la sustitución del acoplamiento realizado por MMU2 se procedió a la conexión del mismo. Realizado ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento. Anexo ensayos | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.33
202504085 | STE | 202504003 | B020D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.001-8 | 202512 | 19/03/2025 08:53:49 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão elétrica do motor para possibilitar a substituição do elemento elástico de acoplamento do conjunto. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2 para la desconexión eléctrica del motor 60 HZ 1/AC de la bomba de presurización de aceite del RV, posterior a la sustitución del acoplamiento realizado por MMU2 se procedió a la conexión del mismo. Realizado ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento. Anexo ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202504117 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202512 | 19/03/2025 13:55:15 | Durante ejecucion MP-3S encontrado fin de curso de paleta desgobernada quebrado. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202512 | 202513 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de fin de curso por otras de igual caracterisiticas (cód. de alm. 100510), referente a las paletas desgobernadas, resistencia medida entre contactos 0,2 ohm. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. AT 202501713 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202504155 | STE |  | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202512 | 20/03/2025 07:01:50 | Durante ejecucion de MP-3S constatado indicador digital posicion 71QRVIB con discrepancia de 13mm entre la indicacion y el valor calculado. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202512 | 202513 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 71QRVI-B por otro de las mismas características retirado del almacén Codigo: 0713051, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA 202504159 para IMA-0 gestionar reparo. Realizado parametrización según OA 0278-R0, y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202504428 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202513 | 25/03/2025 13:47:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI serán modificados por MEL4 con otro documento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202515 | 202514 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.83 | 0.33
202504536 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 26/03/2025 15:31:29 | Durante o comissionamento constatou-se que a comunicação entre o Expert Vibro K200 e o CLP, realizada através da rede Profibus, apresenta falha. No momento em que foi detectada a falha de comunicação, os resistores de terminação estavam na posição indicada no diagrama funcional (6210-DF-J6806). Em anexo, imagens referentes à falha detectada. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202518 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Cabo Profibus defeituoso, originalmente instalado no painel SVP-01, foi trocado pelo cabo Profibus do painel SVP-02. O cabo Profibus defeituoso foi deixado no interior do painel SVP-02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.5
202504601 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 10:59:34 | Durante medição antes PD, em cumprimento das SSP's 20252799, 20254216 e 20254229, encontrado chassi posição CHMAS inoperante com circuit breaker integrado ao chassi disparado. Já se procedeu tentativas de reset do circuit breaker sem sucesso. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituido rack CHMAS código 717205 por outro retirado da giga de testes da sala MATRIX. Realizado medição antes PD com relatório anexo. Emitida SSA 202504603 para IMA0 gestionar reparo. Existe empenho 499604 e requisição de compras (ZSTK) 10076996 com data prevista para entrega em 03/11/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202504619 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202513 | 28/03/2025 07:49:16 | Durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento, constatado que luego de cargar la version R0D del programa CODESYS y definir TIEMPO EN CURSO y TIEMPO DUPLICIDAD en el IHM, en la tela HOME, la zapata ensayada se pone en color rojo y el circuito correspondiente da "Falha" en el doble del tiempo establecido para estas alarmas. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202516 | 202516 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la carga de la versión R0E del programa CODESYS con lo cual se verifica en ensayos realizados que el tiempo de actuación para la falla por TIEMPO EN CURSO y TIEMPO EN DUPLICIDAD corresponde al tiempo configurado en la IHM. Realizado también ensayo real durante puesta en marcha del sistema con funcionamiento correcto. Versión instalada del programa en anexo. AT: 202502429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 1.33
202504643 | STE | 202409275 | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202513 | 28/03/2025 08:14:08 | Solicitamos apoio para desconecção e posterior conecção elétrica do Pressostato Diferencial de Pressão (DPT), possibilitando a substituição do mesmo. Contato: Edson, Ramal: 9585. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2, para la desconexión eléctrica del Presostato Diferencial de presión (DPT), posterior a la sustitución del mismo por parte de MMU2, se procedió a la conexión. Realizado ensayos funcionales verificando su correcto funcionamiento . Ensayo de resistencia de los contactos 1/2 (DPT 10%)= 1,7 ohm; 3/4 (DPT 25%)= 0,7 ohm. Trabajo realizado con la AT 202502242. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202504590 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202513 | 28/03/2025 08:14:45 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 45 | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituídos 3 bornes referentes ao RTD 45 de água pura, posições 685, 686 e 687. Realizado medição dos circuitos de água pura via SOMA, mínimo/máximo/media/RTD045= 51,8/54,3/53,0/53,9°C. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.17 | 0.83
202504652 | STE | 202315807 | A001D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.001-3 | 202513 | 28/03/2025 10:32:01 | Solicitamos apoio para realizar manutenção preventiva 3S no dispositivo de sobrevelocidade mecânica no PD 3A, para atender a execução da SSA de origem. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202514 | 202516 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Prestado apoyo para comprobar correcta actuación de los contactos del dispositivo de sobrevelocidad mecánica. Resistencias medidas: NA1=0,2[Ω]; NC1=0,2[Ω]; NA2=0,2[Ω]; NC2=0,2[Ω]. Reconectado y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202504773 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 09:30:27 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202503796 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15511 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | 202517 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispostivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19001-E. Emitidas SSA´s 202505613, 202505695, 202505714 para atualização desenhos, SDS-15511; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendações 3599-5793/3600 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 21 | 134.5 | 3
202504777 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202514 | 31/03/2025 09:30:51 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202514 | 202516 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Deixado escova comprimento min/máx=61,0/61,6mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.5
202504779 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 10:29:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1
202504819 | STE | 202504773 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202514 | 31/03/2025 10:56:29 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT154 (Plano 6109-DC-06027-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U01 para el CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202515 | 202515 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio ponto a ponto e isolação dos condutores do cabo AT154 1/Terra-2/Terra-1/2 = 152,2-118,1-233 M Ohms (500Vcc/1m; 25,2°C/67%URA/IB-3951). Realizado ensaios funcionais com painel CTM-01 novo, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.5
202504818 | STE | 202504773 | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202514 | 31/03/2025 10:57:07 | Realizar ensayo de aislación y punto a punto del cable HT285 (Plano 6109-DC-06016-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensaios ponto a ponto e isolação dos condutores do cabo HT285 R-Terra/S-Terra/T-Terra/R-S/R-T/S-T = 57.500/66.100/86.200/100.000/100.000/100.000 M Ohms (500Vcc/1m; 24,1°C/75%URA/IB-3951). Realizado ensaios funcionais com painel CTM-01 novo, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202504894 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202514 | 01/04/2025 08:16:02 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202516 | 202517 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto, alcançando um nível máximo de potência de 780MW. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.83
202504836 | STE | 202504703 | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202514 | 01/04/2025 16:07:24 | Solicitamos apoyo en la desconexión/conexión del motor 01 para cambio de rodamientos conforme solicitud de ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202514 | 202516 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica del motor 01, posterior al cambio del rodamiento por parte de MMU1, se procedió a la conexión del mismo. Ensayos realizados; resistencia de aislación (500Vcc/1Min) 1360Mohm; Tension: A/B=464; B/C=466;A/C=466Vca; Corriente; Ia=112,4;Ib=114,3;Ic=116,3A; Temp. 30°C; URA: 68,2%;IN 136A. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.67 | 0.33
202504932 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202514 | 01/04/2025 16:42:25 | Durante ejecución de MP3A, encontrado fin de curso pos. FCP-1, FCP-2 y FCP-3 con defecto y alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada substituição dos finais de curso posições FCP-1, FCP-2 e FCP-3 por novos de mesmas características retirados do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.5
202504983 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202514 | 01/04/2025 16:57:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual lámpara de señalización "Falta de tensión de control" no enciende durante prueba, tablero KK-14 | OUO6 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | 202515 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído anunciador posição A01FT, realizados ensaios de teste, falta de tensão e de rearme, com resultados normais. Emitida SSA 202505774 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.33 | 2.5 | 0.75
202505096 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202514 | 02/04/2025 16:58:42 | Durante ejecucion de mantenimiento 3A se encontraron 3 bornes (16,17,18) correspondiente a la bomba de transferencia de aceite, en estado defectuoso. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202515 | 202515 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Sustituidos bornes (16,17,18) encontrados con defectos. Realizado ensayo funcionales con correcto accionamiento de la bomba de transferencia de aceite. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.83
202505127 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.001-5 | 202514 | 03/04/2025 07:26:35 | Durante ejecución de MP3A, encontrado fin de curso pos. FC2 con bornes dañados y alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada substituição do final de curso posição FC2 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Todos os contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202505153 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202514 | 04/04/2025 07:24:45 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrado: lampara roja quemada referente a la gabeta 02.5/1; contacto auxiliar roto referente a la Gaveta de reserva 02.8 del contactor posición KT; contator posição K1X gav. 2.8 com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de lámpara por otro de iguales características (cód. alm. 696293), verificando su correcto funcionamiento. Realizado sustitución de contactores en posición KT y K1X de la gabeta de reserva 02.8 por otros de iguales caracteristicas (cód. alm.132977), valores de resis. de contacto menores a 0.2 ohm, verificado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202505263 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202514 | 04/04/2025 08:57:12 | Durante MP3A encontrados com defeito os blocos temporizadores 27MCTD e 27NSTD. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de bloques temporizados por otros de iguales caracteristicas (cód. alm. 200301) posición 27MCTD y 27NSTD. Ajustado y ensayado conforme O.A. 0296.R00 (8.5s y 5s). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202505275 | STE | 202505267 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:09:48 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTA DE EXPANSÃO AVARIADAS DE SAÍDA DE NEUTRO T6 E DE SAÍDA DE FASE T1, CONFORME SSA MATRIZ 2025/05267. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202514 | 202516 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado desconexão e conexão dos links de saída de fase T1 e links de saída de neutro T6 com apoio da MMU1 para a substituicao das borrachas de expansao. Aproveitando-se desse trabalho, foram substituidos os parafusos de fixacao dos links por novos conjuntos de parafusos. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 49 | 1.42
202505386 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202514 | 05/04/2025 12:32:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "Bomba 2 de recuperación de aceite de los servomotores sobrecarga/subtensión" sólo en el correspondiente anunciador del tablero. OBS: Anomalía constatada luego de realizar prueba de función en el anunciador. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído cartão eletrônico referente à bandeirola 50 do AN1 "Bomba 2 de infiltração de óleo sobrecarga ou subtensão". Ensaiado cartão com atuação, teste e rearme, com resultados normais. Emitido SSA 202505818 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 1.17 | 1 | 0.83
202505393 | STE |  | A005A040 | QUADRO GA-05 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.005-7 | 202515 | 07/04/2025 05:40:11 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor Q4. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202515 | 202524 | 0 | 1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Encontrado curto circuito em condulete. Realizado a substituição do cabo elétrico danificado e realizado ensaios funcionais. Valores de corrente : fase R 2.3A, fase S 2.2A, fase T 2.6A. Cabo elétrico utilizado proveniente de sobra de material de serviços do Painel GA. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2.75 | 15.5 | 1.91
202505527 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 08/04/2025 09:12:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202515 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. AT 202502708. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202505552 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202515 | 08/04/2025 10:33:55 | En complemento a la SSA 202505549 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202505549. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU15-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU15-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU15-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU15-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU15-1101 y AU15-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202507316 p/actualizar diseño. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 1
202505549 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202515 | 08/04/2025 10:34:15 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15548 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202515 | 202521 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19631-P. Emitidas SSAs 202504886, 202507316, 202506078 e 202507659 para actualización de diseños. Emitida SDS - 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 57 | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 582 | 2
202505511 | STE |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 10:35:26 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU01-1042. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18.75 | 1.5
202505510 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 10:35:35 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU15-1028 e EU15-1029 respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 34.5 | 1.75
202505508 | STE |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 08/04/2025 10:35:47 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202518 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-15, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU15-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-15 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 46.5 | 0.25
202505507 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 08/04/2025 10:36:03 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202505422 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-15, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU15-1043/4/5/6, AU15-1030 e AU15-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-15 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 61.75 | 0.25
202505506 | STE |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:36:24 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202505422 e 202505437 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU15-1025, EU15-1026 e EU15-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-15 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 43 | 0.25
202505505 | STE |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 08/04/2025 10:36:37 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202505422 e 202505439 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202518 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-15, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU15-1023, EU15-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-15 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 52.25 | 0.25
202505569 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202515 | 08/04/2025 16:28:10 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202505538 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | 202519 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU151677 al 1680 del cuadro UAM15 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506904 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.5 | 0.67
202505466 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202515 | 08/04/2025 16:29:04 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU14-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Obs: Após a instalação do painel SVP-14 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-15 - SVP-14 - SVP-15. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | 202519 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-15 y realizado jumper conforme diseño anexo a emisión, conectados los condutores del cabo HU14-6015 para alimentación en 220 Vca del panel SVP-15. Emitida SSA 202506963 para actualización de diseños. Realizado ensayo de medición de resistencia de aislamiento, detalle en anexo. Medida tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-15 = 226 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-15. Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 9 | 0.5
202505430 | STE |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:28 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-15. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-15 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 77 | 4.5
202505672 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 09/04/2025 10:23:58 | Durante manutencao preventiva 3A encontrados disjuntores posicao 72CB-101 e 72CB-102 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202515 | 202608 | 0 | 2 | ALTAIR WIGGERS | Foi retirado disjuntor que foi instalado provisoriamente na posição 72CB-101 e substituído pelo disjuntor código(713948) e contato auxiliar código(712310). Realizados ensaios de atuação e rearme com correta sinalização no ULP / SCADA. Deixado normalizado. ensaios anexos | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6.75 | 1.75
202505687 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202515 | 09/04/2025 11:42:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador digital 80PPWI referente al flujo del permutador de iones se encuentra mostrando el mensaje ''CONF" de manera intermitente. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202516 | 202516 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Sustituido indicador digital presys DMY-2030 light, posición 80PPWI, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711605. Realizado ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 0,788 m3/h ; Corriente de entrada 8,96 mA. Emitido SSA 202506075 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 5 | 1.5
202505750 | STE | 202505668 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202515 | 10/04/2025 08:50:48 | Con el objetivo de eliminar la interferencia entre los sensores de fase KP1 y KP2: Siguiendo la recomendación del fabricante, habilitar la función "noise suppression" en los canales de los sensores KP1 y KP2 en el software Dataservice Configurator. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Habilitada a função "Noise Suppression" nos canais dos sensores KP1 e KP2, com supressão de ruídos de até 50us, conforme imagens em anexo na emissão desta. Foram realizados testes para validar a função implementada que corroboraram o correto funcionamento dos sensores de fase KP1 e KP2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.25
202505864 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202515 | 11/04/2025 11:21:36 | Durante manutenção 3A encontrado com defeito o borne 78. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de borne, verificado resistencia de contacto menor a 0.2 ohm. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202505981 | STE |  | A021B001 | QUADRO QV-01 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:48:36 | Durante Manutenção preventia 3A detectado micro LC do disjuntor 52B quebrado. | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso posição LC (confere posição do eixo de abertura), por outro novo, cód. almoxarifado 276065. Realizados ensaios de abertura e fechamento elétrico e verificado correto funcionamento. Executado com a AT202502751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.25
202505966 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202516 | 14/04/2025 09:52:53 | Para definir sustituto en la SDS-15202 para los relés de las pos. K1A/K1B/K2A/K2B en el QCI y PCR, solicitamos instalar provisoriamente el relé cód. 711903 y verificar correcta adaptación y funcionalidad con la base original instalada en el tablero. También verificar adaptación y funcionalidad del relé cód. 711903 con la base cód. 708318. Para ambos casos realizar pruebas funcionales, confirmando energización y conmutación de contactos. Obs: los ítems corresponden a la LMR AB283, ítems 2 y 45. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado instalación provisoria, verificado y constatado correcta adaptación y funcionalidad del relé cód. 711903 con la base original, También verificado adaptación y funcionalidad del relé cód. 711903 con la base cód. 708318. Para ambos casos realizado pruebas funcionales, confirmando energización y conmutación de contactos. Posteriormente a las pruebas fueron retirados los componentes y normalizado el cuadro. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202505941 | STE | 202505899 | A001H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.056-4 | 202516 | 14/04/2025 10:25:14 | Solicitamos apoyo en la desconexión/conexión para sustitución del servomotor de la válvula, además, ajustar los finales de curso en caso de necesidad. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202516 | 202516 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica de la válvula 20W1, posterior a la sustitución por parte de MMU1, se procedió a la conexión del mismo. Ensayos realizados; resistencia de aislación (500Vcc/1Min) 8500Mohm; Tension: A/B=464; B/C=466;A/C=466Vca; Corriente; Ia=0,6;Ib=0,6;Ic=0,6A; Temp. 28°C; URA: 78,5%;IN=0,6A. AT: 202502752. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.17 | 0.33
202505994 | STE |  | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202516 | 14/04/2025 11:04:27 | Durante manutenção preventiva 3A verificado haste do contato móvel da chave seccionadora quebrado. | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída haste danificada por outra nova, cód. almoxarifado 236217. Realizado ensaio de fechamento e abertura e verificado correto posicionamento dos contatos da seccionadora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.25
202506000 | STE | 202503435 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 13:52:38 | Para atender SSA matriz y determinar causa de la falta de comunicación del K200, solicitamos instalar configuración del SVP-01 a un módulo expert vibro reserva, y verificar correcta comunicación con el VM-01 y VM-03 de forma provisoria. Posteriormente re-instalar módulo original K200 del SVP-01. Objetivo: este módulo reserva posteriormente será ensayado en el SVP-10 en caso de correcta funcionalidad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202516 | 202517 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Configurado módulo Expert Vibro reserva utilizando o software do SVP-01. Constatou-se a correta comunicação do módulo reserva, após a sua configuração, com a VM-01 (Servidor 50Hz). Não foi possível corroborar a comunicação do módulo reserva com a VM-03, uma vez que a VM-03 não estava completamente configurada. Posteriormente, foi reinstalado o módulo original K200 do SVP-01. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 1
202506182 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202516 | 19/04/2025 23:12:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de corrente na entrada da fonte do gerador está zerada no SCADA. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado un punto suelto en el transductor de corriente posición B2 del 52.1. Verificado resistencia de contacto de 1,5Ω en el T1. Realizado normalización del punto, verificado correcta señalización en scada. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1.5 | 0.33
202506206 | STE | 202506043 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202517 | 21/04/2025 09:25:50 | Solicitamos inspeccionar, verificar conexión y estado de punto de contacto de las escobas S13-2, S14-2, S18-2, S20-2 e I21-2 de la pista inferior respectiva, por aparente resistencia de contacto elevada detectadas con corriente de excitación en 2200A. Los anexos se encuentran en la SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202518 | 202519 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Foram substituídas as escovas correspondentes aos pinos,s13-2,s14-2,s18-2,s20-2 e I21-2, conexões torqueadas com 8Nm realizado inspeção sem encontrar anormalidade. Utilizadas escovas da SM preventiva número 506426 e devolvidas na DM preventiva 70038137. AT: 202503336. | Dentro do Prazo |  |  | 1.3 | 8.78 | 0.9
202506048 | STE |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202517 | 21/04/2025 09:27:48 | Solicitamos apoyo para energizar en 24 Vcc al sensor inductivo modelo IE5338 tipo PNP junto con el cable EVC141 tamaño M8. Realizar simulaciones de abertura/cierre de escotilla de la caja espiral con el mecanismo actual de accionamiento, con el objetivo de validar el modelo propuesto por el CMI para la actualización tecnológica. Realizar los ensayos con acompañamiento de ENEE.DT quienes poseen los sensores y cables para conexión y ensayo provisorio. Al finalizar retirar dichos materiales. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202519 | 202519 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Disponibilizado alimentação 24Vcc através de disjuntor termomagnético 2P 230/400V 10A adicionado ao quadro de iluminação provisória QIP-450. Realizado ensaios do sensor indutivo modelo IE5338 com ENEE.DT. Após término dos ensaios foram retirados os cabos e sensor deixando equipamento em condições normais. AT 202503341. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.5 | 0.83
202506243 | STE | 202506162 | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.058-2 | 202517 | 21/04/2025 10:56:12 | Solicitamos apoyo para verificación de alimentación eléctrica, protecciones y prueba de funcionamiento de la bomba N3 en función al historial de intervenciones de la misma (anexo). | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio para ensaios do motor da bomba 3 de drenagem: isolação 500V, 1 minuto motor/motor+cabo = 10,0/1,26 GigaOhms, temp=35°C, umidade relativa = 85%. Vrs/st/rt/nom=431/432/433/440V, Ir/s/t/nom= 1,60/1,59/1,60/2,0A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.33 | 1
202506254 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 21/04/2025 14:09:04 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-15, fue encontrado con defecto de fijación un soporte final de los bornes de la caja de pasaje CP. Modelo CLIPFIX 35-5. Conforme imagen en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 | 202521 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Fue cambiado el soporte final de fijación de la caja de pasaje CP con código 719434 por un material que retiramos de almacenes con SM 505681 y fue devuelto uno de los que nos entregó IEQ1 a almacenes con DM 70038225. Para normalizar el stock. Los 9 sobrantes quedaron junto a los materiales del PSDF en la sala de SMMG de la U16. AT: 202504287. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.08
202506272 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202517 | 21/04/2025 16:31:15 | Durante manutenção preventiva 3S verificado defeito no contator auxiliar posição KA8.2 (supervisão temperatura ar compressor 1). | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator posição KA8.2 por outro novo de mesmas características (código almoxarifado 665797). Realizado ensaio de atuação e rearme de temperatura do ar do compressor 1 e verificado correto funcionamento do contator e do circuito de comando. Executado com a AT202503371. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.75
202506299 | STE | 202505882 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 08:02:04 | Solicitamos apoio para reparo do suporte de fusível posição 1FF2 que se encontra quebrado. | MEG2 | MEG1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202518 | 202518 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | O suporte de fusível foi reparado utilizando-se fita vidro, resina epóxi EM-849 (códigos almox. 225185 e 716985) e verniz isolante (código almox. 582514), materiais disponíveis em nossa sala para pequenos reparos. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.83 | 0.83
202506301 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202517 | 22/04/2025 08:54:56 | Conforme parecer técnico de la SSA 202504292 realizar actualización del software del panel PSDF-06 con la versión R0E, para evitar señalización de posición indebida de la zapata durante aplicación o desaplicación de frenos, fue implementada temporización de 1 minuto del mismo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202520 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado actualización del software del panel PSDF-06 con la versión R0E conforme solicitado. Realizado ensayo de aplicacion y desaplicacion de frenos con correcta señalizacion en el IHM del ULP-06. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida recomendación de revisión de OA 5870. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202506326 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 22/04/2025 13:39:18 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 4 cartão no anunciador 2 e 4 cartões no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202506323 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202517 | 202518 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 8 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202506323 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202503387. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.67
202506428 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202517 | 24/04/2025 08:43:27 | Durante MP3S, SSP 20252861, encontrada con defecto luz piloto amarilla de la gaveta 2.4 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | 202519 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida luz piloto amarilla de la gaveta por otra de iguales caracteristicas. Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. AT: 202503376 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202506448 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202517 | 24/04/2025 11:01:44 | Durante ejecución de MP3S, encontrado fin de curso pos. FCP3 con alta resistencia de contacto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido fin de curso posición FCP3 por otro de las mismas características retirado de almacénes (Código de stock: 260169). Sustituidos también conductores y electroducto hasta la caja de conexiones del By-Pass. Posteriormente realizado ensayo y medición en la línea de actuación de los contactos referentes al detector de equilibrio de presión con resultados satisfactorios, dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2.33
202506511 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202517 | 25/04/2025 09:19:49 | Verificado que a sinalização de freios desaplicados "não" (relé 33BK2X) está intermitente com máquina no sistema. Ver anexo | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202518 | 202519 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Reapertados terminais dos contatos dos relês K1 até K7 do painel PSDF-01, referentes aos sinais de sinalização. Deixado painel em condições normais de operação. Observado em arquivo anexo que não houve reincidência do evento desde o atendimento em 28/04/2025 até 05/05/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.83
202506505 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202517 | 25/04/2025 09:37:20 | Solicitamos ensayar nuevo disyuntor pos. 52-5 (modelo 3RV2411-0HA10) que fue devuelto por RIEDER el día 23/04/25 en garantía del contrato 4500063383. Utilizar la hoja de ensayos de la planilla 6110-83-19006-E (pág. 77). Obs: En dicha posición fue detectado el disyuntor con falla conforme consta en la planilla 6110-83-19006-E (pág. 86). Anexar la hoja de ensayos y en caso de buen funcionamiento devolver al stock con el cód. stock 720072. Sigue en anexo planilla de comisionamiento de la SDS-15456. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Ensayado disyuntor posición 52-5 según planilla de comisionamiento conforme emisión con resultados satisfactorios, devuelto componente para stock. Hoja de ensayo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.83
202506508 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202517 | 25/04/2025 09:53:39 | Solicitamos ensayar nuevo módulo M1 (COM800 modelo 3VA9987-0TA10) que fue devuelto por RIEDER el día 23/04/25 en garantía del contrato 4500063383. Configurar conforme IM.EQ.320 vigente y confirmar correcta comunicación. Obs: En dicha posición fue detectado el módulo con falla de comunicación conforme consta en la planilla 6110-83-19009-E (pág. 88) de la U09. En caso de buen funcionamiento devolver al stock con el cód. stock 716356. Sigue en anexo planilla de comisionamiento de la SDS-15160. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Configurado módulo M1 conforme IM.EQ.320 durante MP-3A en el panel CTM-15. Posteriormente ensayado con resultados satisfactorios. Identificado material y devuelto a stock. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202506569 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202517 | 26/04/2025 05:57:30 | Luego de realizar prueba de funcionamiento en el anunciador, quedo encendida la banderola 7 "COJINETE GUIA INFERIOR TEMP DEL METAL ALTA", sin rearme. Observación: 38L1: 51.6°C 38L2: 51.9°C | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202518 | 202518 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado com defeito o cartão da bandeirola 7. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado. Realizado ensaio funcional constatando correto funcionamento. Emitida SSA 202506802 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.25 | 0.5 | 0.75
202506639 | STE | 202503324 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 16:43:45 | En el Dataservice Configurator, verificar que el filtro "Noise suppression" de los canales correspondientes a los sensores KP1 y KP2 estén activos y configurados en 50us. Posteriormente, normalizar la supervisión de falla del sensor. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada a implementação do filtro de "noise supression" nos canais dos sensores de fase KP1 e KP2 do Expert Vibro K200, configurado em 50us. Verificou-se que no Expert Vibro K100 o filtro de "noise suppression" já estava implementado. Posteriormente, normalizada a supervisão de falha do sensor de fase KP1. Em anexo, os arquivos de backup gerados após a intervenção acima descrita. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202506637 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 16:45:03 | Realizar la comparación canal por canal dentro del Dataservice Configurator entre el archivo backup del final del comisionamiento y el archivo provisto por la ENEE.DT. Verificar que el único cambio sea la habilitación del filtro "Noise suppression" en los canales de los sensores KP1 y KP2. En anexo el archivo con la modificación realizada por la VOITH. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizado a comparação, canal por canal, entre o arquivo de backup gerado ao final do comissionamento do SVP-10 e o arquivo provido pela ENEE.DT. Constatou-se que a única diferença entre estes arquivos é a habilitação do filtro "Noise Suppression" nos canais KP1 e KP2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14.83 | 0.5
202506671 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202518 | 29/04/2025 07:44:02 | Durante ejecución de SSA 202506567 (Retirar gaveta reserva 9.8 y colocar en el UMCC-05) fue encontrado defecto en los contactores K1X y KTX de la gaveta 9.8. Sustituir los mismos y realizar ensayo en bancada de la gaveta. Luego reponer en el panel UMCC-09. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202520 | 202520 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos contatores posição K1X e KTX da gaveta 9.8 do UMCC por contatores Código 132977 e 679283, contatos auxiliares código 712736/712735 e 110906. Realizado ensaio da gaveta em bancada com correto funcionamento. Deixado gaveta na posição inserida no UMCC-09. Medições: resistência de contato dos contatores e contatos auxiliares menor que 0,5 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.07 | 0.97
202506729 | STE | 202503435 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 29/04/2025 15:58:41 | Con el objetivo de verificar si la ausencia de datos del módulo K200 en el servidor OnCare se debe a un defecto del hardware: Reemplazar el módulo K200 por otro de iguales características y volver a cargar el archivo de configuración. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Substituído o módulo Expert Vibro K200 do painel SVP-10 por outro fornecido pela IEQ-1. Após a substituição, foi descarregado o arquivo de configuração, obtido a partir do K200 substituído, para o novo módulo. Em seguida, foi acessado o servidor VM-02 e confirmada a normalização da comunicação do Expert Vibro K200 com o servidor. Em anexo, imagens do servidor onde pode-se corroborar a comunicação com o Expert Vibro K200. Emitida SSA 202507060 para troca em garantia do módulo defeituoso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202506728 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202518 | 29/04/2025 16:31:34 | Con el objetivo de prevenir y eliminar la interferencia entre los sensores de fase KP1 y KP2: Siguiendo la recomendación del fabricante, habilitar la función "noise suppression" en los canales de los sensores KP1 y KP2 en el software Dataservice Configurator. Ref: SSA 202505668 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Habilitada a função "noise suppression", através do software Dataservice Configurator, nos canais dos sensores de fase KP1 e KP2 de ambos os Expert Vibros do SVP-08 (K100 e K200), com ajuste de 50us. Arquivos de backup, gerados após habilitar a função "noise suppression", em anexo a SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.53 | 0.5 | 0.5
202506801 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202518 | 30/04/2025 14:56:23 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-15 SSA 202505549, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-15 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU150002 y CU150008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-15 que interconectan con el panel CVD-15 (cable CU150008) y el panel QCI-15 (cable CU150002). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 | 202521 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | De acuerdo al parecer técnico de la SSA derivada (202506813) fueron sustituidas las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs. Emitida SSA 202507659 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.08 | 0.25
202506817 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202518 | 01/05/2025 22:26:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el módulo controlador del CHMAS los leds "DRIVE" y "PWR OK/FAULT" se encuentran apagados, y el led PWR/LINK del módulo de MXI-Express x4 se encuentra parpadeando con luz roja. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202520 | 202521 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado rack posición CHMAS con defecto aparente de la fuente interna, realizado sustitución por otro de iguales características retirado de la sala matrix (giga de test. cód. alm. 717205). Emitido SSA 202507397 para IMA0 para su reparo y reposición en almacenes. Verificado correcto monitoreamiento en el sistema SOMA. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 9 | 0.67
202506985 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202519 | 07/05/2025 15:52:35 | Prestar Apoyo para aterrar el CTG en las tres Fases de la UG-03, para permitir realizar ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia en los Aisladores H1. Una vez culminado los ensayos normalizar. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-03, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.67 | 1.17
202507133 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202519 | 08/05/2025 17:01:31 | Durante MP3S em inspeção com videoscópio, encontrado parafuso apoiado no aro de sustentação das barras na região da cabeça de bobina 319 do lado acoplado. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Após remoção do parafuso e inspeção do local, foi identificado apenas dano superficial no verniz isolante de recobrimento. Foram realizados limpeza e aplicação de verniz isolante vermelho, código almoxarifado 582514, material disponível na sala da U02, utilizado para pequenos reparos . Imagem em anexo. AT202503336. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.83 | 0.58
202507148 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202519 | 09/05/2025 08:00:38 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507123. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202523 | 202524 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Enviados los componentes a almacenes conforme SSA 202507123. Emitida SSA 202506119 para modificación de diseño. AT: 202504151. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 18.75 | 0.5
202507150 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202519 | 09/05/2025 08:19:33 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202521 | 202523 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU051677 al 1680 del cuadro UAM05 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202508321 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.5
202507156 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202519 | 09/05/2025 09:59:39 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU05-1028 e EU05-1029 respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 35.25 | 0.5
202507155 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202519 | 09/05/2025 10:00:06 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-05, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU05-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-05 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. Serviços executados com AT202504408. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 81.25 | 0.5
202507154 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 10:01:32 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-05, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU05-1043/4/5/6, AU05-1030 e AU05-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-05 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT 202504408. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 58.75 | 1.5
202507153 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 10:02:03 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202507123 e 202506915 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202524 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU05-1025, EU05-1026 e EU05-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-05 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT202504408. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 46.75 | 2.75
202507152 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 09/05/2025 10:02:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202507123 e 202506896 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU05-1023, EU05-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-05 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. Execução com AT 202504408. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 79.5 | 4.25
202507137 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202519 | 09/05/2025 10:03:18 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05 (contrato 4500067514). Ref: SSA202507123. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202522 | 202522 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Instalados bornes 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e realizado jumper conforme desenho anexo a emissão, conectados os condutores do cabo HU06-6010 para alimentação em 220Vca do painel SVP-05. Emitido SSA:202508174 para atualização de desenhos. Medido tensão nos Bornes X3-3 e X3.4 UAM-11 = 225,5 Vca constatado a mesma tensão nos bornes X40-1 e X40-2 no Painel SVP-05. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.83
202507151 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 10:05:47 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-05. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-05 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 93.75 | 8
202507123 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 11:25:55 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15574 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202520 | 202525 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19037-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202508731 para atualizar desenho de interligação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 122.5 | 6
202507325 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202520 | 12/05/2025 18:07:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o LED verde de indicação do SISTEMA DE CO2 ATIVO se encontra apagado, el. 98 ao lado da porta do gerador, lado PY. Observação: na porta do lado BR está aceso. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202521 | 202521 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado LED verde, referente a la indicación del SISTEMA DE CO2 ACTIVO , inoperante, el mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 713045, verificando su funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 4 | 0.5
202507371 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202521 | 19/05/2025 09:07:46 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada la sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Dejados las siguientes longitudes de escobas min/máx=61,0/61,6mm. AT 202504172. TD con longitud de escobas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14.67 | 1.17
202507503 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202521 | 19/05/2025 16:41:11 | Solicitamos desactivar el tablero PSDF prototipo de la U07 que fue instalado a modo de prueba con la SSA 202008632K. Desconectar todos los cables de interconexión externa para permitir a SOCM.DT retirar el tablero para liberar espacio de montaje del nuevo tablero del contrato 4500069281. Retirar todos los sensores inductivos y soportes del sistema prototipo. Posterior a la retirada y en conjunto con SMIE.DT verificar materiales para almacenamiento o descarte. Ver anexos. Ref. AR/SMI/0034/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202533 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Retirados todos os sensores, suportes, cabos, eletrodutos e demais acessórios do protótipo de modo a possibilitar a instalação do novo sistema. Material retirado devolvido/descartado conforme DM´s 70038968/8969/8973/8974, registradas na SSA 202509969. Materiais de cod. 717581, 717583, 717582, 717580 e 716647, nas quantidades presentes no painel, entregues à IEQ1(Eng. Alarcon) para eventual utilização por outras áreas. Emitida SSA 202513142 para cancelar desenhos 6210DC15204 e 6210DF15200P. | Dentro do Prazo |  |  | 8.41 | 59.17 | 2.67
202507507 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202521 | 19/05/2025 16:44:28 | En complemento a la SSA 202507503 (desactivación PSDF-07 prototipo), solicitamos normalizar las conexiones en el CG, para reconectar los antiguos fines de curso electromecánicos. Ver proyecto de modificación en anexo. Verificar en el propio CG el estado de los fines de curso. Además retirar los cables de red AS-i y otros cables que pasan dentro del CG, referente al sistema prototipo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada normalização das conexões dos sensores eletromecânicos no painel CG-07 conforme projeto recebido e ensaios funcionais, comprovando seu funcionamento. Retirados todos cabos relacionados que passavam por dentro do painel CG-07. | Dentro do Prazo |  |  | 6.5 | 39 | 0.5
202507511 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202521 | 19/05/2025 17:01:44 | En complemento a las SSAs 202507503 (desactivación PSDF-07 prototipo), 202507509 (desconexión del cable del UTR) y 202507507 (normalización de conexión del CG), solicitamos verificar estado de todos los fines de curso electromecánicos para permitir reintegración al sistema. Reemplazar en caso de defecto. Verificar correcta señalización en el SCADA del punto "Disyuntor Q4 disparado" que se encontraba con señalización en paralelo con el PSDF-07 prototipo. Ref. acta AR/SMI.DT/0034/2025 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Verificado o funcionamento dos finais de curso eletromecânicos, comprovando seu perfeito funcionamento. Comprovada correta sinalização no SCADA do ponto "Disyuntor Q4 disparado" após a desativação do painel PSDF-07. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 19.5 | 3.5
202507515 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202521 | 19/05/2025 23:31:11 | Verificado que o alarme "Reg. Veloc. - Tanque de aire/aceite nível aceite bajo" está atuado, sem aceitar rearme. Obs: nível real está normal e o alarme está atuado somente no painel TGA. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído cartão Modularm 80AM-1, referente à bandeirola 25, por outro idêntico retirado do almoxarifado. Realizado ensaio funcional da bandeirola com resultados normais. Emitida SSA 202507712 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.38 | 0.23 | 0.75
202507721 | STE | 202411520 | B013E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.030-1 | 202521 | 22/05/2025 15:07:38 | Solicitamos apoio para desconexão do DPT, a fim de possibilitar a substituição por um novo, reconexão e teste de atuação do novo DPT no local. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão do antigo DPT e reconexão do novo dispositivo substituído pelo emitente. Ensaio de resistência dos contatos 1/2 (10%)= 1,4 ohms, contato 3/4 (25%)= 3,1 ohms. Realizado ensaios funcionais com funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.25
202507837 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202521 | 25/05/2025 23:45:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de estado de la válvula de ventilación N°2 se encuentra apagada ( GAVETA 1.7/LED VERDE ), discrepante a las demás máquinas. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202523 | 202523 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que la señalización de estado de la válvula se encontraba inoperante (LED verde) , fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 696307, Realizado ensayo conectado/desconectado verificando su funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 3.5 | 0.33
202507845 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 08:31:25 | Realizar puesta en marcha del tablero CTM que fue sustituido con la SSA 202506736 y adquirido mediante contrato 4500063383-21 (SSA ref. 202209543). Reutilizar mismo cableado del tablero anterior. Conectar nuevo punto de supervisión del SCADA en los bornes X22:51 y X22:53 para señalización de condición urgente, conforme detalles en los anexos. Emitida SDS-15558 para emisión de planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202522 | 202525 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado colocação em operação conforme previsto na emissão. Realizado ensaios de fiação, disjuntores e demais dispositivos, descarga de software fornecido. Em campo realizada reconexão de todos pontos, dispositivos, sinalizações e comandos externos, ensaios funcionais conf. planilha 6110-83-19005-E. Emitidas SSA´s 202319712 / 202509216 para atualização de desenhos, SDS-15558; 15010; 15011; 15012; 15013, recomendação 3599; 3600 atualização OA/PIC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 174 | 16
202507870 | STE | 202507845 | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202522 | 26/05/2025 09:33:01 | Realizar ensayo de aislación y punto a punto del cable HT295 (Plano 6109-DC-06018-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el miercoles 04/06/2025. Necesaria aislación de la alimentación en 460 VCA debido a la proximidad con el punto a ensayar. Tiempo estimado para normalización: 15 min. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202523 | 202523 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayos de punto a punto y aislación del conductores HT295. T-Tierra / S-Tierra / T-S = 3.100/3.600/7.900 M Ohms (500Vcc/1m; 20,7°C/90.4%URA/IB-3951). Cable reconectado y equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.75
202507873 | STE | 202507845 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202522 | 26/05/2025 09:33:37 | Ejecutar ensayo de aislación y punto a punto del cabo AT158 (Plano 6109-DC-06027-P), correspondiente a información de la válvula by-pass U05 para el CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202523 | 202523 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayo punto a punto y de aislación de los conductores del cable AT 158. 1/Tierra - 2/Tierra - 1/2 = 3020 / 3900 / 324 M Ohms (500Vcc/1m; 21,5°C/94%URA/IB-3951). Realizado ensayos funcionales con el panel CTM-05 nuevo, constatando funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.75
202507889 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 10:08:03 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | 202524 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202507891 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 10:16:45 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | 202524 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202507907 | STE | 202507566 | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202522 | 26/05/2025 15:57:23 | Conforme mencionado na SSA 202507566, houveram anomalias detectadas nas posições S5, S7, S8 e S17, mesmo sendo anomalias entre pinos estes apresentam desvio das outras temperaturas de mesma pista. Pede-se para realizar inspeção nas escovas e pistas do anel a fim de detectar anomalia. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fueron inspeccionados todos los pernos sin encontrar anormalidades, por lo tanto fueron desmontadas las barras de conexión de los anillos superiores de la parte girante, después de limpiado y pulido fue aplicado una fina camada de liga de plata/estaño código de almacén 713682 en las regiones de contacto. Después de conectar las barras fueron verificados el torque de los bulones (M12) de las conexiones en 80Nm. Observación: las fotos antes/después de las conexiones están en anexo. AT: 202504172 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10 | 1.5
202507888 | STE | 202505834 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 15:57:53 | En complemento a la SSA 202507845, solicitamos instalar y realizar ensayos funcionales en el relé y base modelos 2961105/2901873 respectivamente que tuvieron defecto en la U12 y que posteriormente fueron suministrados por RIEDER el día 23/04/25 como parte de garantía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | 202523 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação e ensaios funcionais no conjunto base e relé fornecidos, observando funcionamento normal. Ensaio resistência ôhmica com valor de 0,1 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202507886 | STE | 202505819 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 15:58:19 | En complemento a la SSA 202507845, solicitamos instalar y realizar ensayos funcionales en el relé y base modelos 2961105/2901873 respectivamente que tuvieron defecto en la U16 y que posteriormente fueron suministrados por RIEDER el día 23/04/25 como parte de garantía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202523 | 202523 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação e ensaios funcionais no conjunto base e relé fornecidos, observando funcionamento normal. Ensaio resistência ôhmica com valor de 0,1 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202507970 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202522 | 27/05/2025 10:45:07 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 1 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202507971 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 1 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202507970 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 20254231. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.67
202508011 | STE | 202507934 | B016B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.016-5 | 202522 | 28/05/2025 09:15:34 | Solicitamos apoyo para desconexión / conexión del instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 03/06/2025 de 07 a 11 hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202523 | 202524 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la desconexión eléctrica del TFX, posterior a la sustitución del instrumento por MMU2 fue reconectado nuevamente. Después de la sustitución de la fuente de alimentación con SSA derivada 202508580, fue realizado lecturas ULP/SCADA= 490/466 m³/s. verificando correcta medición. Anexo fotos | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202508072 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202522 | 28/05/2025 17:03:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "AUX_UNIDADE SVP-10 SISTEMA FALLA" en el SCADA y en el local "Falha de comunicacão - K100/PLC", sin rearme. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202523 | 202537 | 0 | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi constatada a falha na porta de comunicação "COM1-RS-485" do módulo Expert Vibro K100. O módulo foi trocado por outro fornecido por IEQ1. Após a troca, o módulo novo foi parametrizado segundo Ordem de Ajuste e deixado em condições operativas. O módulo avariado foi devolvido a IEQ1 para gestão da troca em garantia. Emitida SSA 202508695(D) para gestão da troca do módulo avariado em garantia. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.33 | 1.66
202508060 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202522 | 28/05/2025 17:04:10 | Oscilações bruscas de pressão (7,3 a 11,1bar) no instrumento 63RWI-1 (Pressão de água bruta). Observação: Unidade parada, válvula 20WI fechada e sem oscilações de pressão no manômetro associado a válvula 08AP. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202523 | 202523 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído indicador digital posição 63RWI-1 por indicador digital previamente parametrizado e ensaiado em bancada, OA.0249-R01.Indicador retirado enviado para reparo para IMA0 com SSA 202508578. Deixado em condições normais de funcionamento. indicador=9,2 bar, borne PWB:(1328)=11,38 mA. Ensaios anexo. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 1.33 | 2.05
202508043 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202522 | 29/05/2025 14:31:22 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado led amarelo da gaveta 1.7 do UMCC e contator posiçao K3SR (120 vcc 6NA + 2NF) compartimento 6.1 UMCC com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | 202523 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído LED amarelo da gaveta 1.7 do UMCC, código: 630691. Realizado ensaio em bancado com correto funcionamento. Substituído contator posição K3SR 4NF do compartimento 6.1 do UMCC, código:132977, 2 contatos auxiliar NA código 712736 e 2 Contatos auxiliares NF código: 712735. confirmado correto funcionamento durante ensaios funcionais do painel. Deixado normalizado. AT202504188. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202508195 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202522 | 30/05/2025 08:49:51 | Verificar e solucionar oscilação na pressão de agua bruta no instrumento 63RWI-1. | OUO2 | MEG1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202523 | 202523 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituido indicador digital posición 63RWI-1 (presión agua bruta), Fabricante Presys, debido a la oscilación intermitente en la indicación, por otro de iguales características retirado del almacén código 711605. El indicador fue parametrizado conforme OA.0249-R00 Realizado medición en la entrada del borne 1328 ; 12,80 mA del cuadro PWB y 11,0 Bar en el indicador digital. Emitida SSA 20258577 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5 | 0.5
202508304 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202522 | 01/06/2025 17:56:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 63RWI-1 'pressão de água bruta' apresenta oscilações anormais como 4,6 a 8,6 bar. Defeito intermitente. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202523 | 202523 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituído indicador digital posição 63RWI-1 por indicador digital previamente parametrizado e ensaiado em bancada, OA.0249-R01.Indicador retirado enviado para reparo para IMA0 com SSA 202508650. Deixado em condições normais de funcionamento com indicación=8,6 bar. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 1
202508214 | STE | 202507825 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202523 | 02/06/2025 07:40:12 | Após constatado discrepância entre os valores de condutividade entre os instrumentos 16CM2 e 16CM3 conforme a ssa 202507825, foi efetuado a purga do instrumento 16cm3 porem se manteve os mesmos valores. Solicitamos verificar os instrumentos no painel do sistema de agua pura a fim de solucionar a discrepância de valores. Fotos em anexo. | MMU1 | MEG1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202523 | 202523 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado discrepancia de valores del indicador 16CM3, fue realizado inspección y reaprieto en los terminales. Realizado medición del RTD en los bones 11/12/13 del indicador; 1,0/115,6/115,6 ohm, temperatura calculada 40,2°C y 40,1°C en el indicador digital. También fue verificado valores de los indicadores digitales 16 CM21 =2.31 micro siemens y 16CM31= 2.28 micro siemens, no observando discrepancia . Equipo dejado en condiciones normales de operaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202508409 | STE | 202508383 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202523 | 03/06/2025 07:28:59 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO AVARIADA DE SAÍDA DE SAÍDA DE FASE T1, CONFORME SSA MATRIZ 2025/08383. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202523 | 202524 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Prestado apoyo para la sustitución de la junta de expansión de salida de fase T1. Adicionalmente fueron sustituidas los tornillos, tuercas y arandela de presión por tornillo, arandela, barra de acero inox y chapa de acero inox. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 18 | 1.83
202508463 | STE |  | A023B001 | QUADRO QV-03 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.004-0 | 202523 | 03/06/2025 15:31:11 | Durante MP3A encontrado com defeito o relê temporizador 27CC. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202523 | 202523 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído Relé posição 27CC por relé código: 711297, conforme LMR.AB23 item 40. Deixado ajustado em 5s. conforme OA.0288-R00. Realizado ensaios funcionais com resultados normais. Deixado normalizado. AT202504191. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.17 | 0.83
202508470 | STE |  | A005A040 | QUADRO GA-05 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.005-7 | 202523 | 03/06/2025 16:53:15 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202523 | 202524 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 9.33 | 0.9
202508461 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202523 | 03/06/2025 17:15:37 | Aterrar CTG para realização dos ensaios elétricos referentes à MP9M dos TUs da UG. Normalizar após o término do trabalho. | MET1 | MEG1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 04 conforme MP9M. Normalizado após o término do trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202508482 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202523 | 04/06/2025 07:30:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál la zapata 16 no señalizó aplicada durante el proceso de partida. OBS: Verificado correcta funcionalidad durante test de lámpara. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de llave fin de curso por otro de iguales características (cód. Alm. 177431). Realizado aplicación/desaplicación de frenos confirmando correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.75 | 6 | 0.75
202508555 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202523 | 05/06/2025 05:31:14 | Durante inspección se verificó que el Interruptor 1.6 PVA corrrespondiente a la válvula de aireación Nº1 se encuentra conectado y desconectado al mismo tiempo con la unidad generadora parada. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202524 | 202606 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Realizada inspeção, encontrado contato auxiliar de posição do contator K1X parcialmente desencaixado do corpo, gerando falsa sinalização do motor de aeração N1 do PVA ligado e desligado ao mesmo tempo. Realizada remontagem do bloco auxiliar de contatos de sinalização, Observado o correto funcionamento(sinalização), durante ensaios com operação. Equipamento disponível em condições normais de operação. APR em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 4 | 1.42
202508580 | STE | 202508011 | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202523 | 05/06/2025 08:32:33 | Verificar alimentação 24Vcc do conversor 125/24Vcc para instrumentos TFX, TSCPX e DTPX, conectados aos bornes 1851 a 1865. Substituir conversor se necessário. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202523 | 202523 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado conversor 125/24Vcc con defecto, sustituido por otro del mismo tipo y modelo con código de almacén 137170. Emitida SSA 202508686 para gestionar reparo del conversor retirado. Tensión de entrada: 126,8 V Tensión de salida: 24,7 V Ver valores medidos en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.1
202508610 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202523 | 05/06/2025 13:54:46 | Encontrado detector térmico N08, correspondiente al campo 08, con defecto | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202523 | 202524 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido detector térmico N08 por otro de las mismas características, cód. de almacén: 0704025. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202504151 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.25
202508705 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202523 | 06/06/2025 15:45:54 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-05, fue verificado que la conexión del termostato T1 está incorrecta debiendo ser conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción, conforme imagen en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Readecuada conexion del termostato T1 y conectado conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 1
202508773 | STE | 202508695 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202524 | 09/06/2025 09:17:01 | Reemplazar el módulo Expert Vibro por otro sobresaliente, el modulo con aparente falla/defecto de hardware en el puerto COM1-RS-485 se entregará al fabricante para reparación/reemplazo en garantía. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Substituído o módulo Expert Vibro com defeito na porta COM1-RS-45 por outro sobressalente. O módulo sobressalente foi fornecido pela SMIE/IEQ-1. O módulo defeituoso foi entregue ao colega Hugo Zarate (SMIE/IEQ-1) após sua substituição. Após a substituição do módulo Expert Vibro, normalizou-se a comunicação entre o módulo e o CLP. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202508791 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 09/06/2025 11:05:40 | Durante ensayos de MP-3A encontrado que indicador digital modelo PRESYS-2030 posición 80PPWI presenta oscilaciones en la indicación ante corrientes superiores a la actuación de los relés 3-4 (LED 2 - Flujo alto en el permutador de ions). Video en anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido indicador digital presys DMY-2030 light, posición 80PPWI, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711605. Realizado ensayos de actuación y rearme con resultados satisfactorios, ensayos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202508881 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.42
202508664 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202524 | 09/06/2025 22:57:27 | Verificado discrepância nos valores de condutividade entre os indicadores digitais, com 1,80 uS no indicador 16CM21 e 1,51 uS no indicador 16CM31. Obs: Ja foi realizada purga do condutivímetro pela SMMU e realizado reaperto dos terminais pela SMMG. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202525 | 202524 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado medição no local 16CM21/16CM31= 1,81/1,59uS/cm, a grandeza de condutividade é de responsabilidade de MMU1 que já está atendendo com SSA 202507825. Havia uma discrepância na medição de temperatura de 16CMI3 ocasionando erro na compensação da condutividade referenciada a 25ºC, problema já corrigido com SSA 202508214. Leituras 16CMI2/16CM21/16CMI3/16CM31=1,810/1,81/1,597/1,59uS/cm; Temperaturas: 26SWI-2/26SW1/16CMI2/16CMI3= 30,1/30,1/30,6/29,1°C. | Dentro do Prazo |  | 57 - CONDUTIVIDADE DESAJUSTADA | 0.33 | 0.25 | 0.25
202508882 | STE |  | B017B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.017-2 | 202524 | 10/06/2025 06:03:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação da posição da Válvula Borboleta 2 está oscilando de forma intermitente no SCADA. Verificada válvula aberta e com indicação coerente no painel PVA-17, com unidade em operação. | OUO6 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | 202525 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção e reaperto, constatando circuito normal e indicação coerente no sistema SCADA desde o dia 09/06/2025. Realizados ensaios de abertura e fechamento da válvula borboleta 2 em conjunto com Operação, observando correta sinalização, conforme gráfico anexo. Ensaio de resistência ôhmica do contato 8-11 do relé auxilar posição KC2A (responsável pela indicação no SCADA, diagrama 5215-DF-71751 Fl.4) com resultado de 2,98 ohms. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.5 | 5 | 1
202508897 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202524 | 10/06/2025 09:11:00 | Conforme relatado en la SSA 202508732, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Readecuada conexion del termostato T1 y conectado conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202508894 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202524 | 10/06/2025 09:11:18 | Conforme relatado en la SSA 202508732, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Readecuacion de la conexion del termostato T1 y conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.33
202508895 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202524 | 10/06/2025 09:11:39 | Conforme relatado en la SSA 202508732, y en complemento a la puesta en marcha de la SSA 202507755, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202524 | 202525 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada readecuación de la conexión del termostato T1 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202508896 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202524 | 10/06/2025 09:11:51 | Conforme relatado en la SSA 202508732, solicitamos readecuar conexión del termostato T1 retirando el cable del punto 4 y conectar al punto 3 para realizar la función de calefacción del tablero. Ver diseño anexo (pág. 12). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Readecuada conexion del termostato T1 , retirado del punto 4 y conectado al punto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202508626 | STE | 202508292 | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202524 | 10/06/2025 09:28:28 | Após constatado discrepância entre os valores de condutividade entre os instrumentos 16CM2 e 16CM3 conforme a SSA 202508292, foi efetuado a purga do instrumento 16CM3 porém se manteve os mesmos valores. Solicitamos verificar os instrumentos (16CMI3, 16CMI2) no painel do sistema de água pura a fim de solucionar a discrepância de valores. Fotos em anexo. | MMU1 | MEG1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado un reaprieto en la sonda 16CM2, 16CM3, en los puntos de la regla 1454 al 1463, en las conexiones de los módulos 16CMI3 y 16CMI2 y en los puntos de los indicadores 16CM31 y 16CM21, se constato ambas mediciones de continuidad y temperatura sin discrepancia, dejando en condiciones normales de operación. 16CMI3: 1,613 µS/cm; Temp: 29 °C 16CMI2: 1,67 µS/cm; Temp: 27,8 °C; Scada: 1,6631 µS/cm | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.67
202507677 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 07:40:42 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-02 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15611 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202524 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19034-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202510672 para atualizar desenho de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 59 | 1
202508985 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 10:33:41 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202507677 e 202508160 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU02-1025, EU02-1026 e EU02-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-02 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT202505289. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 45.25 | 0.92
202508986 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:34:02 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-02, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU02-1043/4/5/6, AU02-1030 e AU02-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-02 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Trabalhos realizados com AT 202505289. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 34.5 | 0.67
202508984 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202524 | 11/06/2025 10:54:07 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202507677 e 2025081 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU02-1023, EU02-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-02 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. Execução com AT 202505289. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 35.25 | 0.92
202509125 | STE | 202508486 | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202524 | 12/06/2025 14:37:34 | Verificar correcto funcionamiento de los indicadores 16CM3 y 16CM2 ubicados en el interior del panel PWB que presentan diferencia en la medición de temperatura conforme imágenes anexadas obtenidas durante ejecución de la SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado discrepancia de valores del indicador 16CM3, fue realizado inspección y reaprieto en los bornes 1454/1455/1456 y la sonda. Realizado medición del RTD en los bones 11/12/13 del indicador; 1,4/113,4/113,4 ohm, temperatura calculada 30,8°C y 29,3°C en el indicador digital. También fue verificado valores de los indicadores digitales 16 CM21 =1.68 micro siemens y 16CM31= 1.69 micro siemens, no observando discrepancia . Equipo dejado en condiciones normales de operaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202509035 | STE | 202507831 | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202524 | 12/06/2025 14:39:05 | Solicitamos apoyo para desconexión / conexión del instrumento TFX para posibilitar la sustitución del mismo. Previsión: 17/06/2025 de 07 a 11 hs. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexión y posterior conexión del Fluxómetro TFX-15 en apoyo a SMMU para la sustitución del mismo. Verificado la correcta señalización del mismo en SCADA. (ver imagen anexa) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.07
202509200 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202524 | 13/06/2025 16:31:46 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 1 del sistema de agua pura provocando desvíos mayores a 10% con respecto a la media de medición de todos los RTDs del sistema. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 509 al 511. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-16 conforme marcado en anexo. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202525 | 202526 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado borne 510 intercambiado con el borne 506 (cabos de compensação do RTD1 de água pura e o RTD de saída do radiador 07), realizado normalización. Mediciones del rtd con valores (509/510=1,24Ω; 510/511=117,8Ω; 509/511=117,8Ω). Realizado reaprieto en toda la linea del cuadro CG y UAM. Verificado correcta medición en el PI cfme anexo. Dejado bajo supervisión por unos días sin presentar oscilaciones. Equipamiento dejado en condicones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.42
202509339 | STE | 202504829 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202525 | 16/06/2025 16:16:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO, CONEXÃO ELÉTRICA E MEGGER DO MOTOR M1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U04 QUE SERÁ SUBSTITUIDO POR OUTRO NOVO DURANTE PD 9M DA UG TRABALHO PREVISTO PARA 18/06 | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica del motor 1 del sistema de agua pura, posterior a la sustitución por parte de MMU1, se procedió a la conexión del mismo. Ensayos realizados; resistencia de aislación (500Vcc/1Min) 376Mohm; Resistencia ohmica; A/B=49,84 ;B/C=50,46;A/C=49,40 mohm; Tension: A/B=466; B/C=467;A/C=467Vca; Corriente; Ia=109,5;Ib=116,8;Ic=111,5A; IN= 136A;Temp. 25,2°C; URA: 63,1%;AT 202505012. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202509321 | STE |  | A005B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.019-3 | 202525 | 17/06/2025 07:46:52 | Solicito apoyo para el ajuste de la señalización de abertura y cierre de la Válvula de Aireación. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado apoyo al personal de MMU2 para el ajuste de posicion del sensor referente a la señalización de abertura y cierre de la Válvula de Aireación N11. Efectuado ensayo funcional con correcta señalizacion en el ULP-11. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202509391 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202525 | 17/06/2025 13:29:36 | Durante medicion de temperatura antes PD encontrados RTD´s con medicion discrepante. RTD 9 DE TEMP. REFR. DO ESTATOR - ITEM 13, bornes CG 477-480, Temp medida = 52,8°C, Temp. media ITEM13 = 26,3°C; RTD 11 DE TEMP. DO MANCAL DE ESCORA - ITEM 09, bornes CG 1249-1252, Temp. medida=70,8°C, temp. media ITEM09=79,6 °C y RTD 38M2 RESERVA DE TEMPERATURA DE ÓLEO E METAL INSTALADOS NO PAINEL GGB , bornes CG 1691-1693, temp, medida = 71,5°C, temp. RTD 38M2 principal = 53,0°C. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y reaprieto en toda la linea de los RTD´s : -RTD 9 DE TEMP. REFR. DO ESTATOR - ITEM 13, Temperatura medida ; Antes PD=52,8°C; Durante PD 19,9°C; Después PD 24,2°C. -RTD 11 DE TEMP. DO MANCAL DE ESCORA - ITEM 09, Temperatura medida ; Antes PD=70,8°C; Durante PD 22,9°C; Después PD 78,5°C. -RTD 38M2 RESERVA DE TEMP. DE ÓLEO E METAL, temp. medida ; Antes PD 71,5°C; Durante PD 24,7°C; Después PD 57,6°C. Fue verificado la correcta medición de los RTD´s. AT 202505214 Anexo foto | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.5
202509630 | STE | 202420082 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202526 | 23/06/2025 11:04:29 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°07 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº10 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO ATRAVÉS DA SSA 202420082. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | 202528 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU1 para la desconexión del RTD de la tubería de agua del intercambiador de calor Aceite/Agua N°07, para la sustitución del cilindro de freno número 10 , posterior a la sustitución se precedió a la conexión del mismo verificando su correcta medición. AT 202505214. Anexo mediciones del RTD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202509674 | STE |  | A002B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.002-4 | 202526 | 23/06/2025 15:20:06 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado mecanismo de traba de puerta del panel PVA-02 con defecto (cerradura quebrada). | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | 202528 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida cerradura quebrada por otro de las mismas características con Cod. de almacén 486353. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202505205 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202509629 | STE | 202420082 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202526 | 24/06/2025 08:19:37 | EFETUAR A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO FIM DE CURSO DO CILINDRO DE FREIO Nº10 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS, CONFORME SSA 202420082. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202526 | 202528 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Foram removidos os fim de curso e instalado novo sistema com sensores indutivos e painel PSDF-02 com SSA:202507755, posteriormente foi realizado ensaios de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. deixado em condições normais de operação. AT 202505212. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202509803 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202526 | 24/06/2025 16:48:12 | Verificar e solucionar motivo do indicador de fluxo do permutador de íons estar apresentando variações bruscas de indicação (450 ~790 m³/h). | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado indicador posição 80PPWI variando bruscamente a indicação, foi substituído o indicador por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (cód.711605), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249.R01 e ensaiado (Anexo) verificando correta atuação dos alarmes. Após instalação verificado indicação normalizada (valor indicado 0,788m³/h). Emitida SSA202509986 para IMA0 gestionar reparo do indicador defeituoso. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 2.5 | 0.33
202509829 | STE |  | A002B024 | MOTOBOMBA 50 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0054.002-1 | 202526 | 25/06/2025 08:31:58 | SOLICITAMOS APOIO NA NORMALIZAÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DE ÓLEO DOS MANCAIS EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO GERADOR. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | 202528 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Instalamos el panel provisorio para poder avanzar con las tareas de mantenimiento. Una vez finalizados los trabajos, todo fue dejado en condiciones normales de operación y funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202509863 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202526 | 25/06/2025 13:41:52 | Durante inspeccion de MP3A encontrado 2 contactores ambos de la posicion K1 de las gavetas 1.7 y 2.5/1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202526 | 202527 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos 2 contactores ambos de la posicion K1 en las gavetas 1.7 y 2.5/1 con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de sus contactos. Mayor resistencia ohmica medida = 2 ohms. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202509901 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202526 | 26/06/2025 04:06:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual el CCAP-02 permaneció en funcionamiento durante el proceso de enfriamiento de la Unidad 02. Observación: Unidad fuera del sistema. - El CCAP-02 fue desconectado con maniobras operacionales. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme mostrado nos gráficos anexos(Parada U01/02/03) o comportamento descrito na emissão condiz com o funcionamento normal do equipamento, permanecendo o compressor ligado em função do relé 81-90X no ULP, conforme diagramas referentes a este painel, também anexos. Foi constatado um erro de identificação do referido relé no diagrama funcional dos painéis QCP, confirmado após ensaios com MEL1 (SSA202510099). Emitida SSA 202510363 para atualização do diagrama.Arquivo com marcações QCP-02 anexo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 2 | 4
202509933 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202526 | 26/06/2025 14:30:39 | Substituir caixa de derivação danificada localizada na extremidade inferior do eletroduto do servomotor da UG-02. Detectado durante execução da SSA 202508781. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituída caixa de derivação danificada por nova de mesmas características retirada do almoxarifado, restabelecendo a instalação a condição original. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.25
202509961 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202526 | 27/06/2025 09:16:55 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado 13 cartões no anunciador 1 com defeito , marca ENGISTREL modelo 80AM1 e 2 reles posições 74GP2X e 26AC1X. Emitido SSA 202509962 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | 202527 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 13 cartões e 2 reles posições 74GP2X e 26AC1X por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202509962 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito. Ejecucion de servicio con AT 20254230. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202510022 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202526 | 28/06/2025 05:43:33 | Verificado que o valor de temperatura do condutivímetro 16CMI3 esta discrepantes com os indicadores digitais 26SWI-2 e 26SW1. Valores encontrados nos indicadores digitas: 27,4ºC no 26SWI-2 e 26,9ºC no 26SW1. Valores encontrados nos condutivímetros: 28,1ºC no 16CMI2 e 23,6ºC no 16CMI3. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202528 | 202529 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada inspección y reaprieto en los terminales correspondientes a los circuitos de los indicadores 16CM12 y 16CM13. Realizada medición de los RTDs en los bones 11/12/13 de los indicadores; 0,8/111,5/111,5 [Ω] y 0,8/111,2/111,3 [Ω], temperaturas calculadas 27,4°C y 26,8°C, mostrando en los indicadores 26,1°C y 25,2°C respectivamente. Verificados valores en los indicadores digitales 16 CM21 =1.52 µS/cm y 16CM31=1,55 µS/cm. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 5 | 1
202510021 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202526 | 28/06/2025 05:46:50 | Verificado que os valores de temperatura dos condutivímetros 16CMI2 e 16CMI3 estão discrepantes com os indicadores digitais 26SWI-2 e 26SW1. Valores encontrados nos indicadores digitais: 29,1ºC no 26SWI-2 e 28,9ºC no 26SW1. Valores encontrados nos condutivímetros: 32,3ºC no 16CMI2 e 24ºC no 16CMI3. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202528 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado discrepancia de valores del indicador 16CMI2, fue realizado inspección y reaprieto en los terminales. Realizado medición del RTD en los bones 11/12/13 del indicador; 0,8/111,3/111,3 ohm, temperatura calculada 27,0°C y 26,7°C en el indicador digital. También fue verificado valores de los indicadores digitales 16 CM21 =1.80 micro siemens y 16CM31= 1.75 micro siemens, no observando discrepancia . Equipo dejado en condiciones normales de operaciones. Anexo fotos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.33
202510041 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202527 | 30/06/2025 07:58:07 | Verificar motivo da atuação do rele térmico da referida bomba. | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizado ensaio de resistência de isolação da motobomba N3 de drenagem na tampa da turbina, sendo constatada baixa isolação para massa (20kohm). Emitida SSA 202510286 para MMU2 relatando o problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 0.27 | 0.55
202510063 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202527 | 30/06/2025 11:19:03 | Verificar y solucionar la ocurrencia de oscilaciones anormales en la indicación de temperatura de entrada de agua pura en el estator del instrumento 26SW1. | OUO5 | MEG1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202528 | 202529 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 26SW1 con defecto, por otro de iguales caracteristicas. Cod. almox. 0711374. Parametrizado conforme OA.0249. Emitida SSA 202511040 a IMA0 para gestionar reparo. Medición en los bornes 1341/1342/1343: RTD 26SW1-R1: R1/R2/R3 110,5/110,5/1,3 OHM = 24,3 º C. Dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9.5 | 0.5
202510131 | STE | 202509134 | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202527 | 01/07/2025 10:23:48 | Solicitamos apoyo para accionar válvula solenoide para poder regular caudal de agua bruta de resfriamiento de los compresores de carga parcial. La regulación será hecha a través de la válvula by-pass en conjunto con MMU2. | MAM1 | MEG1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Prestado apoio simulando, no painel QCP-02, condição para abertura da válvula solenoide BF. Normalizado circuito após a conclusão dos trabalhos de regulação de vazão. Deixado painel em condições normais. AT 202505804. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1
202510317 | STE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.004-2 | 202527 | 02/07/2025 14:03:08 | Durante execução da SSP 3A 20252579 encontrado final de curso posição FCP2 (contato 23-24) inoperante. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do final de curso posição FCP2 por novo de mesmas características retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com funcionamento normal. Todos contatos com valor de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202510336 | STE | 202508281 | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202527 | 03/07/2025 07:23:35 | Necessita apoio para verificação do sistema elétrico de acionamento do freio da monovia. | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado prestado apoyo a MMU2 para verificar el sistema eléctrico de accionamiento del freno de la talha monovia, realizado ensayos de Traslación: Tensión: A/B=463; B/C=463; A/C=465V; Corriente: Ia=1,6;Ib=1,5;Ic=1,5A; IN 1,8A; Sube/baja: Tensión: A/B=463; B/C=463; A/C=465V; Corriente: Ia=9,6;Ib=10,0;Ic=9,8 A; IN 22A , verificando su funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510355 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202527 | 03/07/2025 11:08:03 | Durante manutenção preventiva (SSP20251690 -3A), verificado contator auxiliar posição KA2.1 (comando partida motor 2) com ruído anormal. | MEG1 | MEG1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição KA2.1 por outro retirado do almoxarifado (código contator 299740 e bloco aux. 244058). realizado simulação de partida do motor da bomba 2 e verificado correta atuação do comando de partida. Painel em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 2.5 | 0.17
202509903 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202527 | 03/07/2025 17:08:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, a resistência de aquecimento localizada dentro do painel se encontra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 25 graus célsius e termostato ajustado em 35 graus célsius. | OUO6 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Encontrado uno de los conductores de alimentación de la resistencia suelto, realizada la reparación. Posteriormente medida resistencia, corriente y tensión con valores normales. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.33 | 4 | 0.33
202510379 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202527 | 04/07/2025 03:42:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aciona de maneira intermitente no SCADA o alarme "TURBINA LIP TENSAO CC FALHA 27LIP" e "TURBINA AUX TURBINA CONDICAO ANOR ULP-10". | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | No fue encontrado defecto franco, realizado reaprieto general en toda la línea de actuación al anunciador 1.65 - "PAINEL INSTRUM. TURB. LIP FALHA ALIM. 125 Vcc" del TGA-10. Incluyendo bornes, disyuntores, contactos auxiliares. Verificado funcionamiento normal del contactor con bloque temporizado posición 27LIP. Acompañado desde emisión de la SSA sin reincidencia de actuación de la alarma. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.33
202510375 | STE | 202507755 | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202527 | 04/07/2025 06:52:05 | Durante ejecucion de ensayos de puesta en marcha constatada falta de comunicacion entre el PLC y el IHM. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Con apoyo de personal de MEL1 se realizo ensayo de continuidad al cabo de red encontrando conexion abierta en uno de los pines del conector RJ45 del lado del panel PSDF, se llamo a personal de SOCM.DT encargada del montaje del panel, que junto con la contratada procedio a rehacer la conexion y testar la continuidad del cabo solucionando el inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202510415 | STE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202527 | 04/07/2025 11:53:25 | Verificar eletroduto flexível desacoplado do sensor 39UB31 na tampa da turbina da U13. | OUO6 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a fixação do eletroduto referente ao sensor 39UB31 na tampa da turbina da U13. Deixado normalizado. Foto anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 1.4 | 0.58
202510463 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202527 | 04/07/2025 17:05:20 | Verificar y solucionar goma de sellado rota dejando vulnerable a la humedad. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | La goma de sellado ya fue reemplazada por una nueva, asegurando el cierre correcto y eliminando el riesgo de ingreso de humedad. El área fue verificada y actualmente se encuentra en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3 | 0.2
202510449 | STE | 202510410 | B012H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.051-5 | 202528 | 07/07/2025 08:49:34 | Solicitamos apoyo para inspección y ajuste de fin de curso de la válvula 20WI que no presenta buena estanqueidad según ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU1 , para realizar inspección y el ajuste de fin de curso de la válvula 20WI, posterior al ajuste se procedió a realizar abertura y cierre de la válvula verificando su funcionamiento normal. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.33
202510394 | STE | 202509955 | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202528 | 07/07/2025 08:50:44 | Durante a execução da SSA matriz 202509955, foi contatado o correto preenchimento dos condutivimetro atreves da purga dos mesmo, e constatado as seguintes discrepâncias de temperaturas: 26SWI-2 42,1°C, 16CMI2 43,6°C e 16CMI3 39,6°C. | MMU1 | MEG1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto dos bornes e terminais em toda a linhas referente aos RTD dos indicadores 16CMI3 e 16CMI2. Medições: 16CMI3 2,35uS/38,3ºC RTD: 115,77/115,77/0,89 Ohm = 38,3ºC; 16CMI2 2,34uS/39,6ºC RTD: 116,0/116,0/0,77 Ohm = 39,1ºC; 26SWI-2= 41,5ºC; 16CM31=2,5uS e 16CM21 = 2,34 uS. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1.33
202510539 | STE |  | A002A043 | QUADRO PAP-02 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.002-5 | 202528 | 07/07/2025 14:34:40 | Durante execução da SSP 20252800, Foi constatado que a resistência de aquecimento estava queimada. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a substituição da resistência de aquecimento danificada por outra com as mesma características técnicas. Medições realizadas: resistência de aquecimento = 503 ohms. Tensão = 225Vca ; Corrente = 0,3A. Deixado em condições normais de operação. AT 202505211 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.5
202510588 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202528 | 07/07/2025 16:57:50 | Durante medición de circuito de corriente de la protección 51NA, encontrada impedancia más alta que el límite máximo. (Impedancia medida= 10,0 ohms, límite máximo= 9,0 ohms) (Borne ULP 11/X010:1) | MEL1 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202528 | 202528 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la verificación, limpieza y reaprieto de los bornes correspondientes a la protección 51NA, en el panel UMCC. Antes y luego de la ejecución fue realizada la lectura de la impedancia del mismo, resultando en un valor de 9,6 ohms. (No varió). Este valor fue pasado a MEL1, ellos corroboraron que en SSPs anteriores ya se encontraba en el valor de 10,0 ohms. Por este motivo ya no necesitó intervención. Valor medido en ULP por MEL1: 10,0 ohms (luego de la intervención). AT: 202505197. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.67 | 0.83
202510231 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 08/07/2025 16:14:21 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-07 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15650 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202529 | 202533 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19039-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202512919 para atualizar desenho de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 72 | 0.25
202510669 | STE | 202510585 | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202528 | 09/07/2025 15:10:43 | Solicito apoyo para el aprolijamiento del cableado suelto. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Aprolijado cable de la talha, sustituido carrito guia con defecto por otro de iguales características. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.67
202510777 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 07:43:03 | Durante Mantenimiento periódico 3A encontrada sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior con defecto (sonda de nivel de los indicadores 71L-1 y 71L-2) | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202528 | 202529 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior por otra con el mismo tipo y modelo con código de almacén 712635. Realizada también limpieza de orificio de respiro de la cuba de la sonda (que se encontraba cubierto por pintura). Emitida SSA 202510778 para gestionar el reparo de la sonda retirada. Realizado ensayo de variación de nivel con correcto funcionamiento e indicación. Ver tabla de Ensayos en Anexo. AT: 202505207 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14 | 0.83
202510854 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 10/07/2025 16:52:39 | Durante comissionamento, constatado módulo Expert Vibro S/N 54050140 inoperante em função de ter sido alimentado com tensão superior à nominal. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado Módulo Expert Vibro posição K200 com defeito, Substituído Módulo por outro fornecido por IEQ1(Engenheiro Hugo Zarate). Emitido SSA202510815 para IMA0 gestionar reparo do módulo avariado. Trabalho realizado com AT202505879. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 0.5
202510851 | STE | 202507380 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202528 | 11/07/2025 14:17:16 | Solicitamos instalar placa "PSDF-15" en el tablero PSDF de la U15, que fue suministrada por la empresa IFM. Utilizar cinta adhesiva doble faz cód. 712751 para garantizar correcta fijación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Placa "PSDF-15" adherida al tablero con cinta cod. 712751. Foto en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202510973 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202528 | 12/07/2025 14:51:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação do instrumento 71UL (nível de óleo do mancal guia superior) apresenta oscilações anormais em sua indicação. Ocorrem variações como 41,6 a 43 mm de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido indicador de la posición 71UL por otro del mismo tipo y modelo con código de Almacén 711605. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de ensayos en anexo. Emitida SSA 202511440 a IMA0 para gestionar reparo del indicador retirado. Indicador dejado 43 mm | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 1.33
202511048 | STE |  | B014A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:47:10 | Durante Inspeção semanal encontrado excesso de pó de escovas nos isoladores do barramento de excitação dos anéis coletores, conforme imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue hecha una inspección criteriosa en todos los pernos, porta escobas y escobas, el conjunto fue dejado en condiciones normales. Imágenes después de la limpieza fueron anexadas. Realizado ensayo de resistencia de aislamiento arrojando los siguientes valores: 1min: 635 Mohm, 10min: 801 Mohm a 19,4°C y 66.8 % de humedad. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 17.5 | 2.17
202511050 | STE | 202510286 | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202529 | 14/07/2025 13:29:44 | Solicito apoyo para la verificación del correcto funcionamiento de la bomba N.º 3, la cual será sustituida durante la parada nonamenstral. La intervención está prevista entre las 07:30 a 10:30 horas. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na substituição da bomba 3. Medições: Resistência de isolação da bomba = 12000 MegaOhm 500v/1min., Corrente = 1,6/1,7/1,6 A Tensão 466/468/466 Vca. Nominal do motor = 2A, 440Vca, 60Hz. Megger (IB4190), hr%=75,5, 22,1 ºC. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 0.5
202511533 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202529 | 19/07/2025 05:49:43 | Verificado discrepância na medição de temperatura nos condutivímetros 16CMI2 e 16CMI3. Valor da temperatura de entrada de água pura: 28,6°C Valor medido no condutivímetro 16CMI2: 28,2 °C Valor medido no condutivímetro 16CMI3: 18,6°C OBS: Unidade on-line por mais de 24hrs. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado discrepancia de valores del indicador 16CMI3, fue realizado inspección y reaprieto en los terminales. Realizado medición del RTD en los bones 11/12/13 del indicador; 0,9/112,0/112,0 ohm, temperatura calculada 28,5°C y 28,1°C en el indicador digital. También fue verificado valores de los indicadores digitales 16 CM21 =1.98 micro siemens y 16CM31= 1.73 micro siemens, no observando discrepancia . Equipo dejado en condiciones normales de operaciones. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 4.5 | 0.5
202511677 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:19:14 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE EXPANSÃO AVARIADAS DE SAÍDA DE NEUTRO T6 E DE SAÍDA DE FASE T1, CONFORME SSA MATRIZ 2025/11669. | MMU1 | MEG1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202531 | 202532 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Prestado apoio para substituição das juntas de expansão das saidas de fase T1 e neutro T6. Adicionalmente foram sustituidos os parafusos, porcas e arruelas de pressão por parafusos, porcas e arruelas de pressão de aço inox e chapa de aço inox, conforme P.T. SSA 201903760A. Todos os parafusos torqueados com 120 N.m. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 55 | 1.25
202511831 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202530 | 24/07/2025 15:52:33 | Durante mantenimiento preventivo 3A encontrados 4 cartones del anunciador 1 con defecto, marca ENGISTREL modelo 80AM1 | MEG1 | MEG1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la sustitución de 4(cuatro)cartones por otros de mismas caracerísticas, realizados ensayos funcionales y verificado funcionamiento correcto de los mismos. Emitida SSA 202511833 para IMA0 gestionar reparación de cartones defectuosos.Ejecución de servicio con AT 202506051. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1
202512011 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202531 | 30/07/2025 04:05:57 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 8.2 (bomba 3 auxiliar da tampa da turbina). | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202532 | 202532 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, encontrado motor da bomba 3 auxiliar da tampa da turbina com defeito de baixa isolação (25 kOhms/22,6°C/77,4%URA) e valores de resistência ôhmica desequilibrados (RS/RT/ST 201/201/24 ohms). Emitida SSA 202512664 para MMU2. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.5
202512333 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202532 | 04/08/2025 10:37:24 | Encontrada chave seletora de compressor danificada. OBS: a manopla foi encontrada 3 vezes no piso. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída manopla danificada da chave de seleção de compressores, por outra nova retirada do almoxarifado (código 712523). Realizado ensaio de partida automática dos compressores (com apoio de opuo.dt) e verificado correta posição da chave. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.03 | 1.43 | 0.1
202512422 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202532 | 05/08/2025 14:39:14 | Durante manutençao preventiva 3A, durante ensaio de nível de óleo do mancal guia superior, encontrado sonda de nível com valores discrepante durante o ensaio. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202532 | 202532 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído Módulo do sensor de nivel capacitivo por Módulo eletrônico retirado do sensor de nível capacitivo haste 470mm Código(711743). Realizado configuração do sensor e variação de nível: Nível de máquina parada: Real= 40mm, GGB=40,0 mm, ULP= 40%, SCADA=39,21 mm, Corrente de entrada/saída do indicador: 10,41 mA /10,26 mA respectivamente. Planilha de ensaio anexo. AT:202506015. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.27 | 1.5
202512381 | STE | 202512341 | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202532 | 06/08/2025 10:16:08 | Solicitamos apoio para substituir motor 02 do sistema de agua Pura . | MMU1 | MEG1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado apoyo para la desconexion y reconexion del motor 02 del sistema de agua pura para posibilitar su substitucion a pedido de MMU1. Valores medidos: megger = 3070 Mohm; temp.: 24°C; HR: 60 %; Tension: AB/AC/BC = 461/462/463 V; Corriente A/B/C = 105/111/108 A; In = 136A; Ducter AB/AC/BC = 43,75/43,96/43,68 mohm; Efectuado ensayos funcionales confirmando correcto funcionamiento del motor 02. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202512555 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202532 | 06/08/2025 13:41:14 | Durante MP3A encontrado dano ao verniz da barra de topo da ranhura 259, cabeça de bobina 256 no lado não acoplado. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Efectuado lijado en la región dañificada de la barra estatórica referente a la cabeza de bobina 256 lado no acoplado, posteriormente aplicado una mezcla de resina epóxi EM-849 y polvo de mica, después seca fue aplicado barniz aislante rojo dejando la parte afectada en condiciones normales. Se utilizaron materiales para pequeños reparos disponibles en la sala de la U02. Fotos en anexo. AT 202505985 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.33 | 1
202512668 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202532 | 07/08/2025 10:46:03 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU181677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e retirado os cabos EU181677 a 1680 do quadro UAM18 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA202513298 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.33 | 1.5
202512669 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202532 | 08/08/2025 07:44:30 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU18-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalado bornes 3 e 4 na régua X3 e conectado cabo HU18-6010 no painel UAM18A para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-18. Medições: cabo(3-4)= 224,5Vca, Megger ib(4260) 500v/1min. cabo 3 x 4=100000 Mohm, cabo 3 x GND = 100000 Mohm, cabo 4 x GND= 100000 Mohm, 20ºC RH%= 63%. Emitido SSA202513393 para IEQ1 para atualizar desenho. Deixado painel em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4.33 | 1
202512730 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202532 | 08/08/2025 07:58:55 | Verificar que el programa Messor de la Unidad de Adquisición y Monitoreamiento de la U02 (UAM-02) se encuentra instalado y configurado conforme a la IM.EQ.144. Objetivo: entrenar al equipo de MEG1 en la tarea de detección y resolución de fallas de configuración del mencionado sistema. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada verificação da configuração do programa Messor da Unidade de Aquisição e Monitoramento (UAM-02) conforme IM.EQ.144 para treinamento da equipe da MEG1.Verificado UAM-02 atualizando leituras no SOMA normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202512812 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202532 | 08/08/2025 17:53:39 | Verificado durante trabajos programados falta de indicación en el ULP-06 de la banderola 44 "Toma de agua falla" y en el GUS/CCR banderola 19 "Toma de agua falla", estando en el CTM actuadas las alarmas "Falla fuente 220Vca/125Vcc", "Subtensión 460V motores 1 y 2", " Falla fuente 460Vca/24Vcc". Obs: Hubo correcta indicación en el sistema SCADA. | OUO5 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202534 | 202534 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y verificado que el contacto del relé posición RQ 3.2 se encontraba inoperante, el mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas, realizado ensayos con apoyo de operación observando la indicación correcta en ULP -06 Banderola 44 ( "Toma de agua falla" y en el GUS/CCR banderola 19 "Toma de agua falla").Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202512888 | STE |  | B020E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.020-1 | 202533 | 11/08/2025 23:50:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula no señaliza posición cerrada en el SCADA ni el SDSC. Ver anexos. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202534 | 202534 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso pos. FA18A referente a la señalizacion de valvula by-pass abierta por encontrarse con defecto. Resistencia ohmica dejada: 0,2 ohms. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el KVB-02, en el sistema SDSC y en el sistema SCADA. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 1
202512909 | STE | 202510617 | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202533 | 12/08/2025 09:49:50 | Solicitamos apoyo para aterrar el CTG en función de inspección de las barras estatóricas por posible perdida de agua pura. | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U09 em apoio a MMU, para inspeção no gerador, e desaterrado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.58
202512920 | STE | 202512888 | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202533 | 12/08/2025 14:18:49 | Testar e verificar sinalização do circuito da válvula de BY PASS da U18A no local, no sistema SCADA e no SDSC, conforme defeito descrito na SSA matriz. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado defecto aparente en el micro FA18A correspondiente al by pass de la U18A (contacto pegado por exceso de humedad) por lo que impide la correcta señalización estando la válvula cerrada. Posterior a la sustitución del componente por otro de iguales características con la SSA 202512888, fue verificado la correcta señalización en el anunciador del cuadro KVB-02, en el sistema SCADA y SDSC. Foto en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202512940 | STE |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202533 | 13/08/2025 05:15:22 | Recolocar aterramento solto na escada de acesso ao eixo da turbina da U03 (EL. 92). | OUO5 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202534 | 202534 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado reconexión del aterramiento correspondiente a la escalera de acceso al eje de la turbina. Foto en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.5 | 1 | 0.33
202512973 | STE | 202510617 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 14/08/2025 07:13:27 | Solicitamos apoyo para inspección por perdida de agua conforme mencionado en SSA matriz | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202533 | 202534 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Realizada inspeção cabeças de bobinas do estator e encontrado vestígios de água saindo por fissura na tubulação coletora de água pura (água de saída) próximo a cabeças de bobinas 011, 017, 290, 408, 409, 410, 464, 491. Obs. As fissuras encontravam-se no mesmo lugar onde estava tocando o cabo do RTD. Emitida SSA 202512962 para reparar isolação dos cabos dos RTD`s de água pura de todo o estator nos respectivos trechos que tocam a tubulação coletora. AT 202507250 | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.83
202513018 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202533 | 14/08/2025 08:26:51 | Durante do comissionamento do painel SVP-17, realizado através da SSA 202512421, constatou-se a impossibilidade de descarregar o arquivo de configuração para o Expert Vibro K200, assim como a impossibilidade de atualizar o seu respectivo firmware. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202534 | 202535 | 0 | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi fornecido pela SMIE (Eng. Hugo Zarate) um módulo Expert Vibro sobressalente no qual foi descarregado, com sucesso, o respectivo arquivo de configuração. O módulo avariado foi entregue a SMIE (Eng. Hugo Zarate). | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 5.25 | 1.09
202513182 | STE | 202513012 | A007D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.039-7 | 202533 | 15/08/2025 15:13:08 | Solicitamos apoio para possível substituição do transmissão de pressão diferencial de indicação de vazão do trocador de calor 80QW, após inspeção nas tubulações de alimentação de agua do instrumento. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202534 | 202534 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido trasnsductor de presión diferencial posición 80QW por otro de iguales características. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Medición en el indicador 80QW-1: 710l/m, transductor 80QW: 710l/m. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202513229 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202533 | 16/08/2025 11:34:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cubículo 1.3 (PAP) del correspondiente tablero no posee indicación de conectado/desconectado. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202534 | 202534 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de la gaveta 1.3 referente al PAP , no encontrando ninguna anormalidad en la indicación de conectado/desconectado , realizado ensayo funcional de la gaveta verificando la correcta señalización de abertura, cierre y disparo, también medido resistencia de contacto con valor de 0,7 ohm. El LED fue sustituido de forma preventiva, retirado del almacén con las mismas características técnicas. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 4 | 0.5
202513320 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202534 | 18/08/2025 16:52:21 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202536 | 202538 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado inspección de todos los conductores de RTDs de todos los circuitos de agua pura y verificado que algunos de los que estaban en contacto con el colector presentaban deterioro en la aislación. Fue reforzada la aislación de todos los conductores que se encontraba en contacto con el tubo del colector, también fueron acomodados los conductores de manera a que en lo posible no quede en contacto con el tubo del colector y no se detectaron puntos de perdida de agua pura en el tubo del colector | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 17.5 | 1.67
202513374 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202534 | 19/08/2025 10:19:29 | Verificar motivo por el cual estando el circuito 1 de frenos aplicado, no indica zapata 27 aplicada en el anunciador (h104). Obs: Verificado lampara del anunciador en funcionamiento. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído e ajustado fim de curso tipo 2 referente ao macaco de freio nº 27, realizado ensaios de aplicação/desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Medições: Resistência de contatos do fim de curso menor que 0,5 Ohm. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 14 | 1
202513373 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202534 | 19/08/2025 10:42:16 | Conforme termografía de la SSA 202506464, solicitamos reemplazar conjunto de escobas completas del I4, I5, I7, I8, I13, I14 e I16 por el delta de temperatura superior a 25°C recurrente medidos con 2600A. Además verificar conexión/limpieza de barra con el anillo inferior 2 por delta de 16°C con respecto al inferior 1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202534 | 202534 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Fueron reemplazadas el conjunto de escobas completas del I4, I5, I7, I8, I13, I14 e I16 lijadas y medidas. Se desmontaron de las barras de conexión. Se pulieron y limpiaron las superficies de contacto. Se aplicó una película de aleación de Ag con material disponible para pequeñas reparaciones. Se pintaron las barras con barniz aislante Cod. 582514. Se cambiaron todos los bulones, tuercas y chapa traba y se montaron aplicando un torque de 80 Nm a cada bulón (M12). | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 26 | 0.75
202513453 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 20/08/2025 13:38:46 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento constatado PLC con pantalla dañada, se adjunta foto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | 202540 | 0 | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituido PLC por otro idéntico proveído por IEQ1, el retirado fue entregado p/IEQ1 para la gestión pertinente, descargado ultima version de software proveído y realizados ensayos funcionales conforme planilha de comissionmiento com resultados satisfactorios. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.92
202513459 | STE | 202513234 | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202534 | 21/08/2025 14:07:05 | Solicito apoyo para inspección con videoscopio en algunos trechos de este compartimiento, para evaluar alcance de los daños causados por la descarga eléctrica descripta en la SSA matriz 202513234. | MET3 | MEG1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202534 | 202534 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizado apoyo para la inspección a través de la cámara videoscopica en el compartimiento A11-4 Fase R próximo al interruptor 45U34. AT 202507366 (MET3). Vídeo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202513646 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202535 | 25/08/2025 13:46:34 | Durante mantenimiento preventivo 3S de la U-17 fueron encontrados 4(cuatro) contactores en las posiciones CS3, CS4, CS9, CS11 pertenecientes al panel KK-17 con defecto. | MEG1 | MEG1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202535 | 202535 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituidos contactores en posiciones CS3, CS4, CS9 y CS11 por otros de mismas caracteristicas y verificado correcto funcionamiento de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4 | 0.83
202513709 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202535 | 25/08/2025 23:55:22 | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações bruscas na indicação de pressão de saída das bombas, conforme anexos. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202535 | 202535 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do indicador posição 63PW1-1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado, parametrizado e ensaiado em bancada conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0249-R01. Anexo tabela com resumo dos ensaios realizados. Emitida SSA 202513945 para IMA-0 fazer gestão do reparo do material retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 3 | 1
202513795 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202535 | 26/08/2025 23:31:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe una diferencia de 1,6°C entre ambos instrumentos de medición de temperatura de entrada de agua pura, detectado estando la máquina conectada al sistema. Obs: 26SWI-2 = 26,5°C 26SW1 = 28,1°C | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202537 | 202537 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado reaprieto en todos los bornes de la línea de medición de ambos instrumentos y dejado en condiciones normales. Mediciones realizadas: Indicador 26SWI-2 = 41.6°C. Medido = 41.5°C Indicador 26SW1 = 41.4°C, ULP = 42°C, SCADA = 41.41°C. Medido = 41.4°C | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 3.75 | 0.5
202513796 | STE |  | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202535 | 27/08/2025 04:51:40 | Após encontrar diversas vezes a porta do painel aberta, foi verificado que a mesma está abrindo devido a vibração. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202540 | 202540 | 2 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Se procedió a la verificación del mecanismo de cierre de ambas puertas, detectándose holgura en el ajuste. Posteriormente, se efectuó la corrección correspondiente, ajustando 5 mm en cada puerta como se muestra en la figura adjunta, con el fin de garantizar un cierre más firme y dejando en condiciones optimas de operacion. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 5 | 0.33
202513789 | STE |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202535 | 27/08/2025 07:28:28 | Solicitamos repetir la medición de tensión y corriente en la motobomba 2 debido al desequilibrio de tensión superior al 1% detectado en la SSP 20254220, para análisis y acompañamiento de la situación del equipo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado en ensayo de la motobomba 2 con valores de tension y corriente equilibradas. Tension RS: 453,9 V Tension ST: 455,1 V Tension RT: 456,7 V Corriente R: 6,8 A Corriente S: 7,0 A Corriente T: 6,9 A Dejado el panel en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202513786 | STE | 202513746 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202535 | 27/08/2025 08:16:34 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO AVARIADA DE SAÍDA DE NEUTRO T6, CONFORME SSA MATRIZ 2025/13746. | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202536 | 202537 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Desconectado os links de conexão da saída de neutro T6 e após substituição da borracha pela equipe da MMU1, feito a reconexão dos links e limpeza do invólucro. Adicionalmente foram substituídos os parafusos, porcas e arruelas de pressão por parafusos, porcas e arruelas de pressão de aço inox e chapa de aço inox, conforme P.T. SSA 201903760A. Todos os parafusos torqueados com 120 N.m. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 12.75 | 0.67
202513857 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202535 | 27/08/2025 14:33:13 | Durante mantenimiento preventivo 3S encontrado 1 unidad de carton del anunciador 2 con defecto, marca ENGISTREL modelo 80AM1 | MEG1 | MEG1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202535 | 202536 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la sustitución de una unidad de carton electrónico por otro de mismas caracerísticas, realizados ensayos funcionales y verificado funcionamiento correcto del mismo. Emitida SSA 202513954 para IMA0 gestionar reparación del carton defectuoso | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 0.5 | 0.67
202513935 | STE |  | B012B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.014-8 | 202535 | 28/08/2025 14:31:21 | Verificar/Solucionar disparo del relé térmico de la valvula N2 correspondiente a la gaveta 1.7 del UMCC. Obs: El disparo ocurrió durante el proceso de parada de la UG. | OUO3 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | 202537 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de la gaveta 1.7 referente a la válvula N2 encontrando los contactores posición K1 y K2 inoperantes. Emitida SSA 202514133 para realizar la sustitución y ensayos del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202513943 | STE | 202512421 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202535 | 28/08/2025 15:33:22 | Testar os cabos HU16-6010 proveniente de UAM-17 (SSA 202512434) e HU16-6015 (SSA matriz 202512421) com destino a SVP-17, referente à interligação de alimentação 220Vca de aquecimento e iluminação. Conectar o cabo HU16-6010 na régua X40 bornes 1 e 2; Conectar o cabo HU16-6015 na régua X40 bornes 3 e 4; Manter disjuntor F40 aberto e com cartão de advertência; Instalar cartão de advertência na régua X40 informando que está energizada; | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202536 | 202536 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foram testados os cabos HU16-6010 e HU16-6015 através de ensaio de ponto-a-ponto e ensaio de isolação (Megger). Após testados, os cabos HU16-6010 e HU16-6015 foram conectados, respectivamente, na régua X40 bornes 1 e 2; 3 e 4. O disjuntor F40 foi deixado aberto com cartão de advertência informando a presença de tensão 220Vca na régua X40. | Dentro do Prazo |  |  | 0.53 | 7.5 | 0.67
202513976 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202535 | 29/08/2025 14:17:00 | Durante mantenimiento preventivo 3S (SSP 20252863), encontrado traba del mecanismo de abertura y sierre del disyuntor de la gaveta 10.5 inoperante. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | 202536 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado la sustitución del mecanismo de seguridad del disyuntor de la gaveta 10.5, realizado ensayo de abertura y cierre del disyuntor verificando su correcto funcionamiento. El mismo fue sustituido por el prototipo confeccionado por ILA3 con la SSA 202409795. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202513938 | STE | 202510629 | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202535 | 29/08/2025 14:32:34 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA MATRIZ DE NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO MGS, DETECTADO DISCREPÂNCIA ENTRE O NÍVEL DE ÓLEO INDICADO NO VISOR (37MM) E O INDICADO NO PAINEL GGB (32,4MM). | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202537 | 202537 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado configuração da sonda e ensaio de variação de Nível de óleo. Medições deixado: GGB=40,1mm, ULP=41mm, SCADA=39,46mm, nível Mecânico= 41mm, Corrente de entrada/saída=10,29 mA / 10,17mA respectivamente. Planilha de ensaios em anexo. Deixado em condições normais de funcionamento. AT202507143. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.33
202514008 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202535 | 31/08/2025 05:56:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "U18 TOMA_AGUA CONDIC ANORMAL" sem rearme, verificado no local IHM com a tela congelada. | OUO6 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202536 | 202536 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Observado travamento da IHM na tela de login sem aceitar comandos. Realizado reinicialização da mesma através de seu plug de alimentação, voltando a funcionar normalmente todas as telas e sem alarmes. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202514063 | STE | 202508132 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202536 | 01/09/2025 16:43:19 | Solicitamos ensayar en bancada 3 un. de relé (modelo 2961105) + base de 24Vcc (modelo 2901873) que fueron entregados por RIEDER mediante garantía (contrato 4500063383-21), verificando la energización y conmutación correcta de los contactos. En caso de funcionamiento correcto solicitamos almacenamiento interno debido a que dichos materiales se encuentran con stock en el limite máximo permitido. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202537 | 202536 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio em bancada das 3 unidades do relé e base fornecidos, observando perfeito funcionamento. Todos os contatos auxiliares com valores de resistência ôhmica inferior a 1 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202514133 | STE | 202513935 | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202536 | 02/09/2025 13:31:56 | Durante atendimento da SSA matriz encontrados com defeito contatores posições K1 e K2 da gaveta 1.7 referente à válvula borboleta N2 do sistema de aeração. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | 202536 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los contactores posición K1 y K2 , por otro de iguales características técnicas retirado del almacén e substituído relê térmico, ajustado em 1,1A conforme SSA 202108452B, ensaiado com corrente simétrica 3 x Iajuste, atuação em 25 segundos, realizado ensayos com resultados satisfatórios: Resistencia de aislación del motor=888 Mohm;Tension; A/B=462; B/C=462;A/C=463V; Corriente; Ia=0,4;Ib=0,4;Ic=0,4A; IN=1,0A; Temperatura 24,3°C; URA 68,9%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514192 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202536 | 03/09/2025 13:48:07 | Durante mantenimiento preventivo 3S , encontrado electroducto flexible de DI-DH quebrado. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | 202537 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución del electroducto flexible posición DI-DH, por otro de iguales características, el mismo fue retirado del material sobrante, proveído por MEG3. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202514221 | STE | 202513745 | B017H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.063-2 | 202536 | 04/09/2025 09:24:37 | Solicitamos apoio para realizar ajuste do fim de curso da válvula 20 WI e para desconectar/conectar a válvula se for necessário. | MMU1 | MEG1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202536 | 202537 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Ajustado final de carrera de cierre de la válvula 20WI. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. V: 460/460/462 Vca; I: 0.3/0.3/0.3 A; IN: 1A. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202514271 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 15:58:14 | Solicitamos prestar apoyo a ILA1 para realización de inspección de corona en uno de los cubículos del CTG-17 (ref.: SSA 202514270). Abrir una de las puertas del cubículo previo al giro eléctrico de la unidad, posterior al giro eléctrico e inspección normalizar el CTG. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado, aberto a porta traseira da fase C do cubículo do CTG para inspeção da SMIL.DT. Após inspeção foi fechada a porta deixando equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 5 | 0.67
202514403 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 08/09/2025 11:21:22 | Durante MP3S (SSP: 20251033) encontrada fuente 8U4 inoperante. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202537 | 202537 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida fuente posición 8U4 por otra de iguales características. Cod. Almox.137170. Tensión de entrada: 128,89 [Vcc]; Tensión de salida: 24,10 [Vcc]. Dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202514407 a IMA0 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202514414 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 | 08/09/2025 14:03:44 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente en la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202537 | 202537 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. AT 202507161. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202514482 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:18:00 | Durante realización de medición antes del fin del PD fueron encontrados dos RTDs con mediciones discrepantes. RTD N° 5 - Temperatura del núcleo del estator - ITEM 51: Bornes del panel CG: 1477-1480 (El mismo se encuentra en cortocircuito, valores de 1,4 ohms). RTD N° 7 - Temperatura del núcleo del estator (dente) - ITEM 52: Bornes del panel CG: 1533-1536 (Mediciones discrepantes ) Valor medido: 23°C; Esperado en torno de 28°C (media). | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202537 | 202538 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foi substituído RTD referente aos bornes CG: 1477-1480 e refeito a emenda do RTD referente aos bornes CG: 1533-1536, Medições Deixado: RTD(bornes:1477-1480): 1,31/111,85/111,84=27,0ºC, SOMA=27ºC; RTD(bornes:1533-1536): 1,93/111,97/111,94 = 25,7ºC, SOMA=25,9ºC. Após PD item 51 RTD5/min/med/máx= 60,5/56,9/58,2/60,5°C; item 52 RTD7/min/med/máx= 54,1/53,6/54,6/55,6°C. TD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.33 | 1.33
202514486 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 10/09/2025 08:14:02 | Con apoyo del representante de la contratada, restaurar la imagen del módulo Expert Vibro S/N 53060280, retirado del SVP-17 (ref. SSA 202513061). Procedimiento en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202537 | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizado o procedimento indicado e com apoio da contratada para a restauração da imagem (firmware) do módulo Expert Vibro, conforme descrito na emissão da SSA. Entretanto, o procedimento indicado pela contratada não foi exitoso na restauração da imagem do módulo. Emitida SSA 202514752 para IEQ1 solicitando P.T. quanto ao insucesso do procedimento. Módulo Expert Vibro S/N 53060280 entregue a IEQ1 por ser componente sobressalente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.58
202514561 | STE | 202514286 | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202537 | 11/09/2025 08:14:38 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas, relatório anexo. Verificar a conexão entre a barra e os anéis superiores 1 e 2 em função do delta de temperatura e verificar as condições da escova (conexão entre rabicho e escova e estado da escova) nos pinos superiores 3, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 21 e 22. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Desmontadas barras de conexão das pistas superiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disp. p/pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha e remontadas. Verificada a ligação entre rabicho e escova e o estado das escovas sem identificar sinais de aquecimento. Verificado torque das conexões com correto aperto em 8Nm. Escovas enumeradas na emissão substituídas preventivamente dentro da SSP 20252810. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 1.17
202514614 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202537 | 12/09/2025 11:22:57 | Na MP3S, durante manobras de abertura e fechamento da válvula borboleta 1 do PVA, ocorreu disparo do disjuntor de controle da gaveta 1.6 do UMCC | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de la gaveta 1.6 del UMCC y encontrado bobina del contactor posición K2 en corto, el mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén, posteriormente fue realizado ensayos del motor 1(válvula borboleta); Tensión: A/B=466;B/C=466;A/C=468V; Corriente:Ia=0,3:Ib=0,3;Ic=0,3A; Resistencia de aislación 1860 Mohm; IN=1,1A;Temperatura 26,2°C; URA 68,7%. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202514705 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202538 | 15/09/2025 10:41:55 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.5
202514800 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202538 | 16/09/2025 14:00:34 | Durante a manutenção preventiva 3S, foi encontrado horímetro posição P2 inoperante. | MEG1 | MEG1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202538 | 202539 | 0 | 0 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Substituído horímetro posição P2 por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado, código 148288. Registro de horas do componente retirado; 1401,7 h. Observado funcionamento correto durante o giro do moto-compressor. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8.5 | 1.42
202514836 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202538 | 16/09/2025 14:48:10 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 6 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1. Emitido SSA 202514837 para IMA0 gestionar o reparo. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202538 | 202538 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 6 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202514837 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202507794. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202514865 | STE |  | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202538 | 17/09/2025 08:17:15 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado bloco temporizado posição RT2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído bloco temporizado por Bloco código: 200239. Realizado ensaios funcionais no painel PA com correto funcionamento. Ajuste deixado = 9,95 segundos, conforme OA.0266-R00. AT 202507806. | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 2 | 0.83
202514929 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202538 | 17/09/2025 15:23:08 | Durante atendimento da SSA 202512620, verificado que as TAG's (nomes dos eventos constantes na programação dos módulos K100 e K200) não foram atualizadas pela Voith como consta na AR-ENEE-DT-046-2025 item 4. AR em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme descrito na execução da SSA 202515627, foi atualizado o software dos módulos Expert Vibro K100 e K200 do painel SVP-08 com um novo arquivo de configuração, provido pela VOITH, que contempla a correção das TAG's, conforme mencionado na emissão desta SSA. Em anexo, os arquivos de configuração gerados após a intervenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202515115 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB. Anexo uma imagem ilustrativa | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi realizada a pintura da face dos parafusos de conexão das escovas com o porta escova. Utilizado verniz preto das máquina ABB para essa pintura. A.T. Nº 202507790. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.5 | 1
202515168 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202539 | 22/09/2025 14:27:13 | Durante MP3S (SSP: 20252810), encontrado sensor térmico correspondiente al campo 12 defectuoso. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202539 | 202539 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido sensor térmico correspondiente al campo 12 por otro de iguales características. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202507817. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.25
202515186 | STE | 202504309 | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.070-0 | 202539 | 23/09/2025 07:38:17 | Solicitamos apoyo para ajuste de fin de curso y de ser necesario desconexion/conexion de la 20WI para solucionar perdida de agua bruta conforme detallado en la SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a realização do ajuste no fim de curso, (posição S3), de fechamento da válvula 20WI. Medições após ajustes: tensão VAB/VBC/VCA= 466/ 467/466Vca; corrente IA/IB/IC/IN= 0,33/0,32/0,36/0,40A. Não foi necessário a desconexão da válvula como mencionado na emissão desta. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202515489 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 29/09/2025 07:46:26 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15728 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el UAC. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202542 | 202548 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurados IHM, PLC y esclavos, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19635-P. Emitidas SSAs 25/18560, 25/18566, 25/18585, 25/18587 y 25/18588 p/ act. de diseños. Planilla devuelta con SDS-15728 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870, IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 13.25 | 610 | 9
202515520 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202540 | 29/09/2025 13:54:17 | Durante ejecucion de MP3S encontrados links de equipotenciacion de la guia de aire superior (en lado Fase y Neutro) con señales de calentamiento. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Se realizo el torqueado de los links de equipotenciacion de la guía de aire superior (en lado Fase y Neutro) con señales de calentamiento en 41N tomando como referencia la PIC 001.EQ.06 y posteriormente el personal de MCI4 realizo la corrección de pintura. AT 202507783 | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1.33
202515512 | STE | 202515510 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202540 | 29/09/2025 15:33:42 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DA SONDA DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO, EM FUNÇÃO DE PERDA DE ÓLEO ENCONTRADA PELO COPO DO VISOR DE NÍVEL DO MANCAL. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desmontada sonda de nivel de aceite del mancal combinado. Posterior a la reparación de la cuba, remontada sonda en la misma posición. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. En anexo planilla de medición y ensayo. Nivel de máquina parada: 50.25mm. AT: 202507817. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202515902 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202540 | 04/10/2025 10:16:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante preparación de partida la sapata 27 no señalizó aplicado. Obs. Verificado 33BK9X energizado y 33BK2X desenergizado. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Durante a inspeção dos finais de curso da sapata 27, verificou-se que o fim de curso tipo 2 estava travado. Foi substituído o equipamento defeituoso, por outro em perfeita condições. Após a finalização, foi solicitado à operação para realizar a manobra do sistema de freio assegurando a perfeita atuação do sistema. AT: 202508628 | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 2.33 | 8 | 1
202515927 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202541 | 06/10/2025 09:29:04 | Em complemento à SSA 202515672, verificar bornes XT-1009 a XT-1011 e referidas conexões internas ao painel, devido perda intermitente de sinal no RTD-06 (1-A52-06) de temperatura de dente do núcleo durante partida/parada da UG. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificadas conexiones en la línea de medición del RTD-06, ref. a temp. de diente de núcleo, con anormalidad en el borne XT-1011. Sustituido el borne XT-1011 y terminales de los bornes XT-1009 a XT-1011, posterior a la sustitución realizado el reaprieto en cada borne. AT: 202508802 Mediciones realizadas luego de la sustitución Lado RTD(CG): 56.05 °C Borne XT(UAM): 56.24 °C Medición del sistema matrix: 56.4 °C Valor medio de las mediciones: 57.4 °C Med. del conjunto RTDs en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 2.33
202515931 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202541 | 06/10/2025 10:54:02 | Em complemento à SSA 202514761, verificar bornes XT-418 a XT-420 e referidas conexões internas ao painel, devido discrepância no RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de água pura. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202541 | 202541 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado reprensado y reaprieto de term y bornes referentes al RTD13 sin resultados esperados, emitida SSA: 25/15932 p/ inspeccionar conex en el generador. Sustituidos conductores de interconexion UAM/CG, N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por cond reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630 con resultados favorables. Emitida SSA: 25/16314 a IEQ1 p/ actualizar diseño. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos hechos. AT:2025/08958 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1.67
202515932 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202541 | 06/10/2025 10:54:27 | Em complemento à SSA 202514761, verificar emendas do RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de água pura devido discrepância. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Durante ejecución de las SSA´s: 25/14761 y 25/15931, sustituidos conductores de interconexión CG/UAM, conductores N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por conductores de reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630, cuyo resultado fue la corrección de la discrepancia. Emitidas SSA: 25/16311 y 25/16314 a IEQ1 p/ actualizar diseños. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos realizados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202516087 | STE | 202515470 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202541 | 08/10/2025 15:36:23 | Inspecionar / reparar se necessário as conexões (bornes e terminais) da conexão do TC ligado aos bornes 1580/1581 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em medição realizada em 26/09/2025 na SSA 202515470. Realizar em aproveitamento ao PD solicitado para limpeza do recinto dos anéis coletores | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Realizado a inspeção e substituição do borne 1580 do CG11 e dos terminais dos cabos deste respectivo borne (fotos em anexo). Após a substituição, foi realizado também o reaperto dos terminais adjacentes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 2.5 | 1.17
202516134 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202541 | 09/10/2025 16:46:15 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD-29 (1-A2-29) de temperatura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 233 al 235. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-17 en los bornes XT: 175 a 177 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Verificados bornes 233 a 235 e referidas conexões. Constatado bornes e terminais novos, indicando substituição recente; Realizado reaperto e inspeção dos terminais sem encontrar anormalidade. Medido RTD:117,33/117,33/1,24ohm= 41,7ºC; Indicação no SOMA: 41,3ºC. Emitidas SSA 202516418 para inspeção no painel UAM-17 e 202516419 para inspecionar emendas no interior do gerador. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202516139 | STE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202541 | 09/10/2025 23:40:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o valor da vazão turbinada no SCADA está indicando -150.0 e o instrumento TFX está apagado. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y reaprieto de toda la linea que alimenta al TFX, luego fue realizado mediciones 14,76 mA , indicación en ULP 562 m3/seg y SCADA 561,7 m3/seg. Observando su correcto funcionamiento.Equipo dejado en condiciones normales e operaciones. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5.5 | 0.33
202516141 | STE |  | A008N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.010-4 | 202541 | 10/10/2025 00:06:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o condutor está desacoplado do trilho. Fotos em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Durante inspeção, foi verificado um dos carros porta cabos com as roldanas desgastadas o que ocasionou o desacoplamento do trilho e outro com desgaste visivelmente acentuado, porém não desacoplado do trilho. Foram substituídos os dois carros porta cabos por outros novos (código almoxarifado: 259918). Após a substituição, o equipamento foi testado e deixado em condições normais para utilização. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.67 | 3.5 | 1.08
202516122 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202541 | 10/10/2025 05:20:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual la gaveta 2.7/1 del UMCC-03 correspondiente a la bomba 1 del CLD no indica el estado de la bomba. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Lâmpada de sinalização de disjuntor aberto da gaveta 02.7/1 estava com defeito intermitente, a mesma foi substituída por outra de mesma caracteristica, realizado testes com a gaveta extraída e reenserida a gaveta em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.7 | 3 | 1.6
202516186 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202541 | 10/10/2025 17:27:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de estado de la válvula de ventilación N°1 se encuentra apagada (GAVETA 1.6/LED VERDE). | OUO5 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202547 | 0 | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído led do bloco sinalizador por outro retirado do almoxarifado, normalizando a sinalização na gaveta. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 2.5 | 0.75 | 1.75
202516276 | STE | 202512664 | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202542 | 14/10/2025 09:10:21 | Solicitamos apoyo para realizar prueba funcional de la bomba N3. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado ensayos funcionales a la bomba N3 de drenaje de la tapa de la turbina en apoyo a mecanica con correcto funcionamiento y señalizacion. Megger 500Vcc/1 min: 2550 MOhms Humedad Relativa: 65,8 % Temperatura: 26,1 °C Valores de Medidos durante funcionamiento: Corrientes: IR: 1,62 A IS: 1,62 A IT: 1,55 A Corriente Nominal: 2 A Tension: Vrs: 460 V Vst: 461 V Vrt: 461 V Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.67
202516364 | STE | 202515675 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202542 | 14/10/2025 16:37:08 | Realizar ensaios dos cabos de alimentação 220V, HU18-6015 e energizar painel SVP-18A. referente ao comissionamento do SVP-18A na SSA matriz. Obs. Desenho de interligação em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Realizado ensayos de resistencia de aislamiento (500V/1min) de los cabos de alimentación HU18-6015 220Vca, detalle en anexo. Se procede a energizar el panel SVP-18A, interconexión desde los bornes X40-3 y X40-4 (SVP-18) hasta los bornes X40-1 y X40-2 (SVP-18A). No es necesario emitir SSA para actualización de diseño ya que esta se encuentra actualizada, detalle en anexo proveída desde la SATedms. Valores de tensión medidos despues de la interconexión Bornes(X40:1-2)= 226,1 Vca | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 1
202516418 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:18:22 | Em complemento à SSA 202516134, verificar bornes XT 175 a 177 e respectivo canal no cartão T03, devido perda intermitente de sinal do RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Em complemento à SSA 202516134, inspecionados bornes XT 175 a 177 e referidas conexões; Inspecionado conector TB-4357 do cartão T03; Não foram encontradas anormalidades em terminais ou pontos frouxos durante reaperto. Indicação no SOMA após normalização do conector: 41,3ºC. Valor indicado é o mesmo de antes da desconexão, o qual foi confirmado no painel CG durante atendimento da SSA 202516134. AT 202509066. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.75
202516583 | STE | 202515464 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202542 | 17/10/2025 07:26:45 | Em função da inspeção termográfica registrada nas SSA's derivadas, favor inspecionar/substituir se necessário bornes, terminais e reaperto das conexões dos TC's conforme relação abaixo: Bornes 1601/1602/1603/1613/16/14 e 1615 Preventivamente verificar as demais conexões dos TC's anexo relatório Programar atendimento para PD 9M previsto para 21/10/2025 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Según inspección termografica registradas en la SSA´s derivadas se observa mayor calentamiento de los conductores en los bornes 1602,1603 y 1614, los bornes descritos fueron sustituidos por otros nuevos con las mismas características técnicas retirados del almacén, los demás bornes fueron verificados y reapretados sin encontrar ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202516574 | STE | 202513929 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202542 | 17/10/2025 07:59:19 | SOLICITAMOS APOIO (JUMPER) NO ISOLAMENTO MECÂNICO DO CILINDRO DE FREIO Nº26 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM 23/10/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el aislamiento del cilindrio de freno 26, colocado jumper en los bornes 913 y 914 correspondientes a la caja de dicho cilindro. Realizados ensayos de aplicación/desaplicación con correcta actuación/rearme de los relés 33BK2X y 33BK9X. Emitida SSA: 2025/16952 para retirar el jumper una vez normalizado el cilindro de freno por parte de MMU. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.58
202516709 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202542 | 18/10/2025 21:39:18 | Verificar e solucionar oscilação na medição de condutividade e temperatura do 16CMI2 durante inspeção interna do painel PWB-03, obs: no momento da abertura da porta do painel ocorreu variação brusca nas grandezas. Vídeo em anexo. | OUO5 | MEG1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202544 | 202545 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la sustitución de los terminales de conexión del instrumento 16CMI2, luego de la sustitución de los terminales, la lectura quedó estabilizada. También fue realizado reaprieto de la línea completa que realiza la medición de conductividad. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 3.17 | 0.67
202516788 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202543 | 21/10/2025 08:57:33 | Durante ultimas inspeções semanais periódicas, verificado nível de sujeira, classificado como: 'SUJO / MUITO SUJO" no recinto dos anéis coletores, mesas, suportes e isoladores, conforme imagens (semana 202543) em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção criteriosa e deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades. Ensaio de resistência de isolamento após a conclusão 202Mohms 500V/10min 27ºC 52,9% umidade. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19.5 | 0.67
202516783 | STE | 202504715 | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202543 | 21/10/2025 09:41:08 | Solicitamos apoyo para realizar ajuste de fin de curso de la válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Ajustado fim de curso de fechamento da válvula 20WI. Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. V: 460/460/462 Vca; I: 0.3/0.3/0.3 A; IN: 1A. Deixado em condições normais de operação. AT202508644 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202516897 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202543 | 22/10/2025 23:12:44 | Led de indicação "PWR OK / FAULT", no módulo CHMAS, permanece com led vermelho aceso, mesmo após tentativa de restart. | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado rack posição CHSLA com indicação de falha interna (Botão Liga piscando na cor vermelha). Substituído o rack CHSLA (modelo 1075) e instalado rack novo (modelo 1084) na posição CHSLA, por outro proveniente do almoxarifado. Confirmado a atualização da UAM-11, anexo relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 202517521 para IMA0 gestionar reparo do chassi. Equipamento liberado para operação | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 22.5 | 0.5
202516876 | STE | 202513585 | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202543 | 23/10/2025 07:44:23 | Solicitamos apoyo en la desconexión / conexión del motor de agua pura que será sustituido durante PD 9M previsto para el 24/10/2025. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado el apoyo para la desconexión y conexión del nuevo motor M1. Efectuadas la siguientes mediciones: Megger (500Vcc/1min):1870 MΩ Ducter: UV=51,58mΩ VW=32,73mΩ UW=51,35mΩ Tensión: RS= 460V ST= 461V RT=461V Corriente: R= 114,6A S=120,2A T=120,2A (IN=136A, Temp= 26,8°C,Hum=62%) | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 1
202517528 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202545 | 03/11/2025 14:22:30 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403772. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido botón de emergencia BE perteneciente al comando del aparejo y monovia por otro de mismas características fornecido por IEQ1, verificado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.83
202517526 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202545 | 03/11/2025 14:22:35 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403770. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ1), porém ao realizar ensaios funcionais foi verificado a ausência da fase (S) da alimentação 460Vca da talha, a falta acontece no disjuntor 522.08 do quadro QG-02, fonte de alimentação da talha. Gerado SSA 202518614 para o setor responsável e informado a operação sobre o ocorrido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2.83 | 0.67
202517519 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202545 | 03/11/2025 14:22:43 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403768. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ-1). Realizados ensaios funcionais constando funcionamento correto da talha e parada correta com acionamento do botão de emergência. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202517518 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202545 | 03/11/2025 14:22:49 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403767. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi substituído botão de emergência defeituoso por outro novo, (botão fornecido por IEQ1). Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal do equipamento e do botão substituído. | Dentro do Prazo |  |  | 1.6 | 2 | 0.8
202517527 | STE |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202545 | 03/11/2025 14:26:03 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403771. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o botão de emergência defeituoso por outro novo (botão fornecido por IEQ-1). Realizados ensaios funcionais constando funcionamento correto da talha e parada correta com acionamento do botão de emergência. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202517234 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202545 | 03/11/2025 15:44:39 | Verificar solucionar mensagem de "break" no indicador digital de fluxo 80PPWI. Normalizado após ligar bomba. | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202547 | 202548 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 80PPWI por otro de iguales caracterisiticas. Parametrizado conforme OA.0249-R02. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. En anexo planilla de ensayo. Dejado en condiciones normales de operación. SSA 202518653 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517530 | STE |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202545 | 03/11/2025 16:46:26 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403773. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido boton de emergencia pos. BE por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion de la botonera. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517532 | STE |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202545 | 03/11/2025 16:46:39 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403774. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido botón de emergencia BE perteneciente al comando del aparejo y monovia por otro de mismas características fornecido por IEQ1, verificado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.67
202517533 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202545 | 03/11/2025 16:46:51 | Substituir botão de emergência que encontra-se danificado. Confirmar correto funcionamento. Material fornecido por IEQ1 através da SSA 202403777. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido boton de emergencia pos. BE por encontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion de la botonera. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517619 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202545 | 05/11/2025 08:15:55 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado contactor auxiliar posição KA6.2 (supervisão de temperatura do compressor 1) com defeito no contato de alarme para SDSC. | MEG1 | MEG1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido el contactro KA6.2 por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con AT:202509488 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 0.83
202517644 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202545 | 06/11/2025 07:22:24 | Desconectar del tablero el sensor de presión 63PT1 para permitir su cambio debido a la entrada en servicio del nuevo sistema SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes y readecuado circuito conforme diseño en anexo. Emitida SSA 202518597 a IEQ1 para actualización de diseño. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202517909 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202546 | 10/11/2025 09:57:37 | Durante MP3A encontrado fechadura da porta do painel LIP-18A com defeito. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202547 | 202546 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituida cerradura defectuosa por otra de iguales características. AT 202509454 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.75
202517921 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202546 | 10/11/2025 10:18:21 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD-90 (1-A103-90) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 865 al 867. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-17 en los bornes XT: 649 a 651 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202547 | 202547 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Foi realizado as seguintes medições: No quadro CG, na régua X: entre os terminais 865/866= 0,7Ω, 866/867= 124,5Ω e 865/867= 124,5Ω correspondendo na tabela de equivalência 61,5º. No quadro UAM, na régua XT: entre os terminais 649/650=5,5 Ω, 650/651=129,3 Ω e 649/651=129,3 Ω na tabela de equivalência 61,5º. Constatado que o sistema de medição e cabeamento estão funcionando normalmente, e o problema está no RTD090, foi gerado SSA 202518538 para gestionar o reparo do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.3
202517902 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202546 | 10/11/2025 13:03:20 | Verificado atuação do relé térmico do motor 1 de ventilação dos anéis coletores. Obs: motor com odor de queimado. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e ensaios em bancada da gaveta 1.6 do UMCC com resultados normais. Megger da Gaveta: R, S e T contra massa = 3800/3200/3200 Mohm. Realizado inspeção e ensaios do motor 1, megger: 209 Mohm, resistencia estatórica: R-S/R-T/S-T = 11,1/11,2/11,2 ohm. Realizado a partida do motor, medido 16A, Corrente acima do valor de ajuste do relé F40 3,1A conforme OA027. emitida SSA202518548 para MMU1 gestionar o reparo do motor. UR=66,1%, 26,5ºC Megger IB:4190 500V/1min. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1
202518159 | STE | 202518070 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202546 | 13/11/2025 15:50:34 | Durante as inspeções termográficas realizada pela SMIL.DT, encontrou-se uma anomalia térmica com 118,6°C na "porca da conexão" do sistema de aterramento, na parede atrás do painel NC06. Detalhes em anexo. Realizar inspeção nas conexões de terra e substituir conectores caso necessário. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Encontrado a referida conexão com parafuso quebrado, o mesmo foi substituído e normalizando a anomalia. Realizado inspeção e reaperto nos demais parafusos da barra de Aterramento e encontrado outros 5 parafusos deformados, os mesmos foram substituídos, deixando o barramento em condições normais (substituído o total de 6 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas). Obs. Parafusos M12 de inox torqueados com 80NM. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 1.33 | 0.67
202518278 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202547 | 17/11/2025 07:46:11 | Após reconexão dos RTD's do estator na SSA 202516912 constatado aberto o RTD U18A_ST_CO_16_UL, bornes do CG X04: 021 a 024, referente ao núcleo do estator na ranhura 432.5. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado conductor del RTD dañado realizada reparacion y enmieda del cabo. En Anexo planilla de medicion despues PD, Imagen tiempo real de la medicion del RTD: Megger RTD 100Vcc/1min: >20.000 Mohm Temp: 26,2 °C HR: 53,96 % RTD U18A_ST_CO_16_UL: 68 °C Temp. media: 68,3 °C Constatando correcto valor medido de dejo en condiciones normales de operacion. AT: 202509500 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202518280 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202547 | 17/11/2025 08:41:18 | Após reconexão dos RTD's do estator na SSA 202516912 constatados abertos 3 RTD'S de água pura: U18A_ST_WI_PW020 bornes CG X06: 077 a 080, U18A_ST_WI_PW051 bornes CG X06: 201 a 204 e U18A_ST_WI_PW063 bornes CG X06: 249 a 252. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos RTDs abiertos por RTDs de las mismas caracteristicas con Cod. de almacen 268429. Resultados a ensayos de RTDs en planilla anexada. Anexada tambien valores medidos en tiempo Real del sistema Matrix y Planilla de medicion Despues PD constatanto la correcta medicion de los RTDs sustituidos dejando en condiciones normales de operacion. U18A_ST_WI_PW020: 42,7 °C U18A_ST_WI_PW051: 42,8 °C U18A_ST_WI_PW063: 43,7 °C Valor medio: 43,4 °C AT: 202509500 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202518335 | STE | 202516935 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202547 | 18/11/2025 07:56:55 | Solicitamos prestar apoio a Voith para realização de testes no Delphin (ExpertVibro) com o objetivo de estabelecer a comunicação com os servidores. Durante o processo o componente será reiniciado podendo gerar alarmes Previsão de execução 20/11/2025, tempo estimado 3 horas | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | O representante da VOITH realizou a intervenção no painel SVP-18, obtendo êxito no estabelecimento da comunicação dos módulos Expert Vibro do painel SVP-18 com o servidor VM-02. Em anexo, imagens que comprovam a comunicação dos módulos do painel SVP-18 com o servidor VM-02 (OnCare). Atividade realizada através da AT 202510342. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.67
202518497 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 20/11/2025 07:28:01 | Em complemento a SSA 202515685, segue anexo desenho funcional do painel com a indicação da costura 125Vcc referente a sinalização de "indicador digital - falha , folhas 23 e 26. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202547 | 202547 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la costura de la linea de 125 Vcc referente a la señalizacion "indicador digital - falha" conforme diseño anexo en emision de SSA. Realizado ensayo funcional con SDSC y Scada con correcto funcionamiento y señalizacion dejando el panel en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202518537 para actualizacion del diseño funcional del panel GGB-18A. AT: 202509353 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202518593 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 21/11/2025 09:23:31 | Durante MP3A encontrado bloco de sinalização de gaveta extraída quebrado referente as gavetas 1.3 e 4.5 | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | substituido fin de cursos pos. S60 de las gavetas 1.3 y 4.5 del UMCC-18A por encontrarse con defecto. Realizado ensayo funcional con correcta señalizacion en el sistema SDSC. Resistencia ohmica medida: 0,1 ohm. Dejado en condiciones normales de operacion. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202518644 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202548 | 24/11/2025 06:07:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay diferencia de 5.5°C en los sensores de temperatura de agua pura de la entrada al estator. Observaciones: 26SWR1: 33.9°C; 26SWR3: 28.4°C. | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Encontrado 26SWR1/R3 35,1/29,0°C. Realizado reaperto nos RTD's e medido 26SWR1=111,7/111,6/0,7 Ohms calculado/indicado=28,3/29,0°C; 26SWR3=111,8/111,7/0,8 Ohms calculado/indicado=28,3/28,2°C; | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2.5 | 1
202518752 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 25/11/2025 07:30:28 | Durante manutenção preventiva encontrado fim de curso modelo Ace Schmersal MK 332-11Y, instalado na posição LC2 da válvula 03VM, com comportamento defeituoso. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202548 | 202548 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a troca do fim de curso defeituoso por outro fim de curso, em perfeito estado de utilização, de mesmo modelo (MK 332-11Y). Serviço realizado mediante a AT 202510043. Realizada movimentação da válvula 03VM para corroborar o funcionamento correto do fim de curso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.5
202518798 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 09:59:49 | Durante manutenção periódica do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM1 que não funcionam corretamente, sendo 7 cartões do anunciador n°1 e 3 cartões do anunciador n°2. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202548 | 202548 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Realizada a troca dos cartões por outros de modelo idêntico (ENGINSTREL 80AM1), sendo realizado, posteriormente à troca, os ensaios funcionais que corroboraram o correto funcionamento dos cartões. Emitida SSA 202518802 para gestão do reparo dos cartões com defeito. Serviço executado com a AT 202510043. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1.67
202518842 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202548 | 27/11/2025 11:22:17 | Durante MP3A (SSP 20252862) encontrado defectuoso señalizador LED rojo correspondiente a la gaveta 3.1 | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido señalizador LED rojo por otro de iguales características. Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios. AT: 202510091. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202518908 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202548 | 28/11/2025 05:21:22 | Verificar e solucionar alarme "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 08" com rearme. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador referente ao detector térmico do campo 08 endereço 1M026. Deixado equipamentos em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202519240 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202549 | 04/12/2025 14:06:00 | Durante mantenimiento 3A encontrado bloque temporizador pos. KA 11-4 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque temporizador pos. KA 11-4 por otro retirado del almox. codigo 200239. Realizado ajuste de tiempo conforme OA.0266-R00 (tiempo 1seg.). Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion en el panel PA-16. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1.17
202519304 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202549 | 05/12/2025 11:12:09 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente às câmaras de extinção de arco do disjuntor 52C de 13,8KV do painel QQ-03. | MEG2 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cód.. almacén 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en el taller de la U02 cota 108. Imagen en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1
202519611 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202550 | 11/12/2025 23:34:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "GERADOR MGS FLUXO DE AGUA - 80UW liminf". | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Prestado apoyo para la desconexión del TRIP del instrumento 80UW para posibilitar la sustitución del Fluxometro por MMU1. Antes de la sustitución el valor encontrado fue de 561 L/min. Luego de la sustitución: 588 L/min, SCADA: 589 L/min; Corriente Sonda: 16,88 mA; Corriente SCADA: 16,89 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.67 | 0.67
202519667 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 12/12/2025 23:01:53 | Verificar e solucionar oscilações bruscas de pressão (6,9 a 8,8bar) no instrumento 63RWI-1 (Pressão de água bruta). Observação: Unidade no sistema, sem oscilações de pressão no manômetro associado a válvula 08AP. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado indicador 63RWI-1 con oscilación en mediciones, sustituído por otro de mismas características previamente parametrizado y ensayado conforme tabla de parametrizaciones. Posterior a la sustitución verificada ausencia de oscilaciones de lectura, con medición en indicador 10,3 bar y 11,22 mA en entrada del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202519886 para gestionar reparación del instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 4 | 0.83
202519669 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202550 | 13/12/2025 11:16:39 | Verificar e solucionar indicação de pressão diferencial o filtro mecânico oscilando entre os valores 0; 0,4bar e 0,8bar, com bombas paradas. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución del indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 por otro de iguales caracteristicas, cód de almacenes 711606. Realizado previamente parametrización y ensayo del indicador, constatando su correcto funcionamiento. Medición del indicador dejado en 9.5 bar; 0,0 bar en el diferencial, corriente 11,47mA. Emitida SSA 202519885 para IMA0 para reparo y reposición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 6 | 0.5
202519709 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 15/12/2025 11:53:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há discrepância entre as indicações do nível de tanque de expansão painel PWB e no SCADA. Valores como: 71WMI-A: 274mm e SCADA: 267mm. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B por presentar discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision por otro del mismo modelo (codigo almox 0711185). Realizado ajuste conforme OA.0249-R02, ensayos en anexo. Valores dejados: Nivel visor tq/ ind. 71WMI-A/ind. 71WMI-B/ SCADA = 277 / 276,9 / 276,9 / 276,7 mm. Emitida SSA 202519978 para IMA-0 gestionar reparo. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202519860 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 17/12/2025 14:32:14 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202519857 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202551 | 17/12/2025 14:33:33 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's. Serviço realizado com a AT 202510973. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.42
202519841 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 15:25:37 | Durante atendimento da SSA 202519371 com AT 202510924, encontrado defeito no conjunto base+relê posição K1, ocasionando atuação indevida, do alarme de falha no sistema, no SACADA e no ULP. O relê não atraca mesmo com a base energizada e led ligado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituídos base+relê posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) por outros retirados do SVP-06 com SSA 202519848 conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Base+relê retirados foram entregues a IEQ1 com SSA 202519849 para gestão em garantia. AT: 202510924. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.5
202519898 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:34 | Solicitamos apoyo para desconección eléctrica y posterior reconexión de la bobina de la electroválvula BE del sistema de aire comprimido del R.V. que será ejecutado el día 23/12/2025. | MMU2 | MEG1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão elétrica da bobina da eletroválvula BE e, após substituição da válvula por MMU2, foi realizada reconexão. Valores medidos: resistência ôhmica da bobina 550ohm, tensão de alimentação 128Vcc (quando energizada). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.17
202520006 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202551 | 21/12/2025 17:34:39 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA" en el instrumento de medición (80PPWI) (Fluxo permutador de IONS), con maquina parada y las dos bombas paradas. Realizado partida manual de la bomba de agua pura reamando la alarma y normalizando el instrumento con posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada substituição do indicador defeituoso posição 80PPWI (modelo Presys DMY-2030), por outro retirado do almoxarifado (cód. 711605). Parametrizado conforme OA.0249 R02 e ensaiado em bancada com resultados satisfatórios (ver anexo). Verificado após instalação condições normais dos alarmes. Emitida SSA202520127 para IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202519989 | STE |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202552 | 22/12/2025 08:10:40 | Se solicita apoyo para la instalación de iluminación en la cota 78, considerando que se trata de una parada trisemestral. No obstante, se prevé la instalación de la plataforma principal para la ejecución de otros trabajos específicos del sector. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Instalado provisoriamente iluminação no tubo de sucção, conforme IM.EQ.0352, e retirado ao termino do trabalho da mecânica.AT 202600027 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202520180 | STE | 202520088 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202601 | 30/12/2025 07:23:01 | Conforme inspeção termográfica no recinto do anel coletor (relatório detalhado no anexo da SSA Matriz), substituir independente do tamanho as 5 escovas com temperatura acima de 130 ºC (S14.2, S16.2, S18.2, S20.2 e S21.2). Inspecionar e corrigir as conexões elétricas entre os barramentos e as pistas em função de ter encontrado temperatura acima de 90 ºC (Superior 2 e Inferior 2), realizar nas 4 pistas de forma preventiva. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Desmontadas as barras de conexão das pistas superiores, inferiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disponiveis para pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha. Foram remontadas e aplicado aperto de 80 Nm nos parafusos (M12) com uso de torquímetro. AT 202600025. Imagens das conexões em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 24 | 0.83
202520181 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202601 | 30/12/2025 07:36:44 | Solicitamos apoio para substituir pressostato de sinalização de atuação, na saída da válvula BE. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión del presostato para la sustitución del mismo por parte de MMU2, posteriormente fue realizado la conexión eléctrica. Realizado ensayos funcionales en apoyo a MMU2 verificando su correcto funcionamiento . | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.5
202600163 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202602 | 06/01/2026 15:10:59 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 38T4-B (2-46-25) de temperatura del segmento de empuje n° 15. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1669 al 1671. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-13 en los bornes XT: 1096 a 1098 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições nos bornes XT: 1096 a 1098 UAM-13: R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição". Simulado RTD com calibrador de processo(IB-3934) na UAM: Calibrador: 0/10/30/50 ºC SOMA/MATRIX: 1,3/9,4/29,3/49,3 ºC Constatado RTD intermitente: nova medição R1/R2/R3 = 131,31/131,39/10,22 ohm = 52,3 °C , 38T4 GGB = 52,6 ºC, Emitida SSA: 202600477 para substituição do RTD do mancal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 1.08
202600170 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 06/01/2026 16:47:42 | Durante mantenimiento Preventivo (SSP 20263082) del Cuadro TGA fueron encontrados 4 cartones electrónicos, modelo 80AM-1 código 234885 con defecto. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202602 | 202602 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los cartones electrónicos del anunciador 1, retirados del almacén con las mismas características técnicas, código 234885. Realizados ensayos verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202600172 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202600023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202600283 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202602 | 09/01/2026 07:46:36 | SOLICITAMOS APOIO PARA COLETA DE MATERIAL DE UM DOS CABO DOS RTDs DA AP NO ESTATOR, PARA ESTUDOS DE ILA4 SOBRE OS VAZAMENTOS DE AP INDETIFICADOS NO COLETOR GERAL CONFORME SSA 202513028 | MMU1 | MEG1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Prestado apoio a ILA4 e MMU1, com a coleta de trecho de aproximadamente 50 mm da capa externa do cabo refetente ao RTD do coletor de água pura relativo a CB 435. Após coleta, realizado reparo do local com fita auto fusão. Material coletado entregue a Cesar - ILA4. Fotos em anexo do trecho coletado, cabo após coleta e após reparo da capa e de trecho do cabo onde é legível a identificação de marca e modelo do cabo. AT 202600025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 0.75
202600459 | STE |  | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202603 | 12/01/2026 22:01:31 | Verificar e solucionar led verde da bomba 3 apagado estando a mesma parada. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202604 | 202604 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró con defecto la base del led verde, el mismo fue sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.83 | 3 | 1.5
202600477 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 08:26:01 | Durante atendimento da SSA 202600163 encontrado RTD 38T4-B com resistência R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição", bornes UAM 1096 a 1098 e CG 1669 a 1671. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | 202609 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído, por MMU, RTD duplo do mancal escora, sapata 15, posição 38T4, por outro retirado do almoxarifado código 641103. Valores medidos após reconexão: UAM (RTD A) R1/R2/R3; 18/132/132Ω= 114Ω → 36°C, SOMA= 35,8°C, GGB (RTD B) R1/R2/R3; 17,1/131/131Ω=113,9Ω → 35,8°C, GGB(38T4)= 35°C. Medição pós PD: GGB(38T4)= 81,2°C, SOMA= 82,1°C. ensaios pré instalação e medição antes - durante - pós PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.5
202600481 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 13/01/2026 11:13:27 | Durante el atendimiento de la SSP 20265074 fue encontrado el indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de componente por otro de iguales caracteristicas (cód. alm. 711605), Parametrizado conforme OA.0188-R02. Verificado correcto funcionamiento, valores de ensayos en anexo. Emitido SSA 202600481 para IMA0 para gestion de reparo y reposicion. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.42
202600501 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202603 | 13/01/2026 13:58:54 | Durante rotina de manutenção do CCAP-02 foi constatado que o horímetro está aparentemente travado, não registrando deslocamento durante todo ano de 2025, mesmo que o compressor tenha operado durante as manutenções e inspeções regulares. | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202604 | 202604 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado defecto en el horímetro, se susituyó por otro de las mismas características, luego de la sustitución se partió el compresor y se verificó el correcto funcionamiento del horímetro nuevo. El horímetro antiguo se encontraba con 8.301 horas de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.42
202600592 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202603 | 15/01/2026 11:26:22 | Durante inspeção na manutenção preventiva 3S, encontrado uma cunha de fechamento na ranhura 100 (LA) deslocada. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | 202604 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removida a cunha da ranhura e realizada limpeza dos resíduos de resina e verniz da mesma. Na sequência um novo feltro foi impregnado com resina epóxi EM-849 (cód. almox.: 225185 e 716985) e instalada na ranhura junto com a cunha. Utilizado calço para afastar o feltro da barra e após cura da resina foi removido e aplicado verniz isolante vermelho. Utilizado materiais disponíveis para pequenos reparos. Imagens em anexo. AT 202600025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.75
202600629 | STE | 202600622 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202603 | 15/01/2026 16:30:42 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA - PAP, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA DESMONTAGEM DA TAMPA DIANTEIRA E POSTERIORMENTE O REPARO DA MESMA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM DE UMA DAS ORELHAS DA TAMPA DIANTEIRA QUE FOI DETECTADA COM TRINCA DURANTE A SSP 3S. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202603 | 202604 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y posterior al servicio de MMU, reconectado motor M1 de la bomba de aceite del mancal combinado. R.Isol.: 98,6 [MΩ]; V: 460/463/462 [V]; I: 45,9/47,5/47,9 [A]. IN: 91 [A]. AT: 202600033. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202600636 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202603 | 16/01/2026 07:03:13 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202606 | 202607 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada sustitución de los fluxómetros Ultras Minisonic 600 por indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados y ensayados indicadores 80LW e 80PW conforme planilla anexa a emisión y OA0262R01. Emitida SSA202415458 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos con ULP y SCADA con correcta señalización. Ensayos y rutero de ejecución en anexo. Etiquetas de identificación de los indicadores a cargo de OPUO.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 15.33 | 2.08
202600707 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202603 | 16/01/2026 17:39:34 | Verificar e solucionar indicador 26RWO-1 apresentando oscilações anormais, variando entre 30.5ºC e 31.2ºC. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202604 | 202604 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do indicador posição 26RWO-1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado, parametrizado e ensaiado conforme Ordem de Ajuste vigente OA.0249-R02. Emitida SSA 202600965 para IMA-0 fazer gestão do reparo do material retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 7.5 | 1
202600766 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202604 | 19/01/2026 17:31:29 | Encontrado bandeja metalica portacables con tapa superior abierta/desacoplada. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202604 | 202604 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Encontrada tampa superior da bandeja metalica porta cabos aberta, com as abas de fixação amassadas. Após desamassadas, fechada a tampa superior da bandeja metálica porta cabos. Imagens em anexo | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 7 | 0.5
202600799 | STE | 202600797 | A009H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.064-4 | 202604 | 20/01/2026 13:42:05 | Solicitamos apoio pra desconexão/conexão e ajuste do atuador da válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202604 | 202604 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/conexão da válvula da água bruta, posição 20WI. Medições realizadas: resistências de bobinas; RAB/RBC/RCA= 149,87/149,75/150,38Ω, resistência de isolação (500V/1min)= 2090MΩ, temperatura=31,5°C, umidade= 52,9%, corrente; IA/IB/IC/IN= 0,60/0,59/0,59/0,70A, tensão; VAB/VBC/VCA/VN= 459/459/460/460Vca. Verificado o correto funcionamento durante as manobras. Trabalhos realizados com AT202600046. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.67
202600785 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202604 | 20/01/2026 15:14:39 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado valor incoherente en el RTD 08 (1-A51-08) de temperatura de ranura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1489 al 1491. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-13 en los bornes XT: 979 a 981 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | 202604 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Realizado reaperto das conexões referentes ao RTD 08 do núcleo do estator nos bornes CG 1489 a 1492, bornes UAM 979 a 981 e conector 17, canal 06 do módulo CHSLA da UAM. Medição RTD: R1/R2/R3; 8,1/133/133Ω = 124,9Ω; 64,3°C, indicação SOMA= 63,9°C. Detalhe do item 51 da medição antes PD em anexo. Trabalhos realizados durante medição antes PD com AT 202600637. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 3.5 | 1.17
202600809 | STE | 202508133 | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202604 | 21/01/2026 11:03:38 | Solicitamos apoio na desconexão da chave de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço da tomada de água. Previsão: 28/01/2026. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | 202606 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU2 para la desonexion y posterior conexion de la boya de nivel de aceite del tanque de expansion del servomotor de la compuerta de la tomada de agua. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1.17
202600943 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202604 | 22/01/2026 13:48:37 | Durante MP3A encontrado cabo solto na região do entreferro do estator, próximo ranhura 306.Obs. Vídeo em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202604 | 202605 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | O cabo foi preso novamente em seu suporte, localizado entre o núcleo estatórico e o radiador ar/água. Foram utilizados no reparo: abraçadeira plástica, fita auto-fusão e PU. Imagens e vídeos em anexo. AT 202600025 | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 12.5 | 0.92
202600966 | STE | 202519233 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202604 | 22/01/2026 16:39:02 | Durante primeros dias de PD 3S que inicia el 26/01/26 (antes de intervenir en el tablero CTM), solicitamos nueva descarga del bufer de diagnostico del PLC que indique eventos posterior al 03/12/25. Objetivo: levantamiento de eventos ocultos que ocurren normalmente con UG en operación para estudio de causa registrada en la SSA matriz. Anexar registro en formato .txt o similar. Ademas en el bloque FB5-S6 realizar captura de pantalla de la lectura de datos de las memorias IB80 al IB86 del switch M3 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | 202606 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Datos descargados del tablero CTM conforme solicitado en emision. Se adjunta bufer de 1000 eventos descargados en fecha 28/01/2026 (formato .txt), antes de cualquier intervencion en el tablero, se adjunta tambien una captura del bloque FB5-Segmento 6: SUPERVISION DE FALLA DE SWITCH (M3) y tres tablas de variables del PLC para el analisis correspondiente: *Tabla1: funcionamiento normal. *Tabla2: simulando falla de switch. *Tabla3: simulando falla de red. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.33
202600906 | STE | 202600522 | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202604 | 23/01/2026 08:18:38 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº01, EM APOIO A DESMONTAGEM DO TROCADOR, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38T4 DA SAPATA ESCORA Nº15. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | 202608 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado RTD de temperatura de saída do trocador óleo/água n°1 do mancal combinado, em apoio a MMU. Após trabalhos concluídos por MMU foi reconectado respectivo RTD. Medições antes/durante e pós PD do item 12 em anexo. Trabalho executado com AT 202600782. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.25
202601171 | STE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202605 | 26/01/2026 23:05:55 | Verificar e solucionar motivo do acionamento da contatora K6 (atracando de forma intermitente) no painel GA-15. O circuito pertence ao aquecimento do gerador (nível 99.73) que também perde a informação de ligado quando da falha da K6 de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202605 | 202606 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada verificación y reapriete de toda la línea de comando del contactor K6. No encontrada anormalidades. Ejecutado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 2 | 0.58
202601220 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202605 | 27/01/2026 13:56:51 | Durante atendimento da SSA 202600477, encontrado danificado o RTD 13 (A10-13), segmento 16 no mancal guia, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202605 | 202608 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído, por MMU, RTD mancal combinado, segmento guia n°16, por outro retirado do almoxarifado código 641103. Valores medidos após reconexão: bornes CG 1289 a 1292; R1/R2/R3; 13,3/125,4/125,6Ω= 112,2Ω → 31,4°C, SOMA= 31°C. Ensaios do RTD anterior a instalação e medição antes - durante - pós PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 0.75
202601237 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:25:30 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado 2 cartão no anunciador 1 com defeito, marca ENGISTREL modelo 80AM1 com código almoxarifado 234885. | MEG1 | MEG1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202605 | 202606 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado substituição dos 2 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202601232 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito.Ejecucion de servicio con AT 202600819 . | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.33
202601264 | STE |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202605 | 27/01/2026 23:47:27 | Verificar e solucionar motivo do acionamento da contatora K6 (atracando de forma intermitente) no painel GA-16. O circuito pertence ao aquecimento do gerador (nível 99.73) que também perde a informação de ligado quando da falha da K6 de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202605 | 202605 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Constatado contactor auxiliar POS. K6 con defecto en bobina. Ejecutada sustitución con contactor de idénticas características. Realizada verificación, reapriete de toda la línea de comando y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.7 | 1 | 0.58
202601299 | STE |  | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202605 | 28/01/2026 10:57:34 | En complemento a la SSP 20265074 - Item 3, rehacer medicion de corriente de las resistencias de calentamiento en las tres fases del contactor K1 debido a valores desbalanceados. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202605 | 202605 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Em complemento a SSP SSP 20265074 - Item 3, foi realizada a medição de corrente das resistencias de aquecimento das 3 fases do contator K1 e verificou-se valores balanceados de corrente. Fase R: 87 A Fase S: 86 A Fase T: 89 A | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.58
202601304 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202605 | 28/01/2026 13:45:11 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado ampolla de mercurio de la boya de nivel del tanque de expansion del servomotor con defecto. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202605 | 202606 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida ampolla de mercurio por otra de las mismas caracteristicas con codigo de almacen. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion. AT: 20200809 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1
202601322 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202605 | 28/01/2026 18:04:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de comandar la parada de la UG, accionó la alarma “FALHA NA INHIBIÇÃO DE GRANDE VAZAMENTO” (banderola 23 del anunciador), con rearme inmediato. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202606 | 202606 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Realizado a substituição do relê posição 88PWX1X1A, e feito testes de funcionamento com bom desempenho. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.58 | 3.7 | 1.3
202601367 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202605 | 29/01/2026 16:44:03 | Durante manutenção 3S, SSP 20264866, encontrado contator com defeito na posição Q1SrX, da gaveta 03.4. | MEG1 | MEG1 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | 202605 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído contator auxiliar Q1SrX, por outro similar da marca ABB 4NA, 4A, 100-250VAC/VCC, Código almox: 132977. Feitos ensaios funcionais. Observado o correto funcionamento durante ensaios com operação. AT: 202600813. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.83 | 1
202601573 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202606 | 03/02/2026 06:57:48 | Durante manutenção preventiva 3S foi encontrado disjuntor posição 72CB-101 com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202606 | 202606 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição 72CB-101 por outro retirado do almoxarifado código almoxarifado 713948. Trabalho realizado com AT202600782. Ensaio do disjuntor em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 5 | 0.75
202601600 | STE | 202601597 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 03/02/2026 09:59:06 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO AVARIADA DE SAÍDA DE NEUTRO T4 CONFORME SSA MATRIZ 202601597. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202606 | 202607 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado desconexión y reconexión de los links de la salida de neutro T4 en apoyo a MMU1 para sustitución de la junta de expansión, en la reconexión aplicado torque de 120 N.m (tornillos M16). AT: 20260074. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202601694 | STE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 04/02/2026 16:39:12 | En la MP-3S (SSP 20265079) en el Polo 69, lado acoplado. Constatado sobrante sobresaliente de aislación entre espiras. Registro fotográfico en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | 202609 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Ejecutado cambio de polo 69 por otro de mismas características, cód. 499005. Mediciones eléctricas finales (T:32.2°C, RH: 51.5%):Resistencia de aislamiento completo p/ Tierra: 13.5Mohm (1 min) - 15.1 Mohm (10min); Resistencia ohmica de la bobina de campo: 100,6 mOhm @ 32.2°C. Emitida SSA202601998 a IMA0 para gestionar reparo. Relatorio del trabajo ejecutado con valores de ensayos eléctricos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Trabajo ejecutado mediante AT 202600734. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 98.75 | 3.5
202601736 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202606 | 05/02/2026 11:18:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de lógica en el panel TGA-09, no se enciende la banderola N°15 "CAJA ESPIRAL TAPA INSPECCION ABIERTA". Observación: La banderola enciende con test de lampara. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202607 | 202607 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído cartão referente à bandeirola 15 do AN1 (Caixa espiral escotilha aberta) por outro idêntico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885. Realizado teste de lâmpadas, teste lógico e atuação por meio de ponte entre os bornes C11TY-2 e C11TX-8, todos ensaios resultaram em funcionamento normal. Emitida SSA 202601975 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.5 | 1 | 0.83
202601773 | STE | 202601767 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 06/02/2026 09:16:28 | Solicitamos apoyo para abrir los links de los polos 68/69/70 a fin de realizar ensayo de impulso en dichos polos conforme SSA 202601767. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | 202607 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Se realizó la desconexión de los links de las bobinas de campo y de amortiguamiento de los polos 68, 69, y 70 del rotor. Una vez finalizadas las pruebas se realizó la reconexión de todos los links intervenidos. Realizado medición de resistencia de bobina del rotor ( R: 100.6 mOhm, HR: 51.5% ; T:32.2°C). Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs: Servicio ejecutado con AT: 202600734 | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 16 | 2.33
202601802 | STE | 202601788 | B014M002 | QUADRO SVP-14 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.015-1 | 202606 | 06/02/2026 15:33:46 | Con el objetivo de probar el correcto funcionamiento de la notebook provista en el contrato 4500067514 para la SMMG, utilizarla para hacer download del archivo de configuración al PLC e IHM y comprobar su funcionalidad. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202607 | 202607 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, utilizado o notebook fornecido à SMMG através do contrato 4500067514 para fazer o download do arquivo de configuração para o PLC e IHM. Foi constatado que o notebook está funcional, obtendo êxito na correta configuração do PLC e IHM. Em anexo, imagens corroborando a comunicação entre PLC e IHM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 1.17
202601806 | STE | 202601788 | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202606 | 06/02/2026 15:35:10 | En conjunto con el representante de VOITH, realizar la configuración del CLP e IHM, con el software TIA PORTAL V19. Verificar correcto funcionamiento y licencias/permisos en ambas notebooks provistas en el contrato 4500067514. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202607 | 202607 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Foi constatada a impossibilidade de comunicação do CLP com a IHM do painel SVP-12. Conforme solicitado na emissão, intervenção realizada com apoio do representante da VOITH. Em anexo, relato cronológico dos eventos. Obs: Notebook fornecido à SMIE através do contrato 4500067514 encontra-se inapto para realizar intervenções no CLP/IHM dos painéis SVP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8.75 | 1.67
202601990 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202607 | 10/02/2026 13:33:15 | Durante manutenção preventiva 3S foi encontrado sonda de nível com defeito. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202607 | 202607 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído sensor de nível, posição 71UH, por outra retirado do almoxarifado código 711746, parametrizado e realizado variação de nível com apoio da MMU. Medições realizadas com máquina parada: visor mecânico; 40,5mm, GGB; 41,7mm, SCADA; 41,6mm, corrente na sonda; 10,68mA, corrente de saída; 10,67mA. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.75
202602099 | STE | 202513240 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202607 | 12/02/2026 10:50:50 | Solicitamos apoyo para verificación de permanencia de alarma PERDIDA EXCESIVA DE PRESIÓN, no aceptando rearme. Ver ssa matriz. | MAM1 | MEG1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202608 | 202608 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Se brindó apoyo a MAM1en donde se encontro fallas en el presostato PR7 y se realizo la sustitucion correspondiente. Después de la sustitución, se logró rearmar la alarma “PÉRDIDA EXCESIVA DE PRESIÓN” sin inconvenientes. También se realizaron pruebas completas del sistema de limpieza, observándose un funcionamiento estable, dejado en condiciones normales para operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202602171 | STE | 202514053 | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202607 | 12/02/2026 15:20:36 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior reconexão do indicador de pressão 63PW4 que será substituído. | MMU1 | MEG1 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202608 | 202608 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Indicador de presión 63PW4 desconectado y conectado despúes de la sustitución conforme solicitado. Medición de tensión en terminales del indicador: 26.3Vcc. Pruebas funcionales satisfactorias. Indicación de Presión con bomba parada: 0.00 bar; con bomba funcionando: 5.2 bar. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.83
202602288 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202608 | 17/02/2026 23:35:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador digital 80PPWI "FLUXO PERMUTADOR DE IONS" presenta oscilaciones de 0.628 a 1.011. Observación: Unidad en el sistema. | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202608 | 202609 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada sustitución del indicador por otro del mismo modelo ensayado en bancada, la indicación y actuación/rearme de alarmas con resultados esperados, conforme OA 0249. Emitida SSA: 202602467 e 202602611 a IMA0 para gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 4 | 1.33
202602479 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202608 | 22/02/2026 04:54:29 | Verificar motivo del accionamiento de la alarma “AGUA PURA GRANDE VAZAMENTO INIBIDO” con rearme inmediato, en el momento de partida de la bomba 2.- Obs: Unidad parada | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202609 | 202609 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado temporizador 88PW2X1A com defeito. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado. Ajustado em 1s, conforme OA.0249. Realizados ensaios funcionais de partida de bomba com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202602630 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202609 | 24/02/2026 13:34:29 | Durante el mantenimiento preventivo 3A fue encontrado 2 cartones en el anunciador 1 con defecto, marca ENGISTREL modelo 80AM-1 con código almoxarifado 234885. | MEG1 | MEG1 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202609 | 202609 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Realizado sustitución de 2 cartones por nuevos y ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202602631 para IMA0 hacer gestión de reparo de los cartones con defecto. Ejecución de servicio con AT 202601565. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.5
202315886 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202339 | 25/09/2023 12:05:45 | Verificar motivo pelo qual há oscilações anormais na indicação de temperatura de saída da água pura. Variações como 2,8°C a 71°C. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado crimpagem dos cabos e reaperto dos bornes 1181, 1182 e 1183. Não foram encontradas anormalidades Valores medidos: 117,0/116,8/1,0 ohms = 40,9ºC Scada: 41,0 ºC Instrumento no PWB - 26SWR2: 40,8ºC | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 1
202404465 | STE |  | A003D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.015-0 | 202411 | 17/03/2024 16:20:07 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80QW-1 (flujo de agua intercambiador del regulador de velocidad) está indicando -10 l/min | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202412 | 202412 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | El fluxometro 80QW se encontraba con defecto, el mismo fue sustituido MMU2. Luego de la sustitución el equipamiento quedó en condiciones normales. Valores medidos: Fuxometro 80QW= 643.8 l/min Indicador digital 80QW-1: 643 l/min Corriente en mA: 15,46 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.92
202100041 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202150 | 15/12/2021 10:23:05 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (RD35). | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202201 | 202201 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada medición de resistencia de las bobinas de las electroválvulas BF = 450,5 ohm y BG = 1426 ohm. Realizado ensayo funcional por MMU con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 1
202100042 | STE |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202150 | 15/12/2021 11:03:31 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. PREVISIÓN SEMANA 2022/01. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202201 | 202202 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada medición de resistencia de las bobinas de las electroválvulas BF = 450,5 ohm y BG = 1426 ohm. Realizado ensayo funcional por MMU con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales. Serviço executado na AT 2022/00059. Número da AT colocado na execução devido o sistema não permitir a inserção no ítem "Documentos". | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 1
202100097 | STE |  | A008E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.010-4 | 202150 | 16/12/2021 10:02:00 | SOLICITO APOYO P/DESCONEXIÓN/RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA LLAVE DE NIVEL DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR A FIN DE INSTALAR TRABA MECÁNICA AUXILIAR EN EL VÁSTAGO DE LA BOYA DE NIVEL. | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202202 | 202204 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio para MMU com desconexão e posterior reconexão da chave boia do reservatório de compensação, CHS. Deixado em condições normais. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais em conjunto com a mecânica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.83
202100092 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202150 | 16/12/2021 10:02:26 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 10/01/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202202 | 202203 | 1 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | PRESTADO APOIO À MMU NA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO DOS FINS DE CURSOS FA E FF NA VÁLVULA BY-PASS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4 | 0.92
202100151 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202150 | 17/12/2021 10:39:11 | Solicitamos apoio para desconectar o motor da bomba 2. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202202 | 202204 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado apoio para desconexão/reconexão conforme solicitado pelo emitente. Realizado ensaios tensão RS/RT/ST 468/468/468 V, corrente R/S/T/IN 213,1/228,8/214,7/257 A, resistência de isolação 2500 Mega Ohms (500 Vcc / 1min / 32,5 ºC / 63,6% URA / IB1603). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 1
202100148 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202150 | 17/12/2021 10:39:18 | Solicitamos apoio para desconectar as válvulas solenoides BD/BC. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU2 na substituição das válvulas, retirados os cabos referentes aos fins de curso de posição das válvulas BC/BD até o quadro GTB-1-08, bornes 13 a 24 e 88 a 99. SSA 201907075A já emitida anteriormente para atualização de desenhos. Realizados ensaios do regulador com correta atuação das válvulas mencionadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16.5 | 2.25
202100237 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202151 | 20/12/2021 08:15:57 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202211 | 202212 | 1 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na programação do CLP para inibir o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas e realizado os ensaios recomendados no anexo da emissão. Após os 15 segundos iniciais da partida de qualquer das bombas, o alarme atua instantaneamente, caso estiver acima do valor de alarme. Não requer atualização da ordem de ajuste. Observado o correto funcionamento. Anexo o programa atualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.5 | 0.83
202100316 | STE |  | A008M003 | QUADRO CLD-08 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.010-8 | 202151 | 22/12/2021 07:33:55 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202203 | 202203 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado relé térmico TR1 a 10 A (valor mínimo de ajuste) conforme solicitado. Realizado ensayo de aplicación simétrica de corriente resultado los siguientes valores: Actuación en 200% de In = 18,32 segundos; actuación en 300% de In=12,21 segundos. Especificaciones del relé: Marca: Telemecanique; Mod. LR1-D12316. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202100315 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202151 | 22/12/2021 07:46:58 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 111,5 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V. Durante ensaios funcionais 3s observado funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202100367 | STE | 202100338 | B010B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.012-1 | 202151 | 23/12/2021 14:59:30 | Solicito apoio para desconexão/conexão do motor da válvula V1, durante PD 3A da U10, conforme PUG 2022, para substituição por modelo novo, proveniente do almoxarifado e modificação da proteção elétrica no painel UMCC, como já executado na UG-07 com SSA 201908848B. | MMU2 | MEG1 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202204 | 202205 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado apoio na desconexão e, após a substituição do motor pela MMU, reconexão do motor da válvula V1. Valores de resistência ôhmica das bobinas de 84,2 ohms, Megger = >100Gohms, Temperatura = 30ºC, % R.H= 69,1%, ib3830. Realizado ensaios funcionais com correto funcionamento. IA= 0,3A IB= 0,3A, IC= 0,3A IN=0,48A. VAB= 468V, VBC=468V, VCA 471V AT 202200724 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16 | 1
202100472 | STE | 202100367 | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202152 | 27/12/2021 09:03:54 | DEVIDO A CORRENTE MENOR DO NOVO MOTOR VALV 1 AERAÇÃO, SUBST. DISJUNTOR Q1 (GAVETA 1.6) POR MODELO C/ IN=0,5A E PROTEÇÃO TERMOMAG. E ELIMINAR RELÉ TÉRMICO F1 E RÉLÉ AUXILIAR F1X. AJUSTAR PROT. TÉRMICA EM 0,5 A. CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 201908848B. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202204 | 202205 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO DISJ. Q1 (GAVETA 1.6) POR MODELO SIEMENS 3RV2021-0FA10 COD. 716765 E INSTALADOS BLOCOS AUX. 3RV2921-1M COD.716766 E 3RV2901-1A COD. 716767. ELIMINADO RELÉ TÉRMICO F1 E RÉLÉ AUX. F1X.PROT. TÉRMICA AJUSTADA EM 0,5A. REALIZADOS ENSAIOS FUNC. EMITIDA SSA 20/13515A P/ ATUAL. DES. E SDS 13400 P/ ATUAL. LMR. EM ANEXO ENSAIO DO DISJ. DM: 70026633/70026634 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.5 | 1.5
202200070 | STE |  | A026A004 | QUADROS QCP-01/CCAP-01/SCAP-01 ALIMENTACAO COMP CAP-01 | 0153.001-1 | 202201 | 04/01/2022 10:12:42 | Solicitamos avaliação para a instalação de uma proteção acrílica no interior do painel QCP, mais especificamente na lateral esquerda frontal e na parte inferior frontal, visando evitar contato acidental com a parte energizada. Sugestão de melhoria extensível para os demais QCP´s. | OUO1 | MEG1 | CLEBER REIS EINHARDT | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Confeccionado proteção de policarbonato e montado sobre os pontos de conexão dos transformadores T4, T5 e barramento 460Vca, com a finalidade de "barreira" para evitar choque elétrico. Material utilizado foi sobra de outras melhorias. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 20.75 | 2
202200164 | STE |  | A006M003 | QUADRO CLD-06 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.006-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:23 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202207 | 202208 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste do relé para 10A e ensaio conforme IM.EQ.044 r03. Tempos de atuação observados a frio/a quente 56,13/26,20 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202200166 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202201 | 05/01/2022 16:36:31 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202207 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reajuste do relé térmico 49 do PWX para 120A. Realizado ensaio com aplicação de corrente 200% da corrente ajustada de 120A, simétrico, conforme IM.EQ.044 -R03. Tempo de atuação encontrado: 78 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1.08
202200182 | STE |  | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202201 | 05/01/2022 22:59:30 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202212 | 202212 | 1 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 11 semanas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 1.5
202200181 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202201 | 05/01/2022 23:04:10 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | 202207 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Durante inspeção realizada no painel, placa de rede, chave CS3 e conexões à CPU, não foi encontrado defeito observável em nenhum dos componentes. Realizado acompanhamento do ponto durante o período de cinco semanas, não tendo ocorrido reincidência. Todos os alarmes de condição anormal ocorridos no período têm relação com outros serviços/manobras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.5 | 1.08
202200179 | STE |  | A006A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-06)/CX. VALV. DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202201 | 05/01/2022 23:04:33 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202208 | 202208 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 8 semanas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.67
202200212 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202201 | 06/01/2022 10:57:00 | Para melhorar a proteção das motobombas de drenagem N2 (In = 9,5 A e FS = 1) e N3 (In = 1,72 A e FS = 1,1) da marca Flygt, reajustar os relés térmicos tr1 para 10 A (mínimo da faixa) e tr4 para 1,9 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3081-R1 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202212 | 202212 | 1 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Ajustado los relés térmicos TR-1 en 10 A y TR-4 en 1,9 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensayo 20 A, tiempo de actuación 61,92 s, TR-4=1,9 A, I de ensayo 3,8 A, tiempo de actuación 54,45 s. Ver curva de disparo y manual en anexo. Emitida recomendación 266 sobre modificación de PIC | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.83
202200214 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202201 | 06/01/2022 10:57:17 | Para melhorar a proteção dos motoventiladores do anel coletor (In = 2,85 A/2,9 A e FS = 1), reajustar os relés térmicos F1 e F2 da gaveta 1A para 2,8 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1060-R4 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202211 | 202212 | 2 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste dos relés térmicos posição F1 e F2 para 2,8 A e ensaios conforme IM.EQ.044 r03. Relé Siemens 3RU1126-1EB0 2,8 a 4,0 A. Tempo de atuação observados F1/F2 78,21/101,5 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 1
202200211 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202201 | 06/01/2022 14:26:10 | Verificar o motivo pelo qual a chave de travamento do painel CCAP-03 está presa e não pode ser removida. | OUO1 | MEG1 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202206 | 202206 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado falta de lubrificação no cilindro (miolo) da chave e chave torta. Realizado lubrificação do cilindro e alinhamento da chave, efetuado manobras de retirada da chave , inserção e desbloqueio da seletora local/remoto, funcionamento normal do conjunto. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 4 | 1
202200340 | STE |  | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202202 | 12/01/2022 07:14:17 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DOS FINS DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202106918A. PREVISÃO: 24/01/2022, 13:30 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202204 | 202205 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para MMU na desmontagem e montagem dos fins de curso da válvula By-Pass. Após realizado manobra com apoio da operação e verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 1.25
202200442 | STE | 202200096 | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202202 | 12/01/2022 09:45:56 | Prestar apoio a SMMU.DT na conexão e desconexão do motor 3 do RV bem como no reposicionamento deste conforme solicitado na SSA Matriz | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | 202209 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento del motor 3. Realizada reconexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas RS/RT/ST: 462/463/462 V, corrientes medidas R/S/T: 227/227/228 A. Corriente nominal: 257 A. R. AISLACIÒN: BOBINA/MASA=3,25G OHM(1`,69%,29°C). No fue posible el ensayo de la nueva bomba, devido a la ausencia del fabricante que dio positivo al test covid-19. Anexo cancelación de la solicitud. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.75
202200441 | STE | 202200095 | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.009-5 | 202202 | 12/01/2022 09:46:07 | Prestar apoio a SMMU.DT no reposicionamento do motor 3 da bomba de pressurização do RV conforme relatado na SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | 202205 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento del motor 3. Realizada reconexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas AB/AC/BC: 462/462/464 V, corrientes medidas A/B/C: 227/227/228 A. Corriente nominal: 239 A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 1
202200478 | STE |  | B011A043 | QUADRO PAP-11 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.013-0 | 202202 | 13/01/2022 11:04:34 | Ensaiar em bancada conforme a IM.EQ.044 os relés térmicos sobressalentes do código de estoque 106895 - RELE TERM 75/105A 50/60HZ. Tabela de ajustes anexa. Objetivo: instalação nos painéis PAP das unidades U11, U13, U14 e U16. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo en bancada conforme IM.EQ.044 de seis unidades de relés térmicos. Dos unidades presentaron defecto y fue devuelto para desecho. Las otras cuatro unidades fueron consideradas para sobresalientes de código de stock 106895 - RELE TERM 75/105A 50/60HZ. Tabla de ajustes y resultado del ensayo en anexo. DM:70026773 (desecho) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202200529 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202202 | 13/01/2022 23:47:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bomba N2 nao conectou em automático ao acionar alarme de nível alto de água na tampa ta turbina. Obs.: Realizada mudança de seleçao e verificada partida em automático da bomba N1. Realizada partida da bomba N2 em manual com sucesso. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202206 | 202206 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | No fue encontrada anormalidad en el circuito de comando de la bomba 2 de drenaje. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16.5 | 2.5
202200928 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202204 | 26/01/2022 16:00:50 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 | 202210 | 2 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA1039R13. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Durante atendimento constatado botoeira liga posição BL quebrada. Substituído componente por novo de mesmas características, resistência contato NA 0,1 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 3
202200926 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202204 | 26/01/2022 16:02:51 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202207 | 202208 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF4000 (código 640913). Realizado ajuste em 53,5Hz, conforme ordem de ajuste OA1039R13. Emitida SSA 2022/02923 para IEQ1 atualizar desenhos do painel PWX do fabricante Contrap. Existe SDS -13229 para incluir na LMR AB29. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8 | 0.58
202201779 | STE |  | A019A047 | TUBULAÇÕES/DIFUSORES/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2343.009-4 | 202206 | 08/02/2022 15:43:09 | DESCONECTAR/CONECTAR POSTERIORMENTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL PRESOSTATO PSAH09A04, PARA SUSTITUCIÓN POR UNA PRESOSTATO CALIBRADO PREVIAMENTE, CONFORME PIC: PIC.ME.0135.R01, Grupo 18, ítem 4. | MMU1 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | 202212 | 1 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO DESCONEXIÓN Y POSTERIOR RECONEXIÓN DEL PRESOSTATO POSICION PSAH0304 EN APOYO A LA MMU1. VERIFICADO INSTRUMENTO SIN ERRORES DURANTE ENSAYO DE DESCARGA DE CO2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202201861 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202206 | 09/02/2022 14:40:47 | Instalar proteção de policarbonato no interior do painel QCP, conforme instalado no QCP-01 (SSA 2022/00070), visando evitar contato acidental com a parte energizada. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202209 | 202209 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Confeccionado proteccion de policarbonato y montado sobre los puntos de conexion de los transformadores T4, T5 y barramento 460Vca, con la finalidad de "barrera" para evitar choque eléctrico. Material utilizado fue sobra de otras mejoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 15 | 1.5
202202403 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202207 | 17/02/2022 11:29:57 | Verificar o painel SCF2-18A conforme o procedimento anexo para pesquisar a causa da saída de status estar em 0 V (SSA 201800708N). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202210 | 202210 | 1 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado painel SCF2-18A conforme procedimento em anexo e constato que a saída apresentava tensão de 4,9 Vcc no conector TB-6 borne (6-7), realocado cabos dos bornes (5-6) para (6-7) de interligação com o painel SCF1-18A que reporta o status de falha de processamento conforme orientação do fabricante via IEQ1. Ensaiado (retirando conector das sondas) e constato funcionamento correto da saída de status. Emitido SSA 202203415 para IEQ1 para atual. desenhos. Desenhos e doc. utilizados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 2.5
202202605 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202207 | 19/02/2022 11:56:48 | Consertar trinco danificado conforme video. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202211 | 202212 | 1 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado sustitución de cerradura para el acceso a los indicadores digitales del panel LIP-9A. Entregado una llave al personal de operacion y otra para MEG1. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 9 | 1.5
202202627 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:02:17 | Conectar o cabo blindado do RTD instalado na SSA 202202626 nos bornes X06-R1-001 a 004. Aterrar a blindagem do cabo no painel. Desconectar os condutores do RTD 42 da agua pura - bornes X006-165 a 167 (lado conexão com UAM). Prestar apoio à SMIL para a conexão de oscilógrafo nos bornes X006-165 a 167 e X06-R1-001 a 003. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | 202422 | 1 | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectado RTD provisório e conectado RTD original 42 de água pura nos bornes CG-9A X006-165 a 167, normalizando a instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.25
202202626 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202208 | 21/02/2022 09:02:51 | Instalar um RTD (código 268429) ao lado do RTD 42 da água pura e lançar um cabo blindado (código 714306) do RTD até os bornes X06-R1-001 a 004 do CG-9A. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | 202212 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 2022/11: INSTALADO A LADO DEL RTD 042 DE AGUA PURA Y LANZADO UN CABO BLINDADO (código 714306) DESDE EL RTD HASTA EL CG (ITEM 33) BORNE CG X06-R1 (001-004), MED. RTD: 109,9/109,9/0,5 OHM = 24,1°C. ENSAYADO RTD EN LA CUBA Y VERIF. RES. AISLACIÓN. EN ANEXO FOTO DE UBICACIÓN DEL RTD. 2024/21: Removido RTD provisório e cabo até o CG-9A; Normalizado RTD 42 em sua posição original. AT 202404143. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 23.5 | 1
202202569 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 21/02/2022 09:03:32 | Realizar ensayo de resistencia de aislamiento en la moto-bomba 3 de drenaje durante próximo PD 9M, debido a tendencia de disminución en la resistencia, verificada desde la puesta en marcha del motor en el 2018 (SSA 201806534A). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO ENSAYO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA MOTOBOMBA 3 DE DRENAJE. MEDICOES REALIZADAS: TESTE AISLACIÓN 500VCC/1MIN=1360 MOHMS;TEMPERATURA AMBIENTE=27,7ºC; UMEDA=76,5%;BP MEGOMETRO IB= 3211. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202202718 | STE |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202208 | 22/02/2022 13:44:45 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 07/03/2022 A LAS 13:45HS | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202211 | 202213 | 1 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión de los fines de curso, también desconectada la solenoide de accionamiento de la válvula. Luego fueron reconectados los fines de curso y las solenoides, fue ensayada la abertura y el cierre de la válvula en conjunto con MMU con correcta señalización. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11 | 1.67
202202568 | STE | 202201909 | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202208 | 22/02/2022 14:26:49 | EFETUAR A DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS MOTOVENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR EM APOIO A ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DE VEDAÇÃO DE AMBOS VENTILADORES QUE APRESENTAM FALHA DE FUNCIONAMENTO. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA P/ O DIA 21/03/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202210 | 202210 | 1 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e reconectado moto ventilador 1 e 2 em apoio a MMU1. medições: motor 1: VAB/VBC/VCA 462/464/461VCA, IA/IB/IC 2,3/2,3/2,3 A, MEGGER: 2300 MEGAOHM, resistência estator: AB/BC/CA 11,2/11,2/11,2 OHM. medições: motor 2: VAB/VBC/VCA 462/464/461VCA, IA/IB/IC 1,9/2,1/1,9 A, MEGGER: 2700 MEGAOHM. resistência estator: AB/BC/CA 10,2/10,2/10,2 OHM. Dados de placa dos motores: 440v/3,0A 60 HZ. BP707525, 32ºC, UR=87,2%. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.97 | 0.83
202204134 | STE |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202211 | 20/03/2022 05:02:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre distorsión momentanea de medición de la presión del tanque aire/aceite, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | 202232 | 0 | 1 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção em todos os circuitos de conexão do indicador 63QRVI-A e transdutor 63QRV-A, o qual foi substituído por MMU conforme SSA202209789. Realizado ensaios de variação do sinal de corrente e observado valores esperado, tanto no indicador como no SCADA. Em anexo planilha de ensaios do indicador e imagem do gráfico das variações de pressão realizados por MMU durante o PD. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 3.33 | 25 | 2.67
202204215 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202212 | 21/03/2022 15:59:22 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual esta aceso o LED K3 no modulo REL 040 C 139, com posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202215 | 202326 | 0 | 1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido carton de vibracion pos. 90VB2-1 por encontrarse con defecto. Realizado ensayos fucionales con correcto accionamiento y rearme de alarmas. Valores dejados 5,25/6,00 Vcc; Gap: 4,9201Vcc; 1209/1210: 9,841Vcc. Emitido ssa 202310507 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13 | 0.34
202204185 | STE |  | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202212 | 22/03/2022 15:00:47 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº04 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº29 (SSA 2021/14898A E 2021/14899A), PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202217 | 202220 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU1 na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída do trocador de calor Nº04 do mancal combinado. Medição do ITEM 12 TEMP. AGUA DE SAIDA DO MC, MINIMO: 28,9 ºC / MAXIMO: 32 ºC/ MEDIA 30,4ºC. em anexo medição Antes, Durante e pós PD. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1
202205261 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202214 | 05/04/2022 09:20:23 | Para atender la GCSMIT-1137, instalar de forma provisoria la llave selectora pos: S1 (panel 01-03) o en la pos: S4 (panel 04-07) o en la pos: S10 (panel 08-10) referente al modo de operación de los resistores de calentamiento del tablero, utilizando material cód stock: 106046, modelo CA20B.A211.600.E de manera a verificar la adaptación de este modelo en una de las columnas del UMCC. Posteriormente reinstalar la llave selectora original y devolver a stock la llave CA20B.A211.600.E. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | 202218 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | INSTALADO PROVISORIAMENTE CHAVE SELETORA POS. S10 COMPARTIMENTO 10.1 CÓDIGO 106046 (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A) , REALIZADO ENSAIO DA CHEVE SELETORA NAS POSIÇÕES AUTOMÁTICO/DESLIGADO/MANUAL COM CORRETO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO, CONSTATADO COMPATIBILIDADE COM A CHAVE RETIRADA. OBS: FORAM NECESSÁRIOS REALIZAR 4 FUROS NO PAINEL PARA FIXAÇÃO DA CHAVE. CHAVE DEVOLVIA AO ESTOQUE. Montagem/Desmontagem de Instalações Temporárias AT 202203347 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.67
202205446 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 08:35:14 | Conforme PT da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED. Obs.: Projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202218 | 202220 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Relatório da modificação em anexo. AT 202203229.Emitido SSA 202211851 p/ IEQ1 atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 55.33 | 347.5 | 16
202205767 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.002-7 | 202215 | 11/04/2022 23:02:58 | Verifica e soluciona o motivo do acionamento do alarme " U02_TOMA_DE_AGUA_LLAVE_CAE_ABERTURA_EXCEPCIONAL" Obs: Alarme acionou por diversas vezes e rearmou em seguida. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Foram realizados ensaios operacionais com o SCADA e foi medido o contato da chave que reporta para o SCADA com resistência de contato de 0.9 ohms. Esse ponto no SCADA foi monitorado e não houve reincidência de atuação. Não foram encontradas anormalidades | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 8 | 0.67
202206357 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202217 | 26/04/2022 15:50:40 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202220 | 202221 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS DISJUNTORES DO UMCC POR MODELOS NOVOS EMAX E4H E E1.2 JÁ EXISTE SDS 14327, 14328, 14332, 14329 E 14331 PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SSA 202113315A PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. REALIZADOS ENSAIOS OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO COM FUNCIONAMENTO NORMAL. DOCUMENTOS, ENSAIOS ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 32 | 0.5
202206481 | STE | 202205768 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202217 | 28/04/2022 15:52:23 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº10 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202222 | 202322 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Retirado jumper entre los puntos 913-914 de la caja de pasajes de la zapata de freno 10, posterior a la sustitución de la zapata por MMU1. Se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13.5 | 2
202212198 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202221 | 24/05/2022 11:35:54 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-11 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-11, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 11.5 | 1.33
202212419 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202221 | 26/05/2022 11:04:44 | Solicitamos realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202225 | 202227 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas contaminadas com massa e umidade nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. Relatório fotográfico anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 84 | 2
202212423 | STE | 202211722 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202221 | 26/05/2022 15:44:01 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº12 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M DA U11, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202224 | 202307 | 0 | 1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado a desconexão e posterior conexão dos fins de curso da sapata de freio número 12 em apoio a SMMU para substituição do mesmo. Retirado jumper da caixa de passagem bornes(913-914) referente ao fim de curso tipo 9, normalizando o circuito. Realizado ensaio de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 15 | 1.75
202214216 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202225 | 21/06/2022 14:57:56 | Verificar e caso necessário substituir 06 tomadas que estão com defeito( mal contato), localização sala MEG1 na cota 139. Contato e demais informações com Ronaldo R- 9531. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202230 | 202230 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição de 06 tomadas 20A com padrão brasileiro vigente (3 pinos redondos) para alimentação de computadores. Algumas das tomadas retiradas (2 pinos chatos + 1 redondo) foram reaproveitas para substituição de outras de mesmo padrão com mal contato, normalizando toda a instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.75 | 1
202214668 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202226 | 29/06/2022 16:29:32 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 88 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado reaprieto y recrimpado de los bornes 857-858-859 del CG correspondiente al RTD 88 de agua pura. Verificada temperatura dentro de la media en UAM con valores durante PD de: RTD 88: 24,8 °C (111,3; 111,3; 1,75) Valor mínimo Item 103: 21,7 °C Media de Item 103: 24,3 °C Máximo Item 103: 25,5 °C Ver tabla de mediciones Antes Durante y Despues PD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.5
202214525 | STE |  | B017E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.017-8 | 202226 | 29/06/2022 16:33:24 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 11/07/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202228 | 202229 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 15.5 | 1
202214529 | STE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.017-1 | 202226 | 29/06/2022 16:33:57 | Solicitamos apoyo para la desconexión del circuito eléctrico que conecta la llave de nivel del RC al sistema eléctrico para facilitar el transporte del servomotor en la 225 programado para el día miércoles 13/07/22 | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202228 | 202229 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Prestado apoyo para la desconexión y reconexión de la llave de nivel del RC. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13.5 | 1.25
202215103 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202227 | 05/07/2022 17:18:41 | Verificar e solucionar discrepância na indicação da temperatura do óleo do mancal guia inferior (38LQ). Observado no local o valor de 24,7ºC e no SCADA o valor de 30ºC. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202230 | 202230 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado inspeccion, reaprieto y medicion en todo el circuito sin encontrar discrepancia entre los RTDs y el indicador digital 38LQ. Mediciones realizadas: Bornes de salida 46-47/46-48/47-48 = 0,6/109,7/109,7 Ohms => 109,1 Ohms => 23,4 °C. Indicador 38 LQ = 23,2 °C. Scada = 28,59°C. Emitido SSA: 202216590 para MEL-4 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 0.5
202216401 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 16:39:27 | Desenvolver, confeccionar e validar com ensaios práticos um dispositivo para auxiliar nos ensaios de diversos relés temporizados extraíveis (relés temporizados pneumáticos Telemecanique/Schneider, relés temporizados Finder 3 e 4 contatos reversíveis bases 94.73/94.74, relés temporizados Metaltec com base circular de 8 pinos), a ser utilizado nas atividades de manutenção da MEG-1, visando facilitar os trabalhos e minimizar possíveis erros na desconexão/reconexão dos mesmos. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202233 | 202234 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Confeccionado dispositivo auxiliar para ensaios de relés temporizados propostos na emissão. Realizado ensaios práticos em bancada observando funcionamento esperado. Anexo fluxograma proposto para orientar a utilização, esquema elétrico correspondente e fotos como construído. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 42 | 1
202216375 | STE |  | B015B016 | QUADRO LIP-15 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.008-8 | 202230 | 25/07/2022 16:40:15 | Durante atendimento da SSA202215639 constatado relé posição 33WGXT com atuação intermitente. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé 33WGXT por otro retirado de almox. marca Finder, realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Temporización dejada: 305 segundos. Temporización indicada en OA.262-R01: 5 min (300 seg). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202216470 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202230 | 27/07/2022 16:48:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INTERNO APARENTEMENTE INOPERANTE DEL CUADRO PAP-01. Obs.: En anexo imágenes del cuadro PAP 02 y PAP 03 para comparación. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202236 | 202236 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado cabos de conexão à porta do painel tocando no termostato, realocado os cabos de modo a não interferir no termostato. Ajuste deixado 30ºC conforme OA.0290-R00. medições 226,8 Vca 0,9 A. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.67 | 4.5 | 0.75
202216315 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202230 | 27/07/2022 23:51:35 | Verificar motivo pelo qual o led verde de indicação de estado do equipamento esta apagado. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202236 | 202236 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído lâmpada de sinalização (sinalizador verde) de indicação do estado de equipamento, normalizando a sinalização. Lâmpada fornecida pela operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.58 | 2 | 0.25
202218837 | STE | 202208571 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202235 | 02/09/2022 15:19:30 | Conectar cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos e arruelas de pressão de inox M12. Realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4 em SSA derivada. AT: 202208752. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 15.33 | 32 | 2.5
202219765 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202238 | 21/09/2022 09:18:33 | Solicitamos certificar diseño 6217DFB4000P FL.3/45/46 referente a la gaveta 4D, y confirmar la existencia de alimentación a la bomba de muestra de aceite del cojinete del generador (referencia 6210DFB4296P, FL 9) y las interligaciones con el PIB-18A, debido a que en el diagrama vigente consta como gaveta reserva. Referencia 200713477A y 200806663A. Además certificar diseño 6539DCB2044E (bornera X4D) y confirmar utilización del numero de cable correcto y sus respectivas hebras correspondientes. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | 202243 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Certificado desenho (6217DFB4000P), folhas 3/45/46, com devidas correções, confirmado a existência das conexões de alimentação da bomba de amostra de óleo do MGS e as interligações com o PIB-18A. Certificado desenho de interligação UMCC com PAP (6539DCB2044E), com correções e confirmado a utilização de todos os condutores do cabo de interligação. Em anexo desenhos com as marcações. Emitido SSA 202221539 para atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1.75
202219763 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202238 | 21/09/2022 09:18:48 | Solicitamos certificar orden de ajuste OA.0554 vigente en el SAM-OA con respecto al rango de ajuste y ajuste de todos los dispositivos del UMCC. Además certificar diseño 6217DFB4000P vigente en el SAT en cuanto al rango de ajuste y corriente nominal de cada dispositivo de protección (disyuntores, relé térmico, fusibles) debido a la existencia de algunas discrepancias con respecto a la OA. Caso necesidad de revisar la OA.0554 emitir recomendación y caso necesidad de revisar diseño emitir SSA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | 202243 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Verificado em campo escala de ajuste dos dispositivos instalados no UMCC, corrigido na OA.0554. Certificado no desenho 6217DFB4000P as escalas de ajuste de cada dispositivo de proteção. Emitido SSA202221539, para atualizar o desenho e Aberto Recomendação 1618, para atualizar OA.0554. Desenho e Ordem de Ajuste em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.25 | 2.25
202219882 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202238 | 23/09/2022 08:32:25 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | 202246 | 2 | 0 | CLEBER NIEHUES | Aterrado CTG-10 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-10, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202208963 | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 10.5 | 1.33
202219880 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202238 | 23/09/2022 08:32:31 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-08 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-08, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202208813 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.25 | 1.33
202219769 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202238 | 23/09/2022 08:49:09 | Modificar ajuste del relé de frecuencia F81, ajustando pick-up en 63,8 Hz y drop-out en 62,8 Hz, conforme indicado en la OA.554-R00 para padronización con las demás UGs convencionales de 60Hz. Utilizar archivo de configuración vigente R01 en dicha OA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202242 | 202243 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Modificado ajuste de atuação do relê de sobre frequência (81) para 63,8Hz e rearme 62,8Hz, conforme Ordem de ajuste 554-R00 atualizada. Realizados ensaios de atuação/rearme sendo observado os valores 63,8/62,8Hz respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 1
202220978 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202242 | 19/10/2022 14:02:29 | Verificar y solucionar motivo por el que existe una oscilación en la indicación del valor de temperatura en el instrumento 38M1 "Temp. Metal C.G.M. Zapata 9". Obs.: los valores van de 56,7° a 57,6°. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202246 | 202246 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado reaprieto en los puntos del indicador 38M1. Inspeccionado y medido RTD posición 38M1 con valores (R1=131,5 ; R2=131,5 ; R3=13,1) correspondiente a 47,4 °C con indicaciones GGB= 47,2 °C; Reserva UAM= 47,7 °C; SCADA= 47,5°C. En anexo video pos verificacion sin oscilacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 9 | 0.5
202221213 | STE | 202208008 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202242 | 19/10/2022 16:22:01 | Testar os desengraxantes da tabela anexa quanto à limpeza do estator, cheiro e remoção da pintura de acabamento das barras estatóricas (verificar primeiro em pedaços de barras na oficina da SMMG). Obs: amostras fornecidas pelos fabricantes para teste. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202245 | 202245 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizados testes em 10 modelos de desengraxantes, fornecidos pela IEQ1, quanto á quesitos de inflamabilidade, remoção de pintura, cheiro e remoção de sujeira em barras estatóricas. Inicialmente testado todos em bancada, e posteriormente selecionado 4 para testes no estator da UG-16. Em anexo os resultados e modelos aprovados pela equipe de bobinagem. AT: 202209439. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 9.5 | 3
202221370 | STE | 202213825 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202242 | 21/10/2022 16:26:04 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR Nº1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA - PAP DA U09 DURANTE O PD 3S, CONF. PUG/2022 (EFETUAR DESCONEXÃO DE PREFERÊNCIA NO 2º DIA DO PD), EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MESMO PELO SETOR DE MMU3 E EM COMPLEMENTO A SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202247 | 202248 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2022/47: Desconectado motor 1. 2022/47: Reconectado motor 1 y dejado en condiciones normales. Corrientes medidas R/S/T: 47.2/46.0/48.4 A. Tensiones medidas: 461/462/462 V. In= 122A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.17
202221699 | STE | 202221595 | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202243 | 27/10/2022 15:53:54 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo marca YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B - n° série S5Y520397 (medición por método electromagnético). El ítem permanecerá instalado para acompañamiento de desempeño por parte de la mecánica por, como máximo, 18 meses. Rango de medición 4-20mA - 0-900L/min. Conexión conforme figura 4.6.1 del documento anexo y aterrar el equipo a través del terminal de aterramiento de la carcasa. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | 202413 | 0 | 1 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme informe da Engenharia Mecânica IME2, em anexo, o fluxômetro YOKOGAWA Modelo AXR065G-J1AL1L-BA11-21B apresentou desempenho satisfatório e permanecerá instalado de forma definitiva. Emitida SSA: 202405044 para IEQ1 atualizar desenhos. Obs. não houve alteração de parâmetros no indicador digital 80QW-1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.25 | 0.75
202222374 | STE | 202208008 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202245 | 08/11/2022 09:59:00 | Testar os desengraxantes da tabela anexa quanto à limpeza do estator e remoção da pintura de acabamento das barras estatóricas. Produtos testados e aprovados em bancada e na U16 (SSA 202221213). Obs: amostras fornecidas pelos fabricantes para teste. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizados testes em 10 modelos de desengraxantes, fornecidos pela IEQ1, quanto á quesitos de inflamabilidade, remoção de pintura, cheiro e remoção de sujeira em barras estatóricas. Inicialmente testado todos em bancada, e posteriormente selecionado 4 para testes no estator da UG-09. Em anexo os resultados e modelos aprovados pela equipe de bobinagem. AT: 202209966. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.5 | 1.33
202222560 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202245 | 11/11/2022 08:08:29 | Se solicita apoyo para la verificación de la correcta actuación y lectura del punto analógico referente al Interruptor 52-2, con el fin de verificar y solucionar la discrepancia entre los valores leídos en el SCADA y en el cuadro del UMCC-09. REFERENCIA: SSA 202213945. | MEL4 | MEG1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo para simulacion de corriente de salida del transductor pos. B2 referente a la medicion de corriente antes del INT. 52-2. Posterior a los trabajos de MEL 4 fue solucionado la discrepancia. Valores simulados/scada: 0/0; 600/600,7; 1200/1201,3; 1800/1801,9; 2400/2399,6; 3000/2970 [A]. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202222744 | STE |  | B014E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.009-7 | 202246 | 14/11/2022 16:43:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cable de puesta a tierra se encuentra suelto. | OUO2 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202248 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado cabo de tierra sin conector para fijar a la valvula By-pass. Instalado conector y fijado conexion a la base de la valvula By-pass. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 0.33 | 4 | 0.33
202222742 | STE |  | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202246 | 14/11/2022 16:43:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la conexion del cable de puesta a tierra se encuentra desconectado. | OUO2 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202248 | 202249 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado a conexão do ponto de terra na válvula by-pass que estava desconectado. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 1.25 | 3 | 1
202222860 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202246 | 17/11/2022 13:44:47 | Visando eliminar a possibilidade de abertura da costura do negativo (A2) dos relés de interface, substituir os atuais jumpers de tipo push in por costura através de cabo 1mm e terminal tubular aparafusados no borne do relé. Utilizar um terminal por borne. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado cable de interligación (jumper) del negativo de los relés de interface utilizándose cable de 1mm y terminal tubular conforme solicitado. Realizado test de accionamiento de todos los relés involucrados verificándose el correcto funcionamiento de todos ellos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1
202224376 | STE | 202219159 | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202250 | 15/12/2022 16:25:50 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE RESFRIAMENTO DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°03 DO M.C DA U13, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº28, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado RTD do trocador de calor 3 (óleo/água), do mancal combinado, para possibilitar trabalhos da MMU no sistema de freio da unidade. Após trabalhos concluídos por MMU foi reconectado respectivo RTD. Medições antes/durante e pós PD do item 12 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202224374 | STE | 202219159 | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202250 | 15/12/2022 16:25:54 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº28, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202302 | 202303 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexión y posterior conexión de la chapa de los fin de curso de la zapata de freno N° 28 en apoyo a la SMMU para la sustitución de la misma. Realizado ensayo funcional con correcta señalización y dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 12 | 0.83
202224373 | STE | 202220627 | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202250 | 15/12/2022 16:25:59 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE RESFRIAMENTO DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°04 DO M.C DA U13, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº31, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado RTD do trocador de calor 4 (óleo/água), do mancal combinado, para possibilitar trabalhos da MMU no sistema de freio da unidade. Após trabalhos concluídos por MMU foi reconectado respectivo RTD. Medições antes/durante e pós PD do item 12 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202224372 | STE | 202220627 | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202250 | 15/12/2022 16:26:04 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº31, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202302 | 202303 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexión y posterior conexión de la chapa de los fin de curso de la zapata de freno N° 31 en apoyo a la SMMU para la sustitución de la misma. Realizado ensayo funcional con correcta señalización y dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 11 | 0.58
202300103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 03/01/2023 15:42:58 | Fechar parte inferior da mesa de apoio de manutenção (em anexo) a fim de possibilitar guardar luminárias provisórias e extensões elétricas utilizadas na modernização da iluminação da cruzeta inferior das UGs. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202304 | 202304 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Realizado fechamento da mesa de apoio equipe bobinagem da MEG1, com chapas de aço rebitadas na estrutura da mesa. Também confeccionado porta de acesso frontal com cadeado para utilizar a mesa como armário móvel. Emitido SSA 202300321 para MCI4 pintar a mesa na cor amarelo, conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 21 | 1
202300151 | STE |  | A008N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.010-4 | 202301 | 04/01/2023 13:31:36 | Verificar funcionamiento de la llave de contacto del aparejo monovia de la UG08. | MMU2 | MEG1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita substituição da chave seccionadora rotativa tripolar 500V por outra similar com capacidade de corrente nominal de 25A. Foi necessário refurar a chapa de suporte para fixação da caixa da seccionadora nova devido a suas caracteristicas construtivas. Feito teste na talha e verificado que a mesma está operando normalmente com correntes nas fases A=8,1A, B=8,3A e C=8,2A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.58
202300911 | STE | 202215661 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202303 | 19/01/2023 10:16:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2 PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202311 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do motor 2. Medições realizadas após normalização; Resistência de Isolação 1220MΩ, Temperatura 30°C, Umidade 70%, IB Megger 3820, Tensão aplicada 500Vcc, Tempo de duração do ensaio 1 minuto. Tensões; VAB/VBC/VCA/VN= 454,3/455,5/455,8/460VAC, Correntes; IA/IB/IC/IN= 106,9/109,0/106,6/118A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.75
202301773 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202305 | 31/01/2023 15:12:05 | Durante Inspeções semanais de anéis coletores, constatado que o nível de sujeira está em "muito sujo" em conjunto com vapor de óleo, no recinto, nas mesas e isoladores. Obs. próximo PD será apenas em 28/02/2023 de acordo com o PUG. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202309 | 202312 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada limpeza dos anéis coletores, isoladores, mesas, porta escovas e recinto. Utilizado panos com detergente. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 11.75 | 1
202302158 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202306 | 06/02/2023 14:04:56 | Aplicar selante poliuretano entre tampa superior do painel e chapa de acabamento da eletrocalha de entrada de cabos, visando evitar entrada de líquidos pela parte superior do painel, conforme realizado no UAM-11. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202308 | 202308 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reparo na vedação superior do painel , sendo aplicado selante poliuretano, conforme realizado na UAM da U11 (SSA 202301121). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1
202302157 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202306 | 06/02/2023 14:05:09 | Aplicar selante poliuretano entre tampa superior do painel e chapa de acabamento da eletrocalha de entrada de cabos, visando evitar entrada de líquidos pela parte superior do painel, conforme realizado no UAM-11. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202308 | 202308 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado reparo na vedação superior do painel , sendo aplicado selante poliuretano, conforme efetuado na UAM da U11(SSA202301121). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.5
202302156 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202306 | 06/02/2023 14:05:15 | Aplicar selante poliuretano entre tampa superior do painel e chapa de acabamento da eletrocalha de entrada de cabos, visando evitar entrada de líquidos pela parte superior do painel, conforme realizado no UAM-11. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202308 | 202308 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado reparo na vedação superior do painel , sendo aplicado selante poliuretano, conforme efetuado na UAM da U11(SSA202301121). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 0.5
202302223 | STE | 202219047 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202306 | 07/02/2023 13:56:01 | Solicitamos certificar diseño 6269DC07810 referente a la interconexión del PP-08 y el ULP-08 y confirmar la inexistencia de conductores de reserva en el cable AU08-0651. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202308 | 202308 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Certificado desenho 6269DC07810 referente ao painel PP-08 e interconexão com o ULP-08, situação em campo corresponde a representada no desenho. Verificado inexistência de condutor reserva referente ao cabo AU08-0651. (Desenho em Anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202302903 | STE | 202301487 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:46:31 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de controlador lógico modelo NI PXle-8135, con N° Serie 302BABB con código de stock 717472. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado controlador lógico modelo NI PXIe-8135, N° Serie 30840CF, e devolvida para estoque, código 717472. Inserido e ensaiado controlador lógico modelo NI PXIe-8135, N° Serie 302BABB em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido controlador ensaiado instalado. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6 | 1.83
202302891 | STE | 202301500 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:47:09 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de PLACA Ethernet modelo NI PXI-8231, con N° Serie 1A2DFFB con código de stock 717206. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado placa de Ethernet NI PXI-8231, N° Serie 1FBC213, e devolvida para estoque, código 717206. Inserido e ensaiado placa de Ethernet modelo NI PXI-8231, N° Serie 1A2DFFB em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme foto em anexo da tela do messor: IP 172.31.88.215 referente a UAM-11 porta ETH3 em que é estabelecido a comunicação. Mantido a placa Ethernet ensaiada instalada . Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 1.25
202302897 | STE | 202301495 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:47:16 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa Electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384ED con código de stock 717489. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A384DB, e devolvida para estoque, código 717489. Inserido e ensaiado placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A384ED em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.08
202302895 | STE | 202301496 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:47:23 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de una Placa electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384DE con código de stock 717489. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A35BA5, e devolvida para estoque, código 717489. Inserido e ensaiado placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A384DE em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.08
202302900 | STE | 202301493 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:05 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa electrónica modelo NI PXIe-8374, con N° Serie 19C6314 con código de stock 717474. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica modelo NI PXIe-8374, N° Serie 1A35698, e devolvida para estoque, código 717474. Inserido e ensaiado placa eletrônica modelo NI PXIe-8374, N° Serie 19C6314 em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.08
202302898 | STE | 202301494 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:14 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de una Placa electrónica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, con N° Serie 1A2F5CA con código de stock 717476. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, N° Serie 1A3DF4D, e devolvida para estoque, código 717476. Inserido e ensaiado placa eletrônica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, N° Serie 1A2F5CA em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.08
202302894 | STE | 202301497 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:25 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA96 con código de stock 716780. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado para ensaio a Placa Eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1A3BA96, ao ligar o controlador logico, ele iniciava com erro e forçava a reinicialização, sem possibilidade de coletar dados. Devolvido placa Eletrônica ao solicitante da SSA. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.58
202302893 | STE | 202301498 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:35 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA65 con código de stock 716780. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1BBD0AE, e devolvida para estoque, código 716780. Inserido e ensaiado placa eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1A3BA65 em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme medição em anexo e imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 1.25
202303074 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202307 | 17/02/2023 12:04:04 | VERIFICAR PORTA ETHERNET COM OS LEDS APAGADOS (VER ANEXO). OBSERVADO NAS DEMAIS UNIDADES QUE PARA A REFERIDA PORTA OS LEDS ESTÃO ACESOS E/ OU PISCANDO. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202311 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada por parte de MEL4 atenuación en la certificación del cable UTP ETH03, realizado reaprieto del terminal por parte de MEL4 de dicho cable en los terminales de UAM y UTA08, normalizadas conexiones y comprobada correcta comunicación. En anexo captura de pantalla de mediciones con actualización correcta de fecha/hora. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 7 | 0.25
202303175 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202308 | 23/02/2023 11:12:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE AREIA NOS FUSÍVEIS F3 E F4. VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado limpeza da base e substituídos fusíveis por outros de mesmas características (2A), curva D, fornecidos por OPUO (CCR). Observado funcionamento normal dos instrumentos de medições no painel durante ensaios do compressor. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 3 | 0.5
202302970 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202308 | 23/02/2023 11:13:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ALARME SONORO PROVENIENTE DO ESTABILIZADOR DE TENSÃO. VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202311 | 202323 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Reinstalado estabilizador de tensão posição T7, que foi liberado o uso conforme SSA 202305851 onde o resultado ficou de acordo com as características técnicas do equipamento. Realizados ensaios funcionais e apresentado funcionamento normal. Medições: tensão 466Vca antes e após partir o compressor; tensão 371Vca durante a partida do compressor. Deixado sem alarmes. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.25 | 20.5 | 1.17
202303750 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202310 | 07/03/2023 00:06:58 | Verificar e solucionar presença de uma prancha de madeira sobre os barramentos blindados, conforme anexos. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202311 | 202312 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Com auxílio de plataforma elevatória, retirada prancha de madeira que encontra-se sobre o invólucro do busduct. Não foi identificado o proprietário do material. Prancha descartada em local apropriado na cota 108. | Fora de Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 6 | 0.5
202303753 | STE | 202211078 | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202310 | 07/03/2023 09:14:26 | Apoio para desconectar/conectar solenoide BC e BD e realizar testes de funcionalidade após a substituição. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para substituição das válvulas solenoides BC/BD e retirados os cabos dos fins de curso de posicionamento até o painel GTB-1/03, bornes 13 a 24 e 88 a 99, que não serão mais utilizados. Realizados ensaios funcionais e constatado funcionamento normal. Em anexo os ensaios. Já existe SSA 201907075A para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 8 | 1.83
202304355 | STE |  | B018F002 | CUBÍCULO CTG-18 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:08:58 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202316 | 202316 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG-18 para posibilitar ensayos eléctricos los transformadores principales de la UG-18, en función de cumplimiento de la PIC "MP-9M" de la MET1 y retirada del aterramiento al término de los trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2.07 | 0.83
202304354 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202311 | 15/03/2023 16:09:11 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-17 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-17, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1.25
202304353 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202311 | 15/03/2023 16:09:20 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202315 | 202315 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG-07 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-07, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 1.67
202304352 | STE |  | A005F002 | CUBÍCULO CTG-05 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.005-2 | 202311 | 15/03/2023 16:09:35 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202314 | 202315 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG-05 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-05, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 1.33
202304418 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202311 | 16/03/2023 23:50:16 | Verificar motivo pelo qual, estando seletada bomba 01 de infiltração de óleo dos servomotores como principal, quadro em automático e a indicação da régua acima do nível de partida da bomba principal(ver anexo), a mesma não partiu, verificado que o disjuntor de alimentação da mesma se encontra fechado. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202335 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado interruptor de nivel y sustituido sensor del mismo (nivel de parada de bombas - 152mm). Dejado en el segundo piso (armario de MEG1). Sustituido interruptor de nivel por uno de la Marca WIKA, Modelo: FLS-SA conforme SSA 202314040, para evaluación de desempeño del ítem por un periodo de 9 meses, finalizado este periodo se evaluará y definirá su instalación definitiva. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. AT 202307241 | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 7.75 | 1
202304816 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202312 | 22/03/2023 12:11:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de nivel de agua pura del tanque de expansión, entre la regla del tanque (305mm∼) y el instrumento 71WMI1-A (298,4mm∼). Ver anexos. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202320 | 202321 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feito ensaio variando o nível local de 100 a 330mm tomando leitura nos indicadores digitais e Scada a cada 20mm assim como a medição de corrente na saída da sonda e na retransmissão do indicador conforme tabela em anexo. Realizada limpeza da sonda e da Cuba (SMMU) e alterado o parâmetro OFFSET encontrado=57 deixado=59 reduzindo a discrepância máxima entre leituras local e indicador digital. Discrepância máxima encontrada= 3,4mm. Discrepância máxima deixada após alteração do offset = 1,2mm. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 4.43 | 0.75
202305015 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202312 | 24/03/2023 16:10:55 | Verificar discrepância de aproximadamente 9mm entre o valor do nível do tanque de expansão lido no quadro PWB, indicador 71WMI1-A, e os valores indicados no sistema SCADA/SIRI. Nota: Valores do 71WMI1-A compatíveis com o visor de nível do tanque. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202313 | 202314 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada retransmisión discrepante respecto a la entrada de los indicadores 71WMI1-A y B. Sustituido indicador posición 71WMI1-B por otro de iguales características retirado de almacén. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de uso. En anexo mediciones realizadas y ensayos realizados al indicador sustituto, emitida SSA: 202305496 para gestionar reparo del indicador sustituido. Nivel Mec/71WMI1-A/SCADA = 299/298.7/298.39 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.42
202305061 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202312 | 24/03/2023 23:36:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual la resistencia de calentamiento interno no está operando y presenta señales de humo. | OUO5 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202313 | 202313 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado que la resistencia de calentamiento no estaba operando porque la temperatura interna del panel era superior a la temperatura de ajuste del termostato interno (bajando 30°C) conforme OA.0290. Realizado test de la resistencia forzando el accionamiento del termostato a una temperatura superior y verificado correcto funcionamiento. Valores medidos de corriente y tensión: 0,4 A; 220 vca. No fue constatado durante el tiempo que estuvo en funcionamiento señales de humo. | Dentro do Prazo | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.5 | 6 | 0.5
202305086 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202313 | 27/03/2023 08:47:34 | Comissionar e ensaiar o disjuntor reserva marca ABB, modelo EMAX-E4, código 712767. Seguir o procedimento anexo para o disjuntor. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202314 | 202315 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Comisionado disyuntor reserva marca ABB, modelo EMAX-E4, código 712767 conforme procedimiento adjunto. Configurado como Reserva 50Hz, y realizados ensayos de protección con resultados satisfactorios. En anexo resultados de los ensayos y configuración. Devuelto disyuntor al almacén para stock. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 26.5 | 0.5
202305560 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202313 | 31/03/2023 17:47:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o fim de curso F1 está impedindo o correto fechamento da porta interna do painel UAM-09. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Ajustado o fim de curso F1 de modo a permitir o correto fechamento e abertura da porta interna sem obstruções. Realizado aberturas e fechamentos, verificando o correto funcionamento da iluminação interna. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 4 | 0.5
202306559 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202316 | 19/04/2023 14:21:47 | Durante atendimento da SSA 202303178 constatado falta da tampa da eletrocalha que abriga os cabos de entrada, no trecho entre o teto da sala e a parte superior do painel UAM-07. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202319 | 202320 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada tapa de bandeja portacables para abrigar los cabos de entrada del panel UAM-07, conforme solicitado. Foto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202306542 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202316 | 20/04/2023 08:04:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende el indicador de condiciones/alarmas conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202317 | 202317 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada lámpara en estado inoperante, verificados contactos del soquete de la lámpara, sustituida lámpara por otro de iguales características proveído por OPUO. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.17
202307234 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202318 | 03/05/2023 11:51:29 | Instalar de forma provisoria el conector cód. 707133 (conectores macho y hembra) para verificar compatibilidad con el conector macho original cód. 379387 (descontinuado) y hembra cód. 254126 (desactivado). Confirmar/corroborar fijación del conector macho 707133 en el chasis de la gaveta y encaje con el conector hembra original dentro del cubículo del UMCC. Además confirmar/corroborar fijación del conector hembra 707133 en el chasis del cubículo . Gavetas compatibles en anexo. Ref. GCSMIT-1615. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202321 | 202321 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalado de forma provisoria el conector cód. 707133 (conectores macho y hembra) y confirmado compatibilidad con los conectores originales. Finalizado el test fueron retirados los conectores provisorios y devueltos para el almacen dejando el panel con los conectores originales instalados. Realizado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Adicionar codigo a la LMR del panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.33
202307370 | STE |  | B012E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.009-0 | 202318 | 04/05/2023 08:37:35 | Solicitamos apoyo para la desconexión y posterior conexión de la llave de nivel CNRC de la boya del reservatorio de compensación del servomotor de la tomada de agua, prevista en la primera semana y la tercera semana del PD 3A de la UG12. | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do micro switch, posição CNS, de indicação de nível baixo de óleo no Servo motor, observado funcionamento normal após reconexão e durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202308241 | STE |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202320 | 17/05/2023 14:58:36 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | O CTG foi aterrado para realizacao de ensaios. Apos terminado os ensaios o CTG foi desaterrado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 1
202308912 | STE |  | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202322 | 31/05/2023 08:15:19 | Prestar apoio à SMIL para a realização de ensaio de impulso nos polos do rotor (SSA 202308911). Após o ensaio corrigir a pintura nos pontos de simulação de curto entre espiras usando verniz isolante (código 582514). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202324 | 202325 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Prestado apoio a SMIL.DT para ensaio de impulso nos polos do rotor. Retocado com verniz isolante vermelho os pontos de conexões do instrumento após o ensaio. OBS: utilizado materiais para pequeno reparos disponíveis na sala da U02. (AT 202304914). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.87 | 1
202309317 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 06/06/2023 11:21:35 | Reponer materiales faltantes en el simulador de CO2 que fueron utilizados para el atendimiento de SSA´s de las Unidades Generadoras. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202331 | 202328 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron restituidos en el panel simulador del sistema de CO2 dos materiales faltantes. - SENALIZADOR LUMIN LED 22MM AM 24VCC CON CÓDIGO: 713911. - MODULO CONT DESC FCM-1-REL CON CÓDIGO: 714564. En este momento el panel se encuentra con todos los componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202309520 | STE | 202307742 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202324 | 12/06/2023 15:52:57 | Atualizar os pacotes PXI Platform Services Configuration e PXI Platform Services Runtime da controladora da UAM-18 conforme orientação do suporte da NI (email anexo). Objetivo: solucionar não-reconhecimento do chassis escravo PXIe-1084 pelo NI Max. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202328 | 202328 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado atualização dos drivers da CPU da UAM18, "NI PXI Platform Services 17.5.1", "NI-SCOPE 17.5.1", "NI-Serial RT 17.5.0" e "NI-SWITCH 17.5.0" para possibilitar o reconhecimento do chassis 2, modelo PXIe-1084. Verificado a correta aquisição de dados e realizado backup da imagem com drivers atualizados (em anexo: "UAM18 Nova versao R2 chassis 1084.7z") e printscren das telas com a lista de dispositivos e lista de drivers da CPU atualizada. Realizado medição após atualização, em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.92 | 34 | 1.5
202310415 | STE |  | A009D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.011-5 | 202325 | 25/06/2023 23:44:46 | Verificar/solucionar bomba principal parada, estando nível acima do ajuste indicado para a partida da mesma, conforme foto anexa. Obs.: foi possível partir ambas as bombas em modo manual. | OUO5 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202333 | 202333 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conjunto con personal de turbina fue realizado simulación de variación de altura de nivel de aceite de infiltración, pudiendo verificar el funcionamiento correcto de la bomba principal, estando dentro de valores de tolerancias admisibles. Valores encontrados; partida de bomba principal 260mm, parada de la bomba 160mm, tiempo de drenaje 1 min 22 seg. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 69 - NIVEL ALTO | 0.25 | 3.7 | 0.17
202311109 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202327 | 05/07/2023 18:11:14 | Verificar e solucionar presenca de zinabre no borne 203. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado presencia de zinabre, realizado limpieza minuciosa de los bornes. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.33 | 2.97 | 0.25
202312740 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202331 | 01/08/2023 12:14:31 | Verificar e solucionar indicacao "EXCESSIVA PERDA DE PRESSAO" inoperante ao realizar teste. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202337 | 202337 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição do anunciador por um de mesmas características retirado do almoxarifado, foram realizados testes com correto funcionamento. Emitida SSA 202315184 para IMA0 gestionar reparo | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.33 | 4 | 1
202313099 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202332 | 09/08/2023 14:18:23 | Verificar e solucionar comportamento anormal do instrumento 38M1 (mancal guia médio temperatura do metal seguimento 09). Variações como 39,9 até 43,6ºC. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202335 | 202335 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição do indicador digital 38M1. Instrumento ensaiado em bancada, com atuação do alarme 1 de temperatura alta em 78ºC e rearme em 77,5ºC. Atuação de trip - alarme 4 - com 83ºC e rearme com 82,5ºC. Atuação do alarme 3 com 1ºC e rearme com 1,5ºC e alarme 2 com born out. Valores deixados: local: 67,8 ºC e SCADA: 67,76ºC Emitida SSA 202314643 para IMA0 gestionar reparo | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 9 | 0.5
202315042 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202337 | 11/09/2023 14:51:00 | Visando colocar em serviço sist. de alim. de cargas especiais 220Vca lançar cabos p/ sinalização de eventos. Cabos ficarão preparados na canaleta int. dos painéis, conexão será com doc. específico. E5X6048 - UPS-CF50 p/ CBM-CF50, E5X6049 - UPS-CF50 p/ UTR-531, E5X6051 - CBM-CF50 p/ UTR-531, E5X6052 - BA-CF50 p/ UTR-506, E5X6053 - CFP-CF50 p/ UTR531, E5X6054 - CDCE-02 p/ UTR-502, E5X6055 - CDCE-04 p/ UTR-504, E5X6056 - CDCE-06 p/ UTR-506, E5X6057 - CDCE-08 p/ UTR-508, E5X6058 - CDCE-9A p/ UTR-509 | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202339 | 202339 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Lanzados cabos E5X6048/49/51/52/53/54/55/56/57/58 conforme lista 6209-LC-15244-E-R0. Preparadas las extremidades de los cabos con terminales y anillas conforme los diseños de interconexion de cada panel en anexo de la emision. Los cabos quedaron todos desconectados. Los blindajes fueron conectadas a las barras de tierra en los paneles de la UTR. Utilizado cabos de la SM 459615 retirados para SSA 202313734. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 112 | 5
202315675 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202338 | 21/09/2023 16:55:25 | Verificar motivo pelo qual a indicação temperatura do instrumento 38T3 (mancal de escora seguimento 01) apresenta oscilação anormal de forma intermitente. Variações como 29,0 a 27,1ºC. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202349 | 202349 | 1 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido indicador digital yokogawa, mod. UM331, posición 38T3, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711374. Realizado parametrizacion y ensayos conforme OA.0188-R01 con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 38T3= 58,7°C; SCADA= 58,3°C; Temp. Media del item= 58,4°C; Emitido SSA 202319721 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 7 | 0.5
202315848 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202339 | 25/09/2023 10:20:14 | Verificar motivo pelo qual o instrumento 38M1 (temperatura do metal do mancal guia médio sapata 9) apresenta oscilações anormais na indicação. Variações como 52,8 a 55,8ºC. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202350 | 202350 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido indicador digital yokogawa, mod. UM331, posición 38M1, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711374. Realizado parametrizacion y ensayos conforme OA.0188-R01 con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 38M1= 49,6°C; SCADA=49,7°C; Temp. Media del item= 49,4°C; Emitido SSA 202319920 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8 | 1
202315949 | STE | 202314723 | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202339 | 27/09/2023 07:49:55 | EFETUAR DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº03, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº26, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202342 | 202344 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada desconexión y posterior reconexión del RTD de la tubulación de salida del intercambiador 03 del MC. Medicion antes PD 33,6 °C, medicion pos PD 32,2 °C. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.33
202315948 | STE | 202314723 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202339 | 27/09/2023 07:50:07 | EFETUAR DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº26 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO ATRAVÉS DA SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 26, con posterior ajuste de los fin de cursos. Luego de la instalación se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.13 | 3.62 | 1
202316766 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202341 | 11/10/2023 12:13:07 | Verificar\solucionar motivo por el cual la zapata 12 no señalizo aplicado durante preparación de partida. | OUO5 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202347 | 202348 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Efectuado ajuste del actuador del fin de curso tipo 2, limpieza y lubricado del mecanismo del fin de curso y reaprieto de conexiones eléctricas. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 4
202318611 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202346 | 13/11/2023 12:01:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual la señalización de "Falta tensión de Control" no permanece encendida, luego de accionar test de lámpara respectivo; a diferencia de la unidad 18A, en la cual sí permanece encendida. Ver videos adjuntos. | OUO5 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202349 | 202348 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração no programa do controlador CLPA01 para permitir a retenção da sinalização de falta de tensão durante o teste de função. Diagrama lógico em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.67 | 5.5 | 1.17
202319101 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202347 | 22/11/2023 16:22:14 | Verificar e solucionar presença de cabo cortado sem isolação no painel PWX-11. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202350 | 202350 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado isolação do condutor reserva (não utilizado) e realizado a amarração do mesmo junto ao grupo de condutores de comando no painel PWX11. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 0.5 | 0.67
202320264 | STE |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202351 | 18/12/2023 16:43:36 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión eléctrica (tablero móvil) del motor eléctrico M1 . Fecha prevista de inicio: Miércoles 10/01/2024. | MMU2 | MEG1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202402 | 202404 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión y posterior reconexión del motor 1 conforme solicitado. Realizado ensayos con los siguientes resultados: Megger= 300 MOhm; Temp= 28,3 °C; HR= 79%; IB 3202; Resistencia de bobinado AB/AC/BC= 47,2/46,6/47,1 mOhm; Tensión AB/AC/BC= 452/453/451 V; Corriente A/B/C= 84/90/88 A; In= 150 A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202320386 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.007-8 | 202351 | 20/12/2023 10:50:32 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.022-3 (NS 10000119). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | A Substituição do painel realizada por SOCM.DT. Comissionamento e ensaios funcionais será realizado com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.75
202320197 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202351 | 21/12/2023 01:17:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENAS OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DO DE TEMPERATURA DE ÁGUA BRUTA (26RWO-1), CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado inspeção e reaperto no circuito de medição, e substituído indicador digital 26RWO-1 referente a temperatura de água bruta por outro de mesmas características retirado do almox cód. 711605, Marca: Presys Modelo: DMY-2030-LIGHT. Parametrizado conforme OA.0249-R00. Em anexo ensaios do indicador. Valores deixados: 117,55/117,55/2,35 Ohms; Temperatura 38,84ºC, Indicador digital 38,8ºC. Emitido SSA 202401228 para IMA0 para gestionar reparo. Deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.83 | 4.02 | 0.75
202320486 | STE |  | A023B001 | QUADRO QV-03 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.004-0 | 202351 | 21/12/2023 23:55:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o Voltímetro de entrada do referido quadro está indicando em torno de 80Volts, estando o quadro desenergizado, ver anexos. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202401 | 202401 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado e realizado ensaios em bancada e verificado correta indicação conforme ensaios em anexo. Reinstalado e deixado em condições normais de operação com correta indicação, 0V desenergizado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.75
202320556 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202351 | 23/12/2023 13:30:16 | Verificar/solucionar falta de indicación del LED (verde) "ATIVO" referente al sistema de CO2 del generador de la puerta lado PY, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído LED (verde) "ATIVO" referente ao sistema de CO2 do gerador da porta lado Paraguai, código almoxarifado 713045. Verificado durante ensaios a correta indicação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2.02 | 0.67
202400041 | STE | 202311112 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202401 | 02/01/2024 15:27:45 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO CILINDRO DE FREIO Nº16 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS ATRAVÉS DO JUMPER DO MESMO EM PRÓXIMO PD 9M (PREVISTO P/ SEMANA 04/2024) E POSTERIORMENTE EM PRÓXIMO PD 3S (PREVISTO P/ SEMANA 44/2024) A DESMONTAGEM/REMONTAGEM E NORMALIZAÇÃO DOS JUMPER DOS FIM DE CURSO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202404 | 202443 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Posterior a la sustitución del cilindro nro 16, realizado retiro del jumper y normalizacion del circuito eléctrico del fin de curso tipo 9 referente al cilindro. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6.93 | 1.43
202400829 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202403 | 16/01/2024 15:25:39 | Ensaiar os disjuntores ABB Emax E4H3200 com n.s. CDB2000002 e CDA2000494 e instalar nas posições 52-1 e 52-2. Seguir os itens 1.2, 2.1.3, 2.2, 3.3 e 3.4 do procedimento anexo. Verificar o eixo destacado na imagem anexa e a presença e boa fixação da trava. Código de estoque: 712767 Disjuntor CDB2000002 fornecido em garantia pela ABB para substituir o disjuntor 52-2 do UMCC-15 (SSA 202310710). Disjuntor CDA2000494 adquirido pela Itaipu (OC 4500072875) e encontra-se na recepção do almoxarifado. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202404 | 202409 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado micro de trip posición S51 en el disyuntor con número de serie CDB2000002. Fueron realizados múltiples ensayos de disparo del disyuntor verificándose su correcto funcionamiento. Realizados ensayos funcionales de ambos disyuntores ya instalados en el panel UMCC-18 con resultados dentro de los parámetros esperados. | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 57.5 | 2.25
202400870 | STE |  | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202403 | 17/01/2024 16:23:24 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión eléctrica del motor eléctrico M2 . Fecha prevista de inicio: Miércoles 21/02/2024. | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202408 | 202409 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | La desconexion no sera necesaria pedido de SMMU. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 1.33
202402456 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202407 | 14/02/2024 15:40:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando el UMCC-17 alimentado por su fuente secundaria la indicacion de tension antes del disj 52-2 es de 156V en el SCADA. Obs: Tension en el local es de 466V. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROGERIO BARTH | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído transdutor de tensão posição B1. Transdutor entrada/saída/calculado= 100,7Vca/4,61mA/ 101,4. Deixado: MM2 AB/BC/AC/SIRI=462/462/465/464,5. Ensaio transdutor em anexo. Emitido SSA 202402943 para IMA0 gestionar reparo do transdutor. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.75 | 2 | 2.5
202402372 | STE |  | B018B016 | QUADRO LIP-18 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.018-5 | 202407 | 15/02/2024 07:44:21 | Substituir os indicadores UM331 das posições 71L1 e 71L2 por indicadores UM33A (código de estoque 704722). Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202408 | 202409 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.17 | 0.5
202402646 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202407 | 16/02/2024 16:18:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.025-9 (NS 10000117). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202411 | 202411 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-15 executada por SOCM.DT. Os ensaios de colocação em serviço serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202403857 | STE | 202403806 | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202410 | 08/03/2024 08:12:43 | Devido a diferenças de temperatura entre fases e entre entrada e saída observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 e do contator KM1 do motocompressor 1. Além disso, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado verificación y reaprieto en todo el circuito del compresor 1. Encontrado seccionadora Q1 con defecto, carcasa desajustada, realizado reparo en bancada. Valores de mediciones VAB=465v; VBC=465v; VCA=468v; IA=25,2A; IB=25A; IC=25,2A; IN=29A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1
202403731 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202410 | 08/03/2024 08:13:04 | Coletar o histórico de eventos e medições do painel SCF1 a partir do dia 1/1/2023 para avaliação do sistema. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202415 | 202416 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada colecta de historico de eventos y mediciones del panel SCF1 a partir del dia 01/01/2023. Datos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 2
202406004 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202416 | 15/04/2024 15:11:05 | Durante Inspeção semanal SSP 20240709, constatado nível de sujeira elevado no recinto dos anéis coletores, com pó de escovas depositados nas mesas, suportes e nos isoladores do conjunto. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202420 | 202420 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizado a limpeza geral do recinto dos anéis coletores em função do acúmulo de pó de escova, detectado durante a inspeção semanal. Limpado as mesas, isoladores, suportes, porta- escovas, grades e piso do recinto. Após a limpeza foi realizada uma inspeção cuidadosa em todos os parafusos, porta-escovas e o conjunto foi deixado em condições normais. A UG retornou ao sistema após a finalização do PD sem anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 21 | 1.75
202406432 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202417 | 23/04/2024 08:02:08 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 1.03 | 1.63
202406430 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202417 | 23/04/2024 08:02:38 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | CTG puesto a tierra para realizar pruebas eléctricas a los transformadores principales de la UG, según MP9M. Normalizado después de realizar las pruebas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1.17
202406426 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202417 | 23/04/2024 08:02:58 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202423 | 202424 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Aterrado CTG-01 para posibilitar ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG 01, cumpliendo la PIC "MP9M" de la MET 1 y retirado el aterramiento al termino del trabajo. | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 5 | 1.17
202406746 | STE |  | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202417 | 26/04/2024 17:18:57 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406492, solicitamos incluir punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectar en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-9A-3. Proyecto en anexo. Además certificar conexión de los bornes 225/226/227. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Incluido punto de supervisión de nivel bajo de aceite del servomotor (relé KCNS) en el SDSC y SCADA, utilizando contacto instantáneo disponible y conectado en paralelo al relé KPM (presión baja servomotor) para activación del punto 001BN-E06CTM-A1 del PIB-9A-3. Certificado conexión de los bornes 225/226/227 referentes a la actuacion de haste emperrada. Emitido SSA 202408144 a IEQ1 para actualizacion de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1.08
202407220 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202418 | 05/05/2024 11:40:25 | Verificar/solucionar ruído anormal proveniente del ventilador interno del correspondiente tablero, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o ventilador por outro com as mesmas características técnicas, realizada limpeza do filtro e medido tensão e corrente. Dados de placa dos motores: 220vca / 0,2A / 60 HZ / 30W Medições: Tensão de operação: 224 Vca Corrente de Operação: 0,13 A MEGGER: 2300 MEGAOHM Resistência estator: 507 OHM. BP707525, 24ºC, UR=67,2%. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 2.5 | 0.67
202407460 | STE |  | A009F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-09 E QUADRO STAU-09 DE SERV. UNID | 0089.021-9 | 202419 | 10/05/2024 09:33:47 | Instalar e testar na seccionadora da fase A uma embreagem eletromagnética Powerclutch FFM 95 adquirida como substituta da embreagem original da seccionadora (código de estoque 143650). Desenho e fotos anexos. Em caso de bom funcionamento, manter a nova embreagem instalada. Referência: SMDTC-1988 e GCSMIT-774. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202424 | 202425 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | No fue posible instalar ni ensayar la bobina de embrague sustituta, debido a la imposibilidad de extraer el tornillo de fijación de la misma. Fueron realizados intentos en las seccionadoras de las 3 fases sin éxito. Realizados ensayos de abertura/cierre de las seccionadoras con resultados esperados, no fue afectada la integridad de ninguna seccionadora. La bobina sustituta fue devuelta a IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 0.5
202407685 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202420 | 16/05/2024 14:32:20 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202424 | 202425 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e interconectado cabos de força 460Vca direto do bornes à entrada do contator principal. Já existe SSA 202407262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 para atualização da LMR E Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04 em função da eliminação das seccionadoras Q1 e Q2. Realizado ensaios de partida e parada dos compressores com correto funcionamento. Deixado em condições normais de funcionamento. Medições anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 2 | 1.17
202410009 | STE | 202401190 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202426 | 27/06/2024 10:22:46 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO DE CONTATO ELÉTRICO 63BK3 EM FUNÇÃO DO ALARME INTERMITENTE "U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA". NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 9M CONFORME PUG/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na substituição do manômetro de contato elétrico 63BK3 Previamente ensaiado em bancada, resistência de contato 0,5 OHM. Após substituição realizado ensaio de atuação/rearme com correta sinalização no ULP bandeirola 29 e TGA bandeirola 26.2. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.25 | 1.17
202410473 | STE | 202317469 | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202427 | 05/07/2024 08:28:06 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº02 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº22, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202431 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída de água do trocador de calor Nº2. Após verificado valores de temperatura satisfatórios no sistema Soma. Medição: RTD´s de Temperatura de água de saída do MC - Item 11, RTD 40/41/42/43/44/45/46/47 respectivamente 26,8/26,3/27,1/26,7/27,5/28,0/27,5/24,1 ºC, Temperatura media do item 26,7 ºC. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.83
202410865 | STE | 202407529 | B011H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.049-6 | 202428 | 10/07/2024 14:53:04 | Solicitamos apoyo para inspección de los contactos eléctricos de la válvula 20WI conforme indicado en la ssa matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | 202432 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada inspección de la válvula 20WI sin encontrar anormalidades. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202410929 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202428 | 11/07/2024 10:48:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensión Control" do disjuntor 52.2 do UMCC-02 encontra-se com valor zero no SCADA, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado Transdutor de tensão posição B01 com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 636975. Medições realizadas após substituição; tensão de referência P1/P2= 100,5Vca, mA sáida(Transdutor)= 4,61mA, indicação medidor local MM2= 461/463/463Vca, indicação no SCADA= 461,06Vca. Emitido SSA202412832 para IMA0 gestionar reparo do Transdutor retirado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 5.5 | 0.75
202410934 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202428 | 11/07/2024 16:37:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO EL PAP EN LOCAL, LA BOMBA 1 NO ACEPTA COMANDO DE PARTIDA. | OUO1 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202430 | 202430 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Durante inspeção do circuito de comando foi encontrado conector Fêmea da gaveta 1.3 do UMCC referente ao acionamento da bomba 1 do PAP com oxidação, ocasionando falso contato. Realizado limpeza dos contatos normalizando o circuito de acionamento. Realizado ensaio de partida e parada Da bomba 1 seletado em "LOCAL" com correto acionamento. deixado normalizado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.03 | 4.63 | 4.92
202411043 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202428 | 13/07/2024 05:48:38 | Verificar/solucionar instrumento digital 63RWI-1(Presión de agua bruta) con oscilaciones, con la válvula 20WI cerrada. Ver anexo. Oscilaciones: 5.5 a 10.9 bar | OUO6 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202432 | 202433 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 63RWI-1 por otro de iguales caracteristicas. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Indicación 8.8 [Bar] ¦ 11,07 [mA]. Resistencia de contacto: Presión baja: 0,35[Ohm]-6,76[mA] ¦ Falla: 0,35[Ohm]. Variación: 20[mA]-20[Bar] ¦ 17,5[mA]-16,9[Bar] ¦ 15[mA]-13,7[Bar] ¦ 12,5[mA]-10,6[Bar] ¦ 10[mA]-7,5[Bar] ¦ 5[mA]-1,2[Bar] ¦ 4[mA]-0,0[Bar]. Emitida SSA 202412666 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 7 | 1
202411053 | STE |  | A007B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.007-5 | 202428 | 13/07/2024 17:56:12 | Colocar puesta a tierra a la tuberia de la valvula 19AI ubicado en la elevacion 57,25 conforme demas unidades. | OUO5 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202531 | 202532 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado cabo de puesta a tierra con cabo de cobre de 70 mm2 al conector de la tubería de la válvula 19AI. Ver fotografías en anexo. AT: 202506028 | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 1 | 7 | 1
202411130 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202429 | 15/07/2024 18:05:38 | Verificar accionamiento de alarma en el SCADA "TOMA_AGUA CONDIC NC ANORMAL CTM-07 RQ0.1/72P RTN" verificado en el CTM alarma "Falla IHM" con rearme | OUO5 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | El tiempo de permanencia de la alarma, según el SIRI, es compatible con una actuación por el reinicio del IHM. Verificada alimentación desde el disyuntor 72N hasta la entrada del IHM sin encontrar anormalidades. Realizado reaprieto de los bornes de conexión. No se encontraron registros en el histórico del mismo evento desde la fecha de emisión de esta SSA hasta el momento de la verificación en el local. Anexo datos de SIRI y Base de Datos del IHM en fomato CSV y db3. | Dentro do Prazo |  |  | 2.65 | 4.73 | 1.32
202411153 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202429 | 16/07/2024 00:08:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os paineis GIL-01 e GIL-02 da U08 apresentam as resistencias inoperantes conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Verificado que os paineis GIL-01 e GIL-02 encontravam-se com os disjuntores que alimentam as resistencias abertos, impedindo que as referidas resistencias fossem alimentadas com a rede 220V. Realizado o fechamento dos disjuntores, realizados os referidos testes de tensao e corrente nas resistencias de ambos os paineis e deixados operacionais. Termostatos ajustados em 25 graus GIL-01 V = 224.5v, I = 0.3A GIL-02 V = 224.0v, I = 0.2A. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 11 | 0.67
202411226 | STE | 202410346 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202429 | 17/07/2024 08:58:05 | Verificar/solucionar discrepância entre a medição de fluxo do medidor Ultrassônico Minisonic 600 (80PW) com a feita com medidor de vazão ultrassônico portátil. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202432 | 202443 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Sem 32: Na primeira execução foi substituído fluxômetro por outro que não funcionou, foi então reinstalado o fluxômetro com erro de medição, SSA 202412500 p/ IMA0 gestionar reparo. Sem 43: Substituido flux. minisonic pos. 80PW por otro de las mismas caracteristicas retirado del almacen. Ajustado conforme orden de ajuste OA.0262-R01. Valor de flujo dejado = 219,8 L/min. Ver medicion en anexo. emitida SSA 202417161 para IMA-0 gestionar reparo. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 11 | 2
202411449 | STE |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202430 | 22/07/2024 09:18:55 | Durante a parada 3S da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROGERIO BARTH | 202431 | 202430 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O lançamento dos cabos não será possível devido à infraestrutura de eletrodutos não comportar os cabos nas quantidades definidas na lista. Também será necessário prever novas furações no cubo da cruzeta superior para passagem de cabos. Segue anexo o detalhamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 5 | 1.08
202413266 | STE |  | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202434 | 21/08/2024 05:22:38 | Verificar e solucionar o disparo do disjuntor Q1 do GA-12, estando unidade parada. Observações: 1. Verificado resistência na El.98,35 próximo ao radiador n°3 com sinais de avaria. 2. Também ocorreu disparo do disjuntor 523-01 no quadro QG-07. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202434 | 202443 | 0 | 1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | SUBSTITUIDO 4 RESISTÊNCIAS DANIFICADAS POR NOVAS RETIRADAS NO ALMOXARIFADO, CÓD 125490, IMAGEM EM ANEXO. CORRENTE MEDIDA NO CONTATOR K1: FASE R-74A, FASE S-76,8A E FASE T-57,2A. | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 6.17 | 1.75
202413249 | STE |  | A003E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.018-0 | 202434 | 21/08/2024 08:17:10 | Solicitamos apoyo para la desconexión eléctrica y retirada del electroducto de la boya de nivel del servomotor, a fin de posibilitar el traslado al pozo de mantenimiento. Previsión del traslado: jueves 19/09/2024 a las 08:30hs | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202438 | 202439 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão do eletroduto da chave de bóia do tanque de expansão do servomotor, posição CNS e apoio para remontagem do mesmo após a reinstalação do servomotor na posição original. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.5 | 2
202413230 | STE |  | A003E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.018-0 | 202434 | 21/08/2024 08:17:16 | Solicitamos apoyo para desconexión y posterior conexión del chave de la boya de nivel de aceite del tanque de expansión del servomotor de la compuerta de servicio. Después de normalización verificar funcionamiento del sistema de nivel. Previsión miércoles 18/09/230 a las 08:00hs | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202438 | 202439 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão e reconexão da chave de bóia do tanque de expansão do servomotor, posição CNS. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal após a intervenção. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 15 | 1.75
202413395 | STE | 202410212 | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202435 | 27/08/2024 09:56:19 | EFETUAR A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DOS CILINDROS DE FREIO Nº26 E Nº30, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS EM PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202438 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão dos fins de curso nos macacos de freio n°26 e 30. Após normalização foi realizados ensaios por OPUO e observado o correto funcionamento durante aplicação e dasaplicação dos circuitos de freio da Unidade Geradora. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 0.5
202413394 | STE | 202410212 | A003A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.013-3 | 202435 | 27/08/2024 09:56:24 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS RTD'S DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº03 E Nº04, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº26 E Nº30, PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión de los RTD´S de las tubulaciones en la salida de agua de los intercambiadores de calor aceite/agua N°03 y N°04, posterior a los trabajos realizados por MMU1, fueron realizadas las conexiones de los mismos observando la correcta medición de los RTD´S. Anexo mediciones. AT: 202407671 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202413710 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202435 | 28/08/2024 06:00:02 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante no painel de água pura, seção PWB-03/1. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos 2 focos leds quemados para restablecer la iluminacion interna del panel. Utilizado material reserva del container de MEG-1. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 3 | 1.17
202413712 | STE | 202413674 | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202435 | 28/08/2024 10:59:00 | SOLICITAMOS APOIO EM PRÓXIMO PD 3A, NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR 2 DO PAP, A FIM DE POSSIBILITAR SEU DESACOPLAMENTO MOTOR/BOMBA PARA O TOMADA DE MEDIDAS SOLICITADAS POR IME3, CONFORME SSA DERIVADA. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202438 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão e reconexão do motor 2 do PAP. Medições realizadas após normalização: resistência de isolação= 77,9MΩ(500V/1min); Tensão VAB/VBC/VCA= 441/441/439,7Vca; Corrente= IA/IB/IC/IN= 59,0/56,3/57,6/122A. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202413700 | STE |  | A004A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202435 | 28/08/2024 10:59:06 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS RTD'S DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº02, 04, 06 E 08 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A DOS MESMOS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el desmontaje y posterior montaje de los RTDs de temperatura de salida de agua de los intercambiadores de calor Agua/Aceite Nro: 02, 04, 06, 08 del mancal combinado. Ver en anexo valores de medición de temperatura antes, durante y después PD. AT: 202407052 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202414947 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202438 | 18/09/2024 08:05:06 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DOS CILINDROS DE FREIO Nº05, 10, 13, 16 E 21 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS ATRAVÉS DAS SSA'S 2024/14189; 2024/04286; 2024/13835; 2023/11112 E 2024/13836, PREVISTO P/ SEMANA 44/2024 CONFORME PUG/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202442 | 202443 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desmonje, posterior a la sustitución de los cilindros nro 05, 10, 13, 16 y 21, realizado montaje y normalizacion del circuito eléctrico de los fines de cursos referentes a los cilindros. Verificado correcta señalización y funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18 | 0.58
202414946 | STE |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202438 | 18/09/2024 08:05:13 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS RTD'S DE TEMPERATURA DE ÁGUA DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°06, 07, 08 E 02 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº05, 10, 13, 16 E 21 (SSA'S 2024/14189; 2024/04286; 2024/13835; 2023/11112 E 2024/13836) QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS EM PRÓXIMO PD 3S, PREVISTO P/ SEMANA 44/2024 CONFORME PUG/2024. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202442 | 202445 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión de los RTD´S de las tubulaciones en la salida de agua de los intercambiadores de calor aceite/agua N°02,06,07 y N°08, posterior a los trabajos realizados por MMU1, fueron realizadas las conexiones de los mismos observando la correcta medición de los RTD´S. Anexo mediciones. AT: 202408534 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202415652 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 27/09/2024 23:41:39 | Verificar e solucionar a dificuldade de leitura no instrumento 80TW conforme demonstra foto em anexo. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ajuste de contraste do display do instrumento 80TW, normalizando indicação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.67 | 1.5 | 2
202417552 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202445 | 04/11/2024 10:33:53 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | 202450 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 445/447/446,7/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 102,2/103,6/105,1/128A. Emitida SSA 202419422 para actualizar diseños, emitida [SDS-15314] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Certificada conexión del relé de frecuencia 81 conforme diseño. Realizada conexión entre puntos 4-5 de disyuntores D2 y D4 dejado conforme diseño. Anexo relatorio fotográfico y ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 3
202418144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202446 | 13/11/2024 14:06:32 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15361 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202449 | 202509 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Comissionado painel SVP-08 conforme planilha 6210-83-19040-P emitida com SDS-15361. Emitidas recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e PIC. SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH. SSA 202501301 para atualizar desenhos. SSA 202503100 solicitando P.T. quanto aos alarmes de vibração nivel 1 e nivel 2. | Dentro do Prazo |  |  | 15 | 598.5 | 24
202419176 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202449 | 03/12/2024 15:55:10 | Verificar e solucionar indicador 26SW1 (temperatura de água pura na entrada do estator) apresentando variações entre 33,4ºC e 34,4ºC. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o indicador e parametrizado conforme OA.0249-R00 e realizado reaperto em toda a linha do RTD ao indicador 26SW1. Medições bornes 1341/1342/1343: RTD 26SW1-R1: R1/R2/R3 114,42/114,42/1,31 OHM = 33,7 º C, indicador 26SW1 = 33,5ºC e 26SWI-2 = 33,4ºC. Deixado em condições normais de operação. Emitida SSA 202500739 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 2 | 0.58
202419182 | STE | 202417591 | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202449 | 04/12/2024 08:43:14 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO CILINDRO DE FREIO Nº02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2024/17591, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado a desmontagem e posterior remontagem das chaves fim de curso do cilindro de freio numero 2, em apoio a MMU1. Realizado ensaios de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 6.75 | 1.32
202419180 | STE | 202417591 | A008A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.055-9 | 202449 | 04/12/2024 08:43:33 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°05, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº02 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desmontado y remontado RTD de temperatura de agua del intercambiador aceite/agua N°05. Realizada medición post montaje constatando correcta medición. Medición Antes PD: 36,0 [ºC]; Durante PD: 32,4 [ºC]; Pos PD: 37,5 [ºC]. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.17
202419976 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:20:09 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os alarmes do K100 ficam todos com sinal “inválido”, mesmo inibindo supervisão de fio rompido, forçando valores válidos de velocidade, potência e sensor de fase | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | 202505 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, as inconsistências e mensagens de estado inválido foram solucionadas pela Voith durante o comissionamento do quadro SVP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202419978 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:49:50 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que no documento 6018-20-15232-E existem dois IP's designados para o CLP S7 1215C, no entanto só é possível configurar um endereço IP para o CLP, apesar de possuir duas portas RJ45. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | 202505 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a ENES emitiu a revisão R1 do documento 60182015232E, no qual foi atribuído apenas 1 endereço IP a cada CLP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.67
202419974 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:53:17 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existem itens vazios (UG08 TRIP ABS e UG08 ALARME ABS ) além de lógicas com “config error” uma vez que utilizam os itens vazios. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202503 | 202503 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os itens foram eliminados da pasta “Software channels/Alarmes e trips agrupados” dos módulos K100 e K200 por estarem vazios, solucionando os erros “Config error”. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202419972 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:54:22 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existem bibliotecas (libraries) repetidas nos módulos K100 e K200, sendo que cada biblioteca é utilizada em apenas um módulo, podendo gerar confusão quando da necessidade de alterações futuras, considerando risco de alterar a biblioteca que não é utilizada ao invés da utilizada. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, as diferenças encontradas nas tabelas de limites de alarme TAMPA TURB ALARME TAB LIN, TAMPA TURB TRIP TAB LIN, TUBO SUC ALARME TAB LIN e TUBO SUC TRIP LIN das pastas “Software channel/Library” dos módulos K100 e K200 foram corrigidas pela contratada. As tabelas foram eliminadas do módulo K200 e deixadas apenas no módulo K100. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.83 | 0.83
202419969 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:55:00 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado diferenças entre as lógicas dos sensores de fase implementadas nos módulos K100e K200, tanto nos valores de velocidade nominal quanto na lógica de velocidade nula. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, foram tomadas as seguintes ações: O cálculo da rotação foi corrigido e padronizado nos K100 e K200. A condição de falha dos sensores de fase foi incluída na lógica do alarme. A lógica de velocidade nula foi alterada p/ verificar se a velocidade é ≤ -5 ou ≥ 200 rpm p/ detectar quebra de fio ou defeito na retransmissão de 4 a 20 mA do TGC (SSA 202420097) A lógica de máquina parada verifica se a velocidade é < 5% da velocidade nominal (4,54 rpm em 50Hz) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.83
202419966 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 10:55:25 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que o sinal de velocidade vai para 215rpm quando o sinal abaixa de aprox. 1,5mA. Na lógica de velocidade válida só há checagem de velocidade mínima (90%). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | 202505 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme P.T. SSA derivada, em caso de quebra de fio, o CLP foi configurado p/ enviar uma velocidade de 215 rpm para o Expert Vibro. Neste caso, os alarmes de vibração/pressão continuam ativos e o sistema sinaliza “Falha medição de velocidade” na IHM e “Falha sinal velocidade K100/K200“ na IHM e no sistema OnCare. Obs: dependendo do valor da corrente recebida do TGC, o CLP pode enviar velocidade menor que -5 rpm. Esta condição foi incluída na lógica para detectar defeito na retransmissão do TGC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1
202419985 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 14:38:45 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os alarmes de fio rompido (Wirebreak) dos canais de vibração absoluta (acelerômetros) permanecem normais mesmo com os cabos desconectados. Imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada a Voith desabilitou o acoplamento AC dos canais dos acelerômetros e configurou a medição do valor RMS sem a componente DC. Com esta configuração, o canal Track do sensor mede o valor DC na entrada do canal analógico, normalmente na faixa de 10 a 11 Vcc. Em caso de quebra de fio, o valor DC sobe para aproximadamente 24 Vcc, permitindo a detecção do defeito. Obs.: Imagens da configuração em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202419981 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 18/12/2024 14:39:15 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado no mapa de memória do CLP posição K300 que as variáveis Tag_8 e Alarm1 utilizam o mesmo endereço de memória do CLP, causando conflito de memória da palavra IW84, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202505 | 202505 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a variável Tag_8 foi eliminada do CLP pois não era usada na programação, corrigindo o problema de duplicidade do endereço de memória. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202420022 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 19/12/2024 07:35:55 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que todos os cabos de interligação com o gerador, que são de oito condutores, não possuem os três condutores reserva disponíveis na canaleta do painel. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | 202512 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.25 | 1.25
202420150 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:46:16 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existem sinalizações de alarmes de vibração absoluta na IHM mesmo sem nenhum sensor conectado ao painel. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os alarmes estavam atuados devido à não-inibição destes sinais causados pela indução de tensão nos canais de entrada. Esta situação foi solucionada com a correta implementação da lógica de detecção de fio rompido dos acelerômetros, conforme SSA 202420115. Obs. At 202500127 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202420157 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 20/12/2024 09:46:28 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que o cabo HU10-6010 não alcança na régua X3 onde deve ser conectado aos bornes 3 e 4, além de não contar com a identificação na entrada do painel. Desenho anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, A Voith corrigiu o comprimento do cabo e instalou a identificação HU10-6010. O cabo foi conectado pela SMMG à régua X3 durante o comissionamento do quadro. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.83
202420156 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202451 | 20/12/2024 09:46:39 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19043-P constatados diversos problemas de programação e configuração dos módulos K100 e K200 além do CLP K300. Problemas também relatados no SVP-08 nas SSA's: 202419966, 202419969, 202419972, 202419974, 202419976, 202419978, 202419981, 202419985, 202420022, 202420139, 202420141, 202420143, 202420144, 202420145, 202420150. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | 202512 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Os problemas de programação e configuração relatados na emissão da SSA foram solucionados a partir de nova versão do arquivo de configuração fornecido pela VOITH para os Expert Vibros da UG-10. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202420149 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:46:46 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não foram fornecidos os manuais de Instalação e de Manutenção conforme 6210-20-15205 item 7.1. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o manual de operação e manutenção 621080J6806PR0A foi disponibilizado pela ENEE.DT no dia 20/12/2024 e encaminhado para revisão conforme email anexo. Obs.: AT: 202500127 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.33
202420147 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:46:56 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não foi fornecida a licença do software (aplicação) ProfiSignal no computador fornecido para SMMG.DT, necessário para visualização gráfica dos sinais aquisitados. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforma Parecer Técnico em SSA derivada e verificação in loco, foram instaladas licenças definitivas pela Voith em ambos notebooks durante o comissionamento do painel na parada da U08. Obs.: Imagem da licença no notebook da SMMG em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202420145 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:47:31 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não há supervisão de falha de comunicação Modbus na programação dos módulos K100 e K200. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada a falha de comunicação Modbus foi implementada pelo fabricante, sinalizando na IHM com o alarme “Falha de comunicação - K100/K200”. Obs.: Imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202420144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:33 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que não há supervisão de falha de comunicação Profibuss na programação do CLP K300. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada o fabricante implementou a lógica de verificação de falha de comunicação Profibus entre os módulos Expert Vibro e o CLP. A falha de comunicação foi implementada com os textos “Falha de comunicação – K100/PLC” e “Falha de comunicação – K200/PLC”. Ver imagem anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202420141 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:39 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que atua de forma intermitente na IHM o alarme 87 referente a falha do sensor de fase. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada a inconsistência foi solucionada realizando o endereçamento do bit correto para este alarme. Ver imagem anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202420143 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:46 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado na lógica do Configurator que os alarmes níveis 1 e 2 de vibração absoluta do MGT não estão sendo reportados no grupo referente ao mancal da turbina. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada os alarmes de vibração absoluta na tampa da turbina foram incluídos nas lógicas agrupadas da turbina para acionamento das saídas digitais, conforme imagem anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202420140 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202451 | 20/12/2024 09:48:51 | Durante comissionamento do painel SVP-08 com planilha 6210-83-19040-P constatado que o cabo HU07-6010 não conta com esta identificação na entrada do painel. Desenho anexo. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202503 | 202503 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | O cabo foi identificado com o código HU07-6015, conforme e imagem e desenho com marcações corrigidas em anexo. Será emitido SSA para atualização dos desenhos após a conclusão do comissionamento do SVP-08 Obs. O código HU07-6010 será usado para identificado o cabo UAM-08 - SVP-07, conforme Parecer Técnico em SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202420139 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202451 | 20/12/2024 09:48:57 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a lógica de alarmes de vibração relativa pelo critério SMAX sinalizam apenas na IHM, não estão implementadas para atuação dos relês que reportariam ao ULP e SCADA. Imagens anexas. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada os alarmes relativos ao parâmetro Smax foram incluídos nos alarmes agrupados para ativação das saídas digitais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202420234 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 23/12/2024 10:34:16 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatadas, no módulo K200, mensagens de meio de armazenamento não formatado e meio de armazenamento não instalado. As mensagens apareceram após uma semana do início dos testes com painel energizado. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforma Parecer Técnico em SSA derivada o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema. Obs.: AT 202500127 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 2
202420312 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202452 | 27/12/2024 15:51:07 | Durante comissionamento con planilla 6210-83-19040-P constatada la falta de identificacion en los botones de la IHM | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, as etiquetas de identificação das teclas foram providenciadas pela OPUO.DT. Imagem anexa. Obs.: AT 202500127 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1.17
202500036 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202501 | 02/01/2025 14:17:47 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S". Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0156. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202505 | 202506 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Ajustada la temporización del alarme y trip en 5 segundos. En el bloque FCA en la network 11 se altero la linea para "L S5T#5S" se altero también la descripción de la network a "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Ver en anexos adjuntos backup de programa y foto de programa modificado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1.9
202500066 | STE | 202413869 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202501 | 03/01/2025 11:05:10 | En función a los eventos de disparo (SSA's 202412299, 202413826 y 202500042) solicitamos sustituir disyuntor Q1 del PWX ref. a alimentación del motor 1 por el cód. 710815 con las adaptaciones que requiera. El disyuntor a ser retirado solicitamos ensayar y registrar para verificar condiciones del mismo, aplicando corriente de 1560A (6xIr) con Ir=260A e Irm=12xIr donde debe actuar próximo a los 10 s conforme clase de disparo del mismo. Obs: existe SSA 202500063 a ILA1 para monitoreo por 9 meses. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202505 | 202507 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido disyuntor Q1 del PWX ref. a alimentación del motor 1 por el cód. 710815. Disyuntor previamente ensayado con valores en anexo. El disyuntor retirado fue ensayado aplicando corriente de 1560A (6xIr) con Ir=260A y Irm=12xIr 1560A (6xIr): 7,021 s 3200A (12xIr): A= 17 ms; B= 17ms; C= 19 ms Disyuntor no dispara magneticamente con corriente de 2600 A. Disyuntor retirado fue entregado a almoxarifado para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 30.5 | 5.5
202500067 | STE |  | A035A023 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-02) | 2401.002-4 | 202501 | 03/01/2025 15:06:29 | Durante deslocamento na cota 115, percebido porta traseira do painel PAC-02 avariado conforme foto anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202504 | 202505 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reparada tapa trasera del PAC-02 conforme foto en anexo. Emitida SSA 202501159 a MCI4 para gestionar pintura de la misma. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.75
202500144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202502 | 06/01/2025 11:22:08 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que o sensor de vibração absoluta axial da tampa da turbina ficará instalado em local eventualmente submerso. Sensor posição A1TT ligado à caixa JBTCV. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o sensor e seu conector são totalmente submergíveis, pois possuem desenho selado e grau de proteção IP68. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 1.17
202500597 | STE |  | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202503 | 15/01/2025 15:47:23 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-04 (SSA 202413537). | MEG2 | MEG1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202506 | 202507 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cod. almacen 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en la sala de la U02 cota 108. Imagen en anexo | Fora de Prazo |  |  | 1 | 39 | 0.83
202500618 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202503 | 17/01/2025 07:25:26 | Verificar y solucionar display del instrumento 80WO con difucultad para visualizar valores. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ajuste do contraste da tela do fluxômetro 80WO normalizando visualização dos valores, imagem anexo pós ajuste. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 5 | 0.17
202500751 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202503 | 18/01/2025 03:24:51 | Verificar y solucionar display del instrumento 80TW con dificultad para visualizar valores, conforme imagen en anexo. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado ajuste do contraste da tela do fluxômetro 80TW normalizando visualização dos valores, imagem anexo pós ajuste. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 5 | 0.17
202500698 | STE |  | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.019-0 | 202504 | 20/01/2025 08:22:07 | Solicitamos apoio para a desconexão elétrica, remoção do eletroduto do servomotor, a fim de viabilizar a transferência do servomotor para o poço de manutenção. Previsão de transferência: quinta-feira 30/01/25 às 08:30 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202505 | 202506 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado servicio de apoyo para desconexión eléctrica y remoción del electroducto del servomotor. Posterior a los trabajos de mantenimiento por parte de MMU2 se procedio a la reconexión del circuito eléctrico. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202500697 | STE |  | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.019-0 | 202504 | 20/01/2025 08:22:12 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior conexão da chave da bóia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço. Após a normalização, verificar o funcionamento do sistema de nível. Previsão quarta-feira 29/01/25 às 08:00. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202505 | 202506 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado servicio de apoyo para desconexión de la boya de nivel de aceite CNS del tanque de expansión del servomotor de la compuerta de servicio, verificado el correcto funcionamiento del contacto de la boya (resistencia de contacto 0.2 Ohm). Realizado reconexión eléctrica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.5
202500892 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202504 | 21/01/2025 15:42:51 | De forma a possibilitar a realização da PIC.ME.0169, solicitamos apoio na desconexão dos seguintes instrumentos: PSC307, PSC308, PSAL305, TPHL306, IDSMAR3, PSC407, PSC408, PSAL405, TPHL406, IDSMAR4 e TPHL316. Além disso, prestar apoio no ensaio das válvulas VDG301 e VDG401. Nota: Serviço programado para a semana 2025/06 | MMU1 | MEG1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Prestado apoyo a MMU en la desconexión y posterior reconexión de los instrumentos solicitados en la emisión. Prestado apoyo en los ensayos de las válvulas VDG301 y VDG401, ensayado señalización de cierre y rearme con resultados esperados, dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 23 | 2.75
202500962 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 22/01/2025 16:18:48 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que o módulo Expert Vibro K200 se encontra inoperante. O módulo permanece em reboot continuamente sem completar a inicialização do sistema. OBS.: Problema recorrente ocorrido em dois módulos Expert Vibro distintos após tentativas de restauro do sistema por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico, a possível causa do reboot continuo é a alimentação do módulo com tensão superior a 24 Vcc. Com os módulos alimentados usando a fonte 125/24 Vcc do painel, o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado. AT 202410514 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.75 | 0.25
202500961 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 22/01/2025 16:19:18 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que no programa do Expert Vibro - K200, os estados dos canais destacados em vermelho nas imagens em anexo sinalizam de forma intermitente o estado ""Recursion detected"" (condição anormal). OBS.: Problema reincidente após tentativas de correção do programa por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202518 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Constatou-se através do servidor VM-01 , conforme corroborado pelas figuras em anexo, a normalização dos canais que apresentavam, previamente, a condição anormal de "Recursion detected". | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.25
202500971 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202504 | 22/01/2025 17:26:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 71WMI1-A presenta oscilaciones bruscas de 279,4 a 280,2. | OUO6 | MEG1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202506 | 202506 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador por otro de igual modelo y características, indicador parametrizado conforme OA.0249-R00, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, tabla de ensayos en anexo. Emitida SSA: 202501895 a IMA0 para gestionar reparo del indicador retirado. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Indicación encontrada/indicación dejada= 303.7/304.1 mm. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 2 | 0.67
202501200 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 11:08:25 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que todos os cabos de interligação de todos os sensores da Unidade Geradora e o cabo AU08-1020 (ULP), não possuem os condutores reservas disponiveis, conforme desenho: 6209-DC-J6816-P. Obs.: Em complemento a SSA 202420022. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 | 202512 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 1
202501203 | STE |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202505 | 28/01/2025 09:41:43 | Para atender GCSMIT-2514, solicitamos instalar tirante cód. 583170 en una de las fases del seccionador QTM a fin de establecer como posible material sobresaliente del equipo. Obs: en almacén disponible el tirante en material baquelita y Celeron. Utilizar uno de ellos. En caso de correcta adaptación, realizar ensayos de maniobras y confirmar que no existan deformaciones o visualización de esfuerzos cortantes y dejar de forma permanente en el seccionador. Cód. 236217 para DM del original. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202508 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituído tirante de acionamento do contato da fase C por um tirante de código 583170. Medido resistência dos contatos A/B/C=158/160/149 MicroOhms, realizadas 5 manobras completas de abertura e fechamento, em seguida foi inspecionado tirante não sendo encontradas fissuras ou trincas. Tirante retirado devolvido ao estoque com DM 70037549. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.75 | 0.83
202501274 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202505 | 28/01/2025 09:47:30 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202419689 e 202420350 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M,P2M,A1M,A2M,P1C e A1C do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1,JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU10-1025,EU10-1026 e EU10-1027 respectivamente. Cabo fornecido pela pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 67 | 4.17
202501296 | STE | 202501170 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202505 | 28/01/2025 15:33:33 | Verificar conexión y estado de los terminales del borne 1578 que corresponde al circuito de corriente del TC de fase T1 interligado al EC-01, debido a delta de temperatura registrado conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | 202515 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SSA emitida em duplicidade. Serviço realizado com SSA 202412264. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 0.33 | 0.83
202501266 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202505 | 28/01/2025 15:34:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202419689 e 202420348 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU10-1023, EU10-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 50.25 | 0.33
202501300 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202505 | 29/01/2025 07:12:41 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202419689. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Obs.: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Racks devolvidos sem DM porque o sistema SAP não permitiu emitir DM de materiais sem código. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.5 | 1
202501344 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202505 | 29/01/2025 15:19:16 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que a memória interna do bloco K100 apresenta falha. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202518 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Primeiramente, foi formatada a memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10. Em seguida, foi realizada a formatação do Expert Vibro e a reinstalação da última versão do arquivo de backup. Em anexo, captura de tela do estado da memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202501359 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202505 | 30/01/2025 07:03:42 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420351 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E ao A4E, P1E e P2E do sist. SVP-10, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU10-1043 ao AU10-1046, AU10-1030 e AU10-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disposição na bandeja do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 34.5 | 0.83
202501360 | STE |  | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202505 | 30/01/2025 07:04:57 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420349 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU10-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 32.25 | 1.67
202501361 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202505 | 30/01/2025 07:06:17 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202419689 e 202420357 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU10-1028 e EU10-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. Técnica | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 26.75 | 1.17
202501362 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202505 | 30/01/2025 09:57:00 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202419689 e 202420364 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por novo modelo PCB M052BR010BZ, sensor A1TT do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos para conexão aos bornes da caixa de junção JBTV. Cabo identificado como AU10-1042. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas sobre o painel LIP-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. Téc. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 27.75 | 0.42
202501591 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 08:46:46 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que o sensor A3E (sensor de vibração absoluta do estator, posição jusante), modelo 601A01 da marca PCB com número de série "LW114704", se encontra inoperante, impossibilitando a execução do item 3.6.5.5 da planilha de comissionamento. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 | 202518 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Sensor em garantia trocado pela Contratada (VOITH - Contrato 4500067514). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202501719 | STE | 202501675 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202506 | 05/02/2025 16:12:17 | Verificar conexión y estado del terminal en los 3 polos de la entrada del contactor K3 del tablero GA-14, en función al delta de temperatura registrada en la SSA matriz. Ver documentos anexos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202509 | 202509 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Após verificar as conexões dos pólos de entrada do contator K3, foram substituídos dois terminais das fases B e C, que apresentavam sinais de sobreaquecimento. Leitura das resistências de contato do contator: contato A - 0,01 Ohm, contato B - 0,02 Ohm, contato C - 0,01 Ohm. Leitura das correntes: fase A - 42,3 A, fase B - 41,8 A, fase C - 37,8A. Imagem dos terminais substituídos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.75
202501716 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 05/02/2025 16:13:11 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202509 | 202510 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo e característicos de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Fora de Prazo |  |  | 3 | 5.5 | 1.5
202501611 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202506 | 07/02/2025 03:10:30 | Verificar/solucionar iluminación interna inoperante en el tablero CFM-15. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202509 | 202510 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrada lampara del panel CFM-15 en condiciones normales de operación. Realizado ensayo de abertura y cierre del micro S101 correspondiente al accionamiento de dicha lampara. Realizada limpieza de los contactos eléctricos y medido contactos del micro S101 con resistencia de 0.8 Ohms. Dejado en condiciones normales de operación, ver fotografía en anexo. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.5 | 4.5 | 1
202501872 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 07/02/2025 09:39:55 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que os cabos AU10-1030; AU10-1031; AU10-1032; AU10-1033; AU10-1034; AU10-1020; AU10-1042; AU10-1043; AU10-1044; AU10-1045; AU10-1046 não possuem condutores reservas disponíveis na canaleta, conforme consta no documento 6229-DC-J6809 em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202502018 | STE | 202419420 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 09:47:08 | Solicitamos realizar ensayos de 1ra reposición, partidas/paradas en manual con compuerta en posición intermedia y simulación de transferencia de fuente 460Vca estando en vacío junto con OPUO. Para cada evento solicitar apoyo a ILA1 para registrar posible tensión inducida en los relés RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN y adicionalmente registrar con video si enciende alguno de los leds de los relés de 125Vcc durante partida/parada del motor o restablecimiento de tensión 460Vca. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202509 | 202511 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensayo en conjunto con ILA1, conforme solicitado. Según informe de ILA1 (SSA 202502036), no se ha registrado ninguna actuación indebida de los relés monitoreados durante los ensayos de 1ra y 2da reposición, partida/parada de bombas en manual y simulación transferencia en el QT. Video anexo. Emitida SSA 202503095 quanto ao faiscamento observado nos contatos dos relês RQ4.7 e RQ5.0. AT 202501143. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.17 | 1
202502475 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202508 | 18/02/2025 08:19:30 | En complemento a la SSA 202502451 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202502451. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202511 | 202513 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU06-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU06-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU06-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU06-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU06-1101 y AU06-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202504268 p/actualizar diseño 6259DC07882P(1)R9. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 0.83
202502530 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202508 | 18/02/2025 15:36:05 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al terminal 30XA50: 1.A7. El tag del SCADA y PI serán modificados por MEL4 con otro documento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para actuación del evento de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en el SCADA. Consecuente a la modificación se emite SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202502668 | STE |  | A006G003 | QUADRO QTM-09 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.006-4 | 202508 | 20/02/2025 11:05:22 | Debido a que tuvieron que realizarse adaptaciones al material cód. 583170 de la SSA 202501203, solicitamos fabricar 4 unidades del cód. 236217 que posee apenas 1 orificio. Utilizar placa celeron cód. 255769 de 3/8". Lijar los extremos. Una de las piezas fabricadas instalar en el QTM. Realizar ensayos de maniobras y confirmar que no existan deformaciones o visualización de esfuerzos cortantes y dejar de forma permanente en el seccionador. La pieza original retirada devolver al stock c/ cód 236217 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202509 | 202512 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Confeccionado 6 hastes de placa de celeron cód. 255769 nas medidas conforme modelo . Corte da chapa realizado na carpintaria. Desbaste e furo da chapa realizado com fresadora furadeira na oficina MEG1 sala U11. Sem 2025/11: Realizado substitucion de una de las placas para test de funcionalidad en el QTM-09 corroborando correcto encastre. Efectuado ensayos de maniobras sin presentar deformaciones en el material. Resistencia de contacto medida fase R/S/T = 139/130/121 μΩ. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1
202502666 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202508 | 20/02/2025 11:05:36 | Para atender la SDS-14865, solicitamos identificar las placas de blindaje del estator indicadas en anexo, para corroborar existencia y cantidad instalada por UG. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado levantamento das placas de blindagem do estator constado aplicação dos códigos: 695467=4pçs, 512966=4pçs, 512958=4pçs, 512940=8pçs, 512931=8pçs. Detalhe das aplicações em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.83 | 1.5
202503270 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202510 | 06/03/2025 23:31:15 | Verificar y solucionar dificultad para realizar lectura en el instrumento 80WO conforme se observa en el anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ajuste en el brillo del display del indicador de flujo minisonic pos. 80WO observando mejoria en la visibilidad de los caracteres del display. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 6.5 | 1
202503349 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202511 | 11/03/2025 09:14:07 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 11 | 1
202503600 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:08:29 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-01. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-01 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 22 | 2
202503796 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:30:43 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.042-0 (NS 10000131). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-01 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202503524 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 17/03/2025 15:27:54 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15506 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202512 | 202517 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19033-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202505960 para atualizar desenho de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 159 | 6.5
202504269 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 13:44:54 | Durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Os cabos que haviam sido lançados inicialmente para dentro do painel SVP-01 não correspondiam aos cabos M5X-0134 e M5X-0202. Após identificado o problema, os cabos corretos foram lançados pela contratada para dentro do painel SVP-01. Foram realizados os ensaios de ponto-a-ponto e resistência de isolação, conforme Planilha de Comissionamento em anexo, confirmando a continuidade e integridade da isolação dos condutores. Serviço executado com a AT 202502474. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.25
202504706 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202513 | 28/03/2025 16:54:33 | Verificado que a iluminação interna do painel LIP está inoperante. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202517 | 202515 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Encontrada lâmpada interna do quadro LIP queimada. A mesma foi substituída por outra retirada do almox. Deixado circuito em condições normais de funcionamento | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.67 | 0.17 | 0.67
202505561 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202515 | 08/04/2025 15:13:23 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202519 | 202520 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor D1 por outro de mesmas características técnicas, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32 cod. estoque 186252. Megger do motor: 500v/1min.: 3670 Mohm, 27,4 ºC , 61,2 UR%. Tensão RS/RT/ST:456/458/456 Vca, Corrente: R/S/T: 95,7/102,0/107,5 A IN: 126A/460v/60HZ. Já emitido SSA: 202419422 par IEQ atualizar desenho, SDS 15314 para atualizar LMR AB29 e recomendação para revisão da OA-0249-R00. Anexo ensaio do disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 17.67 | 1.67
202506268 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202517 | 21/04/2025 16:31:29 | Devido reincidentes atuações seguidas de rearme do alarme de falha na supervisão de grande vazamento no painel PWB-05 (SSA´s 202505918 e 202506178), substituir no próximo PD os contatores K1X e KTX da gaveta 3.4. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202518 | 202518 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron sustituidos los contactores K1X y KTX de la gaveta 3.4 debido a que presentó el mismo problema en la SSA 202506565. La resistencia de los contactos dejada de ambos contactores fue de 0,1 ohms. Fue ensayado luego de la sustitución en bancada y real, con resultados satisfactorios. AT: 202503810. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 0.42
202506736 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202518 | 29/04/2025 15:56:51 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.041-9 (NS 10000130). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202522 | 202522 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-05 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202506776 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202518 | 30/04/2025 10:08:23 | En complemento a la SSA 202506770 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202506770. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 | 202524 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU05-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU05-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU05-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU05-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU05-1101 y AU05-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202508988 p/ actualizar diseño. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202506770 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202518 | 30/04/2025 10:10:55 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15562 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202520 | 202525 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19621-P. Emitidas SSAs 202504886, 202508988, 202506078 e 202507659 para actualización de diseños. Emitida SDS - 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 57 | Fora de Prazo |  |  | 6 | 608 | 4.75
202506873 | STE | 202408330 | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202519 | 06/05/2025 08:58:17 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°08 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº16 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO ATRAVÉS DA SSA 202408330. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 | 202525 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada desconexión y posterior reconexión de los RTDs del tubo de salida de agua de los intercambiadores 02, 04 y 08. Realizada medición confirmando correcta indicación posterior a la reconexión conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202506872 | STE | 202408330 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202519 | 06/05/2025 08:58:23 | EFETUAR A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS FINS DE CURSO DO CILINDRO DE FREIO Nº16 (ISOLADO MECANICAMENTE ATRAVÉS DA SSA 202408205) EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO CONFORME SSA 202408330. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202522 | 202525 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Efectuado el desmontaje de los fines de curso del cilindro n° 16, fines de curso retirados y sustituidos por sensores inductivos conforme SSA 202506770. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202507143 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202519 | 08/05/2025 22:11:49 | Verificar e solucionar iluminação interna da porta frontal da direita estar inoperante. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202525 | 202525 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidas dos lamparas de iluminación interna del cuadro, retiradas de material sobresaliente de mantenimiento preventivo. Realizado ensayo funcional con resultado satisfactorio. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.5 | 4 | 0.75
202507142 | STE |  | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202519 | 08/05/2025 22:12:05 | Verificar e solucionar iluminação inoperante na porta frontal esquerda do painel. OBS: Verificado visualmente que o acionador do fim de curso da porta não está se movimentando. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección del cuadro GGB-06,encontrando fin de curso de la puerta posición DOS 011 inoperante, el mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 101826, Realizado ensayo de abertura y cierra de la puerta observando su correcto funcionamiento . | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.5 | 4 | 0.5
202507158 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202519 | 09/05/2025 09:59:17 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202507123 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-05, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU05-1042. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 23 | 0.25
202507160 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 10:04:43 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | 202526 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9.75 | 0.75
202507232 | STE |  | K016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.024-0 | 202520 | 12/05/2025 11:29:32 | Solicito apoyo para efectuar el reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético da cámara de extinción de arco del disyuntor de 13,8KV, referente a la actividad ejecutada en el panel QT-03 interruptor de entrada 52B (SSA 202417120). | MEG2 | MEG1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV. No processo foram utilizados materias disponíveis para pequenos reparos que se encontram na sala da U02, fita vidro, resina epoxi EM-849 e verniz de recobrimento vermelho, cod. almoxarifado 582514. Imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14.75 | 1.17
202507351 | STE | 202507060 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202520 | 13/05/2025 09:38:06 | Conforme indicación del fabricante, testar el módulo K200 (S/N 53120140) retirado del SVP-10 en el tablero SVP-05, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 50Hz. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado pelo fabricante, foi testada a comunicação do módulo K200 (S/N 53120140), fornecido pela IEQ-1, com o servidor 50Hz do SVP (VM-01). Este módulo (S/N 53120140), substituído durante a execução da SSA 202506729, não comunicava-se com o servidor 60Hz do SVP (VM-02). Verificou-se que este módulo estabeleceu comunicação com o servidor 50Hz (VM-01) satisfatoriamente, conforme imagem em anexo. Módulo devolvido para o Eng. Hugo Zarate (IEQ-1). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 1
202507678 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202521 | 22/05/2025 08:29:02 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se reemplazaron los cables de las cajas de conexiones por cables nuevos del panel SVP-02. Se instaló el riel,terminales y cables nuevos identificados en cada caja de conexión. Los cables instalados fueron proporcionados por la empresa contratada y los cables viejos se retiraron de la Unidad Generadora y se colocaron en el conducto eléctrico sobre el panel CG-02 para su retirada por la empresa contratada, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Servicio ejecutado con AT:202505289 | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 122.5 | 2.83
202507755 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202521 | 23/05/2025 11:41:18 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15594 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202524 | 202530 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19618-P. Emitidas SSAs 202504886, 202511591, 202510936, 202506078, para actualización de diseños. Emitida SDS 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779/57 | Dentro do Prazo |  |  | 30 | 458 | 13
202507758 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202521 | 23/05/2025 11:41:26 | En complemento a la SSA 202507755 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202507755. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | 202528 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU02-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU02-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. Realizada adaptación de cabo AU02-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU02-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU02-1101 y AU02-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202510936 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 9 | 1
202507910 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202522 | 27/05/2025 07:29:39 | Durante atendimento da AT 202504374 gerada pela SSA 202507386, verificado no quadro LIP-02 que o relé auxiliar posição 71HCH1X encontra-se com a base quebrada, conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | 202528 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida base del relé por otra del mismo tipo y modelo con código de almacén 532401 realizado ensayo de actuación con correcto funcionamiento, dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 2
202507928 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202522 | 27/05/2025 10:31:51 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU021677 a EU021680 devido à instalação do sistema SVP. Ref. SSA 202507677. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | 202528 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU021677 al EU021680 del cuadro UAM02 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202510624 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.5 | 0.67
202507932 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202522 | 27/05/2025 10:33:39 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507677. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 | 202528 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la desactivación de los componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Los componentes retirados fueron entregados a almacén. Emitida SSA 202506119 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 1
202508091 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 08:50:21 | Durante curso de brasagem e máquinas especiais da equipe de bobinagem (MEG1), constatado que a tubulação de ar comprimido da máquina de corte de cunhas do estator esta ressecada e com vazamentos, não podendo ser operada. Obs. Máquina de corte de cunhas BP: 694923. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202525 | 202544 | 0 | 1 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Foi substituído o restante das mangueiras faltantes, cerca de 2m, fornecido por SMMA (sobra de material de manutenção), concluindo a troca total das mangueiras de ar (cerca de 9m). realizado ensaios funcionais na máquina de corte de cunhas com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 26.5 | 1.67
202508126 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202522 | 29/05/2025 11:38:00 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel não esta acendida em nenhuma das 3 colunas. OBS: A temperatura ambiente na frente do painel está em 23.2ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202526 | 202527 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Verificado circuito de señalizacion y de accionamiento de los circuitos de calentamiento interno del panel y no fue encontrado ningun defecto. Lamparas encienden en el mismo momento que las resistencias de calentamiento y confirmado que los termostatos pos. F1, F4 y F10 estan ajustados conforme OA.0296 (Conecta: 30 °C bajando). Temperatura interna del panel podria ser mayor a la externa en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 4 | 1
202508790 | STE |  | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202524 | 09/06/2025 11:05:47 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202528 | 202529 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 10.5 | 0.67
202508781 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202524 | 10/06/2025 09:26:29 | Solicitamos apoio para a desconexão elétrica e remoção do eletroduto do servomotor, a fim de viabilizar a transferência do mesmo para o poço de manutenção. Necessidade de desconexão: quarta-feira 25/06/25 às 08:30 e remontagem na quinta-feira 03/07/2025. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202526 | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para desconexão, remoção e posterior reinstalação do eletroduto do servomotor, restabelecendo a instalação a condição original. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 1.33
202508780 | STE |  | A002E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.002-3 | 202524 | 10/06/2025 09:26:38 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior conexão da chave da boia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço. Após a normalização, verificar o funcionamento do sistema de nível. Previsão quarta-feira 25/06/25 às 08:00h e 03/07/2025 as 08:00h. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202526 | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada desconexão e posterior reconexão da chave de bóia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço em apoio ao emissor. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.25 | 1.75
202508987 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202524 | 11/06/2025 10:34:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-02, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU02-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-02 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. Serviços executados com AT202505289. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 26.25 | 0.67
202508989 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202524 | 11/06/2025 10:35:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU02-1028 e EU02-1029 respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 28.75 | 0.92
202508990 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202524 | 11/06/2025 10:35:27 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202507677 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 | 202528 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-02, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU02-1042. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 17.75 | 0.67
202508991 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:35:42 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202528 | 202530 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 0.75
202509256 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202524 | 14/06/2025 16:14:06 | Verificado cabo de alimentação da Talha Monovia danificado. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202531 | 202532 | 1 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada reparación en la aislación del cabo de la Talha Monovia dejando en condiciones normales de operación. Ver fotografía en anexo. AT: 202506028 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 7 | 0.67
202509708 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202526 | 24/06/2025 08:22:43 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 14 conforme MP9M. Normalizado após o término do trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.83
202509707 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202526 | 24/06/2025 08:22:52 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado/ desaterrado CTG unidade geradora 12 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.67
202509969 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202526 | 27/06/2025 14:17:22 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15644 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202529 | 202534 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-8319623-P. Emitidas SSAs 202512246, 202512326, 202512329, 202512330, para actualización de diseños. Emitida SDS - 15644;15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 5870. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 303.75 | 0.67
202509976 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202527 | 30/06/2025 13:30:07 | En complemento a la SSA 202509969 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202509969. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 | 202531 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU07-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU07-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU07-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU07-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU07-1101 y AU07-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202512246 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 1
202510298 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202527 | 02/07/2025 13:50:45 | Conectar el cable HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP-07 (contrato 4500067514) y desconectar el cable HU07-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-08. Ref: SSA 202510231. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-08 > SVP-07 > SVP-08. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conectado el cable HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del tablero SVP-07, desconectado el cable HU07-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-08 y efectuada la conexión proveniente del SVP-07. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-08 > SVP-07 > SVP-08. Mediciones posteriores en anexo. Emitida SSA:202511664 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1
202510294 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202527 | 02/07/2025 13:53:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU071677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU071677 al EU071680 del cuadro UAM07 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202511511 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202510280 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202527 | 02/07/2025 13:55:02 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202510231. Anexos: diseño funcional del GGB marcado. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 | 202532 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Já emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 11.5 | 0.83
202510324 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202527 | 02/07/2025 15:08:31 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-07. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-07 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos executados com AT202506183. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 32.5 | 1.5
202510495 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 07/07/2025 07:55:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-07, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU07-1043/4/5/6, AU07-1030 e AU07-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-07 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 63.75 | 0.25
202510493 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202528 | 07/07/2025 07:55:57 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202510231 e 202510089 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202531 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU07-1023, EU07-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-07 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 58.5 | 0.5
202510499 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 07/07/2025 07:56:14 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202532 | 202533 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Com o apoio da Voith foi acompanhado a tomada de carga em patamares de 10% e registrado os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 9 | 1.08
202510498 | STE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202528 | 07/07/2025 07:57:09 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU07-1042. Trabalho realizado com AT202506183. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 13 | 0.25
202510497 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202528 | 07/07/2025 08:13:38 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU07-1028 e EU07-1029 respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 15.75 | 0.25
202510496 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.007-8 | 202528 | 07/07/2025 08:14:43 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202510231 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202531 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-07, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU07-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-07 para remoção dos mesmos pela empresa contratada conforme esp. tec. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 51 | 0.25
202510494 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202528 | 07/07/2025 08:15:29 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202510231 e 202510113 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-07, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU07-1025, EU07-1026 e EU07-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-07 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 72.25 | 0.5
202510678 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:53:43 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15659 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202532 | 202538 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19633-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202514459, 202514449, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15659 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 317.5 | 2.17
202510684 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202528 | 09/07/2025 15:55:52 | En complemento a la SSA 202510678 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202510678. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535 | 202537 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU17-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU17-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU17-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU17-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU17-1101 y AU17-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202514449 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202510784 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202528 | 10/07/2025 09:27:50 | Indicação “PWR OK / FAULT” está apagada no módulo “CHMAS”. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202532 | 202538 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Substituído Chassis superior, posição CHMAS por outro proveniente do almoxarifado. Em anexo fotos e relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 202514666 para IMA0 gestionar reparo do chassi. Equipamento liberado para operação. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 15.25 | 1.91
202511084 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202529 | 14/07/2025 15:05:08 | Verificar motivo de la actuación de manera intermitente de la alarma de falla del sistema correspondiente al SVP-10. En la IHM se verificó la actuación de la alarma "CRUZETA REL - FALHA" | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | 202543 | 0 | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Durante atendimento à SSA 202515430, foi verificado o conector do sensor, o reaperto e estado dos condutores e, com apoio da MMU1, a distância do sensor ao eixo. Após exitosamente realizarmos as verificações acima sem que fosse encontrado nada anormal, foi realizada a troca do sensor P1C, o que resultou na normalização do comportamento anômalo da cadeia de medição. Em anexo, documento com detalhes da execução e ensaio realizado pela SMIL no sensor defeituoso após a troca do mesmo (SSA 202516797) | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9.5 | 2.83
202511121 | STE | 202510906 | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202529 | 14/07/2025 15:58:11 | Conforme mencionado en la SSA matriz, se detectaron anomalías térmicas en las posiciones S5, S7 e I21. Solicitamos realizar inspección en los pinos y escobas de las posiciones mencionadas a fin de detectar anomalías. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202531 | 202532 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foram lixados o pinos S5, S7 e I21, substituídas todas as escovas devido à SSA 202507632, parafusos dos porta escovas torqueados com 8N.m. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 1
202510939 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202529 | 15/07/2025 09:04:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 4 no señalizó aplicada durante el proceso de partida de la unidad generadora. OBS: Verificado correcta funcionalidad durante test de lámpara. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | No se realizó ninguna acción debido al desmontaje de los fines de curso de las zapatas de freno, que fueron sustituidos por sensores inductivos conforme SSA: 202509969. Fueron realizados ensayos de aplicación/desaplicación con resultados esperados. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.33 | 1 | 0.93
202511380 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202529 | 16/07/2025 23:54:45 | Verificar e solucionar alarme de condição anormal "U15 TOMA_AGUA CONDIC" 16/07/2025, 20:24h com posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | 202533 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, encontrado equipamento em condições normais de operação. Conforme relato do emitente, IHM estava travada na data da emissão, sendo realizada a reinicialização por duas vezes conforme histórico de eventos normalizados "Falha IHM" na imagem anexa. Equipamento operando sem anormalidades desde a data da emissão da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202511937 | STE |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202530 | 25/07/2025 22:45:26 | Verificar e solucionar conduto desacoplado do trilho da Monovia, El 98,00. | OUO5 | MEG1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y verificado que el carro porta cabos se encontraba inoperante, el mismo fue sustituidos por otro de iguales características retirado del almacén código 259918 .Realizado traslación de la talha observando su funcionamiento normal. Anexo foto | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 6 | 0.5
202512439 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202532 | 06/08/2025 08:01:49 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512421. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535 | 202536 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202514147 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.87 | 2.83
202512448 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:03:45 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202539 | 202539 | 1 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1.17
202512423 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:04:20 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-17. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-17 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos realizados com AT202507171. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 58.75 | 1.75
202512434 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202532 | 06/08/2025 08:05:06 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU171677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU16-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-17 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512421. Obs: Após a instalação do painel SVP-16 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-17 - SVP-16 - SVP-17. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202535 | 202536 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado el retiro de los cables EU071677 al EU071680 del cuadro UAM-17 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitida SSA 202514153 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Instalados bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 del UAM-17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentacion 220 Vca del panel SVP-16, establecida la conexión definitiva: UAM-17 - SVP-16 - SVP-17 | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 8.5 | 0.83
202512709 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202532 | 08/08/2025 07:40:18 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202536 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU17-1042. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 16.5 | 1.25
202512708 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202532 | 08/08/2025 07:40:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202536 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU17-1028 e EU17-1029 respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 24 | 2
202512707 | STE |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.008-6 | 202532 | 08/08/2025 07:41:08 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202536 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-17, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU17-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-17 para remoção dos mesmos pela empresa contratada conforme esp. tec. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 48.25 | 1.5
202512706 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 07:41:30 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512421 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-17, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU17-1043/4/5/6, AU17-1030 e AU17-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-17 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 5.75 | 61 | 1.5
202512704 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 07:41:55 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512421 e 202512455 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU17-1025, EU17-1026 e EU17-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-17 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 6.25 | 54 | 1.75
202512703 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 08/08/2025 07:42:20 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512421 e 202512451 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202535 | 202536 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-17, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU17-1023, EU17-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-17 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 57 | 12
202512421 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 07:45:18 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15685 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202533 | 202537 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19050-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202514519 para atualizar desenho de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 76.75 | 5.42
202512955 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 09:02:45 | Retirar Disjuntor posição Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889, devido à falta de estoque sobressalente código 708550, LMR.AB.0213 item 57. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROGERIO BARTH | 202547 | 202547 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Retirado disjuntor Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889 AT 202507163 na semana 2025/33; Normalizado gaveta 10.4 com seu disjuntor original e instalado disjuntor novo código 186252 com SSA 202514150 na semana 2025/46; Emitidas Recomendação 6876 para atualizar OA.0554-R02 e SDS-15777 para atualizar LMR.AB.0213 item 57. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202512950 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:58:33 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15693 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | 202541 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19634-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202515626, 202515561, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15693 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5870. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 313.5 | 12.58
202513089 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 14/08/2025 16:21:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU18-1023, EU18-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-18 para remoção dos mesmos pela contratada, conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 19 | 1.25
202513090 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 14/08/2025 16:23:10 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU18-1025, EU18-1026 e EU18-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-18 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 26 | 1
202512663 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:29 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15688 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202534 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19051-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202515828 para atualizar desenho de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 4.75 | 367 | 5.42
202513091 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sist. SVP-18, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU18-1043/4/5/6, AU18-1030 e AU18-1031 respectivamente. Cabos fornecidos pela contratada, os cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-18 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 26.75 | 1.58
202513094 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202533 | 14/08/2025 16:31:52 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2 . Cabos identificados como EU18-1028 e EU18-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT, cabos antigos foram retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-18 para remoção pela contratada, conforme esp. técnica. Emitida SSA 202501301 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 32 | 1.75
202513096 | STE |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202533 | 14/08/2025 16:32:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o cabo para o novo sensor A1TT do sistema SVP-18, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes na caixa de passagem JBTCV. Cabo identificado como AU18-1042. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 29.25 | 1
202513093 | STE |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202533 | 14/08/2025 16:32:37 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202540 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo dos acelerômetros do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-18, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU18-1021. Cabo fornecido pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na bandeja do CG-18 p/ remoção pela empresa contratada conforme esp. tec. SSA 202501301 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 23.5 | 2.17
202513132 | STE | 202512996 | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202533 | 15/08/2025 10:17:32 | Conforme indicación en SSA matriz, verificar la conexiones y realizar lijamiento/limpieza según necesidad en los puntos de contacto I4-2, I5-2, I14-2, I16-2 e I17-2 por delta de temperatura significativo. Además también verificar estado de los puntos de contactos del I2-1 e I2-2 por estar con temperatura mas baja de manera a mejorar la resistencia de contacto de ambos. Incluir la verificación del S18-1 por encontrarse próximo al limite de delta de temperatura. Ver anexo en SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202536 | 202537 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Verificado las conexiones en los puntos de contacto I2-1, I2-2, I4-2, I5-2, I14-2, I16-2, I17-2 y S18-1 todos con torque de aprieto correcto de 8 N.m en los tornillos M6 y sin ningún defecto visual, también cambiados todas las escobas de las posiciones mencionadas. Todos los pinos de la mesa inferior ya fueron lijadas en la SSA 202215118 y fue aplicado estaño en la superficie de contacto de los barramientos de conexión de las pistas inferiores del anillo colector en la SSA 202401386 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 1.17
202513321 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 18/08/2025 16:52:29 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 | 202540 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado inspeção de todos os condutores de RTD's de todos os circuitos de água pura e verificado que alguns dos que estavam em contato com o tubo apresentavam deterioração na isolação. Foi reforçado a isolação de todos os condutores que se encontravam em contato com o tubo da água pura e também foram arrumado os cabos de forma que não possibilite o contato com o tubo. Não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água pura no tubo de água pura. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 18 | 1.5
202513465 | STE | 202401934 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202534 | 20/08/2025 15:06:35 | Realizar el mantenimiento correctivo en la pintura de la barra estatórica, referente a la cabeza de bobina 166, posición superior de la ranura 163, lado no acoplado, conforme parecer técnico de la SSA 202401934 y procedimiento descrito en el email anexo. Tintas adquiridas vía SMDTC-2381. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202536 | 202538 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado reparo da barra estatórica de topo da ranhura 163 na região com sinais de descargas de tipo corona conforme procedimento em anexo a emissão. Antes do reparo no estator, realizado teste em bancada e validados o procedimento de reparo e a forma de preparo/tempos de cura das tintas destinadas ao reparo. Tintas condutiva e de acabamento fornecidas por IEQ1 (SMDTC-2381). Relatório com histórico, detalhamento das atividades e fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 15 | 22 | 16.5
202513472 | STE | 202500490 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:01 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Conforme solicitado foram desconectados os micros fim de curso de posição do cilindro de freio nº 23. Após substituição do cilindro por MMU, formam instalados os novos sensores indutivos conforme comissionamento do novo sistema de monitoramento (SSA202512950). | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 0.75
202513470 | STE | 202407842 | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202534 | 20/08/2025 16:19:07 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 E Nº23 (SSA 202500490) QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado y recolocado RTD de temperatura de agua de salida del intercambiador aceite/agua N°02. Realizada medición del mismo confirmando correcta indicación. Dejado en condiciones normales de operación. Medición en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202513468 | STE | 202407842 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:13 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 | 202540 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Conforme solicitado foram desconectados os micros fim de curso de posição do cilindro de freio nº 24. Após substituição do cilindro por MMU, formam instalados os novos sensores indutivos conforme comissionamento do novo sistema de monitoramento (SSA202512950). | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4.5 | 1
202513568 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202534 | 22/08/2025 13:59:14 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | 202538 | 0 | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514782 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.54 | 1.8 | 1.17
202513569 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202534 | 22/08/2025 13:59:40 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | 202538 | 0 | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514804 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.9 | 1.17
202513570 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202534 | 22/08/2025 14:00:16 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | 202538 | 0 | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514808 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.66 | 1.07
202513571 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202534 | 22/08/2025 14:01:07 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As alarmes referentes aos sensores de vibração relativa radial da turbina "P1T" e "P2T" foram habilitados com os seguintes valores para as 3 faixas operativas: - Nível de alarme 1: 320um - Nível de alarme 2: 500um - Temporização: 10s Os alarmes referentes aos demais sensores foram mantidos desabilitados, aguardando definição dos seus valores de ajuste. Arquivos de configuração dos Expert Vibros, gerados após o término das atividades, em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 1.63 | 1
202513572 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202534 | 22/08/2025 14:01:40 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As alarmes referentes aos sensores de vibração relativa radial da turbina "P1T" e "P2T" foram habilitados com os seguintes valores para as 3 faixas operativas: - Nível de alarme 1: 320um - Nível de alarme 2: 500um - Temporização: 10s Os alarmes referentes aos demais sensores foram mantidos desabilitados, aguardando definição dos seus valores de ajuste. Arquivos de configuração dos Expert Vibros, gerados após o término das atividades, em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 1.63 | 1
202513573 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202534 | 22/08/2025 14:02:03 | Establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | 202538 | 0 | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na SSA 202514794 (D), foram reconfigurados os valores de sensibilidade de todos os sensores, segundo OA. Os backups dos arquivos de configuração dos módulos, gerados após a finalização das atividades, estão anexos à execução parcial #1 desta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.54 | 1.8 | 1.33
202513582 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 22/08/2025 14:15:00 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202537 | 202535 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Foram ativados os alarmes dos sensores de vibração relativa radial do mancal guia da turbina "P1T" e "P2T". Os níveis de alarme 1 e alarme 2 foram ajustados, respectivamente, em 320um e 500um para as 3 faixas de operação. A temporização dos alarmes nível 1 e nível 2 dos sensores "P1T" e "P2T" foi ajustada em 10s. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 1
202513584 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202534 | 22/08/2025 14:18:15 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202540 | 202539 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Foram ativados os alarmes dos sensores de vibração relativa radial do mancal guia da turbina "P1T" e "P2T". Os níveis de alarme 1 e alarme 2 foram ajustados, respectivamente, em 320um e 500um para as 3 faixas de operação. A temporização dos alarmes nível 1 e nível 2 dos sensores "P1T" e "P2T" foi ajustada em 10s. Ajustes de acordo com a OA.1119-R01. Verificada atuação correta através de ensaios com ULP e SCADA. AT: 202507795 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.83
202514551 | STE | 202403818 | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202537 | 11/09/2025 12:17:35 | Solicitamos apoyo en la desconexión/conexión del motor para sustituirlo conforme indicado en la SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão do motor 2 do PWB. Medições realizadas após reconexão: resistência de bobinas RAB/RBC/RCA= 40,33/40,35/40,39mΩ; resistência de isolação 500V/1min= 60000MΩ; temperatura= 25,5°C; umidade= 53,5%h; tensão VAB/VBC/VCA= 454,3/456,2/455,7Vca; corrente IA/IB/IC/IN= 100,6/103,9/106,4/135A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202514577 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202537 | 11/09/2025 15:06:12 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 26 (1-A1-26) de temperatura de barra del generador y temperatura superior a los demás RTDs. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 101 al 103. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-12 en los bornes XT: 76 a 78 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado RTR 26 con temperatura discrepante, RTD 26: 59.9 °C Media del conjunto: 46 °C Valor medido en el CG: 1,96 Ohms; 119,6 Ohms; 119,6 Ohms correspondiente a 45,81 °C Sustituidos los terminales del CG y realizado reaprieto de los Bornes del UAM correspondiente al RTD 26. Se verifico el valor reportado en el sistema PI de 46,8 °C para un valor de la media de 46,8 °C. Ver fotografias en Anexo. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202514568 | STE | 202403639 | B018D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.025-7 | 202537 | 11/09/2025 15:23:22 | Solicita-se apoio para realizar um levantamento dimensional e registro com fotos do bloco de conexão elétrica do motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade para possibilitar a aquisição de sobressalente, favor entrar em contato para acompanhar o levantamento. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202538 | 202540 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a IEQ1 para levantamento dimensional e registro com fotos do bloco de conexão elétrica do motor do PA. Fotos com anotações anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 2.82
202514761 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202538 | 15/09/2025 16:28:12 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado que el RTD 13 (1-A103-13) de temperatura de agua pura se encuentra con valor muy superior a los demás RTDs. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 557 al 559. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-16 en los bornes XT: 418 a 420 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado sustitución de terminales y bornes referentes al RTD13 sin resultados esperados, emitida SSA: 25/15931 p/ insp en panel UAM y SSA: 25/15932 p/ insp conex en generador. Sustituido interconexion CG/UAM, cond N1/B1/R1 del cabo EU16-1612 por cond reserva N9/B9/R9 del cabo EU16-1630 con resultados favorables. Emitida SSA: 25/16311 a IEQ1 p/ actualizar diseño. Med. realizadas R ohm 0.9/117.3/117.3 --> 42.2°C Sist matrix: 42.7°C En anexo mediciones, diseños marcados y ensayos hechos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 13 | 2.33
202514772 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202538 | 16/09/2025 07:14:41 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202514773 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202538 | 16/09/2025 07:15:12 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 0.75
202514774 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202538 | 16/09/2025 07:15:31 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.42
202514775 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202538 | 16/09/2025 07:15:45 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202514776 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202538 | 16/09/2025 07:15:57 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202514777 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202538 | 16/09/2025 07:16:07 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202514778 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202538 | 16/09/2025 07:16:24 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202514779 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202538 | 16/09/2025 07:16:47 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202514780 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202538 | 16/09/2025 07:17:21 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202514815 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202538 | 16/09/2025 08:55:02 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202514814 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202538 | 16/09/2025 08:55:09 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202514813 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202538 | 16/09/2025 08:55:16 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202514812 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202538 | 16/09/2025 08:55:23 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.75
202514811 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202538 | 16/09/2025 08:55:29 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.5
202514810 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202538 | 16/09/2025 08:55:35 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.42
202514809 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202538 | 16/09/2025 08:55:42 | Debido al evento indicado en la SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos actualizar firmware y cargar la última versión disponible del fabricante V17 - upd6 conforme indicado en anexo y posteriormente recargar programa vigente de la OA.0247-R02. Confirmar que no exista falla de red u otros eventos anormales. Navegar en todas las pantallas para garantizar funcionalidad con la nueva versión. Obs: será realizado acompañamiento de desempeño de las IHMs con la SSA 202511524. Utilizar IM.EQ.0319. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada atualização de firmware da IHM para a versão disponibilizada (V17 - upd6) com posterior descarga do programa vigente na OA.0247-R02. Realizada navegação nas telas, sendo observado funcionamento normal, sem alarmes ou eventos anormais, relacionados a nova versão do firmware instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202514903 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202539 | 22/09/2025 10:23:12 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para la realización de ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG, conforme a lo solicitado por MET1 y retirada del aterramiento después del término de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202514906 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202539 | 22/09/2025 10:23:44 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U06 em apoio a MET1, para ensaios eletricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M, e desaterrado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202514905 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202539 | 22/09/2025 10:24:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U10 em apoio a MMU, para inspeção no gerador, e desaterrado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202514904 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202539 | 22/09/2025 10:24:16 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para la realización de ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG, conforme a lo solicitado por MET1 y retirada del aterramiento después del término de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202515430 | STE | 202512957 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202539 | 25/09/2025 16:25:30 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR - P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432028 BR) DA U10 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202514730 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO QUE SERÁ DEVIDAMENTE PROVIDENCIADO PELA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. | MMU1 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme solicitado, foi fornecido apoio à troca do sensor P1C. A sensibilidade do novo sensor foi implementada no Expert Vibro K100 através do programa DataService Configurator. Em anexo, folha do ensaio do novo sensor realizado com apoio da SMIL, capturas de tela do sistema antes e após a troca do sensor e ordem de ajuste do sensor P1C, fornecido pela engenharia de manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.33
202515493 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202540 | 29/09/2025 07:45:48 | En complemento a la SSA 202515489 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF caso necesario. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Ver proyecto en SSA 202515489. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | 202547 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizadas conexiones internas necesarias en el panel CG para su interconexión al panel PSDF, referentes a alimentación 125Vcc/220Vac y señalizaciones con SDSC, conforme anexo de SSA 202515489, utilizados cables y terminales excedentes de otras modificaciones. Emitidas SSAs 202518588, 202518587 y 202518585 a IEQ1 para actualización de diseño funcional, interligación y lista de cables. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28.5 | 2
202515627 | STE | 202514945 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202540 | 30/09/2025 16:12:34 | Actualizar el software con los nuevos archivos de configuración provistos por la contratada, las TAGs fueron corregidas. Durante la ejecución de la SSA verificar los ajustes de alarmas y los valores de sensibilidad de todos los sensores según última orden de ajuste. Archivos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizada a atualização do software dos Expert Vibros da UG-08 com os novos arquivos de configuração providos pela contratada. Foi corroborada a correção das TAGs e verificados os ajustes de alarme e sensibilidade de todos os sensores, de acordo com a ordem de ajuste mais atual. Em anexo, os arquivos de configuração gerados após a finalização da atividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.5
202515672 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 01/10/2025 08:22:53 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en el RTD 06 (1-A52-06) de temperatura de diente de núcleo durante partida o parada de UG. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1529 al 1531. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 1009 a 1011 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificadas conex y realizada sust de los terminales en la línea de medición del RTD 06, desde el panel CG (bornes 1529 al 1531). Emitida SSA: 202515929 para inspección de las enmiendas del RTD y SSA: 202515927 para intervención del UAM-11, ambas por pérdida intermitente de señal. Mediciones realizadas luego de la sustitución Lado RTD: 56.05 °C Borne XT(UAM): 56.24 °C Med. del sistema matrix: 56.4 °C Valor medio de las meds: 57.4 °C Med. de RTDs temp. de diente de núcleo en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.33 | 1.5
202515685 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202540 | 01/10/2025 10:51:53 | Desativar o sistema de supervisão de vibração antigo devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sistema de supervision antiguo retirado conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA realizada tambien las modificaciones solicitadas en el diseño. Emitida SSA's: 202518537 para actualizacion del diseño funcional, 202518555 diseño de interconexion y 202518558 para Lista de Cabos del GGB-18A. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28 | 1.33
202515683 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202540 | 01/10/2025 10:52:00 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU181677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | 202543 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e retirado os cabos EU181677 a 1680 do quadro UAM18A conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202516696 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 2.67
202515680 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 01/10/2025 10:52:41 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustitución de los cables hasta las cajas de pasaje por cables nuevos del panel SVP-18A. Se instalaron rieles, bornes y los nuevos cables identificados en cada caja de pasaje, según el procedimiento. Los cables instalados fueron suministrados por la empresa contratada; los cables antiguos se retiraron de la unidad generadora hasta la regla X50 del CG-18A y regla X3 del LIP-18A de acuerdo con las especificaciones técnicas. El sobrante se entregó a SOCM.DT. En anexo SSA's para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 112.5 | 7.5
202515687 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202540 | 01/10/2025 11:01:05 | Desconectar los cables referentes al antiguo sistema de supervisión de vibración de las reglas X50 y X53 debido a la instalación del nuevo sistema SVP (contrato 4500067514). Ref: SSA 202515675, 202515683 y 202515685. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202546 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Retirado cables conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA correspondientes a la regla X50 y X53 del antiguo sistema de vibracion. Emitida SSA's: 202518588 para actualizacion del diseño funcional, 202518587 diseño de interconexion y 202518585 para Lista de Cabos del CG-18A. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202515696 | STE | 202507060 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202540 | 01/10/2025 14:08:32 | Conforme indicación del fabricante, volver a testar el módulo K200 (S/N 53120140) en el tablero SVP-10, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 60Hz (VM-02). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202542 | 202542 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | O módulo S/N 53120140 foi testado no painel SVP-10, conforme indicação do fabricante. O módulo NÃO estabeleceu conexão com o servidor de 60Hz (VM-02). Nesta intervenção, foi descarregado para o módulo S/N 53120140 o mesmo arquivo de configuração instalado no módulo K200 do painel SVP-10, que comunica-se normalmente com o servidor. Além do mesmo arquivo de configuração, foi utilizado o mesmo ID e os mesmos parâmetros de rede do módulo K200 atualmente instalado no painel SVP-10. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.83
202515688 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202540 | 01/10/2025 14:09:34 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo e tampa da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202515675 e 202515685. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202546 | 202547 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes y readecuado circuito conforme diseño en anexo. Emitida SSA 202518597 a IEQ1 para actualización de diseño. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17 | 0.5
202515721 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:11 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema antigo pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido cable para el nuevo sensor A1TT del sistema SVP-18A, utilizando terminales para la conexión a los bornes de la caja de pasaje JBTCV. Cable identificado como AU18A-1042. Instalado electroducto para el cable del acelerómetro. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel LIP-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 0.92
202515722 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 01/10/2025 15:21:26 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202547 | 202549 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.67
202515719 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202540 | 01/10/2025 15:21:35 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión a los bornes de las cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2 . Los cables se identificaron como EU18A-1028 y EU18A-1029, respectivamente. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel LIP-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.5 | 1.5
202515717 | STE |  | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:42 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los sensores KP1 y KP2 del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de la caja de pasaje JBKP. El cable se identificó como EU18A-1021. Los tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el panel CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. Trabajo realizado con AT202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202515715 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202540 | 01/10/2025 15:21:50 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema antigo pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202515675 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para sensores A1E a A4E, P1E y P2E del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBCV1/2/3/4, JBSD1/2. Los cables se identificaron como AU18A-1043/4/5/6, 1030 y 1031, respectivamente. Instalado electroductos para los proxímetros. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje sustituidos y retirados del interior de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 36.5 | 3
202515713 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:21:57 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais antigos e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202515675 e 202514977 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C y A1C del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBLGB1/2 y JBCB. Los cables fueron identificados como EU18A-1025/1026/1027, respectivamente. Instalados electroductos para los proxímetros. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje fueron sustituidos y retirados de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 23.75 | 2
202515711 | STE |  | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202540 | 01/10/2025 15:22:04 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos antigos e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202515675 e 202514973 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202545 | 202547 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los sensores P1S, P2S, A1S y A2S del sistema SVP-18A, utilizando terminales p/ conexión en los bornes de las cajas de pasaje JBUGB1 y 2. Los cables se identificaron como EU18A-1023 y 1024, respectivamente. Desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la cruzeta. Tramos antiguos aguas arriba de las cajas de pasaje sustituidos y retirados de la UG hasta el CG-18A conforme SSA202515680. En anexo SSA's emitidas para actualizar diseños. AT 202509501. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 19.75 | 2.17
202515826 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202540 | 03/10/2025 13:12:29 | Solicitamos apoio para a desconexão elétrica e remoção do eletroduto do servomotor, a fim de viabilizar a transferência do mesmo para o poço de manutenção. Necessidade de desconexão: quarta-feira 05/11/25 às 08:30 e remontagem na quinta-feira 13/11/2025. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio para desconexão, remoção e posterior reinstalação do eletroduto do servomotor, restabelecendo a instalação a condição original. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.25
202515823 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202540 | 03/10/2025 13:12:34 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior conexão da chave da boia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço. Após a normalização, verificar o funcionamento do sistema de nível. Previsão quarta-feira 05/11/25 às 08:00h e 13/11/2025 as 08:00h. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizada desconexão e posterior reconexão da chave de bóia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço em apoio ao emissor. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 1.5
202515675 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202540 | 03/10/2025 16:38:19 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15732 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202542 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado comisionamento conforme planilla 6210-83-19052-P. Documentos ya emitidos: recomendación 4364 p/ creación de OA y Planilla de Inspección y Control, SDS 15475 para creación de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM y Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro y SSA 202501301 para actualización de diseño funcional del SVP. Emitida SSA 202518523 para actualizar diseño de interligación. | Dentro do Prazo |  |  | 12.83 | 122.5 | 8.58
202515952 | STE |  | B011A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202541 | 06/10/2025 14:26:37 | Durante ultimas inspeções semanais periódicas (SSPs 20254115, 20254116, 20254117 e 20254118), verificado nível de sujeira, classificado como: 'MUITO SUJO" no recinto dos anéis coletores, mesas, suportes e isoladores, conforme imagens (semana 202541) em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada limpieza general del recinto del anillo colector, mesas, aisladores, soportes, porta escobas, rejas y el piso del recinto. Posterior a la limpieza fue realizada una inspección criteriosa del recinto y en todos los pernos, porta escobas y escobas. El conjunto fue dejado en condiciones normales. Mediciones e imágenes en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 19 | 1.5
202515984 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202541 | 07/10/2025 08:44:47 | En complemento a la SSA 202515979 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202515979. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 16mm² cod.522589 y conectado cabo MU16-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU16-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU16-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU16-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU16-1101 y AU16-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202519406 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.75
202515979 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202541 | 07/10/2025 08:45:32 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15734 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202543 | 202551 | 0 | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19632-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202519406, 202519461, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15734 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 8.17 | 353.75 | 4.5
202516007 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202541 | 07/10/2025 16:04:07 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 02 (1-A51-02) de temperatura de ranura del núcleo. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1465 al 1467. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-10 en los bornes XT: 961 a 963 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições dos terminais do RTD (bornes 1465 a 1467 no painel CG-10), encontrado RTD aberto, medições: R1/R2/R3: (1465-1466)= 2,44 ohm, (1465-1467)= aberto, (1466-1467)= aberto. Emitido SSA: 202516345 para atendimento na localização: B010A007 - ESTATOR DO GERADOR 60HZ. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 0.83
202516051 | STE |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202541 | 08/10/2025 14:24:39 | EM FUNÇÃO DA DESINSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SCF1 e SCF2 CONFORME AR/SMI.DT/0081/2025, DESCONECTAR OS CABOS HTB103 E MTB205 PARA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL SCF1-18A EM 220 VAC E 125 VCC CONFORME DESENHO ANEXO. SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO NO PD DA UG PREVISTO PARA SEMANA 45/2025. REMOVER O CABO DO PAINEL E DISPONIBILIZAR NA BANDEJA, SE POSSÍVEL REMOVER COMPLETAMENTE. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos HTB-103 e MTB-205, referente a desinstalação do painel SCF-1. Cabos foram alocados no interior da canaleta com identificação nos mesmo. Emitida SSA 202518589 para atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 14.5 | 0.5
202516053 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202541 | 08/10/2025 14:24:46 | Desinstalar painel SCF1 e SCF2 conforme descrito na AR/SMI.DT/0081/2025 (descritivo anexo) e destinar para descarte no almoxarifado. Remover SCF1 e suas tubulações até a bandeja de cabos, os cabos serão identificados e disponibilizados na bandeja. Remover SCF2 com suporte e suas tubulações retiradas até as caixas abaixo da grelha no piso, cabos devem ser recuados e acomodados no interior das caixas de passagens, instalar/vedar tampas nas entradas das caixas onde serão retiradas a tubulações. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202546 | 202548 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Desinstalado os painéis SCF1 e SCF2 e destinado para descarte no almoxarifado. Removido SCF1 e tubulações, deixados cabos identificados na bandeja. Removido SCF2, suporte e tubulações, deixados cabos nas caixas de passagens, tampados acessos onde foram retiradas tubulações. Chassi NI-9063 e módulos NI-9205, NI-9265 e NI9477 entregues para IEE2. Existe SRA-IB-000412/2025 p/ cancelar desenhos, OA.0508-R00 desativada, PIC.EQ.0057-R08 já atualizada, LMR.AB44 sem materiais para SCF, não existe IM. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.5
202516096 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202541 | 08/10/2025 16:27:07 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD-13 (3-A6-6.13) de temperatura del segmento guía n° 14 del cojinete guía superior. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1221 al 1223. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-06 en los bornes XT: 910 a 912 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificando conexiones del CG en bornes 1221 al 1223 se midieron valores anormales del RTD N14 del cojinete cuia superior. Valores medidos: R1221-1222: variando entre 27,8 a 34,9 Ohms R1221-1223: 127,6 Ohms R1222-1223: variando entre 143,5 a 152,1 Ohms Fue emitida SSA 202516742 para la verifiacion del RTD en campo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202516187 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 13/10/2025 07:08:20 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-10, foi constatado comportamento anômalo do sensor P1S - Vibração Relativa Radial do Mancal Guia Superior, posição Brasil. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202542 | 202544 | 0 | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se encontró el sensor P1S que presentaba comportamiento anómalo en mismas condiciones sin alteraciones posterior al reapriete de bornes en caja de conexión JBUGB1 y verificación del plug de conexión del sensor, con ayuda del personal de MMU1 se procedió a la sustitución del sensor por otro de mismas características y ajuste de la distancia, verificándose así la normalización de las lecturas. En anexo gráficos correspondientes a mediciones pre y pos intervención. Documento AT:202508662 | Dentro do Prazo |  |  | 2.97 | 11 | 1.83
202516320 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202542 | 14/10/2025 13:47:09 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202516309. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo de emisión. Emitidas a IEQ1 SSA 202514147 para actualización de diseño funcional y SSA 202519509 para actualización de diseño de interconexión. Obs.: Materiales enviados al almacén para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 1.33
202516319 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 13:47:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Desconectado e retirado os cabos EU16-1677 a 1680 do quadro UAM16 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202516827 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.67
202516318 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202542 | 14/10/2025 13:47:49 | Conectar el cable HU16-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo tablero SVP-16 (contrato 4500067514) y desconectar el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP-17. Ref: SSA 202510231. Esquema de alimentación 220Vca definitivo: UAM-17 > SVP-16 > SVP-17. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Desconectado el cable HU16-6015 que estaba alimentando provisoriamente al SVP17 y conectado el cable HU16-6010 para alimentación en 220 V del nuevo tablero SVP16. Emitido SSA 202517151 para la actualización de diseño (6046DCG8011E) UAM17. No es necesario emitir SSA para actualización de diseño (6229DCJ6815P) ya que esta se encuentra actualizada, detalle en anexo proveída desde la SATedms. Medic. después de la conexión Bornes(X40:1-2): 228 V Equipamiento dejado en cond. normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.17 | 1
202516313 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 14/10/2025 13:48:44 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-16. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 132 | 1
202516373 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202542 | 14/10/2025 23:50:56 | Verificar e solucionar discrepância entre SCADA e UMCC, na indicação de tensão de entrada do disjuntor 52.2, estando a tensão normal no local, e no SCADA em 265V, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido transductor de tensión durante ejecución de la SSA 202418004. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Planilla de ensayos en anexo de la SSA antes mencionada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.25
202516309 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 15/10/2025 16:44:52 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15743 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202551 | 0 | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19054-P. SDS-15743 executada e encaminhada para análise e prosseguimento. Documentos já emitidos: Recomendação 4364 para criação da Ordem de Ajuste e Planilha de Inspeção e Controle; SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA 202501301 para atualização do diagrama funcional do SVP. Emitida SSA 202519646 para atualização do diagrama de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 11.33 | 121.5 | 3
202516429 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202542 | 15/10/2025 16:45:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202516309 e 202516071 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P2S, A1S e A2S do sistema SVP utilizando os eletrodutos listados na emissão e instalado novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23.5 | 0.25
202516430 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 15/10/2025 16:45:50 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202516309 e 202516181 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202551 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-16 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 54 | 0.25
202516431 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 15/10/2025 16:46:14 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 34 | 0.25
202516432 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202542 | 15/10/2025 16:46:33 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.25 | 0.25
202516433 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 15/10/2025 16:47:05 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 30 | 0.25
202516434 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 15/10/2025 16:47:30 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 25 | 0.25
202516478 | STE | 202516409 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202542 | 16/10/2025 07:09:24 | SOLICITAMOS APOIO NA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL GUIA SUPERIOR LADO BRASIL - P1S (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432006 BR) DA U10 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202516477 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme solicitado se brindó apoyo para la sustitución del sensor P1S, ensayos de sensibilidad con uso de Expert vibro a través del programa DataService Configurator. En anexo se encuentran las hojas de ensayo realizado al nuevo sensor con apoyo de SMIL y los ensayos en campo durante la sustitución del sensor. Trabajo ejecutado con AT:202508662 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202516481 | STE | 202507060 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202542 | 16/10/2025 09:48:11 | Conforme indicación del fabricante, testar el módulo K200 (S/N 53120140) en el tablero SVP-18A, para verificar si el mismo establece conexión con el servidor de 60Hz (VM-02). | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado para prueba el módulo Expect Vibro en posición K200 del tablero SVP-18A, fue posible constatar su correcto funcionamiento, permitiendo cargar la configuración, actualizar firmware y establecer comunicación con demás periféricos internos del panel y con el servidor. El módulo fue entregado a IEQ1 para ser devuelto a almacenes como sobresaliente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.75
202516500 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:19 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados e retirados os cabos EU11677 a 1680 do quadro UAM09A conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202517348 para IEQ1 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202516498 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202542 | 16/10/2025 14:09:37 | Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU09-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-09 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado bornes 3 e 4 na régua X3 e conectado cabo HU09-6010 no painel UAM 09A para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-09. Medições: régua X3 pontos(3-4)= 224,2Vca, Megger IB(4260) 500volts/1minuto cabo 3 x 4=100000 MΩ, cabo 3 x GND = 90000 MΩ, cabo 4 x GND= 80000 MΩ, Temperatura 23,6ºC, Umidade 60,9%. Emitido SSA202517341 para IEQ1 atualizar desenho de interligação. Deixado painel em condições normais de funcionamento. Folha de ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 1
202516640 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202542 | 17/10/2025 13:44:14 | Probar el módulo Expert Vibro S/N 54050140 reparado vía SSA 202511297. Verificar correcta energización, carga de archivo de configuración y comunicación con el servidor. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado para prueba el módulo Expect Vibro(S/N 54050140) en posición K200 del tablero SVP-18A, fue posible constatar su correcto funcionamiento, permitiendo cargar la configuración, actualizar firmware y establecer comunicación con demás periféricos internos del panel y con el servidor. El módulo fue entregado a IEQ1 para ser devuelto a almacenes como sobresaliente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.75
202516684 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202542 | 17/10/2025 15:59:54 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. A.T. N.º 202509335. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10.67 | 1.17
202516639 | STE | 202515821 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:22:53 | Solicitamos apoio para verificação da cadeia de medição do nível de óleo do mancal guia turbina, que apresentou variação de 6 mm com temperatura constante, na semana 202539, conforme anexo. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Al momento del atendimiento fue encontrado una discrepación de 2mm. Realizado calibración en la sonda de nivel de aceite del MGT, realizado ensayo de variación de nivel para mediciones del ajuste de nivel con valores satisfactorios. Valor dejado de maquina parada real=313mm; 71L1=312,5mm y 14,36mA; 71L2=312,5mm y 14,32mA. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202516735 | STE | 202506141 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202543 | 20/10/2025 10:10:53 | Em função do relatado na SSA matriz, verificar o ponto de conexão elétrica da medição de tensão nos disjuntores Emax, instalados nas posições 52-1 e 52-2. Constatado que na U01, a tensão indicada no display é a tensão à montante do disjuntor (disjuntor inserido/aberto indica tensão na fonte), enquanto nas demais unidades, a tensão indicada é a tensão à jusante (Disjuntor inserido/aberto indica tensão da barra do UMCC). Realizar registro fotográfico para facilitar possível correção na U01. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificado nos disjuntores a conexão elétrica da medição de tensão, sendo constatada a existência de um condutor por fase conectando os pontos L1, L2 e L3 aos pontos 7, 5 e 3 do módulo de medição PR120/V, conforme imagens anexas. O ponto 1 do módulo é conectado ao ponto T1 do próprio disjuntor, não possuindo conexão externa. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4.25 | 1.25
202516912 | STE | 202516881 | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202543 | 23/10/2025 09:16:16 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar, cortocircuitar y levantar de tierra provisoriamente los RTDs de agua pura, bobina, núcleo conforme indicado en la IM.LA.215, ítem 5. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. Ref. AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202545 | 202548 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la desconexion, cortocircuitado y levantado de tierra de los RTDs de agua pura, bobinado y nucleo para permitir ensayo de ILA1. Conjunto de RTDs posteriormente reconectados, constatando el correcto reporte de Temperatura (Ver planilla de medicion en anexo) Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 70 | 4
202516911 | STE | 202516881 | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202543 | 23/10/2025 09:16:22 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de la tubería de agua pura conforme indicado en la IM.LA.215, para permitir aislar la tubería del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar conforme se encontraba. Ref. AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi desconectada provisoriamente os Links da tubulação de agua pura para ensaio realizado por ILA1. Após ensaio de ILA1 , foram reconectados os links normalizando aterramento da tubulação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.83
202516910 | STE | 202516881 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202543 | 23/10/2025 09:16:28 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de fase T1 a T3 (link 1) y de neutro T4 a T6 (link 2) conforme indicado en diagrama unifilar anexo, para permitir aislar el generador del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3A entre los días 10, 11 y 12 de noviembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar todos y verificar con torquímetro cada conexión. Ver acta AR/SM.DT/0019/2025. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202545 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados os links de fase ( T1 a T3) e de neutro ( T4 a T6) em apoio a ILA1. Reconectados os referidos links após a realização dos ensaios durante o PD 3A. | Fora de Prazo |  |  | 2.92 | 117 | 2.5
202517404 | STE |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202544 | 30/10/2025 23:59:21 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "GERADOR AQUEC BASE ESTATOR DESLIG COM UN PARADA", posterior a la parada de la Unidad Generadora. | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Inspeccionado el circuito de señalización del calentamiento sin encontrar anormalidades. Realizado el reaprieto en toda la linea y medido resistencias de contacto. Mayor valor medido 0,05 Ohm. Realizado ensayos funcionales con resultados normales de funcionamiento y señalización. No fue observado reincidencia después de la inspección. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 7.5 | 0.67
202517461 | STE | 202513181 | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202545 | 03/11/2025 12:32:54 | EFETUAR A DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DOS RTD'S DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DE ÁGUA DOS 8 TROCADORES DE CALOR DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3A, CONF. PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202548 | 202551 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados RTDs de tubulación de salida de agua de los 8 intercambiadores de calor, en apoyo a MMU, sustituidas las tubulaciones flexibles de los RTDs debido al quiebre por resecamiento. Posterior al servicio de MMU, reconectados dichos RTDs, dejados en condiciones normales. Mediciones de temperatura después del PD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31 | 2
202517540 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202545 | 04/11/2025 10:52:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 635707) na régua X3 e conectar o cabo HU12-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529. Obs: Após a instalação do painel SVP-12 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-13 > SVP-12 > SVP-13. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 202547 | 202606 | 0 | 1 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Instalados bornes 3 y 4 en la regla X3 UAM-13 y realizado jumper conforme diseño anexo. Conectados los condutores del cabo HU12-6010 para alimentación en 220 Vca de los paneles SVP-12 y SVP-13. Emitida SSA 202601553 para actualización de diseños. Realizado ensayo de tensión en Bornes X3-3 e X3.4 UAM-13 = 224 Vca, constatada misma tensión en bornes X40-1 y X40-2 del Panel SVP-13. Realizada instalacion definitiva del circuito, conforme EMAIL anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 20 | 1.33
202517625 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 05/11/2025 08:11:11 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU111677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Desconectado e retirado os cabos EU11-1677 a 1680 do quadro UAM11 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202519832 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 5.5 | 0.83
202517712 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202545 | 05/11/2025 15:17:30 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor 52A de 13,8KV do painel QQ-03. | MEG2 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202551 | 202548 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor 52A de 13,8KV do painel QQ-03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.33
202517730 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202545 | 06/11/2025 07:22:13 | Conectar los cables en la regla X40 para alimentación en 220Vca del tablero SVP-11. Esquema de alimentación definitivo: UAM-11 > SVP-10 > SVP-11. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Realizado ensaios de resistência de aterramento (500V/1min) dos cabos de alimentação HU10-6015 220Vca, planilha em anexo. Conectado os cabos entre a régua X40 SVP 11 e X40 SVP10 da seguinte forma, dos bornes X40-3 e X40-4 (SVP-10) até os bornes X40-1 e X40-2 (SVP-11). Não houve necessidade de emitir SSA para atualização do desenho, pois o que está disponibilizado no SATedms está correto conforme o físico. Valores de tensão medidos após a conexão. Bornes(X40:1-2)= 222,2 Vca | Dentro do Prazo |  |  | 1.63 | 2 | 0.77
202518624 | STE | 202518548 | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202548 | 24/11/2025 08:17:02 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR M1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U10 EM FUNÇÃO DA POSSÍVEL QUEIMA DO MOTOR DO MESMO, CONFORME RELATADO NA SSA MATRIZ. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 12/12/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202550 | 202551 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y posterior a la sustitución, reconectado nuevo motoventilador M1. R.Isol.: 315MΩ. Temp: 28,2°C, HR: 63%. V: 461/464/464 VCA. I: 2,5/2,5/2,5 A. IN: 2,76 A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 0.75
202519104 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202549 | 03/12/2025 08:12:25 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 18 (1-A103-18) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 577 al 579. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 433 a 435 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificada conexión y reapriete de línea completa de los bornes referente al RTD 18 del CG(577 al 578), UAM(XT:433 a 435). Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Mediciones realizadas Desde CG: 120/120/0.8 ohm; Temp:49,5 °C (según tabla de conversión) Desde UAM: 124.8/124.8/5.4 ohm; Temp:50 °C (según tabla de conversión) Sistema matrix: 49,7 °C Med. de RTDs de temperatura de agua pura en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 1
202519282 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202549 | 05/12/2025 09:21:51 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos Obs: materiales reservados vía SSA 202518947 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | 202604 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a substituição dos fluxômetros Ultras Minisonic 600 por indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R1. Emitida SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenhos. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e roteiros de execução em anexo. Etiquetas de identificação do indicadores a cargo da OPU.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 24.67 | 2.17
202519624 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202550 | 12/12/2025 08:31:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202516293. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202604 | 202604 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada versión de programa del IHM en anexo de SSA que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. IHM fue configurada confore OA y conforme Planilla de comisionamiento. Realizado ensayos funcionales de la IHM del sistema de supervision de frenos con correcta señalizacion y funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14 | 0.67
202519670 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202550 | 13/12/2025 11:15:30 | Verificar e solucionar tampa da eletrocalha solta sobre a tampa da turbina, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reposición de la tapa de la electrocaja conforme solicitado. En anexo se observa la conclusión del servicio. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.17 | 1 | 0.83
202520039 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 16:06:45 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604 | 202604 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1
202520045 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202552 | 22/12/2025 16:07:01 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202520043 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202552 | 22/12/2025 16:07:08 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.58
202520042 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202552 | 22/12/2025 16:07:19 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. Equipamento ficou em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.42
202520041 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202552 | 22/12/2025 16:07:26 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | 202604 | 0 | 0 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, foram atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Após a atualização, foi constatada falha na conexão do painel SVP-02 com o servidor OnCare. Em complemento, foi emitida a SSA 202601229 para MEG1 relatando o problema e a SSA 202601238 solicitando parecer técnico à IEQ1. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos a partir dos Expert Vibros antes e após a atualização do firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.5
202600214 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202602 | 07/01/2026 09:53:42 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en los RTD-099 (U18A_ST_WI_PW099) bornes CG (X7:0093 a 0095) y UAM (XT:529 a 531), RTD-139 (U18A_ST_WI_PW139) en el CG (X7:0253 a 0255) y UAM (XT:649 a 651), RTD-149 (U18A_ST_WI_PW149) en el CG (X7:0293 a 0295) y UAM (XT:679 a 681) de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM o conexiones del RTD en campo con SSA especifica. Ver anexo | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202603 | 202604 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | De los 3 RTDs mencionados solamente el RTD-099 se encontraba en correctas condiciones. Fue realizado reaprieto de toda la línea desde el panel CG hasta el UAM, Inclusive fue reapretado la conexión del Plug del UAM. Mediciones: CG: 122,8 /122,7 / 1,7 ohms. Calculada: 54,3 °C; Sistema PI: 54,4°C; SOMA: 54,3 °C. Fue emitida SSA 202600777 para los RTDS 139 y 149. Deberán verificarse en el próximo PD de la unidad generadora. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.17 | 1
202601048 | STE | 202511530 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202605 | 26/01/2026 09:08:24 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº22 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3A, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202609 | 202609 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Em apoio a MMU foram desconectados e retirados os dois sensores fim de curso e o suporte dos sensores do cilindro de freio nº 22, estes sensores serão substituídos por sensores indutivos e reconectados na execução da SSA 202517650. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2.5 | 1
202601044 | STE | 202511877 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202605 | 26/01/2026 09:08:36 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº17 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3A, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202609 | 202609 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Em apoio a MMU foram desconectados e retirados os dois sensores fim de curso e o suporte dos sensores do cilindro de freio nº 17, estes sensores serão substituídos por sensores indutivos e reconectados na execução da SSA 202517650. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.33 | 0.83
202601175 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202605 | 28/01/2026 07:58:39 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202608 | 202608 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U01 em apoio a MET1 para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Desaterrado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.5
202601176 | STE |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202605 | 28/01/2026 08:02:35 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202608 | 202608 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U15 em apoio a MET1 para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Desaterrado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.42
202601245 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202605 | 28/01/2026 09:07:05 | Ref. SSA 202511524 (traba de IHM), solicitamos habilitar acceso del IHM desde la web y ademas alterar el brillo de la pantalla de 0% para 20% en 30 min. Objetivo: permitir acceso web cuando el IHM queda trabado y verificar posibles mensajes internos cuando queda trabado (mediante el brillo de 20%). Ver procedimiento en anexo. Al concluir confirmar que es posible el acceso desde la notebook con posibilidad de visualizar todas las pantallas del IHM. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202609 | 202610 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Conforme emision habilitado el acceso via Web del CTM-11 y alterado el brillo de la pantalla para 20% en 30 minutos cuando activa el Screensaver. Realizada confirmacion de la posibilidad de acceder a la IHM desde la Web con la notebook y la posibilidad de visualizar todas las pantallas desde el IHM. Ver fotografias en anexo de: Habilitacion Web, Valor y tiempo de brilo de pantalla y pantalla con 20% del brillo activada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.33
202601272 | STE | 202601241 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 28/01/2026 09:53:06 | Debido a la falla de comunicación detectada entre el PLC y la IHM, así como a la presencia de alarmas relacionadas con certificados de seguridad del PLC: Volver a descargar los archivos de configuración al PLC y a la IHM. El objetivo es restablecer la comunicación, actualizar y validar los certificados de seguridad correspondientes, y verificar el correcto funcionamiento de la IHM. Obs: Utilizar la notebook de la SMMG. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202607 | 202607 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi realizado o download do arquivo de configuração para o CLP e IHM. Após o download do arquivo de configuração, foi constatada a normalização da comunicação entre o CLP e IHM. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 1
202601323 | STE | 202601257 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 15:49:06 | Realizar una prueba cruzada a fin de aislar la causa de la discrepancia observada entre la medición física y la lectura del software: 1- Conectar el sensor A2T a otro canal del módulo y conectar un sensor con funcionamiento verificado a los terminales 13-14. 2- Si la anomalía no está asociada al sensor, hacer reset de la configuración y proceder a volver a cargar el archivo de configuración al módulo. 3- Caso la anomalía persista, sustituir el módulo por otro sobresaliente. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608 | 202608 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Conforme solicitado na emissão foram realizadas todas as intervenções descritas. Somente após a troca do módulo Expert Vibro (S/N 53120120) por outro sobressalente, fornecido por IEQ1 (S/N 53120150), foi verificada a normalização da leitura de tensão do canal referente ao sensor A2T (terminais 13 e 14). Em anexo, documento com maiores detalhes sobre a intervenção realizada. Obs: Módulo avariado (S/N 53120120) entregue ao Eng. Hugo Zarate (IEQ1). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 2
202601374 | STE | 202519233 | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202605 | 29/01/2026 10:18:20 | Durante primeros dias de PD 3A que inicia el 23/02/26 (antes de intervenir en el tablero CTM), solicitamos descarga del bufer de diagnostico del PLC que indique todos los eventos registrados hasta la fecha. Objetivo: levantamiento de eventos ocultos que ocurren normalmente con UG en operación para estudio de causa de falla registrada en la SSA matriz. Anexar registro en formato .txt o similar. Obs: CTM-11 aun no registra evento de falla similar. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202609 | 202610 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Datos descargados del tablero CTM-11 conforme solicitado en emision. Se adjunta bufer de 1000 eventos descargados en fecha 25/02/2026 (formato .txt), antes de cualquier intervencion en el tablero. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202601576 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202606 | 02/02/2026 22:28:58 | Verificar e solucionar discrepancia na indicacao de temperatura de entrada de agua bruta nos trocadores de calor. No termometro indica aproximadamente 30°C, na IHM indica 25°C. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202608 | 202608 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção e reaperto na linha de conexão do RTD e transdutor posição N8 referente a temperatura de entrada da água bruta. Medição RTD; R1/R2/R3: 113,4/113/2/1,6Ω= 111,7Ω→30°C, leitura IHM: 30,2°C, indicação no termômetro: 31°C. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2 | 0.75
202100065 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202150 | 15/12/2021 14:45:39 | Durante atendimento a SSA202112355A , foram encontrados indicações de erro nos valores de medição dos RTD's relativos a temperatura do enrolamento do estator, item 01, conforme listados abaixo : - RTD 18 bornes 69 /70 /71 - RTD 25 bornes 97/98/99 | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | RTD 25 já foi verificado a emenda com SSA 200910819A e constatado defeito no RTD, com base no parecer técnico da SSA 199815453A, justifica a não substituição do mesmo. RTD 18, verificado e refeito a emenda na saída do estator, normalizando os valores de medição. Medição: Resistência 1,2/112,4/112,4 ohms; temperatura calculada 28,8ºC; Soma 29,1ºC; temperatura media do item 28,4ºC. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.83
202100234 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202151 | 20/12/2021 08:16:06 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas, conforme procedimento. Verificado correto funcionamento durante ensaios. Backup da programação em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.83
202200059 | STE |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202201 | 04/01/2022 08:53:00 | En próximo PD 9M, repetir el ensayo de resistencia de aislamiento del motor 1 de drenaje conforme PIC, incluyendo motor + cables hasta el tablero UMCC, debido a baja aislación según SSP 20214732A. Caso la resistencia se encuentre menor a 5 Mohm a 40°C, se deberá realizar nuevo ensayo en los bornes del motor sin incluir los conductores. En caso que la resistencia se encuentre nuevamente menor a 5 Mohm a 40°C se deberá solicitar a la MMU2 apoyo para verificar el motor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202227 | 202227 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído prensa cabo de la caja de conexión eléctrica del motor 1 que se encontraba quebrado. Efectuado limpieza de la caja y de los aisladores mejorando la resistencia de aislacion del motor 1. Resistência medida antes/después = 2,13/19,4 Mohm, temp.: 24,7°C, HRA: 60,4%. Realizado ensayo funcional de bomba 1 de drenaje con correcto accionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.42
202200157 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202201 | 05/01/2022 16:26:09 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202214 | 202214 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ajustado o relé térmico TR-1 localizado no CLD-01 em In = 10 A. Realizado ensaio em bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensaio 20 A, tempo de atuação 72,44 s. (Rele térmico Telemecanique, modelo LR1-D12). AT Nº 2022/02471 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.83
202200160 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202201 | 05/01/2022 16:26:22 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, verificado motor 2 diferente do mencionado na emissão da SSA (WEG IN = 136A e FS = 1), relé ajustado em 136A conforme previamente consensado com IEQ1 de acordo com ordem de ajuste OA.0249-R00 ítem 10 (FS x In), e ensaiado conforme IM.EQ.044, observando tempo de atuação de 94,33 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1
202200159 | STE |  | A002M003 | QUADRO CLD-02 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.002-7 | 202201 | 05/01/2022 16:26:44 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202221 | 202221 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Ajustado o rele térmico TR-1 localizado en CLD-02 en In= 10 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado en 200% x In, TR-1=10 A, corriente de ensayo 20A, tiempo de actuación 57,5s. (Rele térmico fabricante Telemecanique, modelo LR1-D12). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.5
202200158 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202201 | 05/01/2022 16:26:57 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202213 | 202214 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 93,6 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.75
202200161 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202201 | 05/01/2022 16:27:25 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reajustado relé 49 a 120 A y realizado ensayo simétrico en 200% con actuación en 66,94 segundos. Datos de la placa: In: 114A, FS: 1. Resistencia de contacto 97-98: 0,05 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.17
202200168 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202201 | 05/01/2022 16:35:39 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 94,18 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202200169 | STE |  | A009M003 | QUADRO CLD-09 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.011-6 | 202201 | 05/01/2022 16:36:07 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202248 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Reajustado rele termico pos. TR1 para 10 [A] y realizado ensayo conforme OEGE3080-R3. Tiempo de actuacion medido: 58,56 segundos para 20 [A] aplicados. Realizado ensayo funcional con correcto accionamiento de la bomba 2 de drenaje. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14 | 0.5
202200163 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:41 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | 202218 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado reajuste e ensaios, constatando relé inoperante. Emitida SSA 202206436 e realizada substituição do relé por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado conforme solicitado e ensaiado conforme IM.EQ.044 r03, tempo de atuação 122,5 segundos. 707991 - RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC (Moeller ZB150-150). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14.5 | 1
202200162 | STE |  | A005M003 | QUADRO CLD-05 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.005-1 | 202201 | 05/01/2022 16:38:35 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Ajustado o relê térmico TR-1 localizado no CLD-05 em In= 10 A. Realizado ensaio em bancada conforme solicitado em 200% x In, TR-1=10 A, corrente de ensaio 20A, tempo de atuação 98,25s. (Relê térmico fabricante Telemecanique, modelo LR1-D12). AT Nº 2022/03366. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 16 | 0.83
202200178 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202201 | 05/01/2022 23:04:58 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202217 | 202218 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Durante inspeção realizada no painel, placa de rede, chave CS3 e conexões à CPU, não foi encontrado defeito observável em nenhum dos componentes. Realizado acompanhamento do ponto desde a semana 5 não tendo ocorrido reincidência. Todos os alarmes de condição anormal ocorridos no período têm relação com outros serviços/manobras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 1
202200177 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202201 | 05/01/2022 23:05:07 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 8 semanas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.67
202200176 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202201 | 05/01/2022 23:05:15 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado as conexões elétricas no painel e chave seletora que isola o painel da rede sem encontrar anormalidades. O evento não apresentou reincidência durante o período de observação de 20 semanas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.25
202200175 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202201 | 05/01/2022 23:05:22 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | 202220 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Durante la inspección realizada al panel, placa de red, llave selectora de red CS3 y conexiones a la CPU, no se encontró ningún defecto observable en ninguno de los componentes. Se realizó seguimiento del punto desde la semana 5, sin recurrencia. Todas las alarmas de condiciones anormales que ocurrieron en el período están relacionadas con otros servicios/maniobras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202200288 | STE |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202201 | 07/01/2022 10:55:03 | Verificar motivo pelo qual o LED de indicação seccionadora cerrada encontra-se apagado. Realizado tentativa de substituição do LED, sem sucesso. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202309 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado resistência de contato alta do micro posição 89 auxiliar, responsável pela sinalização de seccionadora fechada, efetuado limpeza do contato do mesmo, resistência deixada 0,3 ohms. Realizado manobras de abertura e fechamento onde foi observado sinalizações de acordo com as posições da seccionadora. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 9 | 0.75
202200301 | STE |  | B020A043 | QUADRO PAP-18A SIST. INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.020-0 | 202201 | 07/01/2022 14:38:35 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 119 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3593R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | FUE RETIRADO RELE TERMICO F2 Y REAJUSTADO PARA120A Y ENSAYADO EL MISMO EN 200% DEL NOMINAL, CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 87,1 SEGUNDO E INSTALADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.5
202200429 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202202 | 11/01/2022 22:31:04 | Verificar e solucionar componente desacoplado no relé 74ML. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | No fue encontrada la anormalidad mencionada en la emisión de esta SSA. El relé 74ML se encuentra con su componente auxiliar correctamente acoplado. Foto en anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 1 | 0.5
202200976 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202204 | 26/01/2022 15:59:03 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202231 | 202232 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 11 | 1.08
202200975 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202204 | 26/01/2022 15:59:13 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202200974 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202204 | 26/01/2022 15:59:21 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202244 | 202245 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho (6221DF97858P), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizados ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 16 | 0.92
202200973 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202204 | 26/01/2022 15:59:30 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado la substituicion del rele de frequencia 81, conforme solicitado en la emision, conectado de acuerdo con el diseño en anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme orden de ajuste OA.0249-R00( Actuacion 63,8Hz y rearme 62,8Hz) . Realizado ensayos actuacion/rearme; 63,8/62,8Hz. Diseño yá actualizado en el archivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para actualizar LMR AB29. Dejado equipamiento em condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 11 | 0.17
202200972 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202204 | 26/01/2022 16:00:39 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1
202200971 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202204 | 26/01/2022 16:00:58 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF4000 (código 640913). Realizado ajuste em 64Hz, ensaiado em bancada, conforme ordem de ajuste OA1039R13. Existe SSA 2022/02923 para IEQ1 atualizar desenhos do painel PWX. Existe SDS -13229 para incluir na LMR AB29. Emitida SSA 202205704 para IMA0, para solucionar falta de um dos suporte de fixação do relé ao painel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 13.5 | 0.75
202200970 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202204 | 26/01/2022 16:01:13 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. Valor de ajuste según OA.0249-R00 = 63.8 Hz; Valor dejado = 63.8 Hz. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202200968 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202204 | 26/01/2022 16:01:31 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | 202246 | 1 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão, conectado conforme desenho (6221DF97858P), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249- R00 (atuação/rearme 63,8/62,8Hz). Realizados ensaios atuação/rearme: 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 10.5 | 1.25
202200969 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202204 | 26/01/2022 16:01:40 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202224 | 202224 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1
202200929 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202204 | 26/01/2022 16:02:43 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | 202248 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho (6221DF97857P2R3), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00 (Atuação 53,5Hz e rearme 52,5Hz). Realizados ensaios atuação/rearme; 53,5/52,5Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 14 | 2
202200927 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202204 | 26/01/2022 16:03:00 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalado o novo relé de frequência 81 no painel PWX, relé modelo Pextron URPF 4000, ensaiado com atuação em 53,5 e rearme em 52,5Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202200925 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202204 | 26/01/2022 16:03:11 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.25 | 0.83
202200924 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202204 | 26/01/2022 16:03:39 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3 página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 53,5Hz e rearme 52,5Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 53,5/52,5Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 1
202201850 | STE |  | B016A043 | QUADRO PAP-16 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.016-5 | 202206 | 09/02/2022 15:24:27 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 90A (In motor2 = 90A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído relê térmico posição F2, conforme solicitado na emissão desta. Relê ajustado para 90A, realizado ensaio em 200% com tempo de atuação em 75,70s. Corrente nominal motor 2= 90A, fator de serviço=1, medições corrente; IA/IB/IC= 46,3/47,0/46,6A, tensão; VAB/VBC/VCA= 446,4/447,2/446,8VCA. Observado funcionamento normal do motor 2 durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.75
202201848 | STE |  | B014A043 | QUADRO PAP-14 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.009-2 | 202206 | 09/02/2022 15:24:48 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 85A (In motor2 = 85A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202324 | 202325 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido relé térmico posición F2 conforme solicitado, relé ajustado a 90A, realizado ensayo en SSA:202200478. Corriente nominal del motor: 85A, FS: 1,0A. Mediciones: Corriente A/B/C=49,6/49,2/51,0 A; Tensión AB/AC/BC: 444,7/446,7/446,1 V. Existe SDS-14518 para incluir material na LMR.AB.006. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202201847 | STE |  | B013A043 | QUADRO PAP-13 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.015-7 | 202206 | 09/02/2022 15:25:09 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 91A (In motor2 = 91A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202303 | 202303 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituído relê térmico posição F2, conforme solicitado na emissão desta. Relê ajustado para 91A, realizado ensaio em 200% com tempo de atuação em 86,06s. Corrente nominal motor 2= 91A, fator de serviço=1, medições corrente; IA/IB/IC= 44/45/46A, tensão; VAB/VBC/VCA= 450/452/451VCA. Observado funcionamento normal do motor 2 durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1.17
202201846 | STE |  | B011A043 | QUADRO PAP-11 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.013-0 | 202206 | 09/02/2022 15:26:06 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 90A (In motor2 = 90A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202307 | 202307 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relê térmico posição F2, conforme solicitado na emissão desta. Relê ajustado para 90A, realizado ensaio em 200% com tempo de atuação em 110,9s. Corrente nominal motor 2= 90A, fator de serviço=1, medições corrente; IA/IB/IC= 49/48,7/50,5A, tensão; VAB/VBC/VCA= 453/453/454VCA. Observado funcionamento normal do motor 2 durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1.25
202202221 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202207 | 15/02/2022 11:08:53 | Considerando que a instalação da fita de cobre estanhado nos RTDs (SSA 202104449A) não reduziu os transitórios de tensão (ver medições da SMIL na SSA 202104272A), retirar a fita e normalizar os RTDs 142 e 164 da água pura. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Retirada la cinta de cobre de los RTDs 142 y 164 de agua pura. Verificados los valores de temperatura con mediciones Durante y después PD. RTD 142: Valor Durante PD: 31,2 °C Media Durante PD: 31,1 °C Valor Después PD: 46,6 °C Media Después PD: 47,0 °C RTD 164: Valor Durante PD: 31,6 °C Media Durante PD: 31,1 °C Valor Después PD: 47,2°C Media Después PD: 47,0 °C | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.58
202202481 | STE |  | B018A043 | QUADRO PAP-18 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.018-1 | 202207 | 18/02/2022 09:52:47 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Reajustado relé e realizado ensaios em bancada referente ao motor 2 do PAP-18, corrente nominal 122A, corrente de ensaio 244A, tempo de atuação do relê térmico 56,58 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202202480 | STE |  | B017A043 | QUADRO PAP-17 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.017-3 | 202207 | 18/02/2022 09:53:06 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202229 | 202229 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO DO MOTOR 2 DO PAP EM 122A E REALIZADO ENSAIO EM BANCADA. CORRENTE DE ENSAIO APLICADA 244A (200% DA CORRENTE NOMINAL), TEMPO DE ATUAÇÃO 59,86 SEGUNDOS. REALIZADO ENSAIO DE PARTIDA DO MOTOR 2 COM CORRETO FUNCIONAMENTO. TEMPO DE ATUAÇÃO DO RELÊ SIEMENS 3UA43-008AS 100-135A ESTÁ DENTRO DA CURVA REFERENTE A IM.EQ.44 REV. 03 PAGINA 9/10 FIGURA 05. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1.17
202202477 | STE |  | B012A043 | QUADRO PAP-12 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.014-9 | 202207 | 18/02/2022 09:53:19 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-03 para 122 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 244 A - Tempo de atuação: 85,68 segundos | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202202479 | STE |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202207 | 18/02/2022 09:53:27 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202235 | 202235 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Reajustado relé y realizado ensayos en bancada referente al motor 2 del PAP-15, corriente nominal 122 Amper, corriente de ensayo 244 Amper, tiempo de actuacion del relê térmico 72,6 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 1
202202476 | STE |  | B010A043 | QUADRO PAP-10 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.012-2 | 202207 | 18/02/2022 09:53:58 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202329 | 202330 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ajuste de relé térmico marca SIEMENS modelo 3UA43 en 122A segun OAGE3583, realizado ensayos al 200% con resultados conforme a la curva de la Figura 05 de la IM.EQ.0044-R03. Tiempo de actuación 90.11 segundos. Dejado en condiciones normales. Se anexa la OAGE3583. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202203019 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202208 | 25/02/2022 15:36:25 | Em atendimento a SSA 2022/02264, encontrado terminais ressecados dos condutores de alimentação dos transdutores N4, N5, N6, N7, N8 e N12. Obs.: necessário isolar 24Vcc do painel. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos os terminais dos condutores de alimentação e de sinal de entrada/saída dos transdutores N4, N5, N6, N7, N8 e N12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.33
202203121 | STE |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202209 | 03/03/2022 14:07:56 | Durante medição após PD, encontrado rtd 6 de temperatura do mancal escora, item 09, discrepante em relação a média do mesmo item e com disparidade de resistência ôhmica, medido nos pontos do CG 385-388: 133,0/139,3/8,4 ohms. Temperatura mínima/média/máxima item 09: 63,8/78,0/82,0ºC. Necessário unidade parada para verificar a emenda do rtd. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202246 | 202333 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificada enmienda del RTD encontrándose con diferencia de medición óhmica en la rama de compensación. Realizada nueva enmienda corrigiéndose el poblema. Valores medidos pos-normalización: R1/R2/R3 = 117,2/117,2/1,5 Ohm; Temp. calculada = 40,4 °C; Temp. indicada en el sistema SOMA = 40,7 °C. Medición pos PD del RTD 06 = 74,5 °C; Temperatura media del item 09 = 74,1 °C. Medición pos PD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 30 | 1.92
202203633 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202210 | 12/03/2022 17:41:21 | Verificar accionamiento de la alarma "Tomada de agua haste emperrada", con posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202243 | 202243 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção nos fins de curso e circuitos relacionados durante PD 3A SSP 20224387, não observando anormalidades. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202203863 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202211 | 15/03/2022 23:31:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 20 não sinalizou aplicada durante processo de parada. Obs.: Houve sinalização de freios aplicados (33BK9X). | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202246 | 202247 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Durante inspección encontrado fin de curso tipo 2 con su mecanismo atascado, realizado lubrificación y dejado en condiciones normales. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.58 | 5.5 | 0.17
202203811 | STE | 202203571 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202211 | 16/03/2022 13:55:55 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Alterados los ajustes de los parámetros conforme tabla anexo. Realizados ensayos funcionales del indicador con resultados correctos. Orden de ajuste OA.0249 ya actualizada. Indicador dejado en condiciones normales de funcionamiento. Tabla de ensayos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.4 | 0.33
202203810 | STE | 202203571 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202211 | 16/03/2022 13:56:02 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202221 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 a 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 80PWI-1 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.25
202203812 | STE | 202203571 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202211 | 16/03/2022 13:56:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202310 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202203814 | STE | 202203571 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202211 | 16/03/2022 13:56:26 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202203820 | STE | 202203571 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202211 | 16/03/2022 13:56:34 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | 202246 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 a 400 mbar), ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 80PWI-1 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1
202203818 | STE | 202203571 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202211 | 16/03/2022 13:56:40 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | 202248 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1
202203817 | STE | 202203571 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202211 | 16/03/2022 13:56:51 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. Trabalho realizado com AT202208817. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202203823 | STE | 202203571 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202211 | 16/03/2022 13:56:57 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202302 | 202303 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.83
202203824 | STE | 202203571 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202211 | 16/03/2022 13:57:03 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202203826 | STE | 202203571 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202211 | 16/03/2022 13:57:09 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202244 | 202245 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado os ajustes dos parâmetros do indicador digital 80PWI-1, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizados ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202203828 | STE | 202203571 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202211 | 16/03/2022 13:57:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202231 | 202232 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1.5
202203822 | STE | 202203571 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202211 | 16/03/2022 13:57:20 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada alteração do parâmetro do indicador digital Ambiente 2 / PV / SH para 1,39. Realizado ensaio com calibrador de precisão Fluke modelo 726 (IB-4052) conforme dados na planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.73 | 0.58
202203816 | STE | 202203571 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202211 | 16/03/2022 13:57:27 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Ordem de ajuste OA.0249-R00 já atualizada no sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202203825 | STE | 202203571 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202211 | 16/03/2022 13:57:32 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterado los ajustes de los parametros, conforme tabla anexa en la emisión. Realizado ensayos y observado correcta atuacion de las alarmas en los valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 ya actualizada. Tabla de los ensayos en anexo. Dejado indicador en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202203827 | STE | 202203571 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202211 | 16/03/2022 13:57:42 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202203821 | STE | 202203571 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202211 | 16/03/2022 13:57:50 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202306 | 202307 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202203813 | STE | 202203571 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202211 | 16/03/2022 14:10:46 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | 202219 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Incluida nueva parametrización del 80PWI-1 en la OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.5
202204085 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202211 | 18/03/2022 12:05:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve indicação da sapata 22 aplicada (bandeirola "FREIO APLICADO SAPATA 21 E/OU 22" apagada no ULP) durante todo o processo de preparação de partida da unidade, conforme imagens em anexos. Circuito de freios N2 selecionado e indicação normal de freios aplicados. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202224 | 202224 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el fin de curso tipo 2 de zapata 22 y encontrado con mecanismo trabado sin aceptar rearme. Sustituido por otro de la misma caracteristica. Efectuado ensayos de aplicado/dasaplicado del circuito 2 con resultados satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.5 | 5 | 1
202204135 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202211 | 20/03/2022 05:19:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, estando a tensão no UMCC em 414Vca, ocorreu acionamento do alarme "AGUA PURA VALV AGUA BRUTA TENSAO 460VCA FALLA 27W1X1". Conforme OA 1039, deveria acionar alarme com tensão abaixo de 400Vca. | OUO5 | MEG1 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ensaio do relê 27W1X(subtensão 20WI), valor encontrado de atuação 406Vca. Efetuado ajuste do mesmo e deixado valor de atuação em 399,3Vca, conforme OA 0249-R00(400Vca), valor de rearme 412,8Vca. Reinstalado e observado funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202204229 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202212 | 21/03/2022 16:28:59 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Deixado em condições normais de operação, ensaio do indicador em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202204249 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202212 | 22/03/2022 07:33:14 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202232 | 202232 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor no indicador após ajuste e ensaios =1,74 uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 2.08
202204248 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202212 | 22/03/2022 07:33:25 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202229 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,89uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202204246 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202212 | 22/03/2022 07:33:33 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterado el ajuste de la alarma(A4), de perdida de conexion con a sonda del conductivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor en el indicador post ajuste y ensayos =1,75 uS. Ordem de ajuste OA.0249 ya actualizada. Tabla de los ensayos en anexo. Dejado indicador em condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5 | 0.33
202204247 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202212 | 22/03/2022 07:33:40 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202244 | 202245 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,64uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.5
202204245 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202212 | 22/03/2022 07:33:48 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. . Valor deixado após ajuste e ensaios 1,64uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202204243 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202212 | 22/03/2022 07:33:57 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterado o alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, após foi realizado ensaio com atuação em 0,05 e rearme em 0,11 uS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.5
202204242 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202212 | 22/03/2022 07:34:03 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Orden de ajuste OA.0249 ya fue actualizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202204240 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202212 | 22/03/2022 07:34:10 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202224 | 202224 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. . Valor deixado após ajuste e ensaios 2,15uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202204239 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202212 | 22/03/2022 07:34:17 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | 202246 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 16CM31 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202204236 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202212 | 22/03/2022 07:34:23 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Ordem de ajuste OA.0249-R00 já atualizada no sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202204237 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202212 | 22/03/2022 07:34:31 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,77uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela de ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.75
202204235 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202212 | 22/03/2022 07:34:38 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado o ajuste do alarme (A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,70uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.58
202204238 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202212 | 22/03/2022 07:35:03 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202247 | 202248 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. Valor deixado após ajuste e ensaios 1,54uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.83
202204233 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202212 | 22/03/2022 07:37:50 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | 202219 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Incluida nueva parametrización del 16CM31 en la OA.0249-R00. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.5
202204231 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202212 | 22/03/2022 07:38:04 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.58
202204260 | STE | 202201199 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202212 | 22/03/2022 09:11:31 | SOLICITAMOS INSPECCIONAR LOS TERMINALES DE NEUTRO T4.1 Y T5.1 DURANTE PROXIMO PD 9M, Y REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EVALUAR EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE OXIDACIÓN. CASO HAYA DEPOSITO DE MATERIAL COLOR VERDE NO SERA NECESARIO REALIZAR LIMPIEZA DE LOS TERMINALES. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202246 | 202246 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada inspeção visual e registro fotográfico (em anexo) dos terminais T4.1 e T5.1 lado externo ao gerador (dentro do cubículo de links de neutro). Não detectado sinais significativos de óxidos em relação a inspeção realizada no último PD-3A. Também inspecionado o chão dos cubículos e não encontrado sinais de água. AT: 202208965 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13.25 | 2
202204493 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202212 | 25/03/2022 07:10:18 | Certificar desenho 5215-DF-B4010-P pagina 3 e 4 da unidade 18A, referente a Válvula distribuidora principal e bornes de conexão do sensor CK, conforme marcações nos desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202242 | 202243 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Certificado desenho 5215-DF-B4010-P páginas 3 e 4 da unidade 18A, referente a Válvula distribuidora principal e bornes de conexão do sensor CK, conforme marcações nos desenhos em anexo. Emitido SSA 202221157 para IEQ1 para atualizar e dispor os desenhos no arquivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202204613 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202212 | 26/03/2022 11:43:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 07 não acende durante teste de lâmpadas, somente acende durante teste de lógica do painel. | OUO6 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202306 | 202306 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado cartão posição 30XB15, referente a bandeirola número 07, com defeito, substituído o mesmo por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado, código 114499. Realizado ensaios funcionais do anunciador e observado sinalização normal das bandeirolas. Emitido SSA202302141 para IMAO gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.75 | 4 | 0.75
202204538 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202213 | 28/03/2022 08:18:56 | Devido à inexistência de contatos de supervisão das válvulas BC/BD (fabricante Yuken), retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, mantendo apenas os cabos de alimentação das bobinas e padronizando o cabeamento com as outras unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202242 | 202243 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirados e devolvidos para sucata ao almoxarifado os cabos dos contatos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados para padronizar com as outras unidades. Emitido SSA 202221157 para IEQ1 para atualizar desenho 5215DFB4010P páginas 3 e 4 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202204348 | STE | 202203976 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 28/03/2022 14:22:32 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DOS MACACOS DE FREIO Nº20 E 26 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M, CONFORME PUG/2022 (30/05/2022). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202214 | 202322 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Retirado jumper entre los puntos 913-914 de la caja de pasajes de las zapatas de frenos 20 y 26, posterior a la sustitución de ambas zapatas por MMU1. Se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 12 | 1.67
202205133 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202213 | 02/04/2022 21:37:27 | DURANTE PARADA CIRC. 2 NO SEÑALIZO FRENOS DESAPLICADOS (33BK2X DESENERGIZADO). NINGUNA ZAPATA SEÑALIZABA APLICADA. OBS.: EFECTUADO APLICACION/DESAPLICACION DE FRENOS, CON SUCESO. | OUO6 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizada inspeção em todos os micros do circuito 2, porém não foi encontrado possível falha a qual originou esta, medida resistência de contato da linha do circuito 2, bornes 1930-1931 com valor de 2,7ohms. Efetuados manobras de aplicação e desaplicação do freio, não apresentando nenhuma falha durante ensaios. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.75 | 13.5 | 0.75
202205190 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 04/04/2022 11:07:28 | Durante ensaio da proteção do disjuntor 52.3 conforme IM.EQ.0108, ocorreram os erros "Illegal function" e "Slave device Busy" na tela do EkipConnect V1.0.37.0, já com a versão V3.2.9.0 aparece o erro "Slave device Busy exception response" e quando o usuário confirma a geração do relatório, o EkipConnect gera relatório em branco. Disjuntor ensaiado na máquina de corrente com correto disparo. SSP 20221582 loc. A001G004 2xIn R/S/T= 22,8/22,5/24,7 segundos. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202223 | 202304 | 0 | 1 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizados ensaios de atuação das proteções no disjuntor 53-3 UMCC-01, nas seguintes condições: - Aplicada tensão de alimentação 24 Vcc nos terminais K1 e K2 do rele do disjuntor, mediante fonte externa SVERKER; - Utilizadas as versões do software EkipConnect V 3.3.2.0 (Atualização da V3.2.9.0) e V1.0.37.0; Resultados dos ensaios nos relatórios em anexo. Não ocorreram os erros citados em nenhuma das versões utilizados. Equipamento deixado em condições operacionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.42
202205228 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202214 | 04/04/2022 17:28:06 | Verificar e soluconar motivo pelo qual as bandeirolas 44 e 45 não acendem durante teste de lampadas, somente acendem com teste de função do anunciador. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado cartón de marca Simatic modelo GEM 3105-OD de la posición 30XCI41 con código de stock 114499 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y características. Realizado ensayo de teste de lamparas con correcto accionamiento. Emitida SSA a IMAO para gestionar su reparo 202312681 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9 | 0.33
202205320 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202214 | 05/04/2022 23:16:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O RELÉ 33BK9X NÃO ENERGIZOU DURANTE A PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA U06 ESTANDO O CIRCUITO DE FREIOS Nº02 SELECIONADO COMO PRINCIPAL. OBS.: NÃO HOUVE SINALIZAÇÃO DA SAPATA Nº20 APLICADA. EXISTE SSA 202203863. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202246 | 202247 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado ensayo de aplicación/desaplicación del circuito 2 estando circuito 1 desaplicado, constatado actuación/rearme del relé 33BK9X sin ninguna anormalidad. Resistencia óhmica medida antes del ensayo: 3.1 ohms. Resistencia óhmica medida después del ensayo final: 5.6 ohms. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.58 | 1.5 | 0.17
202205694 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202215 | 11/04/2022 15:28:08 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202203937. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 11.5 | 1.83
202205552 | STE | 202203976 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202215 | 11/04/2022 17:01:27 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DOS MACACOS DE FREIO Nº20 E 26 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 20 y 26, con posterior ajuste de los fin de cursos. Retirado jumper provisorio de las dos zapatas (ver SSA 202204348). Luego de la reinstalación de los micros, se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 1
202205763 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202215 | 12/04/2022 15:12:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELO RTD DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U9A. VER ANEXOS | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | 202336 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Solicitado apoyo a MMU-1 en (Ver SSA derivada) para verificar y solucionar la perdida de agua. Realizado desconexion y posterior a los trabajos de MMU-1 reconexion del RTD pos. 74CWX ref. a temp. de entrada de agua para refrigeracion del MGS. Valores dejados: R1/R2/R3: 1,1/109,3/109,3 ohm => temp. calculada: 21,1°C; temp. indicador 74CW: 21,2°C. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.75 | 7.5 | 0.5
202205786 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202215 | 12/04/2022 17:05:54 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202231 | 202231 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 1
202205785 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202215 | 12/04/2022 17:06:08 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202228 | 202229 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador. Fotos em anexo. AT 202205938 - SSP 20220385 - Gerador - U17. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 9.5 | 1.33
202205784 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202215 | 12/04/2022 17:06:26 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202245 | 202245 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Removidos suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT 202209439 | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 9.75 | 1.5
202205783 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202215 | 12/04/2022 17:06:46 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT 202207187 | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 9.5 | 1.5
202205782 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202215 | 12/04/2022 17:07:10 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202227 | 202227 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 9.5 | 1.33
202205781 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202215 | 12/04/2022 17:07:34 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.5 | 1.5
202205780 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202215 | 12/04/2022 17:07:55 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 6.5 | 0.83
202205779 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202215 | 12/04/2022 17:08:13 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202224 | 202224 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 9.75 | 1.33
202205778 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202215 | 12/04/2022 17:08:32 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | 202246 | 1 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 9 | 2
202205777 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202215 | 12/04/2022 17:08:58 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202209966 | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 9.5 | 1.33
202205776 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202215 | 12/04/2022 17:09:18 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202241 | 202241 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removidos suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202208814. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 9.5 | 1.33
202205774 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202215 | 12/04/2022 17:09:41 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202225 | 202226 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202205224. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 9.75 | 1.33
202205773 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202215 | 12/04/2022 17:10:02 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Removidos suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202209972. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 8 | 2
202205772 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202215 | 12/04/2022 17:10:15 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202218 | 202217 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme fotos em anexo. AT. 202203235. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 8.75 | 2
202205771 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202215 | 12/04/2022 17:11:22 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202309 | 202311 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 9.75 | 1.33
202205770 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202215 | 12/04/2022 17:11:45 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202223 | 202223 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 9.5 | 1.33
202205983 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202215 | 16/04/2022 23:19:37 | Verificar atuação do alarme "REG_VELOC PA LLAVE 43QP LOCAL" com posterior rearme, sem manobrar a chave e sem motivo aparente. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuadas maniobras en la llave selectora pos. 43QP sin presentar ninguna anormalidad y con correcta señalizacion en el sistema SCADA. Realizado reapriete de toda la linea de conexion electrica de la llave 43QP en el panel PA-01. No fue encontrado ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202205960 | STE |  | A004C011 | QUADRO CTE-04 CONTROLE DOS TRANSFORMADORES DE EXCITAÇÃO | 0102.004-8 | 202215 | 17/04/2022 05:36:17 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "EXCITACION TEN TEP TEMPERATURA ALTA 2a ETAPA" aceitando rearme; referente a excitação positiva, fase 'T'. Obs.: temperatura em torno de 90°C. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202247 | 202310 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído termistor positivo 100 ohm 170ºc que se encontrava aberto por outro de mesmas características, reconectado ponto A1 do relé K2 retirado no primeiro atendimento sem. 2022/47. Normalizado alarme de temperatura alta segunda etapa , deixado em condições normais de operação. Medições após substituição : régua I.C.P bornes( 6 e 7) = 129,0 ohm. | Dentro do Prazo | GIO |  | 3.67 | 12 | 2.23
202205992 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202215 | 17/04/2022 11:29:45 | VERIFICAR ATUAÇÃO DO ALARME "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", ATUANDO ALARME DE FALHA ELÉTRICA NO SDSC E SCADA, COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado terminal de conexión del RTD con desprendimiento parcial de filamentos y aparente contacto con la carcaza del RTD. Sustituido terminal por otro de las mismas características (Utilizado material sobrante). Realizada verificación de todo el circuito de entrada al controlador sin encontrarse otras anormalidades. Realizado ensayo con calibrador de RTD cuyos resultados fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202205997 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202216 | 18/04/2022 05:09:30 | Verificar motivo pelo qual durante fechamento da comporta atuou alarme " SOLENOIDES NÃO ATUADO", com posterior rearme. OBS: Solenoides SD1, SD2, SD3 e SD4 sinalizaram atuado normalmente. Fechamento da comporta em 3:21min. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202309 | 202311 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, encontrado contator auxiliar posição SX4 inoperante. Realizada substituição por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 11 | 0.5
202205835 | STE |  | A019A043 | QUADRO PAP-09A SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.019-9 | 202216 | 18/04/2022 08:45:51 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0294. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202335 | 202335 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ajuste de relé térmico posicion F2 en 120 A conforme orden de ajuste OAGE3582, realizado ensayos con aplicacion de corriente en 200% simétrico, con resultados conforme la curva de la Figura 05 de IM.EQ.0044-R03. Tiempo de actuacion: 84,37 segundos. En anexo el orden de ajuste OAGE3582. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.5
202205882 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202216 | 18/04/2022 08:52:51 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202338 | 202338 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Reajustado el relé térmico F2 del panel PAP-01 para 122 A conforme OA.0290. Después del reajuste, realizado ensayo conforme IM.044. - Corriente aplicada: 200% x corriente nominal : 244 A - Tempo de atuación: 50,85 segundos | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202205883 | STE |  | A002A043 | QUADRO PAP-02 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.002-5 | 202216 | 18/04/2022 08:55:36 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado relé e realizado ensaios em bancada referente ao motor 2 do PAP-02, corrente nominal 120A, corrente de ensaio 240A, tempo de atuação do relê térmico 74,32 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.5 | 0.83
202205884 | STE |  | A003A043 | QUADRO PAP-03 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.003-3 | 202216 | 18/04/2022 09:00:56 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202313 | 202313 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-03 para 122 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 244 A - Tempo de atuação: 65,42 segundos | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.5 | 0.5
202205885 | STE |  | A004A043 | QUADRO PAP-04 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.004-1 | 202216 | 18/04/2022 09:03:53 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202310 | 202311 | 1 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-04 para 120 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 240 A - Tempo de atuação: 63,05 segundos | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 7.5 | 0.83
202205887 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202216 | 18/04/2022 09:04:59 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202331 | 202332 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ajuste de relé térmico posição F2 em 120A conforme ordem de ajuste OAGE3582, realizado ensaios com aplicação de corrente em 200% simétrico, com resultados conforme a curva da Figura 05 da IM.EQ.0044-R03. Tempo de atuação: 64,32 segundos. Em anexo a ordem de ajuste OAGE3582. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 0.58
202205888 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202216 | 18/04/2022 09:05:30 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO F2 EN 122 AMPER DEL MOTOR 2 DEL PAP Y REALIZADO ENSAYO EN BANCADA. CORRIENTE DE ENSAYO 244 AMPER (200% de la In), TIEMPO DE ACTUACION 56,98 SEGUNDOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202205889 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202216 | 18/04/2022 09:05:52 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202327 | 202328 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado ajuste de relé térmico marca SIEMENS modelo 3UA43 en 120 A conforme solicitado, realizado ensayos al 200% con resultados conforme a la curva de la Figura 05 de la IM.EQ.044. Tiempo de actuación 54 segundos. Dejado en condiciones normales | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.17
202205890 | STE |  | A009A043 | QUADRO PAP-09 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.011-4 | 202216 | 18/04/2022 09:06:19 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202248 | 202248 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reajustado relé térmico F2 del motor 2 del PAP en 122A y realizado ensayo en bancada. Corriente de ensayo 244A (200% de la In), tiempo de actuación 57,3 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.08
202206193 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202216 | 21/04/2022 05:33:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA Nº7 NÃO SINALIZOU APLICADA DURANTE A PREPARAÇÃO DE PARTIDADE DA UG. OBS.: VERIFICADO SINALIZAÇÃO DE FREIOS APLICADOS ATRAVÉS DO RELÉ 33BK9X. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202246 | 202247 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado mecanismo del fin de curso trabado (tipo 2), sustituido por otro fin de curso de iguales características, Marca Siemens, 1 contacto NA y 1 contacto NC. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Resistencia de contacto del fin de curso 13/14: 0,1 ohms, 21/22: 0,1 ohms. Resistencia serie de los contactos 13/14 para la actuación del 33BK2X del circuito 1: 3,14 ohms. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.42 | 11 | 0.17
202206251 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202216 | 23/04/2022 05:56:49 | Verificar motivo de oscilações sem motivo aparente no nível do referido mancal, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer da SSA 202206360, se opta por manter o sensor de nível atual (Siemens Sitrans LC500), que não compromete a operação da UG durante interferência. IEQ1 solicitou a OP.DT implementação de filtro (temporização) de alarmes que ocorrem no sistema SCADA durante interferências, que será realizada com SSA 202320245. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.08 | 0.25 | 0.17
202206334 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202217 | 25/04/2022 17:53:35 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "Agua Pura Tanque Expansion Nivel > 320 mm", retornando a valores normales después de 6 minutos, conforme gráfico anexo. Obs: En el mismo intervalo también se verificó un aumento de 1.5 bar en la presión de salida de las bombas, también retornando a valores normales posteriormente. | OUO5 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada verificação no circuito e realizado reaperto em todas as conexões de sinais de entrada (proveniente da sonda) e saída (para Scada) sem encontrar anormalidade. Realizado ensaio com calibrador de processos e verificado correta retransmissão e indicação no Scada conforme anexo. Medição final com máquina parada, nível real (visor) / indicadores 71WMI1-A / 71WMMI1-B / indicação Scada: 301 / 300,4 / 301,5 / 301,61 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.67
202206358 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202217 | 26/04/2022 15:51:50 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | 202227 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Foi realizado a substituição dos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-07 por novos modelos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 61.5 | 1
202206359 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202217 | 26/04/2022 15:52:17 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-17 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. Obs: Em "CONFIGURAÇÕES 52-01 U17.pdf" no item PLANT CONFIGURATION/NET FREQUENCY, Onde diz 50 Hz lê-se 60 Hz, conforme configurado em campo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 56 | 1.33
202206399 | STE | 202200291 | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202217 | 29/04/2022 11:50:06 | SOLICITAMOS APOIO NO AJUSTE DO FIM DE CURSO DA PORTA DE ACESSO AO GERADOR LADO BRASIL, EM FUNÇÃO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME DE PORTA ABERTA, RELATADO NAS SSA'S 202206386 E 202200291 (MATRIZ). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalados soportes con posicion ajustable en las puertas de acceso del generador lado brasil y paraguay y substituidos ambos fin de cursos por modelos nuevos codigo almacen 177466 con mismas caracteristicas. Efectuados ensayos funcionales con correcta señalizacion de abertura y cierre en el panel QCI-16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202206988 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202218 | 06/05/2022 22:41:21 | Verificar led de indicação "DESLIGADO" apagado, gaveta 1.6 referente à válvula de aeração nº 1, estando a unidade em UPCOX. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído led indicador "DESLIGADO" da gaveta 1.6 referente à válvula de aeração nº 1 por outro retirado do almoxarifado com as mesmas características. Realizado ensaios e verificado a correta sinalização. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.75 | 4.5 | 1.25
202207148 | STE | 202201930 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202219 | 10/05/2022 11:29:35 | Solicitamos realizar levantamiento dimensional del separador aislante de las barras de 460Vca del tablero PWX-12 durante próximo PD 9M, conforme anexo, para estudio/análisis de la distancia de aislamiento entre barras del PWX fabricante Inepar, debido a cortocircuito detectado en la SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado levantamiento dimensional del separador aislante de las barras de 460Vca cuyos valores se encuentran detallados en el archivo pdf anexo. Las barras sin conexiones eléctricas presentan distintas medidas del parámetro C. Ver fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.5
202207320 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202219 | 12/05/2022 15:41:31 | Configurar o gap inicial dos canais X e Y do módulo VSV301 usando os valores em tensão dos conjuntos correspondentes a 2,5 mm (média subida/descida X/Y = 9,204 V/8,597 V). Verificar a atuação do alarme reduzindo a tensão a partir do valor de gap configurado. Valores esperados: eixo X: 9,204 - 3,69*0,6 = 6,99 V. Eixo Y: 8,597 - 3,51*0,6 = 6,49 V. Referências: 201812588B (posição X) e 201812588H (posição Y). Além disso, desconectar o condutor 7 do cabo AU03-0103 (band. 37 ULP). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectado el condutor 7 del cabo AU03-0103 y emitida ssa 202305332 a IEQ1 para actualizacion de diseño. Configurado el gap inicial de los canales X e Y del módulo VSV301 conforme solicitado en emision en 9,204 V para el eje X y 8,597 V para el eje Y. Sensibilidad encontrada: 3,51 V/mm para eje X; 3,69 V/mm para eje Y. SSA´s referenciadas corresponden 201812588B (posição Y) e 201812588H (posição X). Ensayo y configuracion dejada en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 16 | 0.17
202207387 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202219 | 13/05/2022 11:27:02 | Medir a relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos primário e secundário do TEP fase C. Referência: SSA 202000196B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202231 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Medido relação de transformação: 5,9386; tensão de ensaio/corrente excitação de ensaio: 8,0V/5,2mA; TTR IB3953. Medido resistência ôhmica dos enrolamentos primário/secundário: 78,3/1,34 miliohm; Microohmímetro IB 4087. Temperatura: 24,8ºC; Umidade relativa do ar: 69,9%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202207386 | STE |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202219 | 13/05/2022 11:27:11 | Medir a relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos primário e secundário do TEP fase B. Referência: SSA 202000195B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202231 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Medido relação de transformação: 5,8995; tensão de ensaio/corrente excitação de ensaio: 8,0V/4,7mA; TTR IB3953. Medido resistência ôhmica dos enrolamentos primário/secundário: 78,7/1,36 miliohm; Microohmímetro IB 4087. Temperatura: 24,8ºC; Umidade relativa do ar: 69,9%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.58
202211875 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202220 | 17/05/2022 17:27:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual posição do cabo do instrumento de supervisão de grande vazamento dificulta operação da vávula SC61. | OUO1 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reposicionado cabo y electroducto referente al instrumento de supervisión de gran pérdida de modo a mejorar el acceso y operación de la válvula SC61. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.5
202211931 | STE | 202209528 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202220 | 18/05/2022 16:02:55 | Substituir o sensor de temperatura do circuito de água pura número 9 (correspondente ao canal 15 do módulo 7) pelo novo modelo com blindagem adquirido através da SMDTC-1229. Conectar a blindagem do sensor à blindagem do cabo que vai para o CG. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituído sensor de temperatura (RTD) del circuito de agua pura correspondiente al canal 15 modulo 7. RTD proporcionado por IEQ realizado ensayo de resistencia de aislacion 100 Vcc con resultado de >20000 MOhms. Realizada soldado con estanho, el blindaje fue conectado al blindaje del cabo que proviene del CG. RTD 09(113,3; 113,3; 113,3; 0,45) = 33,3 °C (14/072022) RTD 09(109,6; 109,7; 0,45 ) = 23,89°C (20/07/2022) Valor durante PD Minimo: 21,7 °C Medio: 24,3 °C Maximo: 25,5 ° | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202211939 | STE | 202209528 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202220 | 18/05/2022 16:52:27 | Prestar apoio à SMIL (SSA 202211934) para conectar um oscilógrafo nos bornes XT-406/407/408 com o objetivo de medir os transientes no RTD original e no novo modelo de RTD do circuito de água pura número 9. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202223 | 202238 | 0 | 2 | GARAY VERON VENANCIO | 08/06/2022 - INSTALADO PRENSA CABO DE NPT 1.1/2" EN EL PANEL UAM-17 PARA ENTRADA DE LOS CABOS PROVEIDO POR SMIL.DT, REALIZADA LA CONEXIÓN DE LOS CABOS XT-406/407/408 EN LAS PARTE INTERNA DEL PANEL. 22/09/2022 - DESCONECTADOS LOS CABOS DE SMIL.DT Y RECONECTADO LOS PUNTO EN LA BORNERA XT-406/407/408, R1/R2/R3:5,6/123,2/123,2 OHMS/45,3ºC CONFIRMADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO CONFORME CALCULO DE CONVERSIÓN DE RESISTENCIA A TEMPERATURA CON REFERENCIA DE MED.:45,1ºC EN UAM. | Dentro do Prazo |  |  | 3.12 | 22.25 | 2.08
202212007 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202220 | 19/05/2022 14:00:31 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202242 | 202243 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202208744. Emitido SSA 202219635 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenho | Dentro do Prazo |  |  | 100.5 | 271.5 | 28
202212006 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202220 | 19/05/2022 14:00:42 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Emitido SSA: 202225065 para pintura dos eletrodutos. | Dentro do Prazo |  |  | 6.67 | 270.5 | 5.33
202212005 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202220 | 19/05/2022 14:00:52 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202405 | 202406 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Emitido SSA: 202225063 para pintura dos eletrodutos. | Dentro do Prazo |  |  | 12.67 | 278.5 | 6.5
202212004 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202220 | 19/05/2022 14:03:28 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202244 | 202245 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202209467. Emitido SSA 202221172 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 75.33 | 285 | 16
202212002 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202220 | 19/05/2022 14:04:10 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202234 | 202310 | 0 | 1 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | SSA finalizada nessa data em função da pendencia de materiais. | Dentro do Prazo |  |  | 53.25 | 299.5 | 26.5
202212000 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202220 | 19/05/2022 14:04:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202324 | 202326 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Sustituidas las luminarias convencionales de la region de la cruceta inferior y region de las guías de aire inferior, del circuito normal y circuito de emergencia, por luminarias tipo LED de 19W. Instaladas rejas de protección en todas las luminarias. Las tomadas del recinto en el Mancal Combinado fueron sustituidas y recolocadas para el cubículo abajo de las guías de aire inferior de la UG. Fotos en anexo. Emitido SSA 202225060 p/ MCI4 pintar electroductos. SSA 20221185 p/ IEQ1 actual diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 36.83 | 172.63 | 19
202211999 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202220 | 19/05/2022 14:04:33 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202302 | 202304 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202300124. Emitido SSA 202224961 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 40.33 | 304 | 20
202211998 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202220 | 19/05/2022 14:04:41 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202320 | 202322 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225058 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 202211851 p/ IEQ1 atual. desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 36.83 | 324.5 | 19
202211997 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202220 | 19/05/2022 14:04:49 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202306 | 202309 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225057 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 40.33 | 206.5 | 20
202211996 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202220 | 19/05/2022 14:04:58 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202329 | 202331 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225056 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 18 | 208.62 | 16
202211995 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202220 | 19/05/2022 14:05:09 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202334 | 202335 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202307152. Emitido SSA 202225054 para pintura. | Dentro do Prazo |  |  | 43 | 242 | 16
202211993 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202220 | 19/05/2022 14:05:16 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202247 | 202249 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202209964. Emitido SSA 202222131 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 75.33 | 252.5 | 16
202211992 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202220 | 19/05/2022 14:05:24 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202326 | 202328 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Sustituidas las luminarias convencionales de la region de la cruceta inferior y region de las guías de aire inferior, del circuito normal y circuito de emergencia, por luminarias tipo LED de 19W. Instaladas rejas de protección en todas las luminarias. Las tomadas del recinto en el Mancal Combinado fueron sustituidas y recolocadas para el cubículo abajo de las guías de aire inferior de la UG. Fotos en anexo. Emitido SSA 202225053 p/ MCI4 pintar electroductos. SSA 20221185 p/ IEQ1 actual diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 28.75 | 303 | 12.25
202211991 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202220 | 19/05/2022 14:06:02 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202402 | 202403 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Emitido SSA: 202225052 para pintura dos eletrodutos. | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 285.5 | 5
202211990 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202220 | 19/05/2022 14:06:08 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202331 | 202332 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202300124. Emitido SSA 202225051 para pintura. | Dentro do Prazo |  |  | 39 | 201.5 | 34
202211989 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202220 | 19/05/2022 14:06:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202309 | 202312 | 1 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225049 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Fora de Prazo |  |  | 36.83 | 280 | 19
202211988 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202220 | 19/05/2022 14:06:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202312 | 202313 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. AT 202302332. Emitido SSA 202225048 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 31.33 | 320 | 24
202211965 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202220 | 19/05/2022 14:06:26 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202347 | 202348 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. Substituído interruptor para modelo padrão As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225047 para MCI4 pintura dos eletrodutos. | Dentro do Prazo |  |  | 8.67 | 274.5 | 4
202211963 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202220 | 19/05/2022 14:06:31 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202337 | 202339 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225046 para MCI4 pintura dos eletrodutos. | Dentro do Prazo |  |  | 61 | 251.5 | 13.25
202212313 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202221 | 25/05/2022 11:16:00 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | 202236 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-15 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 45.5 | 0.75
202212312 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202221 | 25/05/2022 11:16:11 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202230 | 202232 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-18 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 52.5 | 0.75
202212473 | STE | 202208045 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202221 | 26/05/2022 17:10:39 | Como complemento a la SSA matriz y debido a la dificultad de análisis por la falla retenida de sobrefrecuencia, solicitamos realizar mejoría alterando la lógica del PLC con respecto a la señalización remota de alarma de sobrefrecuencia en el SDSC/SCADA de manera a permitir el rearme automático. Aplicar las instrucciones en anexo y registrar los resultados obtenidos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202243 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na lógica do PLC para possibilitar o rearme automático da sinalização remota de sobrefrequência da bomba 1 e bomba 2 no SDSC/SCADA. Em caso de atuação de sobrefrequência, o alarme fica retido apenas na tela da IHM. Verificado correto funcionamento durante ensaios. Backup do programa em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202212525 | STE |  | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202221 | 27/05/2022 10:57:58 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 310 kΩ /Neutro = 1,56 MΩ /%RH = 72,5/T =24,3 °C | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 101.43 | 1.5
202212531 | STE |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202221 | 27/05/2022 10:58:03 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202228 | 202230 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas contaminadas com massa e umidade nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 143 | 1.33
202212529 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202221 | 27/05/2022 10:58:09 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202244 | 202246 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado Limpeza das chapas inferiores e retirada dos anéis de borracha nas três fases do lado BT do TU, colados Perfis de alumínio "L" nas placas inferiores, ao redor do busduct, prevendo o desvio de qualquer infiltração de água. instaladas Juntas de vedação em Teflon Cod.503983 sobre as chapas superiores. Realizada vedação, com selador PU, dos espaços entre as placas superiores, barramento e parede a montante. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 153 | 1.5
202212528 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202221 | 27/05/2022 10:58:15 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202234 | 202236 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpeza en las chapas inferiores y retirados anillos de goma en las tres fases lado BT del TU; Pegados perfiles "L" de alumínio sobre las chapas inferiores, alrrededor del busduct, previendo desviar eventual infiltración de água. Instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, busduct y pared en montante. | Dentro do Prazo |  |  | 5.75 | 120 | 5.5
202212527 | STE |  | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202221 | 27/05/2022 10:58:21 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202324 | 202325 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 92 | 1.25
202212526 | STE |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202221 | 27/05/2022 10:58:27 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202302 | 202304 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado limpieza de las chapas inferiores y retirados los anillos de goma de las tres fases del lado BT del TU, instalados perfiles de aluminio "L" en las placas inferiores, alrededor del busduct, previendo el desvío de cualquier infiltración de agua. Instaladas juntas de sellado de teflón COD. 503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, barras y pared con respecto al montante. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 178 | 2
202212524 | STE |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202221 | 27/05/2022 10:58:34 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202306 | 202308 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 68 kΩ /Neutro = 2,29 MΩ /%RH = 66,7/T =30,5 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 84.33 | 1
202212523 | STE |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202221 | 27/05/2022 10:58:39 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202329 | 202331 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU, instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água, instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores, realizado vedação, com selador PU, nas frestas entre chapas superiores/busduct e nas chapas com a mureta de concreto à montante. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 87 | 1
202212522 | STE |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202221 | 27/05/2022 10:58:44 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202334 | 202335 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada limpieza en las chapas inferiores y retirada las gomas en las 3 fases lado BT del TU, instalado los perfiles de alumínio sobre las chapas inferiores alredor del busduct previendo desviar alguna eventual infiltracion de agua, instaladas juntas de aislación de teflon (cod.503983) bajo las chapas superiores, realizado empermeabilización con sellador PU entre las chapas y la pared de concreto. Valores de resist. aislam.: Fase: 2,98 Mohms - Neutro - 80,2 Mohms, Temp: 24,6 ºC, R.H: 70,4 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 44.5 | 0.67
202212521 | STE |  | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202221 | 27/05/2022 10:58:52 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202247 | 202250 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado limpieza de las chapas inferiores y retirada de los anillos de goma de las tres fases del lado BT del TU, colados perfiles de alumínio "L" en las placas inferiores, alrededor del busduct, previendo el desvio de qualquier infiltracion de agua. instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, barras y pared con respecto al montante. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 304 | 2.5
202212532 | STE |  | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202221 | 27/05/2022 10:58:58 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202231 | 202232 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada limpeza en las chapas inferiores y retiradas anillo de gomas contaminadas con masa y umedad en las tres fases lado BT del TU; Instalados perfil "L" de alumínio sobre la chapa inferior, alrrededor del busduct, previendo desviar eventual infiltración de água; Instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores; Realizada sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, busduct y pared en montante. Relatório fotográfico anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 160 | 3
202212520 | STE |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202221 | 27/05/2022 10:59:04 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202326 | 202327 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 112 | 0.5
202212519 | STE |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202221 | 27/05/2022 10:59:10 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202331 | 202333 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas nas três fases lado BT do TU, instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água, instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores, realizado vedação, com selador PU, nas chapas com a mureta de concreto à montante. Valores de Megger: Fase: 63K ohms - Neutro - 2560 Kohms, Temperatura: 23,7 ºC, R.H: 72,9% | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 33 | 2
202212518 | STE |  | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202221 | 27/05/2022 10:59:16 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada limpieza de chapas inferiores y retirados los anillos de vedación de las tres fases lado BT del TU, instalados perfiles de aluminio “L” sobre las tapas inferiores e al rededor de la parte montante del Busduct. Instaladas juntas de sello de teflón COD. 503983 sobre chapas superiores. Realizado sellado con PU de los espacios entre las tapas, barras la pared en relación al lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 140kΩ /Neutro = 200KΩ/ UR=62,2%/ T=27,5ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 123.75 | 3.75
202212517 | STE |  | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 10:59:22 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202309 | 202311 | 1 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 9,2kΩ /Neutro = 1,78MΩ /%RH = 56,2/T = 31°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 134.5 | 0.58
202212515 | STE |  | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202221 | 27/05/2022 10:59:27 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202312 | 202314 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 15kΩ /Neutro = 660KΩ /%RH = 80,6/T = 27,9 | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 146 | 0.58
202212514 | STE |  | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202221 | 27/05/2022 10:59:33 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202346 | 202348 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada limpieza de chapas inferiores y retirados los anillos de vedación de las tres fases lado BT del TU, instalados perfiles de aluminio “L” sobre las tapas inferiores y alrededor de la parte montante del Busduct. Instaladas juntas de sello de teflón COD. 503983 sobre chapas superiores. Realizado sellado con PU de los espacios entre las tapas, barras la pared en relación al lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 9,1kΩ /Neutro = 310KΩ/ HRA = 58,2%/ T= 33,0ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 12 | 83 | 3
202212513 | STE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202221 | 27/05/2022 10:59:38 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202337 | 202339 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger 100 Vcc/1min : Fase = 8,9kΩ /Neutro = 240KΩ/ UR=72,2%/ T=26,5ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 4.58 | 106.5 | 4.92
202212533 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202221 | 27/05/2022 11:01:08 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202242 | 202244 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada limpeza en las chapas inferiores y retirados anillos de goma en las tres fases lado BT del TU; Pegados perfiles "L" de alumínio sobre las chapas inferiores, alrrededor del busduct, previendo desviar eventual infiltración de água. Instaladas juntas de sellado en teflon Cod.503983 sobre las chapas superiores. Realizado sellado, con sellador PU, de los espacios entre las placas superiores, busduct y pared en montante. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 160 | 1.33
202212585 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202221 | 29/05/2022 06:53:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de “Desconectado” se encuentra apagada en la gaveta 03.4 (Bomba 1 agua pura). | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | ENCONTRADO LED POSICIÓN PARADA(VERDE)QUEMADO. SUBSTITUIDO POR OTRO DE LA MISMA CARACTERÍSTICA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.58 | 1 | 1
202212707 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202222 | 31/05/2022 08:37:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante preparação de partida da unidade não houve indicação de freios aplicados (33BK9X desenergizado) sinalizando "PREPARACIÓN DE PARTIDA INCOMPLETA", estando circuito "1" selecionado. | OUO5 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202247 | 202248 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado inspección de los fin de curso tipo 9 perteneciente al circuito 1 sin encontrar anormalidades, realizados ensayos de aplicación/desaplicación del circuito 1 con energización/desenergización correcta del relé 33BK9X. Resistencia medida de los contactos serie 13/14 perteneciente al circuito 1: 5.83 OHMs. | Fora de Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.25 | 10 | 0.25
202212722 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202222 | 31/05/2022 15:17:45 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 721-10322/3, código de estoque 694134, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 201208156A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202237 | 202239 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado Bucha isoladora H 410 mm do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 721-10322/3, código de estoque 694134, localizado no galpão G3, realizado ensaios de resistência de isolamento conforme solicitado e enviado a ILA1 para ensaios de aplicação de tensão conforme SSA 202219491. Após devolvido para o almoxarifado para estoque. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5.75 | 13 | 6.25
202212721 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202222 | 31/05/2022 15:18:29 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 14243, código de estoque 133400, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Após a retirada dos componentes, executar a SSA usando o código 25 e informando a localização S098Z001 como destino. Referência: SSA 199415195A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202237 | 202241 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Retirados los equipamentos del transformador en almacen, realizado limpieza, ensayos de megger y ensayos en laboratorio. Utilizada IM.EQ.029 en ensayos de resistencia de aislacion. Temp. 21,7ºC, H.R. 34%, meggers IB-3951 e BP-3208. SSA 202219544 - ILA2, termometro inservible, devuelta para descarte. Buchas aisladoras ensayadas por ILA1 - SSA 202219540 devueltas para stock. TCs ensayados por MET1 - SSA 202219485 devueltas para stock Isoladores 40x60mm e 65x80mm não estavam no trafo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.83 | 167 | 6.5
202212720 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202222 | 31/05/2022 15:27:08 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 50 Hz, n.s. 14197, código de estoque 133418, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Após a retirada dos componentes, executar a SSA usando o código 25 informando a localização S098Z001 como destino. Referência: SSA 200002498A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202237 | 202241 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirados os comp. da lista de itens em anexo do transf. TEP 50 Hz, n.s. 14197, cód. estoque 133418. O Isolador 40 x 60 mm, cód. estoque 712705 não foi encontrado. Realizado limpeza e ensaios de resistência de isolamento. Enviado a ILA1 com SSA 202219492 para ensaios de aplicação de tensão, a ILA2 com SSA 202219494 para calibração do termostato, que foi descartado e SSA 202219485 para MET para ensaios dos TC's conf. solicitado. Após devolvido para almoxarifado conf. resultados. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 44 | 8.5
202212719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:27:27 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TAU 60 Hz, n.s. 14116, código de estoque 110280, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 199307800A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202237 | 202241 | 0 | 1 | THOBIAS DANIEL | Utilizada IM.EQ.029 na realização dos ensaios de resistência de isolamento. Temperatura 21,7ºC, U.R. 34%, meggers IB-3951 e BP-3208. Emitida SSA 202219490 para ILA2 calibrar termômetro de núcleo. Emitida SSA 202219536 para ILA1 ensaiar isolares. Emitida SSA 202219485 para MET1 realizar ensaios nos TCs. Termômetro reprovado pela SMIL e após descartado. Isoladores e TCs entregues ao almoxarifado para estoque. | Dentro do Prazo |  |  | 5.55 | 55 | 6
202212717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:27:46 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TAU 50 Hz, n.s. 14073, código de estoque 110272, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 198803619A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202237 | 202241 | 0 | 1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Utilizada IM.EQ.029 para realizar los ensayos de resistencia de aislamiento. Temperatura 21,7ºC, H.R.: 34%, megóhmetros IB 3951 y BP 3208. 202219485 para MET2 para realizar ensayos en TC´s. 202219534 para ILA1 para realizar ensayos en motores. 202219535 para ILA2 para realizar ensayos en termómetro. 202219546 para ILA2 para realizar ensayos en aisladores. Termómetro reprobado por ILA2 y realizado descarte. Motores, TC´s y aisladores entregados a almacén para stock. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 49.5 | 4.83
202212716 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:28:07 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TM 50 Hz, n.s. 52698G, código de estoque 110299, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSAs 200803152A/B/C e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202237 | 202241 | 0 | 1 | THOBIAS DANIEL | Utilizada IM.EQ.029 na realização dos ensaios de resistência de isolamento. Temperatura 21,7ºC, U.R. 34%, meggers IB-3951 e BP-3208. Emitida SSA 202219489 para ILA2 calibrar termômetro de núcleo. Emitida SSA 202219493 para ILA1 ensaiar buchas isoladoras. Emitida SSA 202219497 para ILA2 calibrar PT100 de núcleo. Termômetro e PT100 reprovados pela SMIL e após descartados. Buchas isoladoras entregues ao almoxarifado para estoque. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 55 | 6.25
202212467 | STE | 202208045 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202222 | 02/06/2022 17:28:50 | Modificar la lógica del PLC, de manera a evitar la señalización de presión baja, presión diferencial baja, transferencia indebida de bomba o falla de bombas durante sobrefrecuencia, conforme relatado en la SSA matriz. Ver procedimientos en anexo y registrar los resultados obtenidos según indicado. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202243 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC conforme procedimento em anexo, de maneira a evitar a sinalização de pressão baixa, pressão diferencial baixa, transferência indevida de bomba e falha das bombas durante atuação de sobrefrequência. Verificado adequado funcionamento durante ensaios. Procedimento atualizado com registros dos ensaios e backup do programa em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 0.75
202212946 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202222 | 03/06/2022 11:44:38 | Solicitamos reorganizar cabos que estão soltos referentes ao fluxômetro 80PW, conforme foto em anexo. Anomalia foi registrada através do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | 202302 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reorganizados cables referentes al flujómetro 80PW conforme foto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202213013 | STE |  | B011D021 | QUADRO PA-11 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.013-0 | 202222 | 05/06/2022 23:36:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante transferencia de fuente de alimentacion del UMCC señalizo la partida de la bomba 2 del regulador en el SCADA, estando seleccionada bomba 1 como principal. OBS: Desconexion instantanea de la bomba 2 y partida de la bomba 1 en el segundo posterior. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ensayos de MP3A del panel PA-11 con correcta partida y parada de las bombas y correcta señalización en el sistema scada. Efectuado monitoreamiento de la partida de bombas durante la transferencia de fuente de UMCC y estando selectada la bomba 1 no hubo partida de la bomba 2 en el local y tampoco hubo señalizacion indevida en el sistema scada. Grafico en anexo. No fue encontrado ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202213229 | STE | 202207332 | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202223 | 07/06/2022 16:09:12 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo Endress-Hauser P200 (medición por método electromagnético), quedará instalado por un periodo máximo de 18 meses. Rango de medición 0-900L/min y conexión de terminales conforme diseño actual del PA. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado desconexão do medidor de fluxo (80QW). Posteriormente, conectado o novo medidor de fluxo e realizado ensaio do indicador (80QW-1) com verificação de sinalização de atuação de alarmes do referido indicador conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 2 | 0.92
202213224 | STE | 202207357 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202223 | 07/06/2022 16:09:25 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202207357 PARA LA DESONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES ACTUALES E INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS TRANSDUCTORES WIKA S-20 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. EL PAR DE TRANSDUCTORES QUEDARÁ INSTALADO POR UN PERIODO DE 12 MESES. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Executado a alteração dos parâmetros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" e desconectados os transdutores. Posteriormente foi realizada conexão dos cabos nos novos transdutores e ensaiado os indicadores digitais 63QRVI-A/B quanto atuação e rearme em alarmes, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.83
202213223 | STE | 202207355 | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202223 | 07/06/2022 16:09:34 | Prestar apoyo a SMMU para desconexión de los transductores actuales (Endress-Hauser) y conexión de los nuevos (IFM) en el próximo PD 3S. Rango de medición 0-100bar y terminales eléctricos con numeración idéntica. Los transductores nuevos quedarán instalados por un periodo de 12 meses. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO APOYO A MMU2 PARA CONEXIÓN/DECONEXIÓN ELECTRICA DE LOS TRANSDUCTORES ``63CAR-A`` Y ´´63CAR-B`` DE LOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE REGULADOR DE VELOCIDAD. : . ANEXO ENYOS DE LOS TRANSDUCTORES. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 1.5
202213339 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202223 | 08/06/2022 11:04:33 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | 202231 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28 | 0.5
202213337 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202223 | 08/06/2022 11:04:38 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | 202229 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado. Ver fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16 | 0.33
202213336 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202223 | 08/06/2022 11:04:44 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 7 | 0.25
202213335 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202223 | 08/06/2022 11:04:50 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Retirado electroducto y cabo del antiguo sistema de medidor de flujo 80WO conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202213333 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202223 | 08/06/2022 11:05:02 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | 202325 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado. Material retirado mandado a descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6 | 0.25
202213332 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202223 | 08/06/2022 11:05:08 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado na emissão desta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.75 | 0.5
202213330 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202223 | 08/06/2022 11:05:13 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202322 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5.5 | 1.58
202213329 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202223 | 08/06/2022 11:05:18 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | 202307 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados electroductos y cables referentes al antiguo 80WO hasta la caja de conexión más próxima conforme solicitado. Realizado aislación de los cables en dicha caja de conexión. Tapada caja de conexión con tapa enroscable. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202213328 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202223 | 08/06/2022 11:05:24 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado na emissão desta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202213327 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202223 | 08/06/2022 11:05:29 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.75
202213325 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202223 | 08/06/2022 11:05:34 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202314 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados electroductos y cables referentes al antiguo 80WO hasta la caja de conexión más próxima conforme solicitado. Realizado aislación de los cables en dicha caja de conexión. Tapada caja de conexión con tapa enroscable. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.17
202213324 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202223 | 08/06/2022 11:05:39 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | 202309 | 1 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.5 | 0.67
202213323 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202223 | 08/06/2022 11:05:45 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202250 | 202250 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, detectado que o cabo já havia sido removido anteriormente. Retirado eletroduto e tamponado a saída do condulete correspondente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202213321 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202223 | 08/06/2022 11:05:51 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado na emissão desta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.5
202213504 | STE |  | A009G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-14 50 HZ 1500 KVA | 0121.004-1 | 202223 | 12/06/2022 10:52:35 | Verificado ruido anormal en el referido transformador. | OUO5 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado reaprieto de las tapas de la carcaza del transformador TM-14 y de los soportes del trafo. Una vez normalizado la alimentacion no fue percibido ningun ruido anormal. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 6 | 0.33
202213505 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202223 | 12/06/2022 10:53:45 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA Nº15 NÃO SINALIZOU APLICADA DURANTE O PROCESSO DE PREPARÇÃO DE PARTIDA DA UG. VERIFICADO SINALIZAÇÃO DE FREIOS APLICADOS (33BK9X). OBS.: SAPATA Nº13 INDISPONÍVEL. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de fin de curso tipo 2 referente a la zapata 15 por encontrarse con el pino actuador trabado. Posterior a la sustitución, se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.75 | 5.5 | 0.5
202213534 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202224 | 13/06/2022 10:12:06 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituído disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-16 por novos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. Obs: Emitida SSA 202220053 para IMA0 gestionar reparo junto con el fabricante de uno de los disyuntores que presentó problemas durante ensayos de comisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 42 | 1.5
202213532 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202224 | 13/06/2022 10:12:13 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-13 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 39 | 3
202213528 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202224 | 13/06/2022 10:12:22 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202310 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-04 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 39.5 | 1.17
202213531 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202224 | 13/06/2022 10:12:28 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-11 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 40.25 | 5
202213529 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202224 | 13/06/2022 10:12:36 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído disjuntores principales (52-1 y 52-2) del UMCC-09 por nuevos disjuntores ABB Emax E4H y E1. Realizados ensayos funcionales y de proteccion con resultados normales. Documentos y ensayos anexos. Ya existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualizacion de documentos y SSA 202113315A para atualizacion de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 48 | 0.33
202213527 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202224 | 13/06/2022 10:12:52 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202312 | 202313 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-03 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instaladas fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 37.25 | 3.5
202213718 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202224 | 14/06/2022 17:41:22 | Reajustar o relé de frequência P2 do painel PWX em 63,8 Hz / 62,8 Hz para padronização com as demais unidades de 60 Hz e conforme a ordem de ajuste OA.0157-R01 anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reajustado o relé de frequência P2 do painel PWX para atuação em 63,8 Hz e rearme em 62,8 Hz para padronização com as demais unidades de 60 Hz e conforme a ordem de ajuste OA.0157-R01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.5
202213972 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202225 | 20/06/2022 00:07:41 | Verificar conduíte do instrumento 26TWO que se encontra desaclopado. | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Reposicionado o condutor flexível do instrumento 26TWO conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 6 | 0.75
202213688 | STE |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:14 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | 202229 | 1 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 459V, Vbc:461V e Vac: 459V Corrente: Ia: 8,3A, Ib: 8,1A e Ic:8,2A - Corrente nominal: 10,5A. Megger: 663 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71% | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 9 | 1.17
202213704 | STE |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:32 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202320 | 202322 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 470V, Vbc: 471V Y Vac: 470V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,7 A y Ic: 1,6 A. In= 2,3A Megger: 183 Mohms, Temperatura: 29,8ºC y HRA: 80,2 % | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.5
202213692 | STE |  | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202225 | 20/06/2022 09:49:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 460 V; Vac: 460 V; Vbc: 461 V Corriente: Ia: 8,9 A; 8,9 A; 9,0 A; In: 11 A Megger: 758 Mohms; Temperatura: 25,5 °C; HRA: 63,2 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 19 | 1.5
202213696 | STE |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202225 | 20/06/2022 09:50:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 | 202309 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 465V, Vbc:466V e Vac: 468V Corriente: Ia: 9,2 A; Ib: 8,9 A y Ic: 9,1A. In= 11A Megger: 4100 Mohms, Temperatura: 31,1ºC y HRA: 73,9 % | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202213691 | STE |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202225 | 20/06/2022 09:50:10 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 460 V; Vac: 460 V; Vbc: 461 V Corriente: Ia: 1,8 A; 1,7 A; 1,6 A; In: 2,3 A. Megger: 85,2 Mohms; Temperatura: 25,5 °C; HRA: 85,2 % | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 18 | 1.5
202213699 | STE |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202225 | 20/06/2022 09:50:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 | 202307 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 465V, Vbc: 466V Y Vac: 468V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,6 A y Ic: 1,7 A. In= 2,3A Megger: 1410 Mohms, Temperatura: 31,1ºC y HRA: 73,9 % | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202213698 | STE |  | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 20/06/2022 09:50:40 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | 202229 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 456V Corrente: Ia: 8,8A, Ib: 8,9A e Ic:8,9A Megger: 235 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71% | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 7 | 1.33
202213690 | STE |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 09:50:52 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 453,2 V; Vac: 452,7 V; Vbc: 454,2 V Corriente: Ia: 9,0 A; 9,3 A; 9,1 A; In: 11 A. Megger: 3220 Mohms; Temperatura: 25,5 °C; HRA: 63,2 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 18 | 1.5
202213697 | STE |  | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202225 | 20/06/2022 09:51:05 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 | 202307 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 457V, Vbc: 458V Y Vac: 459V Corriente: Ia: 9,0 A; Ib: 8,9 A y Ic: 9,3A. In= 11A Megger: 1450 Mohms, Temperatura: 31,1ºC y HRA: 73,9 % | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202213706 | STE |  | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202225 | 20/06/2022 09:51:16 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | 202304 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 462V, Vbc:462V e Vac: 465V Corriente: Ia: 6.1A, Ib: 6.2A e Ic:6.0A. In= 11A Megger: 224 Mohms, Temperatura: 28.2ºC e RH: 68% | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.75
202213708 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202225 | 20/06/2022 09:51:27 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | 202303 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 454V, Vbc:455V e Vac: 457V Corriente: Ia: 1.9A, Ib: 1.9A e Ic: 1.9A. In= 2.3A Megger: 167 Mohms, Temperatura: 30.8ºC e RH: 65% | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.75
202213707 | STE |  | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202225 | 20/06/2022 09:51:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202302 | 202303 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 454V, Vbc:455V e Vac: 457V Corriente: Ia: 7.9A, Ib: 7.8A e Ic:7.6A. In= 11A Megger: 1080 Mohms, Temperatura: 30.8ºC e RH: 65% | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.58
202213703 | STE |  | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202225 | 20/06/2022 09:52:04 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202320 | 202322 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 461V, Vbc: 462V Y Vac: 460V Corriente: Ia: 8,9 A; Ib: 8,9 A y Ic: 9,6A. In= 11A Megger: 1120 Mohms, Temperatura: 29,8ºC y HRA: 80,2 % | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.5
202213701 | STE |  | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202225 | 20/06/2022 09:52:15 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202320 | 202322 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 470V, Vbc:471V e Vac: 470V Corriente: Ia: 8,3 A; Ib: 7,9 A y Ic: 8,2A. In= 11A Megger: 1120 Mohms, Temperatura: 29,8ºC y HRA: 80,2 % | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.5
202213711 | STE |  | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202225 | 20/06/2022 09:52:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | 202326 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 461V, Vbc: 461V Y Vac: 462V Corriente: Ia: 9,2 A; Ib: 9,3 A y Ic: 9,2A. In= 11A Megger: 5700 Mohms, Temperatura: 18,3ºC y HRA: 70 % | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8 | 1.5
202213721 | STE |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 20/06/2022 09:52:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202231 | 202233 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 462V, Vbc:461V e Vac: 461V Corrente: Ia: 7,8A, Ib: 7,9A e Ic: 7,8A - Corrente nominal: 10,5A. Megger: 1300 Mohms, Temperatura: 23,1ºC e RH: 56% | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 13 | 1.5
202213712 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 09:52:48 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | 202326 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 468V, Vbc: 470V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 1,2 A; Ib: 1,3 A y Ic: 1,2 A. In= 2,3A Megger: 133 Mohms, Temperatura: 18,3ºC y HRA: 70 % | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8 | 1.5
202213714 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 20/06/2022 09:53:01 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 456V Corrente: Ia: 9,3A, Ib: 8,7A e Ic: 9,1A, In= 11A Megger: 12000 Mohms, Temperatura: 24ºC e RH: 66% | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202213710 | STE |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202225 | 20/06/2022 09:53:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | 202326 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 468V, Vbc:470V e Vac: 469V Corriente: Ia: 8,8 A; Ib: 8,9 A y Ic: 8,6A. In= 11A Megger: 403 Mohms, Temperatura: 18,3ºC y HRA: 70% | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8 | 1.5
202213715 | STE |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 20/06/2022 09:53:48 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 459V, Vbc:460V e Vac: 461V Corriente: Ia: 1,3A, Ib: 1,3A e Ic:1,3A; In= 2.3A Megger: 1520 Mohms, Temperatura: 24ºC e RH: 66% | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202213713 | STE |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 20/06/2022 09:56:18 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202234 | 202236 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 459V, Vbc:460V e Vac: 461V Corriente: Ia: 7,3A, Ib: 7,5A e Ic:7,8A. In= 11A Megger: 3440 Mohms, Temperatura: 24ºC e RH: 66% | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.83
202213763 | STE |  | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202225 | 20/06/2022 09:56:42 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado caixa de tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU e resistência de isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 458 V; Vac: 457 V; Vbc: 459 V; Corrente: Ia: 4,9 A; Ib: 5,2 A; Ic: 5,3 A; Resistência de isolamento: 6300 Mohms; Temperatura: 25,4 °C; Umidade: 50,5 %; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 440 V e Corrente 9,4 A. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 8 | 1.5
202213716 | STE |  | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 20/06/2022 09:56:52 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202244 | 202246 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 10,2A, Ib: 10,2A e Ic: 9,7A. In= 10,5A Megger: 1790 Mohms, Temperatura: 25.4ºC e RH: 70.7% | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 21 | 1.5
202213717 | STE |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 09:57:01 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensão: Vab: 451V, Vbc:453V e Vac: 452V Corrente: Ia: 8.2A, Ib: 7.8A e Ic: 8.1A, In= 10,5A Megger: 1620 Mohms, Temperatura: 26,6ºC e RH: 79% | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 19.5 | 1.5
202213719 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 20/06/2022 09:57:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 460V, Vbc:461V e Vac: 462V Corriente: Ia: 1,4A, Ib: 1,4A e Ic:1,4A; In= 2.3A Megger: 2100 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79% | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 14 | 1.5
202213720 | STE |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 20/06/2022 09:58:29 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | 202229 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 459V, Vbc:461V e Vac: 459V Corrente: Ia: 1,7A, Ib: 1,7A e Ic:1,6A Megger: 1060 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71% | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 9 | 1.33
202213722 | STE |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 20/06/2022 09:58:39 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202231 | 202232 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 462V, Vbc:461V e Vac: 461V Corrente: Ia: 8,2A, Ib: 8,1A e Ic: 8,2A - Corrente nominal: 11A. Megger: 4300 Mohms, Temperatura: 23,1ºC e RH: 56% | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 16.5 | 0.52
202213723 | STE |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 20/06/2022 09:58:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202231 | 202232 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 462V, Vbc:461V e Vac: 461V Corrente: Ia: 1,3A, Ib: 1,3A e Ic: 1,3A - Corrente nominal: 2,3A. Megger: 5100 Mohms, Temperatura: 23,1ºC e RH: 56% | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 16.25 | 1.5
202213724 | STE |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 09:58:55 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202244 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 10,2A, Ib: 10,2A e Ic: 9,7A. In= 11A Megger: 1790 Mohms, Temperatura: 25.4ºC e RH: 70.7% | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 15 | 0.5
202213725 | STE |  | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 20/06/2022 09:59:06 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:458V e Vac: 457V Corrente: Ia: 8.2A, Ib: 7.8A e Ic: 8.1A, In= 11A Megger: 2760 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79% | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 0.5
202213726 | STE |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 20/06/2022 09:59:15 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 452V, Vbc:454V e Vac: 452V Corriente: Ia: 1,6A, Ib: 1,6A e Ic:1,6A; In= 2.3A Megger: 1270 Mohms, Temperatura: 25,6ºC e RH: 79% | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 16 | 0.5
202213729 | STE |  | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202225 | 20/06/2022 09:59:24 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | 202339 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU. Valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 462/463/463VAC, Corrente: IA/IB/IC: 7,9/8,1/8,5A, Resistência de isolamento: 365 MΩ; Temperatura: 26°C, Umidade: 74%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 0.5
202213731 | STE |  | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202225 | 20/06/2022 09:59:49 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 453/456/454VAC, Corrente: IA/IB/IC: 8,4/7,4/8,2A, Resistência de isolamento: 1450MΩ; Temperatura: 26°C, Umidade: 78%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A. Medição de corrente sem carga(segundo SSA 202314633 oficina elétrica) IA/IB/IC= 4,2/3,7/4,2A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202213733 | STE |  | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202225 | 20/06/2022 10:00:07 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | 202349 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU. Valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/469/470VAC, Corrente: IA/IB/IC: 6,1/6,2/6,3A, Resistência de isolamento: 176 MΩ; Temperatura: 29°C, Umidade: 80%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 1
202213734 | STE |  | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202225 | 20/06/2022 10:00:17 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 460/460/460VAC, Corrente: IA/IB/IC: 5,4/5,5/5,3A, Resistência de isolamento: 379MΩ; Temperatura: 29°C, Umidade: 80%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 9,5A. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 8.5 | 0.5
202213736 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202225 | 20/06/2022 10:00:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/469/470VAC, Corrente: IA/IB/IC: 1/1/1A, Resistência de isolamento: 493MΩ; Temperatura: 29°C, Umidade: 78%; Tensão aplicada: 500V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 1,75A. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202213739 | STE |  | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202225 | 20/06/2022 10:00:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituida caixa de passagem com bornes pela caixa Marechal. Instalado plug no cabo do motor e feito ensaio de sequencia de fases, tensão, corrente e megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 453V, Vbc:454V e Vac: 453V Corriente: Ia: 8,6A, Ib: 8,5A e Ic: 9,0A. IN=10,27A Tensão aplicada no megger: 500V durante 1 minuto Megger: 583Mohms, Temperatura: 30.2ºC e RH: 77% | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1
202213738 | STE |  | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202225 | 20/06/2022 10:01:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | 202315 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituida caixa de passagem com bornes pela caixa Marechal. Instalado plug no cabo do motor e feito ensaio de sequencia de fases, tensão, corrente e megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 462V, Vbc:463V e Vac: 463V Corriente: Ia: 5,0A, Ib: 5,1A e Ic: 5,2A. IN=8,5A Tensão aplicada no megger: 500V durante 1 minuto Megger: 106 Mohms, Temperatura: 30.2ºC e RH: 77% | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 1
202213732 | STE |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202225 | 20/06/2022 10:01:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 462/463/463VAC, Corrente: IA/IB/IC: 1,2/1,2/1,3A, Resistência de isolamento: 1190MΩ; Temperatura: 26°C, Umidade: 78%; Tensão aplicada: 500V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente 1,75A. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 2
202213741 | STE |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202225 | 20/06/2022 10:01:19 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Substituida caixa de passagem com bornes pela caixa Marechal. Instalado plug no cabo do motor e feito ensaio de sequencia de fases, tensão, corrente e megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 462V, Vbc:463V e Vac: 463V Corriente: Ia: 1,4A, Ib: 1,4A e Ic: 1,3A. IN=1,75A Tensão aplicada no megger: 500V durante 1 minuto Megger: 448 Mohms, Temperatura: 30.2ºC e RH: 77% | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 1
202213744 | STE |  | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202225 | 20/06/2022 10:01:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | 202311 | 1 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc:469V e Vac: 469V Corriente: Ia: 8 A; Ib: 7,3 A y Ic: 7,5A. In= 10,2A Megger(500V/1min): 156 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 % | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 0.75
202213745 | STE |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202225 | 20/06/2022 10:17:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | 202311 | 1 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc: 469V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 9,6 A; Ib: 9,8 A y Ic: 10,1A. In= 10,2A Megger: 1580 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 % | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 16 | 1
202213746 | STE |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202225 | 20/06/2022 10:17:58 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202309 | 202311 | 1 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc: 469V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,4 A y Ic: 1,5 A. In= 2A Megger: 2120 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 % | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 1
202213752 | STE |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202225 | 20/06/2022 10:18:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 7,8 A; 7,7 A; 7,7 A; In: 11 A Megger: 1190 Mohms; Temperatura: 24,4 °C; HRA: 69,9 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 36.27 | 0.33
202213751 | STE |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202225 | 20/06/2022 10:18:18 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 8,4 A; 8,5 A; 8,5 A; In: 11 A Megger: 8600 Mohms; Temperatura: 24,4 °C; HRA: 69,9 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 36.47 | 0.33
202213749 | STE |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202225 | 20/06/2022 10:18:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/467/467VAC, Corrente: IA/IB/IC: 1,4/1,3/1,4A, Resistência de isolamento: 1060MΩ; Temperatura: 30°C, Umidade: 60,5%; Tensão aplicada: 500V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente nominal 1,72A. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 10.5 | 1.25
202213748 | STE |  | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202225 | 20/06/2022 10:18:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N2. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU, valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 455/456/454VAC, Corrente: IA/IB/IC: 7,2/7,5/7,4A, Resistência de isolamento: 1790MΩ; Temperatura: 30°C, Umidade: 60,5%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente nominal 9,5A. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 9 | 2.25
202213747 | STE |  | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202225 | 20/06/2022 10:18:49 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado conjunto caixa/tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU. Valores medidos: Tensão: VAB/VBC/VCA: 468/468/467VAC, Corrente: IA/IB/IC: 8,0/8,1/7,7A, Resistência de isolamento: 602 MΩ; Temperatura: 30,0°C, Umidade: 60,5%; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 460V, Corrente nominal: 9,5A. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 7.5 | 1.25
202213753 | STE |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202225 | 20/06/2022 10:19:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 1,4 A; 1,3 A; 1,3 A; In: 2,3 A Megger: 381 Mohms; Temperatura: 24,4 °C; HRA: 69,9 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 31.63 | 0.33
202213754 | STE |  | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202225 | 20/06/2022 10:19:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | 202328 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 7,4 A; 7,4 A; 7,2 A; In: * Sin placa de características. Megger: 101 Mohms; Temperatura: 24,2 °C; HRA: 59,5 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 19 | 1.5
202213755 | STE |  | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202225 | 20/06/2022 10:55:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 456 V; Vac: 457 V; Vbc: 458 V Corriente: Ia: 6,8 A; 7,0 A; 6,9 A; In: 9,5 A. Megger: 369 Mohms; Temperatura: 24,2 °C; HRA: 59,5 %; Tensión aplicada: 500 V. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 18 | 1.5
202213757 | STE |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202225 | 20/06/2022 10:55:46 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución a la caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cabo del motor y realizado ensayos de secuencia de fases, tensión, corriente y resistencia de aislación. Valores medidos: Tensión: Vab: 465 V; Vac: 466 V; Vbc: 466 V Corriente: Ia: 1,2 A; 1,3 A; 1,3 A; In: 1,72 A. Megger: 3120 Mohms; Temperatura: 24,2 °C; HRA: 59,5 % | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 18 | 1.5
202213758 | STE |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202225 | 20/06/2022 10:55:57 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión y corriente. Valores medidos: Tensión: Vab: 458V, Vbc:460V e Vac: 459V Corriente: Ia: 8,8A, Ib: 8,8A e Ic: 8,2A IN=10,5A | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 16 | 1
202213759 | STE |  | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202225 | 20/06/2022 10:56:19 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión y corriente. Valores medidos: Tensão: Vab: 456V, Vbc:457V e Vac: 457V Corrente: Ia: 4,9A, Ib: 5,1A e Ic: 5,0A IN=10,5A . | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 16 | 1.25
202213760 | STE |  | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202225 | 20/06/2022 10:56:29 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión y corriente. Valores medidos: Tensión: Vab: 458V, Vbc:460V e Vac: 459V Corriente: Ia: 0,9A, Ib: 1,0A e Ic:1,0A. IN=2,3A | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 16 | 1.25
202213761 | STE |  | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202225 | 20/06/2022 10:56:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado caixa de tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N1. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU e resistência de isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 457 V; Vac: 456 V; Vbc: 457 V; Corrente: Ia: 5,7 A; Ib: 5,8 A; Ic: 5,5 A; Resistência de isolamento: 5000 Mohms; Temperatura: 25,4 °C; Umidade: 50,5 %; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 440 V e Corrente 9,4 A. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7.5 | 1.5
202213764 | STE |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202225 | 20/06/2022 10:56:53 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado caixa de tomada Marechal e plug na motobomba de drenagem N3. Verificado e padronizado sentido de giro. Realizado ensaios de corrente e tensão com apoio da SMMU e resistência de isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 457 V; Vac: 456 V; Vbc: 457 V; Corrente: Ia: 1,4 A; Ib: 1,3 A; Ic: 1,4 A; Resistência de isolamento: 5500 Mohms; Temperatura: 25,4 °C; Umidade: 50,5 %; Tensão aplicada: 500 V/1min. Dados de placa: Tensão 440 V e Corrente 1,72 A. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 8 | 1.5
202214358 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 10:40:23 | Confeccionar 01 base para banco de resistores de aquecimento 460V para aplicação em aquecimentos provisórios nos equipamentos das Unidades geradoras durante manutenções preventivas ou corretivas. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202244 | 202241 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Confeccionado um banco de resistores de 1500W e uma estufa de secagem com lâmpadas infravermelha em caráter de protótipo a fim de facilitar o manuseio e instalação desses equipamentos quando for necessário aquecimento provisório de equipamentos relacionados ao gerador e ou atividades de manutenção em paradas de máquinas, seja de longa duração ou paradas programadas. Fotos e detalhes da proposta dos equipamentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 11 | 91.5 | 4
202214906 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202226 | 01/07/2022 17:11:24 | Substituir as 4 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Freedom, modelo baú, BP 700171. Obs.: baterias danificadas, não recarregam. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202230 | 202230 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído 4 baterias do veículo elétrico fabricante Freedom, modelo baú, BP 700171. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,2/6,3/6,2/6,2Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 0.67
202214904 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202226 | 01/07/2022 17:11:35 | Substituir as 6 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Jacto, modelo VP-09 Nº1691J6, BP 650532. Obs.: baterias perdem carga rapidamente. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 6 baterias do veículo elétrico fabricante Jacto, modelo VP-09, BP 650532. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,21/6,21/6,22/6,22Vcc, tensão total 37,31Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 0.5
202214932 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 09:35:09 | Substituir as 4 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Freedom, modelo baú, BP 700170. Obs.: baterias danificadas, não recarregam. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 4 baterias do veículo elétrico fabricante Freedom, modelo baú, BP 700170. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,2/6,2/6,2/6,2Vcc, tensão total 24,8Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.5
202214928 | STE |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 09:35:17 | Substituir as 6 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Jacto, tipo não tripulado (carga), BP 648535. Obs.: baterias perdem carga rapidamente. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202230 | 202230 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído 6 baterias do veículo elétrico fabricante Jacto, não tripulado (de carga), BP 648535. Observado correto funcionamento do veículo. Medições das baterias: 6,22/6,22/6,22/6,22/6,22/6,27Vcc. Atividade realizada sem autorização de trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7 | 0.42
202214939 | STE | 202207383 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202227 | 04/07/2022 16:38:01 | Dar apoyo para medir las perdidas en vacío en el núcleo del TEP fase B. Referencias: SSA 201609574F (mediciones anteriores) y 202000195B (pedido de parecer sobre temperatura alta). Sr. Lettnin en conocimiento. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com desconexão e posterior reconexão dos links de alta tensão e baixa tensão para possibilitar realização de ensaios de perdas a vazio no núcleo pelo laboratório (ILA1), SSA 202207383. Para reconexão, observado procedimento para realização de torques nas conexões, IM.EQ.0145. Dados do ensaio: Tensão aplicada: 9002V; Corrente: 1,04A; Fator de potencia: 0,525; Potência estimada: 5690,9W (perdas do núcleo). Anexo ensaio completo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202214941 | STE | 202207385 | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202227 | 04/07/2022 16:38:14 | Dar apoyo para medir las perdidas en vacío en el núcleo del TEP fase C. Referencias: SSA 201609574I (mediciones anteriores) y 202000196B (pedido de parecer sobre temperatura alta). Sr. Lettnin en conocimiento. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com desconexão e posterior reconexão dos links de alta tensão e baixa tensão para possibilitar realização de ensaios de perdas a vazio no núcleo pelo laboratório (ILA1), SSA 202207385. Para reconexão, observado procedimento para realização de torques nas conexões, IM.EQ.0145. Dados do ensaio: Tensão aplicada: 9001V; Corrente: 0,863A; Fator de potencia: 0,538; Potência estimada: 4838,8W (perdas do núcleo). Anexo ensaio completo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202214961 | STE |  | B014A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.009-6 | 202227 | 05/07/2022 17:25:39 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO DISCREPÂNCIA DE 5,6MM ENTRE O NÍVEL DE ÓLEO NO VISOR E O NÍVEL NO PAINEL GGB. VALOR ENCONTRADO VISOR: 42MM. VALOR ENCONTRADO GGB: 47,6MM - TEMPERATURA ÓLEO: 35,4ºC. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | 202326 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido sonda marca sitrans LC500 pos. 71U referente a la medicion de nivel de aceite del C.G.S. por presentar discrepancias en el ensayo de variacion de nivel de aceite del cojinete. Realizado nuevo ajuste y ensayos de variacion en conjunto con MMU-1 con valores en anexo. Valores dejados: nivel de aceite VISOR/GGB/ULP/SCADA: 40/40,5/40/40,19 mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.5 | 0.25
202215283 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202227 | 08/07/2022 11:31:02 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114619A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202239 | 202239 | 0 | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Substituído todos los detectores de humo. Detectores de humo Campo 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 compensacion medida: 35/35/35/35/35/35/35/35/35/35 %. Direccionador 1M-049 responsable por la señalización de todas la puerta y escotilla ya fue sustituida en la SSA:202114619A. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 2.92 | 5 | 2
202215282 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202227 | 08/07/2022 11:31:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211366) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | 202232 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituidos los direccionadores de las puertas, escotillas y detectores de humo de la unidad 18 realizado ensayo individual con correcta señalización en el panel QCI-18 y durante ensayo de CO2 con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.5
202215281 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202227 | 08/07/2022 11:31:38 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202113450A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202239 | 202245 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos direccionadores y detectores de humo conforme solicitado en la emision. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel QCI-16. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 20 | 1.17
202215279 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202227 | 08/07/2022 11:31:55 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211364 - e detector de fumaça 16 já substituído - SSA 202204641) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Sustituidos los direccionadores de las puertas, escotillas y detectores de humo de la unidad 15 realizado ensayo individual con correcta señalización en el panel QCI-15 y durante ensayo de CO2 con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.75
202215277 | STE |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202227 | 08/07/2022 11:32:11 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114582A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202239 | 202325 | 0 | 2 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos direccionadores de escotillas 1 al 8, y de las puertas PY y BR por otros de las mismas características, realizados ensayos funcionales con correcto accionamiento en el QCI-14 y dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 13.5 | 1.42
202215276 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202227 | 08/07/2022 11:32:28 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114615A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202239 | 202302 | 2 | 1 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-13. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 14 | 1.25
202215275 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202227 | 08/07/2022 11:32:49 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211363) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202239 | 202239 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de todos los detectores de humo, direccionadores de escotillas y direccionadores de puertas del generador conforme solicitado, por otros de las mismas características retirados del depósito (direccionador de escotilla anillo colector ya sustituido con SSA 202211363). Posterior a la sustitución de los direccionadores fueron ensayados verificándose su correcto funcionamiento. Todos los detectores de humo con 35% de comprensación en el momento de su instalación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.75
202215274 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202227 | 08/07/2022 11:33:09 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 3, já substituídos com SSAs 202211362 e 202100251) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202238 | 202307 | 0 | 1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos direccionadores de escotillas 1 al 8, y de las puertas PY y BR por otros de las mismas características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. Observación: Detectores de humo sustituidos en una AT anterior. | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 14 | 0.75
202215273 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202227 | 08/07/2022 11:34:06 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 4, já substituídos com SSAs 202114612A e 202203073) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202237 | 202246 | 0 | 3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituidos direccionadores y detectores de humo conforme solicitado en la emision, tambien fue sustituido la base del detector de humo del campo 8 que fue retirado del simulador. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel QCI-16. | Dentro do Prazo |  |  | 3.62 | 18.75 | 2.18
202215271 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202227 | 08/07/2022 11:34:22 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114611A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Sustituído todos los detectores de humo. Detectores de humo Campo 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 compensacion medida: 35/35/35/35/35/35/35/35/35/35 %. Direccionador 1M-049 responsable por la señalización de todas la puerta y escotilla ya fue sustituida en la SSA:202114611A. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202215270 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202227 | 08/07/2022 11:34:40 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114610A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202239 | 202248 | 0 | 1 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-09. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 21.5 | 1.67
202215269 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202227 | 08/07/2022 11:35:01 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 8, já substituídos com SSAs 202114609A e 202200534) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202239 | 202241 | 0 | 2 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos modulos direccionadores modelo FMM 101, marca notifier, codigo almacen 712520, referente a la supervision de abertura de las puertas y escotillas de acceso de la U08 para el sistema anti-incendio. Efectuado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel QCI-08. Detectores de humo ya fueron substituidos con la AT 202208574. | Dentro do Prazo |  |  | 1.78 | 14.5 | 1.19
202215268 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202227 | 08/07/2022 11:35:17 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211361) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202238 | 202315 | 0 | 2 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituidos los modulos direccionadores de las puertas y escotillas de acceso del U07. Realizados ensayos funcionales con correcta señalizacion en el QCI-07. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 24.5 | 2.5
202215267 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202227 | 08/07/2022 11:35:34 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114607A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202238 | 202247 | 0 | 2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foram substituídos todos os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador da escotilha do recinto do anel coletor, já substituído com SSA22114607A. Realizados ensaios de abertura e fechamento das portas e escotilhas com correta sinalização no QCI, deixado normalizado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 18 | 4
202215266 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202227 | 08/07/2022 11:36:04 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114606A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202238 | 202314 | 0 | 2 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos direccionadores de puertas PY, BR y escotillas por otros de las mismas características. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.87 | 7.25 | 1.6
202215265 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202227 | 08/07/2022 11:36:19 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114605A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202240 | 202311 | 0 | 2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos endereçadores das portas e escotilhas, exceto endereçador do recinto do anel coletor (substituído com a SSA 202114605A) Observado correto funcionamento durante os ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 18.25 | 1.92
202215264 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202227 | 08/07/2022 11:36:54 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211360) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202240 | 202313 | 1 | 2 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos los modulos direccionadores de las puertas y escotillas de acceso del U03. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el QCI-03. | Dentro do Prazo |  |  | 1.2 | 30 | 1
202215262 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202227 | 08/07/2022 11:37:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 12, já substituídos com SSAs 202208086 e 202205939) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202239 | 202250 | 0 | 1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído todos os endereçadores das escotilhas (exceto o endereçador do recinto do anel coletor já substituído anteriormente) e das portas BR e PY, por novos retirados do almoxarifado. Após realizado ensaios e confirmado correta sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 11 | 2.25
202215261 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202227 | 08/07/2022 11:37:41 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114602A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202239 | 202304 | 0 | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-01. | Fora de Prazo |  |  | 2.03 | 9.5 | 1.52
202215336 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202227 | 10/07/2022 06:02:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N.º12 NÃO INDICOU APLICADA DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO6 | MEG1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202232 | 202232 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado micro tipo 2 de la zapata 12 con defecto (alta resistencia de contactos y goma interna reseca), micro sustituido por otro del mismo tipo. Realizado ensayo de aplicación y desaplicación de sistema de frenos teniendo correcta indicación de aplicación. Resistencia de contactos medida 0,1 Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 24 | 0.33
202215358 | STE | 202211108 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 11:32:46 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº01 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº19, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | 202233 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión del RTD de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor N° 1 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medición en Anexo. RTD: 25,1 °C. Mínimo: 24,2 °C Medio: 26,3 °C Máximo: 27,5 °C | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202215357 | STE | 202211108 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 11:32:51 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº19 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3S CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202231 | 202232 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | En apoyo a MMU realizado desmontaje y posterior montaje de la chapa de las llaves de fin de curso correspondiente al macaco de freno N°19. Realizado ensayos funcionales con correcta indicación en ULP18. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 10.5 | 0.33
202215519 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202228 | 12/07/2022 16:42:23 | Se solicita apoyo para captura de pantallas del software Ekip Connect durante ensayos en el relé de sobrecorriente del disyuntor 52.3 EMAX E1.2 instalado en el UMCC-08, modelo EKIP TOUCH LSI, para elaboración de IM en atendimiento a la SDS-14328. Coordinar con IEQ1 para acompañamiento. A ser realizado en el próximo PD 9M 10/10/2022. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para IEQ1 realizar as capturas da tela do software Ekip Connect durante ensaios em relé de sobrecorrente do disjuntor 52.3 EMAX E1.2, modelo EKIP TOUCH LSI, para elaboração de IM. Deixado em condições normais de operação e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8 | 1.17
202216429 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202230 | 26/07/2022 08:20:25 | Desconectar o RTD 9 (sapata 11 do MGT) dos bornes 63 a 65 e prestar apoio à SMIL para conectar um oscilógrafo com o objetivo de medir os transientes no RTD original e no novo modelo de RTD a ser instalado durante a parada 3A. Prazo para oscilografia: 1 mês antes e 1 mês após o retorno da unidade. Referências: SSAs 202216427 e 202216428. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202239 | 202250 | 0 | 1 | JOAO RICARDO TEODORO | 2022/43 - Prestado apoio a SMIL com a desconexão do RTD9 e conexão do oscilógrafo. 2022/49 - Desconectado oscilógrafo, reconectado RTD9 (sapata 11 do MGT), normalizando indicação de temperatura conforme medições realizadas: Medição de resistência ohmica entre os bornes UAM 1054-1056: 135,5/135,5/12,5; Temperatura calculada: 59,7°C; Temperatura Matrix sapata 11: 59,5ºC Temperatura indicadores digitais 38L1/38L2: 60,1/61,3°C Anexo tela de medições matrix Turbina 16 | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 12 | 1.25
202216427 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202230 | 26/07/2022 08:22:21 | Substituir o sensor de temperatura 9 (sapata 11) do mancal guia da turbina pelo novo modelo com isolação de teflon e silicone adquirido através da SMDTC-1310. Aterrar a blindagem do cabo no LIP. Medir a resistência de isolação entre cada PT100 e terra e entre ambos PT100 depois da instalação e na próxima parada 9M. Avaliar o desempenho do sensor acompanhando as medições no Matrix até a próxima parada 9M. Anexar o gráfico incluindo os RTDs 8 e 10 vizinhos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202245 | 202336 | 0 | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado acompanhamento do RTD9 de temperatura do segmento 11 do MGI. Medição de resistencia óhmica entre os bornes LIP 63-64-65: 126,13 / 126,13 / 5,84 Ω Temperatura calculada: 52,3 °C; Temperatura Matrix U16_BE_TG_PT_11: 52,0 ºC Anexo tela do Matrix Turbina 16 e gráfico de temperatura das sapatas do MGI. Resistência de isolação: RTD1/massa=>20 GΩ; RTD2/massa= >20GΩ; RTD1/RTD2= >20GΩ T=26ºC ; URA=65%. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 15 | 1.83
202216540 | STE |  | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202230 | 27/07/2022 03:16:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante processo de parada a Válvula 20QT não sinalizou fechada no Scada, ocasionando bloqueio 86N da Unidade. Obs.: Verificado no ULP relé 33QTX com atuação intermitente. Verificado a normalização depois de várias manobras, realizadas pela mecânica. Ver ATE 202206738. | OUO6 | MEG1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202230 | 202248 | 0 | 1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron encontrados los fines de curso de indicación abertura y cierre de la válvula con resistencia alta, se reemplazaron ambos por otros retirados de almacenes. Luego de la sustitución fueron realizados ensayos de abertura y cierre de la válvula, con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.98 | 7.75 | 1.25
202216597 | STE |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202230 | 28/07/2022 06:09:53 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA Nº11 NÃO SINALIZOU APLICADA DURANTE O PROCESSO DE PARADA DA UG, ESTANDO SELETADO CIRCUITO Nº1 DE FREIOS COMO PRINCIPAL. VERIFICADO SINALIZAÇÃO DE FREIOS APLICADOS (33BK9X). | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202309 | 202311 | 1 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificados e substituídos fins de cursos tipo 2, referente a sinalização de aplicada ou desaplicada das sapatas nº 01, 08, 11, 22 e 24. Posteriormente realizado ensaios de aplicação dos circuitos 1 e 2 dos freios e verificado correta sinalização dos fins de curso substituídos. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.92 | 39.25 | 1.33
202216830 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202231 | 01/08/2022 11:36:20 | Discrepância da informação de nível do tanque de expansão (640mm) e o instrumento 71WL3 (658mm). | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ajuste de nível com reconfiguração da sonda 71WL3 do tanque de expansão conforme instrução de manutenção IM.EQ.150, para corrigir discrepância da informação de nível real com relação a indicação na IHM. Anexo planilha com medições. Medição final com máquina parada: Visor/IHM/SDSC/Scada: 646/646,6/646/646,6 mm. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 0.75
202217071 | STE | 202216389 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202231 | 04/08/2022 09:25:17 | Prestar apoyo a mecánica para la desconexión eléctrica de la bomba dosificadora actual (Gamma/L) y conexión de la nueva bomba (Beta/4) en la posición 88PW3 del sistema de agua pura de la U18A, con conexión idéntica. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado apoyo para la desconexion y posterior conexion de la bomba dosificadora pos. 88PW3 del sistema de agua pura de la U18A. Fue necesario substituir el plug para la conexión de la alimentación eléctrica ya que el de la nueva bomba era diferente al anterior. El plug instalado fue fornecido junto con la bomba nueva y el plug antiguo quedo con la bomba retirada. Fotos de la bomba instalada en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 2.33
202217758 | STE |  | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202233 | 16/08/2022 06:08:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PRESENÇA DE ÓLEO NO INTERIOR DO BUSDUCT, FASE "A" DO TAU-12. VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202233 | 202321 | 0 | 1 | THOBIAS DANIEL | Foi realizada a retirada do óleo, onde não foram encontradas anormalidades Durante a limpeza, foi observado que as arruelas lisas e de pressão estavam com sinais de oxidação, sendo assim, realizada a substituição das mesmas. Fotos após a limpeza em anexo. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 2.08 | 12 | 1.75
202218926 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202236 | 05/09/2022 16:58:59 | Sapata de freio 12 não indicou aplicada durante a realização da preparação de partida. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202250 | 202250 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção do fim de curso tipo 2 e constatado correto ajuste e atuação do pino de atuação. Medido 1,0 ohm nos bornes CG(1919-1922) com fim de curso desatuado, referente a sinalização de sapata de freio 12 aplicada no ULP. Realizado ensaio de aplicação/desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.5 | 4.17 | 0.67
202218985 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 11:31:28 | Confeccionar suportes para possibilitar içamento, através de ponte rolante, das bases de dispositivos utilizados na troca de barras do estator das UGs, (extrator de barras e corte de cunhas BP-694923 e elevador auxiliar BP-714544). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202249 | 202249 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Confeccionado e instalado reforços na estrutura das bases dos dispositivos de corte de cunha, extrator de barras e elevador provisório para possibilitar içamento dos conjuntos completos com aponte rolante. Realizado melhorias nos dispositivos de extração de barras e elevadores provisórios. Repintado todas as bases na cor amarelo. Relatório com detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 7.25 | 105 | 3
202219008 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202236 | 06/09/2022 17:31:42 | Durante preparação de partida, foi verificado que as sapatas 11 e 19 não sinalizaram aplicadas. OBS: O Relé 33BK9X energizado. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202250 | 202250 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção dos fim de curso tipo 2 e constatado correto ajuste e atuação do pino de atuação. Medido 0,68 OHM nos bornes CG(1910-1922) com fim de curso não atuado, referente a sinalização de sapata de freio 11 aplicada no ULP e 1,1 OHM nos bornes CG(1910-1924) referente a sapata 19. Realizado ensaio de aplicação/desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.67 | 10.83 | 0.83
202219226 | STE | 202218909 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202237 | 13/09/2022 14:17:18 | Solicitamos o apoio com a inspeção da parte interna do busduct na região dos links de saída de fase e neutro dentro do housing do gerador em busca de possíveis vazamentos de ar no sentido gerador>barramento blindado. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Foi realizado inspeção nos invólucros dos Tcs de neutro (T4 , T5 e T6 ) e não encontrado anormalidade.Também realizado inspeção nos invólucros de fase e encontrado as borrachas dos TCS de T1, T2 e T3 trincadas.Realizado reparo nas trincas com selante de poliuretano conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 29.1 | 1.57
202219298 | STE | 202217325 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202237 | 14/09/2022 08:37:20 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DA CHAVE FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº18 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 18, con posterior ajuste de los fin de cursos. Luego de la instalación se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.5
202219271 | STE | 202208576 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202237 | 14/09/2022 09:42:14 | Solicitamos apoyo para verificar compatibilidad de montaje del sensor de nivel capacitivo cód. 712635 en el cojinete combinado, que esta siendo evaluado como posible sucesor para medir nivel de aceite. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | La sonda de nível fue instalada en el local con adaptador confeccionado por MMU3 conforme SSA:202221921 y dibujo anexo, realizado ajuste de nível com resultado satisfactório em anexo junto con la configuracion dejada de la sonda. IEQ1 emitio SSA 202222493 para dejar la sonda en período de test hasta el próximo PD 9M. SM y DM en la SSA 202222493. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 21 | 0.33
202219272 | STE | 202208576 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202237 | 14/09/2022 09:42:24 | Solicitamos apoyo para verificar compatibilidad de montaje del sensor de nivel capacitivo cód. 712635 en el cojinete guía superior, que esta siendo evaluado como posible sucesor para medir nivel de aceite. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | La sonda de nível fue instalada en el local com adaptador confeccionado por MMU3 conforme SSA:202221891 y dibujo anexo, realizado ajuste de nível com resultado satisfactório en anexo junto con la configuracion dejada. IEQ1 emitiu SSA 202222494 para dejar la sonda en período de test hasta el próximo PD 9M. SM y DM en la SSA 202222494. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 15 | 0.5
202219304 | STE | 202204958 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202237 | 14/09/2022 15:03:04 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DAS TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROC. DE CALOR Nº08 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº13 CONFORME SSA MATRIZ. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída de água do trocador de calor Nº8. Após verificado valores de temperatura satisfatórios no sistema Soma. Medição: RTD´s de Temperatura de água de saída do MC - Item 11, RTD 40/41/42/43/44/45/46/47 respectivamente 28,8/29,0/29,0/28,6/28,8/32,0/28,7/29,0 ºC, Temperatura media do item 29,2 ºC. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.67
202219303 | STE | 202204958 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202237 | 14/09/2022 15:03:14 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DA CHAVE FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº13 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 13, con posterior ajuste de los fin de cursos. Retirado jumper provisorio de la zapata (ver SSA 202204969). Luego de la reinstalación de los micros, se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202219302 | STE | 202215616 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202237 | 14/09/2022 15:03:22 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DAS TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROC. DE CALOR Nº6 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº05 CONFORME SSA MATRIZ. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída de água do trocador de calor Nº6. Após verificado valores de temperatura satisfatórios no sistema Soma. Medição: RTD´s de Temperatura de água de saída do MC - Item 11, RTD 40/41/42/43/44/45/46/47 respectivamente 28,8/29,0/29,0/28,6/28,8/32,0/28,7/29,0 ºC, Temperatura media do item 29,2 ºC. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.67
202219299 | STE | 202215616 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202237 | 14/09/2022 15:03:32 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DA CHAVE FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº05 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 05. Durante el atendimiento de esta SSA, fue sustituído el fin de curso tipo 2 de la zapata referida por encontrarse con funcionamiento anormal (pino actuado trabado). Posterior a la sustitución, se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 0.58
202219886 | STE |  | A002F002 | CUBÍCULO CTG-02 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.002-8 | 202238 | 23/09/2022 08:32:10 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202250 | 202250 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Aterrado CTG-02 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-02, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 1.33
202219885 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202238 | 23/09/2022 08:32:16 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202250 | 202250 | 1 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG- 9A para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-09A, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 1.58
202219883 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202238 | 23/09/2022 08:32:20 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-06 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-06, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202209971. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 10 | 1.33
202220280 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202239 | 30/09/2022 16:54:59 | Na proxima parada, passar o cabo blindado lançado na SSA 202202626 pelo mesmo trajeto do cabo original do RTD 42 da água pura. Objetivo: verificar se os transitórios dependem do cabo e blindagem ou do percurso dentro do gerador. Deixar apenas um RTD nesta posição. Retirar o cabo original; caso não seja possível, mantê-lo dentro da canaleta. Referências: SSA 202202626/02627/02629. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Pasado el cabo blindado lanzado en la SSA 202202626 por el mismo trayecto del cabo original del RTD 42 ref. a temp. de salida de agua pura. Dejado solo el RTD provisorio en la posicion conforme solicitado y el RTD 42 fue fijado junto los demas cabos de agua pura dentro del recinto del estator. Valores dejados: Megger = 20 Gohm; Temp.= 28,2°C; RH= 65%. Temperatura medida RTD provisorio = 29,1°C; Temp. media Agua pura: 28,4°C. Conexiones de RTD's seran normalizadas en la baja de la SSA 202202626. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 32 | 0.5
202220296 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202239 | 02/10/2022 11:15:13 | Verificar e solucionar oscilações bruscas no medidor 26RWO-1 (temperatura da água bruta). Registrada oscilação entre 38,7°C e 36,9°C. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202309 | 202309 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Durante ensayo de inyección de señal en el indicador digital posición 26RW0-1, fue constatado que, ante una señal de temperatura estable en la entrada, el dispositivo presentaba oscilaciones en la indicación de temperatura (+/- 2 °C). El indicador fue sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Emitida SSA 202303437 p/ IMA0 gestionar reparo. Parametrizado y ensayado conforme OA. Valor medido pos conexión=111,5 ohm; Calculado=29,6 °C; Indicación= 29,2 °C. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 4 | 0.5
202220629 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202240 | 09/10/2022 06:02:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL CUADRO SE ENCUENTRA DESACOPLADA Y/O SUELTA CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202247 | 202247 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a fixação da régua que se encontrava desacoplada da base no painel e encaixado a resistência de aquecimento. Medições: 227,4Vca 0,16A, deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.42 | 1 | 0.67
202221113 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202242 | 18/10/2022 13:56:07 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202245 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizado ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado cuyos resultados se encuentran como archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 15 | 0.75
202221250 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202242 | 20/10/2022 07:48:55 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado substitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistência de contato e resistência de aislamiento conforme solicitado, resultados em anexo. Uno de los bloques fue proveído por IEQ1 con SSA 202308919 para ensayos pos retorno de garantía. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16 | 0.42
202221248 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202242 | 20/10/2022 07:49:20 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 28.5 | 2
202221247 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202242 | 20/10/2022 07:49:48 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202321 | 202321 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado substitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistência de contato e resistência de aislamiento conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9.75 | 0.42
202221246 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202242 | 20/10/2022 07:50:51 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 10.25 | 0.75
202221244 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202242 | 20/10/2022 07:51:30 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202329 | 202330 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) em todos os parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.83
202221243 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202242 | 20/10/2022 07:53:28 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada sustitución de bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizado ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado cuyos resultados se encuentran como archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.33
202221242 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202242 | 20/10/2022 07:53:55 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202326 | 202327 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 25 | 0.5
202221240 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202242 | 20/10/2022 07:55:11 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202331 | 202331 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado sustitución de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado, resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.33
202221239 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202242 | 20/10/2022 07:55:41 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202309 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 12.25 | 0.5
202221237 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202242 | 20/10/2022 07:56:31 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202312 | 202313 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído os blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 18.75 | 1.83
202221236 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202242 | 20/10/2022 07:56:53 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 11 | 0.67
202221409 | STE | 202204036 | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202242 | 21/10/2022 16:46:29 | Devido à substituição da válvula de água bruta 20WI pela SMMU (SSA 202107317B), substituir o disjuntor Q1 da gaveta 1C por um novo disjuntor tripolar Siemens 3RV2021-1AA10 com In = 1,6 A, proteção magnética 21 A e proteção térmica 1,1-1,6 A. Ajustar a proteção térmica em 1,1 A. Disjuntor adquirido através da SMDTC-1376 e fornecido pela IEQ1. Caso não seja possível reaproveitar os acessórios do disjuntor original, usar os acessórios da tabela anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Substituido Disjuntor por um novo retirado do almoxarifado, modelo 3RV2021, ensaiado em bancada e deixado ajuste em 1,1A. Foram realizadas uma manobra de abertura e uma de fechamento da válvula com valores de corrente de 1,1A nas três fases. Corrente nominal da válvula de 0.6A Valores dentro dos aceitáveis conforme parecer na SSA 202205016. Emitida recomendação 1880 para alteração da O.A. Ensaios do disjuntor e foto da placa em anexo. Emitida SDS-14727 para atualizar LMR AB 213. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 1
202221384 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202243 | 24/10/2022 07:46:44 | VERIFICADA QUE DURANTE LA NORMALIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN VAC PROVENIENTE DEL QT.01, LA ALARMA "FALTA VAC MOTOR 1 O 2", PERMANECIÓ ACCIONADA EN EL CTM-01,EN EL CONVENCIONAL(GUS-01),ALARMAS 19, ULP-01 ALARMA 44., "TOMA DE AGUA FALLA" SIENDO NECESARIO EL REARME LOCAL DE DICHA CONDICION, PRESENTADO ASI UN COMPORTAMIENTO DIFERENTE CON RESPECTO A LAS DEMAS UNIDADES. | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado funcionamento anormal do anunciador: quando atua qualquer alarme o contato de falha do anunciador atua, ficando retido após normalização do alarme que acionou o mesmo. realizado nova parametrização e ensaiado todas as bandeirolas do anunciador e observado o funcionamento normal do mesmo. Atuado falta de VAC( alarme que originou esta SSA) e verificado somente bandeirola 45 atuado no ULP. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.25 | 6 | 0.5
202221355 | STE | 202203655 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202243 | 24/10/2022 14:35:07 | Apoio a MEL1 nos ensaios de atuação do relé de bloqueio 86 do UMCC após realização de melhorias solicitada através da SSA 202203655 (SSA 202113510A). Coordenar com Nilton R. 4843 ou Victor R. 9413 ou Yepren R9410. | MEL1 | MEG1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MEL1 para la realización de ensayo de actuación del bloqueo 86 posterior a la modificación efectuada en UMCC conforme SSA 202211209 verificándose el correcto accionamiento del relé 86N posterior al accionamiento del relé de bloqueo 86 de UMCC. Emitida SSA: 202222350 a IEQ1 para actualización de diseño de interligación. SSA 202215744 ya emitida para actualizar diseño funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202221723 | STE | 202209844 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202243 | 28/10/2022 10:00:02 | Conforme acordado na ata AR/SMI.DT/092/2022, confeccionar e fornecer à MMU2 um kit adicional com 4 luminárias magnéticas, cada uma com um cabo 2 x 1,5 mm2 de 4 m e 2 lâmpadas led de 9 W, similar ao fabricado na SSA 202013962B. O kit será usado na iluminação provisória do interior da tampa da turbina. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202413 | 202410 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Confeccionado 4 luminárias magnéticas, cada uma com um cabo 2 x 1,5 mm2 de 4 m, plug 16A 2h 24v e 2 lâmpadas led de 9 W. Obs.: Material proveniente de antigo kit de iluminação provisória usado na modificação da iluminação da cruzeta inferior das unidades geradoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11 | 0.67
202221734 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202243 | 28/10/2022 10:23:57 | Durante deslocamento na galeria cota 98, observado porta de acesso ao barramento de inversão de polaridade do circuito de excitação, (atras do painel EC) vibrando. Obs, parece estar com fechadura desajustada. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202314 | 202314 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Executado reajuste de posicionamento da trava da fechadura e reaperto da porca de fixação da mesma. Após os ajustes a porta se encontra operacional e com o fechamento adequado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202222291 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202245 | 07/11/2022 10:56:22 | Modificar la lógica del PLC, de manera a evitar la señalización de presión baja, presión diferencial baja, transferencia indebida de bomba o falla de bombas durante sobrefrecuencia, conforme relatado en la SSA 202208045 del PWB-18A. Ver procedimientos en anexo y registrar los resultados obtenidos según indicado. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC conforme procedimento em anexo, de maneira a evitar a sinalização de pressão baixa, pressão diferencial baixa, transferência indevida de bomba e falha das bombas durante atuação de sobrefrequência. Verificado adequado funcionamento durante ensaios. Backup do programa em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.75 | 0.75
202222292 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202245 | 07/11/2022 10:58:01 | Como complemento a la SSA 202208045 del PWB-18A y debido a la dificultad de análisis por la falla retenida de sobrefrecuencia, solicitamos realizar mejoría alterando la lógica del PLC con respecto a la señalización remota de alarma de sobrefrecuencia en el SDSC/SCADA de manera a permitir el rearme automático. Aplicar las instrucciones en anexo y registrar los resultados obtenidos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na lógica do PLC para possibilitar o rearme automático da sinalização remota de sobrefrequência da bomba 1 e bomba 2 no SDSC/SCADA. Em caso de atuação de sobrefrequência, o alarme fica retido apenas na tela da IHM. Verificado correto funcionamento durante ensaios. Backup do programa em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.92
202222859 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202246 | 17/11/2022 13:45:04 | Visando eliminar a possibilidade de abertura da costura do negativo (A2) dos relés de interface, substituir os atuais jumpers de tipo push in por costura através de cabo 1mm e terminal tubular aparafusados no borne do relé. Utilizar um terminal por borne. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Instalado cable de interligación (jumper) del negativo de los relés de interface utilizándose cable de 1mm y terminal tubular conforme solicitado. Verificada continuidad de los puntos negativos de los relés conectados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.75
202222861 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202246 | 17/11/2022 16:45:09 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante fechamento da comporta via 86M, acionou o alarme "TOMADA D'ÁGUA SOLENOIDES NÃO ATUADOS" no CTM e SCADA e "Defeito solenoides SD3/4" no CTM. | OUO6 | MEG1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | O painel CTM será substituído por completo durante o próximo PD 3S (SSA 202406129) , a iniciar no dia 29/04/2024. Durante o retrofit e comissionamento todos os dispositivos primários da central hidráulica, servo-motor e válvula by-pass serão verificados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.08
202222769 | STE | 202214256 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202246 | 18/11/2022 14:05:31 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MANOMETRO DE CONTATOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES - 63BK4 DO CIRCUITO 2 DE FREIOS, EM APOIO A CALIBRAÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202250 | 202250 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a desconexão e posterior reconexão elétrica do manômetro 63BK4 em apoio a MMU na calibração do mesmo. Realizado ensaios de aplicação/desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.33 | 0.67
202222914 | STE | 202222821 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202246 | 20/11/2022 19:39:06 | SOLCITAMOS APOIO PARA INSPECIONAR, REPARAR E AJUSTAR CHAVES FIM DE CURSO E LIMITORQUE DE VÁLVULA MOTORIZADA 03VM. A VÁLVULA APRESENTOU ATUAÇÃO ANORMAL CONFORME RELATO DE BAIXA PARCIAL EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202329 | 202329 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Inspecionada e ajustada chave fim de curso da válvula 03VM nas posições aberta e fechada. Realizados ensaios de abertura e de fechamento, conjuntamente a MAM, confirmando atuação normal da referida válvula. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.67
202223100 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202247 | 21/11/2022 21:52:39 | Verificar/solucionar: com o circuito 02 seletado, não ocorreu sinalização de freios desaplicados (33BK2X desenergizado) após parada da Unidade. Havia nenhuma sapata agarrada. Efetuados procedimentos operacionais de aplicação e desaplicação, com sucesso. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202305 | 202305 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado fin de curso tipo 2 del cilindro 24 con mal funcionamiento, sustituido por otro de las mismas características, marca Siemens, 1 contacto NA y 1 contacto NC, resistencia de contacto 13/14= 0.05 Ohms, 21/22= 0.05 Ohms. Realizados ensayos de aplicación/desaplicación de freno con actuación/rearme de forma correcta. Contacto serie del circuito 2= 5.36 Ohms. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1 | 15 | 0.83
202223426 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202248 | 28/11/2022 06:59:55 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instalado arruela lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 0.75
202223425 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202248 | 28/11/2022 07:00:01 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202305 | 202305 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instalado arruela lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e da tomada da passarela inferior, conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1
202223424 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202248 | 28/11/2022 07:00:07 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202323 | 202323 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instado arruela lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1
202223423 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202248 | 28/11/2022 07:00:13 | A fim de padronizar a fixação das novas tomadas de 16A, instalar arruela lisa código do almox 537128 nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e também na tomada da passarela abaixo da cruzeta inferior, conforme foto anexa. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202314 | 202314 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instalado arruelas lisa nos dois parafusos inferiores das 8 tomadas da cruzeta inferior e da tomada da passarela inferior, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.75
202223564 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202248 | 29/11/2022 15:09:53 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202408 | 202409 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A, código almoxarifado 105899. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.75
202223562 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202248 | 29/11/2022 15:10:01 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A, código almoxarifado 105899. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8.33 | 1.83
202223563 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202248 | 29/11/2022 15:10:10 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A, código almoxarifado 105899. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.5 | 0.33
202223560 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202248 | 29/11/2022 15:10:19 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202402 | 202404 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.25
202223559 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202248 | 29/11/2022 15:10:39 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202342 | 202343 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada sustitucion de los bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento conforme solicitado, resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16.5 | 1
202223558 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202248 | 29/11/2022 15:10:47 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 16.52 | 1.58
202223773 | STE |  | A007G003 | QUADRO QTM-11 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.007-2 | 202248 | 03/12/2022 17:55:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O TRANSFORMADOR TM-11 APRESENTA TEMPERATURA DE ENROLAMENTO ELEVADA (73,9ºC) QUANDO COMPARADO AOS DAS DEMAIS MÁQUINAS EM MESMA CONDIÇÃO (~57ºC). NO MOMENTO DA INSPEÇÃO O UMCC-07 ENCONTRAVA-SE ALIMENTADO PELO DISJUNTOR 52-1 (MÁQUINA NO SISTEMA). | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202403 | 202404 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificado transformador des-energizado con temperatura de 63.3°C próximo a los RTds de medición (fotografías capturadas con cámara térmica (IB-4307) anexadas). La temperatura de operación relatada en la SSA se encuentra por debajo de la temperatura de alarma del instrumento 49TM (145°C según OA.0560), realizada verificación interna del transformador sin encontrar ninguna señal de sobrecalentamiento. El equipo se encuentra en condiciones normales de operación, temperatura del indicador 72°C. | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 0.75 | 9.75 | 0.5
202224016 | STE | 202223700 | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202249 | 07/12/2022 08:17:02 | En complemento a los estudios del prototipo de caudalímetro (80QW-202221689). Solicitamos prestar apoyo a mecánica para realizar simulaciones de alteración de los parámetros del indicador digital (80QW-1). Alterar parémetros según documento anexo. Objetivo: observar la reducción de las oscilaciones en el indicador. Programar actividad para el próximo PD 9M. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202336 | 202336 | 2 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU no acompanhamento de atuação e rearme de fluxo baixo da água de resfriamento do óleo do tanque sem pressão, não sendo solicitado alteração dos parâmetros no indicador 80QW-1. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 2 | 1.17
202224509 | STE |  | A007B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.007-3 | 202250 | 16/12/2022 17:54:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISPLAY DO FLUXOMETRO 80LW APRESENTANDO FALHAS (QUADRO CFT-07), DIFICULTANDO A LEITURA. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202315 | 202315 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado e solucionado, através do ajuste de brilho do dispositivo, a legibilidade display do fluxometro 80 LW (CFT-07). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.92 | 3 | 0.42
202224521 | STE |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202250 | 18/12/2022 00:05:54 | Verificar y solucionar canaleta de cables suelto. Ver Anexo. | OUO6 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado fixação da canaleta solta com poliuretano na porta do painel PAP. Material proveniente de sobra de outras atividades. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.83 | 2.5 | 0.42
202224539 | STE | 202212896 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202251 | 19/12/2022 14:42:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M1, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202311 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do motor 1. Medições realizadas após normalização; Resistência de isolação 19500MΩ, Temperatura 30°C, Umidade 70%, IB Megger 3820, tensão aplicada 500Vcc, tempo de duração do ensaio 1 minuto. VAB/VBC/VCA/VN= 465/466/466/460VAC, IA/IB/IC/IN= 113,9/115,0/117,1/136A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.75
202224713 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202251 | 20/12/2022 17:01:35 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202328 | 202328 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas las bases de los 10 detectores de humo del sistema de combate a incendios por otras nuevas, encontradas 7 bases sustituidas quebradas. Constatado el funcionamiento normal en el panel QCI y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5 | 0.25
202224711 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202251 | 20/12/2022 17:01:44 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202315 | 202316 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídas as 10 bases dos detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador. Realizados ensaios funcionais com resultados corretos. Equipamento em condições operacionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.67
202224709 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202251 | 20/12/2022 17:01:51 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva, encontrado 4 bases danificadas. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado no painel QCI e não encontrado alarmes referente aos detectores de fumaça. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.17
202224708 | STE |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202251 | 20/12/2022 17:01:59 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | 202325 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído las bases de los 10 detectores de humo del sistema de combate anti-incendio del generador de forma preventiva. Indicacion de compensacion de los detectores de humo en el cuadro QCI, detector de humo 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensayos con correcta actuacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202224705 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202251 | 20/12/2022 17:02:05 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202322 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 9.5 | 1.5
202224697 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202251 | 20/12/2022 17:02:16 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector de fumaça durante ensaios com correta sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 4.25 | 1.17
202224704 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202251 | 20/12/2022 17:02:21 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | 202307 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.5 | 0.08
202224694 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202251 | 20/12/2022 17:02:27 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidas bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.5
202224710 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202251 | 20/12/2022 17:02:34 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202305 | 202305 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Substituído las bases de los 10 detectores de humo, por otras retirado del almacen código 714519. Realizado ensayos de los detectores luego de la substitucion de las bases y observado funcionamento normal de las mismas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202224703 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202251 | 20/12/2022 17:02:40 | Substituir as bases dos detectores de fumaça 2, 4, 12, 14 e 15 do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, as bases dos detectores 3, 6, 8, 10 e 16 já foram substituídas por apresentarem trincas e causarem defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202330 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Fueron sustituidas las 10 bases de los detectores de humo del sistema de combate a incendio del generador de manera preventiva. Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento. Código de stock de las bases: 714519 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202224692 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202251 | 20/12/2022 17:02:46 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202314 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas 10 bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, compensaciones de todos los detectores en 35%. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6 | 0.17
202224693 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202251 | 20/12/2022 17:02:52 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron sustituidas las 10 bases de los detectores de humo del sistema de combate a incendio del generador de manera preventiva. Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento. Código de stock de las bases: 714519 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202224712 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202251 | 20/12/2022 17:02:58 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202316 | 202316 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidas 10 bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, compensaciones de todos los detectores en 35%. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. OBS: Encontradas 9 bases agrietadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202224690 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202251 | 20/12/2022 17:03:03 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidas bases de detectores de humo por otros de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados correctos. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.33
202224691 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202251 | 20/12/2022 17:03:11 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | 202311 | 1 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10.5 | 0.67
202224689 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202251 | 20/12/2022 17:03:18 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado a substituição das bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Realizado ensaio dos detectores de fumaça com correta sinalização no painel QCI, deixado em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4.1 | 1.23
202224695 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202251 | 20/12/2022 17:04:29 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | 202327 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídas as bases dos 10 detectores de fumaça conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.5
202224688 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202251 | 20/12/2022 17:04:36 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de todas las bases de los detectores de humo del sistema de combate a incendio del generador de forma preventiva, conforme solicitado. Posterior a la sustitución, fue verificado en el panel QCI-01 que todos los detectores se encuentraban operativos sin señal de alarma en ninguno de ellos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.75
202224828 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202251 | 22/12/2022 09:54:36 | Modificar la lógica de supervisión de tensión 125Vcc y 24Vcc según documentos anexos. Objetivo: señalizar falla en la alimentación cuando una de las fuentes se pierda (para 125Vcc y para 24Vcc). Actualmente sólo se señaliza falla 125Vcc cuando se pierden ambas fuentes de 125Vcc. En 24Vcc, las entradas digitales provenientes de los relés de supervisión KV3 y KV4 no son utilizadas. Obs: - El relé K7 permanecerá en el tablero como reserva. - Codigo de stock relé K9.6: 709553. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação na lógica do PLC e no circuito elétrico para supervisionar e reportar falha quando da perda de uma das duas fontes de alimentação (para 125Vcc e para 24Vcc). O relé K7 ficou como reserva no próprio painel PWB. Observado correto funcionamento durante ensaios. Em anexo desenhos da modificação e backup do programa do PLC. Emitida SSA 2023/14563 para IEQ1 atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.5 | 1.17
202224890 | STE | 202224871 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202251 | 23/12/2022 09:47:20 | Realizar inspeção e, caso necessário, reaperto ou substituição do borne 1596 no quadro CG-05 devido a anomalia térmica registrada na SSA matriz. O borne corresponde ao transformador de corrente de neutro. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202314 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Durante inspección fue encontrada señal de sobrecalentamiento en los terminales de los cables conectados al borne 1596, sustituido dichos terminales y borne. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202224902 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202251 | 25/12/2022 05:29:53 | Relé de falta de fase del GIL-03 con falta de señalización (led apagado). | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202315 | 202315 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Verificado defeito no relê falta de fase F27 do GIL-3 e substituído por outro de igual características retirado no almoxarifado: Fabricante WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA- 1 contato RV. Realizado ensaios funcionais com resultado normal. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 3.6 | 0.75
202224952 | STE | 202224872 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202252 | 26/12/2022 16:29:55 | Inspecionar Disjuntor Q1 quanto a anomalia térmica detectada na SSA matriz, caso necessário realizar reaperto ou substituição deste. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202314 | 202314 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada inspección del disyuntor Q1 y sus conexiones, realizado cambio de sus terminales y reapretadas las conexiones del disyuntor. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Corriente nominal del disyuntor: 20A, corriente medida: 1.6 A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202224953 | STE | 202224882 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202252 | 26/12/2022 16:51:56 | Inspecionar borne 1620 e, caso necessário, realizar reaperto e/ou troca deste a fim de se resolver a anomalia térmica relatada na SSA matriz. Nota: o referido borne faz parte do circuito do TC de neutro. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído borne por outro de mesmas características código(0713339). Substituído terminais dos cabos conectados ao respectivo borne. deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1.42
202225127 | STE | 202201199 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202252 | 30/12/2022 09:04:35 | COMO COMPLEMENTO A LA SSA 202204260, SOLICITAMOS INSPECCIONAR LOS TERMINALES DE NEUTRO T4.1 Y T5.1 DURANTE PROXIMO PD , Y REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA VERIFICAR POSIBLE EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE OXIDACIÓN. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada inspección y registro fotográfico (en anexo) de los terminales T4.1 y T5.1 (dentro del cubículo de links de neutro). No detectado señales significativos de oxidación en relación a ultima inspección realizada en PD-9M. También inspeccionado el piso de los cubículos y no encontrado señales de agua. AT: 202306105. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 9.5 | 1.5
202225129 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202252 | 30/12/2022 09:23:16 | Prestar apoio à SMIL para a conexão de oscilógrafo nos bornes X006-165 a 167 - RTD 42 da agua pura (SSA 202225128). Objetivo: verificar se o percurso do cabo do RTD dentro do gerador influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Período: 2 meses antes e 2 meses após a parada da U9A. Desconectar os condutores do cabo CG-UAM e reconectar ao final do período de oscilografia. Ref: SSAs 202202626/202202629/202220280. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | 2023/ semana 23 - Realizada conexão do osciloscópio conforme solicitado pelo Sr Bruno (SMIL). Os terminais dos cabos retirados dos respectivos bornes foram envolvidos com fita isolante e deixados em espera para posterior conexão. 2023/ semana 44 - Realizada desconexão do osciloscópio e reconexão do RTD 42 nos respectivos bornes. Feita medição de resist. do RTD nos bornes 165-166= 120,8ohms, 165-167=121,1ohms e 166-167=3,94ohms com resist. calculada=117,0ohms equivalente a 43,8°C. Temp UAM=44,2° | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6.07 | 0.33
202300012 | STE | 202225144 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202301 | 02/01/2023 08:32:04 | SOLICITAMOS APOIO NO AJUSTE DA SONDA DE NÍVEL DO MANCAL GUIA SUPERIOR EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE DISCREPÂNCIA DETECTADA ENTRE O NÍVEL DO VISOR E O NÍVEL INDICADO NO PAINEL GGB, CONFORME HISTÓRICO DAS SSA'S 2022/22827 E 2022/22836. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202336 | 202337 | 2 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituida sonda FMI51 HENDRESSHAUSER por modelo SITRANS LC 500, realizado ajuste y ensayo de variacion de nivel de aceite con resultados en anexo. Valores de nivel de aceite del MGS dejado: MEC/GGB/SCADA/ULP: 42/43,8/45/43,7 mm. Documentos de SM y DM se encuentran en la ssa 202222494. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.75 | 0.67
202300020 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202301 | 02/01/2023 09:42:09 | Solicitamos certificar diseño 6217DFB3000P FL.3/45/46 referente a la gaveta 4D, y confirmar la existencia de alimentación a la bomba de muestra de aceite del cojinete del generador (referencia 6210DFB3360P, FL 9) y las interligaciones con el PIB-9A, debido a que en el diagrama vigente consta como gaveta reserva. Referencia 200713477A y 200806662A. Además certificar diseño 6269DCB2044E (bornera X4D) y confirmar utilización del número de cable correcto y sus respectivas hebras correspondientes. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202334 | 202334 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Certificado desenho (6217DFB3000P), folhas 3/45/46, com devidas correções, confirmado a existência das conexões de alimentação da bomba de amostra de óleo do MC e as interligações com o PIB-9A. Certificado desenho de interligação UMCC com PAP (6539DCB2044E), com correções e confirmado a utilização de todos os condutores do cabo de interligação. Em anexo desenhos com as marcações. Emitido SSA 202314295 para atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 1.25
202300022 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202301 | 02/01/2023 09:43:29 | Solicitamos certificar orden de ajuste OA.0553 vigente en el SAM-OA con respecto al rango de ajuste y ajuste de todos los dispositivos del UMCC. Además certificar diseño 6217DFB3000P vigente en el SAT en cuanto al rango de ajuste y corriente nominal de cada dispositivo de protección (disyuntores, relé térmico, fusibles) debido a la existencia de algunas discrepancias con respecto a la OA. Caso necesidad de revisar la OA.0553 emitir recomendación y caso necesidad de revisar diseño emitir SSA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202334 | 202334 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Verificado em campo escala de ajuste dos dispositivos instalados no UMCC, corrigido na OA.0553. Certificado no desenho 6217DFB3000P as escalas de ajuste de cada dispositivo de proteção. Emitido SSA202314315, para atualizar o desenho e realizado nova Recomendação número 3284 para revisar OA.0553. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1.3
202301155 | STE |  | B013A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-13)/CX. VALV. DIREC (CVD-13) | 2359.004-1 | 202304 | 23/01/2023 17:56:57 | Verificar accionamiento en el QCI-13 de la alarma "PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 01", con posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202304 | 202304 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção, detectado conexão deficiente no conector próximo ao detector térmico 01. Realizado substituição dos terminais, reaperto nas conexões e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7.5 | 0.75
202301440 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202305 | 30/01/2023 07:07:25 | Solicitamos avaliação do correto funcionamento da cadeia de medição do condutivímetro 16CM2, que apresenta oscilações bruscas na medição, conforme anexo. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrados bornes 1454 al 1458 con mala conexión (sin aprieto). Reapretados dichos bornes, revisados plugs del indicador y puntos de conexión del 16CM21 sin hallar anormalidad. Realizados ensayos con resultados correctos. Dejado en condiciones normales. Mediciones realizadas: R1/R2/R3= 111,8/111,8/0,8 ohms. Calculado: 28,57 ºC . Indicador 28,7 ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.27 | 0.17
202302087 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202305 | 03/02/2023 22:29:14 | Verificar/Solucionar display del flujómetro Cojinete Comb. (80TW), presenta dificultad en la lectura conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Ajustado contrastre del display del flujómetro Cojinete Comb. (80TW). Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 1 | 0.5
202302135 | STE | 202220139 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202306 | 06/02/2023 13:40:07 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº11, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 11, con posterior ajuste de los fin de cursos. Luego de la instalación se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.75
202302137 | STE | 202220056 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202306 | 06/02/2023 13:41:06 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº02 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº21, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída de água do trocador de calor Nº2. Após verificado valores de temperatura satisfatórios no sistema Soma. Medição: RTD´s de Temperatura de água de saída do MC - Item 11, RTD 40/41/42/43/44/45/46/47 respectivamente 28,8/29,0/29,0/28,6/28,8/32,0/28,7/29,0 ºC, Temperatura media do item 29,2 ºC. Medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 5 | 0.67
202302136 | STE | 202220056 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202306 | 06/02/2023 13:41:12 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº21, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU1 para retirada e instalación de los micros de posición de la zapata 21, con posterior ajuste de los fin de cursos. Luego de la instalación se realizaron ensayos de aplicación y desaplicación de los frenos con funcionamiento normal de la señalización y funcionamiento correcto de los relés 33BK2X y 33BK9X en ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.75
202302188 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202306 | 07/02/2023 05:41:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual alarma “Solenoides não atuados” no acepta rearme en el anunciador del CTM, no señalizando alarma en el SCADA y en el panel convencional. Video en anexo. | OUO6 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado anunciador com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 692263, parametrizado e ensaiado todas as bandeirolas do anunciador instalado e observado atuação e rearme normal das mesmas. Emitido SSA202308831 para IMA0 gestionar reparo do anunciador retirado. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 7.5 | 0.75
202302189 | STE |  | A005F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-05 E QUADRO STE-05 DE EXCITAÇÃO | 0089.010-3 | 202306 | 07/02/2023 05:46:27 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA SECCIONADORA E1U-05 FASE T. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202314 | 202314 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado ausência de óleo no cubículo do motor, nenhuma anormalidade foi encontrada, trata-se de uma mancha de lubrificante da engrenagem do redutor do motor, que se encontra entre o dreno da caixa e o adesivo plástico de identificação da chave seccionadora. Além disso, foi verificado a parte interna e externa ao Bus Duct e não encontrado presença de óleo. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.17 | 5 | 0.75
202302477 | STE | 202301558 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202306 | 10/02/2023 07:56:17 | Solucionar o motivo pelo qual não sinaliza o teste de lâmpada h101-10, (Sistema de água pura, processo de secagem). Verificado no ULP que não existe retorno do sinal do contato 14-15 relé 03pwx4. REF. desenho 6210-DF-74651 pg 21. | MEL1 | MEG1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | 202341 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado limpieza y test del rele siemens pos. 03PWX4. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el ULP-13 lampara H101-10. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.5
202302594 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202307 | 13/02/2023 11:56:08 | Verificar motivo de oscilações bruscas na faixa de 5mm (entre 294,00mm e 299,00) na indicação de nível de óleo do MGT, com temperatura constante(55.6grausC) e unidade no sistema ver anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feito reaperto das conexões elétricas e realizado ajuste de nível com apoio da MMU. Tabela do ajuste em anexo. Valores deixados: local: 296 mm 71L1: 296,3 e 71L2: 296,2mm ULP: 53% Scada: 296,4mm | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 11 | 1.25
202302710 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:26:56 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-01, lançar cabo H5XJ512 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.1 do painel CDCE-02. Desconectar os cabos M5X0134 e M5X0202 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202315 | 202344 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ512 para alimentación definitiva del UAM-01 a través del panel CDCE-02. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 60 Gohm ( fase/tierra, fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:20,6ºC; RH: 60,2%; tensión: 219,8Vca; corriente: 1,8A; . Emitido SSA 202317767 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 51.75 | 3.16
202302793 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202307 | 14/02/2023 16:55:10 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-02, lançar cabo H5XJ513 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.2 do painel CDCE-02. Desconectar os cabos M5X0135 e M5X0203 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202315 | 202344 | 0 | 1 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ513 para alimentação em definitivo da UAM-02 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-02. Medições após energização: 219Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=60,2% Temperatura=24,6ºC. Emitido SSA-202317771 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 46.5 | 3
202302762 | STE | 202210762 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202307 | 15/02/2023 08:46:08 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº04 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO RTD 38M2 DE TEMPERATURA DO METAL DA SAPATA GUIA Nº05. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202347 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Não foi necessário a desconexão do RTD referente a tubulação de saída de água do trocador de calor óleo/água nº 4 do mancal combinado em apoio a MMU na substituição do RTD 38M2. Solucionado defeito do RTD 38M2 com (ssa 202210761). | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 0.5 | 1.05
202302761 | STE | 202224319 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202307 | 15/02/2023 08:46:16 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº06 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº06, CONFORME SSA MATRIZ. SUBSTITUIÇÃO PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3S DA UG, CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202347 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU1 na desconexão/reconexão do RTD da tubulação de saída de água do trocador de calor óleo/água nº6 do mancal combinado, em apoio a Substituição do macaco de freio nº6. Deixado normalizado. medições: RTDs do mesmo ítem mínimo/média/máximo 26,7/27,1/27,4 ºC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.3 | 1.78 | 0.82
202302759 | STE | 202224319 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202307 | 15/02/2023 08:46:23 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº06, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 3S CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202346 | 202348 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado retirado y posterior recolocación del fin de curso del cilindro de freno n°6 en apoyo a MMU, realizados ensayos funcionales con resultados esperados y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 2
202302832 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202307 | 15/02/2023 14:41:47 | Durante inspeção semanal no recinto do anel coletor (SSP 20234787), constatado defeito na iluminação interna (luminária piscando). | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202314 | 202314 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Constatado defeito em uma luminária do circuito principal de iluminação do recinto do anel coletor, a mesma foi substituída por outra de mesmo modelo, potência de 24W marca Intral código 714350. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1
202302949 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202307 | 16/02/2023 10:32:50 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-03, lançar cabo H5XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.1 do painel CDCE-04. Desconectar os cabos M5X0136 e M5X0204 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202315 | 202344 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ518 para alimentación definitiva del UAM-03 a través del panel CDCE-04. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 50 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:22,9ºC; RH: 63,5%; tensión: 219,8Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317828 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.09 | 27 | 1.66
202302951 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202307 | 16/02/2023 10:33:07 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-04, lançar cabo H5XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.2 do painel CDCE-04. Desconectar os cabos M5X0137 e M5X0205 (QB-01 e 02) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202315 | 202344 | 0 | 1 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ519 para alimentação em definitivo da UAM-04 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-04. Medições após energização: 219Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=65,2% Temperatura=22,5ºC. Emitido SSA-202317772 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.84 | 52 | 1.83
202303073 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202307 | 17/02/2023 12:11:11 | Verificar e solucionar variação anormal da temperatura de água gruta (26RWO-1). Variações entre 30,2°C e 31,1°C. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202314 | 202315 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido indicador digital posición 26RWO por encontrarse con oscilación en la indicación de temperatura, por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo con inyección de señal en el nuevo indicador con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202305806 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 3 | 0.5
202303061 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202307 | 17/02/2023 13:31:00 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-06, lançar cabo H5XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.2 do painel CDCE-06. Desconectar os cabos M5X0364 e M5X0452 (QB-03 e 04) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202316 | 202344 | 0 | 1 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ525 para alimentação em definitivo da UAM-06 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-06. Medições após energização: 220,7Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=60,2% Temperatura=22,3ºC. Emitido SSA-202317773 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 46.5 | 2.75
202303060 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202307 | 17/02/2023 13:32:14 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-05, lançar cabo H5XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) para conexão no disjuntor 52.1 do painel CDCE-06. Desconectar os cabos M5X0346 e M5X0407 (QB-03 e 04) e conectar o novo cabo nos bornes XN-7 e XF-7. Manter 1 condutor reserva. Retirar o inversor INV1, disjuntor DJ10 e ponte de diodos D1 e enviar para descarte. Retirar disjuntores DJ1 e DJ2 e devolver no código 707336. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202316 | 202344 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ524 para alimentación definitiva del UAM-05 a través del panel CDCE-06. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 75 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:21,4ºC; RH: 64%; tensión: 220Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317844 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 46.5 | 2.83
202303045 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202307 | 17/02/2023 13:33:41 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo. Mediciones dejadas: Indicador= -0.1 l/s, entrada= 3.97 mA, retransmisión= 3.98 mA, SCADA= -0.11 l/s | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.33
202303046 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202307 | 17/02/2023 13:33:52 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202316 | 202316 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202303044 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202307 | 17/02/2023 13:35:42 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202336 | 202336 | 1 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado parâmetro de histerese do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensaio do indicador com calibrador de processo, constatado correta atuação do alarme conforme novo parâmetro. (Ensaio em planilha em anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.83
202303042 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202307 | 17/02/2023 13:35:47 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado ajuste do parâmetro HY1 de 2 l/s para 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensaio de atuação/rearme do alarme 1 com resultados corretos. Indicador deixado em condições normais de operação. Tabela do ensaio em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202303043 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202307 | 17/02/2023 13:35:55 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202323 | 202323 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202303041 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202307 | 17/02/2023 13:36:22 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | 202341 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterado parametro de histerese del alarma 1 del indicador de caudal 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensayo del indicador con calibrador de proceso, constatado correcta actuacion del alarma conforme nuevo parametro. (Ensayo en planilla en anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.33
202303038 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202307 | 17/02/2023 13:36:38 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202350 | 202350 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado parâmetro HY1 de 2l/s para 1l/s do indicador 80SWI-1, ordem de ajuste OA.0249 já foi atualizada, ensaios do indicador em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 2
202303040 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202307 | 17/02/2023 13:38:15 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita alteração do parâmetro de histerese HY1 para 1 é realizado ensaio confirmando atuação em 35l/s e rearme em 36l/s conforme planilha anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.27 | 0.33
202303037 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202307 | 17/02/2023 13:38:21 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterado parâmetro HY1 de 2l/s para 1l/s do indicador 80SWI-1, ordem de ajuste OA.0249 já foi atualizada, ensaios do indicador em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.5
202303035 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202307 | 17/02/2023 13:38:29 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202326 | 202327 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado o parâmetro de histerese (parâmetro HY1) Alarme 1 do indicador de vazão 80 SWI-1 de 2 l/s para 1l/s, conforme ordem de ajuste já atualizada. Posteriormente, realizado ensaio de atuação e rearme do indicador (em anexo planilha com resultados). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202303036 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202307 | 17/02/2023 13:38:41 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202333 | 202333 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do parâmetro HY1 de 2L/s para 1L/s , conforme solicitado na emissão desta. Realizado ensaio de atuação e rearme do alarme 1 e observado a correta atuação do mesmo. Ordem de Ajuste 0249 já atualizada. Deixado indicador em condições normais de operação. Ensaio em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202303034 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202307 | 17/02/2023 13:38:52 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Alterado o ajuste do parâmetro HY1 de 2L/s para 1L/s , conforme solicitado na emissão desta. Realizado ensaio de atuação e rearme do alarme 1 e observado a correta atuação do mesmo. Ordem de Ajuste 0249 já atualizada. Deixado indicador em condições normais de operação (Indicador -0,1(L/s)/Entrada 3,98(mA)/Saída 3,99(mA)/Scada -0,11(L/s). Ensaio em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202303032 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202307 | 17/02/2023 13:38:57 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202314 | 202315 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.5
202303033 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202307 | 17/02/2023 13:40:43 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la reducción de la histéresis (Parámetro HY1) de la alarma 1 del indicador 80SWI-1 de 2 l/s a 1 l/s, realizado ensayos funcionales verificándose correcto ajuste de histéresis y dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202303031 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202307 | 17/02/2023 13:40:51 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202309 | 202310 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do parâmetro HY1 de 2L/s para 1L/s , conforme solicitado na emissão desta. Realizado ensaio de atuação e rearme do alarme 1 e observado a correta atuação do mesmo. Emitido Recomendação n° 2466 para atualizar Ordem de Ajuste 0249. Deixado indicador em condições normais de operação. Ensaio em anexo. Trabalho realizado com AT202300830. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 1.25
202303030 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202307 | 17/02/2023 13:41:06 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferencia para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Alterado ajuste del parámetro HY1 de 2 l/s a 1 l/s conforme solicitado. Realizado ensayo de actuación/rearme de alarma 1 con resultados correctos. Indicador dejado en condiciones normales. Tabla de ensayos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.33 | 0.17
202303029 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202307 | 17/02/2023 13:41:32 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferencia para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202346 | 202348 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Modificado valor de histéresis del parametro HY1 del indicador 80SWI-1 de 2 l/s a 1 l/s. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202303026 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202307 | 17/02/2023 13:41:40 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202337 | 202338 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Alterado parametro de histerese del alarma 1 del indicador de caudal 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensayo del indicador con calibrador de proceso, constatado correcta actuacion del alarma conforme nuevo parametro. (Ensayo en planilla en anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 3 | 1
202303178 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202308 | 23/02/2023 11:13:05 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-07, lanzar el cable H5XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-08. Desconectar los cables M5X0343 y M5X0444 (QB-03 y 04) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202316 | 202344 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ530 para alimentación definitiva del UAM-07 a través del panel CDCE-08. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 50 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:24ºC; RH: 73%; tensión: 220Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317872 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 30 | 2.17
202303181 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202308 | 23/02/2023 13:43:23 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-08, lanzar el cable H5XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-08. Desconectar los cables M5X0314 y M5X0443 (QB-03 y 04) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202316 | 202344 | 0 | 1 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ531 para alimentação em definitivo da UAM-08 pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-08. Medições após energização: 220Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 50 GigaOhm, UR=64,3% Temperatura=21,4ºC. Emitido SSA-202317784 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 39.67 | 0.92
202303184 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202308 | 23/02/2023 14:19:32 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-09, lanzar el cable H5XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-9A. Desconectar los cables M5X0546 y M6X0086 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202317 | 202344 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conectado cabo H5XJ536 para alimentación definitiva del UAM-09 a través del panel CDCE-9A. Valores de mediciones realizadas: Resist. de aisl. 40 Gohm ( fase/tierra; fase/fase, 500Vcc, IB 4189); Temp:21,1ºC; RH: 74,4%; tensión: 220,1Vca; corriente: 1,7A; . Emitido SSA 202317908 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 48 | 2.5
202303186 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202308 | 23/02/2023 14:49:20 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-9A, lanzar el cable H5XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-9A. Desconectar los cables M5X0555 y M6X0096 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202317 | 202344 | 0 | 1 | JOAO RICARDO TEODORO | Conectado cabo H5XJ537 para alimentação em definitivo da UAM-9A pelo sistema UPS CF-50 através do painel CDCE-9A. Medições após energização: 219,5Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V/1min: Megger IB4189: (fio_a + fio_b) contra massa= 14Gohms e (fio_a X fio_b )=11Gohm, UR=74,4% Temperatura=21,1ºC. Emitido SSA-202317797 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 44.08 | 1.33
202303192 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202308 | 23/02/2023 15:51:19 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-10, lanzar el cable H6XJ512 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-10. Desconectar los cables M5X0510 y M6X0088 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202317 | 202340 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ512 para alimentação em definitivo da UAM-10 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-10. Medições após energização: 219Vca 1,9A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316272 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 36.5 | 1.08
202303199 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202308 | 23/02/2023 16:43:05 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-11, lanzar el cable H6XJ513 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-10. Desconectar los cables M5X0547 y M6X0087 (QB-05 y 06) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202317 | 202340 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ513 para alimentação em definitivo da UAM-11 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-10. Medições após energização: 219Vca 2,1A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316313 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 10.5 | 1.17
202303213 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 202308 | 24/02/2023 08:18:49 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-12, lanzar el cable H6XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-12. Desconectar los cables M6X0239 y M6X0361 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202318 | 202340 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ518 para alimentação em definitivo da UAM-12 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-12. Medições após energização: 221,5Vca 1,9A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316275 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 30.17 | 1.33
202303229 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202308 | 24/02/2023 10:55:21 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-13, lanzar el cable H6XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-12. Desconectar los cables M6X0240 y M6X0362 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202318 | 202340 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ519 para alimentação em definitivo da UAM-13 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-12. Medições após energização: 221Vca 1,8A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316314 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 33.5 | 1.25
202303235 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202308 | 24/02/2023 15:09:15 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-14, lanzar el cable H6XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-14. Desconectar los cables M6X0241 y M6X0363 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202318 | 202340 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ524 para alimentação em definitivo da UAM-14 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-14. Medições após energização: 222Vca 2,0A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=57,5% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316280 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 47.23 | 1.33
202303244 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202308 | 24/02/2023 15:13:46 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-15, lanzar el cable H6XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-14. Desconectar los cables M6X0242 y M6X0364 (QB-07 y 08) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202318 | 202340 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ525 para alimentação em definitivo da UAM-15 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-14. Medições após energização: 221Vca 1,9A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=58,3% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316315 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 48 | 3
202303245 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202308 | 24/02/2023 15:18:51 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-16, lanzar el cable H6XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-16. Desconectar los cables M6X0464 y M6X0547 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202319 | 202340 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ530 para alimentação em definitivo da UAM-16 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-16. Medições após energização: 220,8Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=58,3% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316284 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 41.57 | 2.68
202303252 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202308 | 24/02/2023 16:05:49 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-17, lanzar el cable H6XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-16. Desconectar los cables M6X0465 y M6X0548 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202319 | 202340 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ531 para alimentação em definitivo da UAM-17 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-16. Medições após energização: 221Vca 1,6A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=59,3% Temperatura=23,1 ºC. Emitido SSA-202303252 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 40.5 | 1
202303255 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202308 | 24/02/2023 16:10:49 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-18, lanzar el cable H6XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.1 del tablero CDCE-18. Desconectar los cables M6X0466 y M6X0549 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202319 | 202340 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Conectado cabo H6XJ536 para alimentação em definitivo da UAM-18 pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-18. Medições após energização: 220,4Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=58,3% Temperatura=22,1 ºC. Emitido SSA-202316291 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.97 | 24.77 | 1.42
202303257 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202309 | 28/02/2023 07:32:25 | Para la alimentación en 220Vca del panel UAM-18A, lanzar el cable H6XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) para conexión en el disyuntor 52.2 del tablero CDCE-18. Desconectar los cables M6X0473 y M6X0560 (QB-09 y 10) y conectar el nuevo cable en los bornes XN-7 y XF-7. Mantener 1 conductor reserva. Retirar el inversor INV1, disyuntor DJ10 y puente de diodos D1 y enviar a descarte. Retirar los disyuntores DJ1 y DJ2 y devolver al código 707336. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202319 | 202340 | 0 | 1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Conectado cabo H6XJ537 para alimentação em definitivo da UAM-18a pelo sistema UPS CF-60 através do painel CDCE-18. Medições após energização: 221Vca 1,7A. Ensaio do cabo 500V: Megger IB4064: (fio_a + fio_b) contra massa e (fio_a X fio_b ), medidas maiores que 100 GigaOhm, UR=59,3% Temperatura=23,1 ºC. Emitido SSA-202303252 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 40.5 | 2.25
202303671 | STE |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202310 | 06/03/2023 05:58:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante el proceso de partida no señalizo PAP conectado en el SCADA. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado contato 43-44 do contator auxiliar K1X com elevada resistência de contato. Resolvido com limpeza de contato e reaperto. A sinalização de bomba conectada no Scada depende da série de contatos entre K1X(43-44) e KTX(71-72) que ficou com 0,4 Ohms de resistência ôhmica. Verificado a correta sinalização no sistema Scada durante ensaio real de partida/parada da bomba 01 do PAP. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 2 | 0.92
202304120 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.010-3 | 202311 | 13/03/2023 04:39:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISPLAY DO FLUXOMETRO 80LW APRESENTANDO FALHAS (QUADRO CFT-08), DIFICULTANDO A LEITURA. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ajustado contraste del display del caudalimetro 80LW para posibilitar una mejor visualización de la indicación. Foto en anexo. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 4 | 0.5
202305606 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202314 | 03/04/2023 15:28:31 | Verificar oscilaciones en el nivel del CGS durante proceso de enfriamiento(girando con excitación desconectada), conforme anexo. Obs: Oscilaciones comienzan el 02/04/2023 a las 23:25 en el marco del PD 20230007. | OUO3 | MEG1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202342 | 202343 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada inspección y reaprieto del lazo de 4 a 20 mA entre la sonda 71UH, panel CG y el indicador 71UL del panel GGB, encontrado falta de aterramiento del blindaje del cabo en el panel CG, conectado aterramiento del blindaje conforme diseño 6212-DF-73010-I-R3. Realizado inspección y reaprieto de la retransmisión del indicador 71UL y sus bornes intermedios en el GGB. Mediciones dejadas: Indicador 71UH: 42.3 mm, Nivel Mecánico: 42 mm, mA entrada: 10.88 mm, mA salida: 10.75 mm. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 7 | 0.5
202305874 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202314 | 08/04/2023 11:50:22 | Verificar e solucionar a falta de indicação de freios aplicados (33BK9X) durante preparação de partida, estando o circuito 1 selecionado (Observado que há sinalização de todas as sapatas aplicadas no ULP). Condição normal quando selecionado o circuito 2. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Encontrado fin de curso tipo 9 del cilindro 1 con mal funcionamiento, sustituido por otro de las mismas características, marca Siemens 1NA/2NC, resistencia de contacto 13/14= 0.8 Ohms, 21/22= 0.8 Ohms. Realizados ensayos de aplicación/desaplicación del circuito 1 estando circuito 2 desaplicado, constatado actuación/rearme del relé 33BK9X sin ninguna anormalidad. Contacto serie del circuito 1= 5,36 Ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202305954 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 11/04/2023 10:24:07 | DURANTE MP3S NÃO FOI POSSÍVEL SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O CARTUCHO DO SENSOR MIDAS DE CO2 (COD. 713197) DEVIDO ITEM SOBRESSALENTE ESTAR COM DATA DE ATIVAÇÃO VENCIDA. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | 202334 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Durante execução da SSA 202306746, AT 202307157, foi substituído cartucho do sensor Midas de CO2 por novo retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.75
202305953 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202315 | 11/04/2023 10:24:20 | DURANTE MP3S NÃO FOI POSSÍVEL SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O CARTUCHO DO SENSOR MIDAS DE CO2 (COD. 713197) DEVIDO ITEM SOBRESSALENTE ESTAR COM DATA DE ATIVAÇÃO VENCIDA. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | 202334 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | substituído cartucho del sensor Midas de CO2 por uno nuevo retirado del almoxarifado. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.33
202306258 | STE |  | A001A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202316 | 17/04/2023 10:33:29 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202337 | 202337 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Suavizados (redondeados) vértices de 10 soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312088. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.83 | 1
202306280 | STE |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202316 | 17/04/2023 11:28:10 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202416 | 202416 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312119 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.33 | 2.5
202306279 | STE |  | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202316 | 17/04/2023 11:28:16 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Suavizados (arredondados) vértices de dez suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312118 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.75 | 0.75
202306278 | STE |  | B017A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202316 | 17/04/2023 11:28:25 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202405 | 202406 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Suavizados (arredondados) vértices de dez suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312117 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202306277 | STE |  | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202316 | 17/04/2023 11:28:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202418 | 202419 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulaciones conforme solicitado. Emitida SSA número 202312116 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.33 | 1
202306275 | STE |  | B014A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.049-4 | 202316 | 17/04/2023 11:28:36 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202324 | 202325 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Chanfrados oito suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202309379. Fotos anexadas | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202306274 | STE |  | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202316 | 17/04/2023 11:28:42 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202429 | 202429 | 1 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312119 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 14 | 0.67
202306273 | STE |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202316 | 17/04/2023 11:28:47 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Chanfrados oito suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202308673. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202306271 | STE |  | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202316 | 17/04/2023 11:28:52 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202431 | 202432 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312113 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.83
202306270 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202316 | 17/04/2023 11:28:58 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vertices de diez soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vertices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312025. AT 202306097. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.75 | 0.67
202306269 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202316 | 17/04/2023 11:29:03 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202334 | 202334 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vértices de diez soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312111. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.83
202306268 | STE |  | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202316 | 17/04/2023 11:29:09 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulaciones conforme solicitado. Emitida SSA número 202312108 para MCI4 realizar a pintura de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.33 | 1
202306267 | STE |  | A008A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.055-9 | 202316 | 17/04/2023 11:29:15 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Chanfrados quince suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202309964. Fotos anexadas. AT 202305316. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.75
202306266 | STE |  | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202316 | 17/04/2023 11:29:20 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Suavizados (arredondados) vértices de dez suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA numero 202312101 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 10.25 | 0.83
202306264 | STE |  | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202316 | 17/04/2023 11:29:26 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vértices de doce soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312084. Fotos anexadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.83
202306263 | STE |  | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202316 | 17/04/2023 11:29:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Suavizados (redondeados) vértices de doce soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vértices suavizados repintados por MCI4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.58
202306262 | STE |  | A004A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202316 | 17/04/2023 11:29:37 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Suavizados (redondeados) vertices de doce (12) soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vertices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312095. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.25 | 0.83
202306261 | STE |  | A003A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.013-3 | 202316 | 17/04/2023 11:29:43 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202438 | 202438 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Suavizados (redondeados) vertices de doce (10) soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes con vertices suavizados repintados por MCI4 con SSA 202312093. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.5 | 1.17
202306259 | STE |  | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202316 | 17/04/2023 11:29:49 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202347 | 202347 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Suavizados (redondeados) vértices de doce soportes de tubulaciones conforme solicitado. Soportes serán pintados por MCI4 (SSA 202312090) | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202306276 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202316 | 17/04/2023 15:07:26 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202411 | 202411 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Chanfrados 10 suportes de tubulação conforme solicitado. Suportes chanfrados tiveram a pintura retocada por MCI4 com SSA 202312115 . Fotos anexadas | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202306460 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202316 | 18/04/2023 14:19:41 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211988. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202438 | 202438 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.75
202306508 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202316 | 19/04/2023 10:08:37 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202212004. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202418 | 202419 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 7 | 1
202306506 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202316 | 19/04/2023 10:08:46 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202212002. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202411 | 202411 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Interruptor da iluminação da cruzeta inferior instalado conforme posição padrão. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 6 | 1.5
202306505 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202316 | 19/04/2023 10:08:53 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211999. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202429 | 202430 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.67
202306504 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202316 | 19/04/2023 10:09:00 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211997. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202306502 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202316 | 19/04/2023 10:09:05 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211993. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 0.67
202306501 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202316 | 19/04/2023 10:09:12 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202205446. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8.5 | 1
202306500 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202316 | 19/04/2023 10:09:17 | Padronizar local e posicionamento do interruptor da iluminação da cruzeta inferior como já instalado nas UG-9A e 18A (ver documento em anexo). Utilizar interruptor código almox: 563390. Obs.: trabalho complementar à modernização da iluminação da cruzeta inferior SSA: 202211989. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202435 | 202436 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído interruptor da iluminação da cruzeta inferior por modelo código 563390 e padronizado local e posicionamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.83
202306652 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202316 | 20/04/2023 09:43:12 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído preventivamente 1 módulo endereçador FMM-101 da chave de bloqueio lado BR, lado PY foi substituído em 04/10/2023 com SSA:202316394. Substituídos 2 acionadores manuais, conforme solicitado. Realizado ensaios funcionais e comprovado correto atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.42
202306651 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202316 | 20/04/2023 09:43:21 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202337 | 202338 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio e os 2 acionadores manuais conforme solicitado. Realizado ensaios funcionais e comprovado correto atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 5.52 | 1.67
202306654 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202316 | 20/04/2023 09:43:44 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202351 | 202351 | 2 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 2 módulos endereçadores FMM-101 código 712520 referentes as chaves de bloqueio e 2 acionadores manuais código 706407. Realizados ensaios funcionais e apresentado sinalização e funcionamento correto. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 6.02 | 1.42
202306649 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202316 | 20/04/2023 09:43:57 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202349 | 202349 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituido preventivamente 7 módulos FMM-101 en el QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 y un modulo FCM-1-REL en el CVD. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 10 | 1.33
202306648 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202316 | 20/04/2023 09:44:06 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos preventivamente los 12 módulos direccionadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Sustituidos preventivamente los 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Sustituido preventivamente el módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202306655 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202316 | 20/04/2023 09:44:15 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202350 | 202350 | 2 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos los 2 módulos direccionarodes FMM-101 de las llaves de bloqueo , código 712520 y 2 accionadores manuales, código 706407, por otros de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1.5
202306646 | STE |  | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202316 | 20/04/2023 09:44:25 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente 7 módulos FMM-101 no QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 e um módulo FCM-1-REL no CVD. Observado o correto funcionamento de todos os componentes durante execução da SSP 20242029. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6.52 | 1.42
202306645 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202316 | 20/04/2023 09:44:33 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202336 | 202336 | 2 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos preventimamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 do CVD e o módulo FCM-1-REL do CVD conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 12.5 | 1.17
202306644 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202316 | 20/04/2023 09:44:40 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | 202446 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 46/2024 Substituído preventivamente 7 módulos FMM-101 no QCI; 5 módulos FMM-101 e um módulo FCM-1-REL no CVD. Após conclusão da atividade foi realizado reset do sistema na CPU do QCI-15, deixado sem alarmes e em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9.17 | 2.08
202306656 | STE |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202316 | 20/04/2023 09:44:48 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202342 | 202343 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos 2 modulos direccionadores FMM-101 codigo 712520 referentes a las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales codigo 706407. Realizados ensayos funcionales con resultados esperados y dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.5 | 1.5
202306643 | STE |  | B014A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-14)/CX. VALV. DIREC (CVD-14) | 2359.005-3 | 202316 | 20/04/2023 09:45:14 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | 202341 | 0 | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido preventivamente los módulos FCM-1-REL y FRM-1 en el cuadro CVD-14. Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento de los modulos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 11 | 0.66
202306642 | STE |  | B013A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-13)/CX. VALV. DIREC (CVD-13) | 2359.004-1 | 202316 | 20/04/2023 09:45:28 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202341 | 202341 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído preventivamente los 12 módulos direccionadores FMM-101 del QCI y CVD, 2 módulos FRM-1 y 1 módulo FCM-1-REL del CVD conforme solicitado. Realizados ensayos y confirmado correcta señalizacion y actuacion. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 15 | 1.67
202306658 | STE |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202316 | 20/04/2023 09:45:35 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202331 | 202332 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron sustituidos preventivamente 2 direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales de las puertas BR y PY. Posterior a la sustitución de los dispositivos, fueron realizados ensayos funcionales de los componentes y ensayo general de CO2 con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 1
202306640 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202316 | 20/04/2023 09:45:43 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202404 | 0 | 2 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido modulo de la posición FCM-1 por otro del mismo tipo y modelo el cual fue previamente ensayado en bancada, dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.64 | 18.2 | 2.37
202306639 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202316 | 20/04/2023 09:46:00 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202350 | 202350 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente 7 módulos FMM-101 en el QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 y un modulo FCM-1-REL en el CVD. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 2.5
202306659 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202316 | 20/04/2023 09:46:09 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído preventivamente o módulo FMM-101 da chave de bloqueio e o acionador manual da porta lado Paraguai. O módulo e o acionador manual da porta lado Brasil já tinha sido substituído na SSA 202319478. Observado o correto funcionamento dos dispositivos durante ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202306638 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202316 | 20/04/2023 09:46:39 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101correspondientes al QCI y CVD con codigo de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD codigo de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Fue realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202306660 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202316 | 20/04/2023 09:46:51 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | 202336 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos preventivamente os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado previamente ensaios funcionais dos acionadores no SIMULADOR e verificado correta atuação e sinalização. Deixado em condições normais de funcionamento sem alarmes no QCI. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8.93 | 1.37
202306637 | STE |  | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202316 | 20/04/2023 09:47:01 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101 correspondientes al QCI y CVD con codigo de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD codigo de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Fue realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 11 | 0.33
202306636 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202316 | 20/04/2023 09:47:12 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, 2 módulos FRM-1 e 1 módulo FCM-1-REL do CVD conforme solicitado. Realizados ensaios e confirmado correta sinalização e atuação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 7.5 | 1.17
202306661 | STE |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202316 | 20/04/2023 09:47:26 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio e os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado ensaios funcionais e verificado correta atuação e sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 2.25 | 1.17
202306635 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202316 | 20/04/2023 09:47:36 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202326 | 202328 | 0 | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos preventimamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 do CVD e o módulo FCM-1-REL do CVD conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 15 | 1
202306662 | STE |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202316 | 20/04/2023 09:47:53 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Fueron sustituidos preventivamente 2 direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales de las puertas BR y PY. Posterior a la sustitución de los dispositivos, fueron realizados ensayos funcionales de los componentes y ensayo general de CO2 con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202306634 | STE |  | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202316 | 20/04/2023 09:48:03 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído preventivamente 7 módulos FMM-101 no QCI; 5 módulos FMM-101, 2 módulos FRM-1 e um módulo FCM-1-REL no CVD. Observado o correto funcionamento de todos os componentes durante execução da SSP 20245489. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202306633 | STE |  | A006A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-06)/CX. VALV. DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202316 | 20/04/2023 09:48:11 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101 correspondientes al QCI y CVD con codigo de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD codigo de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Fue realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202306632 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202316 | 20/04/2023 09:48:24 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202342 | 202343 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos los 12 módulos direccionadores FMM-101 correspondientes al QCI y CVD con código de stock 712520, los 2 módulos FRM-1 del CVD código de stock 714165 y un modulo FCM-1-REL del CVD, código 714564. Realizado ensayo funcional con resultados esperados y funcionamiento correcto, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19.5 | 1.5
202306631 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202316 | 20/04/2023 09:48:40 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202350 | 202350 | 2 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos los 12 módulos direccionarodes FMM-101 del QCI y CVD, código 712520, 2 módulos FRM-1 del CVD, código 714165, y 2 módulos FCM-1-REL del CVD, código 714564, por otros de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.75 | 1.25
202306663 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202316 | 20/04/2023 09:49:27 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202329 | 202336 | 0 | 1 | THOBIAS DANIEL | Foram substituídos os 2 acionadores manuais das portas do gerador. Os acionadores foram testados previamente no simulador do CO2. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento e sem alarmes no QCI. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 21 | 2.33
202306630 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202316 | 20/04/2023 09:49:57 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202351 | 202351 | 2 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520, os 2 módulos FRM-1 do CVD código 714165 e um módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. Realizado ensaios funcionais e apresentado funcionamento e sinalização correta, deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 6.02 | 1.58
202306665 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202316 | 20/04/2023 09:50:05 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202320 | 202322 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio e os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado ensaios funcionais e verificado correta atuação e sinalização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 5.5 | 1.67
202306629 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202316 | 20/04/2023 09:50:22 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 e o módulo FCM-1-REL do CVD. Realizado ensaios funcionais com correta atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 6 | 1.17
202306667 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202316 | 20/04/2023 09:50:35 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202341 | 202341 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituidos preventivamente los 2 módulos direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo y de los 2 accionadores manuales de las puertas BR y PY del generador. Realizado ensayos funcionales y verificado correcta actuacion y señalizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 15 | 1.67
202306626 | STE |  | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202316 | 20/04/2023 09:50:43 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202337 | 202338 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 e o módulo FCM-1-REL do CVD. Realizado ensaios funcionais com correta atuação e sinalização. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5.02 | 1.75
202306678 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202316 | 20/04/2023 10:01:04 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos preventivamente los 2 módulos direccionadores FMM-101 de las llaves de bloqueo, código 712520. Sustituido preventivamente los 2 acionadores manuales, código 706407. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202306674 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202316 | 20/04/2023 10:01:10 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído preventivamente o acionador manual da porta lado Paraguai e da porta lado Brasil. Já tinha sido substituído os dois módulos endereçadores FMM-01 das chaves de bloqueio nas SSA 202301469 e SSA 202310812. Observado o correto funcionamento dos dispositivos durante ensaios funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5.02 | 0.67
202306672 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202316 | 20/04/2023 10:01:16 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202336 | 202336 | 2 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio cod. 712520 e acionadores manuais cod. 706407 por outros idênticos retirados do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 10.25 | 1.17
202306671 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202316 | 20/04/2023 10:01:23 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Substituídos módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio cod. 712520 e acionadores manuais cod. 706407 por outros idênticos retirados do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 0.75
202306668 | STE |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202316 | 20/04/2023 10:01:29 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202324 | 202336 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos preventivamente os 2 acionadores manuais das portas BR e PY do gerador. Realizado previamente ensaios funcionais dos acionadores no SIMULADOR e verificado correta atuação e sinalização. deixado em condições normais de funcionamento sem alarmes no QCI. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8.5 | 2.16
202306679 | STE |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202316 | 20/04/2023 10:21:20 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202349 | 202349 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituido preventivamente 2 módulos FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.75
202306664 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202316 | 20/04/2023 10:46:43 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202350 | 202350 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente 2 módulos FMM-101 de las llaves de bloqueo y 2 accionadores manuales. Realizado previamente ensayos funcionales con correcto accionamiento de los módulos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 2.5
202306759 | STE |  | B035A004 | PAINEL REPETIDOR 2 (PR2) | 2372.001-2 | 202317 | 24/04/2023 07:51:13 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 do PR-2, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | 202333 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos la totalidad de 2 direccionadores FMM-101 del PR-2 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7.5 | 0.58
202306756 | STE |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202317 | 24/04/2023 07:52:35 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-4, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | 202333 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos la totalidad de los 14 direccionadores FMM-101 del QCR-4 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 10.5 | 0.58
202306752 | STE |  | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202317 | 24/04/2023 07:52:58 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-3, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | 202333 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos la totalidad de los 14 direccionadores FMM-101 del QCR-3 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 12.5 | 0.5
202306751 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202317 | 24/04/2023 07:53:12 | Substituir preventivamente os 30 módulos endereçadores FMM-101 do PCR-34, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 | 202333 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos un total de 31 direccionadores FMM-101 del PCR-32 por nuevos retirados del almacen. Realizado ensayos funcionales, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.5 | 0.42
202306750 | STE |  | A035A004 | PAINEL REPETIDOR 1 | 2368.001-0 | 202317 | 24/04/2023 07:53:51 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 do PR-1, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | 202333 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 2 endereçadores FMM-101 do PR-1 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1.25
202306748 | STE |  | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202317 | 24/04/2023 07:54:12 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-2, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | 202333 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 14 endereçadores FMM-101 do QCR-2 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.25 | 1.5
202306747 | STE |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202317 | 24/04/2023 07:54:30 | Substituir preventivamente os 14 módulos endereçadores FMM-101 do QCR-1, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | 202333 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 14 endereçadores FMM-101 do QCR-1 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10 | 1.25
202306746 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202317 | 24/04/2023 07:54:51 | Substituir preventivamente os 30 módulos endereçadores FMM-101 do PCR-12, código 712520. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202333 | 202333 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos a totalidade dos 31 endereçadores FMM-101 do PCR-12 por novos retirados do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.75
202306798 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202317 | 26/04/2023 02:55:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o relé VBX está desalinhado em relação aos demais na régua. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202331 | 202332 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue realizada la verificacion y alineamiento del rele VBX con relacion a los demas, cuya chapa de fijacion del contactor se encontraba fuera de posicion. En anexo foto despues de alinear. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.83 | 6 | 0.5
202307003 | STE | 202306898 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202317 | 27/04/2023 11:41:42 | SOLICITAMOS A VERIFICAÇÃO/AJUSTE DA PARAMETRIZAÇÃO DO FLUXÔMETRO 80WO EM APOIO A SSA MATRIZ 2023/06898 EM FUNÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE FLUXO (EM COMPARAÇÃO A MÉDIA DAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS) ENTRE OS DIAS 25/02 E 27/02 (3340 L/MIN) E POSTERIORES AO DIA 12/04 ONDE O FLUXÔMETRO APRESENTAVA VAZÃO ACIMA DE 23000L/MIN E NOS DIAS SEGUINTES APRESENTA FLUXO ABAIXO DE 21000L/MIN, CONFORME GRÁFICO EM ANEXO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202405 | 202406 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído Fluxômetro Minisonic 600, posição 80WO, por outro retirado do almoxarifado, código 701330. Parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0188. Realizado ensaios funcionais com atuação correta. Em anexo a forma de onda e arquivos referente a parametrização e medição. Emitido SSA 202402322 para IMA0 gestionar reparo. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6.52 | 1
202306996 | STE | 202219047 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202317 | 28/04/2023 08:13:18 | Lanzar cable nuevo (Cod. 159670) desde el ULP-08/07 y retirar el existente (AU08-0651). Retirar caja PP-08 y sustituir por nuevo tablero de comando de válvula solenoide de purga. Conectar los presostatos en los mismos bornes según proyecto original. Tiempos de operación de la válvula: Cada 24hs durante 2 minutos. Ver proyecto anexo. Obs: emitida SSA 202306997 a SMIN.DT para apoyo en la conexión en el ULP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202318 | 202504 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Instalado novo quadro painel PP-08 e eletrodutos, para controle de purga na central de secagem. Sem. 2025/03 Retirado painel antigo e realizado interligação dos cabos com o novo painel. realizado ensaios conforme Procedimento anexo a emissão, com resultados normais. Já foram emitidas SDS-13192/13193/13194 para atualização da LMR/PIC/OA. Emitido SSA:20251066 para atualização de desenhos, SSA: 202500927 ref. a pintura dos eletrodutos e SSA: 20250088 ref. a identificação do quadro PP-08 . | Dentro do Prazo |  |  | 5.83 | 96.33 | 7.52
202307278 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202318 | 03/05/2023 09:07:26 | Verificar temperatura alta de segmento BE_TG_PT_02 ( 82.3°C ) del cojinete guía de turbina. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202324 | 202326 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituído terminais dos bornes 67 a 69 medido 0,6/118,3/118,3 ohms, calculado/SOMA= 45,6/45,5°C. Após PD RTD2/média do ítem = 52,6/53,3°C conforme medições do MGT em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202307839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 10/05/2023 16:45:19 | Realizar brasagem em 4 hastes condutoras com cabos de 120mm², pertencentes a buchas HSP modelo SETfFt 1800-550-B E3 dos transformadores principais de serviços auxiliares TA. Utilizar o consumível BCuP-5. Conforme projeto em anexo, o comprimento final do cabo após a brasagem deve ser de 6045mm. Obs: para uso do indutor em forma de anel, solicitar à SMMU a redução do diâmetro da região da haste a ser brasada, conforme medidas indicadas no projeto em anexo. | IEQ3 | MEG1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado brasagem em 4 hastes condutoras com terminais de cobre em cabos de 120mm2,(comprimento do cabo 6045mm) utilizando material de adição , varetas de solda prata BCuP- 5 conforme projeto solicitado pela IEQ3 .Obs o mateiral foi fornecido pela MET1. | Dentro do Prazo |  |  | 10.5 | 82.5 | 5
202308056 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202320 | 15/05/2023 10:02:27 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TURBINA LIP TENSAO CC" con posterior rearme. Verificado instrumentos y alimentaciones referente al LIP-10 en condiciones normales. | OUO0 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada inspección de los circuitos que pudieron haber provocado la alarma mencionada sin encontrarse anormalidades. Posterior a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del PD, se realizaron ensayos de dispositivos primarios con ULP y SCADA, corroborándose la correcta indicación en SCADA de la alarma "TURBINA LIP TENSIÓN CC". | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202308110 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202320 | 16/05/2023 12:04:46 | Verificar e solucionar porta ETH3 sem sinalização de conexão. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202322 | 202324 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada compuerta ETH3 y cable de red UTP correspondiente sin encontrar ninguna anormalidad dentro del cuadro UAM-18. Corregida la falla en el cuadro UTA-16 por parte de MEL4 y probado enlace con resultados satisfactorios. En anexo captura de pantalla confirmando conexión. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 11.5 | 0.5
202308244 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202320 | 17/05/2023 14:58:44 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202336 | 202337 | 2 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | O cubículo CTG foi aterrado para realização de ensaios e desaterrado após o termino das atividades. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.5 | 1.5
202308243 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202320 | 17/05/2023 14:59:03 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | O CTG foi aterrado para realização de ensaios e desaterrado após o termino das atividades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 1
202308242 | STE |  | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202320 | 17/05/2023 15:01:57 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterramento previamente instalado no dia 30/06/2023 para substituição do transformador TU, AT 202305874, SSA 202310740. Aterramento foi retirado na mesma SSA, com AT 202306173 no dia 11/07/2023 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202308484 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202321 | 23/05/2023 14:44:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de nível de óleo do mancal guia superior (71UL-1) apresenta oscilação anormal entre 61mm a 58,8mm ás 17h47. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202346 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção dos cabos e conexões das malhas de entrada e saída de corrente do indicador 71UL, substituído terminais dos cabos conectados aos bornes1330 e 1331 CG , substituídos terminais conectados a sonda 71UH e refeito o aterramento da mesma. realizado ensaio de variação de corrente na entrada no indicador 71UL com resultados normais, planilha anexa. Medições: GGB = 43,50mm, ULP =44 mm, SCADA = 43,24 mm, NÍVEL MECÂNICO = 41 mm. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 7.77 | 2.15
202308789 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202321 | 27/05/2023 10:00:34 | Verificar/solucionar motivo pelo qual nao indicou freio aplicado (circuito 1) durante processo de preparação de partida. Obs. Verificado no anunciador do ULP todas sapatas aplicadas e relé 33BK9X não energizado. Ficou seletado circuito 2 como principal. | OUO5 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202333 | 202333 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de aplicación/desaplicación del circuito 1 y verificado la energizacion del rele, constatado actuación/rearme del relé 33BK9X sin ninguna anormalidad. Resistencia óhmica medida antes del ensayo: 2.2 ohms. Resistencia óhmica medida después del ensayo final: 1.8 ohms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.33
202309276 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202323 | 05/06/2023 23:50:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PROCESSO DE PARADA DA UNIDADE NAO INSERIU O TOTALMENTE CREEP DETECTOR. OBS: COMPLETADA A INSERÇÃO MANUALMENTE. | OUO6 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202328 | 202328 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Inspeccionado CreepDetector realizado reaprieto de conexiones eléctricas además de lubrificación del brazo, realizado ensayo de inserción y extracción del brazo además de actuación y rearme del mismo en el cual se comprobó correcto funcionamiento y señalización dejando así en condiciones normales de operación. Ver video de Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.42
202309502 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202324 | 12/06/2023 11:47:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual la zapata 9 no señalizó aplicada durante preparación de partida. Test de lámparas normal. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202412 | 202412 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído fim de curso tipo 2, que se encontrava com pino de atuação emperrado, por outro de mesmas características. Realizado ensaios de aplicação / desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.5 | 7 | 1.17
202309584 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202324 | 13/06/2023 09:31:04 | Verificado que durante preparación de partida quedo señalizada zapata N°17 aplicada. | OUO6 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202408 | 202409 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído fim de curso tipo 2 da sapata Nº 17 referente a indicação de sapata aplicada, por outro novo retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais com sinalização correta. Resistência de contato 21/22 = 0,7ohms 13/14 = 0,23ohms. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5.02 | 1.75
202309661 | STE | 202309574 | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.016-6 | 202324 | 14/06/2023 09:15:08 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LA MOTOBOMBA N2 SE ENCONTRABA OPERANDO DE MANERA CONTINUA POR APROXIMADAMENTE 21,5 HORAS, SEGUN SSA MATRIZ (202309574). | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio na verificação da bomba N2 de drenagem, onde foi constatado a baixa sucção de água durante operação da mesma a qual foi substituída por MMU. Medições realizadas da nova bomba Megger (500V/1min) 1660MΩ, temperatura 32,2°C, umidade 71,9%, tensão: VAB/VBC/VCA/VN; 454,1/454,9/455,5/440VCA, Corrente: IA/IB/IC/IN; 9,0/8,9/9,3/10,8A. Observado funcionamento normal durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.33
202310487 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202326 | 26/06/2023 16:49:54 | Verificar Led de indicacao de estado do equipamento da Gaveta reserva (9.8), equipamento desconectado, apagado. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202331 | 202331 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustuido led quemado y realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 4 | 0.17
202310555 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202326 | 27/06/2023 17:22:52 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao ser seletado bomba 1 como principal, foi confirmado bomba 1 em operação porém tendo indicação de seleção em bomba 2. A indicação foi corrigida com nova manobra de transferência de bombas. | OUO6 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202341 | 202341 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado limpieza de los contactos de la llave selectora pos. 43PW2. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de seleccion de bombas. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.33
202311108 | STE |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202327 | 05/07/2023 18:11:32 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 39 e 40. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado limpeza dos bornes 39 e 40, eliminando toda oxidação encrustrada. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1.67 | 2 | 0.83
202311107 | STE |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202327 | 05/07/2023 18:11:50 | Verificar e solucionar presença de zinabre no borne 42. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202350 | 202350 | 2 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizado limpeza no borne 42, deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.5 | 6 | 3
202311106 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202327 | 05/07/2023 18:12:10 | Verificar e solucionar condutores e régua de bornes deteriorados conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202439 | 202439 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado limpeza dos bornes e cabos, efetuado melhoria nas pontas dos cabos com termo contraível, foto em anexo, deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1 | 4 | 0.5
202311254 | STE |  | B014B016 | QUADRO LIP-14 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.009-6 | 202327 | 08/07/2023 11:35:14 | Verificar e solucionar presença de zinabre no borne 203. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido borne posição 203 devido a presença de zinabre e rosca danificada. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 4 | 2 | 1
202311253 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202327 | 08/07/2023 11:35:24 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 58, 18, 19, 20, 23, 24, e 7. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202341 | 202341 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado limpeza dos bornes 58, 18, 19, 20, 23 ,24 e 7 conforme solicitado. Deixado em condições normais de operação. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 2 | 5 | 0.92
202311252 | STE |  | B012B016 | QUADRO LIP-12 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.014-2 | 202327 | 08/07/2023 11:35:34 | Verificar e solucionar presenca de zinabre nos bornes 70 e 164. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada desmontagem, limpeza e remontagem dos bornes 70 e 164. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 3 | 3 | 1.17
202311257 | STE |  | B018B016 | QUADRO LIP-18 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.018-5 | 202327 | 08/07/2023 11:36:49 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 160, 161, 162, 163, 123, 62, 70, 71 e 31. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202408 | 202409 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado y sustituido bornes 160, 161,162 ,163, 123, 62 ,70, 71, 31 y 23, por otros que fueron retirados de la Central hidráulica (CTM), durante retrofit .Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.5 | 6 | 0.5
202311256 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202327 | 08/07/2023 11:37:24 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 117, 118, 119, 121, 158, 159 e 161. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202406 | 202406 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos bornes 117, 118, 119, 121, 158, 159 e 161 por bornes de mesmas característica código (0216305) . deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 2 | 4 | 1.33
202311255 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202327 | 08/07/2023 11:37:53 | Verificar e solucionar presença de zinabre em conexão no barramento de equipotencialização no borne 65. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202336 | 202336 | 2 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado presencia de zinabre, realizado limpieza minuciosa del borne y barra de tierra. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.42 | 5 | 1
202311232 | STE | 202311151 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202328 | 10/07/2023 09:04:09 | Devido a anomalia térmica encontrada durante inspeção termográfica da OPUO/SMIL, verificar os terminais dos condutores e o aperto no borne 1608 (TC de neutro do gerador). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202337 | 202338 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos borne e terminais referente ao borne 1608 e reaperto em todos os bornes referente ao TC de neutro do gerador. Realizado medição de resistência de isolamento: 20.000 Mohms, tensão aplicada 500Vcc/1min; temperatura: 28,0 ºC; umidade 62,7%. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 4.02 | 2.42
202311319 | STE |  | A007B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.007-6 | 202328 | 11/07/2023 14:14:57 | Verificar e solucionar cabo que se encontra sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo na seguinte localidade: Cota 98, U07, Eixo C-D, em frente ao tanque AR/OLEO do Reg. do Velocidade. (segue video) | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado amarração do cabo com abraçadeira de nylon na eletro-calha, conforme solicitado a emissão desta. Foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 2 | 0.5
202311395 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.010-8 | 202328 | 13/07/2023 08:24:51 | Verificar e solucionar mecanismo de acionamento desacoplado, referente ao disjuntor SEC-2A. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202410 | 202410 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção e normalização do mecanismo de acionamento da seccionadora SEC-2A com uso de materiais provenientes de descarte do painel CTM-17. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.5 | 5 | 1
202311626 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202328 | 14/07/2023 05:58:10 | Verificar o acionamento sem rearme do alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 ESCOTILHA RECINTO NC ABERTO" no SCADA. Verificado no quadro QCI-18 o seguinte alarme: "SUPER. ACOMP. PORTA BR ABERTA", sendo realizado o rearme com sucesso. Obs.: Não foram encontradas anormalidades em inspeção da porta BR. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202351 | 202351 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Desde la semana de accionamiento 2023/28 se realizó el acompañamiento a través del sistema SIRI, no presentó defecto hasta esta semana 2023/51. Se encuentra en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202311627 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202328 | 14/07/2023 06:04:13 | Verificar e solucionar da porta do painel borracha deteriorada, fazendo a cola grudar na parte oposta do painel. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202411 | 202411 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Retirada goma deteriorada, realizada limpieza de restos en la superficie del panel e instalado nueva goma de vedación retrirada de almacenes conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 6 | 0.75
202311632 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202328 | 14/07/2023 06:07:17 | Verificar e solucionar presença de cabos deteriorados no painel. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202435 | 202435 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado limpeza dos bornes e terminações dos cabos de entrada de alimentação 220 vca do quadro TGA proveniente do quadro QR.02 disjuntor 52.32. Feito acabamento nas terminações dos cabos com termo contraível. Deixado normalizado. Medição RS/RT/ST 226,8/227,6/226,0 Vca. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1 | 2 | 0.83
202311631 | STE |  | A004G002 | QUADRO CTAU-04 CONTROLE DO TRANSFORMADOR DE SERV. UNID | 0101.004-2 | 202328 | 14/07/2023 06:07:26 | Verificar e solucionar presença de cabos deteriorados no painel. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202435 | 202436 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpieza de los cables de alimentación de 220VCA provenientes del QR-02 y de sus correspondientes borneras. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.5 | 6.5 | 0.25
202311630 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202328 | 14/07/2023 06:12:34 | Verificar e solucionar presença de cabos deteriorados no painel. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202438 | 202438 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado limpeza dos bornes e terminações dos cabos de entrada de alimentação 220 vca do quadro TGA proveniente do quadro QR.02 disjuntor 52.13. Feito acabamento nas terminações dos cabos com termo contraível. Deixado normalizado. Medição RS/RT/ST 226,8/227,6/226,0 Vca. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.67 | 2.5 | 0.67
202311634 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202328 | 14/07/2023 06:12:42 | Verificar e solucionar mecanismo de fechamento da porta frouxo, causando acionamento da lampada interna do painel. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202405 | 202405 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ajuste no mecanismo da fechadura, restabelecendo a condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.5 | 1 | 1
202311633 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202328 | 14/07/2023 06:12:52 | Verificar e solucionar presença de cabos deteriorados no painel. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202346 | 202347 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado material aceitoso entre los cables y bornes de entrada de fase al panel TGA, efectuada limpieza de los cables y sustituidos dichos bornes. En los pareceres técnicos solicitados en las SSA's: 2010/11317A, 2010/11319A y 2012/12851B, describen que el material aceitoso es DI-ISODECIL-FTALATO, o "meleca verde" y que dicho material no afecta a las propiedades físico/eléctricas de los cables. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.33 | 12 | 0.33
202311629 | STE |  | A003G002 | QUADRO CTAU-03 CONTROLE DO TRANSFORMADOR DE SERV. UNID | 0101.003-4 | 202328 | 14/07/2023 06:13:50 | Verificar e solucionar presença de cabos deteriorados no painel. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado limpeza dos bornes e cabos, efetuado melhoria nas pontas dos cabos com termo contraível, foto em anexo, deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 1 | 4 | 0.5
202312496 | STE | 202301041 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202330 | 28/07/2023 10:30:04 | Durante próximo PD 3S, solicitamos instalar lampara de iluminación Pos: H102 y fin de curso de comando Pos: S102 dentro del cubículo de la central de frenos, conforme solicitado en la SSA matriz. Propuesta de modificación y lista de materiales en anexo. Solicitar fabricación/pintura de soporte conforme diagrama anexo (CR-SMIM413). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202334 | 202335 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalada lampara de iluminacion posicion H102 y fin de curso posicion S102 dentro del cubiculo de la central de ferenos. Anexo fotos. Emitido SSA: 202314395 para IEQ-1 actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 32 | 0.5
202312698 | STE |  | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202331 | 01/08/2023 08:49:13 | Durante inspeção de rotina mensal, observado alarme de pressão baixa no sistema de supervisão de pressão do barramento blindado(com unidade parada), solicitamos verificar a estanqueidade dos fechamentos das conexões de fase e neutro da unidade. | MMU1 | MEG1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202424 | 202424 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Verificado visualmente el estado de las gomas selladoras de las salidas de los terminales de fase T1, T2, T3 y neutro T4, T5, T6 de la unidad (area presurizada). Encontrada pequeña fisura devido al resecamiento de la goma selladora del TC en la salida del terminal T2. Aplicado sellador de poliuretano PU40 de forma a mejorar el sellado. Las demas salidas de terminales no presentaban fisuras. Foto en enexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.5 | 1
202312955 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202331 | 04/08/2023 12:03:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual la zapata 7 no señalizó aplicada durante preparación de partida. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202416 | 202418 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos los fin de curso tipo 2 de la zapata 7 del sistema de frenos por fines de cursos nuevos de la marca Siemens de las mismas características cod. de almacén 177431. Realizados ensayos funcionales de aplicación y desaplicación del sistema con correcto funcionamiento y señalización dejando así en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 2 | 14 | 1.33
202312992 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202331 | 04/08/2023 23:46:59 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PARTE LATERAL DO PAINEL DESENCAIXADA. VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Chapas laterales del panel PA-02 fueron atornilladas en parte frontal quedando fijas ambas chapas y dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 6 | 0.83
202312996 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202331 | 06/08/2023 11:09:23 | Verificar o motivo pelo qual não está funcionando a leitura da fase "c" no voltímetro da entrada do disjuntor 52-3. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificado circuito de medición desde la entrada de los TP's T02 y T03 hasta el voltímetro P1 encontrándose 1 fusible con resistencia alta. El fusible con defecto fue sustituido. El mismo fue proveído por OPUO.DT. No se han encontrado otras anormalidades en el circuito de medición. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 0.75
202313067 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202332 | 07/08/2023 15:32:16 | Aparafusar as duas portas laterais do painel PA que encontram-se com travas originais quebradas. Obs. serviço originado no PA da UG-02 na SSA 202312992 que relata o mesmo problema. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Chapas laterales del panel PA-01 fueron atornilladas en parte posterior y frontal quedando fijas ambas chapas y dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202313077 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202332 | 07/08/2023 16:17:18 | Substituir os indicadores UM331 das posições 71L1 e 71L2 por indicadores UM33A (código de estoque 704722). Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e procedimentos para substituição em anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Emitido recomendação 3390 para atualizar Ordem de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 3
202313123 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202332 | 08/08/2023 14:07:41 | Substituir os indicadores UM330/UM331 das posições 71L1 e 71L2 por indicadores UM33A (código de estoque 704722). Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela emitido por IEQ1 no anexo da SSA202313077. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento dos indicadores, tabela de ensaios em anexo. Já existe SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Ordem de Ajuste já atualizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.5 | 1
202313122 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202332 | 09/08/2023 09:46:46 | Aterrar o CTG para realização de ensaios elétricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202341 | 202341 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202313121 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202332 | 09/08/2023 09:46:55 | Aterrar o CTG para realização de ensaios elétricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202350 | 202350 | 2 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.67
202313445 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202333 | 14/08/2023 11:04:50 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532. Obs.: A instalação deve ser realizada abaixo da cruzeta inferior da UG alimentada pelo circuito principal do quadro GIL01 conforme projeto anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 65 | 1.5
202313448 | STE |  | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202333 | 14/08/2023 11:21:27 | Durante ensaios do termostato posição LR/AF, por ILA2 com SSA 202313331, constatado que o mesmo não apresenta condições de uso. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Os termostatos das posições LR/AF foram substituídos por outros calibrados pela ILA2. Foi realizada a reconexão elétrica e ensaiado a atuação de alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.67
202313481 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 07:30:30 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532. Obs.: A instalação deve ser realizada abaixo da cruzeta inferior da UG alimentada pelo circuito principal do quadro GIL01 conforme projeto anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202411 | 202412 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 8.58 | 56 | 1.5
202313734 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202333 | 17/08/2023 16:39:17 | Visando colocar em serviço sist. de alim. de cargas especiais 220Vca lançar cabos p/ sinalização de eventos. Cabos ficarão preparados na canaleta int. dos painéis, conexão será com doc. específico. E6X6048 - UPS-CF60 p/ CBM-CF60, E6X6049 - UPS-CF60 p/ UTR-634, E6X6051 - CBM-CF60 p/ UTR-634, E6X6052 - BA-CF60 p/ UTR-614, E6X6053 - CFP-CF60 p/ UTR, E6X6054 - CDCE-10 p/ UTR-610, E6X6055 - CDCE-12 p/ UTR-612, E6X6056 - CDCE-14 p/ UTR-614, E6X6057 - CDCE-16 p/ UTR-616, E6X6058 - CDCE-1-18 p/ UTR-618 | MEG1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202335 | 202337 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Lançados cabos E6X6048/49/51/52/53/54/55/56/57/58 conforme lista 6229-LC-15245-E-R1. Preparadas as extremidades dos cabos com terminais e anilhas conforme os desenhos de interligação de cada painel em anexo. Cabos ficaram todos desconectados. As blindagens foram conectadas às barras de terra nos painéis UTR. As duas bobinas de cabo serão utilizadas na SSA 202315042 do sistema de 50Hz da casa de força, após isso serão devolvidas ao estoque com a quantidade restante. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 91 | 1.75
202313752 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202333 | 17/08/2023 18:00:49 | Verificar e solucionar ruído anormal no ventilador V1. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202402 | 202404 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpieza y lubricación del ventilador V1. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 6 | 0.5
202313974 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202334 | 22/08/2023 11:09:25 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO INSIRIÓ TOTALMENTE EL CREEP DETECTOR, VERIFICADO DURANTE PROCESO DE PARADA. OBS: COMPLETADA LA INSERCIÓN MANUALMENTE. | OUO6 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202349 | 202349 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrado eje del CREEP DETECTOR atascado, lubricado solucionado mal funcionamiento. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 2.5 | 0.67
202314540 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202335 | 31/08/2023 04:36:21 | Solucionar baixa luminosidade do indicador 80LW (quadro CFT-02) que dificulta a leitura. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202346 | 202348 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado defeito no Fluxômetro, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 701330, parametrizado, ensaiado e observado atuação e rearme dos alarmes de fluxo baixo e falha do instrumento, conforme OA0262. Em anexo parametrização, medição e forma de onda. Medição deixado 561,9l/min. Emitido SSA202319117 para IMA0 gestionar reparo do instrumento retirado. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 8 | 1
202314812 | STE | 202314567 | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202336 | 05/09/2023 17:27:01 | Devido a anomalia térmica encontrada durante inspeção termográfica da OPUO/SMIL, verificar os terminais dos condutores e o aperto no borne 1594 (TC de fase do gerador). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202424 | 202424 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Verificado el aprieto de los bornes de TC de fase y sustituido borne 1594 por otro de iguales características, sustituidos terminales referentes a dicho borne, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 1
202314799 | STE | 202314736 | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202336 | 06/09/2023 07:52:46 | Em função do serviço executado nas SSAs 202314189 e 202314136, solicitamos apoio para realizar inspeção na cabeça de bobina 466,5 (LNA) de modo a confirmar a estanqueidade das conexões. Nota: A ser realizada durante próximo PD 3A. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202505 | 202506 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Após abertura da cabeça de bobina 466,5 foram feitas inspeções com e sem pressão de água pura pela equipe da MMU1, confirmando a estanqueidade das conexões. Na sequência foi normalizada a capa isolante e deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.58
202315434 | STE | 202315430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202337 | 15/09/2023 17:03:33 | SOLICITAMOS APOIO NO AJUSTE E/OU SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DA SONDA DE NÍVEL ATUAL EM APOIO A SSA MATRIZ QUE FOI REGISTRADA COM NÍVEL BAIXO (39,2MM A 29,5°C) E EM FUNÇÃO DA DISCREPÂNCIA DEIXADA NO ÚLTIMO PD 9M DA UG. NÍVEL DEIXADO: 53MM (VISOR); 46,2MM (GGB); TEMPERATURA DO ÓLEO: 28,7°C. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | O sensor capacitivo E&H foi substituído, por modelo Sitrans LC500 da Siemens, durante atendimento à SSA 202404906, em cuja baixa se encontram anexos os resultados do ensaio de ajuste de nível. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17
202315461 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202337 | 15/09/2023 17:40:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL ACCIONAR PRUEBA LÓGICA DEL ANUNCIADOR Y POSTERIORMENTE CONOCIMIENTO, QUEDA ENCENDIDA LA BANDEROLA 48 (CORRESPONDIENTE A LA ALARMA "440V CA VÁLVULA DE AGUA BRUTA FALLA"), CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202421 | 202421 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição do módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador posição ME8 MA. Realizados ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202408003 para IMA0 fazer gestão do reparo de 4 cartões do anunciador, código almoxarifado 114499. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2 | 2 | 1.5
202315478 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202337 | 16/09/2023 23:52:01 | Verificar y solucionar display del tablero QCI-08 con defecto. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada la sustitución del modulo de control de incendio NSF-320E con código de almacén 714448 por otro del mismo tipo y modelo, realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Emitida SSA 202501032 para gestionar reparo del mismo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5
202315477 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202337 | 16/09/2023 23:52:09 | Verificar y solucionar display del tablero QCI-04 con defecto. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la sustitución del modulo de control de incendio NSF-320E con código de almacén 714448 por otro del mismo tipo y modelo, realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Emitida SSA 202414398 para gestionar reparo del mismo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.33 | 13.5 | 1
202315870 | STE | 202314666 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202339 | 25/09/2023 14:46:09 | Devido à anomalia térmica relatada na SSA matriz, inspecionar e, caso necessário, realizar limpeza e reaperto na conexão da fase S do circuito da motobomba. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202402 | 202403 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido cableado de las fases R,S y T por uno de mayor sección (1x70mm2) desde la salida del protector térmico hasta la barra de distribución de cabos de alimentación el motor de la bomba 2 en el panel PWX. Ver fotografía en anexo. Realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. Mediciones de Corriente: R: 109,9 A S: 110,8 A T: 110,1 A Corriente Nominal: 114 A Tensiones: RS: 455 V ST: 457 V RT: 456 V Megger: 1670 MOhm, 33°C, 69%HR, 500Vcc por 1min | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 11 | 2
202316128 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202339 | 29/09/2023 05:36:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O DISJUNTOR F15 (TP AUX PARA SINCRONISMO) ESTÁ COM SEU CONTATO AUXILIAR DANIFICADO. VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado contacto auxiliar del disyuntor F15 con defecto, quebrado. Realizado sustitución por otro componente de iguales características (cód. alm. 714837), realizado simulación de evento confirmando su respectiva señalización en ULP. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.4 | 1 | 0.23
202316489 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202340 | 06/10/2023 07:52:22 | Durante próximo PD, solicitamos instalar lampara de iluminación Pos: H102 y fin de curso de comando Pos: S102 dentro del cubículo de la central de frenos (similar a la SSA 202312496 del CFM-9A), conforme solicitado en la SSA 202301041. Propuesta de modificación y lista de materiales en anexo. Solicitar fabricación/pintura de soporte conforme diagrama anexo (CR-SMIM413). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202417 | 202417 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalada lampara de iluminación posición H102 y fin de curso posición S102 dentro del cubículo de la central de frenos para mejorar la iluminación interna del panel. Anexo fotos. Emitido SSA: 202406605 para IEQ-1 actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 19.5 | 1
202316672 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202341 | 10/10/2023 09:37:09 | Verificar e solucionar sinalização intermitente de sapata 3 aplicada com unidade rodando. | OUO6 | MEG1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos los fines de curso tipo 2 de zapata Nº 03 y zapata Nº 04 del sistema de frenos por fines de cursos nuevos de la marca Siemens de las mismas características cod. de almacén 177431. Realizados ensayos funcionales de aplicación y desaplicación del sistema con correcto funcionamiento y señalización dejando así en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.33 | 8 | 1.5
202316780 | STE | 202302940 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202342 | 16/10/2023 07:38:40 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº05, EM APOIO A SSA MATRIZ. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 3S CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202346 | 202348 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado el retiro y posterior recolocación de los fines de curso del cilindro de freno n°5 en apoyo a MMU, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 10 | 1
202317838 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202344 | 01/11/2023 10:00:21 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202448 | 202449 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 54 | 1.33
202317837 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 01/11/2023 10:00:28 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202429 | 202430 | 1 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 37 | 1.25
202317836 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202344 | 01/11/2023 10:00:34 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202442 | 202443 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 0.83
202317835 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202344 | 01/11/2023 10:00:40 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 53 | 0.67
202317833 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202344 | 01/11/2023 10:00:55 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Sustituido 10 tomadas (código almox. 703495) del recinto del generador, siendo 8 en la pasarela del housing, 1 en la cruceta superior próximo a la salida de neutro T4 y 1 en el recinto del anillo colector próximo a la escalera de acceso. Eliminado 3 tomadas de la cruceta superior y 3 tomadas del recinto del anillo colector conforme solicitado. Fotos en anexo Emitido SSA 202501512 para IEQ1para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 55.5 | 2.33
202317832 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202344 | 01/11/2023 10:01:01 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202505 | 202507 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202501512 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 48 | 0.83
202317830 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202344 | 01/11/2023 10:01:06 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202424 | 202425 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 32 | 1
202317829 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202344 | 01/11/2023 10:01:12 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202502 | 202503 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 38 | 0.83
202317827 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202344 | 01/11/2023 10:01:27 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituido 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 na passarela do housing, 1 na cruzeta superior próximo a saida de neutro T4 e 1 no recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 66 | 2.33
202317823 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202344 | 01/11/2023 10:01:42 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202435 | 202436 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 33.5 | 1.08
202317822 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202344 | 01/11/2023 10:01:57 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202438 | 202438 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 26 | 0.83
202317821 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202344 | 01/11/2023 10:02:04 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202514 | 202516 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 40.5 | 1.08
202317819 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202344 | 01/11/2023 10:02:10 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202416 | 202417 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202406394 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 57.5 | 0.75
202317818 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202344 | 01/11/2023 10:02:17 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202418 | 202419 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 42 | 1.5
202317816 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202344 | 01/11/2023 10:02:23 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202411 | 202412 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 56 | 2.5
202318056 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202344 | 03/11/2023 10:24:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202514 | 202516 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 46.5 | 3.33
202318057 | STE |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202344 | 03/11/2023 10:24:37 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202438 | 202439 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 59.5 | 3.25
202318059 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202344 | 03/11/2023 10:24:54 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202435 | 202436 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 60 | 2.33
202318061 | STE |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202344 | 03/11/2023 10:25:05 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instaladas 4 luminarias tipo LED cód. almox. 714532 na regiao do eixo da turbina (cota 92), debaixo da cruzeta inferior com alimentacao proveniente do quadro GIL 01. Imagens em anexo. Emitida SSA 202318099 para MCI4 para pintura dos novos eletrodutos. | Fora de Prazo |  |  | 3.33 | 76 | 3.33
202318062 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202344 | 03/11/2023 10:25:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202502 | 202503 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 82.25 | 1.33
202318063 | STE |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202344 | 03/11/2023 10:25:35 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202424 | 202425 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 8.17 | 81.5 | 3.83
202318064 | STE |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202344 | 03/11/2023 10:25:46 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202505 | 202507 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202501512 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 10.33 | 109.25 | 2
202318065 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202344 | 03/11/2023 10:26:02 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Instaladas 4 luminarias tipo LED cód. almox. 714532 en la región del eje de la turbina (cota 92), debajo de la cruceta inferior con alimentación proveniente del cuadro GIL 01. Imágenes en anexo. Emitida SSA 202318103 para MCI4 para pintura de los nuevos electroductos y SSA 202501512 para IEQ1 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 53 | 2.33
202318066 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202344 | 03/11/2023 10:26:21 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 60 | 1.67
202318067 | STE |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202344 | 03/11/2023 10:26:32 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202442 | 202443 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 48.5 | 1.83
202318068 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 03/11/2023 10:26:44 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202429 | 202430 | 1 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 67.75 | 1.58
202318069 | STE |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202344 | 03/11/2023 10:27:07 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202448 | 202449 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 56.5 | 1.83
202318071 | STE |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202344 | 03/11/2023 10:27:21 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202418 | 202419 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Emitida SSA 202318108 para MCI4 realizar pintura de suporte e eletrodutos. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 79.33 | 2.5
202318072 | STE |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202344 | 03/11/2023 10:27:33 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202416 | 202417 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Emitida SSA 202406394 p/ IEQ1 para atualização de desenhos e SSA 202318110 para MCI4 realizar pinturas de suporte e eletrodutos. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 10.83 | 61.5 | 2
202319100 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202347 | 22/11/2023 16:22:55 | Verificar e solucionar presença de cabo cortado sem isolação no painel PWX-10. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202415 | 202415 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada aislación del cable de reserva y amarrado al mazo de cables más próximo, dejado panel en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 4.5 | 0.33
202319382 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202348 | 28/11/2023 15:55:50 | Em complementação ao trabalho de troca do conjunto dos anéis coletores da UG (SSA: 202319233), instalar arruela lisa e substituir chapa trava na conexão do barramento superior com a pista superior 1 (devido ao alongamento do furo na barra de cobre. Também substituir porcas M12 das conexões comuns aos barramentos das pistas superiores e inferiores por porcas ZE, conforme anexo. Utilizar chapa trava código: 672700, porcas M12 ZE código: 218863 e arruelas M12 ZE código 219169. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Instalado arandela lisa y sustituido chapa trava de la conexion de los links superiores con la pista superior 1. Tambien cambiados tuercas de las conexiones del link del eje con las pistas inferiores y superiores conforme anexo. Realizado torque en todas las conexiones (M12) 80 nm. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.83
202319451 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202348 | 01/12/2023 06:13:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há oscilações anormais na indicação de nível de óleo do mancal combinado. (Oscilações de 5mm como 129 a 134mm) | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado indicador com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 711605, parametrizado conforme ordem de ajuste 0188(GGB). Realizado ensaios e observado funcionamento normal. Medições realizadas com máquina parada: Indicador/SCADA/ULP/; 57,9mm/58,1mm/30%, demais ensaios em anexo. Emitido SSA 202401238 para IMA0 gestionar reparo do instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 4 | 0.5
202319546 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202348 | 01/12/2023 12:05:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual visor da IHM do PWB-9A apresenta manchas escuras dificultando verificação de valores. | OUO5 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202421 | 202421 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituída IHM por outra retirada do simulador com SSA 202408160. Baixado backup da programação conforme anexo, ajustado hora e data, verificado ajustes conforme ordem de ajuste OA.0156-R01, verificado funcionamento das teclas e realizado ensaios funcionais com apoio da operação. Deixado em condições normais de operação e com visualização satisfatoria conforme imagem em anexo. Emitida SSA 202408164 para IMA0 gestionar reparo de 2 IHMs uma retirada do PWB-9A e outra do almoxarifado. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 4.17 | 6.25 | 1
202319734 | STE | 202317469 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202349 | 06/12/2023 08:11:36 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº22 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M DA U11, CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202350 | 202432 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU na desmontagem e posterior montagem dos suportes dos fim-de-curso referente ao macaco hidráulico 22 para permitir a substituição do mesmo. Retirado jumper provisoriamente instalados nos bornes(913 - 914) da caixa de passagem de conexão dos fim-de curso. Realizado ensaios de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6.5 | 2
202319795 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202349 | 06/12/2023 14:51:43 | Cortar pontas das braçadeiras da eletro-calha do recinto do gerador (próximo a porta lado PY) que estão com pontas salientes e Instalar rebites roscáveis M10, para evitar riscos de acidente, conforme já efetuado nas demais UGs. Obs. trabalho proveniente do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202416 | 202416 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Cortado 6 puntas sobresalientes de las abrazaderas en la bandeja de cables ubicada dentro del recinto del generador próximos a la puerta lado paraguayo y colocación de nueva sujeción por medio de remaches con rosca interior M10. Imágenes en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 7.33 | 1.5
202319887 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202349 | 09/12/2023 22:22:50 | Verificar/solucionar motivo por el cual la zapata número 26 no señalizó aplicada durante el proceso de parada de la unidad. (REF.: SSA 202304525) | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202351 | 202351 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpieza y lubricación en el micro tipo 2 correspondiente a la zapata 26. Resistencia de contaco: 0,4 ohms. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6.75 | 1.25
202320136 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202350 | 14/12/2023 16:11:41 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la indicación "DISY. 125Vcc P1 CERRADO" se encuentra apagada. Obs.: Verificado disyuntor en condiciones normales de operación. | OUO5 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202410 | 202410 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador led posição "DISY. 125VCC P1 CERRADO". Tensão medida 128,5Vcc. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 3.83 | 1 | 1
202320374 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202351 | 20/12/2023 09:05:53 | En función a los resultados desfavorables de la SSA 202222494(D), solicitamos retirar sensor capacitivo de la marca EyH que fue instalado provisoriamente con la SSA 202222493(D), y re-instalar el modelo original Sitrans LC500 de Siemens. Obs: mediante SSAs 202206360 (U01), 202208576 (U15), 202209897 (U08) y 202210580 (U11) se sugiere mantener instalado el modelo Sitrans LC500 de Siemens en las UGs convencionales. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | O sensor capacitivo E&H foi substituído, por modelo Sitrans LC500 da Siemens, durante atendimento à SSA 202404906, em cuja baixa se encontram anexos os resultados do ensaio de ajuste de nível. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17
202320426 | STE | 202303921 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202352 | 26/12/2023 09:21:35 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para julho de 2024. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202426 | 202432 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | En apoyo a MAM1, realizada desconexión y reconexión conforme diagrama anexo. Emitida SSA 202412363 para IEQ1 actualizar diseño de interligación. Diseño funcional ya actualizado. Diseños marcados y diagrama del fabricante en anexo. Ensayos realizados: Megger: 11.000 Mohm; Temp: 20,6%; HR: 71%; Tensión RS/RT/ST: 458/460/458 V; Corriente IN/R/S/T: 2.6/2,1/2,1/2,1 A. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 63.5 | 3
202320760 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202352 | 28/12/2023 13:56:52 | Certificar diagrama lógico 6110DFJ5671E(1)R0E del tablero CTM que fue encaminado por RIEDER vía SATEdms con el contrato 4500063383-21 y comparar con el programa del TIA PORTAL "CTM-R0" instalado en el CTM-02 (SSA 202318570) y que se encuentra en implementación en la OA.247-R01 mediante REC N° 3599. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202514 | 202414 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Certificados: Bloques OB1/FC1/FC2/FC3/FC4/FC5/FC6/FC7/FC8/FC9/FC10/FC11/FC12/FC14/FB1/FB2/FB3/FB5/FB13/FB15 del diagrama lógico conforme al programa CTM-R0.ap17; Entradas del COM800 y del Switch utilizadas; Direcciones, Estatus, Tipo y Ubicación de la variables de Alarmas y Estados visibles en el IHM. Emitida SSA 202405407 para actualización de diseño. Anexo programa utilizado y diseño certificado. APR no aplicable por tratarse de certificación de diseño, ignorar texto de justificativa. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 61.5 | 3
202320772 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202352 | 28/12/2023 16:43:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual la zapata número 12 no señalizó aplicada durante el proceso de parada de la unidad. | OUO1 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e encontrado pino de atuação do fim de curso tipo2 do macaco sapata 12 emperrado, realizado limpeza e ajuste. resistência de contato 21-22 e 13-14 = 0,3 OHM. Realizado ensaio de aplicação/desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 3 | 12.5 | 2.33
202400036 | STE | 202314315 | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202401 | 02/01/2024 11:27:58 | Verificar na próxima manutenção do UMCC-9A as dúvidas listadas no documento anexo. Anexar os desenhos com as marcações usando a última versão disponível no SAT. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202505 | 202507 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado em campo as dúvidas listada em documento anexo a emissão referente ao desenho 62-DF- B3000 do painel UMCC-9A. Anexado os desenho com as marcações conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9.25 | 3.32
202400019 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202401 | 04/01/2024 09:08:43 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202415 | 202415 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | CTG puesto a tierra para realizar pruebas eléctricas a los transformadores principales de la UG, según MP9M. Normalizado después de realizar las pruebas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.92
202400018 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202401 | 04/01/2024 09:08:53 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202410 | 202410 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | CTG puesto a tierra para realizar pruebas eléctricas a los transformadores principales de la UG, según MP9M. Normalizado después de realizar las pruebas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.17
202400017 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202401 | 04/01/2024 09:09:03 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | CTG PUESTO A TIERRA PARA REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS A LOS TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE LA UG, SEGÚN MP9M. NORMALIZADO DESPUÉS DE REALIZAR LAS PRUEBAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.17
202400016 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202401 | 04/01/2024 09:09:11 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | CTG PUESTO A TIERRA PARA REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS A LOS TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE LA UG, SEGÚN MP9M. NORMALIZADO DESPUÉS DE REALIZAR LAS PRUEBAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.33
202400255 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202401 | 05/01/2024 22:35:25 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA LimSup (96,83 e 83,65)", com rearme. Verificado no gráfico do PI, variações bruscas na indicação de temperatura do instrumento 26SWR2. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202421 | 202421 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção no painel CG-06 e no RTD posição 26SWR2, não detectado anormalidades. Realizado reaperto em todas conexões e ensaios do valor ôhmico bornes CG-06 1181-1182/1181-1183/1182-1183 0,89/112,85/112,85 ohms, valor calculado 30,8 ºC, SCADA 30,91 ºC. AT 202404137. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4 | 1.5
202400671 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202402 | 13/01/2024 05:48:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual la zapata número 16 no señalizó aplicada durante el proceso de parada de la unidad, conforme video anexado. OBS: Verificado correcta funcionalidad durante test de lámapara. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído fim de curso tipo 2 da sapata Nº 16 referente a indicação de sapata aplicada, por outro novo retirado do almoxarifado. Realizado ensaios funcionais com apoio da operação e verificado correta sinalização. Resistência de contato 21/22 = 0,1 ohms 13/14 = 0,2 ohms. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 3.25 | 6.77 | 1.67
202400894 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202403 | 17/01/2024 14:30:32 | Verificar deterioro en la aislacion del cable de fuerza, detectado durante ejecución de la AT 202400539. | OUO2 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi retirada da isolação danificada e feita uma nova com fita auto-fusão e revestimento termocontratil. O ensaio de resistência de isolação resultou em 27000Mohm aplicando 500Vca por 1min a uma temperatura de 30,5C e umidade relativa de 52,7%. Equipamento Megger MIT 430/2 IB:4189. Em anexo foto após reparo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2.53 | 4.8 | 1.65
202401136 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202404 | 22/01/2024 11:03:01 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202526 | 202527 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 57 | 2
202401159 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202404 | 22/01/2024 15:32:23 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202526 | 202527 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25.5 | 0.5
202401514 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202404 | 27/01/2024 18:13:49 | Verificar motivo por el cual durante la maniobra de preparación de partida no hubo señalización de aplicación del sistema de freno, estando selectado circuito N°1 de frenado ocasionando el accionamiento de la alarma "Preparación de partida incompleta". | OUO6 | MEG1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202416 | 202417 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada limpieza e inspección del circuito serie los fin de cursos tipo 9 del circuito 1 del sistema de freno, medida resistencia serie del circuito de todos los fin de cursos con resistencia medida total 3.5 Ohm. Realizados ensayos funcionales del sistema de freno con correcto funcionamiento y señalización dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.5 | 49.5 | 1
202401505 | STE |  | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202404 | 28/01/2024 01:07:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "FUGA A TERRA (64B)" nos carregadores CB-05 e CB-06 no momento da aplicação do circuito 2 de freios da unidade, durante o processo de parada. Observação: Seletado circuito 1 e realizado teste de aplicação de freios, sem apresentar falha. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado baja aislacion en la goma de vedacion del fin de curso tipo 9 del cilindro N4 del circuito 2 de frenos aplicados. Substituida por otra retirada del stock de materiales de MEG-1. Valores resistencia de aislacion encontrado/dejado= 32/9800 Kohm; temp.=27°C; HR= 64%. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de frenos aplicados en SDSC y SCADA y sin accionamiento de la alarma de "fuga a tierra". | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 15 | 1.67
202401695 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202405 | 31/01/2024 05:29:33 | Verificar e solucionar indicador 26SW2 apresentando variacoes anormais entre 52,1°C e 53,1°C. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202414 | 202414 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador por otro de igual modelo y características, indicador parametrizado conforme OA.0249-R00, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, tabla de ensayos en anexo. Emitida SSA: 202405296 a IMA0 para gestionar reparo del indicador retirado. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Indicación dejada/SCADA= 45.9/44.9 °C. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 2.5 | 0.83
202401833 | STE |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202405 | 31/01/2024 18:01:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante preparação de partida, estando selecionado o circuito de freios nº2, ocorreu sinalização de freios aplicados, mas não ocorreu sinalização de sapatas nº20, nº22 e nº24 aplicadas. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202416 | 202417 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos los fin de curso tipo 2 de la zapata 20, zapata 22 y zapata 24 del sistema de frenos por fines de cursos nuevos de la marca Siemens de las mismas características cod. de almacén 177431. Realizados ensayos funcionales de aplicación y desaplicación del sistema con correcto funcionamiento y señalización dejando así en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1 | 40 | 2
202402071 | STE |  | A009D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.011-5 | 202405 | 04/02/2024 04:52:58 | Verificar/solucionar motivo por el cual la bomba principal (N1) se encuentra parada estando el nivel por encima del ajuste indicado en la regla para la partida de la misma, conforme anexos. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202310415. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202425 | 202427 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución de la llave de nivel por otra llave de nivel tipo boya de 5 contactos magneticos marca WIKA modelo FLS-SA proveído por MMU2. (Según parecer técnico de IEQ1 con SSA 202409507) Boya antigua retirado por MMU2. Verificado correcto funcionamiento (mediciones en anexo). Realizado ensayo en conjunto con MMU2 de partida y parada de la bomba principal y reserva. No fue necesario solicitar actualizacion de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 8 | 1.67
202402421 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202407 | 15/02/2024 07:42:31 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202418 | 202419 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e procedimentos para substituição em anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Emitido recomendação 3390 para atualizar Ordem de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 2
202402420 | STE |  | B015B016 | QUADRO LIP-15 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.008-8 | 202407 | 15/02/2024 07:43:57 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e tabela de ajuste de nível em anexo. Desenho já atualizado no arquivo técnico. Recomendação 3390 emitida anteriormente para atualizar Ordem de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 11.5 | 1.5
202402419 | STE |  | B014B016 | QUADRO LIP-14 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.009-6 | 202407 | 15/02/2024 07:44:22 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202448 | 202449 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Reemplazados los indicadores de nivel posiciones 71L1 y 71L2 por 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados indicadores conforme planilla anexa a emisión y la orden de ajuste vigente OA0262R01. Emitido SSA202315724 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados (Ver en Anexo). Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 27 | 1.33
202402418 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202407 | 15/02/2024 07:44:40 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202429 | 202430 | 1 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202402417 | STE |  | B012B016 | QUADRO LIP-12 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.014-2 | 202407 | 15/02/2024 07:44:58 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202442 | 202443 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reemplazados los indicadores de nivel posiciones 71L1 y 71L2 por 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados indicadores conforme planilla anexa a emisión y la orden de ajuste vigente OA0262R01. Emitido SSA202315724 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 21.5 | 1.05
202402411 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202407 | 15/02/2024 07:45:18 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202431 | 202432 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por nuevas, modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme tabla en anexo de esta SSA. Realizado ensayos y observado su correcto funcionamiento, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14 | 1.1
202402410 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202407 | 15/02/2024 07:45:37 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202425 | 202426 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por nuevas, modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme tabla en anexo de esta SSA. Realizado ensayos y observado su correcto funcionamiento, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202402409 | STE |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202407 | 15/02/2024 07:45:55 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202502 | 202504 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por otras modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme anexo de emisión. Realizados ensayos con resultados esperados, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 15 | 2
202402407 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202407 | 15/02/2024 07:46:13 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | 202509 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Reemplazados los indicadores de nivel posiciones 71L1 y 71L2 por 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados indicadores conforme planilla anexa a emisión y la orden de ajuste vigente OA0262R01. Emitido SSA202315724 para IEQ01 actualizar diseño. Realizado ensayos funcionales con resultados esperados (Ver en Anexo). Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 21 | 2.17
202402405 | STE |  | A007B016 | QUADRO LIP-07 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.007-0 | 202407 | 15/02/2024 07:46:34 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202530 | 202532 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.67
202402403 | STE |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202407 | 15/02/2024 07:46:49 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202511 | 202513 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por otras modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme anexo de emisión. Realizados ensayos con resultados esperados, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.5 | 0.17
202402401 | STE |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202407 | 15/02/2024 07:47:06 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202523 | 202524 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202402390 | STE |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202407 | 15/02/2024 07:47:24 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202435 | 202436 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos indicadores posiciones 71L-1 e 71L-2 por otras modelo UM33A, código almacén 704722, parametrizado conforme anexo de emisión. Realizados ensayos con resultados esperados, tabla de ensayos en anexo. Diseño ya actualizado en archivo técnico. Emitido recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 15.5 | 1
202402384 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202407 | 15/02/2024 07:47:40 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202438 | 202439 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídos indicadores posições 71L-1 e 71L-2 por novos, modelo UM33A, código almoxarifado 704722, parametrizado conforme tabela em anexo a emissão desta. Realizado ensaios e observado o correto funcionamento, tabela de ensaios e procedimentos para substituição em anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 atualizar desenho. Emitido recomendação 3390 para atualizar Ordem de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.5
202402467 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202407 | 15/02/2024 09:09:27 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | 202537 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202402480 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202407 | 15/02/2024 10:09:47 | No próximo PD 9M substituir contator 27CX (supervisão circuito do anunciador) que apresentou defeito intermitente durante retorno da UG17. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado relê 27CX com defeito, substituído por outro retirado do almoxarifado código 665797. Após normalização do circuito observado Observado correto funcionamento durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.92
202402518 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202407 | 15/02/2024 14:01:39 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202530 | 202532 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 40.5 | 2.08
202402545 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202407 | 15/02/2024 16:34:57 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202530 | 202532 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 32.5 | 1.25
202402459 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202407 | 16/02/2024 07:41:44 | Verificar/solucionar pequeñas oscilaciones (entre 284,7mm y 285,2mm) en el presys instrumento "71WMI1-A" (nivel del tanque de expansión). Vídeo anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202415 | 202415 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador por otro de igual modelo y características, indicador parametrizado conforme OA.0249-R00, realizados ensayos funcionales con resultados correctos, tabla de ensayos en anexo. Emitida SSA: 202405682 a IMA0 para gestionar reparo del indicador retirado. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Indicación dejada/nivel mecánico= 297.3/297 mm. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 5 | 0.67
202402907 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202408 | 21/02/2024 11:26:59 | Verificar solucionar motivo por el cual despues de la preparación de partida no señalizo frenos desaplicados. Verificado rele 33BK2X desenergizado. Normalizando con procedimientos operacionales. | OUO5 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada inspección y medición del circuito serie de los micros encontrándose el del cilindro 22, contacto 13-14 con resistencia alta. El fin de curso tipo 2 del cilindro mencionado fue sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Posterior a la sustitución y ajuste de otros 3 finales de carrera, fueron realizados ensayos de aplicación y desaplicación eléctrica desde ULP con resultados satisfactorios. Resistencia dejada, Tipo 2: Circ. 1= 10 ohm; Circ. 2= 25 ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 11 | 1.25
202402980 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202408 | 22/02/2024 08:13:34 | Fabricar 10 unidades da estufa de lâmpadas infravermelhas de secagem, código almoxarifado 718685, para uso em reparos no estator (verniz isolante) das UGs durante manutenções corretivas. Obs projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Confeccionado 10 unidades de estufa de lâmpadas infravermelhas de secagem, código almoxarifado 718685, para uso em reparos no estator (verniz isolante) das UGs durante manutenções corretivas. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 61.5 | 3
202402981 | STE |  | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202408 | 22/02/2024 08:28:51 | Durante próximo PD 3S solicitamos realizar levantamiento dimensional de la base, fijación, conexión eléctrica y registro fotográfico de los TPs T51 y T61 y placa característica de cada uno, similar al realizado en las UGs convencionales para atender la GCSMIT-1707. Sigue en anexo modelo de referencia como guía y datos de la LMR para comparación. Objetivo: especificar y adquirir sobresalientes que no están codificados y ni disponibles en almacén. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202416 | 202417 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Fue realizado el levantamiento fotográfico de los TPs 51B y 61A con las dimensiones requeridas, fijación, conexión eléctrica, y fotografiadas las placas de ambos equipos con apoyo del Sr. Alarcón. Fotos en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202403233 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 14:57:05 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202535 | 202537 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 44.5 | 2.08
202403232 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202409 | 26/02/2024 14:57:17 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202535 | 202537 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 41 | 3
202403931 | STE | 202403789 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202410 | 08/03/2024 14:27:34 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202429 | 202430 | 1 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirada seccionadora Q1 conforme SSA: 202407692, realizado reapriete de todos los bornes referentes al circuito de fuerza del compresor 1. Tensión Medida AB/BC/CA= 465/464/466 V. Corriente medida A/B/C = 27.0/26.6/26.7 A. Corriente nominal= 29 A. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202404082 | STE | 202403794 | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202411 | 12/03/2024 08:31:42 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada das fases B e C da seccionadora Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), Foi retirado ambas seccionadoras Q1 e Q2, foi conectado diretamente desde os bornes de entrada até o contator principal, com a SSA202407688. Medições tensão; VAB/VBC/VCA= 464/463/466VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN=27,9/28,3/27,8/29A, M2; IA/IB/IC/IN= 28,1/28,3/28,2/29A. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.5
202404071 | STE | 202403791 | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202411 | 12/03/2024 08:31:53 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada das fases A e C da seccionadora Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado reaperto nas conexões de entrada e saída da seccionadora Q1 e toda a linha de força do moto compressor 1. Medições: Tensão VAB/VBC/VCA; 468/469/468VCA, Corrente IA/IB/IC/IN; 25,8/26,20/26,05/29A. Observado funcionamento normal dos moto compressores durante ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202404045 | STE | 202403798 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202411 | 12/03/2024 08:32:03 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes 1582 e 1583 (TC de fase T1) e 1589 (TC de fase T2). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202415 | 202415 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos os bornes 1582 e 1583 (TC de fase T1) e 1589 (TC de fase T2) do painel CG e os terminais dos cabos dos respectivos bornes, por novos. codigo: 713339. deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.33 | 0.83
202404161 | STE |  | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202411 | 12/03/2024 14:31:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante la preparacion de partida de la unidad, no hubo señalización de frenos aplicados, estando selectado el circuito N1. | OUO5 | MEG1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado inspeccion y medicion en los fin de cursos tipo 9 del circuito 1 con frenos aplicados y no fue encontrado ninguna anormalidad. Valor de resistencia ohmica del circuito 1 = 3,24 Ohm. Realizado ensayo funcional de aplicacion y desaplicacion de frenos con correcta señalizacion de frenos aplicados en SDSC y SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 10 | 1.25
202404183 | STE | 202403846 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202411 | 14/03/2024 08:19:11 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída da fase A da seccionadora Q2 do motocompressor 2. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202429 | 202430 | 1 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirada seccionadora Q2 conforme SSA: 202407692, realizado reapriete de todos los bornes referentes al circuito de fuerza del compresor 2. Tensión Medida AB/BC/CA= 465/464/466 V. Corriente medida A/B/C = 27.6/25.8/26.0 A. Corriente nominal= 29 A. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.67
202404414 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202411 | 15/03/2024 15:15:53 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU16-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6289DC07081PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1617. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado incoherencia en diseño 6289DC07081PR7 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU16-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Emitida SSA 202407378 para IEQ1 actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1.33
202404385 | STE | 202403665 | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202411 | 15/03/2024 15:16:10 | Devido a valores de vazão acima das demais unidades (valor máximo de cerca de 730 l/min), verificar o fluxômetro ultrassônico 80LW. Verificar a velocidade do som, ganho e índice de qualidade conforme a IM.EQ.186. Anexo gráfico com medições semanais de vazão e pressão na saida da válvula 07GT da U04 e da U06 para comparação. Obs: o gráfico da U04 apresenta um valor nulo devido a um erro no sistema Tableau. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202435 | 202436 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado inspección y reaprieto de conexiones eléctricas del fluxómetro posición 80LW, realizada medición de velocidad de sonido, ganancia e índice de calidad conforme IM.EQ.186 constatando dichas mediciones dentro de los rangos esperados. Valores medidos: Velocidad de sonido= 1485 m/s, Ganancia= 22 dB, Índice de Calidad= 100%, Flujo= 670.5 l/min. Dejado en condiciones normales. En anexo captura de mediciones y oscilografía del fluxómetro. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 0.33
202404536 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202412 | 18/03/2024 16:05:41 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU09-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6269DC07981PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-099A | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado incoherencia en diseño 6269DC07981PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU09-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Emitida SSA 202409141 para IEQ1 actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1
202404579 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202412 | 19/03/2024 10:22:32 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU13-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07681PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1213 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202429 | 202430 | 1 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado divergência no desenho 6279DC07681PR7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU13-1114 invertidos na conexão aos bornes x12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202411779 para IEQ1 atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 2 | 1.33
202404680 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 14:05:41 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202538 | 202539 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01 . Imagens em anexo. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 33.5 | 1.17
202404678 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202412 | 20/03/2024 14:05:49 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202538 | 202539 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28.5 | 1.33
202404814 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202412 | 22/03/2024 09:36:25 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU11-1114 nos bornes X12-1599/1607/1615/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07981PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1011 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202431 | 202431 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Verificado que as conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU11-1114 nos bornes X12-1598/1599/1607/1615 (TCs de neutro), estão conforme desenho 6279DC07981PR8. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202404895 | STE |  | B012B016 | QUADRO LIP-12 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.014-2 | 202412 | 23/03/2024 23:53:22 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 28, 81, 82, 203 e 204 | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202414 | 202414 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição dos bornes 28, 81, 82, 203 e 204 por novos retirados do almoxarifado, normalizando o equipmento. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 2 | 5 | 3
202404894 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202412 | 23/03/2024 23:53:32 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 19, 20 e no barramento de equipotencialização. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202429 | 202430 | 1 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado y realizado limpieza de los bornes 19 y 20, también la barra de equipotencialización dejando los mismos en condiciones normales de funcionamiento . | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.5 | 5.5 | 0.5
202405001 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202413 | 26/03/2024 09:40:32 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU04-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07691PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0304 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202435 | 202437 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cable AU04-1114 en los terminales X12-1598/1599/1607/1615 (TCs neutros) estan de acuerdo con el plano 6259DC07691PR7. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202405102 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202414 | 01/04/2024 11:12:39 | Conforme parecer de la SSA 202402861, solicitamos conectar hebra 4 del cable AU17-1005 a ser interconectado con el ULP-17. Emitida SSA 202405101 a IEE1 para encaminar proyecto a MEL1. Propuesta de proyecto para el lado del CTM-17 en anexo. Actividad a ser realizada durante próximo PD 3S. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 | 202537 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaio ponto a ponto em conjunto com MEL1. Posteriormente conectado condutor 4 do cabo AU17-1005 no borne X21.4 conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Realizado ensaio Megger 3.240 Mega Ohms (500 Vcc/1 min, 79,7%URA, 16,7°C). Emitida SSA 202514528 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202405210 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 02/04/2024 15:16:26 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202433 | 202433 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme acordado fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando que el mismo se encuentra en buen estado de conservación, no encontrando ninguna anormalidad. Fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202405220 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 02/04/2024 15:52:50 | Durante puesta en marcha del CTM-07 (SSA 202400345) detectado que ocurre accionamiento indebido de los contactores C2 y C2A cuando ocurre falla de red profinet entre IHM "M4" y switch "M3". Para evitar dicha ocurrencia, aplicar el paso del ítem 6.1.1.55 de la IM.EQ.317-R0 en anexo y deshabilitar el monitoreo de los dos puertos de comunicación del switch "M3". Corroborar demás parámetros conforme ítems 6.1.1.39 al 6.1.1.61. Al finalizar desconectar un puerto de red de cada componente para ensayo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ensaios, não observando o acionamento dos contatores C2 e C2A ao abrir o link de comunicação Profinet entre a IHM "M4" e o switch "M3". Realizada conferências das configurações conforme ítens citados da IM.EQ.317-R0, observando que já estavam de acordo com a documentação. Desconectados para ensaios finais um ponto de rede por vez em cada componente, observando o comportamento esperado de reportar a falha de rede, sem acionar C2 e C2A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202405233 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 03/04/2024 08:02:12 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | 202528 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.92
202405266 | STE | 202404965 | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202414 | 03/04/2024 08:32:57 | Debido a diferencia de temperatura relatada en la SSA matriz, verificar apriete de terminales y estado de los terminales (sustituir terminal caso necesario) en los bornes 1, 3, 5 de los seccionadores Q1 y Q2 y en el borne 3 del relé térmico F1. Ver documentos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202421 | 202421 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación de los terminales y reaprieto en los bornes de las seccionadoras Q1, Q2 y relé térmico F1. Conforme P.T (SSA 202405336) será retirado ambas seccionadoras Q1 y Q2 y serán conectadas directamente desde el borne de entrada al contactor principal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.67 | 0.33
202405089 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202414 | 03/04/2024 16:31:20 | Verificar e solucionar gaveta 1.6 sem indicação de "DESCONECTADO", estando a válvula borboleta nº 1 fechada. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído led de indicação de motor da válvula mariposa 1 desconectado. Realizado ensaio da gaveta e observado funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2 | 1 | 4
202405383 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202414 | 04/04/2024 08:15:03 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU03-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07591PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0304 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Conforme solicitado fue verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cable AU03-1114 en los terminales X12-1615/1607/1599/1598 (TCs neutros) están de acuerdo con el diseño 6259-DC-07591-PR8. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202405430 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202414 | 05/04/2024 08:14:24 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202318223, 202318570). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202433 | 202433 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado instalación de una chapa metálica para tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables para evitar entrada de partículas extrañas. Fotos en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202405441 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202414 | 05/04/2024 08:18:46 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU12-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07781PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1213 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202442 | 202442 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cabo AU12-1114 en los terminales X12-1615/1607/1599/1598 (TCs neutros) están de acuerdo con el diseño 6279-DC-07781-PR7. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202405542 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202414 | 06/04/2024 16:24:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual existe indicación anormal de tensión de fuente Generador, con variaciones bruscas, además de indicar por periodos largos una tensión menor con respecto a la tensión de la barra del UMCC . Ver anexo | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido transductor de tensión posición B1 por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ensayo de aplicación de tensión en la entrada del transductor con resultados en anexo. Emitida SSA 202409376 para IMA0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 3.5 | 1
202405551 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202414 | 06/04/2024 23:41:36 | Verificar y solucionar motivo por el que el instrumento 71WMI1-A (Nivel de tanque de expansión) se encuentra con oscilaciones, de 300.8mm a 301.9mm, como se indica en el anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído indicador digital posição 71WMI1-A por outro retirado do almoxarifado código 711605, parametrizado e ensaiado conforme ordem de ajuste 249, tabela dos ensaios em anexo, valor deixado, Indicador PWB/Visor local tanque/SCADA= 305,5/306/306,98mm. Emitido SSA202413735 para IMAO gestionar reparo do indicador retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 4 | 1
202405550 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202414 | 06/04/2024 23:42:34 | Verificar el accionamiento de la alarma " U09 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL FALLA", con rearme. Constatada la pérdida momentanea de información proveniente del instrumento 16CM21. | OUO5 | MEG1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202425 | 202426 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado reaperto e inspeção no circuito referente ao instrumento 16CM21 e não foi encontrado anormalidade. Realizado os ensaios funcionais com correta indicações e não foi observado nenhum ponto de atuação posterior (anexo). Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 3 | 1
202405528 | STE |  | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202415 | 08/04/2024 10:58:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO INSIRIÓ TOTALMENTE EL CREEP DETECTOR, VERIFICADO DURANTE PROCESO DE PARADA. OBS: COMPLETADA LA INSERCIÓN MANUALMENTE. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202421 | 202422 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue hecho una inspeccion general del mecanismo junto con una verificacion de los contactos electricos de apertura y cierre. Se encontro que el mecanismo estaba trabado y no poseia la fuerza para empujar el disco de contacto. Luego de la aplicacion de micro oleo el mecanismo fue liberado. Existe SSA 202207541 para IEQ1 emitir Parecer Tecnico sobre la ineficiencia de los Creep detectors. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.33 | 5.33 | 1.67
202405529 | STE |  | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202415 | 10/04/2024 15:42:38 | Sapata 12 não sinalizou aplicada durante aplicação de freios. Imagem em anexo. | OUO6 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202507 | 202509 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Se encontró el fin de carrera tipo 2 de la zapata 12 con defecto. Sustuido fin de carrera tipo 2 por otro de las mismas características con código de almacén 177431. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.5 | 10.5 | 1.6
202405800 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202415 | 10/04/2024 17:53:29 | Verificar led verde de indicacion de estado del equipamiento esta apagado. | OUO6 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202505 | 202506 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada modificación del sistema de indicación de estado del panel PWB-9A. Sustituidas lamparas sobre el panel por lamparas Leds ubicadas en la puerta del panel. Emitida SSA 202501976 a IEQ1 para actualización de diseños conforme modificacion. Ver foto en anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 12 | 1.93
202406132 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202416 | 17/04/2024 11:29:13 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme acordado fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando que el mismo se encuentra en buen estado de conservación, no encontrandose ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75
202406133 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202416 | 17/04/2024 11:30:25 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202446 | 202446 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observadas algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202406134 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202416 | 17/04/2024 11:30:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme acordado fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando que el mismo se encuentra en buen estado de conservación, no encontrandose ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75
202406135 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202416 | 17/04/2024 11:31:21 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada inspección visual de la parte interna y externa de la chapería de los tableros sin encontrar rastros de oxidación visibles, fotografías registradas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 1
202406147 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202416 | 17/04/2024 11:34:48 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202531 | 202532 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 0.67
202406148 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202416 | 17/04/2024 11:35:30 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 | 202536 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202406149 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202416 | 17/04/2024 11:35:51 | Debido a la imposibilidad de modificar el parámetro de ajuste "Tb" de los disyuntores 52-1 y 52-2 vía software (detectado durante puesta en marcha de la SSA 202318570 del CTM-02), solicitamos compatibilizar versión de firmware para la versión V4.4, conforme pasos de los ítems 6.3.45 al 6.3.56 de la IM.EQ.320-R0 en anexo. Cargar ajustes a cada disyuntor conforme ítems 6.5.29 al 6.5.46. Corroborar localmente que el ajuste del 52-1 y 52-2 se encuentre compatible a la orden de ajuste en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | 202540 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada compatibilização do firmware do COM800 (Breaker Data Server) "M1" para a versão v4.4 conforme procedimento dos ítens 6.3.45 a 6.3.56 da IM.EQ.320-R0, bem como a carga dos ajustes dos disjuntores 52-1 e 52-2 conforme ítens 6.5.29 a 6.5.46 da mesma IM. Realizada conferência local dos parâmetros dos disjuntores, observando sua adequação a ordem de ajuste OA.0247-R01 vigente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 0.5
202406431 | STE |  | A005F002 | CUBÍCULO CTG-05 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.005-2 | 202417 | 23/04/2024 08:02:20 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado CTG, em apoio a MET1, para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1.17
202406427 | STE |  | A002F002 | CUBÍCULO CTG-02 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.002-8 | 202417 | 23/04/2024 08:02:50 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado o CTG, em apoio a MET1, para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1.17
202406563 | STE |  | A002D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.002-6 | 202417 | 23/04/2024 23:41:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba principal (N1) se encuentra parada estando el nivel por encima del ajuste indicado en la regla para la partida de la misma, conforme anexos. | OUO5 | MEG1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio (com apoio de MMU2) variando o nível de óleo e verificado com fita métrica o nível real de partida e parada em automático e encontrando: 1ºbomba partida 256mm, 2º bomba partida 456mm, nível alto alarme 555mmm , nível de parada das bombas 157mm. Constatado valores dentro da normalidade conforme ordem de ajuste OA.0262 | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.33 | 3 | 0.25
202406914 | STE | 202405699 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202418 | 30/04/2024 14:17:40 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO T6 CONFORME SSA MATRIZ 202405699. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202507 | 202509 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado desconexión y reconexión de los links del terminal T6 en apoyo a MMU1 para sustitución de la junta de expansión. En aprovechamiento de este trabajo, fueron sustituidos los tornillos de fijación de los links por el nuevo conjunto de fijación (conforme PT 201903760A). | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 40.67 | 1.17
202407187 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202419 | 06/05/2024 10:52:55 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU01-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07091PR9. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0102 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se realizó inspección y seguimiento de los conductores, encontrando lo siguiente: Cable 1: Conectado al borne 1615 de la regla X12. Cable 2: Conectado al borne 1607 de la regla X11. Cable 3: Conectado al borne 1599 de la regla X11. Cable 4: Conectado al borne 1614 de la regla X12, no tiene longitud suficiente para llegar al borne 1598 de la regla X11. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 0.83
202407186 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202419 | 06/05/2024 10:53:07 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU14-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07581PR7. Objetivo: verificação dos sinais registrados pela Unidade de Medição e Registro UMR-1415. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Encontrado divergência no desenho 6279-DC-07581-P R7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU14-1114 estão invertidos e conectados aos bornes da régua X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202418759 para IEQ1 atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202407269 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202419 | 07/05/2024 07:43:46 | A fin de padronizar conexión interna con respecto al diagrama funcional, solicitamos desconectar cable externo HT310 fase T del borne X10:6 y reconectar al borne X10:3. En la parte interna (cable que sale del 52A:3) también reubicar conexión al borne X10:3 conforme diagrama funcional vigente 6110-DF-J5670-E(13)R0F. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada modificación de la conexión en la regla de bornes X10 en el Panel 3 del CTM-07 conforme solicitado. Emitida SSA 202417749 para actualizar diseño de interligación. El diseño funcional 6110-DF-J5670-E ya se encuentra actualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.75
202407556 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202420 | 14/05/2024 12:05:54 | Verificar/solucionar ruído anormal proveniente del ventilador interno del correspondiente tablero, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202450 | 202450 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído Ventilador com defeito por ventilador código:0711222. Medições: megger ( IB4181 ): Fase X Terra = 50000 MegaOhm, 23 ºC, HR%= 58%. corrente/tensão medido = 0,20 A, 225,3 Vca . Nominal motor: 230Vca/0,24A. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.67 | 5.17 | 0.83
202407696 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202420 | 16/05/2024 14:30:48 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202422 | 202422 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 463/464/463 V; corriente M1; IA/IB/IC= 26,4/27,9/ 27,2 A, M2; IA/IB/IC= 26,3/27,2/26,4 A. Corriente nominal de M1 y M2= 29A. Dejado en cond. normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 0.33
202407695 | STE |  | B017D020 | QUADRO CCAR-17 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.017-4 | 202420 | 16/05/2024 14:30:55 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202422 | 202422 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado el retiro de las seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202407694 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202420 | 16/05/2024 14:31:02 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202422 | 202422 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Já existe SSA 202407262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 para atualização da LMR e Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medição tensão VAB/VBC/VCA= 443/444/444VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN= 26,2/26,9/ 26,6/29A, M2; IA/IB/IC= 25,1/25,7/25,1/29A. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5.08 | 1
202407693 | STE |  | B014D020 | QUADRO CCAR-14 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.009-3 | 202420 | 16/05/2024 14:31:08 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado el retiro de las seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1.33
202407692 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202420 | 16/05/2024 14:31:19 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202429 | 202430 | 1 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 465/464/466 V; corriente M1; IA/IB/IC= 27.0/26.6/26.7 A, M2; IA/IB/IC= 27.6/25.8/26.0 A. Corriente nominal de M1 y M2= 29A. Dejado en cond. normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 2
202407690 | STE |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202420 | 16/05/2024 14:31:27 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 462/463/462V; corriente M1; IA/IB/IC= 23,2/24,5/23,5 A, M2; IA/IB/IC= 26,5/26,9/26,2 A; IN (M1/M2) 29A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.67
202407688 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202420 | 16/05/2024 14:32:05 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Já existe SSA24/07262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 atualização da LMR, Recomendação 4152 revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medições tensão; VAB/VBC/VCA= 464/463/466VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN=27,9/28,3/27,8/29A, M2; IA/IB/IC= 28,1/28,3/28,2/29A. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.3 | 4.75 | 1.33
202407686 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202420 | 16/05/2024 14:32:13 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 468/468/470V; corriente M1; IA/IB/IC= 25,6/26,0/25,8 A, M2; IA/IB/IC= 27,3/27,8/27,4 A; IN (M1/M2) 29A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.83
202407682 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202420 | 16/05/2024 14:32:30 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202423 | 202423 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirado seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2 .Mediciones realizadas: Corriente C1; Ia=27,2; Ib=26,9; Ic=27,0A; C2;Ia=26,1; Ib=25,9; Ic=25,8A; Tensión=A/B=423;B/C=424; A/C=423V; IN=27,5A. Existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202407681 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202420 | 16/05/2024 14:32:43 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202422 | 202422 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Já existe SSA24/07262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 atualização da LMR, Recomendação 4152 revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medições tensão; VAB/VBC/VCA/VN= 461/463/463/440VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN=25,9/25,2/25,9/25,3A, M2; IA/IB/IC= 24,9/24,9/24,1/25,3A. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4.42 | 0.83
202407679 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202420 | 16/05/2024 14:32:50 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 467/469/469 V; corriente M1; IA/IB/IC= 25.3/25.8/ 25.7 A, M2; IA/IB/IC= 24.4/25.2/24.8 A. Corriente nominal de M1 y M2= 25.3A. Dejado en cond. normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.67
202407678 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202420 | 16/05/2024 14:32:57 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202423 | 202423 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Retiradas seccionadoras Q1 y Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 468/467/466 V; corriente M1; IA/IB/IC= 24,2/24,0/ 24,0 A, M2; IA/IB/IC= 24,8/24,9/24,0 A. Corriente nominal de M1 y M2= 25,3A. Dejado en cond. normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 4.5 | 0.83
202407673 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202420 | 16/05/2024 14:33:04 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202426 | 202426 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e interconectado cabos de força 460Vca direto do bornes à entrada do contator principal. Já existe SSA 202407262 para atualização de desenhos, SDS 15152, 15153 para atualização da LMR e recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04 em função da eliminação das seccionadoras Q1 e Q2. Realizado ensaios de partida e parada dos compressores com correto funcionamento. Deixado em condições normais de funcionamento. Medições anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 4.25 | 1.5
202407671 | STE |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202420 | 16/05/2024 14:33:10 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202423 | 202423 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Retiradas seccionadoras Q1 y Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 439/439/439 V; corriente M1; IA/IB/IC= 25,1/25,3/24,8 A, M2; IA/IB/IC= 25,2/25,3/24,9 A. Corriente nominal de M1 y M2= 25,3A. Dejado en cond. normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9 | 1
202407668 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202420 | 16/05/2024 14:33:17 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202422 | 202422 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR e conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente.Já existe SSA202407262 para atualização de desenhos,SDS 15152,15153 para atualização da LMR e Recomendação 4152 para revisão da PIC.EQ.0034-R04. Medição tensão VAB/VBC/VCA= 466/467/467VCA;corrente M1; IA/IB/IC/IN= 23,1/22,7/ 23,5/25,3A, M2; IA/IB/IC/IN= 19,9/20,4/20,6/25,3A. Deixado em condição normal de operação | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 4 | 1.08
202407666 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202420 | 16/05/2024 14:33:23 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202423 | 202423 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirado seccionadoras Q1 / Q2 del cuadro CCAR y realizada interconexión de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3 y 2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1 / KM2 .Mediciones realizadas: Corriente C1; Ia=26,1; Ib=26,0; Ic=25,6A; C2;Ia=25,6; Ib=25,8; Ic=25,3A; Tensión=A/B=465;B/C=467; A/C=466V; IN=27,5A. Existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR y recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202407657 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202420 | 17/05/2024 10:49:36 | Solicitamos padronizar la colocación de la tapa en la parte inferior de la bandeja, retirando los tornillos (con puntas cortantes) y reemplazar con remache (para reducir posible ocurrencia de cortes u otros incidentes) y tapar nuevamente los orificios que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202402641, 202402675). Además colocar tornillos en las tapas extraibles para garantizar equipotencializar con la bandeja que se encuentra aterrada. Ver foto | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados tornillos que fijaban las chapas de la parte inferior de la bandeja, fueron reemplazados por remaches conforme solicitado. Colocados tornillos en las tapas extraibles superiores que no poseían tornillos conforme solicitado. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1
202407654 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202420 | 17/05/2024 10:49:55 | Ante eventual posible desprendimiento de chapa que tapa los agujeros y así evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos padronizar la colocación de dicha tapa en la parte interna de la bandeja, para tapar nuevamente los orificios que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202401144, 202401530). Ver foto de chapa actual instalada en la bandeja. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme solicitado, fue retirada la tapa colocada en la parte inferior de la bandeja y reinstalada internamente, tapando así los orificios que sobraron durante la retirada del CTM antiguo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4.5 | 1
202407650 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202420 | 17/05/2024 10:50:34 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202320386, 202400345). Además atornillar tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme solicitado, fue retirada la tapa colocada en la parte inferior de la bandeja y reinstalada internamente, tapando así los orificios que sobraron durante la retirada del CTM antiguo. Además, fueron fijadas con tornillos las tapas para garantizar la equipotencialización. Los tornillos utilizados fueron restos de modificaciones anteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6.75 | 1
202408278 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202422 | 27/05/2024 08:36:11 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 para el circuito de fuerza. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR, conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada 1L1/1L2/1L3/2L1/2L2/2L3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Emitido SSA202504602 para atualizar desenhos e SDS 15455 para atualizar LMR AB211. Medições: tensão VAB/ VBC/ VCA= 454/456/453 VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN= 25,7/26,2/26,2/26,3A, M2; IA/IB/IC/IN= 25,0/25,8/ 24,9/26,3A. Utilizado condutores de força já existente, em anexo desenhos e foto do painel deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.5 | 0.83
202408277 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202422 | 27/05/2024 08:36:26 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 para el circuito de fuerza. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202505 | 202505 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirado seccionadoras Q1 e Q2 do painel CCAR, conectado cabos de força 460Vca dos bornes de entrada 1L1/1L2/1L3/2L1/2L2/2L3 aos pontos 1/3/5 dos contatores KM1 e KM2 respectivamente. Emitido SSA202501291 para atualizar desenhos e SDS 15455 para atualizar LMR AB211. Medições: tensão VAB/ VBC/ VCA= 454,1/453,7/452,8 VCA; corrente M1; IA/IB/IC/IN= 23,1/23,3/ 23,1/25A, M2; IA/IB/IC/IN= 23,08/23,3/ 22,9/25A. Utilizado condutores de força já existente, em anexo desenhos e foto do painel deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202408718 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202423 | 05/06/2024 08:32:12 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202515 | 202516 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T realizado la desconexión eléctrica de los instrumentos 63RWI y 26RWO, posterior a las adaptaciones realizadas se procedió a la conexión de los mismos, verificando la correcta indicación de ambos instrumentos. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202408719 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202423 | 05/06/2024 08:32:36 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 | 202528 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 110,6/110,6/1,8 Ω Valor calculado: 22,6 ºC Indicador: 22,1 ºC 63RWI: Entrada: 12,50 mA Valor Calculado: 10,7 bar Indicador: 10,7 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.25
202408720 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202423 | 05/06/2024 08:34:34 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 10,6bar, 26RWO-1= 26,4°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202408722 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202423 | 05/06/2024 08:34:56 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 11,1bar, 26RWO-1= 21,8°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202408723 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202423 | 05/06/2024 08:35:19 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202522 | 202524 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 111,5/111,5/1,9 Ω Valor calculado: 24,7 ºC Indicador: 24,9 ºC 63RWI: Entrada: 12,48 mA Valor Calculado: 10,6 bar Indicador: 10,6 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.83
202408724 | STE |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202423 | 05/06/2024 08:35:41 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado servicio de apoyo para la desconexión eléctrica de los instrumentos 63RWI y 26RWO, realizado relocalización descrita y reconectados los instrumentos. Verificada correcta indicación de ambos. Dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 9 | 1
202408725 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202423 | 05/06/2024 08:36:12 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202530 | 202532 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 109,8/109,8/1,8 Ω Valor calculado: 22,9 ºC Indicador: 22,9 ºC 63RWI: Entrada: 12,55 mA Valor Calculado: 10,8 bar Indicador: 10,9 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.5 | 1
202408726 | STE |  | A008H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.010-4 | 202423 | 05/06/2024 08:37:17 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202502 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 10,2 bar, 26RWO-1= 30,4°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 3.75 | 0.67
202408729 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202423 | 05/06/2024 08:37:36 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado servicio de apoyo para la desconexión eléctrica de los instrumentos 63RWI y 26RWO, realizado relocalización descrita y reconectados los instrumentos. Verificada correcta indicación de ambos. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.58
202408730 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202423 | 05/06/2024 08:38:05 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | 202432 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectados y reconectados en sus nuevas posiciones los instrumentos 63RWI y 26RWO. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.5
202408731 | STE |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202423 | 05/06/2024 08:53:18 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | 202443 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 10,6bar, 26RWO-1= 27,2°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202408733 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202423 | 05/06/2024 08:53:45 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202429 | 202430 | 1 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 2,0/110,4/110,4 Ω Valor calculado: 21,6 ºC Indicador: 21,3 ºC 63RWI: Entrada: 12,5 mA Valor Calculado: 10,625 bar Indicador:10,7 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.5
202408735 | STE |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202423 | 05/06/2024 08:54:25 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 113,9/113,9/2,3 Ω Valor calculado: 29,8 ºC Indicador: 29,8 ºC 63RWI: Entrada: 12,35 mA Valor Calculado: 10,44 bar Indicador: 10,5 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 9 | 1.17
202408736 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202423 | 05/06/2024 08:54:45 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202517 | 202520 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado as modificações e instalados os instrumentos em novas posições. realizado ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. Medições: 63RWI: entrada: 12,40mA, Indicador: 10,8 Bar. 26RWO: RTD 114,2/114,2/2,0 Ohm = 31,4 °C , Indicador: 30,8ºC . deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1
202408738 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202423 | 05/06/2024 08:55:05 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizadas as modificações e instalados os instrumentos nas novas posições. Posteriormente realizados os ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. 26RWO: Valor ôhmico: 111,7/111,7/0,8 Ω Valor calculado: 28,0 ºC Indicador: 28,0 ºC 63RWI: Entrada:12,40 mA Valor Calculado: 10,5 bar Indicador: 10,7 bar Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.17 | 1.25
202408739 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202423 | 05/06/2024 08:55:27 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | 202537 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 110,8/110,8/1,8 Ω Valor calculado: 22,5 ºC Indicador: 22,5 ºC 63RWI: Entrada: 12,50 mA Valor Calculado: 10,7 bar Indicador: 10,8 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 20 | 0.25
202408741 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202423 | 05/06/2024 08:55:40 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados transdutor de pressão posição 63RWI e RTD posição 26RWO, os quais foram reconectados nos novos locais, conforme descrito na emissão desta. Leituras realizadas durante ensaios funcionais 63RWI-1= 8,7bar, 26RWO-1= 25,4°C. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202408938 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202423 | 07/06/2024 16:27:06 | Modificar 3 relês código 137421 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125VCC para operar em 120Vca nas posições 27PW1X1 e 27PW2X1, devido a obsolescência do relê código 251267 - RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202424 | 202425 | 0 | 1 | ROGERIO BARTH | Foram modificados 3 relês por ILA2 na SSA 202408938, os relês foram testados na caixa de ensaios, todos os contatos apresentaram resistência inferior a 200mOhms. Os relês foram identificados para a nova tensão de trabalho de 120Vca e estão disponíveis para uso no setor MEG1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.92 | 0.33
202409282 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202424 | 13/06/2024 14:25:30 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU08-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6269DC07881PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0708. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada conexión de los conductores 1 a 4 del cable AU08-1114, no estando conforme diseño 6269DC07881PR8. Encontrados invertidos los conductores 1 y 3. Emitida solicitud de actualización de diseño a IEQ1 en SSA 202501029. 1 ---> 1599 3 ---> 1615 Diseño corregido en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202409281 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202424 | 13/06/2024 14:26:57 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU07-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07981PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0708. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado que las conexiones de los conductores 1 a 4 del cabo AU07-1114 en los terminales X12-1615/1607/1599/1598 (TCs neutros) están de acuerdo con el diseño 6259-DC-07981-PR7. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202409280 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202424 | 13/06/2024 14:28:35 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU06-1114 nos bornes X12-1599/1607/1615/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07881PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0506. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202511 | 202512 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Verificado a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU06-1114 nos bornes X12-599/1607/1615/1598 do painel CG-06 conforme desenho 6259DC07881PR8. Encontrado conforme desenho anexo à emissão: - Condutor 1 conectado ao borne 1599 do painel CG. - Condutor 2 conectado ao borne 1607 do painel CG. - Condutor 3 conectado ao borne 1615 do painel CG. - Condutor 4 conectado ao borne 1598 do painel CG. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202409278 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202424 | 13/06/2024 14:29:31 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU05-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07781PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-0506. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | 202434 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado divergência no desenho 6259DC07781PR8 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU05-1114 invertidos conectados ao X12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202413136 para IEQ1 atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.33
202409277 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202424 | 13/06/2024 14:30:37 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU02-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6259DC07291PR8. Objetivo: verificação dos sinais registrados pela Unidade de Medição e Registro UMR-0102. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | A solicitud de ENES.DT, se verificó la conexión de los conductores 1 a 4 del cable AU02-1114 en los bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme al diseño 6259DC07291PR8. Se confirmó que los señales registrados por la Unidad de Medición y Registro UMR-0102 son correctos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202409433 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202425 | 18/06/2024 08:18:36 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU10-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07881PR8. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1011. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202437 | 202437 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado incoherencia entre diseño 6279DC07881PR8 y conexión en campo, conductores numero 1 y 3 del cabo AU10-1114 invertidos conectados al X12.1599 y X12.1615 respectivamente. Ver diseño en anexo para mas detalle. Emitida SSA 202414570 para IEQ1 actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.67
202409845 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202426 | 24/06/2024 15:25:49 | Verificar solucionar cable suelto de la monovía del pozo de la turbina U04. El92, conforme anexo | OUO5 | MEG1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído 9 carros porta cabos no trilho reto e fixado o cabo de alimentação da talha monovia aos mesmos. Deixado o equipamento em condições normais para uso. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2 | 5 | 1
202409911 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 14:05:39 | Sustituir las ruedas nylon (Cod. Alm. 247359) de cuatro mesas de apoyo al mantenimiento por otras de PVC (Cod. Alm. 704987 y 704988). Objetivo: sustituir las ruedas de nylon en mal estado, cambiar el método de fijación de las ruedas a la mesa y aumentar el confort al momento de trasladar herramientas y materiales. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202432 | 202434 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Emitida SSA derivada 202409912 para MMU3 substituir as rodas. MMU3 modificou as bases de fixação das rodas com chapa de 1/4" com dimensões 130x110mm, fez as perfurações necessárias e fixação com materiais fornecidos por MEG1. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 10 | 4
202410042 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202426 | 27/06/2024 12:04:54 | Ausência de indicação “Bomba 1 parada”. Obs.: realizado teste de lâmpadas e a indicação acende. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada limpieza de los contactos del relé 88PW1X, verificado reapriete de toda la línea del relé y la iluminación, realizados ensayos funcionales con correcta indicación de bomba 1 partida/parada, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3 | 0.33
202410130 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202427 | 01/07/2024 16:05:53 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante del cuadro PWX-12 encontrado durante inspección. OBS: La misma fue verificada mediante imágenes termográficas conforme anexo. | OUO4 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | 202443 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Encontrado termostato posição THE fora do ajuste, ajustado o mesmo conforme O.A 0249-R00, observado funcionamento normal do sistema de aquecimento após ajuste. Medições realizadas: resistência ôhmica do resistor= 334Ω, corrente= 0,61A, tensão= 224Vca. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 2 | 1
202410272 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202427 | 02/07/2024 08:34:33 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a verificação do cabo de alimentação do fluxômetro 80PW, o mesmo possui blindagem aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento. O instrumento possui aterramento da sua carcaça com a estrutura do tanque de expansão que está conectado à malha de aterramento da casa de força. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.33
202410269 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202427 | 02/07/2024 08:34:39 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202410268 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202427 | 02/07/2024 08:34:46 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrado cable correspondiente al 80PW blindado y aterrado en el cuadro, y carcaza del instrumento 80PW aterrada en la estructura del tanque de expansión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202410267 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202427 | 02/07/2024 08:34:54 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Verificado que el cabo de alimentación del fluxómetro posición 80PW posee blindaje aterrado en la barra de tierra del panel PWB y aislado en el instrumento, el instrumento está aterrado por la masa del tanque de expansión que está conectado a la malla de tierra de la casa de fuerza. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202410266 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202427 | 02/07/2024 08:35:03 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado en campo conductor de alimentación del instrumento 80PW, confirmando que posee blindaje aterrado solamente del lado del panel PWB y correctamente aislado del lado del instrumento. También confirmado que la carcaza del instrumento se encuentra aterrada en la malla de tierra de la casa de máquinas al igual que el tanque de expansión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.5
202410265 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202427 | 02/07/2024 08:35:11 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | 202442 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está conectado no barramento de terra do quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a malha de terra do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202410264 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202427 | 02/07/2024 08:35:18 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202431 | 202431 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Constatado que el cable de alimentación del fluxómetro posición 80PW posee blindage y se encuentra aterrado en el cuadro PWB. También certificado correcto aterramiento de la carcasa del fluxómetro 80PW a la estructura del tanque de expansión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202410263 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202427 | 02/07/2024 08:35:27 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202437 | 202437 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está conectado no barramento de terra do quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a malha de terra do tanque de expansão | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1
202410262 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202427 | 02/07/2024 08:35:34 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202502 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.58
202410261 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202427 | 02/07/2024 08:35:40 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está conectado no barramento de terra do quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a malha de terra do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.33
202410260 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202427 | 02/07/2024 08:35:46 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado que el cabo de alimentación del caudalímetro posición 80PW posee blindaje y se encuentra aterrado en el cuadro PWB. También certificado el correcto aterramiento de la carcaza del caudalímetro 80PW a la estructura del tanque de expansión. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 6.5 | 1
202410259 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202427 | 02/07/2024 08:35:52 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.5 | 0.67
202410258 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202427 | 02/07/2024 08:35:59 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202410256 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 02/07/2024 08:36:07 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado que o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e está aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15 | 1
202410255 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202427 | 02/07/2024 08:36:22 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo de alimentação do fluxometro posição 80PW possui blindagem e se encontra aterrado no quadro PWB. Também certificado o correto aterramento da carcaça do fluxometro 80PW a estrutura do tanque de expansão. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.67
202410254 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202427 | 02/07/2024 08:36:30 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el cabo de alimentación del fluxômetro posición 80PW posee blindaje y se encuentra conectado al barramento de tierra del Cuadro PWB. También verificado el correcto aterramiento de la carcasa del fluxômetro 80PW a la malla de tierra del tanque de expansión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202410292 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202427 | 02/07/2024 11:33:20 | Verificar\Solucionar accionamiento de la alarma "DETECCIÓN DE MOV, APLICACIÓN PERMANETE DE FRENOS" con posterior rearme, durante giro mecánico de la unidad. | OUO3 | MEG1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202602 | 202604 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Reinstalado dispositivo de detecção de movimentos indevido posição 39C após envio para reparo para ILA2, com SSA: 202600286. Realizado ensaios funcionais com correta sinalização no ULP. Medições: bobina (posição 1, repouso) = 34,5 ohm, bobina (posição 2) = 1400 ohm. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.67 | 1.67
202410782 | STE | 202410657 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202428 | 10/07/2024 09:15:48 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto do borne 1612 (TC de neutro T6). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se verificaron las conexiones, se inspeccionaron las condiciones de los terminales y se realizó la sustitución del borne 1612 (TC de neutro T6). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.5
202410928 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202428 | 11/07/2024 10:48:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensión Control" do disjuntor 52.1 do UMCC-01 encontra-se com valor zero no SCADA, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado transductor de tensión posicion B01 del disyuntor 52.1 con defecto, sustituido por otro de iguales caracteristicas (Cod. Stock 636975), calibrado con SSA 202503975. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caja de ensayos Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitida SSA 202505289 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4.5 | 0.33
202411047 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202428 | 13/07/2024 11:22:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la banderola h104 "Indicación de freno aplicado" estando seleccionado el circuito Nº1, las Sapatas Nº3 y Nº23 no señalizaron durante preparación de partida conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido fin de curso de zapata N°23 y verificado correcto funcionamiento del fin de curso de la zapata N°3. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el panel ULP-17. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 10.5 | 0.5
202411060 | STE |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202428 | 14/07/2024 11:45:32 | Verificar e solucionar eletroduto flexível da sonda de nível desacoplado, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202432 | 202432 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido terminal conector del electroducto de la sonda de nivel por otro del mismo tipo con código de almacén 289019. Ver fotografía en anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 3 | 0.67
202411067 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202428 | 14/07/2024 23:50:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a resistencia de aquecimento do painel CCAR-11 está inoperante. (Videos em anexo da UG11-INOPERANTE e da UG10-EFETIVO) | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202431 | 202431 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado mal contacto entre la bornera y la resistencia de calentamiento, realizado cambio de terminal de los cables y reapriete de bornes, dejado en condiciones normales de funcionamiento. Corriente medida: 0.2 A. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.67 | 4 | 0.17
202411080 | STE | 202410838 | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202429 | 15/07/2024 08:50:47 | Devido à anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar a conexão, condição do terminal e aperto da fase T (lado superior) do relé F2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | 202433 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos cabos e terminais referente a interconexão do contator KM2 e relé F2, fases R, S e T. Realizado partida do motor por 30 minutos e feito registro termográfico dos cabos, anexo. Motor 2 : VAB/VAC/VBC 461/463/463 Vca, IA/IB/IC = 26,8/26,7/26,7 A IN= 25,3A 440Vca. Megger (IB4190) dos cabos e motor (R/S/T) x MASSA = 3800 Mohm. 16,8ºC, RH%= 44,5. Utilizado sobra de cabo ref. SSA202407666. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.33 | 1.67
202411078 | STE | 202410835 | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202429 | 15/07/2024 08:51:26 | Devido à anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar a conexão, condição do terminal e aperto da fase S (lado superior) do relé F1. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202433 | 202434 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos cabos e terminais referente a interconexão do contator KM1 e relé F1, fases R, S e T. Realizado partida do motor por 25 minutos e feito registro termográfico dos cabos, anexo. Motor 1 : VAB/VAC/VBC 461/463/463 Vca, IA/IB/IC = 25,4/25,5/25,4 A IN= 25,3A 440Vca. Megger (IB4190) dos cabos e motor (R/S/T) x MASSA =3320 Mohm. 21,7ºC, RH%= 69,4. Utilizado sobra de cabo e terminais ref. SSA202407666. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.67 | 1.23
202411028 | STE | 202410833 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202429 | 15/07/2024 08:52:04 | Devido à anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar a conexão, condição do terminal e aperto do borne superior da fase R do disjuntor D1 do PWX. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | 202513 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Anomalia solucionada con el cambio del disyuntor posicion D1, y la substitucion de los conductores de entrada por barra de cobre de 1/8x3/4", servicio ejecutado con SSA 202417899. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202411228 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202429 | 17/07/2024 23:13:09 | Verificar motivo por el cual, durante el proceso de parada con la bomba 1 del PAP conectada, no indico presión normal en el ULP ni en el SCADA. Ver anexo. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202503 | 202505 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção e ensaios no painel PAP, encontrado relé posição K13 com 37,7 s. reajustado em 25,0 s. conforme OA0290-R00. Após ajuste de pressão da bomba 1 do PAP, realizado ensaios de partida da bomba1 durante giro mecânico da máquina, confirmado correta sinalização no ULP e SCADA. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3.33 | 1.52
202410633 | STE |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202429 | 18/07/2024 16:04:30 | VERIFCAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA 89.6 ESTANDO ABIERTA, PRESENTA FALLAS INTERMITENTES EN SU INDICACION. | OUO1 | MEG1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202435 | 202436 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada verificación del mecanismo de indicación sin encontrar anormalidades. Efectuada limpieza de contactos eléctricos y ensayos funcionales comprobando correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.25
202411384 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202429 | 19/07/2024 09:23:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante preparação de partida, estando selecionado circuito 1, não houve sinalização de freios aplicados no SCADA, sinalizando normalmente no ULP(h104), verificado que o relé 33BK9X não estava atracado. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado inspeção, limpeza e ajustes dos fins de cursor referente ao circuito 1 de freios. Medido resistência ELÉTRICA do circuito de freios n°1, bornes PAINEL- CG08 (1932-1938) = 2,3 OHM . Realizado ensaios de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP, constatado relé 33BK9X atracado. deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.5 | 7.25 | 0.93
202411595 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202430 | 24/07/2024 16:26:10 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ajustes en los parámetros de temporización de las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto en la emisión OA.0249-R01 ya revisada y disponible en el Sistema de Acompañamiento a Mantenimiento - Orden de Ajuste. Realizado ensayos funcionales verificando la actuación y rearme de las respectivas alarmas conforme el ajuste dejado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202411596 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202430 | 24/07/2024 16:26:35 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado parametrização e alterado os tempos dos alarmes de condutividade alta e muito alta para "5 segundos" conforme OA.0249-R01. E realizado ensaios, confirmando atuação e rearme dos alarmes. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.67
202411598 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202430 | 24/07/2024 16:28:22 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202438 | 202439 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 1
202411599 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202430 | 24/07/2024 16:28:47 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202435 | 202436 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202411601 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202430 | 24/07/2024 16:29:38 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado parametrização e alterado os tempos dos alarmes de condutividade alta e muito alta para "5 segundos" conforme OA.0249-R01. E realizado ensaios, confirmando atuação e rearme dos alarmes. serviço executado com a AT202406640. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.67
202411603 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202430 | 24/07/2024 16:30:19 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202433 | 202512 | 0 | 1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se realizaron ajustes en los parámetros de temporización de las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21, de 1 segundo a 5 segundos, según lo previsto en la emisión. OA.0249-R01 ya revisado y disponible en el Sistema de Acompañamiento de Mantenimiento - Órdenes de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1.85 | 2.17 | 1.35
202411604 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202430 | 24/07/2024 16:30:42 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202411608 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202430 | 24/07/2024 16:31:49 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202434 | 202434 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 2.95 | 0.27
202411609 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202430 | 24/07/2024 16:32:50 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste en la temporización de las alarmas 2 y 3 en 5 segundos del indicador digital posición 16CM21, conforme R01 da OA.0249. Ensayado y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1
202411614 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202430 | 24/07/2024 16:33:09 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202437 | 202437 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5
202411615 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202430 | 24/07/2024 16:35:23 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202442 | 202443 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202411616 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202430 | 24/07/2024 16:35:45 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Ajustada temporización de alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos conforme solicitado. OA.0249-R01 ya revisada y disponible en el Sistema de Acompañamiento al Mantenimiento - Ordenes de Ajuste. Efectuado ensayo de tiempos de actuación de alarmas de conductividad alta y muy alta con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2 | 0.58
202411617 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202430 | 24/07/2024 16:36:12 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | 202446 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado el ajuste de parametrización de la temporización en las alarmas 2 y 3 del indicador 16CM21 en 5 segundos conforme solicitado. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202411618 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202430 | 24/07/2024 16:49:10 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste en la temporización de las alarmas 2 y 3 en 5 segundos del indicador digital posición 16CM21, conforme R01 da OA.0249. Ensayado y dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202411619 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202430 | 24/07/2024 16:49:30 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | 202445 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.5 | 0.5
202411620 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202430 | 24/07/2024 16:49:48 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183), ajustar a temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21 em 5 segundos. Obs: já foi emitida a revisão R01 da OA.0249. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ajustes nos parâmetros de temporização dos alarmes 2 e 3 do indicador 16CM21, de 1 segundo para 5 segundos, conforme previsto na emissão. OA.0249-R01 já revisada e disponível no Sistema de Acompanhamento à Manutenção - Ordens de Ajuste. Efetuado ensaios de atuação e rearme dos respectivos alarmes e observado os tempos de atuação conforme o ajuste deixado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.83
202412264 | STE | 202410656 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202432 | 05/08/2024 14:10:24 | Verificar anomalia térmica entre os bornes 1578 e 1579 conforme relatado na SSA matriz, realizar reaperto. Obs.: estes bornes são alimentam os TC's da máquina e não podem ficar em aberto. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 | 202516 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Foram substituídos os Bornes 1578 e 1579 do painel CG, por bornes código (713339), substituídos os terminais dos cabos conectados aos respectivos bornes. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.33 | 0.7
202412391 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202432 | 07/08/2024 05:11:19 | Verificar y solucionar display oscurecido y con dificultad para la lectura del instrumento 80LW ubicado en el panel CFT.16. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ajuste en el contraste, mejorando la visibilidad de la lectura del instrumento 80LW. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo foto | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 6 | 0.5
202412525 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202432 | 08/08/2024 16:58:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "AUX_UNIDADE CORRENTE ANTES DO DISJ 52-2" esta indicando 0A en SCADA. Obs: realizado ensayos entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202408541. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado Transdutor de corrente posição B2 com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 636983. Medições realizadas após substituição; corrente de entrada= 0,185A, corrente saída 0,18mA, indicação no SCADA= 111A. Anexo ensaios em bancada do novo transdutor. Emitido SSA202417568 para IMA0 gestionar reparo do Transdutor retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202412625 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202432 | 10/08/2024 17:24:50 | Verificar/solucionar defecto intermitente en la botonera "30PW2", dificultando la realización de prueba de lámparas en el tablero PWB-10, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado verificación del funcionamiento de la botonera 30PW2, no entrontado falla aparente, realizado limpieza en los contactos de las botoneras (valores de mediciones; resistencia ohmica 0,2/0,1 ohms). realizado reaprieto en el circuito y dejado bajo observación durante el periodo de mantenimiento preventivo 3A de la unidad 10, no presentando fallas. Equipamiento dejado en condiciones noramles de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.58 | 3 | 1
202412783 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202433 | 14/08/2024 08:50:17 | Verificar solucionar motivo por el cual despues de la parada de la unidad, no señalizo frenos desaplicados estando la señalización de todas las zapatas desaplicadas no ULP - h104. Adicionalmente fue verificado rele 33BK2X desenergizado. Normalizando con procedimientos operacionales para falta de señalización de frenos desaplicados. | OUO5 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202512 | 202512 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | El sistema de señalización de frenos fue sustituido en atendimiento de la SSA 202502451. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.25
202413203 | STE |  | B012G002 | QUADRO CTAU-12 CONTROLE DO TRANSFORMADOR DE SERV. UNID | 0101.014-0 | 202434 | 19/08/2024 17:55:12 | Verifica e solucionar motivo pelo qual o indicador "H1 TEMPERATURA DO ENROLAMENTO - ALARME" não acende durante teste de lâmpadas. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador Led "H1 TEMPERATURA DO ENROLAMENTO - ALARME". Realizado ensayos funcionales con correcto accionamiento en el panel CTAU-12. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.83 | 5 | 0.67
202413165 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202434 | 20/08/2024 16:22:46 | Verificar componentes elétricos relacionados a válvula motorizada 03VM, devido falha ocorrida durante PD 9M, 202433, conforme SSA 202412786. | MAM1 | MEG1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 | 202528 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Verificado los componentes electricos de la valvula 03VM, se relizo la abertura y cierre de la misma y no se encontraron anormalidades, siendo la corriente nominal del motor de la valvula de 2.6A se realizo medicion de corriente R:1.8A, S:1.7A, T:1.6A, tension AB:456V BC:458V CA:458V y resistencia ohmica 22000 M. Dejado en condiciones normales para uso y operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202414065 | STE |  | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202436 | 03/09/2024 16:54:02 | A fim de aumentar a segurança na alimentação provisória da bomba de transferência de óleo dos mancais, durante as manutenções no quadro UMCC nos PD`s das UG`s, fabricar um quadro provisório com entrada/saída 460V, com comando de acionamento e proteção do motor conforme desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Fabricado um quadro provisório com entrada/saída 460V, com comandos de acionamentos e proteçoes para o motor da bomba de transferencia de oleo dos mancais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 58.5 | 0.5
202414226 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202436 | 05/09/2024 11:08:20 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado a una distancia superior a 1000mm desde la curva de la pared conforme indicado en el anexo. Solicitar colocar tag a la caja para identificar al mismo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Conforme solicitado realizada la reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX, para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. AT: 20248186 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.33
202414227 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202436 | 05/09/2024 11:08:32 | Reubicar conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX y dejar alineado a una distancia superior a 1000mm desde la curva de la pared conforme indicado en el anexo. Además reubicar cable de tierra conforme anexo. Objetivo: liberar espacio para instalación del nuevo tablero PSDF. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | 202440 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada la reubicación del conversor 125Vcc/24Vcc que alimenta a los transductores TDTPX, TSCPX y TFX, tambien el conductor de aterramiento, para liberar espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Foto en anexo. AT: 202408191 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.33
202414232 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202436 | 05/09/2024 14:05:48 | Confirmar desactivación del cable HU01-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | 202440 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector dejado sobrante de cable proveniente del UMCC en bandeja superior con identificación, trecho de cable ingresante al generador en la caja de derivación también con identificación dejando espacio para la instalación del nuevo tablero PSD. Anexo foto AT: 202408185 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202414233 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202436 | 05/09/2024 14:06:09 | Confirmar desactivación del cable HU02-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Confirmado desactivación del cable HU02-3332, constatado que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG, retirado caja y electroductos. Dejado sobra de cables en la bandeja con identificación correspondiente, el trecho de cable que va dentro de la UG fue dejado dentro de la caja de derivación. Liberado espacio para instalación de nuevo tablero PSD. AT 202408190 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202414236 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202436 | 05/09/2024 14:07:01 | Confirmar desactivación del cable HU15-3332 que alimentaba al motoventilador del anillo colector con la gaveta 02.5/1 en los bornes de salida X2:L1-L2-L3. Además certificar que dicho cable va a la caja de bornes al lado del CG. En caso afirmativo retirar dicha caja y electroductos. Dejar sobra de cables en la bandeja mas próximo y dejar con identificación. El trecho de cable que va dentro de la UG dejar dentro de la caja de derivación. Obj: liberar espacio para instalación de nuevo tablero PSDF | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202440 | 202440 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Retirada caja y electroductos de alimentación desactivada del motoventilador del anillo colector, dejado sobrante de cabo proveniente del UMCC en bandeja superior con identificación, trecho de cabo ingresante al generador en la caja de derivación también con identificación, dejando asi espacio para la instalación del nuevo tablero PSDF. Anexo foto AT: 202408192 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 12 | 0.5
202414358 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202436 | 08/09/2024 16:21:27 | Verificar e solucionar eletroduto flexível desacoplado do terminal (cabos dos sensores DH-DI), conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202522 | 202524 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reposicionado electroducto flexible que se encontraba desacoplado. Anexo foto | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 2 | 0.5
202414357 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202436 | 08/09/2024 16:21:47 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura de entrada de água bruta: 26WRI=16,1ºC na IHM e 21ºC no indicador analógico. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202505 | 202506 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la limpieza y reaprieto de las conexiones eléctricas del RTD así como las conexiones del aislador galvánico. Realizada la respectiva medición del punto de temperatura con valores citados abajo: Medido: R1=111,7 Ohms; R2=111,7 Ohms; R3=0,1 Ohms; Calculado: 30,4° SDSC: 30,9° IHM: 31° Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 0.67
202414440 | STE |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 16:22:00 | A fim de aumentar a segurança no manuseio de resistores de aquecimento temporário, durante as manutenções preventivas da UG, e nas manutenções de longo período, fabricar 20 bancos de resistores com alimentação em 460VCA trifásico, conforme desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202544 | 202543 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Fabricado 20 bancos de resistores com alimentação 460VCA trifásico. Conforme projeto Cada banco de resistor é composto por 3 resistores de 500w/440v com potência total de 1500W . | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 210 | 1.83
202414529 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202437 | 11/09/2024 07:55:43 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | 202525 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.25 | 1
202414530 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202437 | 11/09/2024 08:06:26 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección visual y registro fotográfico, no siendo observadas formaciones de oxidación o demás partículas que puedan evidenciar daño a largo plazo en la chapería de la parte interna y externa del tablero. Anexo fotos | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.67 | 0.33
202414532 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202437 | 11/09/2024 08:07:04 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | 202525 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202414533 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202437 | 11/09/2024 08:07:50 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.25
202414534 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202437 | 11/09/2024 17:03:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observadas algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202414877 | STE |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202438 | 16/09/2024 14:29:19 | Fabricar 01 quadro de força móvel 460VCA para alimentar bancos de resistores temporários (fabricados na SSA 202414440), utilizados nas manutenções preventivas ou durante hibernação do gerador, conforme projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202446 | 202444 | 1 | 0 | CLEBER NIEHUES | Realizado a montagem do quadro de força móvel com alimentação em 460VCA/250A e com 4 saídas de 460VCA/63A protegidas por interruptores diferenciais, conforme diagrama em anexo à emissão. Verificado sequência de fase nas saídas e padronizado de acordo com as tomadas auxiliares 460VCA da CHI. Obs. fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 54 | 0.67
202415215 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202439 | 25/09/2024 22:25:21 | Verificar y solucionar display con dificultad para la lectura del instrumento 80LW ubicado en el panel CFT.10. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | 202508 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Não foi possível melhorar a visibilidade da tela com ajuste do contraste, fluxômetro retirado e enviado a IMA0 com SSA 202502200 para gestionar reparo. Fluxômetro 80LW será substituído por indicador digital e transdutor de pressão diferencial em placa de orifício com SSA 202501917. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 4 | 0.33
202415711 | STE |  | B012B016 | QUADRO LIP-12 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.014-2 | 202440 | 30/09/2024 15:19:51 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202442 | 202443 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado substituição dos indicadores de vazão Ultras Minisonic 600 por 2 indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R01. Emitido SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenho. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e Roteiro de execução em anexo. Etiquetas de identificação dos indicadores a cargo da OPUO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 34.5 | 2.67
202415862 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202440 | 02/10/2024 11:54:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "Tensão Controle antes do disjuntor 52.1" del UMCC-11 esta indicando 0V en SCADA. Obs: fue realizado ensayo entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202414096. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202525 | 202525 | 1 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ensayo del transductor de tensión posición B01 encontrando inoperante ( sin salida de mA en los puntos P/N), fue sustituido por otro previamente calibrado por ILA 2, SSA 202502352. Emitida SSA 202509317 para IMA0 gestionar reparo. Realizado ensayos verificando su correcto funcionamiento.Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202415893 | STE | 202415739 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202440 | 02/10/2024 16:46:37 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.190241) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para março de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202445 | 202506 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Em apoio a MAM1, realizada desconexão e reconexão conforme diagrama anexo. Emitida SSA 202501696 para IEQ1 atualizar desenhos. Desenho funcional já atualizado. Desenhos marcados e diagrama do fabricante em anexo. Ensaios realizados: Megger(500Vcc/1 min): 72.000 Mohm; Temp: 30,5%; HR: 74%; Tensão RS/RT/ST:460 / 459 /459Vca; Corrente IN/R/S/T: 2.2 / 1,7 / 1,7 / 1,8 A. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 8.67 | 53.33 | 4.41
202415891 | STE | 202415743 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202440 | 02/10/2024 16:46:52 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para setembro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 | 202519 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | En apoyo a MAM1, realizada desconexión y reconexión conforme diagrama anexo. Emitida SSA 202507017 para IEQ1 actualizar diseño de interligación. Diseño funcional ya actualizado. Diseños marcados y diagrama del fabricante en anexo. Ensayos realizados: Megger: 22000Mohm; Temp: 22,6%; HR: 56%; Tensión RS/RT/ST: 465/464/467 V; Corriente IN/R/S/T: 2.6/2,1/2,2/2,2 A. | Dentro do Prazo |  |  | 5.75 | 71 | 3.83
202415968 | STE |  | B031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-28 60 HZ 1000 KVA | 0325.007-5 | 202440 | 03/10/2024 16:18:02 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | 202443 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-28 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4.5 | 1
202415967 | STE |  | B030B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-25 60 HZ 1000 KVA | 0325.006-7 | 202440 | 03/10/2024 16:18:09 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | 202443 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-25 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4.5 | 1
202415965 | STE |  | B029B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-22 60 HZ 1000 KVA | 0325.005-9 | 202440 | 03/10/2024 16:18:17 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202446 | 202444 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-22 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202415964 | STE |  | B028B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-19 60 HZ 1000 KVA | 0325.004-0 | 202440 | 03/10/2024 16:18:25 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202446 | 202444 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-19 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202415962 | STE |  | B027B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-16 60 HZ 1000 KVA | 0325.003-2 | 202440 | 03/10/2024 16:18:45 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202446 | 202444 | 1 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-16 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202415961 | STE |  | A025B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-13 50 HZ 1000 KVA | 0291.009-8 | 202440 | 03/10/2024 16:20:53 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | 202444 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-13 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202415960 | STE |  | A024B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-10 50 HZ 1000 KVA | 0291.008-0 | 202440 | 03/10/2024 16:21:04 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202447 | 202444 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-10 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 0.75
202415959 | STE |  | A023B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-07 50 HZ 1000 KVA | 0291.007-1 | 202440 | 03/10/2024 16:21:20 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | 202444 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-07 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202415958 | STE |  | A022B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-04 50 HZ 1000 KVA | 0291.010-1 | 202440 | 03/10/2024 16:21:30 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | 202444 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-04 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202415957 | STE |  | A021B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-01 50 HZ 1000 KVA | 0291.006-3 | 202440 | 03/10/2024 16:21:42 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202446 | 202444 | 1 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-01 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202415977 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202440 | 03/10/2024 16:42:58 | Verificar/solucionar led de la botonera "01PW52" no enciende durante prueba de lámparas, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Encontrado botonera posición 01PW52 inoperante, sustituida por otro de iguales características técnicas retirado del almacén código 109754, Realizado prueba de lamparas verificando su funcionamiento normal. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 2.33 | 0.33
202416087 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202440 | 06/10/2024 17:58:36 | Verificar/solucionar indicador de estado (led verde) del referido tablero se encuentra inoperante, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada modificación del sistema de indicación de estado del panel PWB-18A. Sustituidas lamparas sobre el panel por lamparas Leds ubicadas en la puerta del panel. Emitida SSA 202504702 a IEQ1 para actualización de diseños conforme modificacion. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 6 | 1
202416102 | STE | 202316856 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202441 | 07/10/2024 10:16:29 | Para atender SSA matriz, sustituir disyuntor D1 en el tablero PWX por el modelo 3VA2220-7MN32-0AA0 - Siemens junto con sus accesorios 3VA9988-0AA12 (cód. stock 714787) y 3VA9988-0AB12 (cód. stock 718726) para supervisión de estado y disparo. Implementar ajustes de corriente de sobrecarga Ir=160A; tiempo Tc=10E y ajuste de disparo retardado de sobrecorriente Isd=15xIr. Emitir recomendación para revisión de orden de ajuste conforme dejado en campo. Diseño del PWX-12 marcado en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202442 | 202443 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição D1, Tensão: VAB/VBC/VCA= 455,1/455,8/456,7Vca; Corrente IA/IB/IC/IN= 104,3/102,3/104,9/137A. Emitido SSA202416962 para IEQ1 atualizar desenhos, emitido SDS15349 para atualizar LMR AB29, emitido recomendação 4908 para revisão da O. A. 0249-R00. Anexo relatório fotográfico e ensaios. Devido atraso na entrega do disjuntor adquirido, foi utilizado disjuntor idêntico ao especificado proveniente do painel móvel do CTM, onde foi instalado disjuntor sobressalente do CTM. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 1.5
202416135 | STE |  | B012M002 | QUADRO SVP-12 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.013-8 | 202441 | 07/10/2024 14:05:57 | Verificar na próxima parada 3S a infraestrutura no gerador e poço da turbina para os cabos do painel SVP para as caixas de passagem (JBs). Conforme AR/ENEE.DT/067/2024, está previsto o uso de cabos de 4x1mm2 para as caixas JBCV, JBSD e JBTCV e cabos de 8x0,5mm2 para as caixas JBKP, JBUGB, JBLGB e JBTGB. Confirmar se a infraestrutura é igual à da U13, verificada na última parada 3A. Fotografar os eletrodutos e caixas de passagem e registrar os diametros dos eletrodutos. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202442 | 202443 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada verificacion de la infraestructura del generador y pozo de la turbina de la U12 conforme AR/ENEE.DT/067/2024, confirmando infraestructura similar al de la U13. Ver detalles en informe anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.83
202416134 | STE |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202441 | 08/10/2024 07:55:00 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202446 | 202446 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.33 | 1.17
202416133 | STE |  | B018F002 | CUBÍCULO CTG-18 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.018-4 | 202441 | 08/10/2024 07:55:10 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202445 | 202445 | 0 | 0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Aterrado unidade geradora 18, nas 3 fases no CTG e desaterrado após os ensaios realizados pela MET1 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.58 | 0.33
202416132 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202441 | 08/10/2024 07:55:20 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202445 | 202445 | 0 | 0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Aterrado unidade geradora 17, nas 3 fases no CTG e desaterrado após os ensaios realizados pela MET1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.5 | 0.7
202416130 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202441 | 08/10/2024 07:55:28 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202445 | 202445 | 0 | 0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Aterrado unidade geradora 7 , nas 3 fases no CTG e desaterrado após os ensaios realizados pela MET1." | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 12 | 0.68
202416260 | STE |  | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202441 | 09/10/2024 16:34:54 | Instalar/parametrizar/realizar variación de nivel conforme PIC.EQ.0035 en el nuevo sensor modelo LC300 (referencia 7ML5671-3DA00-1AB0-Z Y01:390mm) en la posición 71TH de medición de nivel de aceite del cojinete combinado, que fue adquirido mediante SMDTC-2005 y ensayado con la SSA 202415031. El sensor retirado modelo LC500 enviar al stock con cód. 711744. El cód. de stock del nuevo sensor y LMR será tratado en la GCSMIT-2105. Solicitamos realizar nueva lectura en próximo PD 9M para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202442 | 202529 | 0 | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medição de nível do mancal combinado para validação da sonda 71TH, indicador 71TL 43,9 mm; entrada 7,51 mA; saída 7,53 mA; SCADA 44,05 mm; ULP 22%; Nivel Mecânico 43 mm; Temperatura 21,3°C; HR% 66,0%. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 13.83 | 1.83
202416261 | STE | 202416248 | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202441 | 10/10/2024 10:24:32 | EXECUTAR DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOVENTILADOR M1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, EM FUNÇÃO DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA DETECTADA DURANTE MANUTENÇÃO 1M. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MMU1 com desconexão do moto ventilador 1 e posterior reconexão após substituição. Dados dos ensaios elétricos: Resistência de isolação 500Vcc/1min: 661MOhm; Temp./U.R.A. 25ºC/55%. Resistência ôhmica das bobinas do motor: AB/BC/CA:12,0/12,2/11,6Ohm. Tensão AB/BC/CA: 462/462/465Vca; Corrente IA/IB/IC: 2,5/2,5/2,5A; I nominal: 3,0A. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 3 | 1
202416344 | STE |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202442 | 14/10/2024 08:06:42 | Solicitamos a desconexão do instrumento 80PW na manhã do primeiro dia de parada de forma a prevenir possíveis danos ao instrumento. Referência: SSA 202408468. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Desconectado instrumento conforme solicitado y normalizado al final de los trabajos para realizar los ensayos funcionales del panel PWB. Realizada partida y parada de las bombas, observado correcto funcionamento del fluxômetro 80PW. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.75 | 0.92
202416586 | STE |  | B014B016 | QUADRO LIP-14 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.009-6 | 202442 | 16/10/2024 14:23:29 | Para viabilizar el cambio de los transmisores de caudal ultrasónico por otros tipo presión diferencial (AR/SMI.DT/0076/2024): - Prestar apoyo a mecánica para la desconexión de los actuales transmisores y sondas ultrasónicas. - Lanzar 2 cables (cod. 159808) desde el tablero CFT hasta los nuevos transmisores de presión diferencial. - Instalar en el tablero CFT y parametrizar 2 indicadores digitales Yokogawa UM33A (cod. 704722) según diseños y archivo de configuración anexos. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202448 | 202449 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado substituição dos indicadores de vazão Ultras Minisonic 600 por 2 indicadores digitais Yokogawa UM33A (cod. 704722). Parametrizados e ensaiados indicadores 80LW e 80PW conforme planilha anexa a emissão e OA0262R01. Emitido SSA202415458 para IEQ01 atualizar desenho. Realizado ensaios com ULP e SCADA com correta sinalização. Ensaios e Roteiro de execução em anexo. Etiquetas de identificação dos indicadores a cargo da OPUO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 29 | 1.33
202416743 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202443 | 21/10/2024 10:12:22 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.039-0 (NS 10000128). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Sustitución del tablero CTM-14 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202417314 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202444 | 29/10/2024 16:18:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "AUX_UNIDAD UMCC TENSION BARRA" del UMCC-09 esta indicando error de telemetría en SCADA. Obs: fue realizado ensayo entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202416891. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído transdutor de tensão posição B04 por outro de mesmo código (Cód. estoque 636975) NS 24240/01 revisado por ILA2 com SSA 202502421. Medições deixado: tensão de entrada=100,5 Vca, corrente de saída= 4,58 mA, PI-Vision =463,5 Vca, indicador local MM2 no UMCC = 464/465/465 Vca. Emitido SSA 202504661 para ILA2 gestionar reparo do transdutor retirado, NS 24265/01. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.33 | 1
202417528 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202444 | 02/11/2024 11:34:00 | Led de indicação"PWR OK / FAULT", no módulo CHMAS, permanece piscando led vermelho, mesmo após tentativa de restart. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202446 | 202513 | 0 | 1 | ALTAIR WIGGERS | Substituído Chassis superior, posição CHMAS por outro proveniente do almoxarifado. Em anexo fotos e relatório de medição do SOMA. Emitida SSA 202504435 para IMA0 gestionar reparo do chassi. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 11.75 | 1.5
202417470 | STE | 202417214 | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202445 | 04/11/2024 08:03:18 | Solicitamos apoio para realizar conexões elétricas em pontos do circuito hidráulico do sistema de regulação de velocidade, para aquisição de dados, os quais seriam: - Pressostato "DA", Válvula Solenoide BC e na Válvula de Isolamento Automático 20QT, para monitorar falha no comando de parada da UG após preparação de partida. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202446 | 202502 | 0 | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado apoyo para la conexión eléctrica para la toma de mediciones conforme solicitud, posteriormente una vez terminado las mediciones también fue prestado apoyo para la desconexión de los puntos. Equipamiento dejado en condiciones iniciales. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 6.5 | 2
202417715 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202445 | 06/11/2024 10:55:13 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar os TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizada inspeção, encontrado jumper entre os fins de curso, posições FCB e FC3, com comprimento adequado. Como melhoria e padronização foi realocado o jumper para parte inferior dos bornes de ambos os fins de curso com os devidos tags do ponto de conexão, conforme detalhado nas imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202417723 | STE |  | A008E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.010-6 | 202445 | 06/11/2024 11:08:01 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202447 | 202447 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Colocado etiquetas nas extremidades do jumper e posicionado o jumper na direção oposta às lâminas da árvore de cames. Deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.33 | 1
202417721 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202445 | 06/11/2024 11:08:07 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202417720 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202445 | 06/11/2024 11:08:14 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales . | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.67 | 0.33
202417719 | STE |  | A004E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.004-1 | 202445 | 06/11/2024 11:08:20 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección, encontrado jumper entre los fines de curso de las posiciones FCB y FC3 con la longitud adecuada y conectado por la parte inferior con las etiquetas de identificación correctamente instaladas conforme estandarización, fotos en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202417718 | STE |  | A003E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.003-3 | 202445 | 06/11/2024 11:08:27 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Durante inspeção foi observado que já havia sido padronizado o jumper e os tags na substituição do painel CTM, conforme imagem da foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1
202417717 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202445 | 06/11/2024 11:08:33 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección, se encontró un jumper largo entre los finales de carrera posiciones FCB y FC3. Como mejora y para estandarización, se sustituyó y se movió el jumper a la parte inferior de los bornes de ambos finales de carrera y se agregaron los tags de identificación, según se detalla en las imágenes adjuntas. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.42
202417736 | STE |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202445 | 06/11/2024 11:24:19 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.5
202417734 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202445 | 06/11/2024 11:24:33 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales . | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.67 | 0.33
202417730 | STE |  | B013E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.015-7 | 202445 | 06/11/2024 11:24:53 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.67 | 0.5
202417729 | STE |  | B012E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.014-9 | 202445 | 06/11/2024 11:25:00 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales . | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.67 | 0.33
202417728 | STE |  | B011E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.013-0 | 202445 | 06/11/2024 11:25:07 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202417727 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202445 | 06/11/2024 11:25:14 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la verificación del jumper entre los micros FCB y FC3 , el mismo fue conectado en sentido contrario al árbol de levas, también fue colocado los TAG´s correctos en el jumper. Equipo dejado en condiciones normales . | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.67 | 0.33
202417726 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202445 | 06/11/2024 11:25:21 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544). En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202447 | 202447 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Colocado etiquetas nas extremidades do jumper e posicionado o jumper na direção oposta às lâminas da árvore de cames. Deixado em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 0.5
202417725 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202445 | 06/11/2024 11:25:28 | Verificar jumper entre los micros FCB y FC3, en caso de que sea muy largo, sustituir por uno mas corto y colocar los TAG's correctos. Debido al problema encontrado en la U17 (SSA: 202417544) En anexo: - Imagen del problema encontrado en la U17. - Imagen de como debe quedar. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Colocadas etiquetas a los extremos del jumper y colocado jumper en sentido contrario a las aspas del árbol de levas. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202417857 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202445 | 08/11/2024 10:51:10 | Durante parada da unidade para MP9M, encontrado prensa cabo solto da carcaça do estator, ao lado do campo 11, conforme imagem anexa. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202541 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Recolocado prensa cable suelto con trava química en la rosca para evitar reincidencia. Inspeccionados conductores que pasan por el mismo, sin encontrar daños debido a la tuerca suelta en el interior del recinto. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202417894 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202445 | 08/11/2024 16:09:03 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituído disjuntor D1 por outro com as mesmas características, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensaios realizados no motor: Isolação (500Vcc/1min): 2690 MΩ T: 32,1°C HR: 62,30% Tensões: RS/RT/ST: 466/467/467 Vca. Cte R/S/T: 111,7/116/111,3 A. Nominal: 114A Emitido SSA202416962 para IEQ1 atualizar desenhos, emitido SDS15349 para atualizar LMR AB29, emitido recomendação 4908 para revisão da O. A. 0249-R00. Anexo relatório fotográfico e ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 13.5 | 0.5
202417899 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202445 | 08/11/2024 16:11:15 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído disyuntor D1 por otro, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensayos realizados en el motor: Aislación (500Vcc/1min): 8200 MΩ T: 31,6°C HR: 60% Tensiones: RS/RT/ST: 452/453/454 Vca. Cte R/S/T: 110/109/110 A. Nominal: 114 A Emitido SSA202416962 para IEQ1 actualizar diseños, emitido SDS15349 para actualizar LMR AB29, emitido recomendación 4908 para revisión da O. A. 0249-R00. En anexo ensayos realizados. | Fora de Prazo |  |  | 1.83 | 20 | 2.67
202417901 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202445 | 08/11/2024 16:11:23 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202515 | 202516 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituido disyuntor D1 por otro con las mismas características técnicas, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensayos realizados en el motor: Resistencia de aislación (500Vcc/1min): 1360MΩ Temp: 30°C URA: 68,2% Tensión : RS/RT/ST: 464/466/466 Vca. Corriente: R/S/T: 112,4/114,3/116,3 A. IN: 136A Emitido SSA 202506060 para IEQ1 actualizar diseños, SDS 15349 para actualizar LMR AB29 y recomendación 4908 para revisión de O.A.0249-R00. Anexo ensayo del disyuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21.17 | 0.33
202417897 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202445 | 08/11/2024 16:50:59 | Solicitamos instalar nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SMDTC-2041 (Ref. SSA 202316856) y entregados a almacén mediante DMs 70036781 y 70036783 para disponibilizar en stock. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituído disjuntor D1 por outro com as mesmas características, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32, cod. stock 186252. Ensaios realizados no motor: Isolação (500Vcc/1min): 4310 MΩ T: 32°C HR: 72% Tensões: RS/RT/ST: 455/455/457 Vca. Cte R/S/T: 105/104/103 A. Nominal: 135A Emitido SSA202416962 para IEQ1 atualizar desenhos, emitido SDS15349 para atualizar LMR AB29, emitido recomendação 4908 para revisão da O. A. 0249-R00. En anexo ensaios realizados. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202417998 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202446 | 11/11/2024 13:48:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201415029A | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | 202606 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Sustituidos transductores posiciones B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202519972, 202518943. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202601479 y 202601480 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.67 | 0.67
202417996 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202446 | 11/11/2024 13:48:44 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 202317518. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202605 | 202606 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Sustituidos transductores posiciones B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202518937, 202518941, 202518942. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202601481 , 202601482 y 202601483 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 2.6 | 0.83
202417991 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202446 | 11/11/2024 13:49:28 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202508 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202500344, 202500345, 202500347. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202502351, 202502421, 202502352, 202502422 e 202502423 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.33 | 1
202417990 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202446 | 11/11/2024 13:49:53 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 | 202508 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituídos transdutores solicitados por outros de mesmas características calibrados com SSA´s 202419108, 202419107, 202500343, 202419104. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, tabela em anexo. Utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Emitidas SSA´s 202502331, 202502332, 202502333, 202502711 e 202502334 para ILA2 fazer gestão do reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 0.75
202417989 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202446 | 11/11/2024 13:50:12 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513361, 202504344, 202503093. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202600288, 202600289 y 202600290 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.37 | 0.33
202417988 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:19 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202417928, 202418917, 202417929. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202500344, 202500345, 202500347 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 1
202417987 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:26 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201811653A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSA 202418918, 202418919 Y 202418914. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumentos utilizados, bancada de la sala de la 11, sverker ib3078, calibrador de procesos ib3941. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSA 202500342, 202500343 Y 202500346 a ILA 2 para gestion de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 1
202417986 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:33 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202509944, 202509946, 202509949. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caja de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202511827, 202511828, 202511830 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202418001 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202446 | 11/11/2024 13:50:43 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | 202519 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituídos transdutores solicitados por outros de mesmas características calibrados com SSA´s 202505285, 202505290, 202505289, 202505292. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, tabela em anexo. Utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Emitidas SSA´s 202506441, 202506442, 202506444 e 202506439 para ILA2 fazer gestão do reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202417985 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202446 | 11/11/2024 13:50:53 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos transductores posiciones B01, B1, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202511139, 202507639, 202511137 y 202511131. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caja de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202511822, 202511823, 202511824 y 202511826 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202417984 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202446 | 11/11/2024 13:51:00 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202511 | 202512 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202502351, 202502422, 202417930. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202503728, 202503729, 202503731 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 0.67
202417983 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202446 | 11/11/2024 13:51:13 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202511 | 202512 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituídos transdutores solicitados por outros de mesmas características calibrados com SSA´s 202502333, 202502331, 202502332, 202502346. Realizados ensaios funcionais com resultados normais, tabela em anexo. Utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Emitidas SSA´s 202503725, 202503726, 202503727 e 202503730 para ILA2 fazer gestão do reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1.5
202417982 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202446 | 11/11/2024 13:51:21 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | 202523 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202505290, 202505291, 202505292. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202506442, 202506441, 202506439 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.67
202418002 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202446 | 11/11/2024 13:51:28 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1 y B01 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B2 ya fue sustituido con la SSA 201712347A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | 202519 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1 y B01 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202505287 y 202505291. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202506445 y 202506446 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202417981 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202446 | 11/11/2024 13:51:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 201712604A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | 202523 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Sustituidos transductores posiciones B1,B01, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202503730, 202505285, 202505287,202505289. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202506446, 202506445, 202506444, 202505293 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202418003 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:09 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B1 ya fue sustituido con la SSA 202317555. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202516444, 202516447, 202516450 y 202516456. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202518943, 202518942, 202518944 y 202518939 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202417976 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:16 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202526 | 202527 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202508104, 202508106, 202508109. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202509948, 202508103, 202509951 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 1
202417974 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:52:22 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202503974, 202503976, 202503979. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202505290, 202505291, 202505292 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202417975 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202446 | 11/11/2024 13:52:29 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B01 ya fue sustituido con la SSA 202410929. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | 202527 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos transductores posiciones B1, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202508100, 202508102, 202508108. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202509944, 202509946, 202509949 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 0.5
202417973 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202446 | 11/11/2024 13:52:36 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: el transductor de la posición B01 será sustituido con la SSA 202410928. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sustituidos transductores posiciones B1, B04, y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales caracteristicas calibrados con SSAs 202503971, 202503972, 202503978. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado caixa de ensaios Sverker BP 708725. Detalles de ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202505285, 202505285, 202505293 a ILA2 para gestión de reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202418004 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202446 | 11/11/2024 13:53:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202548 | 202549 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202516619, 202516454 y 202516459. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202518941, 202518940 y 202518937 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202418010 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202446 | 11/11/2024 13:59:58 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202539 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202514296, 202519297 y 202514294. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202515105, 202515106 y 202515088 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4 | 0.75
202418008 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202446 | 11/11/2024 14:00:06 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202539 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202514301, 202514299, 202514300 y 202514295. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202515089, 202515091, 202515104 y 202515087 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1.53 | 5 | 0.75
202418007 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202446 | 11/11/2024 14:00:14 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente el transductor instalado en la posición B01 del disyuntor 52.2 y enviarlo al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: Los transductores de las posiciones B1 y B2 ya fueron sustituidos con las SSA’s 202402456 y 202412525 respectivamente. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202535 | 202536 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513360, 202513367, 202513280. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202513904, 202513908 y 202513910 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202418006 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202446 | 11/11/2024 14:00:22 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. Obs: El transductor de la posición B01 ya fue sustituido con la SSA 201504181A. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202535 | 202536 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sustituidos transductores posiciones B1, B01,B04 y B2 del disyuntor 52.1 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513366, 202513368, 202513363 y 202511409. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202513900, 202513901, 202513903 y 202513909 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202418078 | STE | 202417212 | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202446 | 12/11/2024 16:42:57 | Solicitamos apoyo para verificar el funcionamiento de los sensores 71LW y 71WP de nivel de agua en la tapa de la turbina. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 | 202529 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado ensayo funcional de los sensores 71LW y 71WP con correcto accionamiento e indicación de niveles respectivamente. 71WP Nivel Real: 210 mm ; Nivel Medido: 209,0 mm Nivel Real: 405 mm ; Nivel Medido: 404.6 mm Nivel Real: 570 mm ; Nivel Medido: 570,6 mm 71LW Nivel Real: 110 mm ; Nivel Medido: 112,4 mm Nivel Real: 190 mm ; Nivel Medido: 194,5 mm Nivel Real: 670 mm ; Nivel Medido: 668,9 mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 1
202418155 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202446 | 13/11/2024 14:05:19 | Durante a parada 3S da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituidos cabos hasta las cajas de pasaje por nuevos provenientes del panel SVP-08. Instalado riel, bornes e identificados los cabos nuevos en cada caja de pasaje de conforme procedimiento. Fotos en anexo. Cabo lanzado proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próximas unidades, cabos antiguos retirados del interior de la UG disponibles en la electrocaja encima del CG-08 para retirada por la contratada conforme especificación técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 13 | 175.5 | 45.5
202418149 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202446 | 14/11/2024 09:36:02 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU081677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU07-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-08 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202418144. Obs: Após a instalação do painel SVP-07 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-08 - SVP-07 - SVP-08. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Desconectados y retirados del panel los cabos EU081677 al 1680 conforme solitado. Fueron instalados los bornes 3 y 4 en la regla X3, conectados los conductores del cable HU07-6015 y realizado el arreglo interno conforme diseños anexos para la alimentación en 220 Vca del panel SVP-08. Emitida SSA 202419660 para actualización de diseño funcional. Emitida SSA 202419665 para actualización de diseño de interligación y lista de cables. Diseño 6046DCG6871 será actualizado con la instalación del SVP-07. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.5
202418237 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202446 | 14/11/2024 16:47:10 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202418144. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202502 | 202504 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Enviados a almacenes para descarte de los mismos conforme DM 70037271 y 70037272. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 25.5 | 0.5
202418301 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202446 | 16/11/2024 05:43:34 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma AUX_UNIDAD UMCC CORRIENTE FASE S FUENTE EXTERNA LimInf. Verificado que amperímetro de entrada de la fuente externa está indicando 0A. Unidad parada por conveniencia operativa. | OUO0 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202505 | 202507 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado ensaio de aplicação de corrente na entrada multimedidor fase S de 0 a 5A e obtido valores de 0 a 3000 A no medidor local e no SDSC, constatado valores normais. planilha de ensaios anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202418409 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202447 | 18/11/2024 15:44:29 | Encontrado instalado eletroduto flexível para realizar a descida de cabos entre o forro e o painel SVP, este tipo de infraestrutura não é padrão em nossas instalações. Anexo fotos | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer de IEQ1, "a instalação está conforme o projeto 6200DC07399ER11, elaborado pela EN.DT. Encaminhada a consulta à ENEE.DT, que informou que os eletrodutos flexíveis foram usados devido a uma interferência acima do painel. A ENEE informou ainda que após a troca dos painéis da sala de controle durante a atualização tecnológica será padronizado o encaminhamento de cabos para todos os quadros". | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17
202418688 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202448 | 25/11/2024 08:34:08 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202418144 e 202418280. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202503 | 202503 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Sustituido cabo por nuevo de los sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-08, utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2. Cabos identificados como EU08-1028 y EU08-1029 respectivamente. Cabos proveídos por la contratada, excedentes entregados a SOCM.DT para medir cantidad a ser lanzada en las próximas unidades generadoras, cabos retirados dejados encima del panel LIP-08 para retirada por la contratada según especificacion técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 22 | 2.33
202418686 | STE |  | A008A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.008-6 | 202448 | 25/11/2024 08:34:20 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202418144 e 202418439. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido cabo de acelerómetro del sistema Mondig por nuevo cabo (IFM EVC003) de los sensores KP1 e KP2 del sistema SVP-08 utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en caja de pasaje JBKP. Cabo identificado como EU08-1021. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próxima UG, cabos retirados del interior de la UG disponibles en la bandeja del CG-08 p/retirada por la contratada según especificación técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 33 | 3
202418685 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202448 | 25/11/2024 08:34:28 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202418144 e 202418441. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sust. cabos por nuevos de los sensores A1E al A4E, P1E y P2E del sist. SVP-08, utilizado terminales pino(cód.47727) p/conexión a bornes en cajas de pasaje JBCV1 al JBCV4, JBSD1 y JBSD2. Cabos identificados como AU08-1043 al AU08-1046, AU08-1030 y AU08-1031 respectivamente. Cabo proveído por la contratada, exc. entregado a SOCM.DT p/medir cant. a ser lanzada en las próx. UG, cabos ret. del interior de la UG disp. en la bandeja del CG-08 p/retirada por la contratada según esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 36 | 3
202418682 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202448 | 25/11/2024 08:35:39 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo ao ponto de instalação/saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202418144 e 2024 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos cabos por nuevos de los sensores P1M,P2M,A1M,A2M,P1C y A1C del sistema SVP-08, utilizado terminales pino(cód.47727) p/conexión a bornes en cajas de pasaje JBLGB1,JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados como EU08-1025,EU08-1026 y EU08-1027 respectivamente. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próx. UG, cabos retirados del interior de la UG disponibles en la electrocaja del CG-08 p/retirada por la contratada según esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 33 | 3
202418675 | STE |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202448 | 25/11/2024 08:35:56 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBUGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202418144 e 202418434. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202502 | 202503 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido cabo por nuevos de los sensores P1S, P2S, A1S e A2S del sistema SVP-08 utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en caja de pasaje JBUGB1 y JBUGB2. Cabos identificados como EU08-1023, EU08-1024 respectivamente. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir cantidad a ser lanzada en las próx. UG, cabos retirados del interior de la UG disponibles en la bandeja sobre el CG-08 p/retirada por la contratada según esp. técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 33 | 3
202418701 | STE |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202448 | 25/11/2024 09:45:14 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202418144 e 202418287. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Substituido cabo de acelerómetro del sistema Mondig por nuevo modelo PCB M052BR010BZ del sensor A1TT del sistema SVP-08, utilizado terminales pino (código 547727) para conexión a bornes en caja de pasaje JBTCV. Cabo identificado como AU08-1042. Cabo proveído por la contratada, excedente entregado a SOCM.DT para medir cantidad a ser lanzada en las próximas unidades, cabo retirado del interior de la UG dejado sobre el panel LIP-08 para retirada por la contratada según especificacion técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 21.5 | 2.33
202418644 | STE |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202448 | 26/11/2024 16:38:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual el medidor correspondiente a la fuente externa ( interruptor 52.2 ) se encuentra indicando 0A en las tres fases, la unidad se encuentra parada por conveniencia operativa. Corregir también horario del mismo, que se encuentra adelantado respecto al horario usina. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ensayos en bancada al multimedidor correspondiente a la fuente externa ( interruptor 52.2 ) pos. P1 y no fue encontrado ninguna anormalidad. Ensayo en anexo. Efectuado ajuste para el horario de usina actual. Valores medidos por el multimedidor con B1 de agua pura y Motoventilador 1 ligados: Multimedidor: I1/I2/I3 = 111/113/109 A. Corriente de entrada = 0,18/0,19/0,18 A. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 10 | 0.67
202419081 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202449 | 02/12/2024 10:19:00 | Durante preparativos para comissionamento do painel SVP-08 com SSA 202418144, constatado que o computador fornecido para SMMG.DT não conta com a aplicação TiaPortal instalada, tampouco foi fornecida licença para a instalação, impossibilitando a execução do ítem 3.4- VERIFICAÇÕES E AJUSTES, do CLP e da IHM que são da marca Siemens. Computador DELL service tag 9LV2B04. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | O software Tia Portal foi instalado, pelo fabricante do SVP, no notebook da SMMG na semana de 16 a 20/12/2024 durante o treinamento da equipe, conforme P.T. em SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.5
202419050 | STE |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202449 | 04/12/2024 08:36:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hay indicación de tensión en la barra del UMCC-12 en la pantalla del SCADA. | OUO6 | MEG1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido transductor de la posición B04 por otro del mismo tipo y modelo con código de almacén 636975. Realizado ensayos funcionales con correctos valores medidos de entrada, salida y reportando correctamente en el sistema SCADA. Ver tabla de ensayos en Anexo. Emitida SSA 202511218 para ILA2, para el reparo del mismo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 7 | 1
202419234 | STE | 202419177 | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202449 | 05/12/2024 15:08:42 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO CILINDRO DE FREIO Nº16, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2024/19177, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202507 | 202509 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Desmontada y posteriormente montada chapa de soporte de los fin de curso del cilindro de freno N°16 en apoyo a MMU. Fue retirado Jumper en regla de bornes de la caja de conexión JB-16 dejando en condiciones normales de operación. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización luego del remontaje. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 17.5 | 0.83
202419233 | STE | 202408333 | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202449 | 05/12/2024 15:15:10 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO CILINDRO DE FREIO Nº08, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2024/08333, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202507 | 202509 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Desmontada y posteriormente montada chapa de soporte de los fin de curso del cilindro de freno N°8 en apoyo a MMU. Fue retirado Jumper en regla de bornes de la caja de conexión JB-08 dejando en condiciones normales de operación. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización luego del remontaje. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 59.5 | 1.17
202419734 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 13/12/2024 15:36:57 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-10. Trilho instalado, terminais e novos cabos identificados em cada caixa de passagem conforme procedimento. Cabo lançado fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada nas próximas unidades, cabos velhos retirados de dentro do UG disponibilizadas na eletrocalha acima do CG-10 para retirada pela empresa contratada conforme especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 161 | 1.67
202500001 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202501 | 01/01/2025 13:26:29 | Verificar y solucionar motivo por el cuál la zapata 25 no señalizó aplicada durante el proceso de preparación de partida. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202519 | 202519 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | El sistema de señalización de frenos fue sustituido en atendimiento de la SSA 202505549. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202500058 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202501 | 03/01/2025 10:38:52 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.037-6 (NS 10000126). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202507 | 202507 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-10 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202500068 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202501 | 03/01/2025 15:06:06 | Durante deslocamento na cota 115, percebido que a trava que impede a manobra da seccionadora QI-03, referente à alimentação do QCP-03, está destravada sendo que deveria destravar apenas quando se aperte o botão frontal de manobra. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202509 | 202509 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado pino de trava de la seccionadora QI-03 con dificultad para realizar el movimiento de retorno a su posicion de bloqueo. Efectuado limpieza y lubrificacion del pino constatando normalizacion en su funcionamiento. Realizado ensayos funcionales de abertura y cierre de la seccionadora QI-03 con correcto bloqueo y liberacion del pino de trava a traves de la botonera frontal del panel. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 11 | 2
202501153 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202504 | 26/01/2025 17:43:23 | Verificado horímetro da bomba 1 inoperante, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído horímetro inoperante por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (código 665657). Realizando ensaio funcional com partida da bomba e verificado correta indicação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.33
202501309 | STE |  | B012C011 | QUADRO CTE-12 CONTROLE DOS TRANSFORMADORES DE EXCITAÇÃO | 0102.014-5 | 202505 | 29/01/2025 15:23:16 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "EXCITACION TEN TEP TEMPERATURA ALTA 1a ETAPA" no SCADA e "H1 temperatura do devanado" no local, aceitando rearme; referente a excitação positiva, fase 'C'. Obs.: temperatura em torno de 110°C. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeção nas conexões dos termistores e encontrado terminal conectado ao borne 7 frouxo, efetuado reaperto do mesmo e dos bornes 5 e 6 os quais fazem parte do circuito dos termistores. Resistência dos termistores 1° etapa 100,1Ω. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.5
202501458 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202505 | 31/01/2025 15:13:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.043-2 (NS 10000132). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202511 | 202511 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-06 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202501498 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202505 | 01/02/2025 12:08:31 | Verificar y solucionar canaletas de conductores dañadas y/o desacopladas, dejando vulnerable los conductores asociados a los instrumentos de medición de dicho sistema. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada reparación del trayecto de electroducto dañado conforme fotografia en anexo. Comprobado que no afecto al conductor que pasa por el mismo. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 6 | 0.5
202502981 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202509 | 26/02/2025 03:17:36 | Verificado display do Modulo de Control de Incendio NFS-320E com defeito. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202525 | 202525 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido CPU del QCI-04 por otro de iguales caracteristicas. Emitida SSA 202509535 a IMA0 para gestion de reparo de la misma. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 4.5 | 0.75
202503295 | STE | 202503265 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202510 | 07/03/2025 10:14:52 | Verificar/solucionar pérdida de aceite proveniente de la caja de prensa cables | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202525 | 202525 | 0 | 0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado a abertura da tampa de proteção dos cabos e não detectado nenhum vazamento de óleo proveniente dos cabos através dos prensa cabos. O óleo que aparece na imagem anexo da emissão não é proveniente deste local. Realizou-se a limpeza nas proximidades do local e reinstalado a tampa de proteção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 4 | 0.33
202503335 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202510 | 07/03/2025 17:46:57 | Observado durante alguns dias que a resistência de aquecimento da coluna 10 não desliga, estão no mesmo ajuste das demais colunas | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado defeito no termostato posição F10, substituído o mesmo por outro de mesmas características 16A, 5/60°C, retirado do almoxarifado código 106992. Ajuste deixado conforme O.A 0297; 30°C. Medição de corrente 2,37A. Observado funcionamento normal do aquecimento após substituição do termostato. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1.25 | 1.5 | 0.75
202503351 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202511 | 11/03/2025 09:13:55 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202525 | 202525 | 1 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 11, conforme MP9M. Após o término dos ensaios foi normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.47 | 4 | 0.33
202503350 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202511 | 11/03/2025 09:14:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202521 | 202521 | 1 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-13, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202503604 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202511 | 12/03/2025 11:43:48 | Verificado discrepância de 9mm entre o nível real do tanque de expansão (713mm) e o valor indicado no CLP (704mm). | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio da sonda de nível com apoio da MMU1, e verificado indicação, entre os valores 160mm a 780mm, dentro da tolerância prevista (5mm) conforme SSP20251035 (localização B020H010 item 7-3A / OA0157). Ensaio anexo | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.92
202503856 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202511 | 16/03/2025 05:01:12 | Observado durante alguns dias que a resistência de aquecimento da coluna 10 não desliga, estão no mesmo ajuste das demais colunas | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 | 202523 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído termostato, Código 106992. Ajustado em 30 ºC conforme OA. 0296-R00. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 2 | 0.67
202503858 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202511 | 16/03/2025 16:19:45 | Verificar e solucionar motivo da iluminação interna do painel não estar funcionando. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | 202515 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Encontrada lâmpada interna do quadro CLD queimada. A mesma foi substituída por outra retirada do almox. Deixado circuito em condições normais de funcionamento | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.83 | 0.17 | 0.83
202503853 | STE |  | A004F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.004-6 | 202511 | 16/03/2025 16:20:53 | El electroducto flexible del TC de la fase T correspondiente al NC se encuentra desprendido. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado reconexión y refuerzo en el electroducto corresponiente al TC de la fase T, foto en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 1 | 0.33
202503867 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202512 | 17/03/2025 03:42:33 | Encontrado eletroduto flexível do sensor de nível do MGI desacoplado | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202543 | 202543 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Executado reparo e reconexão do eletroduto nos conectores da sonda de nível e caixa de passagem. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.25 | 2.5 | 0.75
202503864 | STE |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202512 | 17/03/2025 03:46:26 | Encontrado eletroduto flexível da trava manual desacoplado | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Reposicionado o condutor flexível da trava manual conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 1.5 | 0.5
202503863 | STE |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202512 | 17/03/2025 03:48:15 | Encontrado o eletroduto flexível do fim-de-curso de trava hidraúlica desaplicada desacoplado. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Reposicionado o condutor flexível da trava manual conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 2 | 0.5
202503862 | STE |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202512 | 17/03/2025 03:49:45 | Encontrando cabo de alimentação da bomba solto no piso, sem proteção, em contato com água e óleo. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | 202604 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado organização e fixação dos cabos, deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 1 | 1 | 0.83
202503879 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202512 | 17/03/2025 08:40:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.75
202503880 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 08:41:15 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 1
202503881 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202512 | 17/03/2025 08:41:25 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202503882 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202512 | 17/03/2025 08:41:33 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202529 | 202529 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada inspección visual de la parte interna y externa de la chapería de los tableros sin encontrar rastros de oxidación visibles, fotografías registradas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.5 | 0.83
202503883 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202512 | 17/03/2025 08:41:50 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023,fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando defecto en la pintura (parte frontal del Cuadro), demás partes se encuentran en buen estado de conservación. Fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202503909 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202512 | 17/03/2025 15:24:08 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202416743, 202418689). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado instalación de una chapa metálica para tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables para evitar entrada de partículas extrañas. Fotos en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202503903 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 15:25:02 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202420170, 202500177). Además atornillar tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Tapados los orificios inferiores de la bandeja de cables que sobraron durante la retirada del CTM utilizando chapa y sellador de PU asi como atornilladas las tapas de la bandeja con tornillos autorroscante (Ver fotografias en anexo) Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.67
202503902 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202512 | 17/03/2025 15:25:22 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202414289, 202414838). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de uma chapa metálica para tampar os orifícios na parte inferior da bandeja de cabos para evitar a entrada de insetos e partículas estranhas a instalação. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202504314 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202513 | 24/03/2025 05:45:59 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento con rearme inmediato de la alarma "U08. AUX_UNIDAD UMCC BARRA TENSION" durante transferencia de fuentes. | OUO5 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado bloco pneumático do temporizador 27MCTD atuando de forma instantânea. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. Ajustado em 8,5s, conforme OA.0296. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 2 | 1
202504431 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202513 | 25/03/2025 00:06:54 | Verificado que a sinalização de freios desaplicados "não" (relé 33BK2X) está intermitente com máquina no sistema. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Conforme P.T. da SSA derivada 202504607 se recomenda o reaperto dos bornes dos relês K1 a K7 de saída. Tal reaperto já foi feito em 24/04/2025 15:00h durante atendimento das SSA's 202506423 e 202506172 com AT: 202503756. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.5 | 2.33 | 1.17
202504286 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202513 | 25/03/2025 13:48:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202504634 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202513 | 27/03/2025 22:47:43 | Verificado que o painel LIP esta sem iluminação interna. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 | 202515 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Instalada lâmpada LED 9W código 713970. Deixado iluminação em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.83 | 0.33 | 0.67
202504712 | STE |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202514 | 31/03/2025 08:14:27 | Solicitamos apoyo para el desmontaje del sensor de agua en el aceite ubicado sobre la tapa del cojinete guia turbina, de tal manera a poder realizar el cambia de la junta del mismo. actividad a ser realizada durante la parada nonamestral de la unidad generadora en fecha 6 de mayo del 2025. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | 202525 | 1 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | No fue realizado el apoyo ya que mecanica informo que aun se encuentra en falta la junta del sensor de agua en el aceite de la turbina. Sera realizado el servicio de apoyo con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202504787 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202514 | 31/03/2025 09:50:10 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202603 | 202604 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8 | 1.17
202504792 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202514 | 31/03/2025 09:50:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202606 | 202607 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.67
202504794 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202514 | 31/03/2025 09:51:04 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. Bases de diodos retiradas de almacenes con SM 503038 en la SSA 202504779. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 1.17
202504785 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202514 | 31/03/2025 09:51:22 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202531 | 202532 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.33
202504782 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202514 | 31/03/2025 09:51:45 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202534 | 202535 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. Bases código 710507 fornecidas por SMIE.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202504795 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202514 | 31/03/2025 09:51:53 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.17
202504778 | STE |  | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202514 | 31/03/2025 10:18:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HORIMETRO REFERENTE A LA BOMBA 3, QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202521 | 202534 | 0 | 1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el horimetro posición P3, referente a la bomba 3 se encuentra inoperante. El mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén. Realizado ensayo verificando su correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.41 | 6.25 | 0.41
202504772 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202514 | 31/03/2025 10:18:32 | Verificado discrepância de +- 6mm entre o nível real do tanque de expansão (279mm) e o valor indicado no indicador digital 71WMI1-A (273,3mm). | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 | 202529 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 71WMI1-A cod. almox. 0711605 con defecto, por otro de iguales características. Emitida SSA 202510717 a IMA0 para gestionar reparo del mismo. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Parametrizado conforme OA. 0249. En anexo planilla de ensayo. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 11.5 | 0.5
202504734 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202514 | 31/03/2025 10:18:58 | Verificar/solucionar motivo pelo qual nao indicou freio aplicado (circuito 1) durante processo de preparação de partida. Obs. Verificado no anunciador do ULP todas sapatas aplicadas e relé 33BK9X não energizado. Ficou seletado circuito 2 como principal. | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202604 | 202604 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sistema sustituido en ejecución de la SSA 202516293. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.33 | 6 | 0.5
202504781 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202514 | 31/03/2025 10:28:37 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | 202527 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202504798 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202514 | 31/03/2025 10:29:01 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 | 202539 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 1
202504796 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202514 | 31/03/2025 10:29:10 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 | 202536 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.25
202505027 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202514 | 02/04/2025 10:30:27 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202602 | 202603 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) agrupado com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202505026 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202514 | 02/04/2025 10:30:36 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada interligação do ponto z22 do módulo 30XC15 ao ponto z30 do módulo 30XC43 conforme diagramas anexados na emissão. Realizados ensaios funcionais observando a correta sinalização conforme previsto. SSA 202506337 já emitida anteriormente para IEQ1 atualizar diagrama funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202505024 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202514 | 02/04/2025 10:31:06 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202530 | 202532 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U07.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.33
202505023 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202514 | 02/04/2025 10:31:23 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U05.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.33
202505022 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202514 | 02/04/2025 10:31:32 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | 202525 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. Anexo ensayo realizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202505021 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202514 | 02/04/2025 10:31:39 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada interligação do ponto z22 do cartão 30XC15 ao ponto z30 do cartão 30XC43, para reportar no SCADA alarme de pressão diferencial baixa (63PW4-1) juntamente com o alarme fluxo muito baixo (80SWI-1) já existente, sinalizando no SCADA na tag "U03.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA.SV." Realizado ensaio e verificado correta sinalização no SCADA. Emitida SSA 202504287 para IEQ1 atualizar o desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 1
202505020 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202514 | 02/04/2025 10:31:51 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 | 202529 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202505058 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202514 | 02/04/2025 14:02:56 | Durante atendimento da SSA 202504590 encontrados defeitos nas leituras dos RTD's 05 (bornes 17, 18 e 19 do CG) e 12 (bornes 45, 46 e 47 do CG) de enrolamento, medido no CG-15 e constatados ambos abertos. RTD 20 já desativado com SSA 201811269A. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 | 202519 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrados RTD´s 05 y 12 sueltos en las conexiones dentro del generador, realizado reconexión de los RTD´s, valores medidos (RTD 05= 1,3;112,2;112,4 y RTD 12=0,9;112,1;112,0). Mediciones durante y pos PD en anexo. Valores del Item 1, mín: 42.61°C, máx: 51.64°C. Verificado su correcta medición. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.33
202505138 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202514 | 03/04/2025 07:59:37 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.67
202505139 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202514 | 03/04/2025 07:59:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202525 | 202525 | 1 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U11.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.23
202505141 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202514 | 03/04/2025 08:00:07 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Realizado ensayo con SCADA verificando la actuación correcta. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.67 | 0.33
202505142 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202514 | 03/04/2025 08:00:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | 202521 | 1 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U13.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitido SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202505143 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202514 | 03/04/2025 08:00:44 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202505145 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202514 | 03/04/2025 08:09:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | 202549 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.67 | 0.83
202505144 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202514 | 03/04/2025 08:09:42 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada interligação do ponto z22 do cartão 30XC15 ao ponto z30 do cartão 30XC43, para reportar no SCADA alarme de pressão diferencial baixa (63PW4-1) juntamente com o alarme fluxo muito baixo (80SWI-1) já existente, sinalizando no SCADA na tag "U15.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA.SV." Realizado ensaio e verificado correta sinalização no SCADA. Emitida SSA202506337 para IEQ1 atualizar o desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1
202505146 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202514 | 03/04/2025 08:09:50 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 | 202535 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA. Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202505147 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202514 | 03/04/2025 08:10:00 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado conexão do ponto Z22 do módulo 30XC15 ao ponto Z30 do módulo 30XC43, para sinalização no SCADA do alarme de pressão diferencial baixa(63PW4-1) junto com o alarme de fluxo muito baixo da água pura(80SWI-1) já existente. Observado a correta sinalização durante ensaio, conforme imagem em anexo. SSA202506337 emitida anteriormente para IEQ 1 atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202505545 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202515 | 08/04/2025 09:10:41 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | 202522 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.75
202505544 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202515 | 08/04/2025 09:10:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202505543 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:00 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.83
202505542 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202515 | 08/04/2025 09:11:06 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | 202521 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.75
202505541 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202515 | 08/04/2025 09:11:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 0.5
202505540 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202515 | 08/04/2025 09:11:33 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202505539 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:40 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 | 202525 | 1 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202505537 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202515 | 08/04/2025 09:11:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202505536 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202515 | 08/04/2025 09:11:53 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 | 202521 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.67 | 0.83
202505535 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202515 | 08/04/2025 09:11:58 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202505534 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202515 | 08/04/2025 09:12:09 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.67 | 0.83
202505531 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202515 | 08/04/2025 09:12:15 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 | 202521 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.67 | 0.83
202505530 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202515 | 08/04/2025 09:12:25 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA PORTAL já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202505529 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202515 | 08/04/2025 09:12:34 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA PORTAL já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 1
202505528 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202515 | 08/04/2025 09:12:41 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 | 202527 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202505563 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202515 | 08/04/2025 15:12:58 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202536 | 202537 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA= 457/460/462 Vca; Corriente IA/IB/IC= 100/104/107A; VN=460Vca; IN=126A. Emitida SSA 202514707 a IEQ1 para actualización de diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 22 | 0.5
202505562 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202515 | 08/04/2025 15:13:33 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 447/447/449/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 111,5 /111,5 /115,2/128A. Emitida SSA 202506060 para actualizar diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 18.5 | 1.92
202505564 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202515 | 08/04/2025 15:13:49 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202531 | 202532 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 461/462/463/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 105/111/108/136 A. Emitida SSA 202506060 para actualizar diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1
202505734 | STE |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202515 | 10/04/2025 23:28:27 | Encontrado eletroduto flexível, do pressostado 63SPL, desacoplado do conector | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Se realizo la reparación del electroducto flexible del presostato 63SPL, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación, se adjunta foto. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 2.33 | 0.5
202505896 | STE |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202515 | 11/04/2025 16:33:40 | Solicitamos certificar conexión del cable AU18A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100124A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-18A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202545 | 202546 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Confirmada a conexão física do cabeamento, conforme solicitado. Gerado SSA 202517766 para correção e disponibilização do arquivo técnico, com croqui em anexo. Também foi gerado SSA 202517940 para atualização da página 3 do desenho 5215-DF-B4045-P, no qual foi encontrado uma discrepância. Realizado ensaio de dispositivos primários com corretas sinalizações de todos os eventos no SDSC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.3 | 4 | 1.13
202506172 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202516 | 19/04/2025 12:17:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante preparação de partida, estando selecionado circuito 2, não houve sinalização de freios aplicados no SCADA, sinalizando normalmente no ULP(h104), verificado que o relé 33BK9X não estava atracado. Seletado circuito 1 como principal. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Reapertados terminais dos contatos do relê K4 do painel PSDF-06, referente ao sinal de "circuito 2 aplicado". Realizada uma preparação de partida com circuito 2 de freio com sinalizações normais. AT: 202503756. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.33 | 1
202506180 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202516 | 19/04/2025 23:54:55 | Verificado durante teste de lâmpadas que o display do Módulo de Controle de Incêndio NFS-320E está com defeito, conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 | 202524 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido CPU del QCI-05 por otro de iguales caracteristicas. Emitida SSA 202508525 a IMA0 para gestion de reparo de la misma. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.5
202506498 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202517 | 25/04/2025 06:15:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HORIMETRO REFERENTE A LA BOMBA 3, QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituído horimetro en posición P3 por otro de mismas caracteristicas y verificado funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.83 | 4 | 0.83
202507033 | STE |  | B020C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACION POSITIVA TEP-18A FASE A | 0125.033-4 | 202519 | 07/05/2025 10:30:24 | Avaliar a substituição do transdutor referente a indicação "U18A.EXCITAÇÃO TEP TEMP ENROLAMENTO BT FASE A", devido as variações verificadas na medição de temperatura, abaixo de valores normais esperados. Histórico evidenciado com: - SSA 202405055 (valores posteriormente verificados normais durante o PD-3S em 04-2024). - SSA 202506987 (verificada variação brusca apresentada em 06/05/2025 e posterior retorno da medição com valores abaixo das demais fases), conforme anexo. | MEL1 | MEG1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202520 | 202521 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Inspecionado circuito do RTD de temperatura do enrolamento para SDSC, não sendo encontrada anormalidade no RTD. Realizado reaperto nos bornes 8, 9 e 10 no painel de controle individual e nos bornes 37, 38 e 39 do quadro CTE. Realizado ensaio com SDSC utilizando calibrador de processo, confirmando correta indicação. Deixado RTD/SDSC/PI: 26,26/26,0/25,78ºC. Ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 1.67 | 1.35
202507486 | STE |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202521 | 19/05/2025 14:38:50 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada la sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Dejados las siguientes longitudes de escobas min/máx=61,1/61,9mm. TD con longitud de escobas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 13 | 2.5
202507478 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202521 | 19/05/2025 15:15:15 | Luego de la instalación del panel PSDF-06 SSA 202502451, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-06 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU060002 y CU060008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-06 que interconectan con el panel QCI-06 (cable CU060002) y el panel CVD-06 (cable CU060008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição das identificações dos cabos de interligação das caixas CP´s 01 a 08, cabos CU06-1001/2/3/4/5/6/7/8, respectivamente e os respectivos cabos no painel PSDF06, conforme o desenho de interligação em anexo a emissão desta. Foto do painel em anexo. Desenho de interligação já está atualizado no arquivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 3.75 | 1
202507476 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 19/05/2025 15:15:22 | Luego de la instalación del panel PSDF-01 SSA 202503576, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-01 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU010002 y CU010008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-01 que interconectan con el panel QCI-01 (cable CU010002) y el panel CVD-01 (cable CU010008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608 | 202608 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202507508) os cabos foram identificados com o código CU01-1001, CU01-1002, CU01-1003, CU01-1004, CU01-1005, CU01-1006, CU01-1007 e CU01-1008. Para gestionar a atualização de desenho já foi emitida SSA202507666 para IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.88 | 2 | 0.83
202507634 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202521 | 21/05/2025 08:15:33 | Durante próximo PD 3S reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada substituição de todas as escovas do modelo Mersen HM-44A pelo modelo Schunk E468.Deixado escovas com comprimento min/máx=59,0/61,5mm. TD com comprimentos em anexo. Torqueados os parafusos de todos os porta escovas com 8N.m conforme IM.EQ.007.R5. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 22 | 1.17
202507632 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202521 | 21/05/2025 08:15:43 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202531 | 202532 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada substituição de todas as escovas do modelo Mersen HM-44A pelo modelo Schunk E468.Deixado escovas com comprimento min/máx=59,2/61,4mm. TD com comprimentos em anexo. Torqueados os parafusos de todos os porta escovas com 8N.m conforme IM.EQ.007.R5. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 30 | 1
202507661 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202521 | 21/05/2025 13:58:54 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. Identificadas algunas marcas provocadas durante el montaje que no forma parte de la inspección. En adjunto imagen detallada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202507660 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202521 | 21/05/2025 13:59:05 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202608 | 202608 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada inspección visual y registro fotográfico. No observada formación de oxidación u otras partículas que puedan dañar a largo plazo al tablero. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.83 | 1.33
202507771 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202521 | 23/05/2025 11:39:47 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Substituído disjuntor posição D1 por novo modelo, Fabricante Siemens, código almoxarifado 186252. Realizado ajustes conforme OA.0249-R02 e ensaiado previamente. Medições realizadas após substituição: Tensão; VAB/VBC/VCA= 454,3/456,2/455,7Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 100,6/103,9/106,4/135A. Documentação para atualizar desenho, LMR e Ordem de Ajuste já emitidos na execução da SSA 202416102(PWX U12). Em anexo ensaios do disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 9 | 1
202507768 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202521 | 23/05/2025 11:39:57 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202606 | 202607 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Substituído disjuntor posição D1 por novo modelo, Fabricante Siemens, código almoxarifado 186252. Realizado ajustes conforme OA.0249-R02 e ensaiado previamente. Medições realizadas após substituição: Tensão; VAB/VBC/VCA= 452/455/455Vca, Corrente; IA/IB/IC/IN= 103,0/104,0/103,8/135A. Documentação para atualizar desenho, LMR e Ordem de Ajuste já emitidos na execução da SSA 202416102(PWX U12). Em anexo ensaios do disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202507769 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202521 | 23/05/2025 11:40:10 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor posição D1. Tensão: VAB/VBC/VCA= 451,2/454,4/452,8 Vca; Corrente IA/IB/IC= 105,2/106,7/112,1A; VN=460Vca; IN=137A. Emitida SSA 202514707 ( referentes as unidades geradoras 16, 17 e 18) para IEQ1 para atualização de desenho, emitida [SDS-15349] para atualizar LMR AB29, emitida recomendação 4908 para revisão da OA. 0249-R00. Ensaios em anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7 | 0.83
202507990 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202522 | 28/05/2025 09:18:31 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S" similar feito na U9A (SSA 202500036). Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0157. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Ajustada la temporización del alarme y trip en 5 segundos. En el bloque FC4 en la network 11 se altero la linea para "L S5T#5S" se altero también la descripción de la network a "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Ver en anexos adjuntos backup de programa y foto de programa modificado. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 1.25
202508082 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202522 | 29/05/2025 11:16:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual, la resistencia de calentamiento localizada dentro del panel se encuentra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 27 graus célsius e termostato ajustado em 40 graus célsius. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada resistencia inoperante, sustituida por otra de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Resistencia medida: 5.1k Ohms, Corriente medida: 0.3 A. Dejada en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.33 | 2 | 0.33
202508123 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202522 | 29/05/2025 11:38:42 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel, na coluna 10, não esta acendida. OBS: As colunas 1 e 4 estão acendidas e temperatura ambiente na frente do painel está em 26.4ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada llave selectora posición S10 defectuosa, no realizaba contacto eléctrico en la posición automático. Sustituida llave selectora por otra de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Contactos dejados: 0.3 Ohms en posición automático y 0.3 Ohms en posición manual. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 1 | 3 | 1
202508808 | STE |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 13:39:49 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.42
202508806 | STE |  | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 13:39:56 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202537 | 202537 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 13.5 | 0.58
202508805 | STE |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 13:40:04 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Chapas de aço e serviço de soldas fornecido por MMU3 (SSA 202508874).Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9 | 1.33
202508802 | STE |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 13:40:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202607 | 202607 | 0 | 0 | CLEBER NIEHUES | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 8 | 0.5
202508798 | STE |  | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 13:41:08 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202604 | 202604 | 0 | 0 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.58
202508796 | STE |  | A007A040 | QUADRO GA-07 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.007-3 | 202524 | 09/06/2025 13:41:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202532 | 202534 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 12.5 | 0.58
202509077 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202524 | 13/06/2025 01:16:48 | Verificar variacion de nivel de aceite del CGI, De: 287mm para 294mm. con temperatura constante en 49ºC. En un periodo de tiempo inferior a 1 min. Conforme anexo. Obs.: No ocurrio carga de aceite en el referido cojinete. . | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado isolador galvânico pos. N01 con terminales de conexion defectuosos. Substituido terminales y realizado ensayo de variacion de aceite del CGI en conjunto de MMU2 sin presentar discrepancia fuera de la tolerancia. Valores dejados : nivel real/71L1/Sdsc = 330/329,5/329,7 mm. Corriente entrada/salida = 16,45/16,46 mA. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1
202509206 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202524 | 13/06/2025 12:07:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 15 no señalizó aplicada durante el proceso de preparación de partida. OBS: Verificado correcta funcionalidad mediante prueba de lámpara. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | No se realizó ninguna acción debido al desmontaje de los fines de curso de las zapatas de freno, que fueron sustituidos por sensores inductivos conforme SSA: 202512950. Fueron realizados ensayos de aplicación/desaplicación con resultados esperados. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1.33 | 2 | 1
202509817 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202526 | 26/06/2025 08:08:31 | Verificar e solucionar motivo de perdas momentâneas na indicação de freios desaplicados, com unidade no sistema, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Observado que não ocorreu mais a perda momentânea do evento de "Frenos Desaplicados", fora dos momentos de aplicação real de freios, desde a intervenção e ajuste dos sensores da sapata 10 cm SSA 202511868 e AT 202506609. Gráfico anexo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.25 | 0.25 | 0.5
202510024 | STE |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202526 | 28/06/2025 11:06:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o indicador de temperatura de enrolamento 26TE indica a mensagem Fcd, com indicação "fault" e piscando as indicações de alarme e trip dos 3 canais. O dispositivo aceitou rearme. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado inspeccion interna de las conexiones del RTD dentro del transformador TM y no fue encontrado ninguna anormalidad. Substituido indicador marca tecsystem mod.: T154; pos. 26 TE por presentar falla de forma intermitente por otro retirado de almox. cod. 684104. Ajustado conforme OA.0561. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion y actuacion de alarmas. Emitido ssa 202518290 para IMA-0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8 | 0.67
202510130 | STE |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202527 | 01/07/2025 11:06:38 | Verificar motivo pelo qual não houve sinalização de sapata 23 aplicada durante processo de parada da unidade. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Foi inspecionado o micro de freio tipo 2 da sapata 23, e medido a resistência dos contatos, e registrou 25 ohms, após a realização da limpeza e reaperto, os contatos ficaram com resistência de 2,1 ohms. Realizou-se a atuação manual do micro em consonância com a operação assegurando o funcionamento do mesmo. Após o término da inspeção e limpeza, foi solicitado à operação para que realizasse a manobra dos freios comprovando o funcionamento adequado do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 1.08
202510330 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202527 | 02/07/2025 16:40:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual la moto-bomba N1 no conecta en manual/local. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202410934. | OUO1 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608 | 202608 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Durante inspeção do circuito de comando foi encontrado conector Fêmea da gaveta 1.3 do UMCC referente ao acionamento da bomba 1 do PAP com oxidação, ocasionando falso contato. Substituído os plugs de controle (SSA 202601435), normalizando o circuito de acionamento. Realizado ensaio de partida e parada da bomba 1 seletado em "LOCAL" com correto acionamento. deixado normalizado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.88
202511058 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202529 | 14/07/2025 11:40:57 | Verificado discrepância na medição de nível do tanque de expansão. Nível real: 684 mm Nível IHM: 702,8 mm | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202542 | 202543 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado Nivel Real 579 mm; Nivel IHM: 589,9 mm En consecuencia realizado ajuste de nivel con conforme OA y ensayados los valores de trip y alarma con correcto funcionamiento y señalizacion. Ver tabla de valores en Anexo. Dejado con valores de Maquina parada: Nivel Real: 623 mm Entrada: 16,68 mA Valor IHM: 621,8 mm Valor Retransmision: 16,673 mA Valor Scada: 620,97 mm | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 0.67
202511157 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202529 | 16/07/2025 14:13:09 | Solicitamos apoyo para verificar el funcionamiento de los sensores 71LW y 71WP de nivel de agua en la tapa de la turbina. servicio a ser ejecutado durante la parada de maquina. Durante la inspección realizada en fecha 11/07/2025 el nivel de agua se encontraba en 310mm con la bomba N°3 trabajaba de manera constante. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 | 202537 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2 para verificar el funcionamiento de los sensores 71LW y 71WP de nivel de agua en la tapa de la turbina, MMU2 realizo la limpieza del recinto donde se encuentra la bomba 3, posterior a la limpieza se procedió a los ensayos de la bomba (partida 190mm y parada 110mm) verificando que los mismos se encuentran dentro de los parámetros configurados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202511906 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202530 | 25/07/2025 12:08:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de desligado del interruptor 1.6 (PVA) no enciende, realizado troca de lampara sin éxito. | OUO6 | MEG1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado contator posição K1X com defeito, substituído o mesmo por outro novo retirado do almoxarifado código 132977. Observado correta sinalização durante ensaios de abertura e fechamento da válvula de aeração 1 do PVA. Medições realizadas: tensão VAB/VBC/VCA/VN= 464/464/466/440Vca, corrente IA/IB/IC/IN= 0,36/0,35/0,35/0,486A. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.5 | 3 | 1
202511925 | STE |  | B020D021 | QUADRO PA-18A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.020-2 | 202530 | 25/07/2025 16:46:09 | Verificado horímetro da bomba 2 inoperante. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado el horimetro de la bomba 2 y constatada su inoperancia, sustituido por otro de mismas caracteristicas y verificado su correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 2 | 1
202511939 | STE |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202530 | 25/07/2025 23:47:02 | Durante parada de la UG verificado en el panel PVA la señalización de la válvula indicando abierta y cerrada, estando la válvula mecánicamente cerrada. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | No fue encontrado defecto aparente, la señalización estaba funcionando correctamente al momento del atendimiento. Realizado inspeción y limpieza de los contactos del micro fin de curso referente a la valvula mariposa 2. Valores de resistencia de los contactos en 0,1 Ω. Posterior al mantenimiento realizado test funcional verificando la correcta señalización. Equipamiento dejado en condicionales normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.33 | 3 | 0.67
202512682 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:42:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202512671 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202532 | 08/08/2025 07:44:05 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202539 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Emitidas a IEQ1 SSA 202514147 para actualización de diseño funcional y SSA 202515217 para actualización de diseño de interconexión. Obs.: Materiais enviados al almacén para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.25
202512665 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:44:58 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 | 202539 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-18. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da UG e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-18 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Emitida a SSA 202501301 para atualização de desenhos. AT202507795 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 40 | 0.75
202512953 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 | 202540 | 1 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU18-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU18-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU18-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU18-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU18-1101 y AU18-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202515561 para actualizar diseño. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 17.25 | 0.33
202513092 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 14/08/2025 17:01:54 | Durante inspeção realizada na SSA 202512973, encontrado desprendimento de pó branco na região do enchimento e cunha da ranhura 80, espalhando o referido pó pelas barras adjacentes no sentido do giro da máquina. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada inspeção na região da ranhura 80 e não houve reincidência de pó após a limpeza do local realizada na inspeção em atendimento a SSA 202512973. Aplicado verniz isolante vermelho no local conforme imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202513340 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 18/08/2025 16:43:59 | Em complementação a SSA 202512962 realizar, no próximo PD, inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor após reforço na isolação já realizado. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | 202604 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foram inspecionados todos os cabos dos RTDs que tocavam a tubulação do coletor do sistema de água pura, nenhuma alteração foi encontrada no reforço da isolação dos cabos e na tubulação. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.08 | 21 | 1
202513327 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202534 | 18/08/2025 16:51:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | 202607 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Se inspeccionó todos los cables del RTD en contacto con la tubería del colector del sistema de agua pura. No se observó alteración en el aislamiento de los cables ni en la tubería. Se procedió a amarrar los cables conforme indicado en SSA 202512962 | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 24.5 | 2.17
202513323 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202534 | 18/08/2025 16:52:11 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, siendo necesario reparo, se procedió al reparo y después a la verificacion que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 22.5 | 1.17
202513322 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:42 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | 202547 | 0 | 0 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, no siendo necesario reparo, una vez verificado que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes. Imágenes anexadas. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 9 | 2
202513928 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202535 | 28/08/2025 11:54:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contador de tiempo de operacion P3 correspondiente a la bomba 3 se encuentra con ruido anormal durante partida de dicha bomba. | OUO2 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202548 | 202549 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido contador de tiempo de operacion (horímetro) pos. P3 (codigo almox. 148288) por enconcontrarse con defecto. Realizado ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento del contador de tiempo pos. P3. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 5 | 1
202514021 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202535 | 31/08/2025 23:47:34 | Verificar e solucionar, resistência de aquecimento localizada dentro do painel TGA-08 se encontra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 25 °C e termostato ajustado em 35 °C. Obs.: A outra resistência ao lado está ligada, fotos em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificado la resistencia de calentamiento con tensión en sus terminales (226 V) y nula circulación de corriente se procede a la aislación eléctrica de la misma por medio del disyuntor 52.1 del TGA-08 para su posterior sustitución por otra resistencia de calentamiento. Valores medidos después de la sustitución -Tensión: 224 V -Corriente: 0.413 A | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 2 | 3 | 0.5
202514150 | STE | 202512974 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202536 | 02/09/2025 16:34:53 | Retirar disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalar dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. Certificar diseños de las gavetas 3D y 10D conforme discrepancias detectadas y resaltadas en anexo. Además instalar nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ajuste de disyuntor Ir=200A, Isd=15xIr, Tc=10E. Realizar ensayos de partida/parada bomba 1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Retirado disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalados dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. instalado nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ensayo de disyuntor en anexo. Realizado ensayos funcionales con correcta partida/parada bomba 1 del PWB.Realizado certificacion de diseños de las gavetas 3D y 10D y emitida ssa202518226 a IEQ1 para actualizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 28.5 | 1
202514691 | STE | 202514654 | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202538 | 15/09/2025 13:25:40 | Solicito apoyo para verificación del sensor de temperatura de la zapata N°1 de la UG01, la cual se encuentra con una medición anormal con respecto a los demás zapatas. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202538 | 202539 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Realizado reaperto dos bornes 55 a 57 do LIP-01, bornes 1048 a 1050 da UAM-01 e todos os bornes internos do plugue do carão T18 da UAM. Medido RTD nos bornes da UAM 155,1/155,0/36,8 Ohms, temperatura calculada / indicada= 46,9 / 46,2°C, temperatura média dos segmentos 46,5°C. Observado por 4 dias sem reincidência, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.37 | 1.93 | 0.47
202515035 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202538 | 18/09/2025 23:35:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "GERADOR RADIADOR AGUA FLUXO BAIXO" de forma intermitente durante el proceso de parada de la unidad. Verificado en el PI variaciones bruscas en la magnitud, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202545 | 202547 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado indicador digital en condiciones normales con indicacion coherente con la entrada en mA. Realizado reaprieto de toda la linea de medicion y retransmision. Transductor de presion 80WOX sustituido por parte de SMMU en mantenimiento periodico 3A. Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalizacion (ver hoja de ensayo en anexo) Dejado en condiciones normales de operaccion. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.67
202516197 | STE |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202541 | 12/10/2025 16:55:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o condutor da talha está desacoplado do trilho. Fotos em anexo. | OUO6 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202605 | 202606 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos carros porta cabo com defeito e acoplados ao trilho. Deixado em condições normais de funcionamento. AT:202600798. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 4 | 0.83
202516283 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202542 | 14/10/2025 09:38:49 | Solicitamos apoyo para concentrar todas las pendencias referentes a materiales en aguardo de ser repuestos por la contratada en la U06, por ser esta la última en la cual se instalará el sistema SVP según el PUG 2026. Lista de materiales actualizada según acta AR.ENEE.DT057/2025, punto 4. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202542 | 202542 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado, foram concentradas na UG-06 todas as pendências de materiais a serem repostos. Em anexo, lista atualizada destas pendências. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202516297 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202542 | 14/10/2025 10:24:14 | En complemento a la SSA 202516293 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202516293. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202603 | 202604 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado bornes 16mm² cod. 522589 con puente cod. 628425 conforme acordado en correo anexo y conectado cabo MU09-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Borne adaptado y cabo HU09-4511 conectado en la regla X14:1944-1945 p/alim. 220 Vca PSDF. Adaptado cabo AU09-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU09-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU09-1101 y AU09-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202600846 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202516293 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202542 | 14/10/2025 10:24:50 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15742 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202544 | 202605 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19625-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078 y 202600846 para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15755 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 32.5 | 470.5 | 17.83
202516435 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 15/10/2025 16:47:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202550 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada toma de carga de la UG en patamares de 10% y registrados valores de señales en el tiempo de vibración y presión para validación del sistema SVP y análisis futuros. El ensayo fue ejecutado conforme previsto. Debido al tamaño de los archivos, sigue el link para acesso a los datos. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip ITAIPU aguarda revisión de los niveles de alarme por parte de VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.5
202516527 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 16/10/2025 14:07:04 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202604 | 202605 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada tomada de carga da UG em patamares de 10%. Registrados valores de sinais no tempo de vibração e pressão, para validação do sistema SVP e para análises futuras. O ensaio foi executado como previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, é disponibilizdo a seguir um link para acesso aos dados. Itaipu aguarda revisão dos níveis de alarme por parte da Voith. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202516526 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202542 | 16/10/2025 14:07:13 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido cable para el nuevo sensor A1TT del sistema SVP-09 e instalado electroducto necesario. Realizadas las conexiones en la caja de pasaje JBTCV conforme proyecto. Cable nuevo proporcionado por la contratada, desconectado cable del sensor antiguo y retirado del recinto de la tapa de la turbina. Trabajo realizado con AT 202600049. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 8.75 | 0.67
202516525 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202542 | 16/10/2025 14:07:32 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los nuevos sensores P1T, P2T, A1T y A2T del sistema SVP-09. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBTGB1 y JBTGB2 conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos y retirados del interior del CGI. Trabajo realizado con AT 202600049. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 16.5 | 1
202516523 | STE |  | A009A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.009-4 | 202542 | 16/10/2025 14:07:45 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables para los nuevos sensores KP1 y KP2 del sistema SVP-09. Realizadas las conexiones en la caja de pasaje JBKP conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos y retirados del interior de la UG. Trabajo realizado con AT 202600049. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 14.5 | 0.67
202516522 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202542 | 16/10/2025 14:07:57 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cabes para los nuevos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E del sistema SVP-09 e instalados eletroductos necesarios para proximetros P1E y P2E. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 y JBSD2 conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la carcasa del estator. Trabajo realizado con AT 202600049. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 29.75 | 1.33
202516520 | STE |  | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202542 | 16/10/2025 14:08:07 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los nuevos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C y A1C del sistema SVP-09 e instalados eletroductos necesarios para proximetros P1M y P2M. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBLGB1, JBLGB2 y JBCB conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra próximas a las cajas JBLGB1/2. Trabajo realizado con AT 202600049. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 26.5 | 1.08
202516519 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202542 | 16/10/2025 14:08:18 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Ref: SSA 202516484 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Lanzados cables para los sensores P1S, P2S, A1S y A2S del sistema SVP-09. Utilizado el eletroducto listado en la emisión e instalado nuevo eletroducto para el cable del proximetro P1S. Realizadas las conexiones en las cajas de pasaje JBUGB1 y JBUGB2 conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, desconectados cables de sensores antiguos, dejada la sobra dentro de la cruzeta. Trabajo realizado con AT 202600049. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14.5 | 0.67
202516501 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202542 | 16/10/2025 14:09:02 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202516484. Anexos: diseño funcional del GGB marcado. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Sistema de supervision antiguo retirado conforme diseño adjuntado en la emision de la SSA. Emitida SSA's: 202506119 para actualizacion del diseño funcional, 202600865 diseño de interconexion. Realizados ensayos funcionales del panel con correcto funcionamiento y señalizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.75
202516488 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 16/10/2025 14:10:08 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202602 | 202604 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituidos cables del sistema antiguo por nuevos provenientes del panel SVP-09. Instalados rieles y bornes en las cajas de pasaje y realizadas las conexiones conforme proyecto. Cables nuevos proporcionados por la contratada, cables antiguos retirados del interior de la UG y disponibilizados en la eletrocaja del CG-09 y LIP-09 para retirada por la empresa contratada conforme previsto en la especificación técnica. Emitida SSA 202600758 para actualizar diseño de interligación y lista de cables. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 69 | 3.25
202516484 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 16/10/2025 14:10:14 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-09 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15745 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202543 | 202604 | 0 | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizado comisionamento conforme planilla 6210-83-19041-P. Documentos ya emitidos: recomendación 4364 p/ creación de OA y Planilla de Inspección y Control, SDS 15475 para creación de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM y Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro y SSA 202501301 para actualización de diseño funcional del SVP. Emitida SSA 202600758 para actualizar diseño de interligación. | Dentro do Prazo |  |  | 11.83 | 241.25 | 9.25
202516682 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:00:31 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. AT N° 202510047 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202516679 | STE |  | B013A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.015-5 | 202542 | 17/10/2025 16:01:16 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | 202607 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Aplicado dos manos de barniz negro de máquina ABB Cód. 582506 a las cabezas de los tornillos que conectan las escobillas a los porta escobillas conforme solicitado. Registro fotográfico en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202516673 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202542 | 17/10/2025 16:07:48 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi realizada a pintura da face dos parafusos de conexão das escovas com o porta escova. Utilizado verniz preto das máquina ABB para essa pintura. A.T. Nº 202600025. Imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 0.83
202516742 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202543 | 20/10/2025 14:01:18 | Durante atendimiento de SSA 202516096 medidos valores anormales de la resistencia del RTD-13 (3-A6-6.13) de temperatura del segmento guía n° 14 del cojinete guía superior. R1221-1222: variando entre 27,8 a 34,9 Ohms R1221-1223: 127,6 Ohms R1222-1223: variando entre 143,5 a 152,1 Ohms | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202543 | 202543 | 0 | 0 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Refeito a emenda do RTD, normalizado a indicação de temperatura. Medições antes de refazer a emenda: 1221-22 (31,8 ohm) /1221-23 (148,6ohm) /1222-23 (125,7ohm) Medições após refazer a emenda: 1221-22 (8,92 ohm) /1221-23 (125,2 ohm) /1222-23 (125,2ohm) Conferido indicação de temperatura no SOMA e SCADA (PI-vision). Indicações em equilibrio térmico coerente com os demais segmentos conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.33 | 0.83
202517270 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202544 | 29/10/2025 10:46:53 | En complemento a la SSA 202517266 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202517266. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202606 | 202607 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Instalado bornes 16mm² cod. 522589 con puente cod. 628425 conforme acordado en correo anexo y conectado cabo MU13-1102 para alimentación 125 Vcc PSDF. Borne adaptado y cabo HU13-4511 conectado en la regla X14:1944-1945 para alimentación 220 Vca PSDF. Adaptado cabo AU13-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU13-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU13-1101 y AU13-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202601800 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 11.5 | 0.75
202517266 | STE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:14 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15761 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202551 | 202607 | 0 | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19629-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202601804 y 202601800 para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15761 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 16.17 | 313.5 | 10.33
202517457 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202544 | 01/11/2025 23:36:41 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente en el SCADA de la alarma "U01 AUX_UNIDAD SVP-01 SISTEMA NC FALLA SVP-01 K1/K9", verificado en el IHM que accionaron las alarmas "CRUZETA REL - FALHA", CRUZETA REL - ALARME NIVEL 2", "MGM REL - SMAX - ALARME NIVEL 1", "MGM REL - SMAX - ALARME NIVEL 2 ". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202546 | 202609 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Durante atendimento à SSA 202519260 foi realizada a troca do sensor P1C e, em apoio a MMU1, realizado ajuste da distância do sensor ao alvo. Após a troca do sensor observou-se a normalização do comportamento anômalo da cadeia de medição. Em anexo, imagem do sinal no tempo (forma de onda) do sensor P1C após a sua troca. Serviço realizado com AT 202601198. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14.5 | 3.34
202517482 | STE | 202509273 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202545 | 03/11/2025 14:10:18 | Para atender parecer técnico de la SSA 202509273, solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202515979. En caso de aprobación, solicitamos sea instalado definitivamente. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi instalado a versão do programa anexo na emissão desta SSA. Realizados testes funcionais durante comissionamento (SSA202515979) e verificado correto funcionamento da sinalização das sapatas e correta indicação do histórico de posição das sapatas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.25
202517553 | STE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:46:30 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202607 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada tomada de carga da UG em patamares de 10%. Registrados valores de sinais no tempo de vibração e pressão, para validação do sistema SVP e para análises futuras. O ensaio foi executado como previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, é disponibilizado a seguir um link para acesso aos dados. Itaipu aguarda revisão dos níveis de alarme por parte da Voith. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.83
202517552 | STE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202545 | 03/11/2025 15:46:40 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202608 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 para atualização do diagrama funcional/interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202517551 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202545 | 03/11/2025 15:46:51 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 30 | 1.5
202517550 | STE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:17 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-13. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20 | 0.25
202517549 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202545 | 03/11/2025 15:47:28 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-13. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 1
202517548 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:42 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-13 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados no CG-13 para retirada pela empresa contratada. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 66 | 1.5
202517547 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:52 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSA 202517529 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP, conforme emissão. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados no CG-13 para retirada pela empresa contratada. Emitida SSA 202501301/202602169 atualização do diagrama funcional/interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 42 | 0.25
202517541 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202545 | 03/11/2025 15:48:36 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202517529. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202606 | 202606 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina e painel GGB13, conforme desenhos em anexo à emissão. SSA 202506119 emitida anteriormente para atualização de desenhos funcionais. Emitido SSA 202601567 para IEQ 1 atualizar desenhos de Interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.25
202517536 | STE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:18 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202605 | 202607 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-13. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-13 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. Emitida SSA 202501301/202602169 para atualização do diagrama funcional e diagrama de interligação e lista de cabos. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 125 | 3
202517529 | STE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 03/11/2025 15:49:31 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-13 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15767 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202547 | 202607 | 0 | 2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19046-P. SDS-15767 executada e encaminhada para análise e prosseguimento. Documentos já emitidos: Recomendação 4364 para criação da Ordem de Ajuste e Planilha de Inspeção e Controle; SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA 202501301 para atualização do diagrama funcional do SVP. Emitida SSA 202602169 para atualização do diagrama de interligação e lista de cabos. | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 165 | 4.97
202517592 | STE | 202516293 | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202545 | 04/11/2025 14:02:10 | Durante comisionamiento del panel PSDF-09 fueron encontrados los siguientes inconvenientes (adjunto imágenes): - Cerradura del panel rota. - Falta de placa de identificación del panel. - Cableado de lámpara del panel estirado demás. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202602 | 202604 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Placa de identificación instalada y cerradura reemplazada por SOCM.DT con SSA 202517646. Cableado de lampara del panel reposicionado para aliviar tension del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14 | 0.67
202517930 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202546 | 10/11/2025 14:01:14 | Durante Inspeção Semanal semana 46/2025 - SSP 20254071, encontrado escova do PINO7 - pista superior 1 com cordoalha com coloração enegrecida conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202547 | 202603 | 0 | 2 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Em atendimento a SSA 202507634 foram substituidas todas as escovas do anel coletor por escovas Schunk E468 e também em atendimento a SSA 202520180 foram realizados polimento, prateamento e reaperto das conexões entre anel coletor e barramentos. | Dentro do Prazo |  |  | 4.02 | 6.03 | 2.01
202517635 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202546 | 12/11/2025 15:38:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual el led de indicación de estado del M2 de la gaveta 01.2 (Ventiladores anillo colector) se encuentra apagado. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202608 | 202608 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada lámpara M2 quemada, sustituida por otro de iguales características y realizado ensayo de energización/desernegización del ventilador respectivo con resultados esperados de encendido/apagado de la indicación. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 2.33 | 2.5 | 1
202518603 | STE |  | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202547 | 21/11/2025 14:51:14 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula borboleta V2 indica fechada no SCADA com máquina rodando. Verificado no local que a válvula está aberta, e indica aberta no ULP-09. Durante o processo de partida houve intermitência da indicação de posição. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202602 | 202604 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído relé posição KC2A que se encontrava com defeito por relé código 255270. Realizado ensaios funcionais, com correta sinalização no SCADA e ULP. Medições: resistência de contatos do relé menor que 0,5 ohm. Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.5
202519260 | STE | 202519235 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202549 | 05/12/2025 15:38:20 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA INFERIOR - P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432016 BR) DA U01 CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 VIA SSA DERIVADA 202519259 DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SENSOR POR OUTRO NOVO QUE SERÁ DEVIDAMENTE PROVIDENCIADO PELA ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202608 | 202608 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a SMMU para la sustitucion del sensor de vibracion relativa axial de la cruzeta inferior de la posicion P1C Modelo BAW004R. Sensor configurado conforme OA y distancia ajustada por MMU. Realizado ensayo del sensor con correcta indicacion y señalizacion. Ver en anexo valor medido, forma de onda y parametros de sensibilidad configurado. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 1.33
202519858 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202551 | 17/12/2025 14:33:18 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202608 | 202608 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Conforme solicitado, utilizado o notebook fornecido à SMMG através do contrato 4500067514 para fazer o download do arquivo de configuração com as TAG's atualizadas para o CLP e IHM. Em anexo, imagens corroborando o êxito da intervenção onde pode-se constatar, além da comunicação entre CLP e IHM, a correta padronização das TAG's. Serviço realizado com AT 202601178 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.33
202519851 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202551 | 17/12/2025 14:35:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202608 | 202608 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Actualizado software del sistema SVP-01 correspondiente al CLP y al IHM conforme archivo en anexo(Actualizado con Tags en Español) En anexo imagen de IHM luego de actualizar los tags con el software correspondiente de IHM y CLP. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 1.25
202520067 | STE | 202520058 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 08:52:27 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR 1 DO SISTEMA DE VENTILADOR DO ANEL COLETOR. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202608 | 202608 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para desconexion y posterior conexion del motor 1 del sistema de ventilacion del anillo colector. Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento. Megger : 414 Mohm para 500Vcc/1min Temperatura: 30° HR: 55 % Tensiones: AB: 464 V BC: 464 V AC: 466 V Corrientes: A: 2,5 A B: 2,5 A C: 2,6 A Corriente Nominal: 3 A Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.83
202520066 | STE | 202507424 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 08:52:33 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR 2 DO SISTEMA DE VENTILADOR DO ANEL COLETOR. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202608 | 202608 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para desconexion y posterior conexion del motor 2 del sistema de ventilacion del anillo colector. Realizados ensayos funcionales con correcto funcionamiento. Megger : 2970 Mohm para 500Vcc/1min Temperatura: 30° HR: 55 % Tensiones: AB: 464 V BC: 464 V AC: 466 V Corrientes: A: 2,4 A B: 2,4 A C: 2,5 A Corriente Nominal: 3 A Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.83
202600134 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202602 | 06/01/2026 14:00:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608 | 202608 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado versão do programa anexo na emissão desta SSA, realizado parametrização conforme OA.0273. Realizados ensaio de alarmes por falha de comunicação e ensaio de mudança de estado das sapatas e verificado correta operação da IHM com respectivo registro de histórico de eventos. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202600125 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:11 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202608 | 202608 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado versão do programa anexo na emissão desta SSA, realizado parametrização conforme OA.0273. Realizados ensaio de alarmes por falha de comunicação e ensaio de mudança de estado das sapatas e verificado correta operação da IHM com respectivo registro de histórico de eventos. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202600143 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202602 | 06/01/2026 15:12:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há oscilações anormais na indicação da temperatura do metal do seguimento 02 do mancal guia superior, apresentando variações como 50 à 53ºC. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202604 | 202605 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la sustitución del instrumento 38U1 por otro de las mismas características retirado de almacenes. Instrumento ajustado conforme OA.0188-R02. En los archivos anexos se adjunta el gráfico de antes y después de la intervención, como se ve en las imágenes el valor quedó estabilizado entre 52°C y 52,5°C aproximadamente. Tabla de ensayos del indicador nuevo en anexo. Valor dejado: 52,2°C ; SCADA 52,30°C. Emitida SSA 202600894 para que IMA0 gestione el reparo del indicador digital | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4.67 | 2.92
202600706 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202604 | 19/01/2026 10:57:59 | Durante verificação no SOMA encontrado discrepância de 6,5°C entre os RTDs de óleo do MGT: U11_BE_TG_OT_02 bornes 50 a 52 (UAM XT 1045 a 1047) e U11_BE_TG_OT_03 (reserva do 38LQ) bornes 267 a 269 (UAM XT 1129 a 1131). | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202607 | 202607 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Reapertado bornes 1129 a 1131 da régua XT da UAM-11, reapertado conexões do plug do cartão T19 canal 16. Medido U11_BE_TG_OT_03 (reserva do 38LQ)= 165,6 / 165,9 / 43,7 Ohms calculado 56,8°C indicação no SOMA 56,9°C. Leituras SCADA / U11_BE_TG_OT_02 / U11_BE_TG_OT_03 / 38LQ= 54,9 / 54,7 / 56,9 / 56,5°C. Serviço realizado durante medição antes PD com AT 202601207. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202600780 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 08:53:17 | Durante comissionamento do painel SVP-09 com SSA 202516484 , foi identificado que o conector RJ-45 do cabo de rede conectado à porta LAN5 do Switch (K500) apresenta defeito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202605 | 202605 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conector RJ-45 fornecido pelo fabricante. O conector foi instalado e constatado o normal funcionamento da comunicação do painel SVP-09 com o servidor. Serviço realizado através da AT 202600049. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1.33
202601132 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202605 | 27/01/2026 08:14:07 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU031677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202519618 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202608 | 202608 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectados e retirados os cabos EU031677 a 1680 do quadro UAM-03 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202602456 para IEQ1 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 1.17
202601093 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202605 | 27/01/2026 08:22:48 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU041677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 524301) na régua X3 e conectar o cabo HU03-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-03 (contrato 4500067514). Obs: Esquema de alimentação final UAM-04 -> SVP-03 -> SVP-04. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RENATO ALMEIDA QUILES | 202608 | 202608 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Desconectado e retirado os cabos EU041677 a 1680 do quadro UAM04, cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Instalados bornes 3 e 4 na régua X3 UAM-04 e realizado jumper conforme desenho anexo a emissão, conectados os condutores do cabo HU03-6010 para alimentação em 220Vca do painel SVP-03. Medido tensão nos Bornes X3-3 e X3.4 UAM-04 = 228,3 Vca constatado a mesma tensão nos bornes X40-1 e X40-2 no Painel SVP-03. Emitido SSA 202602461 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.93 | 3 | 1.17
202601435 | STE | 202510330 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202605 | 30/01/2026 08:54:39 | Inspecionar circuito de controle da gaveta 1.5 do UMCC e seus respectivos plugs de controle, devido ao problema relatado na SSA matriz ( Bomba 1 do PAP nao parte em modo manual ). | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202608 | 202608 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Inspeccionado circuito de control de la gaveta 1.3 referente a la bomba 1 del PAP y realizados ensayos funcionales a la gaveta con resultados esperados. Sustituidos plugs internos del panel y realizada partida/parada de la bomba 1 del PAP con resultados esperados. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 4.5 | 1.33
202207791 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202128 | 14/07/2021 10:16:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL INTERRUPTOR D1 460VCA DEL PWX, DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SSAA 50HZ. | OUO5 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202221 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção não detectando anormalidades. Realizado ensaios resistência isolação no disjuntor D1 R/S/T*Massa/R*S/R*T/S*T (500Vcc/1m/20ºC/46,4%) 6050/5980/6460/3960/3770/3950 Mega ohms. Motor 2 foi substituído por novo de mesmas características devido a SSA MMU1 202212065 e SSA MMU3 202207083. Realizado ensaios megger motor 26000 Mega Ohms (500Vcc/1m/20ºC/46,4%), ducter RS/RT/ST 42,24/42,24/42,21 mili ohms, tensão RS/RT/ST 455/456/456V, corrente R/S/T/IN 113,1/112,7/115,1/136A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 19.5 | 1.5
202210778 | STE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202133 | 16/08/2021 16:01:00 | SOLUCIONAR PORQUE DURANTE PARADA DA UNIDADE APÓS PREPARAÇÃO DE PARTIDA, ACIONOU O ALARME "MOVIMENTO INDEVIDO - APLICACAO PERMANENTE DE FREIOS", EFETUADO REARME SEM SUCESSO. | OUO6 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202302 | 202304 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado defeito no CREEP DETECTOR. Retirado o mesmo e enviado para ILA2 providenciar o reparo com SSA202205695. Instalado e realizado ensaios com deslizamento de folha para simular movimento do rotor, sendo observado funcionamento normal do atuador e fechamento do contato o qual foi monitorado no CG (bornes 1889-1890), com apoio da SMME foi realizado energização do equipamento no ULP ocorrendo o rearme do mesmo. Medições: resistência do contato; 0,5Ω, bobina 1; 51,8Ω, bobina 2; 2600Ω. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.75
202207983 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202140 | 10/10/2021 16:21:00 | VERIF./SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INST. DE TEMPERTURA DEL COGINETE DE EMPUJE 38T4. SE ENCUENTRA CON OSCILACIÓN. OBS: VARIACIÓN EN LA MEDICIÓN DE APROX. 1,8°C. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente |  | Não |  | 202220 | 202222 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado reaprieto en punto de indicador 38T4. Inspeccionado y medido RTD posición 38T4 con valores (R1=115,2; R2=115,2; R3=0,4) correspondiente a 38,4 °C con indicaciones GGB= 38,2 °C, UAM= 38,8 °C. Reserva UAM= 38,7 °C Ensayado indicador digital 38T4 con calibrador de procesos ver tabla en anexo. Mediciones Despues PD GGB= 78,3 °C; Reserva UAM= 79 °C En Anexo tablas de medicion del 38T4 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 16 | 0.17
202211423 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202148 | 05/12/2021 11:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CIRCUITO DO CREEP DETECTOR ESTÁ DESARMANDO DISJUNTOR 72CB36 NO ULP. OBS.: VERIFICADO PELA MEL1 NO ULP BAIXA ISOLAÇÃO DO CIRCUITO. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Constatado defeito no CREEP DETECTOR. Retirado o mesmo e enviado para ILA2 providenciar o reparo, SSA202221494. Instalado e realizado ensaios com deslizamento de folha sendo observado funcionamento normal do atuador e fechamento do contato o qual foi monitorado no CG (bornes 1889-1890), com apoio da SMME foi realizado energização do dispositivo no ULP ocorrendo o rearme do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.75
202219165 | SES |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202236 | 10/09/2022 06:10:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMA "TGA - FALHA 24VCC CONV.1/CONV.2" OBS.: LA ALARMA OCURRIO DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SS.AA - 60HZ. OBS: VERIFICADO CONV.2 CON LED APAGADO. | OUO6 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202237 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O alarme rearmou após manobra de abertura e fechamento do disjuntor de alimentação de 220Vca feita por OPUO.DT a pedido do responsável pelo sobreaviso da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202219164 | SES |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202236 | 10/09/2022 06:11:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMA "TGA - FALHA 24VCC CONV.1/CONV.2" OBS.: LA ALARMA OCURRIO DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SS.AA - 60HZ. OBS: VERIFICADO CONV.2 CON LED APAGADO. | OUO6 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202237 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O alarme rearmou após manobra de abertura e fechamento do disjuntor de alimentação de 220Vca feita por OPUO.DT a pedido do responsável pelo sobreaviso da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202219163 | SES |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202236 | 10/09/2022 06:11:28 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMA "TGA - FALHA 24VCC CONV.1/CONV.2" OBS.: LA ALARMA OCURRIO DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SS.AA - 60HZ. OBS: VERIFICADO CONV. 2 CON LED APAGADO. | OUO6 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202237 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O alarme rearmou após manobra de abertura e fechamento do disjuntor de alimentação de 220Vca feita por OPUO.DT a pedido do responsável pelo sobreaviso da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202219162 | SES |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202236 | 10/09/2022 06:11:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMA "TGA - FALHA 24VCC CONV.1/CONV.2" OBS.: LA ALARMA OCURRIO DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SS.AA - 60HZ. VERIFICADO CONV.2 CON LED APAGADO. | OUO6 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202237 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O alarme rearmou após manobra de abertura e fechamento do disjuntor de alimentação de 220Vca feita por OPUO.DT a pedido do responsável pelo sobreaviso da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202219161 | SES |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202236 | 10/09/2022 06:12:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMA "TGA - FALHA 24VCC CONV.1/CONV.2". VERIFICADO CONVERSOR 2 CON LED APAGADO. OBS.: LA ALARMA OCURRIO DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SS.AA - 60HZ. | OUO6 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202237 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O alarme rearmou após manobra de abertura e fechamento do disjuntor de alimentação de 220Vca feita por OPUO.DT a pedido do responsável pelo sobreaviso da SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208451 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 201713 | 30/03/2017 10:21:00 | DURANTE MP3A ENCONTRADO SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR EN LAS PROXIMIDADES DE LAS SALIDAS DE FASE/NEUTRO (T1,T2,T3,T4,T5 Y T6) CON SEÑALES DE PUNTOS CALIENTES. FOTOS ANEXO. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | VALDECIR PIMENTEL | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos de inox M12, realizado torqueamemto com 80NM e acabamento com pintura pela MCI4. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 29.5 | 1
202208523 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 201809 | 27/02/2018 07:23:00 | DURANTE INSPEÇÃO DE MPE3, ENCONTRADO NAS FACES DO BARRAMENTO CIRCULAR, NA REGIÃO DOS LINKS HIDRÁULICOS DO TERMINAL 3, DEPÓSITO DE MATERIAL DE COLORAÇÃO VERDE AZULADA, COMPATÍVEL C/ ZINABRE (AZINHAVRE). FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202228 | 202230 | 0 | 0 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada limpeza e aplicada verniz isolante vermelho no ano de 2018 e solicitado PT (SSA201802391B) em 2019. Conforme relatórios em anexo, após acompanhamento realizados em 26/01/21, 27/07/21 e 14/07/22, verificada estabilidade na quantidade de material depositado nas pontas dos barramentos e ausência de vazamento de forma a não haver necessidade de intervenção nos pontos levantados conforme atas de reunião em anexo. Documentos anteriores à migração na SSA 201802391A. AT 202205938. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 30 | 6.25
202207445 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 201812 | 19/03/2018 09:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARME INTERMITENTE COM POSTERIOR REARME "CGI DEFLECCIÓN ANORMAL DEL EJE". | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202222 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado configurado y ensayado modulo de la marca MEGGITT VSV301 de la posición 90VB2/3, canales 1 y 2 para ejes X e Y. Modulo aprobado conforme SSA 201812588I. Sensores calibrados por ILA1, el conjunto de la direccion "Y" no fue aprobado entonces fue substituido por un transd. CON11 cod. 0280178 ya calibrado, hojas en anexo. Instalada fuente PSU03 e interruptor termo-magnético 72CB103. Listado de documentos, Backup y configuración en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 40 | 0.5
202208542 | STE |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201812 | 21/03/2018 09:50:00 | INSTALAR 12 RTDS CÓDIGO 707075 NO RECINTO DOS TCS DE NEUTRO DE FASES DIVIDIDAS CONFORME DOCS ANEXOS P/ POSSIBILITAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA POR ILA1 APÓS SUBSTITUIÇÃO DOS TCS. REF: SSAS 2017/13124A E 2018/03415A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202327 | 202327 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirados RTD's, abraçadeiras e cabos referente ao monitoramento de temperatura dos TC's de Neutro do gerador. Retirados os cabos até o quadro CG18A, desconectados da régua X5-R-010 A 057. SSAs para atualização de desenhos do CG18A 202311231 e UAM18A 202311234. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 22.5 | 3.17
202208547 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 201814 | 05/04/2018 08:11:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-01, conforme SSA 202302710. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202208549 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 201814 | 05/04/2018 08:12:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-02 em definitivo conforme SSA 202302793. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.42
202208551 | STE |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 201814 | 05/04/2018 08:12:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-05, conforme SSA 202303060. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 1.33
202208561 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | 202340 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-17 em definitivo conforme SSA 202303252. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202208553 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-06 em definitivo conforme SSA 202303061. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.67
202208555 | STE |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-07, conforme SSA 202303178. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 1.33
202208563 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | 202340 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-18 em definitivo conforme SSA 202303255. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.67 | 0.33
202208559 | STE |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | 202340 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-15 em definitivo conforme SSA 202303244. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202208557 | STE |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 201814 | 05/04/2018 08:35:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-9A em definitivo conforme SSA 202303181. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202208568 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201815 | 13/04/2018 15:55:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | 202340 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-18a em definitivo conforme SSA 202303257. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202208575 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 201818 | 02/05/2018 02:48:00 | VERIFICAR VARIACIONES BRUSCAS DE INDICACION DE NIVEL DE ACEITE DEL COJINETE COMBINADO, CONFORME ANEXO. PROBLEMA REINCIDENTE SSA 201613105A. | OUO6 | MEG1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme pareceres mediante SSAs 202206360 (U01), 202208576 (U15), 202209897 (U08) e 202210580 (U11) se opta por manter instalado modelo Sitrans LC500 da Siemens nas UGs convencionais, o que não compromete a operação da UG durante interferências. Solicitado a OP.DT, por IEQ1, a implementação de filtro (temporização) de alarmes que ocorrem no sistema SCADA durante interferências, a ser realizado com SSA 202320245. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 0.25 | 0.25
202208583 | STE |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 201819 | 11/05/2018 10:27:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-09, conforme SSA 202303184. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.83
202208586 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 201822 | 28/05/2018 09:01:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | 202340 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-16 em definitivo conforme SSA 202303245. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.33 | 0.33
202208592 | STE |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.019-2 | 201823 | 08/06/2018 10:20:00 | INSTALAR NO PROX PD 12 RTDS CÓD 707075 NO RECINTO DOS TCS DE NEUTRO CONF. DOCS ANEXOS P/ MEDIÇÕES DE TEMPERATURA DO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS AKQ 24B POR ILA1 REF: SSA 2015/03364F. MANTER RTDS ATÉ PD SEGUINTE. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202421 | 202421 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Removidos 12 RTD instalados provisoriamente para medições de temperatura dos recintos dos TC de neutro e respectivos cabos de conexão até o painel CG-9A. Deixado normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1.5
202208598 | STE |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 201825 | 18/06/2018 10:07:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | 202340 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-13 em definitivo conforme SSA 202303229. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202208601 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 201825 | 21/06/2018 16:25:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-04 em definitivo conforme SSA 202302951. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.83
202208619 | STE |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 201828 | 11/07/2018 16:46:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado alimentación provisoria debido a la energización definitiva del UAM-03, conforme SSA 202302949. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202208623 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 201829 | 16/07/2018 16:02:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202339 | 202340 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-11 em definitivo conforme SSA 202303199. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202208625 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 201829 | 18/07/2018 15:38:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | 202340 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-14 em definitivo conforme SSA 202303235. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.67 | 0.33
202208649 | STE |  | B012M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 201835 | 27/08/2018 10:06:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | 202340 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-12 em definitivo conforme SSA 202303213. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.83 | 0.33
202208679 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 201840 | 04/10/2018 09:53:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202339 | 202340 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-10 em definitivo conforme SSA 202303192. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.33
202208704 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201842 | 15/10/2018 13:38:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Retirado alimentação provisória devido a energização da UAM-9A em definitivo conforme SSA 202303186. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202208826 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 201910 | 07/03/2019 09:49:00 | CONECTAR OS RTDS DOS TCS DE NEUTRO E CABOS EU9A-1651 E 1652 NOS BORNES X05-R-01 A 36 PARA MEDICAO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS ATRAVÉS DO MATRIX (REF. SSA 201807076A). MANTER ATÉ PRÓXIMO PD. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202421 | 202421 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectados cabos EU9A-1651 E 1652 que estavam provisoriamente conectados aos RTD´s dos TC´s de neutro nos bornes X05-R-01 A 36, deixando os mesmos isolados na canaleta do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202208827 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201910 | 07/03/2019 09:50:00 | CONECTAR CABOS EU9A-1651 E 1652 NOS BORNES XT-1132 A 1167 (CANAIS T19-17 A 19 E T20-0 A 8) PARA MEDICAO DA TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS DE NEUTRO. REF SSAS 201807076A E 201902735A. MANTER ATE PRÓXIMO PD. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada desconexión de los cabos EU9A-1651 y 1652 en los bornes XT-1132 a 1167 referente a la medición de temperatura ambiente de los TCS de neutro, los mismos fueron aislados y dejado dentro de la canaleta por ser cabos reserva de interligación. Dejado UAM-9A en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.33
202208908 | STE |  | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV. UNIDADE | 0089.002-2 | 201922 | 31/05/2019 08:00:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A ENCONTRADOS: PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO DA SECCIONADORA OXIDADOS;PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO.FASE T. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer emitido por IEQ1 (202208909) e acompanhamento realizado mediante SSAs 201906676C y SSA 202203477, se observa que não houve avanço quanto a formação de óxido tampouco presença de pó branco no entorno da seccionadora. Ademais, foi implementado novo sistema de purga automática no painel PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza a presença de umidade no recinto do busduct. Última inspeção realizada com AT 202202439. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202208906 | STE |  | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITAÇÃO | 0089.001-4 | 201922 | 31/05/2019 08:00:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A ENCONTRADOS: PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO DA SECCIONADORA OXIDADOS;PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO. FASE T. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer emitido por IEQ1 (202208907) e acompanhamento realizado mediante SSAs 201906673C y SSA 202203478, se observa que não houve avanço quanto a formação de óxido tampouco presença de pó branco no entorno da seccionadora. Ademais, foi implementado novo sistema de purga automática no painel PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza a presença de umidade no recinto do busduct. Última inspeção realizada com AT 202202439. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202209098 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 201938 | 19/09/2019 09:11:00 | CONECTAR RTDS DOS TCS NEUTRO E CABOS EU18A-1651/1652 NOS BORNES X05-R-01- 36 P/ MEDICAO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE C/ SIST. MATRIX (REF. SSA 201803386A). MANTER P/ VERIF. REDUÇÃO TEMP APÓS PT SMIM (SSA 201910498A) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202327 | 202327 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos EU18A-1651 e EU18A-1652, bornes X05-R-01 a 36 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro. Cabos ficaram no interior da canaleta com cartão de advertência. Emitida SSA 202311231 para atualizar desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.25
202209099 | STE |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201938 | 19/09/2019 09:11:00 | CONECTAR CABOS EU18A-1651/1652 NOS BORNES XT-1132 A 1167 (CANAIS T19-17- 19 E T20-0-8) P/ MEDICAO TEMPERATURA AMB. DOS TCS DE NEUTRO. REF SSA 201803386A. MANTER P/ VERIF. REDUÇÃO TEMP APÓS PT SMIM (SSA 201910498A) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202328 | 202327 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a desconexão dos condutores dos cabos EU18A-1651 e EU18A-1652, bornes XT-1132 a 1167 referente a desinstalação dos RTDs de monitoramento de temperatura dos TCs de neutro. Cabos ficaram no interior da canaleta com cartão de advertência. Emitida SSA 202311234 para atualizar desenhos. AT 2023/06067. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202209237 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202002 | 08/01/2020 05:16:00 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA ALTA NUCLEO DO REFERIDO TRAFO NO VALOR DE 138°C CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | ROGERIO BARTH | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A provável causa do aquecimento (P.T. SSA 202209236) é a deficiência de ventilação provocada por danos no forro do duto de ventilação do "Sistema E". Está em andamento o reparo estrutural das lajes das galerias de ventilação (ccontrato 4500063482) em seguida será contratado o fechamento superior da galeria de ventilação. Nos meses mais quentes (out-mar) serão mantidos ligados os 4 ventiladores do KH-37 (AR/SMI.DT/101/2022, SSA's 202224043 e 202224185) até o reparo completo da ventilação. | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 1.02 | 0.97 | 0.02
202209235 | STE |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202002 | 09/01/2020 12:02:00 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA ALTA NUCLEO DO REFERIDO TRAFO NO VALOR DE 138,5°C CONFORME MOSTRA O ANEXO. EM 09/01 ATUOU ALARME DE TEMPERATURA ALTA 1ª ETAPA. VALOR ATUAL EM 146 ºC. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | ROGERIO BARTH | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A provável causa do aquecimento (P.T. SSA 202209236) é a deficiência de ventilação provocada por danos no forro do duto de ventilação do "Sistema E". Está em andamento o reparo estrutural das lajes das galerias de ventilação (ccontrato 4500063482) em seguida será contratado o fechamento superior da galeria de ventilação. Nos meses mais quentes (out-mar) serão mantidos ligados os 4 ventiladores do KH-37 (AR/SMI.DT/101/2022, SSA's 202224043 e 202224185) até o reparo completo da ventilação. | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | 1.02 | 0.97 | 0.02
202209406 | STE |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202015 | 07/04/2020 11:37:00 | VERIFICAR MOTIVO DE NÃO TER ATUADO O CREEP DETECTOR ESTANDO A UNIDADE PARADA EM AUTO, PAP CONECTADO EM MANUAL E CONSTATADO VELOCIDADE NO EIXO. OBS.: NA U13 HOUVE ATUAÇÃO DO CREEP COM O MESMO PROCEDIMENTO. | OUO6 | MEG1 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202321 | 202350 | 0 | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrada bobina de Creep Detector con defecto (suelta y con perdida de capa aisladora) y lengüeta desgastada, remplazada goma de la lengüeta y realizado reparo de la bobina con recina y soldadura de estaño. Realizado ensayo real durante giro mecánico verificándose correcto funcionamiento y señalización. Dejado en condiciones normales de operación. Realizado acompañamiento por período de seis meses, sin reincidência de falla. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 25 | 0.67
202209527 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202027 | 01/07/2020 17:19:00 | EM FUNÇÃO DE DEFEITOS SUCESSIVOS NO MÓDULO T07, CH 15, DESCONECTAR O RTD CORRESPONDENTE ATÉ PRÓXIMO PD, NO QUAL SERÁ IMPLEMENTADA MELHORIA PARA EVITAR NOVAS QUEIMAS. REF: SSAS 202000649A/02920A/06872A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Histórico: 2020/27: Desconexão do RTD do canal 15 do módulo T07 2021/04: Aterramento da blindagem dos cabos dos sensores de temperatura no CG (SSA 202007325A) 22/9/2022: Reconexão do RTD (SSA 202211939). Após aterramento da blindagem e reconexão do RTD não foram registradas novas falhas nos cartões de temperatura. Tela com medições dos RTD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.5 | 0.27
202207582 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202041 | 07/10/2020 10:21:00 | IMPLEMENTAR AS MODIFICAÇÕES DOS DESENHOS ANEXOS DE FORMA A SEPARAR OS CIRCUITOS E EVITAR PERDA TOTAL DAS SUPERVISÕES CASO DE FALHA NO DISJUNTOR E1. REF: SSA 202007828A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | 202221 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADA ADECUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE 125 VCC DEL PANEL LIP-02, DEJANDO LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN 125 VCC SEPARADOS CONFORME DISEÑO ANEXO A LA EJECUCIÓN. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES Y DE SECCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. YA EXISTE SSA:202211545 PARA IEQ1 ACTUALIZAR DISEÑOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28 | 0.5
202209718 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202046 | 13/11/2020 09:36:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO PELO QUAL DURANTE A PARTIDA DA UNIDADE, APÓS À CONEXÃO DA EXCITAÇÃO, ACIONOU O ALARME: "GERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALHA ULP-05 30L45K2" REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO5 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não | ROGERIO BARTH | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Segundo o parecer técnico da SSA 202207601, o comportamento do gerador de 20Hz está dentro do esperado, uma vez que durante a partida ocorre rampa de tensão em seus terminais de alimentação e que o alarme se deve a uma falha na inibição do alarme durante a partida do ULP. Foi emitida por parte da SMIN.DT a SSA 202223383 para a resolução do problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202207606 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202048 | 23/11/2020 16:28:00 | AUMENTAR LA LONGITUD DEL CABO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL PRESOSTATO 63SPL EN FUNCIÓN DE CAMBIO POR MODELO NUEVO. FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MEG1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO CABO DE CONEXION DEL PRESOSTATO 63SPL AL PANEL LIP POR OTRO RETIRADO DEL ALMOXARIFADO. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACION DEL CABO: 1/T, 2/T, 1/2 =>20000,>20000,12500 MEGA-OHMS. T=23,5 °C, RH=67,7%, MEGGER (IB3830). REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON CORRECTA ATCUACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1.5
202207622 | STE | 202209876 | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202052 | 23/12/2020 10:26:00 | DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRESOSTATOS DE, DF, DG Y LM POR DOS TRANSMISORES DE PRESIÓN, INSTALAR INDICADORES DIGITALES 63CARIA/B Y ACCESORIOS P/ SUPERVISIÓN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO. PROYECTO ANEXO | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | INSTALADO INDICADORES DIGITAIS POSIÇÃO 63CARI-A/B E DISJUNTOR Q5 E Q6 PARA SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PRESSOSTATOS DF, DE,DG E LM POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO 63CAR-A/B. SSA: 202102346A E 202005983A JÁ EMITIDAS ANTERIORMENTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT INTERNO. EMITIDA SSA202212304 PARA ATUALIZAÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 47.5 | 1.17
202209878 | STE | 202209877 | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202052 | 23/12/2020 10:35:00 | DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRESOSTATOS DE, DF, DG Y LM POR DOS TRANSMISORES DE PRESIÓN, INSTALAR INDICADORES DIGITALES 63CARIA/B Y ACCESORIOS P/ SUPERVISIÓN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO. PROYECTO ANEXO | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | INSTALADO INDICADORES DIGITAIS POSIÇÃO 63CARI-A/B E DISJUNTOR Q5 E Q6 PARA SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PRESSOSTATOS DF, DE,DG E LM POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO 63CAR-A/B. SSA: 202102346A E 202005983A JÁ EMITIDAS ANTERIORMENTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT INTERNO. EMITIDA SSA202209878 PARA ATUALIZAÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.67
202207623 | STE | 202209876 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202052 | 23/12/2020 14:46:00 | CONECTAR LOS CONDUCTORES 6 Y 5 DEL CABLE AU02-3147 EN LOS BORNES C12T-45 Y 94. INTERLIGAR BORNES C12-T:94-95, PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES 63CARI-A/B DEL CCAR EN EL PUNTO 66 DEL ANUNCIADOR AN1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | CONECTADOS CONDUTORES 5 E 6 DEL CABO AU02-3147 EN LOS BORNES 45 E 94 DE LA RÉGLA C12T PARA SENALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DE CCAR. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON FUNCIONAMIENTO SATISFATÓRIO. EMITIDA SSA: 202212231 PARA IEQ1 ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN. MEGGER CABOS 5XT/6XT/5X6= 2060/2140/6500 MEGA OHMS (22ºC/35% URA/IB3821). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202209879 | STE | 202209877 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202052 | 23/12/2020 14:47:00 | CONECTAR LOS CONDUCTORES 4 Y 5 DEL CABLE BU07-3147 EN LOS BORNES C12T-45 Y 94. INTERLIGAR BORNES C12-T:94-95, PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES 63CARI-A/B DEL CCAR EN EL PUNTO 66 DEL ANUNCIADOR AN1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | 202227 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | CONECTADOS CONDUTORES 4 Y 5 DEL CABLE BU07-3147 EN LOS BORNES 45 E 94 DE LA REGLA C12T PARA SENALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES DE CCAR. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIOS. EMITIDA SSA: 202214970 PARA IEQ1 ACTUALIZACION DE DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN. MEGGER CABOS 4XT/5XT/4X5 = 18000/20000/20000 MΩ (20ºC/86%HR/IB4070). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.5 | 0.25
202209881 | STE |  | A007D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.039-7 | 202052 | 23/12/2020 16:02:00 | PARA MEJORAR EFECTIVIDAD DE ATERRAMIENTO, CONECTAR PUNTO DE TIERRA DEL INSTRUMENTO 80QW A LA ESTRUCTURA DEL TANQUE SIN PRESIÓN, CONFORME FOTO ANEXA Y LISTA DE MATERIALES SUGERIDOS. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202225 | 202226 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Conectado aterramiento del instrumento 80QW a la estructura del tanque sin presión conforme anexo de emisión, reutilizado cable de aterramiento (amarillo/verde) sobrante de otras modificaciones. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202209885 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202053 | 28/12/2020 07:36:00 | PARA MEJORAR EFECTIVIDAD DE ATERRAMIENTO, CONECTAR PUNTO DE TIERRA DE LOSINSTRUMENTOS 71QRV-A/B AL CONDUCTOR DE TIERRA MAS PRÓXIMO, CONFORMELISTA DE MATERIALES SUGERIDOS. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202225 | 202226 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Conectado punto de tierra de los instrumentos 71QRV-A/B al conductor de tierra mas próximo, reaprovechados cables de aterramiento (amarillo/verde) sobrantes de otras modificaciones. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202207624 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202053 | 29/12/2020 10:59:00 | EM RAZÃO DE FALHAS DO RELÉ DE PULSO 88PW1X1A (SSA 201909142B), INST.RELÉ ADICIONAL 88PW3X1A P/ REDUNDÂNCIA DA INIBIÇÃO DA PROT. GRANDEVAZAMENTO C/ SINALIZ. FALHA NA BAND. 23. CÓDIGO ESTOQUE: 710325. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Padronizado circuito do relé 88PW3X1A para monitorar funcionamento dos relés 88PW1X1A/88PW2X1A e reportar falha na bandeirola 23 em caso de defeito dos mesmos. Configurados relés em função impulso e ajustados 88PW1X1A/88PW2X1A/88PW3X1A em 1,0/1,0/0,5 segundos conforme ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. Ordem de ajuste já atualizada (SDS 13529) e SSA 202101140A já emitida para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.5
202209889 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202053 | 29/12/2020 10:59:00 | EM RAZÃO DE FALHAS DO RELÉ DE PULSO 88PW1X1A (SSA 201909142B), INST.RELÉ ADICIONAL 88PW3X1A P/ REDUNDÂNCIA DA INIBIÇÃO DA PROT. GRANDEVAZAMENTO C/ SINALIZ. FALHA NA BAND. 23. CÓDIGO ESTOQUE: 710325. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Padronizado circuito do relé 88PW3X1A para monitorar funcionamento dos relés 88PW1X1A/88PW2X1A e reportar falha na bandeirola 23 em caso de defeito dos mesmos. Configurados relés em função impulso e ajustados 88PW1X1A/88PW2X1A/88PW3X1A em 1,0/1,0/0,5 segundos conforme ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. Ordem de ajuste já atualizada (SDS 13529) e SSA 202101140A já emitida para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202209752 | STE | 202209751 | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202101 | 04/01/2021 15:58:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013738A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Alterados los parámetros "ENG.H" (entrada) y relé 6 "HI-SP", desconectados los transductores. Posteriormente conectado los transductores nuevos y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B constatando correcto funcionamiento e indicación en scada ver anexo para valores detallados. Indicadores dejados en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202209791 | STE | 202209790 | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.001-6 | 202101 | 04/01/2021 15:59:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013780A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202337 | 202338 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.33
202209896 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202101 | 05/01/2021 02:46:00 | AL MOMENTO QUE SE ENERGIZÓ EL TA-01 MEDIANTE EL CIERRE DEL INT. 05TA1 HUBO INDICACIÓN DE LIMITES SUPERIOR 5/6, INFERIOR 5/6 DE NIVEL DE ACEITE DEL CGS. | OUO5 | MEG1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer da SSA 202209897, se opta por manter o sensor de nível atual (Siemens Sitrans LC500), que não compromete a operação da UG durante interferência. IEQ1 solicitou a OP.DT implementação de filtro (temporização) de alarmes que ocorrem no sistema SCADA durante interferências, que será realizada com SSA 202320245. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.17
202209758 | STE | 202209757 | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013741A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | 202311 | 1 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ejecutado la alteracion de los parametros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" y desconectados los transductores. Posteriormente fue realizada conexion de los cabos de los nuevos transductores y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B en cuanto a la actuacion y rearme en alarmas conforme anexo. Orden de ajuste actualizado OA.0278-R00 Valores dejado indicador: 63QRVI-A/B: 61,6 / 61,7 (bar) | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.5
202209754 | STE | 202209753 | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013739A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | 202348 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada alteração dos parâmetros e ensaio de atuação dos alarmes conforme planilha em anexo verificando seu correto funcionamento. Pressão deixada em operação normal = 64 bar nos dois indicadores digitais. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 0.77
202209760 | STE | 202209759 | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.005-4 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013742A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Alterados los parámetros "ENG.H" (entrada) y relé 6 "HI-SP", desconectados los transductores. Posteriormente conectado los transductores nuevos y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B constatando correcto funcionamiento e indicación en scada ver anexo para valores detallados. Indicadores dejados en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202209756 | STE | 202209755 | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013740A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Alterado os parâmetros "ENG.H" (entrada) e relé 6 "HI-SP" e desconectados os transdutores. Posteriormente conectado os novos transdutores e ensaiado os indicadores digitais 63QRVI-A/B conforme anexo. Ordem de ajuste já atualizado OA.0278-R00. Valores deixados: 63QRVI-A: 63 bar 63QRVI-B: 63 bar SCADA: 63,3 bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.25
202209764 | STE | 202209763 | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013746A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | 202248 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | REALIZADO ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS CONFORME PARECER TÉCNICO. REALIZADA VERIFICAÇÃO POSTERIOR, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. REALIZADO ENSAIO COM ULP E SCADA, TABELA EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202209762 | STE | 202209761 | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013744A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202402 | 202404 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Efetuada alteração dos parâmetros e ensaio de atuação dos alarmes conforme planilha em anexo verificando seu correto funcionamento. Pressão deixada em operação normal = 64 bar nos dois indicadores digitais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202209766 | STE | 202209765 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013747A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202334 | 202335 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Comprobado sustitución de transductor por parte de MMU2 en el rango citado en la descripcion y alterados parámetros conforme solicitado, realizados ensayo con calibrador de procesos con resultados satisfactorios. 63QIRV-A= Calibrador 4/20 mA, Indicador 0.0/100.0 Bar, Actuacion AL6 103.2 Bar/20.5 mA. Rearme AL6 102.7 Bar/20.42 mA 63QIRV-B= Calibrador 4/20 mA, Indicador 0.0/99.8 Bar, Actuacion AL6 103.1 Bar/20.52 mA. Rearme AL6 102.7 Bar/20.46 mA. Dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202209770 | STE | 202209769 | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202101 | 05/01/2021 16:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013751A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202302 | 202303 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ejecutado la alteracion de los parametros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" y desconectados los transductores. Posteriormente fue realizada conexion de los cabos de los nuevos transductores y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B en cuanto a la actuacion y rearme en alarmas, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.5
202209768 | STE | 202209767 | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.001-1 | 202101 | 05/01/2021 16:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013748A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Efetuada alteração dos parâmetros e ensaio de atuação dos alarmes conforme planilha em anexo verificando seu correto funcionamento. Pressão deixada em operação normal = 64 bar nos dois indicadores digitais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.07 | 0.75
202209774 | STE | 202209773 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202101 | 05/01/2021 16:49:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013755A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado alteração dos parâmetros "ENG.H" (Entrada) e rele 6 "HI-SP" dos indicadores 63QRVI-A/B. Posteriormente, os indicadores foram ensaiados e verificadas as atuações dos alarmes, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.33
202209776 | STE | 202209775 | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202101 | 05/01/2021 16:49:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013756A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado alteração dos parâmetros "ENG.H" (Entrada) e relê 6 "HI-SP" dos indicadores 63QRVI-A/B. Posteriormente, os indicadores foram ensaiados e verificadas as atuações dos alarmes, conforme tabelas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 2
202209772 | STE | 202209771 | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.006-0 | 202101 | 05/01/2021 16:50:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013753A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado alteración de los parámetros "ENG.H" (Entrada) y relé 6 "HI-SP" de los indicadores 63QRVI-A/B. Posteriormente, los indicadores fuera ensayados y verificadas las actuaciones de los alarmes, conforme tablas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202209793 | STE | 202209792 | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202101 | 06/01/2021 10:28:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013781A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 3
202209803 | STE | 202209802 | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013790A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202247 | 202248 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado alteração dos parâmetros conforme parecer técnico. Realizada verficação posterior, observando funcionamento normal. Em anexo tabela com ensaios de atuação e rearme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202209801 | STE | 202209800 | A007D021 | QUADRO PA-07 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.007-5 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013787A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9 | 0.17
202209799 | STE | 202209798 | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.005-9 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013785A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" y "RH" del indicador 63QFLO. Realizados ensayos funcionales en el indicador constatando correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla de ensayos en anexo. Valor dejado: 0,0 bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202209805 | STE | 202209804 | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013791A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202334 | 202335 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Comprobado sustitución de transductor por parte de MMU2 en el rango citado en la descripcion y alterados parámetros conforme solicitado, realizados ensayo con calibrador de procesos con resultados satisfactorios. 63QFLO= Calibrador 4/20 mA, Indicador 0.0/100.0 Bar. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202209795 | STE | 202209794 | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013782A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada alteração dos parâmetros "SH", "PRH" e "RH" do indicador 63QFLO. Realizados ensaios no indicador conforme anexo. Ordem de ajuste já atualizado OA.0266-R00. Valor deixado: 0,0 bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202209797 | STE | 202209796 | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.004-0 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013784A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202309 | 202311 | 1 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado alteracion de los parametros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente el indicador fue ensayado conforme anexo. Orden de ajuste actualizado OA.0266-R00 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.5
202209807 | STE | 202209806 | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.012-1 | 202101 | 06/01/2021 16:05:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013792A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita alteração dos parâmetros conforme solicitado. Ensaio realizado conforme planilha em anexo verificando a operação normal do indicador e os respectivos alarmes atuando em 5bar e rearmando em 3,9bar. Deixado em operação normal com pressão diferencial de 1,8bar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.52 | 0.75
202209813 | STE | 202209812 | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.017-2 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013799A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | 202229 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizada alteração dos parâmetros "SH", "PRH" e "RH" do indicador 63QFLO. Posteriormente, o indicador foi ensaiado conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202209809 | STE | 202209808 | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.015-6 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013795A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202302 | 202303 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado alteracion de los parametros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente el indicador fue ensayado conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202209811 | STE | 202209810 | B015D021 | QUADRO PA-15 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.008-3 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013797A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada alteración de los parámetros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente, el indicador fue ensayado conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202209815 | STE | 202209814 | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.018-0 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013800A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizada alteração dos parâmetros "SH", "PRH" e "RH" do indicador 63QFLO. Posteriormente, o indicador foi ensaiado conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1
202207642 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202105 | 03/02/2021 14:27:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA PURA ACORDADAS NA ATA AR/SMI.DT/068/2020 DE FORMA A GENERALIZAR AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 201914093A. VER INFORMAÇÕES ANEXAS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202222 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Executadas modificações conforme desenhos, roteiro e parametrizações em anexo a emissão envolvendo supervisão de grande vazamento, permutador de íons, condutivímetros, tanque de reposição, controle da válvula 20W1, anunciador de alarmes e pontos para sistema SCADA. Já existe SSA 202101140A para atualização de desenhos, SDS 13529 para atualização de ordem de ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 111 | 0.5
202209957 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202105 | 03/02/2021 14:31:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA PURA ACORDADAS NA ATA AR/SMI.DT/068/2020 DE FORMA A GENERALIZAR AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 201914093A. VER INFORMAÇÕES ANEXAS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | 202227 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Executadas modificações conforme desenhos, roteiro e parametrizações em anexo a emissão envolvendo supervisão de grande vazamento, permutador de íons, condutivímetros, tanque de reposição, controle da válvula 20W1, anunciador de alarmes e pontos para sistema SCADA. Já existe SSA 202101140A para atualização de desenhos. OA.0249-R00 já atualizada no sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 32 | 0.25
202207662 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202109 | 05/03/2021 13:55:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201004319A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | RETIRADOS OS RESISTORES POSIÇÕES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM SINALIZAÇÃO CORRETA DOS LED'S INDICADORES DO PAINEL. SSA 202102131A JÁ EMITIDA ANTERIORMENTE PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202210027 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202109 | 05/03/2021 13:55:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201004356A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | RETIRADOS OS RESISTORES POSIÇÕES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM SINALIZAÇÃO CORRETA DOS LED'S INDICADORES DO PAINEL. SSA 202102131A JÁ EMITIDA ANTERIORMENTE PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.33
202210029 | STE |  | B017D020 | QUADRO CCAR-17 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.017-4 | 202109 | 05/03/2021 15:58:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201003610A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Retirados los resistores R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 y reubicados disyuntores Q5/Q6 en el lugar de los resistores conforme solicitado. Realizado ensayos funcionales con señalizacón correcta de los LED indicadores del panel. Emitido SSA:202102131a a IEQ1 para atualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 0.5
202210089 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202111 | 19/03/2021 13:49:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NO BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA NO TRECHO DE FASE. ENSAIO: INVÓLUCRO/TERRA= 4,6 KOHM (100VCC), MÍNIMO ADMISSÍVEL: 5,0 KOHM. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202411 | 202413 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Emitida derivada 202210090 solicitando parecer técnico de ingeniería con respecto a la baja aislación y con ella la derivada 202210091 con la cual el personal de MET1 realizo la sustitución de las gomas del TU de la fase B, dicha sustitución resulto en un aumento de la resistencia de aislacion. Megger Final 84 KOhm, mínimo 5 KOhm, 100 Vcc/1min Temp: 31 HR: 61% | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 37.5 | 7.5
202210103 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202112 | 23/03/2021 16:06:00 | CONFORME DEFINIDO EN AR/SMI.DT/0021/21, PARA FACILITAR MONITOREO EN EL RV, REALIZAR LAS CONEXIONES EN EL GTB1 SEGUN PROYECTO "OPCIÓN A". CASO FUERE SOLICITADO POR LA SMI.DT, MONTAR EL CIRCUITO "OPCION B". VER ANEXOS | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Semana 2021/15: Realizado as implementações da opção "A" no GTB-01, realizado testes por ILA e MEL, sem apresentar interferências no sistema. A supervisão ficará em funcionamento até o próximo PD 3A. Semana 2022/43: Retirado as implementações da opção "A" no GTB-1 em apoio ao monitoramento do Regulador de Velocidade. Acompanhado ensaios funcionais do regulador e constatado funcionamento normal, liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12 | 2
202210125 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202113 | 02/04/2021 06:06:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONANDO, DE FORMA INTERMITENTE, O ALARME "U17 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL FALHA". OBS.: NÃO SE VERIFICOU INDICAÇÃO DE FALHA EM NENHUM DOS INSTRUMENTOS. | OUO6 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202229 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado inspeções nos circuitos dos indicadores, revisado plug de conexão do transdutor 63PW6 e substituído condutor que foi encontrado danificado durante atendimento parcial na semana 17 do ano 2021. Durante ensaios funcionais de falha de indicadores foi observado funcionamento normal dos mesmos. Não identificado causa da possível atuação do alarme que gerou esta. Deixado painel em condições normais de operação. Condutor substituído foi utilizado das sobras de modificações anteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 2
202210252 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202117 | 29/04/2021 11:32:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 202010702A, DESCONECTAR LAS HEBRAS 1 Y 2 DEL CABLE AU18A-0205 QUE LLEGAN A LOS PUNTOS 31-34 DEL 71HCH2X Y CONECTAR AL 31-34 DEL 71HCH1X P/ ALARMA NIVEL ALTO, CONFORME PROYECTO ORIGINAL. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202243 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | DESCONECTADOS LOS PUNTOS 31-34 DEL 71HCH2X Y CONECTADOS AL 31-34 DEL 71HCH1X PARA ALARMA NIVEL ALTO CONFORME PEDIDO EN EMISION. Realizados ensayos funcionales con corrrecta señalizacion de alarma en el SDSC. Diseños ya actualizados en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 15 | 0.17
202207689 | STE | 202210212 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202118 | 03/05/2021 10:41:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20.25 | 1.5
202210218 | STE | 202210217 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202118 | 03/05/2021 10:42:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | 202226 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21 | 0.25
202210226 | STE | 202210225 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo. Deixado painel em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14.5 | 2.75
202210222 | STE | 202210221 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectados instrumentos solicitados y conectados nuevos transdutores en apoyo a MMU1. Alterada parametrizacion de los indicadores digitales relacionados conforme archivos anexos a emision. Observado correcto funcionamento durante ensayos. Ya existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualizacion de diseños y SDS para atualización de la IM.EQ364/OA1041. Tabla con ensayos de los indicadores em anexo. Dejado panel en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.17
202210230 | STE | 202210229 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202231 | 202232 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo. Deixado painel em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 2.75
202207590 | STE | 202207589 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202123 | 09/06/2021 09:12:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº30 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. NOTA: SERVIÇO PROGRAMADO PARA PRÓXIMO PD 9M CONF. PUG/2021. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão. Posteriormente, foi retirado o jumper de isolação do macaco, normalizado a conexão elétrica da sapata Nº30 e realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.67
202210424 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202123 | 10/06/2021 07:34:00 | DURANTE INSPECCIÓN MP3A ENCONTRADO GAVETA 3.6 CON EL CABO DE ACERO FLEXIBLE PARA ACCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DEL DISYUNTOR POS. Q1. QUEBRADO. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido cabo de acero flexible para accionamiento del bloqueo del disyuntor pos. Q1. Realizado ensayos de abertura y cierre del disyuntor con correcto bloqueo del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202207761 | STE | 202207760 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202125 | 21/06/2021 07:40:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº03 QUE APRESENTOU TRAVAMENTO DURANTE A PARADA DA UNIDADE GERADORA P/ O PD 9M E EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão. Posteriormente, foi retirado o jumper de isolação do macaco, normalizado a conexão elétrica da sapata Nº03 e realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.67 | 2.5 | 0.67
202207757 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202125 | 21/06/2021 14:37:00 | EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA 20WI PELA MMU1 (SSA 202107313A), SUBSTITUIR DISJUNTOR 8I POR MODELO GV2ME05 CÓD. ALMOX. 714437. AJUSTE DO TÉRMICO EM 0,7A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído disjuntor posição 8I pelo modelo GV2ME05 ajustado em 0,7A. Realizado ensaios conforme anexo. Já existe SDS-13283 para atualização da LMR. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.5
202207465 | STE | 202208863 | A002F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-02 E QUADRO STAU-02 DE SERV. UNID | 0089.003-0 | 202125 | 24/06/2021 14:00:00 | REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS,EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STAU EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-02 EN PROX PD 3A(SSA 201710422E) | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção através da janela de inspeção e registro fotográfico conforme fotos em anexo. Resistência ôhmica medida nos contatos fase R/S/T: 6,2/8,2/9,6 micro ohm. AT 2022/03996. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.25
202207464 | STE | 202208863 | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202125 | 24/06/2021 14:00:00 | REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS,EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STE EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-02 EN PROX PD 3A(SSA 201710422E) | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção através da janela de inspeção e registro fotográfico conforme fotos em anexo. Resistência ôhmica medida nos contatos fase R/S/T: 9,1/6,5/10,0 micro ohm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.25
202210545 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202125 | 27/06/2021 17:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ELETRODUTO DESACOPLADO - MOTO VENTILADOR 01. COTA 98. ATRÁS DO EC17. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | 202229 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Reubicado electroducto de motoventilador y reconectado electroducto flexible dejado en condiciones normales de operación. Ver fotos en anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 16 | 0.17
202210574 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202127 | 07/07/2021 16:59:00 | CONFORME PROPOSTA DA SSA 202108220A, ALTERAR CONFIGURAÇÃO E LIGAÇÃO DOS RELÉS DOS CONTROLADORES DE NÍVEL 71LW E 71WP PARA PADRONIZAÇÃO COM AS UNIDADES CONVENCIONAIS. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | ALTERADO CONFIGURACION Y CONEXIONES DE LOS RELES DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL 71LW Y 71 WP CONFORME SOLICITADO EN EMISION. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON CORRECTO ACCIONAMIENTO DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL. FUE NECESARIO SUBSTITUIR CABO DEL 71LW POR NO POSEER LA CANTIDAD NECESARIA DE CONDUCTORES P/ LA MODIF. EMITIDA SSA 202221701 P/ IEQ1 ACTUALIZAR DISEÑOS. ORDEN DE AJUSTE OA.0276 YA ACTUALIZADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 84.5 | 0.42
202210576 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202127 | 08/07/2021 09:30:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ENCONTRADO COM DEFEITO O PLUG DE CONEXÃO DE FORÇA DA GAVETA 10.6 (RESERVA). MARCA BBC, TIPO BS-KA 18/630, I=630A. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202303 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado substituição do bloco de terminais X1 (entrada) da gaveta 10.6 (Reserva) por outro novo W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação, resultados em anexo. Durante substituição encontrado bloco novo W-Service WS-B-KA- de 630 A com defeito e emitido SSA 202300563 p/ IMA0 reparar em garantia o bloco terminal com defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 1
202210579 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202127 | 09/07/2021 12:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL MOMENTO DE ENERGIZACION DEL TA-02 HUBO INDICACION DE LIM SUP5/6/INF5/6 DEL NÍVEL DE ACEITE DEL CGS. VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer da SSA 202210580, se opta por manter o sensor de nível atual (Siemens Sitrans LC500), que não compromete a operação da UG durante interferência. IEQ1 solicitou a OP.DT implementação de filtro (temporização) de alarmes que ocorrem no sistema SCADA durante interferências, que será realizada com SSA 202320245. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.25
202207789 | STE |  | A002B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.002-4 | 202128 | 14/07/2021 03:49:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS VALVULAS MARIPOSAS ESTAN ABIERTAS,ESTANDO LA MAQUINA PARADA. | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202221 | 202222 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo con acompañamiento de mecanica y electronica realizando abertura y cierre del servo. Constatado actuacion del fin de curso 33WG1 con el servo completamente cerrado. Verificado também la actuacion del rele temporizado 33WGXT que actuo dentro de lo esperado y la señalizacion en el panel PVA las valvulas mariposas cerradas. No encontrado anormalidad en todo el circuito. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 7 | 0.5
202210613 | STE |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202128 | 17/07/2021 23:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PROCESSO DE PARADA DA UNIDADE NAO INSERIU O TOTALMENTE CREEP DETECTOR. OBS: COMPLETADA A INSERÇÃO MANUALMENTE. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202242 | 202243 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | No fue encontrado ninguna anormalidad en el funcionamiento del creep detector. Realizado limpieza y lubrificación del mecanismo de inserción y accionamiento posteriormente realizado ensayos de accionamiento en bancada y accionamiento real del mecanismo en conjunto con operación con correcta señalización en el SDSC. En ningún caso hubo necesidad de inserir el mecanismo de forma manual. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.17
202207797 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202129 | 19/07/2021 16:26:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado relês e realizado ensaios em bancada. Gaveta 1.3 referente ao motor 1 do PAP, corrente nominal 85A, corrente de ensaio 170A, tempo de atuação do relê térmico 75,58 segundos, gaveta 3.4 referente ao motor 1 do PWB, corrente nominal 137A, corrente de ensaio 274A, tempo de atuação do relê térmico 108,4 segundos. Serviço executado com a AT202204025. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1.67
202210617 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202129 | 19/07/2021 16:27:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reajustado relês e realizado ensaios em bancada. Gaveta 1.3 referente ao motor 1 do PAP, corrente nominal 122A, corrente de ensaio 244A, tempo de atuação do relê térmico 121,5 segundos. Gaveta 3.4 referente ao motor 1 do PWB, corrente nominal 136A, corrente de ensaio 272A, tempo de atuação do relê térmico 118,8 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.75 | 0.17
202210618 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202129 | 19/07/2021 16:47:00 | CONFORME IM.EQ.044, REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA O RELÉ TÉRMICO F1 DA GAVETA 1.3 PARA FS X IN DO MOTOR 1 DO PAP. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Reajustado rele termico F1 de la gaveta 1.3 conforme solicitado en emision. Realizado ensayo conforme IM.EQ.044 con un tiempo de actuacion de 83 segundos. Efectuacdo ensayo funcional de la gaveta 1.3 con correcto accionamiento del circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.17
202210619 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202129 | 20/07/2021 11:15:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Reajustados los reles y realizado ensayo en bancada conforme: gaveta: 1.3, IN =122(A), FS: 1.0, ajustado en 122 (A), ensayado con 244 (A), actuacion en 63,73 Segundos. gaveta: 3.4, IN =137(A), FS: 1.0, ajustado en 137 (A), ensayado con 274(A), actuacion en 69,82 Segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 1
202210620 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202129 | 20/07/2021 11:16:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Reajustados relés y realizados ensayos en bancada. El térmico de la gav 1.3 ref. al motor 1 del PAP fue sustituido por el de la gav 2.8 debido a un agrietamiento del primero (SSA: 202215649), In 120A y FS 1,0, ensayado a 240A, tiempo de actuación del térmico 40,16 segundos. Ajuste dejado en 120A; Gav 3.4 referente al motor 1 de PWB, In 135A y FS 1,15, ensayado a 270A, tiempo de actuación del térmico en 133 segundos. Ajuste dejado en 155A. Ambos valores siendo aceptables conforme a la IM.EQ.044. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202210621 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202129 | 20/07/2021 11:16:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3, 2.7/1 E 3.4 PARA FS X IN DOS MOTORES DO PAP, BOMBA N1 DRENAGEM (SSA 202101896C) E MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Reajustados os reles e ensaiados em bancadas conforme: gaveta 1.3, IN=120A, FS1.0, ajustado em 120A, ensaiado com 240A, atuação em 63,17S gaveta 3.4, IN=135A, FS1.15, ajustado em 155A, ensaiado com 310A, atuação em 87,09S gaveta 2.7/1, IN=11A, FS1.0, ajustado em 11A, ensaiado com 22A, atuação em 53,77S | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18 | 0.25
202207790 | STE | 202207789 | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202129 | 21/07/2021 11:35:00 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS VÁLVULAS BORBOLETAS ESTÃO ABERTAS,ESTANDO A MÁQUINA PARADA. NÃO HÁ COMANDO DE FECHAMENTO PARA PVA MESMO APÓS LONGO TEMPO COM DISTRIBUIDOR FECHADO. PVA SEM ANORMALIDADE. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202222 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 33WGXT, REALIZADO ENSAYO CON SVERKER CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 286,3 SEG. (ESPERADO: 300 SEG.). CONSTATADO CONTACTO 91-94 DEL MICRO 33WG1 CERRADO CON EL DISTRIBUIDOR CERRADO (CON APOYO DE MEL-1 DURANTE EL PD) SEÑALIZANDO VALVULAS MARIPOSAS CERRADAS EN EL CUADRO PVA A LOS 5 MINUTOS, NO FUE ENCONTRADO NINGUNA ANORMALIDAD. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 12 | 0.5
202210673 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 05/08/2021 11:18:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO O TRAVAMENTO DO PORTA- ESCOVAS DO BARRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202309 | 202312 | 1 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | SUBSTITUÍDO BARRAMENTO CIRCULAR POR TRILHO DE VIGA "I" COM CARROS DESLIZANTES (FORNECIDOS POR MMU), QUE SUSPENDEM UM CABO CHATO 4X6MM2 PARA ALIMENTAÇÃO DA TALHA. MEDIÇÕES ANEXO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 121 | 0.5
202210693 | STE |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202131 | 06/08/2021 17:13:00 | DURANTE MP-3A REALIZADO ENSAIOS DE RES. ISOLAMENTO PINO-EIXO /PINO-COLAR C/ VALORES DE 300 E 241 OHMS, RESPECTIVAMENTE, ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DE 10KOHMS CONF.IM.EQ.009 ITEM 3.8. OBS. MEDIÇÃO REALIZADA C/ MULTIMETRO. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202435 | 202437 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado ensaio de isolação entre o pino (tela) e o eixo conforme IM.EQ.009-R04 com bomba negativa levantada, com filme de Mylar entre os segmentos do mancal e o colar e com filme de Mylar em volta do cabo do sensor de vibração relativa de montante no ponto em que ele passa pelo flange da bomba negativa. Temperatura= 21,2°C umidade relativa do ar= 59,6%, aplicado 100Vcc por 1 minuto, isolação=54kOhms. O mesmo ensaio foi realizado entre o pino e o colar com valor oscilando entre zero e 0,2 kOhm. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.75
202210665 | STE | 202210664 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202132 | 12/08/2021 10:09:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº17 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PREVISTA PARA PRÓXIMO PD 9M CONFORME PUG/2021. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202225 | 202226 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Posterior al trabajo de MMU, fue normalizado el fin de curso de posición de la zapata N° 17 y retirada inhibición en la IHM del panel PSDF-07. Fueron realizados ensayos funcionales de aplicación del circuito 1 verificándose la correcta indicación de zapatas aplicadas y desaplicadas. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1 | 7 | 0.5
202210761 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202132 | 13/08/2021 14:13:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2021/09727A CONSTATADO RTD 38M2 COM DEFEITO. BORNES CG 1687 A 1692. RTD DO MANCAL GUIA MÉDIO, SAPATA 05. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202347 | 202349 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Durante a desconexão do RTD para substituição(ssa 202302761) constatado defeito na conexão elétrica entre RTD e cabo, realizado medições dos RTD principal e reserva com resultados normais, não sendo necessário a substituição do mesmo. Medições após refazer a emenda: RTD 1 GGB 12,95/125,8/125,8 ohm = 112,85 = 32,9 ºC RTD 2 UAM 13,57/126,3/126,3 ohm = 112,73 = 32,7 ºC. Indicado 38M2 = 32,6 ºC, UAM = 32,6 ºC, 38M1 e 38M3 do mesmo Ítem = 32,7. Deixado normalizado. ENSAIO MEGGER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 7.55 | 1.25
202210763 | STE | 202210761 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202133 | 16/08/2021 11:43:00 | REGULARIZAR CONEXÃO DE ENTRADA DO RTD 38M2, INTERCAMBIAR CONEXÃO DOS BORNES 1687-88-89 POR 1690-91-92, LADO GERADOR. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202347 | 202348 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Regularizado a conexão de entrada do 38M2, intercambiado conexão dos bornes 1687-88-89 POR 1690-91-92 no Painel CG, lado do gerador. Realizado medições após atendimento da ssa 202210761(RTD referente ao RTD 38M2 com defeito). RTD 1 GGB 12,95/125,8/125,8 ohm = 112,85 = 32,9 ºC RTD 2 UAM 13,57/126,3/126,3 ohm = 112,73 = 32,7 ºC. Indicado 38M2 = 32,6 ºC, UAM = 32,6 ºC, 38M1 e 38M3 do mesmo Ítem = 32,7. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.05 | 1.58
202210801 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202133 | 19/08/2021 15:27:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A, SSP 2021/5681A, OBSERVADO QUE O DISPLAY DA CPU ESTÁ ALTERANDO CARACTERES ININTERRUPTAMENTE, DIFICULTANDO A LEITURA DOS EVENTOS. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202236 | 202236 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido CPU, marca Notifier, modelo: NFS-320E, NS 23A01300 por otra retirada del almacen codigo 0714448 con las mismas caracteristicas NS C0652692. Realizado ensayos funcionales y verificado correcta señalizacion en el display de la CPU y SCADA. Backup de la base de datos en anexo. Dejado en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202218929 para IMA 0 gestionar reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 13 | 0.33
202210876 | STE | 202210875 | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202139 | 01/10/2021 17:03:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº18 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 11/10/2021. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202228 | 202229 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | PRESTADO APOIO A MMU COM A DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº18. REMOVIDO JUMPER DOS BORNES 913-914 REFERENTE AO RESPECTIVO MACACO. REALIZADO ENSAIO DE APLICAÇÃO/DESAPLICAÇÃO DE FREIOS COM CORRETA ATUAÇÃO DOS RELÉS 33BK2X E 33BK9X NO ULP. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 1 | 5.5 | 1
202211096 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202142 | 18/10/2021 09:16:00 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO DISCREPÂNCIA DE 3,8MM ENTRE O INDICADO NO VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR (39MM) E O INDICADO NO PAINEL GGB (42,8MM). | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202232 | 202233 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO PARAMETRIZACION DE LA SONDA DE NÍVEL DE ACEITE POSICION 71UH Y ENSAYO DE VARIACION DE ACEITE DEL COJINETE GUIA SUPERIOR EN CONJUNTO CON MMU-1. RESULTADOS EN ANEXO. VALORES DEJADOS: NIVEL MEC/GGB/SCADA/ULP/mA ENTRADA/mA SALIDA: 40,0 mm/40,4 mm/40,19 mm/41%/10,41 mA/10,38 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202207986 | STE | 202211077 | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202142 | 18/10/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONECTAR/CONECTAR SOLENÓIDES BC E BD, E SUBSTITUIR POR NOVAS VÁLVULAS DA FABRICANTE YUKEN. A VÁLVULA SERÁ DISPONIBILIZADA POR MMU2 NO TQSP DA UG. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectadas solenoides BC y BD, y retirados cables de señalización de las mismas del tanque sin presión hasta el cuadro GTB1. Conectadas nuevas válvulas YUKEN. Realizado test de resistencia de aislación de las mismas posterior a la reconexión (BCo=10,5[GΩ], BCc=12,5[GΩ], BDo=11,5[GΩ], BDc=7,5[GΩ]). Con apoyo de MMU2 realizado ensayo de abertura y cierre eléctrico confirmando correcta actuación de ambas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.25
202211173 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DEL MOTOR M7 DE LA VÁLVULA DEL PVA, AJUSTAR LA PROTECCION DEL RELÉ TÉRMICO DE LA GAVETA 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Ajustado os relê térmico da gaveta 1.7, referentes a válvula 2 do PVA em 1,3A, conforme solicitado. Corrente nominal do motor 1,4A. Realizado ensaios em bancada com aplicação de 5,32A (1,4 X 3,8), como solicitado no anexo a emissão, observado tempo de atuação em 11,78 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.33
202211174 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Ajustados relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 1,3 A conforme solicitado. Corriente nominal de los motores 1,4 A. Realizados ensayos de corriente conforme procedimientos anexos en la emisión, fue aplicado corriente 3,8*In. Tiempos de actuación obtenidos: Gaveta 1.6= 13,8 segundos; Gaveta 1.7= 8,4 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202208011 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ajustado os relês térmico das gavetas 1.6 e 1.7, referentes as válvulas do PVA em 1,3A, conforme solicitado na emissão desta por IEQ1, corrente nominal dos motores 1,4A. Realizado ensaios em bancada, sendo aplicado 5,32A (1,4 X 3,8), como solicitado no anexo a emissão, observado tempo de atuação: 1.6= 12,06 segundos ; 1.7= 9,05 segundos. Trabalhos realizado com AT202204025. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1
202211185 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Ajustados relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 0,9 A conforme solicitado. Corriente nominal de los motores 1,0 A. Realizados ensayos de corriente conforme procedimientos anexos en la emisión, fue aplicado corriente 3,8*In. Tiempos de actuación obtenidos: Gaveta 1.6= 17,02 segundos; Gaveta 1.7= 20,49 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.33
202211181 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202306 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Ajustados relés térmicos das gavetas 1.6 e 1.7 em 0,9 A, conforme solicitado. Corrente nominal dos motores 1,0A. Realizados ensaios de corrente conforme procedimento em anexo da emissão, aplicado corrente 5,32A. Tempos de atuação obtidos: Gaveta 1.6 = 6,34 segundos; Gaveta 1.7 = 7,40 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 10 | 0.67
202211182 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Ajustados relés térmicos das gavetas 1.6 e 1.7 em 0,9 A, conforme solicitado. Corrente nominal dos motores 1,0 A. Realizados ensaios de corrente conforme procedimento em anexo da emissão, aplicado corrente 5,32 A. Tempos de atuação obtidos: Gaveta 1.6 = 7,5 segundos; Gaveta 1.7 = 6,6 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12 | 1
202211184 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ajustados relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 0,9 A conforme solicitado. Corriente nominal de los motores 1,0 A. Realizados ensayos de corriente conforme procedimientos anexos en la emisión, fue aplicado corriente 3,8*In. Tiempos de actuación obtenidos: Gaveta 1.6= 12,58 segundos; Gaveta 1.7= 14,17 segundos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.33
202211183 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ajustadas las protecciones térmicas de los relés térmicos de las gavetas 1.6 y 1.7 en 0.9 Amper, realizado ensayo com 3.8xIN, donde IN=1A, con actuaciones en 14,66 segundos y 16,31 segundos respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 0.5
202211186 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Ajustadas as proteções térmicas dos relés térmicos das gavetas 1.6 e 1.7 em 0.9A, realizado ensaio com 3.8xIN, onde IN=1A, com atuações em 14,01s e 15,44s, respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.25
202208015 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202143 | 29/10/2021 07:55:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | REALIZADA MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO, IMPLEMENTANDO COMANDO DE TRIP DO RELE 86N NO ULP VIA RELÉ 86 DO UMCC-02 QUANDO ESTE SEJA ATUADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. EMITIDA SSA 202212232 PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202211202 | STE |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202143 | 29/10/2021 07:55:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202312 | 202313 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizada modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP quanto atuado o relé 86 no painel UMCC, realizado ensaios funcionais com apoio da MEL com correta atuação. Emitido SSA 202305197 para IEQ1 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1
202211203 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202143 | 29/10/2021 07:56:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202309 | 202309 | 1 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Emitido SSA202303609 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional. Durante inspeção foi encontrado relê 86 com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 198072. Com apoio da MEL, realizado ensaios de atuação do bloqueio no UMCC e verificado a correta atuação do 86N no ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.25
202211204 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202143 | 29/10/2021 07:57:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | 202226 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | REALIZADA MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO, IMPLEMENTANDO COMANDO DE TRIP DO RELE 86N NO ULP VIA RELÉ 86 DO UMCC-07 QUANDO ESTE SEJA ATUADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. EMITIDA SSA 202214505 PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.25
202211205 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202143 | 29/10/2021 07:58:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202247 | 202248 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Emitida SSA: 202223555 a IEQ1 para actualización de diseño de interligación. SSA 202212232 ya emitida para actualizar diseño funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202211206 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202143 | 29/10/2021 10:47:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202306 | 202307 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Com apoio da MEL, realizado ensaios funcionais e verificado a correta atuação. Emitido SSA: 202302615 para IEQ1 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202211208 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202143 | 29/10/2021 10:48:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202234 | 202235 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Ya existe SSA: 20221869 a IEQ1 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 1
202211207 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202143 | 29/10/2021 10:48:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Com apoio da MEL realizado ensaios funcionais com correta atuação. Emitido SSA: 202300731 para IEQ1 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1
202211210 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202143 | 29/10/2021 10:49:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | 202229 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Emitida SSA: 202215744 a IEQ1 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.33
202211209 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202143 | 29/10/2021 10:49:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Emitida SSA: 202222350 a IEQ1 para actualización de diseño de interligación. SSA 202215744 ya emitida para actualizar diseño funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.33
202211212 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Realizada modificación conforme solicitado, implementado comando de trip del relé 86N en ULP cuando actúe el relé 86 del UMCC, realizado ensayos funcionales con resultados correctos. Ya existe SSA: 202217385 a IEQ1 para actualización de diseños. Substituído relê de bloqueio posição 86 porque o relê instalado não dispunha de contato NA para a modificação. utilizado código 198072 conforme parecer da SSA 201707036A. SDS 14553 para atualizar LMR. Existe SSA 202013515A para atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202208307 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | 202220 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | DESCONECTADO, RECRIMPADO E RECONECTADO OS DOIS LADOS DA RÉGUA. SUBSTITUÍDO 102 BORNES E MAIS 25 BORNES FORAM INSTALADOS COMO RESERVAS. BORNES SUBSTITUÍDOS E MEDIÇÃO ANTES, DURANTE E PÓS PD EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 57 | 1.67
202211273 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | 202314 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Desconectado, reprensado terminais e reconectados os condutores de ambos os lados das réguas. Substituídos 120 bornes. Lista de bornes substituídos e Planilha de medição antes, durante e após PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 37.5 | 0.17
202211274 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202309 | 202312 | 1 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Desconectado, reprensado terminais e reconectados os condutores de ambos os lados das réguas. Substituídos 69 bornes. Lista de bornes substituídos e Planilha de medição antes, durante e após PD em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 45.5 | 2.83
202211276 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Desconectado, reprensado e reconectado todos os terminais nos dois lados das réguas do CG, referentes a RTD's. Substituídos 93 bornes que apresentaram defeito. Em anexo planilha de medições antes, durante e depois PD e planilha da posição dos bornes substituídos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 35.5 | 0.5
202211275 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | 202227 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 42 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 72 | 0.5
202211279 | STE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 100 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 120 | 0.17
202211278 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | DURANTE INSPECCION DE LOS TERMINALES, REALIZADO REPRENSADO DE LOS TERMINALES Y REAPRIETO EN LOS BORNES. EN ANEXO MEDICIONES ANTES/DESPUES DE PARADA DE MAQUINA. Fue necesario substituir 129 bornes por encontrarse quebrados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 54 | 0.17
202211280 | STE |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | 202244 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | DURANTE INSPECCION DE LOS TERMINALES, REALIZADO REPRENSADO DE LOS TERMINALES Y REAPRIETO EN LOS BORNES. EN ANEXO MEDICIONES ANTES/DESPUES DE PARADA DE MAQUINA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 96 | 0.5
202211277 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202236 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 117 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 35.5 | 0.25
202211002 | STE | 202211000 | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202145 | 10/11/2021 08:55:00 | VERIFICAR CONEXIÓN DE LOS BORNES 1605 Y 1607 Y EL ESTADO DE SUS TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS DEBIDO A DIFERENCIA DE TEMPERATURA CON MISMA CORRIENTE DEL TC DE NEUTRO DEL GENERADOR. TERMOGRAMA EN SSA MATRIZ. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | 202226 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspección de los terminales de los bornes 1605 y 1607 del TC de neutro, fue realizado reaprieto y limpieza con fibra limpia contacto los terminales en ambos extremos que se encuentra en perfectas condiciones. Verificado los bornes y realizado medición de contacto sin encontrar ninguna anormalidad. Conectado los terminales en sus respectivos bornes y realizado reaprieto de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202208314 | STE |  | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202146 | 18/11/2021 09:18:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,03,05 E 07 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202219 | 202220 | 0 | 0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | PRESTADO APOIO A MMU1 NA DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DA TUBULÇÃO DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01, 03, 05 E 07. MEDIÇÃO ITEM Nº 12. TEMPERATURA ÁGUA DE SAÍDA DO MANCAL COMBINADO, MINIMO: 28,9 ºC / MÁXIMO: 32,0 ºC /MEDIA: 30,4 ºC. EM ANEXO MEDIÇÃO ANTES, DURANTE E PÓS PD | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 1.67
202211320 | STE |  | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202146 | 18/11/2021 09:18:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,02,03 E 04 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | 202227 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión de los RTDs de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor 1,2,3 y 4 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medición en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 0.5
202211322 | STE |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202146 | 18/11/2021 09:19:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 05,06,07 E 08 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202242 | 202244 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión de los RTD de salida de agua del cojinete combinado. Realizada medición de los puntos y dejado en condiciones normales de operación. Medición de los puntos durante PD en anexo. Temp. min/med/máx: 27.2/28.0/29.7 °C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9 | 0.33
202211321 | STE |  | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202146 | 18/11/2021 09:19:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,03,05 E 07 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202244 | 202245 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a MMU1 desconectados RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,03,05 E 07. Finalizados los trabajos de MMU1 reconectados los RTD´S mencionados. Valores medidos posterior a la reconexion temperatura item 13: Temp. minima = 25°C; temp. media = 26,7°C; temp. maxima = 28,3°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.17
202207591 | STE | 202207589 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 07:30:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº04 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº30, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 4 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medicion en Anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.17
202207767 | STE | 202207766 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 07:31:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº22 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº22. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.67 | 2.5 | 0.67
202207762 | STE | 202207760 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 07:31:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº05 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº03, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 5 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medicion en anexo. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.5 | 13.5 | 0.17
202207934 | STE | 202207933 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº12 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº12. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.33
202207805 | STE | 202207804 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº23 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº23. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.67 | 2.5 | 0.67
202207921 | STE | 202207919 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº03 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº25, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 3 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver planilla de medicion en Anexo | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.5 | 13.5 | 0.17
202207920 | STE | 202207919 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº25, EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº25. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.67 | 2.5 | 0.67
202207935 | STE | 202207933 | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº07 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº12, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 7 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medicion en Anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.17
202211030 | STE | 202211028 | A007A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº06 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº08, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202225 | 202227 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión del RTD de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor N° 6 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medición en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.5
202210877 | STE | 202210875 | B017A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº01 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº18, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión del RTD de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor N° 1 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Valor Durante PD (109,23; 109,63; 1,58)= 20,4°C Minimo: 19,9 °C Medio: 20,3 °C Maximo: 20,5 °C Ver tabla de medición en Anexo. | Dentro do Prazo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | 0.33 | 18 | 0.17
202211029 | STE | 202211028 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº08 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202225 | 202226 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Posterior al trabajo de MMU, fue normalizado el fin de curso de posición de la zapata N° 8. Fueron realizados ensayos funcionales de aplicación del circuito 2 verificándose la correcta indicación de zapatas aplicadas y desaplicadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202211244 | STE | 202211243 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202146 | 19/11/2021 08:10:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº28 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3S CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202231 | 202232 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | En apoyo a MMU realizado desmontaje y posterior montaje de la chapa de las llaves de fin de curso correspondiente al macaco de freno N°28. Realizado ensayos funcionales con correcta indicación en ULP18. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.5 | 0.17
202211245 | STE | 202211243 | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202146 | 19/11/2021 08:10:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº03 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº28, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | 202233 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión del RTD de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor N° 3 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medición en Anexo. RTD: 24,2 °C. Mínimo: 24,2 °C Medio: 26,3 °C Máximo: 27,5 °C | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202208086 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202147 | 24/11/2021 08:32:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | SUBSTITUÍDO MODULO ENDEREÇADOR REFERENTE A ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OUTRO RETIRADO DO SIMULADOR. AJUSTADO EM 59 O ENDEREÇO E REALIZADO ENSAIOS CONFIRMANDO CORRETA SINALIZAÇÃO NO QCI-02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202211360 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202147 | 24/11/2021 08:32:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído endereçador da escotilha do anel coletor, endereço 59. Utilizado endereçador retirado do painel do simulador. Verificado funcionamento correto com abertura/fechamento da escotilha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.17
202211361 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202147 | 24/11/2021 08:33:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | 202226 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DEL SIMULADOR. AJUSTADO EM 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-07. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.5
202211362 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202147 | 24/11/2021 11:26:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202224 | 202224 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido direccionador referente a la escotilla del anillo colector, dirección 59. Utilizado direccionador retirado del panel simulador. Realizados ensayos funcionales de abertura/cierre con correcta señalización, dejado en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202211363 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202147 | 24/11/2021 11:26:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | 202222 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido direccionador de la escotilla del anillo colector por otro de la misma caracterictica, el direccionador instalado fue obtenido del simulador del QCI que se encuentra en la sala de la U-16 de la cota 98. Luego de la sustitucion fue realizado ensayos de cierre y abertura del acceso al recinto del anillo colector con correcta señalizacion de actuacion y rearme en el cuadro del QCI. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202211365 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | 202230 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DE ALMOXARIFADO. AJUSTADO EN 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-17. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.17
202211364 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DE ALMACEN. AJUSTADO EN 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-15. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202211366 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202231 | 202232 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DE ALMACEN. AJUSTADO EN 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-18. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.5
202211375 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202147 | 25/11/2021 10:16:00 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08881A (ENSAIOS RELÉS TÉRMICOS), CONSTATADO QUE O RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 3.4 NÃO ESTÁ REARMANDO APÓS ATUAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé térmico de la gaveta 3.4 que se encontraba averiado por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizado ajuste y ensayo del relé cuyo resultados se encuentran en anexo. Tiempo de actuación para 200% de In = 133,2 seg. Posterior a la sustitución del componente, fueron realizados ensayos funcionales en la gaveta con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.25
202211391 | STE |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202147 | 25/11/2021 15:54:00 | CONSTATADO OSCILACIONES EN EL INSTRUMENTO 71UL-1 CONFORME ANEXOS. OBS.: LAS MISMAS INICIARON APROX HACE UN DIA. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado sonda pos. 71UL con variaciones en sus lecturas, substituido sonda por otra de mismas caracteristicas, codigo almox: 0711746. Realizado ensayo de variacion de nivel con resultados normales. Medicion en anexo. Valores de nivel de aceite del M.G.S. dejado en medicion durante PD: Indicacion Mecanica/GGB/ULP/Scada: 39/39,3/40/39,2 mm. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 19 | 0.17
202211473 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202150 | 13/12/2021 15:25:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA: 202113911A ENCONTRADO RTD N°23 DEL ÍTEM 2 (BORNE CG: 209~212) Y RTD DE RESREVA DEL 38T3 (BORNE CG: 1662~1664) CON TEMPERATURAS DISCREPANTES | MEG1 | MEG1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202306 | 202309 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado RTD 23 del ítem 2 con conductor suelto fuera de la enmienda, sustituido RTD por otro de iguales características, ensayado con cuba térmica y dejado en condiciones normales. Inspeccionado RTD de reserva 38T3 en los bornes del CG/UAM y en la enmienda dentro del generador sin encontrar anormalidad, realizado mediciones y dejado en condiciones normales. Medições após PD item 2: RTD 23/min/mé/max=66,9/63,4/66,2/68,4°C; item 9: 38T3/reserva/min/méd/máx=80,6/79,7/78,0/80,9/84,2°C. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.83
202207755 | STE | 202207754 | A002H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.025-1 | 202150 | 16/12/2021 13:36:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA DESCONEXION DEL ACTUADOR DE LA VÁLVULA 20WI A SER CAMBIADO Y LA CONEXION DEL NUEVO ACTUADOR,CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202221 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio a MMU com desconexão e posterior reconexão da nova válvula 20WI, fabricante Bernard Controls, modelo AQ50. Ensaios megger 500Vcc/1m 231.000 Mega Ohms (TA/URA 65,4%/21,4ºC), resistência ôhmica das bobinas RS/RT/ST 145,08/145,22/145,34 ohms, tensão RS/RT/ST 464/465/465 V, corrente R/S/T/IN 0,61/0,60/0,61/0,7 A. Realizado ajuste nos finais de curso com apoio da MMU e ensaios funcionais, constatando funcionamento e sinalização normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 0.5
202209987 | STE | 202209986 | B017H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.016-2 | 202150 | 16/12/2021 13:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | 202229 | 0 | 0 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU na desconexão/reconexão do motor 2 da bomba da água pura. Medições de tensão: VAB/VBC/VCA; 450/450,8/452,4Vca, Corrente: IN/IA/IB/IC; 126/98,9/103,9/106,6A, resistência de isolação; 15000Mohms. Durante ensaios funcionais foi observado condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.75
202211315 | STE | 202211313 | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.014-6 | 202150 | 16/12/2021 13:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202234 | 202234 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado, a pedido de MMU1, devido alteração de prioridade para atendimento à bomba 1 (SSA 202217149). SSA 202211315 (desconexão bomba2) já havia sido programada antes da emissão de SSA para bomba 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202100217 | SES |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202150 | 19/12/2021 10:22:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR: TELA DA IHM APRESENTA MANCHAS ESCURAS QUE DIFICULTA A LEITURA DURANTE INSPECAO E OPERACAO DO EQUIPAMENTO. | OUO5 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202151 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado a navegação em todas as telas da IHM, e constatado que a mancha escura não interfere na leitura das informações. No momento a IHM não será substituida em decorrência da avaliação do custo benefício. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202100492 | SES |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202152 | 28/12/2021 02:23:54 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurren oscilaciones de nivel del cojinete combinado, sin variación de temperatura. | OUO6 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202152 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | JÁ EXISTE SSA 201805217A, RELATANDO O EVENTO EM QUESTÃO, AGUARDADO PARECER TÉCNICO NA SSA 201805217D. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.75
202202111 | SES |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202207 | 14/02/2022 15:15:47 | Constatado que el instrumento 80PWI-1 presenta dificultades en la lectura (pixeles dañados) conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202207 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O instrumento apresenta indicação legível conforme fotos anexas, apenas apresenta menor brilho quando se visualiza em determinado ângulo, não justificando sua substituição. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202202254 | SES |  | A035A022 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-01) | 2401.001-2 | 202207 | 16/02/2022 16:39:57 | A fim de atender a SDS-14193 levantar em campo os ajustes em campo do painel PAC-01 e preencher, caso aplicável, conforme a tabela abaixo | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202208 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado em campo DJ1: 28-40A encontrado 40A, magnético fixo 500A; DJ2: 22-32A encontrado 32A, magnético fixo 400A; T: 10-120°C encontrado 35°C; RFF1 não possui escala no dial, encontrado no mínimo valor do dial. Tabela e fotos em anexo. Fotos foram tomadas sem intervir no painel, apenas abrindo a porta. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202202823 | SES |  | A003M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202208 | 24/02/2022 01:59:07 | Verificar e solucionar porta ethernet 3 com os leds apagados, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202208 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado inspeção visual no local e verificado que os led's estão acesos conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202203094 | SES |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202209 | 02/03/2022 18:44:44 | Verificar/solucionar falha no display numérico do equipamento 80PWI- SUPERVISÃO DE GRANDE VAZAMENTO (conforme foto em anexo). | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202209 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O instrumento apresenta indicação legível conforme fotos anexas, apenas apresenta menor brilho quando se visualiza em determinado ângulo, não justificando sua substituição. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 2
202203679 | SES |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202210 | 13/03/2022 11:32:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O EQUIPAMENTO DE SUPERVISAO DE PRESSÃO DE NITROGÊNIO 63PW5-1 APRESENTOU NIVEL ALTO (100mbar) e não houve a abertura da válvula de alivio em 1s (CONFORME PARAMETRIZADO NA OA/N°1041-R6) E TAMBÉM NÃO NOTIFICOU ALARME APÓS 10s (CONFORME PARAMETRIZADO NA OA/N°1041-R6). | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202211 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Devido ao número de algarismos disponíveis no display, não há casas decimais na indicação, sendo necessário o arredondamento de valores para fins de indicação. Exemplo: valores de 99,7/100,2mbar serão indicados como 100mbar no display embora, para fins de processamento, serão considerados os valores reais exatos recebidos do transdutor. No gráfico de pressão anexo é possível observar a correta atuação da válvula de alívio, o que indica o correto funcionamento da supervisão de pressão do tanque. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202203858 | SES |  | A019F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-09A E QUADRO STE-09A DE EXCITAÇÃO | 0089.037-0 | 202211 | 15/03/2022 16:19:50 | Durante manutenção 3A, SSP: 20220906, encontrado contato de extinção de arco elétrico da fase S inoperante. Conforme vídeo em anexo. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202211 | 0 | 0 | THOBIAS DANIEL | CONFORME PT DA SSA 2018/04784B, DADO QUE A SECCIONADORA OPERA SEM CARGA E COM AUSÊNCIA DE TENSÃO,A INOPERÂNCIA DO CONTATO DE DESCARGA NÃO COLOCA EM RISCO O EQUIPAMENTO OU A UNIDADE GERADORA, CONFORME ACORDADO EM ATA DE REUNIÃO AR/SMI.DT/033/2020,NÃO SERÃO TOMADAS MEDIDAS CORRETIVAS DIRECIONADAS A ESTE PROBLEMA. ATA DE REUNIÃO ANEXA NA SSA 2018/04784B. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202205625 | SES |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 09/04/2022 04:46:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL INDICAÇÃO “DESCONECTADO” ENCONTRA-SE APAGADA NA GAVETA 9.8. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202215 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Circuito de 120Vca da gaveta 9.8 encontra-se desenergizado, disjuntor interno pos. F01 aberto. A presente situação se dá por conta da SSA 202205014, na qual foi retirado relé térmico, posição F1, para ser instalado na gaveta 3.4. Cartão de advertência foi colocado na gaveta 9.8, a qual segue aguardando provisionamento. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202205958 | SES |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 16/04/2022 11:07:26 | Verificar oscilação brusca na indicação de fluxo pelo permutador de Íons no instrumento 80PPWI com unidade no sistema, oscilando entre 0.54m3/h e 0.96m3/h conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202216 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Instrumento foi substituído durante atendimento à SSA 202205969, emitida em caráter de urgência durante sobreaviso, AT 202203398. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202206843 | SES |  | A003B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.003-3 | 202218 | 05/05/2022 00:26:34 | Verificar provável dano no dispositivo de fim de curso da escotilha da caixa espiral da unidade 03. Verificar anexo. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202218 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | O fim de curso mencionado é o reserva e não há problema observado no vídeo que interfira no seu funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 1
202215338 | SES |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202228 | 11/07/2022 01:43:18 | Verificar motivo de acionamento do alarme " TOMA DE AGUA CABO FLOJO ", com rearme após 5h40min. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202228 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O cabo e o indicador de posição da comporta de serviço são de responsabilidade da SMMU.DT, portanto o evento de cabo frouxo corresponde a MMU2 que tem a SSA 202215337 para este evento. Cabe à MMU2 verificar se a tensão no cabo está correta e informar a MEG1 de um possível alarme indevido. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202215811 | SES |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202228 | 17/07/2022 05:30:01 | Durante preparacao de partida, identificado medidor 80PPWI com o led "LD2" acesso, estando o fluxo dentro dos valores normais de operacao. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202229 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Na partida da bomba o fluxo pelo instrumento 80PPW oscila a valores acima do alarme de 1,000m3/h, durante o transitório hidráulico, só vindo a rearmar quando o fluxo estiver abaixo de 0,900m3/h. Atuação=1,000m3/h conforme OA.0249-R00, histerese=0,100m3/h conforme arquivo "PWB-01 a 18 - indicadores 63PW1-1 - 63RWI-1 - 26RWO-1 - 71WMI1-A - 71WMI1-B - 71WMI2 - 80PPWI.xls" anexo à mesma OA na célula I234. Portanto a indicação de 0,940m3/h está dentro da faixa em que o relê 4 ainda não rearmou. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202220651 | SES |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202241 | 10/10/2022 09:06:07 | Caracteres do display digital do referido quadro estão desconfigurados. Ver video anexo. | OUO3 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202241 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | CONSIDERANDO QUE APENAS ALGUNS CARACTERES SÃO AFETADOS, SEM PREJUÍZO À LEITURA DO STATUS E MENSAGENS NO DISPLAY, ESTE DEFEITO NÃO JUSTIFICA A SUBSTITUIÇÃO DA IHM. CONFORME PARECER TÉCNICO DA SSA 201901551B. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202222167 | SES |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202244 | 04/11/2022 10:53:57 | VERIFICAR UAM-18 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 03/11/2022 - 10:22, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado o desligamento e religamento do disjuntor DJ8 ( 220Vac) por OUO, ressetando a UAM e a normalização das medições. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222166 | SES |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202244 | 04/11/2022 10:54:01 | VERIFICAR UAM-09 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 01/11/2022 - 05:06, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado o desligamento e religamento do disjuntor DJ8 ( 220Vac) por OUO, ressetando a UAM e a normalização das medições. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222343 | SES |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202245 | 08/11/2022 06:03:35 | Verificar/solucionar falha na tela do QCI-08, conforme vídeo anexo. | OUO5 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202245 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | CONSIDERANDO QUE APENAS ALGUNS CARACTERES SÃO AFETADOS, SEM PREJUÍZO À LEITURA DO STATUS E MENSAGENS NO DISPLAY, ESTE DEFEITO NÃO JUSTIFICA A SUBSTITUIÇÃO DA IHM. CONFORME PARECER TÉCNICO DA SSA 201901551B. ESSA SITUAÇÃO JÁ FOI MENCIONADA NA SSA 202220651, NA QUAL FOI RELATADA ESSA EXPLICAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202222649 | SES |  | B015M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 202245 | 13/11/2022 05:27:13 | Led "PWR" piscando em vermelho e led "Link" apagado no modulo "CHSLA" diferente das demais unidades em que ambos os leds encontran-se acesos com indicação na cor verde. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202246 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizado o desligamento e religamento do disjuntor DJ8 ( 220Vac) por OUO, reiniciando a UAM e normalizando os leds dos cartões bem como as medições. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202223326 | SES |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202247 | 24/11/2022 22:27:48 | Verificar motivo pelo qual, a IHM do referido quadro apresenta escurecimento em algumas partes, dificultando a leitura, ver anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202247 | 0 | 0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado a navegação em todas as telas da IHM, e constatado que a mancha escura não interfere na leitura das informações. No momento a IHM não será substituida em decorrência da avaliação do custo benefício. Essa condição já foi relatada na SSA 202100217, onde foi mencionado essa explicação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 2
202225116 | SES |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202252 | 30/12/2022 03:57:13 | Verificado la operación de la unidad con corriente de excitación menor a 2000A por 80h en 7 dias consecutivos. | OUO6 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202302 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Conforme definido na ata de reunião AR/SMI.DT/0004/23, foi reforçado pela SM.DT a recomendação de não operar as unidades geradoras nestas condições de corrente de campo, as medidas para isso serão adotadas pela OP.DT. A SM.DT não tem nenhum tipo de ação para evitar esta situação. Ficou acordado que será emitido novo aviso de operação e a revisão do item 3.1.2 da IOC 11.01, onde será excluído o item “b) emitir SSA(P) para a SMMG.DT (MEG1)”. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202300011 | SES |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202301 | 02/01/2023 04:44:17 | Verificado la operación de la unidad con corriente de excitación menor a 2000A por 80h en 7 dias consecutivos. | OUO6 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202302 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Conforme definido na ata de reunião AR/SMI.DT/0004/23, foi reforçado pela SM.DT a recomendação de não operar as unidades geradoras nestas condições de corrente de campo, as medidas para isso serão adotadas pela OP.DT. A SM.DT não tem nenhum tipo de ação para evitar esta situação. Ficou acordado que será emitido novo aviso de operação e a revisão do item 3.1.2 da IOC 11.01, onde será excluído o item “b) emitir SSA(P) para a SMMG.DT (MEG1)”. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202300059 | SES |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202301 | 03/01/2023 01:55:19 | Verificado a operação da Unidade com corrente de excitação menor a 2000A por 80h em 7 dias consecutivos. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202302 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Conforme definido na ata de reunião AR/SMI.DT/0004/23, foi reforçado pela SM.DT a recomendação de não operar as unidades geradoras nestas condições de corrente de campo, as medidas para isso serão adotadas pela OP.DT. A SM.DT não tem nenhum tipo de ação para evitar esta situação. Ficou acordado que será emitido novo aviso de operação e a revisão do item 3.1.2 da IOC 11.01, onde será excluído o item “b) emitir SSA(P) para a SMMG.DT (MEG1)”. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202300060 | SES |  | B011A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202301 | 03/01/2023 01:55:43 | Verificado a operação da Unidade com corrente de excitação menor a 2000A por 80h em 7 dias consecutivos. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202302 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Conforme definido na ata de reunião AR/SMI.DT/0004/23, foi reforçado pela SM.DT a recomendação de não operar as unidades geradoras nestas condições de corrente de campo, as medidas para isso serão adotadas pela OP.DT. A SM.DT não tem nenhum tipo de ação para evitar esta situação. Ficou acordado que será emitido novo aviso de operação e a revisão do item 3.1.2 da IOC 11.01, onde será excluído o item “b) emitir SSA(P) para a SMMG.DT (MEG1)”. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202300061 | SES |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202301 | 03/01/2023 01:56:06 | Verificado a operação da Unidade com corrente de excitação menor a 2000A por 80h em 7 dias consecutivos. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202302 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Conforme definido na ata de reunião AR/SMI.DT/0004/23, foi reforçado pela SM.DT a recomendação de não operar as unidades geradoras nestas condições de corrente de campo, as medidas para isso serão adotadas pela OP.DT. A SM.DT não tem nenhum tipo de ação para evitar esta situação. Ficou acordado que será emitido novo aviso de operação e a revisão do item 3.1.2 da IOC 11.01, onde será excluído o item “b) emitir SSA(P) para a SMMG.DT (MEG1)”. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202300449 | SES |  | B012A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.014-7 | 202302 | 10/01/2023 05:21:11 | Verificado la operación de la unidad con corriente de excitación menor a 2000A por 80h en 7 dias consecutivos. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202302 | 0 | 0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | Conforme definido na ata de reunião AR/SMI.DT/0004/23, foi reforçado pela SM.DT a recomendação de não operar as unidades geradoras nestas condições de corrente de campo, as medidas para isso serão adotadas pela OP.DT. A SM.DT não tem nenhum tipo de ação para evitar esta situação. Ficou acordado que será emitido novo aviso de operação e a revisão do item 3.1.2 da IOC 11.01, onde será excluído o item “b) emitir SSA(P) para a SMMG.DT (MEG1)”. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202302612 | SES |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202307 | 13/02/2023 23:49:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL ESTANDO A UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, A BOMBA 2 ESTÁ OPERANDO FORA DA FAIXA DE AJUSTE (40-42,5ºC). A BOMBA CONECTA E DESCONECTA COM 39,8ºC, COM DURAÇÃO DO CICLO DE POUCOS SEGUNDOS. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202307 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Equipamento funcionando conforme esperado.A partida/parada da bomba, com máquina parada, é control. pelo instrm. 26SWI-2 (RTD 26SWR3) e a retransm. do valor medido é feita via 26SW1 (RTD 26SW1R1).A parada da bomba acontece tão logo a água das barras (47,8°) chegue ao 26SWR3. A aparente parada da bomba antes da temperatura esperada acontece pois a indicada no gráfico é a medida pelo 26SW1R1 que, por características de montagem em bainha, tarda mais a equilibrar sua temp. com a da água. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 2.5
202302686 | SES |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202307 | 13/02/2023 23:59:16 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL ESTANDO A UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, A BOMBA 2 ESTÁ OPERANDO FORA DA FAIXA DE AJUSTE (40-42,5ºC). A BOMBA CONECTA E DESCONECTA COM 40,4ºC, COM DURAÇÃO DO CICLO DE POUCOS SEGUNDOS. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202307 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Equipamento funcionando conforme esperado.A partida/parada da bomba, com máquina parada, é control. pelo instrm. 26SWI-2 (RTD 26SWR3) e a retransm. do valor medido é feita via 26SW1 (RTD 26SW1R1).A parada da bomba acontece tão logo a água das barras (52,03°) chegue ao 26SWR3. A aparente parada da bomba antes da temperatura esperada acontece pois a indicada no gráfico é a medida pelo 26SW1R1 que, por características de montagem em bainha, tarda mais a equilibrar sua temp. com a da água. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 3
202303752 | SES |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202310 | 07/03/2023 03:26:16 | Verificar y solucionar motivo de discrepancia de medicion del nivel del MGI en el SCADA y el 71L1. SCADA: 314,27mm; 71L1: 312,7mm. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202310 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Os níveis de discrepância admissíveis entre as indicações de nível de óleo, conforme consta na PIC.EQ.0061 e corroborada na SSA 202223304 , é de 5mm. A discrepância de 1,57mm relatada corresponde a 0,43% na faixa de medição. Sendo assim, não há necessidade de intervenção no atívo para discrepâncias abaixo do referido limite. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202305286 | SES |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202313 | 29/03/2023 18:15:05 | VERIFICAR MOTIVO PELO O QUAL A INDICAÇÃO DE CORRENTE MÉDIA (~340A) PELA FONTE GERADOR (DISJUNTOR 52-1) ESTÁ ELEVADA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS UNIDADES DO SETOR 60Hz (~290 A). OBS.: UG-15 OPERANDO COM BOMBA 2 DE ÁGUA PURA (FONTE EXTERNA). AS INDICAÇÕES DE CORRENTE DO SETOR 50Hz SE ENCONTRAM NA MESMA FAIXA DE VALORES MÉDIOS (~300A). OBS.: UG-6 E UG-9 OPERANDO COM BOMBA 2 DE ÁGUA PURA (FONTES EXTERNAS). VER ANEXOS. | OUO0 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202313 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A descrição do texto da emissão não reflete nenhum defeito ou problema, diversas variáveis podem justificar essa diferença no valor de corrente (desde condições de todas as cargas do painel UMCC até mesmo erros aceitáveis em toda a cadeia de medição). Os transdutores de conversão dos valores de corrente são na faixa de 3000A, a diferença mencionada é da ordem de 1,5% da escala de medição. Leituras 52.1 / SIRI= 358/357A multimedidor =0,36kA, todos os valores são referetes a B. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE |  | 1.5
202311008 | SES |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202327 | 05/07/2023 09:41:01 | Executar ensaio de resistência de isolação com 100 Vcc/1 min em 5 sensores reserva de temperatura tipo PT100 duplo para o mancal guia da turbina. Código de estoque: 641111. Marca: Consistec. Números de série: CR 06536/23, CR 06537/23, CR 06546/23, CR 06547/23 e CR 06548/23. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202327 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Ensaiado isolação dos 10 RTD's solicitados (dois por bainha), aplicando 100Vcc por 1 minuto entre os terminais de cada RTD e sua respectiva bainha. Utilizado Megohmetro IB 3827 em temperatura de 20,5°C. Todos os RTD's apresentaram isolação acima de 20 GigaOhms (fundo de escala do instrumento). 04/07/2023 09:00. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202311276 | SES |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202327 | 09/07/2023 11:52:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a bomba de recirculacao da agua pura (Painel PWB-05) está entrando em carga entre as temperaturas de 40,90ºC e 41,90ºC com a UG parada , estando fora dos parametros de funcionamento corretos: 40-42,5ºC (26SWI-2). (Conferido em campo e via PI conforme anexos) | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202328 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Equipamento funcionando conforme esperado. A partida/parada da bomba, com máquina parada, é control. pelo instrm. 26SWI-2 (RTD 26SWR3) e a retransm. do valor medido é feita via 26SW1 (RTD 26SW1R1).A parada da bomba acontece tão logo a água das barras chegue ao 26SWR3. A aparente parada da bomba antes da temperatura esperada acontece pois a indicada no gráfico é a medida pelo 26SW1R1 que, por características de montagem em bainha, tarda mais a equilibrar sua temp. com a da água. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202312906 | SES |  | A019E011 | QUADRO CTM-09A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.019-9 | 202331 | 04/08/2023 05:50:11 | Verificar iluminação do painel inoperante. Constatado fusível FU41 rompido. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202331 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituída lâmpada queimada por outra retirada da U06 na modificação da iluminação da cruzeta inferior, SSA 202211990. Lâmpada queimada foi descartada em caçamba de sucata na cota 108. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202312909 | SES |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.018-3 | 202331 | 04/08/2023 05:51:22 | Verificar iluminação do painel inoperante. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202331 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituída lâmpada queimada por outra retirada da U06 na modificação da iluminação da cruzeta inferior, SSA 202211990. Lâmpada queimada foi descartada em caçamba de sucata na cota 108. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202312908 | SES |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202331 | 04/08/2023 05:51:39 | Verificar iluminação do painel inoperante. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202331 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituída lâmpada queimada por outra retirada da U06 na modificação da iluminação da cruzeta inferior, SSA 202211990. Lâmpada queimada foi descartada em caçamba de sucata na cota 108. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202312907 | SES |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202331 | 04/08/2023 05:52:02 | Verificar iluminação do painel inoperante. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202331 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituída lâmpada queimada por outra retirada da U06 na modificação da iluminação da cruzeta inferior, SSA 202211990. Lâmpada queimada foi descartada em caçamba de sucata na cota 108. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202314345 | SES |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202335 | 29/08/2023 18:32:45 | Verificar e solucionar portas traseiras do painel PWB com fechadura pesada causando dificuldade para abrir e fechar as mesmas. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202335 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada limpeza/lubrificação com desengripante, normalizando a abertura e o fechamento das portas. | Dentro do Prazo | GIO | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 1
202314721 | SES |  | A009D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.011-5 | 202336 | 04/09/2023 05:59:06 | Verificar/solucionar bomba principal parada, estando el nivel por encima de la indicacion de partida de la misma. | OUO5 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202336 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme relatado nas SSA´s 202310415 e 202310423, atendidas na semana 2023/33, e constatado através do PI, as bombas de infiltração estão partindo e parando normalmente em automático e dentro da tolerância. Vide anexo. | Dentro do Prazo |  | 69 - NIVEL ALTO |  | 0.75
202316129 | SES |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202340 | 06/10/2023 13:56:37 | REPOSICIONAR TAMPA METÁLICA DA BANDEJA QUE APRESENTA RISCO DE QUEDA. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 98,00m, EIXO B-C, EM FRENTE AO TAU-15. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202341 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a recolocação das tampas das eletrocalhas que estavam desencaixadas ou retiradas, em frente aos transformadores TAU e TEP da U15. | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO |  | 4
202316880 | SES |  | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202342 | 16/10/2023 23:43:57 | Verificar y solucionar display del tablero QCI-10 con defecto. Video en anexo | OUO6 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Considerando o correto funcionamento do painel QCI nos ensaios da MP3S em julho de 2023 e que as informações da tela são legíveis, não se justifica a substituição da mesma, conforme orientação de IEQ1 na SSA 201901551B. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 2
202401093 | SES |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202404 | 23/01/2024 11:44:30 | Verificar motivo de indicação de temperatura alta no instrumento 38TQ em 52°C, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | O instrumento 38TQ (Temperatura do óleo do Mancal Combinado) apresentou o valor de 52°C, valor este inferior ao alarme de 55°C conforme descrito na OA.0188 | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA |  | 0.33
202401092 | SES |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 23/01/2024 11:44:42 | Verificar motivo de indicação de temperatura alta no instrumento 38TQ em 52°C, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | O instrumento 38TQ (Temperatura do óleo do Mancal Combinado) apresentou o valor de 52°C, valor este inferior ao alarme de 55°C conforme descrito na OA.0188 | Dentro do Prazo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA |  | 0.33
202402446 | SES |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202406 | 11/02/2024 22:54:13 | Discrepância da indicação do instrumento 38M2 - Segmento 5 (69,8°C) para as demais, 38M1 - Segmento 9 (59,4°C) e 38M3 - Segmento 1 (54,9°C). Obs.: Verificado um crescimento em torno de 10°C, no instrumento 38M2 nas leituras do GIO, enquanto que os instrumentos 38M1 e 38M3 permaneceram estáveis. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202407 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizadas leituras no SOMA dos RTD´s reservas dos controladores e comparadas com as indicações no GGB: 38M1(SOMA/GGB)=(59,637/58,7)°C; 38M2(SOMA/GGB)=(68,603/68,3); 38M3(SOMA/GGB)=(54,543/54,5)°C. Ademais, realizada leitura de todos os RTD do MGM: Média/Mínima/Máxima= 61,965/54,543/69,506°C. Segundo parecer da IME3 (SSA 200908312B) são admitidas discrepâncias de até 20°C nas temperaturas de sapatas. Sendo assim, constata-se não haver anormalidade na cadeia de medição. Leituras em anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 3
202402680 | SES |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202408 | 20/02/2024 08:07:01 | VERIFICAR UAM-06 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 05/01/2024, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202408 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Verificado que a UAM-06 está comunicando na rede, porém o servidor não está registrando os dados. Emitido SSA 202402899 para MEL4 verificar o servidor. Dados da UAM-06 já disponíveis no SOMA conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202407813 | SES |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202420 | 18/05/2024 20:26:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o alarme de "Comporta a deriva" não aciona na tela "Principal" da IHM enquanto está atuado (devidamente) na tela "Alarmes e estados". | OUO6 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202421 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Os alarmes "Comporta deriva limite (FC2)" e "Comporta a deriva" são eventos diferentes. O alarme "Comporta deriva limite (FC2)" está atuado porque a comporta está abaixo da posição de deriva e só depende do fim de curso FC2. O alarme "Comporta a deriva" não está atuado porque a comporta está subindo como pode ser visto na tela principal (motores ligados em verde e bombas em carga com tubulação marrom), esse alarme fica atuado somente durante a descida da comporta. Mais detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202407851 | SES |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202421 | 20/05/2024 16:39:05 | VERIFICAR UAM-04 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 18/04/2024 - 20:42, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202421 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O LED DRIVE da CPU estava apagado, o esperado é que estivesse piscando. Após a reinicialização da UAM-04 por meio de manobra do disjuntor DJ-03 feita por OUO1, o sistema voltou a registrar os dados no SOMA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408406 | SES |  | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202422 | 28/05/2024 12:16:32 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não acionou no SCADA alarme de condição anormal ao isolar a fonte do QR-09. Verificado que houve o evento na IHM. A mesma isolação acionou no SCADA alarme do QCI-09. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202422 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | O evento "Falta Vca Auxiiar" é reportado pelo relê K3, no QCI apenas e registrado no histórico da CPU, conforme anexo a emissão. Trata-se de um evento do tipo "ENTR. TECNICA" que não representa nenhuma anormalidade para o QCI. O evento não é reportado para o sistema convencional nem SDSC. Nos QCI's 01 a 18 o evento é reportado para o SCADA conforme 6210-DFG3936 fl.4/5 coluna 3. O equivalente para o QCI-9A está na fl. 5/5 e não conta com o relê K3. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202409241 | SES |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202424 | 12/06/2024 23:53:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual las indicaciones de "ACT/LINK" y "10/100/1000" del puerto ethernet no encienden en el módulo "CHMAS", discrepante de las demás UAM's. Ver anexos. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202424 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A UAM-9A voltou a comunicar após reinicialização feita por OUO1. Verificado comunicação normal nas 3 portas Ethernet e sistema SOMA medindo normalmente conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202410671 | SES |  | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.017-2 | 202427 | 07/07/2024 00:11:12 | Desprendimento de presilha de fixação dos cabos de força do painel. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202428 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada la fijación de los cabos de fuerza del panel PA con las presillas de sujeción. Material retirado con SM: 483016 | Dentro do Prazo | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO |  | 8
202412212 | SES |  | B017B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.017-3 | 202431 | 04/08/2024 11:07:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o conector do sensor/transdutor de pressão da caixa espiral (cota 98) encontra-se frouxo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202432 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Reapertado parafuso de fixação do plug. O referido transdutor enviava informação ao sistema mondig e, atualmente, encontra-se desativado. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO |  | 0.5
202412471 | SES |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202432 | 08/08/2024 08:18:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de accionar parada en la unidad, en el SCADA, el nivel de aceite del mancal guía superior indicó 0,8mm y luego pasó a indicar 97,8mm, con posterior normalización en la indicación. Ver anexo. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202432 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Este tipo de evento já foi relatado em outras unidades geradoras e analizado por IEQ1 com parecer técnico na SSA 202209897, relatando que esta interferência não compromete a operação da unidade geradora. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202414187 | SES |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202436 | 05/09/2024 07:29:08 | Verificar/solucionar atuação do freio do sistema de elevação da monovia. | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202436 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizado acompanhamento a MMU2 durante execução da AT 202406376 onde foi observado o funcionamento do sistema de elevação da talha, sem intervenção. Observou-se que o freio cônico, o qual deve ser desacoplado da pista de frenagem apenas durante a operação do motor e voltar a acoplar ao cessar o comando, permanecia constantemente desacoplado, independente da condição do motor. Foi realizada desmontagem e lubrificação pela MMU2, normalizado o acionamento do freio. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202415105 | SES |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202439 | 23/09/2024 11:45:47 | VERIFICAR UAM-18 CUJA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE TRAVADA DESDE 05/09/2024 - 23:16, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202439 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Reiniciada UAM-18 através da abertura/fechamento do disjuntor Q3, normalizando a comunicação do painel. Manobra realizada pela assessoria de turno. Tela de medição em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202417307 | SES |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202445 | 08/11/2024 15:39:09 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del ventilador de extracción del correspondiente tablero. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202446 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Ventilador já verificado na SSA 202105395A (SSA LEGADO) que o painel UAM-18 possui ventilador (cód almox. 711222) distinto (maior potência, 30W) dos utilizados nos demais quadros UAM. Ruído Normal e não é necessária a substituíção do mesmo. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL |  | 1
202500823 | SES |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202504 | 20/01/2025 17:57:29 | Verificar e solucionar motivo dos indicadores de temperatura do metal C.G.M (38M2 e 38M3) estarem apresentando diferença de 13 ºC entre eles. Ver foto em anexo. | OUO6 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202504 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer técnico da SSA 2009/08312B, diferenças de até 20ºC são consideradas normais para o mancal combinado. No gráfico anexo é mostrada a variação de temperatura em todos os segmentos guia do MC, sendo possível observar a correta medição, uma vez que as temperaturas tendem a se equilibrar com máquina parada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202501076 | SES |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202504 | 23/01/2025 22:31:50 | Verificar y solucionar temperatura alta en la Entrada del Estator conforme se observa en el instrumento 26SWR1 (43,1°C). Límite según PIO es de 42°C. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202505 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | A temperatura de entrada da água pura possui dois pontos de medição independentes reportados ao PI vision, através dois quais é possível afirmar não haver erro na medição, uma vez que suas variações são praticamente idênticas. Gráfico em anexo. Ademais, os níveis de alarme estabelecidos conforme OA.0156-R01 são 45ºC e 50ºC para nível alto e muito alto, respectivamente. Supervisão de temperatura funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202505126 | SES |  | A019A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2973.019-4 | 202514 | 03/04/2025 21:57:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cabo de aterramento do tanque está solto da malha (ausência do conector). | OUO5 | MEG1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202515 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Conectado cordoalha de aterramento do tanque 1 e mais um ponto na parede próxima. Utilizados 2 conectores código 238562 retirados do almoxarifado com SM 504603. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO |  | 2
202507408 | SES |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202520 | 13/05/2025 17:21:31 | Verificar e solucionar iluminação interna do painel (porta do meio) não estar funcionando. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202521 | 0 | 0 | CLEOMAR SCHMOLLER | Durante inspeção no quadro foi substituída lâmpada queimada e deixado a iluminação em condições normais. Lâmpada proveniente de sobra da MP3A da UG15 SSP 20252807 SM: 506819. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 0.5
202509314 | SES |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202525 | 16/06/2025 11:36:57 | Verificar e solucionar variação anormal na medição de condutividade(8,65µS/cm) quando foram abertas as portas traseiras do painel PWB-03. | OUO5 | MEG1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202525 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Durante execução da SSA 202509125, foi realizada inspeção e reaperto em todo o circuito de medição de condutividade, incluindo bornes no PWB e nas sondas. Deixado 16CM21=1.68 micro siemens e 16CM31=1.69 micro siemens. Não foram observadas discrepâncias ou oscilações durante a inspeção. Os alarmes de condutividade são temporizados em 5s, temporização esta implementada na SSA 202411598 visando evitar alarmes indevidos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1.5
202509356 | SES |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202525 | 16/06/2025 23:34:45 | Verificar e solucionar iluminação interna do quadro GIL-01, U04, inoperante. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202525 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituída lâmpada, normalizando iluminação do painel. Lâmpada proveniente de sobra da executação da SSP 20252108. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202511947 | SES |  | A003B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.003-2 | 202530 | 26/07/2025 17:38:26 | Colocar conector de aterramento neste cabo solto, próximo à válvula 19AI, localizada na cota 57, conforme as demais unidades. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202531 | 0 | 0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Reinstalados conectores conforme imagem em anexo. Conectores provenientes da desmotagem de infraestrutura do antigo sistema de medição de vazão e instrumento 80WO (SSA 20221332). | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO |  | 3
202512621 | SES |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202532 | 07/08/2025 08:02:29 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512527) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202512620 | SES |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202532 | 07/08/2025 08:03:19 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202512619 | SES |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202532 | 07/08/2025 08:03:44 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202512618 | SES |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202532 | 07/08/2025 08:04:13 | Conforme acordado en reunión el 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). Verificar el atendimiento de las pendencias en las pantallas del sistema OnCare durante la parada de la U17 (25/08 a 12/09). Obs: Coordinar trabajos con SMME (ref. SSA 202512525) y representante de Voith. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202538 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | As correções das telas do servidor OnCare, consensuadas através da Ata de Reunião AR/ENEE.DT/046/2025, não foram atendidas. Em anexo, a AR/ENEE.DT/046/2025 e o relatório enviado pela ITAIPU à VOITH com as correções solicitadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202519372 | SES |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202549 | 06/12/2025 03:46:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA la alarma "TOMA_DE_AGUA CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local que la IHM se encuentra trabado. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A IHM voltou ao seu funcionamento normal após reinicialização feita por OPUO.DT, atendendo a solicitação do sobreaviso. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1