## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202504802 | STE |  | M045C001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.003-6 | 202514 | 31/03/2025 10:19:48 | Verificar/solucionar indisponibilidade da telefonia móvel restrita na Barragem Principal. Estão ativos alarmes de fonte de alimentação nos registros da Central Sopho. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202514 | 202514 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executados testes conforme manual de instruções do equipamento, constatado módulo PSU com defeito. Feita a substituição do módulo por reserva armazenada na Sala de Comunicações 50Hz, reestabelecendo a rede TMR da Barragem Principal. Liberado para uso. Módulo PSU-MLD defeituoso enviado para ILA2 sob SSA 202504958. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 3.5 | 2.08
202506756 | STE | 202506752 | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:58 | Se solicita apoyo para verificar falla de comunicación perteneciente a teleprotección de la linea 9. | MEL3 | MEL1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202518 | 202519 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado: - Isolação dos disparos em ambos os terminais da Proteção Primária. - Reinício dos IED's no terminal SEMD e SEFI, sem rearme da falha de comunicação. Prestado apoio à MEL3: - Verificação de conversores eletro-ópticos na SEMD, sem rearme da falha de comunicação. - Alarme de falha rearmou sem intervenção na tarde do dia 01/05/2025. - Verificação de conversores eletro-ópticos na SEFI, em 05/05/2025. Realizada a normalização dos disparos em ambos os terminais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.5
202510754 | STE | 202510743 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202528 | 09/07/2025 16:01:45 | prestar apoio na investigação de falta de dados das estações satelitais do STH. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202528 | 202529 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado verificação junto a SITT, que, após uma série de verificações, informou que, devido a um bug na configuração do Firewall da SITT, houve interferência na regra de saída do Proxy, utilizado pelo STH para consulta de dados. Acompanhado correta normalização depois da correção pelo lado da SITT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.45
202510908 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202528 | 11/07/2025 09:53:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual Despacho de Carga no consigue establecer comunicación con ANDE via Hotline. Ref: SSA 202510858 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado canal del HotLine con fallas. Realizado reinicio de la placa SUBH1 del Fox 515 VHA. Servicio normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 1.5 | 1.17
202513863 | STE | 202513807 | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 15:31:55 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares em DG1 para reconectar alarme, TMR e telefone dos elevadores E22, E23, E24 e E09. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | 202536 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada conexión de cable telefónico de 50 pares en el DG1, montado para el efecto el Bloque Vertical 04 y realizadas las conexiones correspondientes con los bloques horizontales de las alarmas y teléfonos de todos los elevadores y antena ERB del elevador E09. En anexo lista de conexión en el BV-04 de los ítems mencionados. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 37.17 | 3.83
202420365 | STE |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202501 | 30/12/2024 15:43:04 | Corrigir parâmetro limite superior do sensor de nível, para aceitar leituras superiores a 7mca. Falha constatada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a correção do limite máximo válido de leitura para o sensor de nível de 7mca para 15mca. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.5
202500102 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202502 | 06/01/2025 08:23:17 | Modificar parámetro ajuste de cota en +24cm conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 3.87 m, realizado ajuste en +24 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 3.87 m. Ajuste de Cota modificado= 4.11m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.5
202500243 | STE | 202419846 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202502 | 07/01/2025 16:40:06 | Verificar y solucionar motivo por el que no funciona la transmisión de datos utilizando SIMCard de la operadora Personal. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202502 | 202502 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Instalado Chip de la operadora TIM proveído por la SGIT.AD mediante gestión de la SMIN.DT. Nro de SIM: 89550447000027694396 Nro de linea: 45999590570 Pruebas satisfactorias. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. Obs.: Chip personal 097xxxx290 colocado en la ranura SIM2 del módem, a la espera de una solución por parte de la operadora accionada por la SGIT.AE mediante gestión de la SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 4.83 | 4 | 2.5
202500550 | STE | 202500518 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202503 | 15/01/2025 08:04:54 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota, actualmente se utiliza una SIMCard de la empresa TIM para la transmisión de datos. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado nivel de señal celular baja, realizada sustitución de antena, utilizada antena y cableado existente en la estación perteneciente al sistema de transmisión vía radio IP, desactivado anteriormente. Utilizada para conexión del módem celular Cable adaptador tipo N macho a SMA macho proveído por DualBase. Obs.: Cable adaptador utilizado dentro del gabinete SIMCard en uso: Operadora TIM Retirada SIMCard Personal (no funciona en la estación) del Slot "SIM2", queda en el sector Mel3. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 4.33 | 2.25
202500838 | STE | 202500784 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202504 | 21/01/2025 08:04:01 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada intermitencia en registro en la red de la SIMCard de la operadora TIM. Realizada sustitución de SIMCard por otra de la operadora PERSONAL 097XXXX290 Utilizada nuevamente antena omnidireccional compatible con la frecuencia de la operadora personal. Transmisión de datos normalizada. Obs. Informado por la operadora personal el funcionamiento normal en la zona. Realizado reclamo a TIM, mediante gestiones de la SMIN.DT Antena omnidireccional utilizada disponible en la estación | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 2.33
202500917 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202504 | 22/01/2025 08:15:00 | Acompanhar equipe da MARP.CD e OPSH.DT na poda de árvores no entorno da estação de Hotel Cataratas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Orientado equipe da MARP.CD sobre possíveis árvores que podem atrapalhar o painel solar e rádio transmissor. Acompanhado o corte das árvores. Atividade supervisionada por uma equipe do ICMBio. Em anexo imagem de antes e depois do corte de arvores. | Dentro do Prazo |  |  | 3.63 | 3 | 3.5
202500912 | STE | 202419664 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202504 | 22/01/2025 08:15:16 | Verificar / solucionar falhas nas leituras de chuva. Derivada da SSA: 202419664. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.67
202501237 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202505 | 27/01/2025 16:39:31 | Remover o aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Contato Diego Molas R:4706 | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a retirada do aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Aparelho em bom funcionamento, mantido em posse da MEl-3 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.67
202501348 | STE |  | M043B040 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - DTS - COTEL | 0417.009-0 | 202505 | 29/01/2025 15:35:36 | Retirar do almoxarifado headset sem fio Jabra (cód. estoque 715236) para equipar console telefônica de testes da MEL3 na central telefônica 50Hz. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202505 | 202508 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada do material do almoxarifado e instalado na console de testes. Testes telefônicos realizados com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 0.17
202501375 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202505 | 30/01/2025 14:32:45 | Verificar motivo pelo qual ponto de antena móvel para PD da U9A cota 214 não está funcionando. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202505 | 202519 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após rastreio, constatado que o fio estava rompido no DG-2 nas proximidades do BV-43. Após reparo, antena foi testada e funcionou normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 26.5 | 2
202501655 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202506 | 04/02/2025 16:38:12 | Realizar cambio de posición del ramal 3639, en sala de la ENEE.DT en el 1er piso del EP, debido a cambio de mesa de la usuaria del ramal. Obs.: En atención a solicitud recibida vía email en adjunto | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en cuadro CDTE, realizado intercambio entre el ramal 3639 y 3091, quedando el ramal 3639 con la compañera VERA HERRERO, VALERIA. Fue además asignado al usuario CALDERON MARTINEZ, ARTURO ELIAS el ramal 3091, y configurada la facilidad gemelo con el ramal TMR 4858 correspondiente al usuario. Actualizados datos en el tarifador de la central sopho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.67 | 1
202501925 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202506 | 07/02/2025 11:05:46 | Verificar motivo por el cual la estación remota Carapa se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 2.67
202501924 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202506 | 07/02/2025 11:05:54 | Verificar motivo por el cual la estación remota Saltos del Guaira se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 2.33
202502346 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202507 | 14/02/2025 16:11:48 | Instalar linha e aparelho telefônicos para novo usuário, conforme solicitação da gerência da ENEE.DT. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | 202517 | 0 | 0 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado nuevo aparato telefónico con el Ramal 3081. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4.33 | 0.5
202502358 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202507 | 14/02/2025 16:12:48 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "TAQUARA 11022025". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 1.17
202502357 | STE | 202418021 | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202507 | 14/02/2025 16:12:57 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "Paraiso do Norte". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202502356 | STE | 202420137 | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202507 | 14/02/2025 16:13:06 | Verificar / solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "PORTO SÃO JOSE 11022025". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.67
202502355 | STE | 202501196 | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202507 | 14/02/2025 16:13:17 | Verificar / Solucionar falhas nas leituras de chuva. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "NOVA SANTA ROSA 13022025". Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 4.83 | 2 | 1.17
202502353 | STE | 202420142 | M082D008 | LIMNÍMETRO | 0395.044-1 | 202507 | 14/02/2025 16:13:29 | Verificar / Solucionar motivo de falha de leituras de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 2,21m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00165. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01350. Fornecido pela SMIN.DT. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante para verificação em garantia. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.83 | 0.5
202502522 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202508 | 18/02/2025 14:16:15 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro não registra chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com acúmulo de sujeira na área de captação. Efetuado limpeza do equipamento e testes de funcionamento utilizando a opção "Flag de Testes" do datalogger. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 1.5 | 0.95
202502537 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202508 | 18/02/2025 15:42:54 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono fijo de la colaboradora VICEZAR OVIEDO, ADRIANA MAYARA no tiene tono. El teléfono esta ubicado en el primer piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | 202512 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reemplazó el aparato telefónico y se asignó un ramal disponible a la colaboradora. Asimismo, se solicitó el catastro en el organigrama, fue asignado el 2643. Las pruebas fueron exitosas. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2.67 | 1
202502536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202508 | 18/02/2025 15:43:07 | Cambio de batería a los TMRs R. 4763 y R. 9246 perteneciente al cuerpo de bomberos. Solicitud realizada por MARIN , CRISTHIAN. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección de las baterías, se constato que se encontraban en mal estado y se comprobó la poca duración. Fueron sustituidas ambas baterías. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202502861 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202509 | 24/02/2025 16:27:00 | Substituir bateria 07 do banco da UPS01, por estar com alta resistência interna, medida na SSP 20251285. Avaliar, caso necessário, remoção da bateria e redução da tensão de flutuação do banco até disponibilidade de sobressalente. Realizar nova medição da resistência interna do banco. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | 202510 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas novas medições, foi constatado que todas as baterias estão em condições normais, não sendo necessária nenhuma substituição, conforme relatório em anexo. Obs: A bateria solicitada foi devolvida para o estoque (SM e DM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 4 | 2
202502993 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202509 | 26/02/2025 11:06:01 | Verificar alarma presente en panel del equipo TS3600, verificada con SSA relacionada alarma urgente generada en el equipo FOX por falla del GPS. En anexo Logbook del FOX515 dónde se observa el evento referente al GPS (ALCAR, INPUT 11). | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | 202513 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Alarma verificada en el FOX515: perdida momentánea del sincronismo, al momento de realizar la verificación del GPS TS3600 no se encontraron alarmas activas. Fuente de sincronismo en condición normal de operación. Sistema normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202503121 | STE |  | M082S008 | LIMNÍMETRO | 0395.040-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:00 | Corrigir diferença entre a leitura do sensor e a régua limnimétrica, constatada durante atividade preventiva SSP: 20250525. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante SSP: 20250525, diferença entre a leitura da régua e o sensor limnímetro. Efetuado a correção no datalogger, da opção "Ajuste de Cota", de 0,04m para -0,05m. Informado, via aplicativo "whatsapp", a equipe da OPSH.DT, referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.6
202503119 | STE | 202501085 | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:12 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202501085. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503276. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.42
202503111 | STE | 202502178 | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202509 | 28/02/2025 16:29:19 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202502178. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | 202510 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503278. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.42
202503284 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202510 | 07/03/2025 09:22:20 | Realizar intercambio de interno entre el 2704 y 2520 por reubicación de mesa. Local 2do piso SMME.DT MEL-3. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202510 | 202511 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la modificación en el caja de ramales telefónicos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.83
202503399 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202511 | 11/03/2025 07:07:21 | Solicita-se instalação de novo ramal telefônico para Romina Quintana na sala Gestão de Projetos, 1º Piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado novo aparelho telefônico com ramal 2653. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. (SM na aba documentos). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202503472 | STE | 202503337 | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202511 | 11/03/2025 08:14:13 | Verificar estación remota que entra en modo off-line de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que a bateria não segura carga. Realizado a troca da bateria. Realizado testes de carga e acompanhamento com resultado satisfatório. Utilizado bateria disponível no setor, com testes de carga satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 9.17 | 3 | 1.67
202503610 | STE |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202511 | 12/03/2025 14:40:20 | Durante atendimento da SSP 20252574, foram constatadas as seguintes antenas de TMR inoperantes na SEMD: ID-19 - próximo à guarita e ID-23 - primeiro térreo do Edifício da SEMD, com cabo deteriorado. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reset da antena ID-19 no DECT Manager e reparo no cabo e substituição do conector da antena ID-23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202503709 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202511 | 13/03/2025 11:14:35 | Solicita-se mudança de localização do ramal 3097, para uso de Aldo Insfran ENES, no primeiro piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada mudança de localização do ramal, conforme solicitado. Após ensaios, linha foi testada e liberada para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202503869 | STE | 202502374 | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202512 | 17/03/2025 07:35:08 | Verificar / Solucionar o motivo pelo qual o pluviômetro, não registra chuva. Referente a SSA derivada: 202502374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503781. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.5
202503761 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 17/03/2025 10:14:35 | EFETUAR ENSAIOS / CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 177 (N° SÉRIE: 19940161; IB N° 3984; PATRIMÔMIO N°692124),INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO DA SMME.DT( FLUKE 177/ CONJUNTO DE CABO/ ESTOJO N° IB 3984) | MEL3 | ILA3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.25
202504023 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202512 | 18/03/2025 14:22:58 | Verificar/Solucionar falla en la conexión a la estación de sismologia. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | 202514 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido Radio Transceptor por defecto del mismo. Configurado y testado nuevo radio. Liberado para uso. Emitida SSA 202505000 para reparación del radio con defecto. | Dentro do Prazo |  |  | 7.67 | 2.25 | 10.67
202504254 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202512 | 21/03/2025 13:58:54 | Verificar motivo por el cual estación remota queda offline en varios periodos del día. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada batería con carga baja, los demás componentes del sistema de alimentación funcionan correctamente por lo que se procedió a la sustitución de la batería. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 1.5 | 2.75
202504259 | STE | 202502502 | M084E008 | LIMNÍMETRO | 0395.033-6 | 202512 | 21/03/2025 13:59:30 | Reposicionar limnímetro por motivo de descesno del nivel del embalse. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reposición del limnímetro conforme solicitado. Estación remota transmitiendo datos normalmente. Debido al nivel del embalse al momento del reposicionamiento, será necesario reposicionar nuevamente el sensor cuando el nivel lo permita. Ajuste de cota anterior: 5.55m Ajuste de cota actual: 5.21m | Dentro do Prazo |  |  | 7.5 | 8.25 | 3.92
202504478 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202513 | 26/03/2025 07:07:50 | Proveer aparato telefónico para la Secretaría SMMT.DT. Segundo Piso, Edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | 202515 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Instalacion de un nuevo ramal telefonico. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.83 | 0.83
202504629 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202513 | 27/03/2025 17:08:21 | Verificar ausência de sinal de TMR na cota 98 nas proximidades da U18A. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset das antenas da localização no DECT Manager, efetuada inspeção. Após procedimento, sinal foi reestabelecido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5
202504620 | STE | 202504501 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202513 | 27/03/2025 17:08:33 | Verificar falta de datos de nivel de agua, de ser necesario sustituir sensor de nivel. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel. Instalado sensor con serial LCA01333. Retirado y descartado sensor con serial LC00186. Parametrizado valor de ajuste de cota. Ajuste de cota inicial: 94.64 m. Ajuste de cota modificado: 95.24 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 12 | 6
202504618 | STE | 202504221 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202513 | 27/03/2025 17:08:46 | Solucionar inconveniente en transmisión de datos desde la remota que se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 21/03: Realizada sustitución de SIMCard, instalada SIMCard de la empresa TIM en sustitución del de la empresa personal. 27/03: Debido a nuevo problema, realizadas pruebas e instalación de SIMCard de la empresa VIVO con resultados satisfactorios. Estación remota transmitiendo datos normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 7.67 | 1.92
202504834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 31/03/2025 14:39:39 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel Lucent- Ramal 9699, 2018- PIATTI IBARRA RODRIGO SEBASTIAN - PCPC.DT | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | 202517 | 0 | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição do TMR com SM- 504580, configurado e feito os testes com resultados satisfatórios, liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1.75 | 1.08
202505208 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202514 | 03/04/2025 16:33:49 | Verificar teléfono con ramal 2840 inoperante, en garita de seguridad empresarial ubicada en cercanías del patio de 66 KV de la SEMD. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado conjunto de conectores entre ramal y teléfono con oxidación en las conexiones, realizada sustitución de conectores y cableado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.33 | 0.83
202505573 | STE | 202505489 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202515 | 08/04/2025 14:46:13 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 96.76 m. Ajuste de cota modificado: 95.07 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202506084 | STE | 202505974 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202516 | 15/04/2025 14:12:19 | Reposicionar sensor de nível para uma cota mais baixa, para ganho de coluna de água. Derivada da SSA: 202505974. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor de nível. Limpeza da tubulação do sensor. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 91,97 metros, conforme a leitura da régua limnimétrica. Informado a OPSH.DT referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 12 | 5.75 | 4.25
202506403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 23/04/2025 14:44:12 | Realizar conferência da montagem e das interconexões das novas UPS recentemente instaladas no Edifício da Manutenção, ver anexo. Referência: Protocolo de Recepção e Montagem Eletromecânico - CT 4500072538. - 015893/25. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | 202518 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Foi verificado parcialmente de forma visual conforme protocolo de montagem em anexo. Demais verificações serão realizadas em comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 17.58 | 2.33
202506758 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202518 | 30/04/2025 14:43:25 | Reparar aparelho telefônico, Ramal 3888, localizado na cota 108, sala da Segurança do Trabalho. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de ramal fijo ramal 3888. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1
202506804 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 30/04/2025 15:27:36 | Verificar/Solucionar problemas del TMR R.9402 del colaborador ESCURRA MEZA, JULIAN se apaga con frecuencia, problema reincidente | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | 202520 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Tmr recibido obsoleto, realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9402. Con NS RTF222603323 y NS del cargador RTA223105541. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.42
202507287 | STE | 202506948 | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202520 | 12/05/2025 15:50:29 | Verificar e solucionar falha nas leituras de chuva. SSA derivada: 202506948. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido por terra, insetos e folhas. Efetuado a limpeza do equipamento e substituído o sifão do equipamento, conforme descrito na SSA relacionada: 202506696. Testes com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.77 | 0.5
202507410 | STE | 202413098 | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202520 | 13/05/2025 16:32:30 | Corrigir ajuste de cota do sensor limnímetro para o valor de 6,50m. SSA derivada 202413098. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização do "ajuste de cota" para o valor de 6,50m. A leitura da régua no momento da parametrização foi fornecida pela equipe da OPSH.DT. O sensor limnímetro foi reposicionado pela equipe da SMMC.DT, durante a prolongamento da tubulação do sensor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.17 | 0.33
202507685 | STE | 202507543 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202521 | 21/05/2025 15:33:11 | Reparar falha de leitura do sensor limnímetro. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro. Parametrizado "ajuste de cota" para 90,50m conforme leitura da régua limnimétrica. Sensor retirado: LC00145. Sensor instalado: LCA01335. Utilizado uma emenda de cabo. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 10.75 | 5.5 | 5
202507809 | STE | 202507624 | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202522 | 26/05/2025 08:18:59 | Reparar sensor limnímetro apresentando falha de comunicação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Sensor sem comunicação com o datalogger. Realizado a limpeza da tubulação e substituição do sensor de nível com 100 metros de cabo. Efetuado uma emenda no cabo. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 7,34m. Sensor retirado: LC00155 - Sensor: instalado: LCA001343. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 4.9 | 10.5 | 4.42
202508021 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 15:32:11 | Proveer aparato TMR para el colaborador Douglas Carnaiba Marques Dos Santos, la solicitud fue recibida conforme anexo | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un nuevo TMR con el ramal 9188, con NS RTF243001667 y NS de la base RTA232006433. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.42
202508600 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202523 | 05/06/2025 13:54:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-11 não atualiza dados desde 05.06.2025 às 08h30min. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado erro de conexão com a base de dados sth (\\chi37b\especificos&). Realizado o reinício dos processos "ProcessadoCentral(32bits)" e “ServicioOrbcomm(32bits)”. Realizado acompanhamento e verificado a normalização na gravação dos dados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
202508621 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 15:06:05 | Verificar/solucionar aparato TMR correspondiente al usuario DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN, SMMT.DT El Terminal Móvil TMR 9425 presenta múltiples fallas: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales sin funcionamiento | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202523 | 202527 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de aparato TMR luego de la inspección y el parecer técnico de los compañeros del laboratorio. OBS: El aparato obsoleto quedo en laboratorio para reutilización de piezas, por ese motivo no cuenta con DM correspondiente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.08 | 0.5
202508786 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202524 | 12/06/2025 07:00:35 | Solicita-se apoio para energização e configurações iniciais das UPS-EM, ver documentos anexos. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme recomendaciones dadas por el fabricante en reunión de fecha 13/06/2025, efectuar la energización de una UPS por vez vía D1, manteniendo el disyuntor de salida (D2) abierto y realizar las configuraciones directamente en el IHM del equipamiento. Realizar todas las mediciones pertinentes en la entrada y salida del equipamiento, antes y después del funcionamiento en modo inversor. Considerar el email enviado por el fabricante (archivo adjunto). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202509176 | STE |  | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202524 | 13/06/2025 09:12:26 | Ajustar a cota do sensor para -0,18m para que o valor de leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Atividade relacionada com SSA da SMMC.DT: 202508381. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota a configuração da opção "Ajuste de Cota" do sensor. Valor corrigido de 0,17m, para: -0,18m. Acompanhamento com resultado satisfatório. Atividade relacionada a SSA: 202508381. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.67 | 0.5
202509299 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202525 | 16/06/2025 11:03:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a falta de dados de nível e temperatura da água em períodos aleatórios. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 13h, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.33
202509360 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202525 | 17/06/2025 07:38:00 | Verificar motivo por el cual la estación ACL8 se encuentra OFFLINE. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202525 | 202526 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ausencia de tensión alterna, disyuntor dentro del panel cerrado y batería descargada. Inspeccionado cuadro de alimentación en Patio de Tiro de seguridad empresarial MI, el disyuntor se encontraba abierto, no fue constatado ningún corto circuito y fue normalizado. Sustituido bateria y cargador de baterías por defecto de los mismos. Estación en condiciones normales de operación. Cargador de Baterías con defecto enviado a laboratorio para reparo con SSA 202509667 | Fora de Prazo |  |  | 3 | 4 | 2.5
202509495 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202525 | 18/06/2025 11:00:56 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202526 | 202526 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada conexão da carga de prova e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.25
202509493 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202525 | 18/06/2025 11:01:14 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202525 | 202526 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada de equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202510670 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 08:04:11 | Verificar e solucionar falha na antena de TMR na cota 92, unidade geradora 02. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a inspeção, reset lógico e físico da antena antena de TMR. Constatado a normalização da comunicação da antena. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 2 | 1
202510744 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 16:02:03 | Verificar e solucionar falha de conexão antena de TMR localizada na cota 98 próximo a sala dos técnicos MMU2. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado oxidação no cabo de comunicação e conector da antena. Substituído conectar RJ-45 e antena. Material utilizado disponível na sala da MEL3. Testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 1.17
202511403 | STE |  | M085C008 | LIMNÍMETRO | 0395.022-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:39 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 05 cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente, via email a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.17 | 0.5
202511402 | STE |  | M082A008 | LIMNÍMETRO | 0395.019-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:46 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 09cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente via email, a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.5
202511832 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 25/07/2025 11:18:16 | Verificar motivo pelo qual o telefone ramal 3827 está mudo, o aparelho fica localizado no posto da segurança na cota 144 AMC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Contatado que tomada do ponto telefônico estava com avarias, foi realizada substituição da mesma. Após procedimento, linha apresentou funcionamento normal. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512238 | STE | 202507243 | M082B008 | LIMNÍMETRO | 0395.042-8 | 202531 | 01/08/2025 08:03:58 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202507243. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00166. Número de série do sensor instalado: LCA01356. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota". Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.48
202512237 | STE | 202508675 | M084F008 | LIMNÍMETRO | 0395.035-0 | 202531 | 01/08/2025 08:04:04 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnínmetro. Derivada da SSA: 202508675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00198. Número de série do sensor instalado: LCA01355. Alteração da opção "Ajuste de Cota" de 4,11m para 4,31m. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 3.5 | 10.17
202512236 | STE | 202508671 | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202531 | 01/08/2025 08:04:08 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202508671. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00157. Número de série do sensor instalado: LCA01353. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota" no datalogger. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.58
202512514 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202532 | 06/08/2025 07:40:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación remota se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación y posterior reinicio de sistema de transmisión (SIMCard VIVO), acompañamiento para confirmación de la transmisión de datos. Estación transmitiendo datos con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 3
202513256 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202534 | 18/08/2025 08:16:53 | Realizar 5S (limpeza e descarte) de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos da sala de Telecomunicações. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | 202536 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada limpeza, organização e descarte de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 61.5 | 0.75
202513906 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202535 | 28/08/2025 07:48:31 | Verificar interno telefónico 3075 que presenta problemas, correspondiente a funcionario de la SMMG ubicado en planta baja del EM. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado ramal inoperante, el aparato telefónico IP no realizaba registro en la red, verificada conexión desde el patch panel 4 puerta 1 al aparato telefónico con resultado satisfactorio, realizado luego reinicio lógico del puerto del switch correspondiente al ramal, con posterior normalización de funcionamiento del ramal telefónico. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.67
202514044 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202536 | 01/09/2025 10:53:12 | Programar aparelho de TMR para atender copa do Edifício de Manutenção. Atual responsável pela copa, Sra. Araujo Gomez, Lourdes Raquel. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202536 | 202536 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de nível de sinal dentro da copa no andar térreo do Edifício de Manutenção, com resultado satisfatório. Configurado e instalado aparelho novo. Aparelho foi configurado na central telefônica de modo a receber chamadas e ligar apenas para ramais da Itaipu. Enviado e-mail para o Sr. Valdecyr, solicitante da atividade, conforme anexo. Aparelho foi entregue para a Sra. Araujo Gomez, Lourdes Raquel, com imagem do crachá em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.5 | 1.17
202514108 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202536 | 02/09/2025 10:10:42 | Verificar motivo pelo qual estação ACL-08 está off-line, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536 | 202536 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado desarme de disjuntor externo que alimenta a estação, posteriormente foi constatado local com baixa isolação no cabo e realizado reparo com apoio de equipe da ODMS.CD. Após procedimentos, estação voltou a funcionar dentro da normalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.25
202500104 | STE |  | M085D002 | DATALOGGER | 1481.014-8 | 202502 | 06/01/2025 08:23:06 | Modificar parámetro ajuste de cota en -8cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 0.1 m, realizado ajuste en -8 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 0.1m. Ajuste de Cota modificado= 0.02m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.5
202500103 | STE |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202502 | 06/01/2025 08:23:11 | Modificar parámetro ajuste de cota en +10cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 1.13 m, realizado ajuste en +10 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 1.13 m. Ajuste de Cota modificado= 1.23m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.5
202500163 | STE | 202417622 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202502 | 07/01/2025 16:40:23 | Reparar falha no sensor Limnímetro. SSA derivada 202417622. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | 202502 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnimetro e 100metros de cabo. Efetuado emenda do cabo do sensor. Serial do sensor retirado: LC00171. Serial do sensor colocado: LCA01342. Parametrizado datalogger, opção "AJUSTE DE COTA" para 96,76m. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante Dualbase para análise. Atividade realizada embarcada em conjunto com a equipe da OPSH.DT. Testes com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 6.5 | 7.5 | 3.75
202500391 | STE |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202502 | 10/01/2025 10:13:15 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 4.5
202500376 | STE | 202419676 | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:21 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419676. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 2.5 | 0.67
202500374 | STE | 202419661 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:30 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419661. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 8.67 | 2.67 | 0.67
202500373 | STE | 202419171 | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202502 | 10/01/2025 10:13:37 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419171. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.67
202500371 | STE | 202419142 | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202502 | 10/01/2025 10:13:44 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419142. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.42
202500370 | STE | 202418843 | M085F002 | DATALOGGER | 1481.015-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:50 | Verificar e solucionar falhas nas leituras do barômetro. Derivada da SSA: 202418843. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02 conforme orientação do fabricante. Atualizado software de monitoramento para a versão: Itaipu_02JUL2024 ProSig 60.522, conforme imagem em anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 3.5 | 2.83
202500910 | STE | 202419662 | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202504 | 22/01/2025 08:15:25 | Verificar / solucionar falha na leitura de chuva. Derivada da SSA: 202419662. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.58
202500908 | STE | 202419677 | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202504 | 22/01/2025 08:15:34 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202419677. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.67 | 0.42
202500902 | STE | 202415391 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202504 | 22/01/2025 08:15:41 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202415391. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.67
202500896 | STE | 202415374 | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202504 | 22/01/2025 08:16:06 | Reparar falha de leitura de chuva. SSA derivada: 202415374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.5
202501082 | STE |  | M082V003 | GPS | 0893.047-9 | 202505 | 27/01/2025 07:23:27 | Verificar / solucionar falha de sincronismo do GPS. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | 202505 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | GPS apresenta falha de sincronismo. Verificado a presença de umidade no interior do equipamento. Efetuado a substituição do GPS. GPS retirado: GPS00143. GPS instalado: GPS00165. Equipamento retirado será reparado pela fabricante Dualbase em garantia. Testes de funcionamento com resultado satisfatórios. Em anexo, imagens do retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.33 | 0.67
202501247 | STE | 202500781 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202505 | 30/01/2025 08:59:39 | Verificar/Reparar aparato TMR NS 0003576200747 el mismo presenta defectos intermitentes en carga de la batería y bajo volumen en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202501245 | STE | 202419059 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202505 | 30/01/2025 09:15:17 | Verificar/Reparar aparato TMR NS0003804300765 con defecto en micrófono. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202502244 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202508 | 17/02/2025 17:01:50 | Actualizar diseños 6007-DF-J5137-P y 6007-DF-J5143-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419173 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | 202537 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/15: Emitida SRA-IB-000048/2025 para actualización de diseños. 2025/37: Diseños actualizados en SATedms con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.75
202502469 | STE | 202502400 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202508 | 18/02/2025 15:55:50 | Solicito parecer/indicaciones referente a constantes alarmas de Holdover, conmutación de fuente sincronismo, en el equipo conforme se presenta en anexo. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | 202509 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Indicaciones para verificar y aplicar acciones correctivas: 1- VERIFICAR FUENTE DE SINCRONISMO GPS en cuanto a ausencia de alarmas, continuidad de cableado y ausencia de falso contacto; 2- CONMUTAR LA PLACA COBUV con la backup y verificar si el sincronismo se normaliza; 3- PLACA SYNIF 15 Y 17 realizar análisis de performance del enlace óptico de las placas SINYF posiciones 15 y 17. Realizar limpieza de conectores ópticos y caso necesario cambio de placa STM-1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 24
202502703 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202509 | 24/02/2025 13:36:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual las puertas de las Salas de Comunicación 50 Hz y 60 Hz no cierran completamente, conforme anexos 1, 2 y 3. Obs.: Salas ubicadas en ambos extremos de la cota 135. | MEL3 | MCI2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202511 | 202511 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | foi ajustado as dobradiças e regulado a fechadura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.75 | 0.83
202503584 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 12/03/2025 09:28:24 | Provisionar aparato TMR con ramal 9519 para el empleado LEANDRO POTULSKI. (REF: 202416964) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por laboratorio conforme SSA 202417190. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9519. Liberado para uso. Obs. Aparato quedará en Laboratorio para reutilización de piezas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202504073 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 19/03/2025 14:05:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el aparato de medición portátil marca FLUKE 175, no enciende y no mide corriente. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202517 | 202522 | 0 | 0 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada. Substituição de componentes, reparado. Enviado para calibração (SSA: 202504406), dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.02 | 1.5 | 0.03
202504879 | STE | 202504834 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 01/04/2025 15:36:05 | Durante o teste de carregamento, o aparelho aqueceu a bateria e não a carregou. Realizado o teste com bateria nova, o problema persistiu. TMR- Modelo Alcatel Lucent - 8242 dect handset; RTF:184302823 Ramal: 9699 | MEL3 | ILA2 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | 202515 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202505000 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202514 | 02/04/2025 09:14:10 | Verificar/Reparar radio transceptor SERIAL#: 841-6265, el mismo presenta defectos en sus puertos Ethernet y no es posible acceder a la configuración mediante dirección IP (ultima IP configurada: 10.0.0.0.32). Obs. Entregado con accesorios (fuente de alimentación, cable ethernet, cable serial) | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interface de entrada/saída de sinais OK; Portas Ethernet monitoradas com analisador de protocolo não enviam o endereço do dispositivo para a rede; Defeito no sistema de processamento; Sem possibilidade de reparo pois não há informações suficientes; Dar baixa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.17
202505173 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 07:41:13 | Se solicita apoyo para limpieza dentro de la ceseta 2-CRL3 de la linea 16-VH ubicado en el patio 500kV de la SEMD. Obs: Solicitar llave en la sala de control de SEMD para acceso al local. | MEL3 | MCI3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202522 | 202521 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1.23 | 0.15
202505307 | STE | 202420241 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202515 | 07/04/2025 14:41:57 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, ns. 0003576200730, com ramal 4790. Aparelho apresenta desligamento intermitente, falha no carregamento da bateria, e perda de sinal de comunicação. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | 202516 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202505526 | STE | 202505435 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202515 | 08/04/2025 09:52:17 | Verificar y reposicionar sensor de nivel que se encuentra fuera del agua por bajante del rio. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | 202516 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a configuração da opção "AJUSTE DE COTA" no datalogger, de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimetrica. Valor alterado de 1,39metros para 0,64metro. Informado a equipe da OPSH.DT, referente a correção. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.33 | 0.25
202505607 | STE |  | M082N020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:10:06 | Se solicita apoyo para realizar prolongación de electroducto de protección de sensor de nivel que se encuentra fuera del agua debido a descenso de nivel de agua. Obs: 1) Nivel actual 1,40m. 2) Coordinar con OPSH previsión del nivel del rio para el día de la ejecución. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202523 | 202516 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado prolongamento de 3 metros de tubulação e instalação de luva de inspeção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 28 | 0.08
202505725 | STE | 202505699 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 10/04/2025 08:09:08 | Verificar y de ser posible reparar aparato TMR marca alcatel, modelo 8242, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | 202516 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202505857 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202515 | 11/04/2025 10:12:34 | A pedido da SOCM.DT, transportar telefones da sala de comunicações do prédio dos Bombeiros para sala ao lado, de forma a possibilitar reforma da sala de comunicações. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202516 | 202518 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Executada transposição de telefones conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 5 | 1.6
202505883 | STE |  | M045D004 | ALIMENTACAO | 2279.002-8 | 202515 | 11/04/2025 14:27:54 | Substituir baterias do banco do retificador do Rack SOPHO do vertedouro, foram constatados valores altos de resistência interna durante medição na SSP 20254151, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202521 | 202521 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Baterias foram substituídas por novas, conforme solicitado. As removidas foram destinadas ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, equipamentos foram testados e liberados para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 2.62 | 5.5 | 1.67
202506353 | STE | 202506003 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 24/04/2025 08:03:42 | Verificar/Reparar aparato TMR NS. RTF183502234, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.75 | 0.25
202506702 | STE | 202506675 | M082M008 | LIMNÍMETRO | 0395.045-3 | 202518 | 29/04/2025 10:59:05 | Verificar e solucionar falha nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202506675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 20m de cabos. Serial sensor retirado: 202 Serial sensor instalado: 1357 Realizado ajuste de cota para 0,29m, conforme indicação na régua limnimetrica. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.17 | 0.5
202506701 | STE | 202504759 | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 10:59:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não realizada leituras de chuva. Derivada da SSA: 202504759. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro. Realizado testes de funcionamento e contagem. Em anexo imagem de antes e depois da manutenção. Liberado equipamento para uso. Atividade relacionada com a SSA: 202506698. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.5
202506730 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:50 | Se solicita apoyo a fin de ejecutar los mantenimientos preventivos referentes al inversor 125vcc/220vca del sistema SCC. Ref AT 202503905. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202519 | 202521 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe da MEL3 durante a manutenção preventiva no inversor 125VCC/220VCA conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202506876 | STE |  | G097M002 | INVERSOR 02 | 1076.006-9 | 202519 | 05/05/2025 15:01:07 | Solicito apoyo para ejecutar mantenimiento preventivo del Inversor 02, conforme PIC.EE.0202-R02 ítems 19 y 20 (en anexo). Referencia SSP 20250856. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas de tensión, corriente, potencia y distorsión armónica total de tensión, en la entrada (Fuente alternativa) y salida del Inversor 02. Resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 2
202506875 | STE |  | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202519 | 05/05/2025 15:01:19 | Solicito apoyo para ejecutar mantenimiento preventivo del Inversor 01, conforme PIC.EE.0202-R02 ítems 19 y 20 (en anexo). Referencia SSP 20250856. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | 202519 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas de tensión, corriente, potencia y distorsión armónica total de tensión, en la entrada (Fuente alternativa) y salida del Inversor 01. Resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 2
202506971 | STE | 202506116 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 08/05/2025 09:07:13 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 9154, modelo G566 ns. OY-798314, que apresenta intermitência no funcionamento do teclado, em especial a tecla SEND (verde) atrapalhando a realização e o atendimento de chamadas. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | 202521 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato con detección de defectos en la placa de contacto del teclado, como así también en el micrófono y parlante por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202507010 | STE |  | M044G005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.007-4 | 202519 | 08/05/2025 09:07:32 | Verificar y de ser posible reparar cable de dispositivo GPS que se encuentra dañado. Obs. El dispositivo GPS se encuentra embutido en un extremo del cable. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | 202526 | 1 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Cable quebrado. Realizado empalme mediante soldadura cubierta con cinta termocontractil de cada uno de los 8 conectores internos. Observación: Cable con vida útil reducida, se recomienda gestionar la adquisición de uno nuevo. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.17
202507607 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202521 | 21/05/2025 10:05:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9183 del colaborador CACERES TROCHE, ALDO ANTONIO MARIA presenta apagado de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | 202523 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR 9183 por uno nuevo debido a que no había posibilidad de reparo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.42
202507682 | STE |  | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202521 | 22/05/2025 16:13:52 | Reparar tubulação do sensor limnímetro danificada durante obras no local. Conforme Imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202530 | 202522 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de novo eletroduto flexível e executado envelopamento de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.75 | 0.08
202508423 | STE |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202523 | 03/06/2025 08:24:16 | Realizar inspección y ensayos de disyuntores del tablero de alimentación TS-Telecom-02, conforme solicitado en ítem 7.3 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | 202526 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O disjuntor do item 7.3 da planilha de comissionamento foi substituído por apresentar valores fora dos limites especificados para os ensaios realizados. Mais detalhes nos documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 26.5 | 4.25
202508422 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202523 | 03/06/2025 08:25:46 | Realizar inspección y ensayos de disyuntores del tablero de alimentación TS-Telecom-01, conforme solicitado en ítem 4.3 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | 202524 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O disjuntor da localização 7Q1, item 4.3 pg 41 da planilha de comissionamento foi substituído por apresentar valores fora dos limites especificados para os ensaios realizados. Mais detalhes nos documentos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 22.75 | 5.58
202508454 | STE | 202508150 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 03/06/2025 16:55:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9521 NS RTF183502353 presenta problemas de teclado y falla de display. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202528 | 202524 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Impossível reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças) | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.58
202508506 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202523 | 04/06/2025 08:53:54 | Solicita-se apoio para realização de ensaios de circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado no item 3 da planilha de comissionamento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202524 | 202527 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Ensayos eléctricos e inspección termográfica en la UPS1 y UPS2, ambas alimentando una carga resistiva trifásica de 220V/12kW, conforme planilla de comisionamiento enviada por el solicitante. Los resultados se presentan en una copia de esta planilla (disponible en anexo), a partir de la página 33, ítem 4.4. | Fora de Prazo |  |  | 6.17 | 13.83 | 17.5
202508504 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202523 | 04/06/2025 08:56:25 | Realizar inspeção e ensaios dos disjuntores das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitados no item 4.2 - INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE DISYUNTORES da planilha de comissionamento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | 202524 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O Disjuntor de localização D3 (pg 21 da planilha) apresentou um tempo de 206s para atuação, valor esperado conforme planilha = 20-200s. Solicitado parecer para IEQ2 e foi autorizada utilização pela análise da curva de atuação. Mais detalhes no documento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14.75 | 2.75
202508488 | STE | 202508087 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202523 | 04/06/2025 08:56:58 | Reparar TMR Modelo G566 (NS. 3576800323) com ramal 9150, foi constatado que o aparelho não carrega a bateria pelo conector USB e apresenta problemas no alto-falante, não sendo possível ouvir o interlocutor durante ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202524 | 202523 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efetuado a troca do alto-falante e do microfone pois o mesmo estava com o fio cortado, o telefone carregou normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 3.5 | 0.33
202508888 | STE | 202508662 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202524 | 10/06/2025 08:08:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sensor de sensor limnímetro apresenta falha nas leituras. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca do sensor limnímetro. Realizado parametrização da opção "ajuste de cota" de 0,64m para 2,43m. Serial do sensor retirado: LC00174. Serial do sensor instalado: LCA01352. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 6.3
202508892 | STE | 202508583 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202524 | 10/06/2025 10:17:49 | Verificar e solucionar falhas nas leituras de nível. SSA derivada: 202508583. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | 202525 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 12h30min, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que a após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.17 | 0.5
202508648 | STE | 202508621 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202524 | 10/06/2025 10:42:12 | Verificar/solucionar múltiples fallas de aparato TMR: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales y centrales sin funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado mecanicamente e eletricamente.. Falha no circuito integrado do processamento de sinal e barramentos de circuitos SMD. Não há peças de reposição para este modelo. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças) | Dentro do Prazo |  |  | 0.02 | 1.92 | 0.02
202508898 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 07:41:24 | Se solicita apoyo/ indicación para atender pedido de OPSH.DT conforme correo en anexo. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202525 | 202524 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida SSA relacionada 202509054 con las indicaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202509311 | STE | 202508544 | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202525 | 17/06/2025 13:54:17 | Solicitamos apoio para entendimento e análise da falha de transmissão de dados da estação de Puente de la Amistad. Conforme dados em anexo. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se analizó el servidor sftp de la SI (sftp.itaipu.gov.br) donde llegan los datos de la estación remota, se encontraron dos (2) archivos corruptos que no podían ser eliminados de manera automática por el sistema y estaban siendo leídos de manera repetitiva, se procedió a la eliminación de los 2 archivos se solucionó el inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202509639 | STE | 202509606 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 09:02:07 | Solicitamos análise para falha recorrente de redução de carga da bateria, ocorrida em períodos de pouca luz diária, como por exemplo em dias chuvosos ou nublados. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la SSA 202509653 para desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386). La estación quedó plenamente operativa despues de los trabajos realizados | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202509667 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202526 | 24/06/2025 16:52:35 | Verificar ruido anormal en cargador de baterías luego de conectar una carga a la misma. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | 202534 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ruido anormal se daba en cargas con consumo mayores a 1.5A. Se procedió a verificar la etapa de oscilación, se encontraron tres capacitores de 10uF con valores fuera de rango, se procedió a la sustitución de las mismas. Ensayos en bancada a plena carga (5A). Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2.73 | 0.13
202510322 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202527 | 03/07/2025 08:29:47 | Verificar falta de señal en equipos TMR del segundo piso del EP, usuarios de SMMC.DT reportan fallas en el sistema ya que sus equipos se encuentran sin cobertura. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202527 | 202528 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada placa de la central sopho inoperante, realizado reset lógico de la placa, retornando la placa a estado operativo, reestableciendo la cobertura en los equipos TMR afectados. Sistema normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.83
202510950 | STE | 202507452 | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202528 | 11/07/2025 16:28:39 | Substituir sensor limnímetro que apresenta falhas de leitura. Derivada da SSA: 202507452 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO |  | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 5.75
202510954 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202528 | 11/07/2025 16:28:48 | Reposicionar sensor limnímetro que encontra-se fora d'água. Atividade relacionada a SSA: 202508888. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor limnímetro para uma cota baixa, até o limite da tubulação. Ajuste no bypass de inspeção da tubulação do sensor limnímetro. Parametrizado opção "ajuste de cota" de 2,43m para 0,64m. Atividade realizada em conjunto com equipe da OPSH.DT e Edwin Ricardo de Souza (4162-1). Acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 12.08 | 4.5 | 11.67
202510949 | STE | 202507455 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202528 | 11/07/2025 16:28:56 | Substituir sensor de nível que está apresentando falhas de leituras. Derivada da SSA: 202507455 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a troca do sensor limnimetro com 100 metros de cabo. Limpeza da tubulação, com auxílio de uma bomba d'água. Retirado aproximadamente 300 metros de sobra de cabo. Utilizado uma emenda de cabo. Serial do sensor instalado: LCA01334. Não Foi possível verificar o serial do sensor retirado. Reposicionado o sensor para uma cota mais baixa, até o limite da tubulação. Parametrizado a opção "ajuste de cota" de 6,28m para 5,93m. Acompanhamento e liberação do equipamento para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 5.5 | 0.75
202511046 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202529 | 14/07/2025 16:46:51 | Verificar/Reparar fuente de alimentación para etiquetadora Brother. El mismo se encuentra con el cable dañado. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | 202530 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado empalme de cables mediante soldadura con estaño. Realizado recubrimiento con termocontraible. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202511197 | STE | 202510966 | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 15/07/2025 09:26:00 | Solicito instrucciones para ajustes en configuración de inversor a ser sustituido, de modo a mejorar la redundancia de alimentación. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202531 | 202529 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | A fin de mejorar la conmutación de fuentes de alimentación, instalar equipo de transferencia automática ATS (código 718446 – SWITCH ATS 230V 10A AP4421 APC). Utilizar diseños adjuntos con marcaciones. Realizar ensayos de funcionamiento. Emitir SSA para actualización de diseños tras la implementación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202511209 | STE | 202510291 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 17/07/2025 07:06:56 | Reparar TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, o aparelho não toca ao receber chamadas. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202512214 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:03:41 | Solicita-se apoio para avaliar motivo pelo qual houve desarme do disjuntor DJ1 sem motivo aparente no rack COTEL 50Hz. Tal ocorrência motivou abertura da SSA 202511808. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | 202531 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. Fue emitido SSA 202512263 (relacionada) | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202512976 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202533 | 13/08/2025 13:43:23 | Verificar motivo pelo qual telefones localizados na SMIL apresentam falha de áudio durante chamadas (ex: ramais 2574, 2772, 2524, 2575 ). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | 202534 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que placa IPG PMC-IP do shelf 14 apresentava erros durante as chamadas, foi necessário realizar reset da mesma. Após procedimento, ligações voltaram a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202513471 | STE | 202512639 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202534 | 20/08/2025 16:14:11 | Verificar/reparar aparato TMR 9170 NS-RTF180912739 que se encuentra con problema de retención de carga. Realizado test con batería nueva y aun así persiste problema. Obs: aparato se recalienta al cargar en la base. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202535 | 202535 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuada inspeção nos componentes eletrônicos. Após a verificação que a bateria não carregava, ela foi substituída, apresentando funcionamento satisfatório no processo de carga. Obs: Quando o aparelho está conectado ao carregador, o indicador de carga sempre indicará "bateria 100%". Retirar o aparelho do carregador e verificar o percentual de carga. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 4 | 0.27
202513610 | STE | 202513347 | M082G008 | LIMNÍMETRO | 0395.048-9 | 202534 | 22/08/2025 16:15:28 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00180. Número de série do sensor instalado: LC00185. Liberado equipamento para uso. Sensor enviado para descarte com DM:70039134 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.83 | 0.17
202513609 | STE | 202512379 | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202534 | 22/08/2025 16:15:36 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202536 | 202536 | 0 | 0 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi verificado defeito no Sensor Limnímetro. Realizada a substituição do sensor queimado, N° de série LC00154, por um novo sensor, N° de série LC00158. Após a troca, o sensor voltou a realizar a leitura de nível, verificado pelo software PCDWeb e comparada com o nível medido pelas réguas fixas instaladas no local. O sensor descartado conforme DM: 70039134. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.5
202513706 | STE | 202513640 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202535 | 26/08/2025 14:57:42 | Abrir chamado para o suporte do fornecedor do sistema COTEL para verificar e corrigir motivo pelo qual a console Despachante-Transmisión não sinaliza DTMF corretamente, impedindo o contato com a Copel via botão COPEL-6882. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202535 | 202537 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/35: Abierto llamado W2067462 a la contratista WECOM para verificar el sistema de manera remota. 2025/36: Realizado acompañamiento a representante de Wecom en verificación remota. Fue utilizado comando boot update y reset de la consola con resultado satisfactorio. Normalizado. Ver SSA (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.75
202514156 | STE | 202512639 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202536 | 03/09/2025 14:46:29 | Verificar/reparar aparato TMR 9170 NS-RTF180912739 que se encuentra con problema de retención de carga. Realizado test con batería nueva y aun así persiste problema(no retiene carga de batería). Obs: Problema reincidente | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202539 | 202537 | 0 | 0 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada inspeção técnica e ensaios de circuitos em bancada. Falha no processamento de gerenciamento de carga/descarga do aparelho, situado na placa principal SMD. Sem condições de reparo. Proceder descarte. OBS.: O dispositivo ficará no SMIL.DT para reaproveitamento de peças | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1 | 0.18
202503617 | STE | 202419867 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202511 | 13/03/2025 15:30:24 | Solicita-se apoio para verificar problema de comunicação entre COTEL e linhas OI CTOR (019) 3031-7233 e (019) 3031-7234, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202527 | 202513 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto un llamado a la empresa contratista Wecom para verificar el evento. Número de llamado W2062768. Fueron utilizados números distintos de destino conforme indicado en la SSA 202504223 con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202503899 | STE |  | M085I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.063-2 | 202512 | 19/03/2025 08:10:50 | Reparar borracha de vedação da caixa anti-vandalismo, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202534 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada e instalado nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.08
202504991 | STE | 202501121 | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202514 | 02/04/2025 09:15:01 | Solicito indicaciones para atender solicitud de SSA matriz. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | 202514 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La numeración indicada en el pedido (millar 4000) no está habilitado para recibir llamadas desde las Centrales Telefónicas de la DT. Esta numeración no es oficial, por lo tanto, no es posible asignarla a un botón en las consolas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202506677 | STE | 202503850 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202518 | 29/04/2025 10:58:52 | A fim de melhorar a comunicação nos arredores das salas e oficinas da MAM2, solicita-se estudo para ampliação de sinal de TMR na cota144/EDC, conforme SSA primária. Em verificações no local, constatado que é necessário lançamento de cabo para antena de TMR do CDTE-25A, localizado na cota 133, até às proximidades das salas na cota144/EDC, conforme imagens em anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | 202532 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Actualmente la sala cuenta con una antena TMR con infraestructura provisoria. Para adecuar con una infraestructura definitiva, emitir Solicitud de Obras y Servicios (SOS) para: - Lanzamiento de cable "212970 - CABO TELEF EXT CCE-APL 2 PAR 0,65" entre el CDTE-25A ubicado en la cota 133 y las salas ubicadas en AMC ubicadas en la cota 144. - Instalación de electroducto para la instalación de la antena de TMR (en el último tramo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202507312 | STE |  | M082D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.033-1 | 202520 | 12/05/2025 17:07:20 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, permitindo entrada de sujeira e água, insetos como abelhas. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202524 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9 | 0.08
202507304 | STE |  | M082F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.037-9 | 202520 | 12/05/2025 17:07:30 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, permitindo entrada de sujeira e água, insetos como abelhas. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202524 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202507296 | STE |  | M082M020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.034-3 | 202520 | 12/05/2025 17:07:41 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada. permitindo entrada de sujeira, água, insetos como abelhas, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202524 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície e instalação de nova borracha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14 | 0.08
202507284 | STE |  | M082E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.035-5 | 202520 | 12/05/2025 17:07:54 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, conforme imagem em anexo. permitindo entrada de sujeira, insetos como abelhas e anfíbios como rãs. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202525 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 17 | 0.08
202507335 | STE |  | M082H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.058-8 | 202520 | 13/05/2025 16:32:50 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, permitindo entrada de sujeira, água, insetos como abelhas e anfíbios como rãs. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | 202524 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.08
202508360 | STE | 202508342 | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202523 | 02/06/2025 11:33:21 | Solicito apoyo para atender pedido de SSA matriz. Conforme anexo se observa presencia de presión atmosférica absoluta y presión atmosférica en los horarios mencionados, por lo que debería ser generado el dato de nivel de agua. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Por recomendación del fabricante se realizó la actualización del firmware del Datalogger a la versión 13.02, en fecha 12/06/2025 y, desde entonces, no se han vuelto a registrar lecturas erróneas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3