## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202514787 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202538 | 16/09/2025 04:22:01 | Verificar y solucionar el accionamento de las alarmas: "EXCITACAO ROTOR TEMPERATURA ALTA 1a ETAPA NC ACTUAD" y "EXCITACAO CONDICAO NC ANOR", sin rearme, posterior al comando de parada de la unidad generadora. Observación: verificada indicación de temperatura en 187°C en el EC-16. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202538 | 202551 | 0 | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la instalación del ION 7400 con su correspondiente programación en reemplazo del módulo original RTMB, el cableado fue realizado según diseño adjunto. Fue simulado UF e IF y verificado su correspondiente temperatura según planilla adjunta. Confirmado Actuación de la alarma A04 U13,H3 correspondiente a la primera etapa 105°C (Rotor Temp). | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 40.7 | 0.67
202517170 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202544 | 28/10/2025 07:42:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o canal "COPEL - 6882" da console do despachante de transmissão e o canal "COPEL - 6882" e "COPEL - 6480" da console do despachante de produção não habilitam a seleção da opção 4 (Região Oeste) para efetiva ligação. Obs.: o canal "COPEL - 6480" da console do despachante de transmissão está em condição normal. | OSO1 | MEL3 | FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202551 | 0 | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Em conjunto com fabricante (Conforme derivada 202518652), identificada duplicidade em registro de volume referente aos canais de comunicação citados. Entendemos que esta duplicidade confundia o processamento de sinal DTMF do atendimento automático da COPEL. Retirada duplicidade e reiniciados consoles. Efetuados testes na comunicação via estes canais, com sucesso. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.92 | 3.67 | 1.08
202517576 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202545 | 04/11/2025 08:37:54 | SOLICITAÇÃO: MANUTENÇÃO NA CÂMERA 469 MOTIVO: NÃO ESTÁ RESPONDENDO AOS COMANDOS DO JOYSTICK (IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ACOMPANHAMENTOS, VEÍCULOS / PESSOAS / EMBARCAÇÕES) LOCALIZAÇÃO: COTA 225 / BARRAGEM DE ENROCAMENTO / TRECHO K12 | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S3.11 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202545 | 202603 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado retiro por motivos de reparación por parte de la contratada Protek, posterior al reparo fue reinstalada nuevamente en su ubicación, configurado y ensayado, el activo se encuentra en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18.5 | 1
202518033 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202546 | 12/11/2025 13:31:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el cargador QCB-01 se encuentra con alarma de "Tensión Baja", impidiendo la colocación en fluctuación del cargador. OBS.: El QDC permanece en manual e interconectado y alimentado vía QCB-02. | OUO7 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202546 | 202551 | 0 | 1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado relé de subtensión 27CB1 averiado. Sustituido por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen (cod=100994), conforme P.T. SSA:202519148 debido a la falta de sobresalientes y la imposibilidad de reparo del relé antiguo. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios, dejado ajuste conforme O.A. 0874 en 91Vca. Emitida SSA:202519799 p/ act. de diseños y recomendación 7044 p/ revisión de OA. Equipo dejado en condiciones normales de op. Anexo diseños marcados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.66 | 10.33 | 2.66
202518420 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202547 | 18/11/2025 21:44:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor del referido interruptor no esta reponiendo la presión. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202547 | 202551 | 0 | 0 | VALDICLEI GAVA | Verificado que a estação de ar comprimido está operando normalmente. Foi gerado SSA 202519234 para verificação do circuito do disjuntor. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 24 | 1.08
202518421 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202547 | 18/11/2025 21:48:22 | Sustituir perilla quebrada de accionamiento AUTO/MANUAL del compresor asociado al interruptor 04L02 | OUO7 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202547 | 202551 | 0 | 0 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituida llave selectora rotativa AUTO/0/MANUAL del compresor. Realizado pruebas de partida/parada (Ppart=135bar / Ppar=150bar / t=180s) con resultados satisfactorios. Dejado : g1=2995,05 h / g2=22157. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.17 | 1.33
202518866 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202548 | 27/11/2025 09:26:50 | Em função do aumento do teor de água no óleo, manobrar as bombas/vál. de óleo do trocador de calor, para elevar a temperatura do óleo até 55 graus (dentro do limite normal operacional. Objetivo: acelerar evaporação água presente no óleo. Obs: manter a tampa TQSP aberta para permitir a saída do vapor de água. Adicionalmente, inspecionar internamente ara avaliar qualquer anormalidade. Duração 27 e 28/11 - horário expediente. Nova avaliação em 01/12 após nova coleta de óleo pelo ILA4. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Os trocadores de calor foram isolados, a válvula 22 aberta, para que as bombas entrassem em carga com maior frequência até que a temperatura do óleo atingisse 55 graus e as tampas do TQSP também foram abertas para facilitar a evaporação da agua presente no óleo. Diariamente, eram coletados amostras de óleo e enviadas ao laboratório para analise . Tendo como resultado final 106ppm, sendo que foi estabelecido pelo setor da engenharia uma concentração de 200ppm. Segue anexo relatório. | Dentro do Prazo |  |  | 1.9 | 40.75 | 4.82
202518967 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 29/11/2025 05:41:50 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO5 | MEL4 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202548 | 202551 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verificó la salida de servicio de al columna 2, y el bloqueo del software gestor Se reiniciaron los sistemas embarcados y se ajustó la configuración del SCADA para permitir el arranque del gestor. Ante multiples fallas recurrentes, se realizó un diagnóstico profundo, detectándose errores de sistema de archivos y fallas en el embarcado de la columna 2. Finalmente, se reemplazó el embarcado y se sustituyeron los 3 cables de conexión de video, restableciéndose el funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.17 | 21 | 0.17
202519271 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202549 | 04/12/2025 23:02:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "GERADOR MGS FLUXO DE AGUA - 80UW liminf". Observado que houve algumas oscilações bruscas no fluxo na faixa de 750 l/min entre as 9h15 e 9h30, posteriormente registrando fluxos na faixa de 460 l/min, conforme anexo "18A - 80UW MGS". Verificado também que as leituras operacionais registraram queda nos valores fluxo de água conforme anexo "Leituras Operacionais 80UW U18A" | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue verificada toda la línea de transmisión de mA del la sonda, sin anormalidades. Luego fue verificada la parte mecánica con apoyo de MMU1, realizaron la limpieza y purga de las conexiones y válvulas. Mediciones Realizadas: - Antes de la intervención: indicador 80UW: 462 l/min; SCADA: 463 l/min; medición de mA: entrada 13,99 mA / Salida: 13,99 mA. - Después de la intervención: indicador 80UW: 556 l/min; SCADA: 557 l/min; medición de mA: entrada 16,02 mA / Salida: 16,00 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.27 | 1.08
202519357 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202549 | 05/12/2025 16:04:24 | Verificar e solucionar motivo da perda de informações do Tronco 765kV e do ELO CC. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS SERVIDORES ICCP DO LADO ITAIPU. OBS.: AS INCONSISTÊNCIAS DE DADOS INICIARAM APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS PELA AXIA/ONS, NO DIA 05/12/2025 ÀS 16H ATRAVÉS DO DOCUMENTO SGI 75.367-25. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.75 | 0.75
202519368 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202549 | 05/12/2025 17:10:02 | Verificar disparo do disjuntor Q24, referente ao motoventilador V22 do grupo 2 de refrigeração. | OUO7 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202549 | 202551 | 0 | 1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca do contator, feito medição de corrente e tensão estando normais. Realizado teste de funcionamento acionando no modo manual e está em perfeito funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 5.08 | 1.18 | 2.1
202519373 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202549 | 06/12/2025 09:19:07 | Veirificar e Solucionar alarme de "FOX 515 alarme não urgente".Obs.: FOX A e B (Elev. 124) acionados. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no sistema de gerenciamento FOXMAN, alarmes ativos referentes a "Qualidade de comunicação degradada" nos equipamentos da SEFI. Alarmes permaneceram ativos por mais de 24h, indicando falha recorrente durante o fim de semana. Em anexo, lista de alarmes do sistema inteiro (Retirada dia 09/12/25). Nenhum alarme ativo no momento. | Fora de Prazo |  |  | 0.15 | 0.33 | 1.18
202519375 | STE |  | G058A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI3 | 0178.009-3 | 202549 | 06/12/2025 13:17:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o acionamento do alarme "Int. 83LI3 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR", sem rearme. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Verificado pressão de SF6 em 6,2 Bar na fase S, estando as demais fases com pressão de operação normal. Realizado inspeção com a utilização de câmera de detecção de SF6 e não encontrado perda de gás aparente. Normalizada a pressão de SF6 na fase S mediante reenchimento do polo e normalizado a situação do disjuntor. Utilizado gás SF6 de cilindro existente da MET3. | Fora de Prazo |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.83
202519387 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202550 | 09/12/2025 07:43:03 | Panel PSF-1, mecanismo de retirada del computador con defecto, imposibilidad de acceso a los servidores SMF. | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202550 | 202550 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste, limpeza e lubrificação do mecanismo do KVM, normalizando seu funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519405 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 09/12/2025 09:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "VALV AGUA BRUTA TENSION 460 VCA FALLA" sin rearme. Verificado en el local interruptor 8i en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituído relê de subtensão posição 27W1X, ajustado e ensaiado, atuação/rearme= 399/416Vca, esperado 400Vca conforme OA.0249-R02. Deixado PWB-15 em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.83 | 1
202519419 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:22:46 | Verificar e solucionar alarme "Falha de alimentação 24VCC " sem rearme causando indisponibilidade do GD02. Fotos em anexo. | OUO5 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado conversor 03U1 inoperante. Substituído por sobressalente, normalizando o funcionamento. Emitida SSA 202519442 para reparo no conversor retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202519460 | STE |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.029-3 | 202550 | 10/12/2025 07:42:56 | verificar y solucionar motivo por el cual existe ruido anormal, perdida de solucion quimica y poca succion en la dosadora | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | INSPECIONADO E VERIFICADO AVARIAS EM CÂMARA DE COMPRESSÃO DA DOSADORA. REALZIADO SUBTITUIÇÃO DA CAMARA DE COMPERESSÃO POR OUTRA REPARADA QUE HAVIA DISPONÍVEL NO LOCAL. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.17 | 6.5 | 0.5
202519503 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202550 | 10/12/2025 16:56:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el canal manual dejó de seguir al canal automático. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Após Realizar medições e análise do circuito, substituído módulo UN0510 posição A07/ U17 seguidor do canal manual. Após substituição realizado acompanhamento via SIRI solucionando a anomalia. Módulo com defeito enviado ao laboratório para reparo SSA202519519. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.8 | 0.17
202519651 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202550 | 12/12/2025 11:31:57 | Realizar aterramiento del BUS DUCT para posibilitar trabajo de inspeccion dentro del generador. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado aterramiento del CTG para posibilitar inspeccion dentro del generador, y realizada la retirada del aterramiento luego de la finalizacion de los trabajos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202519650 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202550 | 12/12/2025 11:32:08 | Inspeccionar generador despues de la actuacion de la proteccion 59T (sobretension temporizada) durante giro electrico de la unidad. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizada inspeccion de los links de conexion del devanado rotorico y realizada inspeccion del barramento estatorico dentro de la guia de aire superior sin encontrar anormalidades, realizado megger al conjunto anillos colectores+barramento de exitacion con 500Vcc/1min dando 123MΩ, (20°C / 54% RH). Se libera equipo a personal de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202519662 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202550 | 12/12/2025 16:09:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el DAUC-01 está fuera de operación. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla y solucionada mediante reinicio de conversores DIGI-01 y DIGI-02. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202519673 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202550 | 14/12/2025 05:49:13 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el indicador 80WO ¨FLUJO DE AGUA RADIADORES DEL ESTATOR¨ se encuentra con la lectura congelada. Obs: Verificado también congelamiento de la lectura en el PI vision. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | 202551 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não encontrado anormalidade no indicador digital 80WO durante inspeção das conexões elétricas do indicador e realização de variação do sinal de entrada miliampere com auxilio do calibrador de processos. Ao normalizar a conexão do sensor de entrada o instrumento normalizou a indicação. A corrente miliampere de entrada medida está coerente com a leitura do indicador digital. Medido 17,58mA, calculado/indicado= 14649/14676 l/min. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.53 | 1.8 | 1.17
202519685 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 15/12/2025 08:13:49 | Verificar e solucionar o acionamento sem rearme do alarme " UTR 641 COMM D20S 1". | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULO D20S1 QUE APRESENTOU FALHA. O MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202519718. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519690 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202551 | 15/12/2025 08:59:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor CB-137. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Encontrado o transdutor N15 queimado (emitida a SSA 202519712 para reparo). O transdutor foi substituído por outro e o equipamento foi liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.08
202519699 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202551 | 15/12/2025 09:34:20 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "CPAI LAB. QUIMICO, ELECTRO FALLO, EL 144 PROBLEMA", sin rearme, verificado en el local la alarma ""TROUBLE: SMK-PH-HEAT L3-DI-53 ENTRE TECHO [Z084] [M03:S053] MISSING"". | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la inspección del sensor perteneciente al lazo 3 con dirección L3-DI-53 , con inconvenientes en la comunicación. Se procedió a la sustitución del mismo y Realizado ensayo de funcionalidad del mismo operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.67
202519730 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 15/12/2025 14:23:32 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Inspeção e descarga de logs de eventos, conforme anexos. Verificado no log de eventos atuações e rearmes de "failure of internal 18VDC power suplly 15V" que ocasionaram o bloqueio devido a memória cheia. Últimos registros em 10 e 11/12/2025. Realizado a reinicialização do relé, com normalização e rearme do bloqueio e alarmes. Emitida SSA 202519773 para IEE1 (apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 devido a recorrentes falhas e falta de sobressalente). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.33 | 0.25
202519763 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202551 | 15/12/2025 20:26:44 | Verificar y solucionar motivo de alarmas en el DFR "Disk 75% Full", “Time Sync Fail” y "Sistem Off-line". Obs: Realizado reset sin suceso. | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las alarmas correspondientes al equipo, se procedió al reinicio y verificación en el arranque correcto y el rearme de las alarmas, Disco operando con 3%, sistema online y sincronizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1
202519833 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202551 | 17/12/2025 09:56:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o joystick de uso operacional das câmeras está fazendo "zoom" e movendo em 360 graus de forma repentina as mesmas, várias vezes, sem que haja comando para isso. | OUO5 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Fue reemplazado del kit completo (joystick, keypad y jog dial) debido a la incompatibilidad del nuevo joystick con los módulos restantes en servicio. El sistema quedo funcionando sin problemas. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.5 | 3.25 | 0.17
202519868 | STE | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202551 | 17/12/2025 16:10:52 | Dar apoyo para realizar videoscopia en tubería de desagüe cloacal obstruida del baño ubicado en la cota 126, bloque V1. Puede ser ejecutado desde la cota 115, mediante un accesorio que fue desmontado. | MCI1 | ILA1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Durante a inspeção com o fibroscópio GE, foram detectadas possíveis obstruções parciais após a curva, conforme pode ser visto nas fotos anexas. A presença de resíduos de efluentes acumulados na tubulação comprometeu o avanço da sonda e limitou a visibilidade em determinados pontos." | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.8 | 1.83
202519889 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202551 | 18/12/2025 08:59:35 | Verificar y solucionar puerta de acceso con traba mecánica inferior de puerta fija rota, imposibilita el correcto cierre de acceso controlado. Localizado en U11 elevación 144 eje B/C. | OUO5 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | La puerta se encontraba trabada sin el acceso vulnerable, la misma cuenta con dos trancas, una inferior y una superior. En esta puerta la tranca superior estaba en completo funcionamiento por lo que la puerta no estaba con acceso vulnerable (ver video de anexo). Se realizó el ajuste de la mola aérea, específicamente de la velocidad de cierre y también el ajuste de la tranca inferior. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.17 | 0.33 | 0.25
202519896 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202551 | 18/12/2025 09:50:22 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL DISYUNTOR 521.02 AL PASAR BOMBA 0802 EN AUTOMATICO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se realizó inspección del circuito de fuerza entre el disyuntor 521-02 del QJ-04 y la caja de conexión del motor, sin constatarse anormalidades ni identificarse el origen del disparo. Se efectuaron pruebas de partida y parada de la bomba, tanto en modo manual como automático, sin evidenciarse nuevos disparos ni comportamientos anormales. La bomba fue dejada operando como principal, quedando en observación por un período de 24 horas sin registrarse anomalías. Detalles y mediciones en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.13 | 0.35
202519901 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202551 | 18/12/2025 10:38:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual la dosadora de Sulfato de alumnio BWP-F33-002 no esta inyectando producto al sistema. OBS: Existe SSA 202518640 la cual se encuentra reprogramada. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Anormalidade resolvida com a SSA 202518640 durante a preventiva mensal ,Realizado inspeção limpeza e substituição do diafragma , normalizando o funcionamento do equipamento, efetuado ensaios e apresentado bom funcionamento ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO | 0.08 | 1 | 0.08
202519904 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202551 | 18/12/2025 11:06:23 | Verificar/Solucionar imposibilidad de realizar y recibir llamadas al CTOR atravez de la consola CTOR-HL | OSO1 | MEL3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202552 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme relatado en SSA derivadas, luego de intervención en el sistema de multiplexores FOX-SEFI, se confirmó con despacho de carga la normalización del canal CTOR-HL. Sistema COTEL en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202519906 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202551 | 18/12/2025 11:30:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está ocorrendo acionamento do alarme "SSAA_60 ANT_INCENDIO RELE 86AI-2 TD03 NC ATUADO". Enviado Operador ao campo e verificado alarme "INCENDIO TRAFO TD 03" no PAI-27, além do bloqueio 86AI-2 atuado. Não há foco de incêndio no local. Mesmo após rearme no local o alarme volta a acionar, tornando-o intermitente. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado Circuito. Constatado agua en el interior del presostato PSS-01 referente a válvula de diluvio actuada del sistema de anti-incendio que a su vez accionaba al relé de bloqueo 86AI-2. Fue drenada agua. Se procedió al rearme del relé de bloqueo. Dejado en observación por 24 horas, sin constatar nuevo evento de accionamiento. Evidenciado normalización en el panel PAI-27. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.83
202519921 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 14:49:11 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 52-A, com alarme intermitente de Tensão CA Baixa no painel QCB-1. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | 202552 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el relé de subtensión pos. 27CB1 con defecto, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 100994, se realizaron los ajustes y ensayos conforme a la OA.0874-R00. Emitida la SSA: 202519984 para la gestión de Reparo a IMA 0. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.67
202519940 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202551 | 18/12/2025 16:55:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto en fusible localizado en el DG3, realizado ajuste y normalización de la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.67
202519948 | STE | 202519904 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202551 | 19/12/2025 09:38:31 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202552 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado enlace com loop lógico, a partir do gerenciador FOXMAN, observada normalização do alarme. Realizada visita a Furnas para verificar sinal de E1 no enlace. Instalado adaptador no canal de TX para teste com osciloscópio, e verificada normalização do canal E1 durante ensaio. Ensaio no RX gerou alarme urgente (Perda de sinal) durante a desconexão (comportamento esperado). Normalizadas conexões, equipamento em operação, sem alarmes. Em anexo, formas de onda e alarmes obtidos nos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 4.25 | 2.58
202519960 | STE | 202519904 | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202551 | 19/12/2025 09:44:21 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202552 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no FOXMAN para avaliar se a falha poderia ser na LOMIF instalada no SEFI-A. Ensaio de loop lógico realizado com sucesso, sugerindo que a placa não possui defeito. durante ensaio em Furnas, observada normalização do canal ao desconectar e reconectar TX para avaliar com osciloscópio. FOX UHI em condições normais de operação. Ver SSA 202519948 para outros detalhes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.28
202519986 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202551 | 19/12/2025 14:48:29 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "ANTI INCENDIO FALLA" en la caseta 3-CRL-2, verificado en el local con alarma de defecto en la central, sin rearme. | OUO7 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202551 | 202552 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Alarme originado por mau contato no interruptor da porta do painel. Problema corrigido, com alarme rearmado. Equipamento liberado sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.25
202520000 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202551 | 20/12/2025 23:04:24 | Verificar e solucionar alarme "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sem rearme. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202551 | 202552 | 0 | 0 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 21/12: A saída do alarme inibida. 22/12: O circuito foi inspecionado e nenhuma anormalidade foi encontrada. A saída foi reconectada e o rearme confirmado. Houve então o acionamento do alarme “CIRCUITO INTERRUMPIDO DETECTORES DE HUMO”, sendo identificado defeito no detector de fumaça da sala de trat. de óleo. O componente foi substituído e o sistema permaneceu em observação por 24h. Após funcionamento normal, o sistema foi liberado para operação | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.67 | 0.5
202520010 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202552 | 22/12/2025 03:31:37 | Verificar atuação do alarme "EXCITAÇÃO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL) lim. Inferior" no SCADA. Obs.: constatado sinal inválido do PSS para o SCADA. | OUO6 | MEL2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Substituido o transdutor N14, pois a sua saída parou de variar (foto em anexo). A leitura na saída do monitor do transdutor substituído era -0,25 e do transdutor novo foi de +0,29. Emitida SSA 202520018 para reparo do transdutor. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202520016 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202552 | 22/12/2025 08:51:29 | Verificar e solucionar alarme de "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL" com rearme, atuação intermitente. Obs.: Verificado no painel QCI-18A os eventos "PROBL SIST ENTR FALHA TERRA". | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado panel CVD-18A con agua en su interior devido a trabajos del area civil en las cercanias del panel. Efectuado limpieza y secado de los componentes internos del panel CVD-18A con posterior rearme de las alarmas "PROBL SIST ENTR FALHA TERRA" en panel QCI-18A y "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL". Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 0.5
202520054 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 01:47:48 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "U17 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALLA". Verificado instrumento 63PW1-1 com mensagem "BREAK". | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202552 | 202552 | 0 | 0 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado indicador digital de la marca Presys modelo 2030 posición 63PW1-1 con codigo de almancen 711605 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y caracteristicas. Indicador fue ensayado y parametrizado conforme orden de ajuste(ver valores de ensayo en planilla de anexo) Emitida SSA 202520072 para IMA0 para reparo y reposición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Indicacion dejada: 0,6 Bar | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202520115 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202552 | 25/12/2025 08:27:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no SCC o alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "alarma urgente" e no painel GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202552 | 202601 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado falla en fuente de sincronismo. Ejecutado reinicio Fuente GPS TS3600 con posterior rearme, sistema normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 1.25
202520116 | STE |  | K012A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D3/QP-03 | 0254.108-4 | 202552 | 25/12/2025 19:21:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL HUBO DISPARO DEL DISJUNTOR 52mD (CARGA DEL RESORTE/ALIM AMPERÍMETROS) | OUO6 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202552 | 202552 | 0 | 0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado disjuntor posição 52mD não aceitando rearme mesmo com o circuito isolado. Efetuada substituição do referido disjuntor por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado. Ensaios de corrente simétrico: 300% = 4 segundos; 200% = 6,6 segundos. Medições pós instalação com circuito normalizado: 221 Vca; 1,46A. Corrente nominal do disjuntor = 6A. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.3 | 0.48
202520197 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202601 | 30/12/2025 10:17:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI424-CA424B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202520196 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202601 | 30/12/2025 10:18:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta MEC-472-CA472D não tranca e não gera alarme, indicando erroneamente que a porta encontra-se trancada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. Emitida SSA 202600385 para MCI2 para ajuste de mola aérea. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202520195 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202601 | 30/12/2025 10:21:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI473-CA473B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202520222 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202601 | 31/12/2025 16:51:59 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202601 | 202601 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado a reinicialização do relé, com normalização e rearme do bloqueio e alarmes. Existe uma SSA 202519773 para IEE1 (apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 devido a recorrentes falhas e falta de sobressalente). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.33 | 0.08
202600044 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202601 | 03/01/2026 09:48:08 | Verifica motivo pelo qual atuou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-01 CONDICION URG NC ANOR CB-01" e "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02", sem rearme. Obs.: Verificado no local sinalização de falha a terra. | OUO5 | MEG2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202601 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Efectuada inspección en el panel y constatado desequilibrio de tensión del borne positivo contra tierra. Realizada búsqueda de falla a tierra con personal de OPUO.DT y encontrada falla en circuito perteneciente a la carga KT-02. Emitida SSA 202600045 por OPUO.DT para MET1. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202600052 | STE |  | G038F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0127.131-8 | 202601 | 04/01/2026 01:34:15 | Verificar e sanar motivo que está atuado alarme "FLUJO D. AGUA VL. DILUVIO ACTUADA REGU2" sem rearme. | OUO7 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | 202603 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado condiciones normales de la válvula diluvio (válv bien rearmada y sin pérdidas), realizado rearme manual de presostato correspondiente a la alarma de diluvio actuada. Sometido a ensayo, y no constatado más actuaciones indebidas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202600053 | STE |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202601 | 04/01/2026 07:21:45 | Verificar e sanar motivo do alarme de temperatura elevada da sala 2CCB-1, sem rearme. Observação: sistemas de ar condicionado da sala de carregadores em manual e ligados, mas sem redução de temperatura da sala (temperatura da sala em 30ºC). | OUO7 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202601 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado atendimento em sobreaviso para verificar alta temperatura na sala de carregadores da casseta 2CCB-1. Refeito o rearme do pressostato do AA2, normalizando a operação. Verificado que o AA1 não acionava o compressor; solicitado apoio da MEG3 (SSA 202600056) identificando falha na placa elétrica e corrigiu a anomalia, normalizando o equipamento. Sistema acompanhado até a sala atingir 23 °C e painel mantido em automático, com AA2 como principal e ambos liberados para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 16.5 | 0.08
202600056 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202601 | 04/01/2026 11:02:00 | Prestar apoyo a SMMA para verificar e sanar motivo do alarme de temperatura elevada da sala 2CCB-1, sem rearme. | OUO7 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202601 | 202602 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado equipamiento AA1 de la sala 2CCB-1 y encontrado el relé posición CLO averiado, realizado sustitución por otro de iguales características técnicas código del material almox:720719. Emitida SSA:202600139 para reparo del relé retirado averiado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.5
202600057 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202601 | 04/01/2026 18:05:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou sem rearme no SCADA o alarme "SF6_60 VAO_U18/18A DISJ 46U88 BOBINA DISPARO 1 FALHA CSF-20". Verificado bandeirola desarmada no CSF-20, sem nenhum alarme no painel A56. | OUO6 | MET3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada inspección del circuito correspondiente a la alarma "SF6_60 VAO_U18/18A DISJ 46U88 BOBINA DISPARO 1 FALHA CSF-20", encontrándose plug del cubículo del interruptor con falso contacto, realizado limpieza y reaprieto solucionando la falla. Ejecutado ensayo con resultado favorable dejando el equipo en condiciones para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 5.95 | 0.08
202600061 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 05/01/2026 08:13:32 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA" en el SCADA. Verificado en el local el instrumento 63PW3-1 (presion diferencial del filtro mecanico) con mensajde de "break" estando las bombas paradas. Unidad se encuentra parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Encontrado indicador digital de la posicion 63PW3-1 con defecto, el indicador fue sustituido por otro del mismo tipo y modelo con codigo de almacen 711606. Realizada paremetrizacion del mismo conforme Orden de ajuste y ensayado con correcta señalizacion y funcionamiento (ver tabla de ensayo en anexo). Dejando el panel en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202600100 para IMA0 para gestionar reparo del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.5
202600066 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202602 | 05/01/2026 09:56:30 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA". Obs: cada vez que la alarma rearma, cierra sesion web (1EAIC) en el IHM SEP 765 de la CCR. | OUO6 | MEL1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado reinicio por parte del personal de FURNAS en el gps normalizándose así la falla existente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.25
202600067 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202602 | 05/01/2026 09:57:04 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA. Obs: cada vez que la alarma rearma, cierra sesion web (1EPIC) en el IHM SEP 765 de la CCR. | OUO6 | MEL1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado reinicio por parte del personal de FURNAS en el gps normalizándose así la falla existente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.25
202600188 | STE | 202600067 | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202602 | 07/01/2026 07:07:17 | Dar apoyo al personal de Furnas para inspección en el GPS debido a falla de sincronismo en el SEP-765kV. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo para verificación del GPS. Fue migrado enlace de fibra para el canal de reserva. Quedará en monitoreo por el personal de FURNAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.5 | 1.17
202600270 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202602 | 08/01/2026 09:20:09 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor DJ-4 LC2 referente à coluna 2 do videowall. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUÍDA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EMBARCADO 2 QUE SE ENCONTRAVA QUEIMADA. A FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN.DT PARA DAR SEGUIMENTO COM PEDIDO DE GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202600411 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 11/01/2026 06:14:50 | Verificar e solucionar alarme "LICA 1.408 Falha Medição". | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202602 | 202603 | 0 | 0 | ELVIS ECCEL | Foi encontrado sensor de nível do condensador pos."29B1" da unidade de água gelada QCH-1102 com falha de medição. Foi solicitado substituição do dispositivo para MAM3(SSa202600413) e, após instalação foi executado conexão do mesmo. O conjunto QCH-1102 foi energizado e constatado condições normais de operação sem atuação de alarme. | Fora de Prazo |  |  | 3.37 | 3.97 | 1.72
202600413 | STE |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202602 | 11/01/2026 10:06:08 | Apoio para a MEG3 para resolver alarme de "LICA 1.408 falha medição" | OUO6 | MAM3 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS MARTINS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | MARCOS MARTINS | Retirado os sensores do Unitop 1102 e 0902. Realizado a substituição do sensor danificado pelo sensor do Unitop 902. Realizado o reset das falhas e testes de funcionamento do Unitop 1102. Deixado o Unitop 1102 como principal. Realizado a montagem da peça danificada no unitop 0902, que estava indisponível. Trabalho realizado durante atendimento do plantão. Emitido SSA202600434, para o sensor do Unitop-0902. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.5
202600458 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202603 | 12/01/2026 17:38:43 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FALLA TIRISTORES G1.3, G1.4 " con unidad en el sistema. Obs.: realizado rearme sin éxito. | OUO5 | MEL2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Procedeu-se à substituição do módulo UN 0025 na ponte G1.3. O sistema foi rearmado e, posteriormente, realizou-se a verificação de pulso em todas as fases do módulo instalado, confirmando a operação correta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.25
202519384 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202550 | 09/12/2025 07:22:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Fan coil UMA-01 encontra se com ruido anormal. OBS. Desligado preventivamente. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202550 | 202552 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatada polea movida floja, sin chaveta y con excesivo desgaste. Realizada reparación de la polea por la oficina de MMU3. Se procedió a la instalación de la polea reparada, alineación, ajustes, prueba. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 1
202519765 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202551 | 16/12/2025 04:57:18 | Trava/fechadura da porta do painel referente a Fase R do interruptor 44L56 ineficiente causando a abertura involuntária da porta. Encontrado porta aberta durante inspeção, possuía um fio para ajudar a manter a porta fechada. | OUO7 | MET2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.1 | Programável | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO AJUSTE EN EL MECANISMO DE CIERRE DE LA PUERTA DEL PANEL, ADEMAS DE SECADO E INSPECCIÓN DE COMPONENTES DEL CUBÍCULO. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 4 | 0.5
202203131 | STE |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202209 | 03/03/2022 15:04:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA SERVIDA EM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV. 141, 60HZ, ABAIXO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | 202601 | 0 | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE TUBULAÇÃO DE ÁGUA SERVIDA 60HZ FOI INTERIAMENTE DESMONTADA PELA EQUIPE CMI DURANTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. CONTRATO 4500063671 E AT:202509344. SERVIÇOS COORDENADO POR SOCM.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.75 | 1.41
202518379 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202547 | 18/11/2025 10:14:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ponto no PI "U18A.AUX_UNIDADE STAU TENSÃO ALIMENTACAO" (referente a Unidade 18A) não está sendo atualizado. Durante a realização de testes nos dispositivos primários referente ao STAU da Unidade, verificado que o mesmo atuou normalmente no SDSC e no SCADA, porém no PI não sofreu alteração de estado: | OUO3 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foi gerado banco de dados no SCADA, porém o APS instalado no HIS2 estava travado. Foi reiniciado o serviço, com isso as TAGs pendentes foram criadas no SIRI | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.48 | 2 | 0.17
202518376 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202547 | 18/11/2025 10:14:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não estão elencados no PI os seguintes pontos referentes a Unidade 18A: U18A.GERADOR FEIOS PSDF CLP FALHA INTERNA.SV U18A.GERADOR FREIOS PSDF.SV U18A.GERADOR FREIOS SAPATAS POSICAO.SV U18A.AUX_UNIDADE SVP-18A ALIMENTACAO.SV U18A.AUX_UNIDADE SVP-18A SISTEMA.SV U18A.GERADOR VIBRACAO/PRESSAO ANORMAL ETAPA 1.SV U18A.GERADOR VIBRACAO/PRESSAO ANORMAL ETAPA 1.SV | OUO3 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foi gerado banco de dados no SCADA e não foram atualizadas as tags no siri porque o software APS estava travado. O serviço foi reiniciado e com isso as Tags foram criadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 2 | 0.17
202518615 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202547 | 21/11/2025 16:15:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay pérdida de información del tronco 765kV y del ELO CC. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202548 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SERVIDORES E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA DE ITAIPU. OS DADOS QUE ESTAVAM SENDO FORNECIDOS PELA ONS ESTAVAM DISCREPANTES COM O REAL E OS SINAIS FORAM NORMALIZADOS COM A ENTRADA DE UM NO BANCO DE DADOS NO DIA 11/12/25 ÀS 12:31H PELO LADO ONS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202518975 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 30/11/2025 05:10:32 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 5, 10 e 15 do videowall da CCR encontra-se travada com tela azul (Mauell). Obs.: Efetuado reinicio sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El problema tuvo relación con la falla de monitores de la columna 2 (SSA 202518967). Nomralizado funcionamiento de monitores de la columna 5, mediante reinicio completo del sistema videowall CCR. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2 | 0.25
202519470 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202550 | 10/12/2025 08:19:26 | Puerta de acceso de aluminio con pieza desprendida, ubicado en el bloque de la UG 13 jusante, próximo al Elevador E-14. | OUO6 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sujeción de la pieza de aluminio suelta. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 0.42 | 0.33
202519637 | STE | 202519074 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:25:33 | substituir cartão com micro disjuntor referente a tensão 48Vcc. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a substituição do modulo 6EV5000-1BC que se encontrava com defeito, normalizando o funcionamento das bandeirolas referente ao painel GUS-02. Modulo com defeito enviado para reparo/modificação para ILA2 conforme SSA 202519645. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.33
202519683 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202551 | 15/12/2025 07:31:09 | Verificar atuação do alarme de falha a terra sem rearme, após pique de tensão durante transferência de fontes do SSA 60Hz. | OUO6 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y se encontraron que las tensiones estaban normales: +/-= 131.6 Vcc -/⏚= 60.2 Vcc +/⏚= 71.4 Vcc Se realizó la verificación del cartón pos. E4 de la caja BT.3 constatando falso contacto, se realizó la limpieza de los pines del cartón y su ranura, normalizando la indicación. Dejado en observación por el resto del día, sin volver a presentar la falla. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.33 | 0.33
202519873 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202551 | 17/12/2025 15:46:06 | Verificar y solucionar perdida de agua en válvula ubicada en las cercanías del muro lateral derecho del vertedero. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue inspeccionado perdida de agua por el niple de 3" en trecho de tubería de alimentación al Mirador Central. Fue reemplazado el trecho con tuberías, niples y valvulas nuevas. de 3". Dejando el sistema en condiciones normales para su operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 20.25 | 0.92
202200112 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:36:31 | Solicito testes de aceitação e verificação de certificados de calibração do instrumento CIBANO 500 (Volumes 1 a 11), fabricante Omicron, adquirido pelo Contrato 4500061860. A IEQ3 já realizou a verificação inicial (inspeção classe 3) no almoxarifado, onde constatou-se que o equipamento e seus acessórios foram entregues corretamente. A especificação técnica 60382019001PR1 encontra-se em anexo, assim como a proposta comercial aprovada na licitação. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202201 | 202551 | 0 | 1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação do fornecimento e análise do certificado de calibração do conjunto. Entrega técnica e treinamento realizado pela contratada aos usuários do equipamento. Constatado atendimento do requisitos técnicos descritos na especificação técnica 60382019001PR1. Obs: Foram entregues todos os acessórios faltantes descritos na baixa parcial. Pendente regularização documental da contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 19.5 | 0.5
202214246 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202225 | 22/06/2022 07:29:04 | Durante el mantenimiento periodico Semestral fue constatado ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-4114. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202225 | 202551 | 0 | 2 | EVANDRO BARTH | MOTOR SUBSTITUÍDO NA SSA 202223742, DEVIDO A FALHA ELÉTRICA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 30.25 | 0.33
202221755 | STE | 202211248 | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202244 | 03/11/2022 07:21:51 | Conforme identificado na instalação das polias e correias não foi possível instalar devido não haver correia compatível ao sistema. Avaliar procedimento a ser realizado neste caso, ou adquirir novas correias 3v ou manter as instaladas neste momento. Distância entre Eixos da Evaporadora 150mm e Condensadora 320mm. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202252 | 202551 | 0 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Durante a tentativa de substituição das correias e polias, verificou-se que as dimensões não são compatíveis com a geometria existente do equipamento, inviabilizando a instalação do conjunto proposto. Dessa forma, conclui-se que devem ser mantidas as polias e correias originais do equipamento, não sendo recomendada, neste momento, a realização das alterações/melhorias previstas na SSA 202211248. | Fora de Prazo |  |  |  | 5.5
202223742 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202248 | 02/12/2022 11:12:08 | Durante la ejecución de la SSP:20224566/MEG3, fue encontrado el motor del VVT-4114 con resistencia de aislación baja (bobinadoxmasa: 40Kohms).Obs: realizado desconexión del motor y de su resistencia calentamiento. OBS: SSA complementar a SSA:202220929. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202248 | 202551 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada montagem do motor do VVT4115, que apresenta defeito no VVT. Realizado testes funcionais e liberado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 4.25 | 0.27
202315566 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202338 | 19/09/2023 15:39:22 | Viabilizar a substituição dos rolamentos do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202315303. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202338 | 202551 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Substituição dos rolamentos não foi realizada devido à proximidade da substituição completa da motobomba por meio do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202319137 | STE |  | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202347 | 23/11/2023 14:50:36 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232161, verificado curto-circuito na interligação com a barra A, provocando danos no barramento, nos isoladores e no cubículo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/02: Retirados aisladores pasantes y barras de cobre del cubículo del disyuntor 52-A5 (SSA 202417355) y reinstalados en el cubículo del disyuntor 52-C (SSA 202417300). Emitida SSA 202500289 para reposición de materiales del cubículo del disyuntor 52-A5. SEM 2025/50: Reinstalados aisladores pasantes y barra de salida del cubículo del disyuntor 52-A5, adquiridos con la SMDTC-2038. El equipamiento quedó en condiciones normales de operación (SSA 202518382). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202419549 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 11:15:51 | Solicitar ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCADA, conforme tabela em anexo. Inconsistências verificadas durante as atividades de comissionamento do novo sistema anti-incêndio da SEMD. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | 202551 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os ajustes das tags foram realizados através da SSA 202501892. Serviço terminado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202502778 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 16:49:23 | Falha de comunicação no Totem SMG ao acessar a rede "Wired 1" durante a execução da SSA 202502093. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | 202550 | 0 | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue solucionado con la ejecución de la SSA 202508039 y 202505666. SMG Móviles en operación normal. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 19 | 0.92
202504949 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202514 | 02/04/2025 06:55:25 | Conforme ocorrência registrada no RAS 006/2025, foram constatados danos no cabeçote da lança do guindaste e nas polias de passagem de cabo de aço. Foto em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202550 | 202551 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizada substituição da polia de passagens dos cabos de aço que se encontrava danificada. Atividade realizada em conjunto com a empresa LIEBHERR, peça fornecida pela mesma através de contrato 4500081086. Realizado reparo no cabeçote da lança, com o apoio da MMU3. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Fotos e relatório técnico em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 17.5 | 1.55
202506559 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:04 | 1. Criar contas de usuário: - danielf - phabyo - pecorari 2. Vincular contas de usuário aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-202] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | 202552 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Relizado ajuste conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202506476 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:55 | 1. Criar contas de usuário: - marciobn - pcardoso 2. Associar contas ao grupo "GRP_PERMIT_PI". https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-191 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | 202552 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Executado conforme solicitado e instruido usuários quanto ao acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202511177 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202529 | 15/07/2025 07:45:57 | El hotline ANDE HL 3 (vía FOX 615) presenta inconvenientes. No es posible realizar llamadas desde Itaipu, y las llamadas realizadas desde ANDE caen en el canal "ANDE HL". | OSO0 | MEL3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202529 | 202551 | 0 | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme anexo, fue informado que en despacho de carga ANDE no es posible actualmente utilizar el canal "ANDE HL3" como canal alternativo, por lo que para comunicación con la ANDE se continuará utilizando el canal "ANDE - HL" cómo canal principal y como redundancia debe utilizarse el troncal de acceso a ANDE (troncal 05), botones de las consolas "ANDE - 2199" y "ANDE - 2292". En caso de necesidad de reactivación de este canal directo, sugerimos solicitarlo al personal de la ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 1
202512220 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202531 | 31/07/2025 15:18:16 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT. Obs: no sincronizar datos de estos puntos en el PI-TEST | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | 202551 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512977 (D) para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202512299 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:29:10 | Debido a obsolescencia, sustituir servidor SISMO1 marca DELL, modelo R5400 por servidor DELL R440, adquirido por contrato 4500057308. Utilizar diseños con marcaciones en adjunto. Verificar la correcta colecta de datos. Posterior al servicio, emitir SSA para actualización de diseños. Observación: - El servidor ya se encuentra configurado, y con todos los software instalados. - Los equipos retirados deben ser descartados. El servidor no posee código de stock en almacenes. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202533 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do servidor conforme solicitado. Validado funcionamento dos softwares e integração com pasta de backup na rede da SI. Recuperados dados históricos no servidor desativado e armazenados na pasta de backup e disco externo. Instalado servidor service tag GMCVRB3. Em anexo, formulários de desmobilização soliciados pela OCCO.DF para baixa contábil dos equipamentos antigos. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 18.75 | 3.5
202513164 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202533 | 15/08/2025 10:45:08 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO TUBULAÇÃO DE RECALQUE QUENTE E A CONFIRMAÇÃO DA NÃO PRESSURIZAÇÃO DAS BOMBAS DO PAP, INDICANDO FALTA DE VEDAÇÃO EM UMA OU MAIS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA DO MANCAL COMBINADO. | MMU1 | MMU1 | FABIO DE LUCA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202534 | 202551 | 0 | 2 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | FUE DESMONTADO DE VUELTA LA VALVULA DE RETENCION PROVISORIA DE LA TUBULACION DE PRECION DEL SISTEMA DE INYECCION DE ACEITE PAP Y NORMALIZADA LA LINEA DE PRECION , DESPUES DE SER SUSTITUIDO LAS 16 VALVULAS DE RETENTENCION DE LOS COJINETES DE EMPUJE (SSA 202513181). ANOMALIA RESUELTA EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1.01 | 3.58 | 2.13
202515477 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202539 | 27/09/2025 04:06:36 | Verificar e solucionar oscilação na informação de temperatura do enrolamento AT da fase R do TU-02, discrepante das informações do painel KT-02. Obs.: No painel KT-02 a respectiva informação de temperatura está coerente com as demais fases. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202552 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado y limpiado terminales del transductor, verificado correcta lectura entre KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1
202515476 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202539 | 27/09/2025 04:06:51 | Verificar e solucionar oscilações na informação de temperatura do óleo da fase S do TU-06, discrepante das informações do painel KT-06. Obs.: No painel KT-06 a respectiva informação de temperatura está coerente com as demais fases. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202552 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado y limpiado terminales del transductor, inyectado señal con lecturas coherentes con SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1
202515955 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202541 | 06/10/2025 16:18:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202515675) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202541 | 202551 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado conforme solicitado. Emitida SRA-IB-000443/2025 para actualización de diseños conforme fueron dejados en campo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515966 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202541 | 06/10/2025 22:24:56 | Verificar e solucionar comportamento anormal na indicação do SCADA de temperatura da fase A, enrolamento BT. Houve um degrau de 38ºC para 51ºC e posteriormente subiu até acionar alarme de limite superior. Verificado no painel KT que a indicação está coerente com as outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | 202552 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales y limpieza de bornes, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202516042 | STE |  | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202541 | 08/10/2025 09:30:31 | Efetuar ensaio para avaliar o tempo de reação da função de sobretensão instantânea. | OSE0 | IEE1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | 202602 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Executado ensaio conforme roteiro planejado. Os anexos encontram-se na SSA derivada (202516860). | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.25
202516118 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202541 | 09/10/2025 09:59:43 | Favor criar nova conexão ODBC para o PIAF para o novo servidor PostgreSQL do TSDB: Server name: chi1315 Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf Password: ****** (solicitar password para fventura ou OP.DT/GSS) | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202542 | 202551 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.25
202515670 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:08 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +50 kPa. - Número de serie 8200D71Y | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202609 | 202551 | 2 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2825 Instrumento liberado para uso, previa conversación con el solicitante.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 3.25 | 0.07
202515668 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:22 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +55 kPa. - Número de serie 8200D71Z | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604 | 202551 | 2 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2824 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 4.5 | 0.03
202516258 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202542 | 14/10/2025 14:44:15 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0188 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Se efectuó el mantenimiento preventivo según el PIC.EE.0188, verificando y normalizando las pendencias y anomalías incluidas en el alcance del soporte técnico. El informe final de la visita, con los detalles correspondientes, se encuentra adjunto a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.83
202516257 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202542 | 14/10/2025 14:44:18 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0188 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Backcom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500075624. Se efectuó el mantenimiento preventivo según el PIC.EE.0188, verificando y normalizando las pendencias y anomalías incluidas en el alcance del soporte técnico. El informe final de la visita, con los detalles correspondientes, se encuentra adjunto a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.83
202516256 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202542 | 14/10/2025 14:44:20 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0119 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Wecom durante la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo conforme al PIC.EE.0119, verificando y normalizando las pendencias y anomalías contempladas en el soporte técnico. El informe final con los detalles y evidencias de la visita se adjunta a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 16.17 | 0.83
202516255 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202542 | 14/10/2025 14:44:25 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Realizar mantenimiento preventivo conforme PIC.EE.0119 vigente. Deben ser verificadas y normalizadas todas las pendencias y anomalías existentes, que estén contempladas en el contrato de soporte técnico. Fecha prevista: 26 y 27 de noviembre del 2025. La contratista deberá presentar un informe final con detalles de la visita. Adjuntar en la baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se acompañó a los representantes de la empresa Wecom durante la segunda visita periódica semestral del contrato 4500077737. Se realizaron las tareas de mantenimiento preventivo conforme al PIC.EE.0119, verificando y normalizando las pendencias y anomalías contempladas en el soporte técnico. El informe final con los detalles y evidencias de la visita se adjunta a la presente SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.83
202516344 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202542 | 14/10/2025 14:45:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | 202551 | 0 | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio realizado con la ejecución de la SSA derivada. emitida SRA-IB-000443/2025 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516879 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202543 | 22/10/2025 16:38:53 | Se solicita la actualización de los diseños 6217DFJ4955 (fl.11) y el 6258DCJ4953(fl.3) en el SATEDMS conforme anexo. SSA de referencia 202513919. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202544 | 202552 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após notificação de conclusão da SRA-IB-000364/2025 foi verificado no dia 26/12/2026 que os desenhos foram atualizados no SATEdms conforme solicitiado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516934 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202543 | 24/10/2025 14:05:24 | SEGUIR REALIZANDO ATIVIDADE DESCRITA NA SSA:202503083:"Realizar acompanhamento semanal de pressão em filtros (código: 720241), instalados em Sistema G/Unidade 03". Atualmente diferencial de pressão na U03 encontra-se em 8,5mmca. U06 encontra-se com 7,8mmca. U07, com filtros tradicionais, atingiu 22mmca com 3 ventiladores em funcionamento, ultrapassando o ponto de troca para o modelo (20mmca). | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202544 | 202550 | 0 | 0 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS FILTROS CONFORME ANEXOS. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 14.5 | 0.2
202516425 | STE | 202514665 | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202544 | 27/10/2025 11:25:41 | Prestar apoio para identificação no piso de 3 posições para acomodar cabines acústicas. Sendo 1 cabine na 108, galeria dos trafos, U10 e 2 cabines na 98, U01, montante. Identificação deverá ser feito com pintura pelo MCI4 com auxilio de adesivos negativos com a seguinte informação "CABINA ACÚSTICA - BREAKPOINT". Imagens no Anexo da SSA Matriz. Definir melhor proporção de tamanho das letras e posicionamento de acordo com o praticado em outras aplicações similares. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202548 | 202552 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202517135 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202544 | 28/10/2025 10:33:29 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 50 UNIDADES DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA RELÉ, UTILIZANDO O MESMO ARQUIVO DA SSA 2023/18810 ONDE O PROJETO TEVE SUAS MEDIDAS ALTERADAS. AS PROTEÇÕES SERÃO UTILIZADAS EM REPAROS DOS RELÉS PERTENCENTES AOS QUADROS KT DOS TUS. | MET1 | ILA3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202547 | 202551 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 346 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 20 | 1.5
202517232 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 07:26:22 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202544 | 202551 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202517497 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202545 | 03/11/2025 10:41:37 | RENOVAÇÃO DE SENHA NO SISTEMA GENETEC COM PERFIL ***OPERADOR*** CALIXTO AVELINO JUNIOR Matrícula: 003460-5 calixtoj@itaipu.gov.br MOTIVO: COLABORADOR POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA. SOLICITANTE Felipe Andre Bruxel Supervisor ESAI / ESECORP Ramal 3606/6978 | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202545 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada alteración temporal de password, el usuario deberá cambiar inmediatamente después de hacer login. Fue notificado el procedimiento al usuario via mail. Sistema en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517462 | STE | 202401974 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202545 | 03/11/2025 12:32:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 21/11/2025 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 05/12/2025 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fueron realizados los análisis de partículas a las muestras recibidas, resultados en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.15 | 2 | 0.7
202517618 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202545 | 04/11/2025 15:44:38 | A fim de atender a solucionar o patamar de vibração identificado na SSA 202406577, solicito a substituição da motobomba de óleo N1 do TU-18A fase C por outra reserva (código de estoque 99643). SSA deve ser executada como troca de equipamento. Enviar a motobomba retirada para a localização S099C001 e emitir SSA para reparo a MMU3. Após a conclusão do reparo, a motobomba deverá ser movimentada para a localização S098K003. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de la motobomba. Realizado ensayo luego de la sustitución, así como la medición de vibración por parte del laboratorio, verificándose el correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202519443 para la reparación de la motobomba retirada. | Dentro do Prazo |  |  | 19.17 | 27.5 | 24.92
202518010 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202546 | 12/11/2025 08:50:36 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2025 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Eletrobras. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202546 | 202550 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação entre os padrões de energia da Itaipu e Eletrobras (Axia). Instrumentos dentro das especificações e liberados para realização do serviço. Serviço realizado em conjunto pelas duas empresas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22 | 0.5
202518176 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202546 | 13/11/2025 16:50:55 | Acompañar a los técnicos de la empresa DUALBASE en las actividades de soporte remoto a realizarse el día 20/11/2025. Serán realizados los ajustes para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. No se prevé interrupción en el servicio del aplicativo PCDWEB. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202547 | 202551 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento da atividade e prestado apoio técnico e orientações do serviço. Atividade realizada em conjunto com equipe da SMIN.DT, MEL4 e Sr. Francisco Obelenis da Dualbase. A atividade foi executada e realizado testes de funcionamento, com resultado satisfatório. | Fora de Prazo |  |  | 1.58 | 9.08 | 1.33
202518276 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202547 | 17/11/2025 07:23:32 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M3A e M3B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202518272 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202547 | 17/11/2025 07:23:56 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518271 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202547 | 17/11/2025 07:25:00 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M62A e M62B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518277 | STE |  | B016E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.016-0 | 202547 | 17/11/2025 07:37:12 | Solicitamos a instalação de ventilador móvel (S062A001) no local da chaminé de equilibrio da UG16 (PD 3A) para propiciar a ventilação da caixa espiral e tubo de sucção/plataforma de manutenção da turbina durante as atividades aperiódicas de manutenção, montagem da plataforma, reparo de cavitação e trabalhos de reparos civis do duto de sucção, com início previsto para segunda-feira 24/11/2025 e fim previsto para terça-feira 09/12/2025. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE INSTALO EL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 5.73 | 0.25
202518191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 07:41:25 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas da MET1 localizado na cota 108, galeria de transformadores. Retirar o container da posição TU-18A fase T e coloca-lo na posição TU16-FASE-T. O transporte deve ser programado para o dia 21/11/2025. No dia 12/12/2025, ao término do PD da UG16, o container deverá ser transportado até o local de origem em frente a área de óleo. | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com guindaste para transportar contêiner na galeria dos trafos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.23
202518357 | STE |  | B016E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.016-0 | 202547 | 18/11/2025 06:18:20 | Sustitución preventiva de los dos actuadores hidráulicos del accionamiento de la válvula de bypass. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202548 | 202550 | 0 | 0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fueron sustituidos dos actuadores hidráulicos de la válvula bypass por unos reacondicionados. Posteriormente fueron realizados ensayos de abertura de la válvula bypass para corroborar buen funcionamiento de los mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 15.43 | 0.17
202518313 | STE |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202547 | 18/11/2025 14:14:14 | Confeccionar adesivos negativo e prestar apoio para identificação de local proibido de estacionar em frente ao laboratório. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS COM AS LETRAS NO FORMATO NEGATIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.25 | 0.17
202518415 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202547 | 18/11/2025 16:20:15 | Realizar acompañamiento para los servicios de interconexión entre DIO-01 y nuevo DIO ODF-01; y DIO-05B y nuevo DIO ODF-02. El servicio será realizado por la contratista del proyecto "PANELES DE CONTROL Y GENERACION 1 Y 2 GSC-1/GSC-2". Ver diseños en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para interconexión entre los DIO conforme descripción y apoyo para verificación del enlace. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 19.5 | 2.17
202518483 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202547 | 20/11/2025 07:17:38 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de comando da ventilação forçada do transformador T06, sendo eles: • Terminal 1, apresentou uma temp máx de 106,7°C e um delta de temp de 31,9°C entre a entrada e a saída; e • Terminal 14, apresentou uma temp máx de 68,6°C e um delta de temp de 19,7°C entre a entrada e a saída. Painel em Carga plena. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | 202602 | 0 | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas foram sanadas pelo setor MET-1 através da SSA 202518536. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202518812, confirmando a solução do problema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202518508 | STE |  | E114C023 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.071-3 | 202547 | 20/11/2025 10:54:41 | Realizar comissionamento da caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 646283J8036E(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação (usar folha de teste de disjuntor em anexo) e teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202602 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 6462DFJ8036E(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação e, teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.62 | 5.5 | 1
202518536 | STE | 202518483 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202547 | 20/11/2025 11:03:38 | Solucionar anomalia térmica identificada nos terminais X5:1 e X5:14 do painel CVF do transformador T06, conforme imagens termográficas em anexo. Devido a temperatura absoluta verificada no terminal X5:1, programar a intervenção em até 7 dias, conforme IM.LA.336. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202550 | 202601 | 0 | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Luego de la inspección termográfica por parte de ILA1, constatado normalización del circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.41 | 2.75 | 2
202518521 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.103-6 | 202547 | 20/11/2025 13:33:03 | Comisionar TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500648, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319011P(1)R0 en anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase T, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518529 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202551 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500648, sem código stock, disponível no pátio 500 kV SEMD, cfe. planilha comissionamento 64628319011P(1)R0 no anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medição de faturação Itaipu, fase T, (ver SSA 202518529 de instalação). Emitido SSA 202519015 para equipe ILA4 p/ ensaios químicos e será emitida SSA para ILA4 para inspeção termográfica/corona. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 15 | 1
202518520 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.102-4 | 202547 | 20/11/2025 13:33:14 | Comisionar TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500647, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319011P(1)R0 en anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase S, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518528 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202551 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500647, sem código stock, disponível no pátio 500 kV SEMD, cfe. planilha comissionamento 64628319011P(1)R0 no anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medição de faturação Itaipu, fase S, (ver SSA 202518528 de instalação). Emitido SSA 202519014 para equipe ILA4 p/ ensaios químicos e será emitida SSA para ILA4 para inspeção termográfica/corona. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 15 | 1
202518529 | STE |  | E114C022 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:17 | Atendendo Contrato 4500075131 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TC cód. SAM 0195.103-6 (n° série 2500648, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518521. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202602 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado nesta localização o TC cód. SAM 0195.103-6 (n° série 2500648, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518521. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 15.83 | 1.33
202518518 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.101-2 | 202547 | 20/11/2025 13:33:25 | Comisionar TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500645, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319011P(1)R0 en anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase R, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518527 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202551 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado TC TRENCH IOSK550 (Contrato 4500075131) n° serie 2500645, sem código stock, disponível no pátio 500 kV SEMD, cfe. planilha comissionamento 64628319011P(1)R0 no anexo (ver SDS-15780), p/ ser utilizado no vão de saída da LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medição de faturação Itaipu, fase R, (ver SSA 202518527 de instalação). Emitido SSA 202519013 para equipe ILA4 p/ ensaios químicos e será emitida SSA para ILA4 para inspeção termográfica/corona. | Dentro do Prazo |  |  | 1.47 | 15 | 1.5
202518528 | STE |  | E114C021 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:28 | Atendendo Contrato 4500075131 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TC cód. SAM 0195.102-4 (n° série 2500647, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518520. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025 | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202602 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado nesta localização o TC cód. SAM 0195.103-6 (n° série 2500648, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518521. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 15.83 | 1.33
202518515 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.080-6 | 202547 | 20/11/2025 13:33:34 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/02, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 en anexo (ver SDS-15779), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase S, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518525 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/02, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 (ver SDS-15779) AT: 202510556 | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 12 | 0.83
202518527 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R |  | 202547 | 20/11/2025 13:33:35 | Atendendo Contrato 4500075131 (ENEE.DT) e ata reunião AR/ENEE.DT/003/2025, instalar nesta localização o TC cód. SAM 0195.101-2 (n° série 2500645, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518518. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | IEQ3 | MET2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202549 | 202602 | 0 | 0 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado nesta localização o TC cód. SAM 0195.101-2 (n° série 2500645, Trench IOSK550), disponível no pátio 500 kV da SEMD (sem cód. estoque), comissionado pela SSA 202518518. Solicitado suporte da SOCM.DT p/ fiação e eletrodutos cfe. SS-251/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 15.83 | 1.33
202518516 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.081-8 | 202547 | 20/11/2025 13:34:29 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/03, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 en anexo (ver SDS-15779), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase T, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518526 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/03, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 (ver SDS-15779) AT 202510556 | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 12 | 0.83
202518514 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.079-9 | 202547 | 20/11/2025 13:34:57 | Comisionar DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/01, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 en anexo (ver SDS-15779), p/ ser utilizado en el vano de salida LI 500 kV 50 Hz MD-IZU1 (L14) p/ medición facturación Itaipu, fase R, Subestación Margen Derecha (ver SSA 202518524 de instalación). Emitir SSA´s complementarias a equipo ILA4 y ILA1 p/ ensayos químicos y inspección termográfica/corona, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Comisionado DCP PFIFFNER ECF550 (Contrato 4500073736) n° serie 2023.8835.01/01, sin código stock, disponible en el pátio 500 kV SEMD, cfe. planilla comisionamiento 64628319012P(1)R0 (ver SDS-15779) Ejecutada con AT: 202510556 | Fora de Prazo |  |  | 1.83 | 12 | 0.83
202518448 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202547 | 22/11/2025 01:25:33 | Verificar e solucionar diferença de medição de condutividade entre 16CM2 (1,95 μS, 30,3ºc) e 16CM3 (1,71 μS, 30,3ºc), unidade gerando mais de 21h. Fotos em anexo. | OUO6 | MMU1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202550 | 202551 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada a purga dos condutivimetros, os valores de condutividade verificados no painel PWB-10 estão dentro do normal com a UG em operação mais de 21Hs. 16cm21 (1,82μS, 34,2ºC) e 16cm31 (1,81μS, 34,0ºC). Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  | 57 - CONDUTIVIDADE DESAJUSTADA | 0.67 | 1 | 1.25
202518629 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202547 | 22/11/2025 05:05:23 | Verificar medição de pressão diferencial do filtro regulador de velocidade (63QF) com valor de 4 bar. | OUO6 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído o filtro 1, do filtro duplo do TQSP, fazendo com que a pressão do filtro voltasse a pressão nominal de trabalho, (pressão menor que 4 bar). ficando o filtro 2 em operação após a substituição. | Dentro do Prazo |  | 36 - PRESSAO ALTA | 0.58 | 0.8 | 0.47
202518600 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202548 | 24/11/2025 07:15:09 | Instalar conjunto de bridas de dreno en el permutador de iones y en la unidad de alcalinización. Parecer y proyecto de bridas en SSA 202223726. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram instalados os flanges com válvulas de dreno no permutador de íons e na unidade de alcalinização . Realizado teste de estanquidade com a pressão de trabalho, não houve perda de água pura. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.67 | 0.32
202518665 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:20:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518664 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:03 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6759-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518663 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202518662 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:23 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6842-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202518661 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518660 | STE |  | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 24/11/2025 09:21:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673-00. SSP de ref 20253329 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificación de tensiones en conversores internos. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración con SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518682 | STE | 202516267 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:58:51 | Providenciar a inclusão de 4 pontos da U18A, referente ao disjuntor 4.4 do UMCC, na SOSTAT, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202551 | 0 | 2 | DANILO NADAL | CONFORME ORIENTAÇÃO DA IEE1, ESTA SSA ESTÁ SENDO BAIXADA DE ACORDO COM A ATA AR.SMIN.0011.23 ONDE SE DECIDIU PELA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE SUPERVISÃO SOLICITADOS NESTE DOCUMENTO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES VERIFICAR ANEXOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.42
202518706 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202548 | 24/11/2025 16:31:44 | Verificar em campo o estado o servidor SOF que está offline na rede. Em caso de que esteja desligado, verificar o circuito de alimentação e religar. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202549 | 202550 | 1 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la inspección en el equipo, durante la misma se encontro el equipo desligado, la misma fue ligado y hecho prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 1
202518760 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 10:44:52 | Solicitamos apoyo de un operador con Carretilla elevadora (empilhadeira) para levantar cabinas acústicas sobre unos caballetes metálicos. Motivo: Substitución de ruedas de las cabinas acústicas en la cota 108 - AMD frente a la zona de la calderería al lado del sector de contenedores de MCI3. Servicio programado para el viernes 05/12/25. Obs: En conocimiento del servicio el operador Nelson Prieto. En anexo fotos de las cabinas y diseño estructural de la base. Será proveída una tabla de madera | ISI1 | MAM2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizado apoyo con Carretilla elevadora (empilhadeira) para levantar cabinas acústicas sobre unos caballetes metálicos. Motivo: Substitución de ruedas de las cabinas acústicas en la cota 108 - AMD frente a la zona de la calderería al lado del sector de contenedores de MCI3. | Fora de Prazo |  |  | 1.18 | 10.3 | 0.98
202518795 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 26/11/2025 07:12:18 | Durante manutenção preventiva 3A, foi constatado travamento das persianas do sistema de ventilação do cubículo de excitação da unidade. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | RAFAEL DALL AGNOL | Foram substituídos 05 engrenagens do sistema 02(Y12) que estavam danificadas e com folgas por outras novas fabricadas com a impressora 3D, adicionalmente foi substituído o servomotor elétrico 24 volts que estava dom defeito por outro novo proveniente do almoxarifado. As horas de TPE e TPO foram computadas na SSP 20252093. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 14.63 | 1.22
202518837 | STE |  | B016J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.078-5 | 202548 | 27/11/2025 07:16:16 | Eliminar perda de óleo na motobomba N2 da fase B TU16. Problema observado durante SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 9.25 | 0.75
202518806 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202548 | 27/11/2025 07:16:31 | Substituir indicador de temperatura e chave de selecao no painel KT16. Problema observado durante SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o indicador de temperatura. Ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 6.42 | 20.92 | 1.83
202518801 | STE |  | B016J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE C | 0045.189-4 | 202548 | 27/11/2025 07:16:38 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase C. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase C. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202518800 | STE |  | B016J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE B | 0045.186-0 | 202548 | 27/11/2025 07:16:45 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase B. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase B. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202518799 | STE |  | B016J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE A | 0045.182-7 | 202548 | 27/11/2025 07:16:51 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.28 | 0.58
202518797 | STE |  | B016J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE A | 0045.181-9 | 202548 | 27/11/2025 07:16:57 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.28 | 0.42
202518835 | STE | 202408029 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202548 | 27/11/2025 08:11:47 | Acompañar en conjunto con MAM3 servicio de montaje de sensores a ser realizado por FRIOBRASIL. | MAM3 | MEG3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento en la instalación del sensor de nivel posición LICA1.408 en el equipamiento (PLAC-0902) no fue posible realizar las pruebas de funcionamiento debido a que el equipamiento cuenta con restricciones mecánicas para su operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.67
202518755 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 27/11/2025 08:12:58 | Solicito apoyo de operador con grúa (Grove) y plataforma elevadora Genie Z80 para servicios de instalación de TCs/DCPs 500 KV de las 3 Fases del BAY de la LI-MD-YZU1. Previsto desde el 01/12 al 12/12/2025. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202549 | 202551 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo de operador con grúa (Grove) y plataforma elevadora Genie Z80" para servicios de retirada de conectores y posterior instalación de 3TCs/3DCPs 500 KV de las 3 Fases del BAY de la LI-MD-YZU1. Izaje de equipamiento con Grove RT 530 E2. 27Ton. | Dentro do Prazo |  |  | 5.68 | 64.38 | 4.43
202518862 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202548 | 27/11/2025 08:56:38 | Conforme resultado de análise de óleo sistemática (SSP 20254215), foi observado alteração no valor de teor de água presente no óleo. Solicitamos coletar amostras de óleo em 3 pontos: TQSP, SMTHF (câmara frontal), SMTMT (câmara traseira) e realizar ensaio de teor de água. 1° Coleta - 27/11/2025 / 2° Coleta - 01/12/2025. Em função dos resultados da análise de teor de água do dia 01/12/2025, será definida a continuidade das coletas de novas amostras ou encerramento do acompanhamento. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202548 | 202551 | 0 | 0 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue realizado análisis de agua a las muestras de RV de la U18A. | Fora de Prazo |  |  | 0.2 | 10.5 | 0.08
202518864 | STE |  | B016J043 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.077-3 | 202548 | 27/11/2025 09:09:29 | Eliminar perda de oleo na motobomba N1 Fase B do TU16. Problema observado durante execucao da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8 | 0.57
202518868 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202548 | 27/11/2025 16:01:35 | Substituir fluxometro de oleo do trocador N4 fase C TU16. Esta ficando travado. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase C. Ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.08
202518897 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202548 | 27/11/2025 16:01:44 | Substituir os cabos de alimentação das motobombas N1, N2, N3 e N4 da fase B TU16 da caixa de passagem na parte superior do transformador até nas bombas. Durante execução da SSP 20253847 foi verificado que esses cabos estão com a isolação danificada. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os cabos de alimentação das motobombas N1, N2, N3 e N4 da fase B TU16 da caixa de passagem na parte superior do transformador até nas bombas. | Dentro do Prazo |  |  | 6.25 | 27 | 2.58
202518904 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202548 | 27/11/2025 16:28:07 | Substituir relé de falta de Tensión RT2. No acciona los contactos de alarma durante ensayos realizados, se encuentra con defecto. Problema observado durante la ejecución de la SSP20251983 | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del relé de falta de tensión RT2. Realizado ensayos de correcto funcionamiento, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT relacionada N°202510200. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 3.5 | 1.83
202518953 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:30 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515951, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 1
202518952 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:40 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515987, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 1
202518948 | STE | 202212750 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202548 | 28/11/2025 15:45:16 | Instalar un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora, de modo a tener una verificación redundante de la presencia de tensión en la barra del puente grúa Utilizar materiales con cod. stock: 314463 y 582832. Utilizar diseño de referencia en anexo y emitir SSA para actualización de diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada instalación de un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora de puesta a tierra, conforme solicitado en la emisión. En anexo, fotografías de los componentes instalados. Emitida SSA 202519358 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT. Emitida SDS-15788 Solicitando revisión de LMR para incluir componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 3.93 | 15.65 | 2.57
202518946 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202549 | 01/12/2025 10:41:23 | DURANTE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E AFERIÇÃO DE MANOMETROS, VERIFICAMOS A PERDA DE PRESSÃO EM MANOMETRO DA 12VE E 05RV. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DOS MANOMETROS AVARIADOS IN LOCAL. APÓS PRESSURIZADO, NÃO APRESENTARAM ANORMALIDADE, SENDO LIBERADO APÓS PARA OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202519005 | STE | 202510166 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 13:29:12 | Instalar software TechView 15.0 en adjunto en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3 y realizar prueba de conexión en el controlador del chiller. Procedimientos de instalación del programa en la pag. 115 del manual del Chiler en anexo (seguir a partir del punto 4). Anexado también el manual de utilización del software Techview. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado o software TechView 15.0 no notebook Asus ROG Strix SN: N7NRKD00400426G, utilizando-se o cabo USB–Serial RS232 (cód. 709458) para realizar a conexão com o controlador Tracer CH530 do chiller. Foram anexados o instalador do TechView 15.0, o driver RTWD_17.02 for TechView15 e o driver Prolific para o cabo conversor serial–USB. Nos testes em campo, confirmou-se o acesso aos sensores e às placas conectadas ao barramento de comunicação, ampliando os recursos disponíveis para diagnóstico. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 11.33 | 2.33
202519012 | STE |  | K | SERVIÇOS AUXILIARES CA 60 HZ |  | 202549 | 01/12/2025 14:02:43 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto K: Servicios auxiliares 60Hz. Cantidad de placas previstas para instalación: 14. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202549 | 202550 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Fue realizada la instalación de placas con código QR conforme previsto. Conjunto K: Servicios auxiliares 60Hz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202519011 | STE |  | J | SERVIÇOS AUXILIARES CA 50 HZ |  | 202549 | 01/12/2025 14:02:52 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto J: Servicios auxiliares 50Hz. Cantidad de placas previstas para instalación: 7. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202549 | 202550 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Fue realizada la instalación de placas con código QR conforme previsión. Conjunto J. Servicios auxiliares 50HZ. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202519015 | STE | 202518521 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.103-6 | 202549 | 01/12/2025 14:50:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500648. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1063/2025 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.75
202519014 | STE | 202518520 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.102-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:03 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500647. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1062/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.75
202519013 | STE | 202518518 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.101-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:11 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500645. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1061/2025 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.75
202519021 | STE |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202549 | 01/12/2025 15:31:38 | Luego de la sustitución de la bomba 1 mediante SSA 202518339 fue verificado alarma de vibración elevada en el punto 2A 6,36 mm/s y alerta en los puntos 2V y 2H (4.22 mm/s y 3.79 mm/s respectivamente) | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RAFAEL GASTALDIN | Conforme SSAs relacionadas, foram tomadas algumas ações na tentativa de solução, porém sem sucesso. Em 02/12/25, com apoio a SMIL.DT/SMIM, verificamos com o vibexpert que a origem da vibração do conjunto é resultado de ressonância com a freq. de rotação do motor. Esse fato foi constatado através de ensaio para alteração da rigidez do conjunto, ou seja, um dos parafusos traseiros do motor foi afrouxado, reduzindo significativamente a amplitude da vibr. na freq. de rotação do motor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.08
202519010 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 15:59:59 | Solicitamos sustituir 2 plug 2P/10A por plug 2P+T/16A y 2 tomas de los prolongadores del sector MCI1. | MCI1 | MEG3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO MONTAGEM DE DUAS EXTENCOES ELETRICAS, COM PLUGES 2P+T/16A E TOMADAS DE 20A. CABO FORNECIDO PELA MCI1. | Fora de Prazo |  |  | 0.43 | 1 | 0.25
202518987 | STE |  | R015B020 | BLOCO I20 | 0980.129-8 | 202549 | 01/12/2025 17:00:34 | REALIZAR LIMPEZA DO BLOCO I20, ELEVAÇÃO 171 (ESTAÇÃO N5) QUE APRESENTA ACÚMULO LIMOS E SUJEIRAS CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202551 | 202601 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202518986 | STE |  | R009B008 | BLOCO F15/16 | 0980.089-0 | 202549 | 01/12/2025 17:01:06 | REALIZAR LIMPEZA DO BLOCO F16 NA ELEVAÇÃO 40 (LOCAL DE DESCIDA DAS BOMBAS) QUE APRESENTA ACÚMULO DE SUJEIRA E LODO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202552 | 202602 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. contrato 4500080337/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202519049 | STE |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202549 | 02/12/2025 00:16:37 | Verificar e solucionar motivo de fluxo de água excessivo pelo dreno da DAC-101. | OUO7 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202607 | 202602 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la limpieza del drenaje del equipo. equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT202600277, de rutina. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.25 | 1 | 0.75
202519058 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202549 | 02/12/2025 07:36:08 | Durante inspección fue constatado necesidad de sustituir cuatro cojines de la tubería colectora de agua pura que se encuentra con aplastamiento excesivo, ubicación próximo a las juntas de expansión. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos quatro coxins da tubulação denominada anel coletor de água pura que apresentavam deformação excessiva, por novos provenientes do almoxarifado. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.1 | 0.33
202519067 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202549 | 02/12/2025 08:11:06 | Coletar 2 litros de amostra de óleo do TSP da UG05 para análise de demulsibilidade na Vibra Energia | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202549 | 202551 | 0 | 0 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta de óleo lubrificante no TSP da UN05. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202519068 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202549 | 02/12/2025 08:24:09 | Verificar solucionar accionamiento intermitente del sensor L1-D1-47 techo, con rearme | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se realizó la verificación y limpieza del sensor L1-D1-47 techo, se evaluó el porcentaje de suciedad y el estado del lazo, también se realizó el reapriete del cable de lazo y reordenado, quedando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.17 | 0.17
202519071 | STE |  | G080A005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO COMBUSTIVEL | 0521.007-0 | 202549 | 02/12/2025 08:34:15 | Verificar y solucionar suciedad en el pre-filtro de aceite del Generador Diesel de la SEMD. | OUO7 | MAM2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuado la actividad y ejecutada la sustitución del prefiltro, realizada la prueba del equipo, normalizado y liberado. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1 | 1.63 | 0.62
202519081 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202549 | 02/12/2025 11:16:55 | Completar nível de óleo no transformador da fase B, TU16. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado tratamento de óleo para completar o nível de óleo no transformador da fase B, TU16. Após análise solicitada através da SSA202519082 o nível foi normalizado. Foram acrescentados 1000 litros. | Dentro do Prazo |  |  | 3.18 | 25.42 | 1.4
202519080 | STE |  | B016J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE B | 0045.188-6 | 202549 | 02/12/2025 11:17:11 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador N4 da fase B TU16. Está apresentando falhas intermitentes. Problema observado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase B. Ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.83
202519085 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R |  | 202549 | 02/12/2025 13:45:04 | A fim de atender a planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 (SDS-15780), a pedido da equipe MET2 solicito realizar ensaio DGA e teor de água no transformador de corrente Trench modelo IOSK550 com n° série 2500645 (Contrato 4500075131), a ser instalado na fases R do vão da Linha MD-IZU1 na SEMD. | IEQ3 | ILA4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Este servicio corresponde a la SSA 20251013, trabajo ejecutado. AT. 202510740; colecta de aceite aislante en los TC's dentro de la SEMD. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202519086 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 14:08:05 | Confeccionar 5 encofrados de madera para fabricación de topes de concreto a ser colocados en AMD cota 144. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de 5 encofrados en madera compensada de 20mm conforme medidas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 6.17 | 1.33
202519094 | STE |  | K057A001 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 75KVA - 13,8KV - 220/127V - TR-HID | 2255.001-0 | 202549 | 02/12/2025 15:44:38 | Solicitamos levantamento do perfil de carga (tensão e corrente) do edifício da hidrologia de campo. | OUO2 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos no circuito que alimenta a carga do edifício da hidrologia de campo, com objetivo de levantar o perfil de carga do local, a atividade foi iniciada no dia 03/12/2025 e concluída no día 09/12/2025. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 2
202519116 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:53 | Solicito parecer técnico, pues: Durante la ejecución de la SSA 202518096 fue verificado que: El disyuntor 721.10 - Carga en la etiqueta frontal (DAT.2 MONITORIZACION COMUN 60HZ) posee un cable de salida M6X33047 - Con corriente de salida I=0A El tablero no existe físicamente en el local (Sala de comunicaciones 60HZ) donde se encuentra su homologo de 50HZ DAT.1 50HZ (Sala de comunicaciones 50HZ) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme texto de ejecución de SSA derivada, el disyuntor no alimenta ninguna carga existente, por lo que el cable conectado fue retirado y el disyuntor quedó en condición de reserva. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202519083 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 07:05:34 | Realizar organizacion anual en los depositos del sector de agua pura U05, U11, U13, U16, posteriomente realizar descarte de los retazos de materiales y resinas existentes en los depositos. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Fue realizado la organización de los depósitos de las unidades descriptas , y fue llevado las resinas al almacén G1 para su posterior descarte , así como los retazos de materiales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.98 | 14.55 | 2.47
202519124 | STE |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202549 | 03/12/2025 08:00:02 | Reparar trinca presente no suporte do teto do elevador E16. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202549 | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Realizado reparo de solda no suporte do teto do elevador, feito repintura e substituído as placas de acrílico. Trabalho realizado pela Otis com apoio da Itaipu. (MMU3 e MC14) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202519132 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202549 | 03/12/2025 09:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el que no se reciben llamadas en los ramales 2606 y 2610 correspondientes al ESAI en la Cota 139, verificar posibilidad de colocar aparato telefónico con identificador de llamadas debido a la naturaleza del trabajo del ESAI. Informaciones remitidas por usuario de los ramales. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada en central telefónica ramales con facilidad "sígame" activo, por lo que no se recibían llamadas, retirada la facilidad, retornando ambos ramales a la normalidad. Además configurada en la central el ramal 2606 como ramal IP y configurado un teléfono marca Grandstream para uso en el ESAI atendiendo la solicitud de necesidad de teléfono con identificador de llamadas. Obs.: Utilizado aparato telefónico disponible en sala de Mel3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202519142 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202549 | 03/12/2025 09:37:42 | Verificar/Solucionar pela qual a ligação efetuada pelo CNOS via canal HL2 é sinalizada pelas Consoles do Despacho de Carga canal HL1. | OSO1 | MEL3 | FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202549 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | En despacho se observó el comportamiento mencionado, y se verificó el funcionamiento correcto de ambos canales aún con la señalización sólo en el botón CNOS HL1, este comportamiento proviene de configuraciones del extremo ONS con la operadora Claro responsable de los equipos y no afecta la comunicación en sí. Orientamos al emisor caso lo considere a solicitar la modificación de dicha configuración al personal de ONS responsable de los equipos de comunicación que requieren esta alteración. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.67
202518873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 10:00:30 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para substituir luminárias na galeria dos trafos, a partir do dia 04/12/2025 no período da tarde até dia 05/12/2025 no período da manhã. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoio com ponte rolante para substituir luminárias na galeria dos traços. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.07 | 0.03
202518843 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:42:14 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.25 | 0.25
202519141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 14:58:26 | Realizar reparo da válvula reguladora de pressão retirada do sistema de ar comprimido do SAI UN02. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a inspeção da válvula reguladora e verificado que o anel de vedação da sede, estava danificado e o diafragma ressecado realizado a substituição dos dois elementos que encontravam-se disponível no setor , efetuado testes e regulagem da válvula em bancada ficando regulada com 5,1 kg/cm2 . Obs : A Válvula ficara disponível no setor . | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.07
202519185 | STE |  | P042B009 | MOTOBOMBA 60 HZ DE ÓLEO BO-QCH-1102 | 0824.002-7 | 202549 | 04/12/2025 07:18:08 | Verificar e solucionar desgaste do elemento elástico do acoplamento da bomba de óleo. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202550 | 202551 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el desmontaje, montaje de acoplamiento. Inspeccion del elemento elástico, el cual se encuentra en condiciones para seguir funcionando, sin daños internos. Ajustes, pruebas. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 7 | 1
202519212 | STE |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:16 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4138 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da correia que encontrava-se desgastada, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 2.25 | 1.17
202519210 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:29 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4136 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da correia que encontrava-se desgastada, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.5 | 1.25
202519208 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:42 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4133 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da correia que encontrava-se desgastada, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 2.25 | 1.17
202519168 | STE |  | B016J045 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.079-7 | 202549 | 04/12/2025 09:06:53 | Substituir motobomba TU16 Fase B trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase B. Foi instalada motobomba com NS13847. Foi retirada a motobomba NS 0015 e encaminhada para reparo através de SSA relacionada. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 29.22 | 3.1
202519167 | STE |  | B016J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE C | 3026.083-0 | 202549 | 04/12/2025 09:06:58 | Substituir motobomba TU16 Fase C trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | 202550 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase C. Foi instalada motobomba com NS12518. Foi retirada a motobomba 0034 e encaminhada para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 9.58 | 20.42 | 1.75
202519181 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202549 | 04/12/2025 09:07:04 | Solucionar problema com indicacao de temperatura da cela na fase C Tu16. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase C. Indicação no painel SMT ficou correta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 1.5 | 1
202519232 | STE |  | B016E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.032-8 | 202549 | 04/12/2025 10:53:28 | Durante ejecución de la PIC.ME.0082-R03, fue identificado daños en la rosca de la unión en T, perteneciente al sistema de tuberías del DPT. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Se procedió al desmontaje de la unión en T, repasado y recuperado la rosca que presentó los daños, una vez instalado las tuberías se realizó ensayos de estanqueidad y no fue observado pérdidas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.47 | 0.25
202519231 | STE |  | A033D007 | QUADRO TFP-07 (LCR 12/13) | 0941.007-4 | 202549 | 04/12/2025 11:25:56 | Inspecionar motivo pelo qual o contator K5 não operou durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano na bobina do contator. Foi executada a substituição do contator e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.13 | 0.5
202519230 | STE |  | A033D006 | QUADRO TFP-06 (LCR 10/11) | 0941.006-6 | 202549 | 04/12/2025 11:26:02 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 2.27 | 0.5
202519229 | STE |  | A033D005 | QUADRO TFP-05 (LCR 9/9A) | 0941.005-8 | 202549 | 04/12/2025 11:26:07 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K5 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4.1 | 0.5
202519228 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202549 | 04/12/2025 11:26:12 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.83 | 0.5
202519226 | STE | 202519225 | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202549 | 04/12/2025 12:53:46 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION jueves 17/12/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Conforme solicitado, foi efetuada a isolação do trip de nível alto da tampa da turbina da U9; após liberação pela operação, foi realizada a verificação da ausência de sinal do trip, sendo, em seguida, reconectado o trip. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.5
202519238 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202549 | 04/12/2025 13:08:04 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el interruptor del circuito de alimentación del motor de bomba de aceite del intercambiador de calor 3 fase R "Q13-A" se encuentra disparado en el painel KT-07. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito, caixa de passagem, cabeamento, conexões elétricas, tomadas e contator. Constatada falha no disjuntor Q13A, o mesmo foi substituído, foram realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 5.5 | 0.13
202519223 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:04 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN0025a-P serie Nro: HI915102-312/41. Led 1 y 2 quedan encendidos y no rearma. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo en bancada. Funcionamiento normal, limpieza. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11 | 0.33
202519240 | STE |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202549 | 04/12/2025 14:06:00 | Durante mantenimiento 3A encontrado bloque temporizador pos. KA 11-4 inoperante. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido bloque temporizador pos. KA 11-4 por otro retirado del almox. codigo 200239. Realizado ajuste de tiempo conforme OA.0266-R00 (tiempo 1seg.). Realizado ensayos funcionales con correcta actuacion en el panel PA-16. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1.17
202519248 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 04/12/2025 15:27:47 | Catastrar en la RTU SCCDCC el punto 'PMR-L4 INT Q14 (125VCC) ABIERTO' para que pueda ser enviado al SCADA NMR5. Este punto está actualmente catastrado en la DAUC-C, pero no es enviado al SCADA. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202519247 | STE |  | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202549 | 04/12/2025 16:24:00 | Durante mantenimiento preventivo 2A fue verificado deterioro en dos manómetros pertenecientes a las tuberías de impulsión. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de dos manómetros pertenecientes a tuberías de impulsión correspondiente al conjunto BDR-F16-011 y BDR-F16-013. Sometido ensayo y liberado al sistema. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202519257 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 08:43:05 | Solicito a confecção de 2 extensões trifásicas, com conectores macho e fêmea de 16 A, com aproximadamente 20 metros de comprimento. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Confeccionado 2 extensões 2P+T/16A com conectores macho e fêmea, entregue para Rafael SMMA.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.48 | 0.57
202519179 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202549 | 05/12/2025 08:45:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula do Hotgas não fecha mesmo quando o CLP envia o comando de fechamento. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202550 | 202551 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección sin encontrar alarmas, realizada apertura y cierre de la válvula a través del comando manual, verificando envio del Comando por CLP, y su respectiva apertura o cierre. Equipamiento sin desperfectos eléctricos, equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 4.27 | 0.87
202519285 | STE | 202517415 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202549 | 05/12/2025 09:42:52 | Reparar sensor limnímetro que apresenta incoerências nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202517415. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado que as leituras do sensor não coincidem com as leituras da régua limnimétrica. Substituído sensor. Serial do sensor retirado LCA1339. Serial do sensor instalado LCA1337. Sensor retirado será utilizado para testes na SSA: 202517601. Realizado o reposicionamento do sensor limnimetro para uma cota mais baixa e ganho de coluna de água. Alterado a opção "Ajuste de Cota" de 2,15m para 0,89m. Realizado acompanhamento com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 10.17 | 5.83 | 2.67
202519289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 09:43:00 | Realizar acompañamiento a la empresa personal-Py en la reubicación de los equipos de telecomunicación en el EDM. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202549 | 202601 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado acompañamiento al personal de telefonía para la instalación de los equipos en la azotea del EDM, rack activo y CT-50Hz. Fue emitida la SS-851/2025 para apoyo de SOCM en las tareas de montaje. Seguimiento de las actividades en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 44.5 | 0.83
202519312 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202549 | 05/12/2025 11:04:13 | Acompañar lanzamiento de cordón óptico entre rack SOPHO 50Hz y rack de FO de operadoras de telefonía PY (SGIT.AE), ubicado en la misma sala de Telecom 50 Hz. - Rack SOPHO: conectar el cordón en el DIO 01, conectores 09-10. - Rack FO: la conexión debe realizar la contratista de la empresa Personal - Núcleo, así como también deben proveer de los materiales necesarios para la ejecución del servicio. Realizar prueba de continuidad óptica con laser, de todo el trecho. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202549 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a empresa contratista para ejecución de los trabajos conforme descripcion. Pruebas satisfactorias. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202519304 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202549 | 05/12/2025 11:12:09 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente às câmaras de extinção de arco do disjuntor 52C de 13,8KV do painel QQ-03. | MEG2 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cód.. almacén 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en el taller de la U02 cota 108. Imagen en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1
202519327 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:34:56 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBG74, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Fueron substituidas las pilas y el instrumento fue asigando con la identificación IB 5668. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.75 | 0.17
202519288 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 14:36:07 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de peças na GIS (cota 128). | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con puente numero 16 para movimentacion y ubicación de materiales | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 4.02 | 0.38
202519324 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:38:46 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBA16, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El instrumento fue asigando con la identificación IB 5667. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202519351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 16:10:34 | Apoio à SOCC.DT com a operação da plataforma elevatória articulada (Genie) para execução de perfurações na parede, a fim de permitir a passagem de tubulações no AMC. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizou-se operação de plataforma elevatória articulada (Genie) para execução de perfurações na parede, a fim de permitir a passagem de tubulações no AMC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 3 | 0.28
202519354 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 16:58:32 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para substituir luminárias na galeria da cota 128, lado 60hz, a partir do dia 09/12/2025 até o dia 11/12/2025. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante para substituir luminárias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 7.2 | 1.05
202519352 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202549 | 05/12/2025 18:32:07 | Solicito apoio de ponte rolante para movimentação e montagem de equipamentos pertencentes a fonte ressoante, na AMD4, cota 128. Serviços programados para os dias 15, 16 e 17/12/2025. | ILA1 | MAM2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio com operação de ponte rolante para movimentação e montagem de equipamentos pertencentes a fonte ressoante, na AMD4, cota 128. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 8.37 | 0.5
202519378 | STE |  | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202549 | 06/12/2025 17:41:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el reloj interno del medidor multifunción "ION 8600" se encuentra indicando aproximadamente 16 minutos atrasado al horario usina y al medidor retaguardia M20B. | OUO7 | ILA3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno do medidor de energia, conforme solicitado. Equipamento liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.08
202519385 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 07:14:08 | Prestar apoio a SMIS.DT em desmobilização de 3 conteineres que estão localizados na el. 144 AMC. Contato Valdecyr R 4862. Obs.: Movimentação será realizada por SGST.AD. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202550 | 202550 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se apoio para SMIS-DT para desmobilizar/movimentar 3 contêiners, os quais se encontravam na el.144 AMC e desta maneira, transportou-se os mesmos ao almoxarifado ME onde permaneceram acondicionados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 4.75 | 0.12
202519386 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202550 | 09/12/2025 07:23:10 | Favor investigar/solucionar problema com análise do PI AF utilizada para cálculo de "heartbeat" das interfaces PI-to-PI. Valores congelados para tag "pitopi_heartbeat" desde aproximadamente 1h da madrugada de 09/12/2025. Realizada tentativa de restart da análise na ferramenta PI System Explorer, sem sucesso (análise permanece em estado "stopping"). Referência: análise configurada na base de dados "OPDT"; elemento "PI-to-PI NMR5" | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Após investigação descobriu-se falha no disco SAN do servidor PI-VM8. A falha causava travamento do serviço VSS na hora do backup diário. Realizada reconfiguração e correção do disco e serviços de backup. Após intervenção não foi mais percebida falha e tag "pitopi_heartbeat" voltou a responder normalmente. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 10.83 | 0.08
202519355 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202550 | 09/12/2025 07:31:11 | Verificar e corrigir a válvula de isolamento de fornecimento de ar comprimido para sistema de frenagem da U16 com falha de vedação. Válvula não estanque na posição fechada. Vídeo em anexo. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuado la actividad y ejecutada la sustitución de la válvula esfera, realizada la prueba , normalizado y liberado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 2.17 | 1.05
202519388 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 08:22:58 | Solicitamos serviço de ponte para transporte de dispositivo (suporte do estator de treinamento da equipe de bobinagem da MEG1) da cota 108 AMC, para a cota 125 (mezanino) ao lado da U18A. Previsão para dia 15/12/2025 período da manhã. Contato com Osvaldo ramal 4924 ou 3301. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MEG1 con puente grúa N11 para izaje y posicionamento de dispositivo (soporte de estator de entretenimento del equipo de bobinage de MEG1. Desde la cota 108 AMC Hasta la cota 125 (mezanino) cerca de la UG18A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 2.23 | 0.15
202519392 | STE |  | A009B027 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.029-0 | 202550 | 09/12/2025 08:29:01 | Trasladar 2 compuertas de mantenimiento stop-log hasta el nicho de la UG09. Actividad previa para el mantenimiento preventivo 3A de la UG09 previsto para el 5 de enero de 2026. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Traslado de compuertas e instalación en el nicho de la UG09. | Dentro do Prazo |  |  | 2.48 | 8.93 | 0.47
202519393 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202550 | 09/12/2025 08:34:33 | [Renovação Licença Netbackup] Executar o procedimento NB Deploy Util conforme procedimento anexo (Seção Linux) para levantamento de informações para dimensionamento da renovação de licenças. Gerar o relatório e encaminhar para IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório gerado conforme procedimento e encaminhado para o solicitante da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202519391 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 09/12/2025 08:37:03 | Prestar apoyo al sector MEL3 en las actividades de ajustes a ser realizados con la empresa DUALBASE, para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. Será necesario realizar el Backup de la VM antes de iniciar las actividades. Fecha: 09/12/2025 - 15:00 hs Referencia: SSA 202518176 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | 202552 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue prestado el servicio de apoyo a MEL3. Realiazo backup de la VM del STH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202519412 | STE |  | A033D010 | QUADRO TFP-10 (LCR 18/18A) | 0941.010-4 | 202550 | 09/12/2025 10:54:04 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3.33 | 1.57
202519411 | STE |  | A033D009 | QUADRO TFP-09 (LCR 16/17) | 0941.009-0 | 202550 | 09/12/2025 10:54:50 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K4, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.67 | 1.55
202519410 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202550 | 09/12/2025 10:54:55 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.33 | 1.63
202519402 | STE | 202518535 | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:36 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U08. Previsto para el día 11/12/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202550 | 202551 | 0 | 0 | DANIEL ROTELOK | Fue realizado el análisis de conductividad en la muestra de agua bruta tratada con resina SM600, resultado en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.27 | 1.03 | 0.12
202519418 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:55:35 | Prestar apoyo a ILA1 para la instalación de analizador de red en el chiller 2, conforme solicitado en la SSA 202519417. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202550 | 202602 | 0 | 1 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Prestado apoio à ILA1 para a retirada de analisador de energia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8.93 | 2.35
202519453 | STE | 202519074 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202550 | 09/12/2025 15:59:38 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando o PAI-02 em teste, sinaliza normalmente no SCADA e no ULP-02, porém não sinaliza no GUS02. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202550 | 202551 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Defeito solucionado conforme baixa da SSA 202519637 (D). | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.13
202519415 | STE |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202550 | 09/12/2025 16:19:27 | Verificar motivo pelo qual Porta Rápida 02 da estufa de pintura da UPAC não se movimenta. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Verificado fim de curso de reversão, posição S3, desalinhado impedindo o acionamento da porta. Realizado ajuste do fim de curso e ensaios funcionais, comprovando o correto funcionamento. Liberado equipamento em condições de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 3.33
202519457 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202550 | 09/12/2025 16:20:11 | Realizar el comisionamiento del tablero de distribución 125Vcc QDS-7, conforme la planilla 6616-83-19232-E en adjunto y enviadas por SDS-15789. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1.1 de la planilla. Equipo instalado por el consorcio WEG-CIE, bajo los contratos 4500069888 - 4500069894. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro QDS-7 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6616-83-19232-P. Planilla devuelta vía SDS-15789. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202519917 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7065 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°7064 para creación de PIC -Emitida SDS-15799 para elaboración de LMR | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 45 | 1.25
202519383 | STE |  | P041F004 | BOMBA BCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0811.001-8 | 202550 | 09/12/2025 17:25:38 | Verificar e solucionar falta de óleo no reservatório da bomba e vazamento de água pelo eixo da bomba. | OUO5 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202603 | 202603 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuada a reposição de óleo e ajuste da gaxeta. | Dentro do Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.33 | 1 | 0.42
202519467 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202550 | 09/12/2025 23:59:02 | Verificado vazamento de ar pela vávula de purga, localizada na escada de acesso aos tanques de estocagem de óleo do diesel GD3/GD4 | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuada la inspección, ejecutada la limpieza e instalación de componentes/accesorios, realizado la prueba y liberación del equipo. Obs: Actividad ejecutada durante el mantenimiento preventivo de la central de aire comprimido 60 Hz, conforme AT 202510833. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.3 | 1.93 | 0.48
202519463 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 07:30:43 | Substituir manopla manual / automático do trocador N3 fase B TU16. A manopla está travando. Problema observado durante execução da SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a manopla de acionamento do trocador N3 fase B TU16. Ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202519452 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202550 | 10/12/2025 08:01:24 | Realizar adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03, devido a desmobilização do Sistema Busca Pessoa. Substituir tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06, todas as tomadas estão localizadas na cota 133. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03 e substituída a tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06.Medido tensão de 228V nas tomadas. Deixadas em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.22 | 9.07 | 1.65
202519441 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 08:30:13 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de la turbina, a ser utilizada en la unidad generadora N.º 09, así como para el izaje y descenso de herramientas hasta la cota 78. Previsto para el día miercoles 17/12/2025 de 07:30 a 16:30. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Rene Cano (9343). Pedro Delgado - 9594 | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo SMMU-DT (MMU2) puente grúa N11 para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de la turbina, a ser utilizada en la unidad generadora N.º 09, así como para el izaje y descenso de herramientas hasta la cota 78. Pozo de la UG9A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 1.5 | 0.43
202519477 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 10/12/2025 09:55:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não é possível realizar backup da máquina virtual STH-PCD-VM01. Constatado na execução da SSA 202518176, durante atividades de suporte remoto com a empresa DualBase. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado en Netbackup que el mensaje de falla solo se produce para la maquina de fail over del STH(no es un inconveniente). La máquina principal STH-PCD-VM01 se encuentra con backup actualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.42 | 0.25
202519476 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202550 | 10/12/2025 13:42:47 | Substituir fluxometro de agua do trocador N4 da Fase C TU16. O mesmo apresentou falhas intermitentes durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de água do trocador N4 fase C. Realizado testes de funcionamento do trocador de calor através de acionamento local e remoto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202519475 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:42:57 | Substituir contator K18 no cubiculo da fase C. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K18C e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202519474 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:43:03 | Substituir contator K12 nu cubiculo da fase A. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K12A e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202519493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 15:10:02 | PROVIDENCIAR A MONTAGEM DE UM CILINDRO DE FREIO MODELO SIEMENS (EMBOLO INFERIOR LISO, SEM RANHURAS) E O ENVIO DO MESMO ATÉ O DIA 15/12/2025 AO ALMOXARIFADO, POSSIBILITANDO A COLETA PELA EMPRESA GE/HYDAC PARA A REFORMA/MODIFICAÇÃO DO MESMO, CONFORME SOLICITADO VIA E-MAIL EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EXECUTADO A MONTAGEM COMPLETA DO CILINDRO (CAMISA, EMBOLO INFERIOR MOD. SIEMENS, EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS) E ENCAMINHADO O MESMO A RECEPÇÃO DE MATERIAIS - G2 P/ POSTERIOR RETIRADA DO CILINDRO PELA EMPRESA GE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 7.82 | 3.92
202519497 | STE |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202550 | 10/12/2025 15:55:13 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto P: Sistemas de ventilación y aire acondicionado. Cantidad de placas previstas para instalación: 47. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDIGAR MATEUS LOPES | Se ha realizado la instalación de placas con código QR del Conjunto P conforme programado. Cantidad de placas instaladas: 47. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11
202519499 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202550 | 10/12/2025 16:22:30 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase S está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 123ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 506kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202601 | 202601 | 0 | 0 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A04-4 fase S energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL sem SSA. Duração do tratamento: 13 horas. Massa tratada: 339,72 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 25,73 ppmw Pressão 504,09 kPa Temp 29,12 ºC Densidade 31,03 g/l | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 25.93 | 1.08
202519489 | STE | 202312382 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202550 | 10/12/2025 16:29:27 | Para continuar con la especificación y compra, solicitamos que se tomen las siguientes medidas de la resistencia de calentamiento: - Diámetro del tubo - Largo total de la pieza - Longitud de las aletas - Medidas del niple | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | 202552 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, se anexa imagen con las dimensiones de referencia de la resistencia de calentamiento instalado en campo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.67 | 0.67
202519505 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202550 | 11/12/2025 06:24:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme "CLOACA KL-01 CONDICION ANORMAL" no SCADA estando sem alarme no convencional. | OUO5 | MEG3 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé temporizado posición 27.1 averiado, sustituida por otro de iguales características técnicas. código del material Almox(525197). desapareciendo así la condición de anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.33 | 0.67
202519521 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 10:30:45 | EFETUAR O TRANSPORTE DE 2 TAMPAS TRASEIRAS DE TROCADORES DE CALOR, ORIUNDAS DA U18A, QUE ATUALMENTE ESTÃO EM FRENTE A CALDEIRARIA NA ELEVAÇÃO 108 ATÉ A OFICINA INDUSTRIAL PARA O FRESAMENTO DAS MESMAS POR MMU3 CONF. SSA 202518611. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | EFETUADO O TRANSPORTE DAS 2 TAMPAS DE TROCADOR DE CALOR (MODELO 9A/18A) A OFICINA INDUSTRIAL CONFORME SOLICITADO, EM APOIO MMU3. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 3.33 | 0.7
202519527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 11:08:38 | Realizar translado de contrapesos utilizados em teste de elevadores desde el 144 AMD até el 115 AMC - cercado de MAM2. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202550 | 202551 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se translado de contrapesos utilizados em teste de elevadores com uso de empilhadeira CLARK 5T desde el 144 AMD até el 115 AMC - cercado de MAM2. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.82 | 0.17
202519486 | STE |  | C017A | DISJUNTOR 500 KV 05A12 - GIS 50 HZ |  | 202550 | 11/12/2025 11:14:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C017A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202519578 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202550 | 11/12/2025 15:19:50 | Sustituir elemento filtrante del filtro LO que se encuentra con presión 3,7 bar próximo al límite 4 bar. Detectado durante inspección de mantenimiento mensual PIC.ME.0070-R04. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Sustituído el filtro 2 del filtro doble del TQSP, purgado el aire del vaso, volviendo a la presión nominal de trabajo, (presión menor que 4 bar). quedando el filtro 1 en operación posterior al cambio con presión diferencial de 0,2 bar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 2.03 | 0.33
202519532 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202550 | 11/12/2025 16:45:56 | Realizar adecuacion del indicador de nivel visual del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foi realizado a substituição da régua graduada do indicador de nível do tanque de reposição, de acordo com a especificação contida na PIC.ME.0071-R12. Passando o nível máximo de 340mm para uma indicação de nível atual de 380mm. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202519611 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202550 | 11/12/2025 23:34:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "GERADOR MGS FLUXO DE AGUA - 80UW liminf". | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Prestado apoyo para la desconexión del TRIP del instrumento 80UW para posibilitar la sustitución del Fluxometro por MMU1. Antes de la sustitución el valor encontrado fue de 561 L/min. Luego de la sustitución: 588 L/min, SCADA: 589 L/min; Corriente Sonda: 16,88 mA; Corriente SCADA: 16,89 mA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.67 | 0.67
202519616 | STE |  | B016A013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N6 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.127-3 | 202550 | 12/12/2025 07:13:56 | DURANTE INSPEÇÃO FINAL DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO M.C NO PD 3A, DETECTADO FALHA DE VEDAÇÃO PELAS VALVULAS GLOBO DE PURGA DO TROCADOR DE CALOR Nº06. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO LA SUSTITUCION DE LAS VÁLVULAS GLOBO ACTUALES POR OTRAS NUEVAS, ORIUNDA DE ALMACENES, SANANDO LA ANORMALIDAD. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.33 | 0.33
202519546 | STE |  | P098B011 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-1 | 1562.006-2 | 202550 | 12/12/2025 07:57:30 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-1 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 70A de manera constante ( 7 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REALIZADA LA INSPECCION DE LOS VENTILADORES DE INSUFLAMIENTO, CONSTATANDOSE QUE LOS FILTROS DESCARTABLES ESTABAN OBSTRUYENDO LAS HELICES, REALIZADA LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE DICHOS MATERIALES DESCARTABLES. DEJADO SIN FILTROS, EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 18 | 1.33
202519536 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 08:21:30 | SOLICITAMOS APOIO CAMINHAO MUNCK PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VÁLVULAS E MATERIAIS DIVERSOS DA AMC, 108, ATÉ O DESCARTE EM ALMOXARIFADO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 18/12. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Apoyo con camión Munck para transportar válvulas y materiales diversos | Dentro do Prazo |  |  | 0.85 | 12.03 | 0.42
202519638 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:24:12 | Luego de la normalización del control 125Vcc, la IHM presentó falla en los valores de mediciones, luego de 30min los valores no normalizaron. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | 202552 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando PLC inoperante, señalizando BF (Bus failure) sin posibilidad de rearme. Substituido el mismo, realizado carga de Software a través de Laptop Siemens PG, realizado carga de configuraciones de sensores conforme PLC retirado. Emitida SSA 202520062 a IMA0 solicitando gestión de reparo del PLC Retirado. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.82 | 14.73 | 2.97
202519640 | STE |  | S008B003 | TESTADORES DE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS | 1800.001-4 | 202550 | 12/12/2025 09:47:31 | Solicito análisis y verificación de certificados de calibración del Multimedidor TRAX 280 y su complemento TDX120 (medidor de factor de potencia), fabricante MEGGER - Contrato 4500080323. SMMT.DT/SMIE.DT realizó la verificación inicial (inspección clase 3) en el almoxarifado y fueron realizadas test de funcionamiento con ensayos de transformador de potencia y TC durante entrega técnica. Anexo Certificados de calibración Lab. externo y demás documentos contractuales. | IEQ3 | ILA3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada a verificação de fornecimento do sistema de testes TRAX-280. Também foram analisados os certificados de calibração externa dos equipamentos, os quais atendem os requisitos da solicitação de compra. Equipamento liberado para uso. obs.: o fornecedor já realizou o treinamento e entrega técnica aos solicitantes e usuários do equipamento na semana 2025/49. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.5
202519642 | STE | 202519611 | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202550 | 12/12/2025 11:23:14 | Solicitamos apoio para verificação de oscilação na medição do instrumento 80UW conforme SSA matriz. Serviço programado para dia 16/12/2025 no período da manhã. Já existe AT 202510903 com previsão de retirada do respectivo TRIP. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Efetuada substituição do fluxômetro 80UW de número de série: U257634, por outro reserva do setor número de série: U485978 , previamente calibrado pelo laboratório com SSA: 202516924, sanando o problema. Fluxo deixado 588l/min. Fotos do equipamento instalado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.88 | 3.63 | 1.28
202519660 | STE |  | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202550 | 12/12/2025 14:25:10 | Verificado nível do tanque de reposição abaixo de 125mm. | OUO5 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado reposición de agua pura en el tanque de reposición dejando el nivel en 370 mm conforme especificado en la PIC.ME.0071-R12 ( Nivel máximo de agua do tanque de reposición: 380 mm) | Dentro do Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.75 | 1 | 0.75
202519664 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:31:23 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "URGENT SF6 REFILL OR DISCONNECT GAS ROOM Q02", el relé 310K6 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | 202552 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 310K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 1.5 | 2.25
202519663 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "220 AC 3 PHASE SUPPLY FAILURE", 308K5 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | 202552 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 1.5 | 2.25
202519667 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 12/12/2025 23:01:53 | Verificar e solucionar oscilações bruscas de pressão (6,9 a 8,8bar) no instrumento 63RWI-1 (Pressão de água bruta). Observação: Unidade no sistema, sem oscilações de pressão no manômetro associado a válvula 08AP. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado indicador 63RWI-1 con oscilación en mediciones, sustituído por otro de mismas características previamente parametrizado y ensayado conforme tabla de parametrizaciones. Posterior a la sustitución verificada ausencia de oscilaciones de lectura, con medición en indicador 10,3 bar y 11,22 mA en entrada del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202519886 para gestionar reparación del instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 4 | 0.83
202519668 | STE |  | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202550 | 13/12/2025 04:57:32 | Verificar e solucionar vazamento de ar na válvula BE durante acionamento da mesma. Vídeo em anexo. | OUO6 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202551 | 202601 | 0 | 0 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2025/51: Sustituido sello de nylon por otro nuevo disponible en el sector, verificado en el ensayo que la perdida de aire persiste. 2025/52: Sustituido electroválvula BE por otro nuevo proveniente de almacanes con apoyo de SMMG, verificado en el ensayo que la perdida de aire persiste nuevamente. 2026/01: Constatado que la perdida de aire proviene del presostato LF3 conectado a la válvula BE atravez de electroducto, sustituido LF3 por otro nuevo de almacenes. Equip. en condic. normales de OP. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 2.32 | 34.35 | 0.87
202519669 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202550 | 13/12/2025 11:16:39 | Verificar e solucionar indicação de pressão diferencial o filtro mecânico oscilando entre os valores 0; 0,4bar e 0,8bar, com bombas paradas. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución del indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 por otro de iguales caracteristicas, cód de almacenes 711606. Realizado previamente parametrización y ensayo del indicador, constatando su correcto funcionamiento. Medición del indicador dejado en 9.5 bar; 0,0 bar en el diferencial, corriente 11,47mA. Emitida SSA 202519885 para IMA0 para reparo y reposición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 6 | 0.5
202519684 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 15/12/2025 07:50:53 | Realizar montagem da fonte ressonante, em conjunto com a mini-GIS. | ILA1 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DOUGLAS MASKE | Realizada montagem da fonte, acoplada apenas à seccionadora e bucha de alta tensão. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 27 | 1.5
202519610 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 15/12/2025 08:20:02 | Em complemento à SSA 202516283, solicito parecer técnico sobre em qual painel SVP devem ser concentradas as pendências em aguardo de reposição pela contratada que não forem possíveis de serem concentradas no painel SVP-06. Isto é, caso algum material/componente já tenha sido exaurido do painel SVP-06, de qual painel SVP deve-se retirar o material/componente pendente. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En caso de precisar retirar un material que ya no esté disponible en el SVP-06, proceder a retirar del SVP-9A, por ser este el penúltimo tablero a ser comisionado/instalado, conforme PUG 2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519519 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202551 | 15/12/2025 09:02:52 | Realizar mantenimiento correctivo del módulo UN0510b-P NS: HIER 319619¦ HI900043-312/09 retirado con la SSA 202519503, no comanda al potenciómetro de canal manual para aumentar o disminuir. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | 202552 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizados ensaios básicos de funcionamento e não foi encontrado o problema relatado. Os ensaios foram baseados em injetar sinal de entrada positivo e negativo e verificar atuação dos relés. Foi verificado que o sinal mínimo para os relés atuarem de 60mV e o pulso de aproximadamente 250ms. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 9.83 | 0.17
202519693 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202551 | 15/12/2025 09:07:54 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de DICIEMBRE de 2025 de ser posible el día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de Diciembre correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 60 Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.45 | 0.7
202519692 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202551 | 15/12/2025 09:08:02 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de DICIEMBRE de 2025, de ser posible el día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de Diciembre correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 50 Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.67 | 0.75
202519704 | STE | 202519655 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 15/12/2025 10:23:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432025 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL COMBINADO – LADO MONTANTE CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202519655). NOTA: UNIDADE GERADORA FOI A PRIMEIRA NA INSTALAÇÃO DO SVP, COM SENSORES DE PROXIMIDADE INSTALADOS DENTRO DOS MANCAIS, DIFERENTEMENTE DAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202519371 (matriz), se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432025 BR. Se recomienda la instalación de un nuevo sensor en la posición externa al cojinete, tal como estandarizado en las demás UGs. Servicio a ser realizado en SSA relacionada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202519707 | STE |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 15/12/2025 10:32:15 | Retirar los disyuntores de los circuitos 1 y 2 (circuitos reserva) e instalar el disyuntor 3P 50A código 94439 para alimentación del tablero QL-28061A. Sustituir los bornes BF-12, 13 y 14 por el código 216348 y su separador 529427. Lanzar cables de 10mm2 código 717795 desde el disyuntor hasta los bornes BF-12, 13 y 14. Diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos disjuntores dos circuitos 1 e 2 e instalado novo disjuntor na posição do CIRC1 para alimentar o QL28061A. Realizado adequação dos cabos e bornes. Valor de ensaio do DJ em anexo. Medido tensão de saída do circuito, R/S 227V; R/T 228V e S/T 229V. Emitido SSA202519920 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 6.27 | 0.33
202519708 | STE |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 15/12/2025 11:18:59 | Substituir a bateria da plataforma, devido a não acumulo de carga, tornando o equipamento não operante.(carregador ok). BP 719360. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado bateria com defeito. Retirado bateria do almox. e verificado que não é compatível com a instalada. Emitido SSA 202519804 para MAM2 relatando o defeito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.05 | 0.25 | 0.93
202519709 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 15/12/2025 11:53:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há discrepância entre as indicações do nível de tanque de expansão painel PWB e no SCADA. Valores como: 71WMI-A: 274mm e SCADA: 267mm. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B por presentar discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision por otro del mismo modelo (codigo almox 0711185). Realizado ajuste conforme OA.0249-R02, ensayos en anexo. Valores dejados: Nivel visor tq/ ind. 71WMI-A/ind. 71WMI-B/ SCADA = 277 / 276,9 / 276,9 / 276,7 mm. Emitida SSA 202519978 para IMA-0 gestionar reparo. Dejado en condiciones normales de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202519645 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202551 | 15/12/2025 13:54:32 | Modificar módulo SIEMENS modelo 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A), CM: 542563, para o modelo 6EV5000-1BC "Modified" (2 x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Retirado do TAC-533 através da SSA 202519637 (D) | MEL1 | ILA2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del relé en la placa, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202519724 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202551 | 15/12/2025 13:54:56 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A (entrada +/-2 Vcc), com numero de série: 6694/00, que se encontra com o valor de saída incorreto. Trata-se de um módulo reserva. Obs.: Esse módulo possui resistência de entrada de 100k e outro módulo igual com leitura correta possui entrada de 20k. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | 202602 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520159(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519697 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:35 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | 202551 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5670. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.92 | 0.25
202519696 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:43 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | 202551 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5808. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.83 | 0.08
202519740 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202551 | 15/12/2025 15:54:33 | Solicitamos apoio para realocação de luminária localizada no poço de manutenção do servo, próximo a unidade 15, por motivo de estar alinhada com passagem de caixa de ferramentas pela abertura das plataformas. Contato: Edson, ramal 9585. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realocado a luminaria para facilitar passagem de material. Imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 1.63 | 2
202519739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 16/12/2025 06:22:31 | Realizar pruebas de aceptación del Manómetro Digital de la marca ZURICH, modelo Z.10.B 4A 12B, NS-ID/13228/12/2025. Adquirido por medio de la OC-4500082329. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Aceitação recomendada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202519756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 16/12/2025 07:04:26 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DE 2 TAMPAS DIANTEIRAS DE TROC. DE CALOR DOS MANCAIS COMBINADOS NO PATIO DE PINTURA E EFETUAR MODIFICAÇÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA, ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT, ASSIM C/ EFETUAR A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO NAS MESMAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A RETIRADA DAS TAMPAS E POSTERIORMENTE A MODIFICAÇÃO DAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA E A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. TAMPAS FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR PARA SEREM USADAS EM PRÓXIMO PD 3A DE 2026. | Dentro do Prazo |  |  | 9.65 | 23.45 | 3.85
202519752 | STE |  | S098K003 | MOTOBOMBA 60 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3026.086-5 | 202551 | 16/12/2025 07:25:15 | Registrar a retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Motobomba foi instalada mas apresentou alarme nos rolamentos, deverá ser enviada ao reparo. Retirar da localização do almoxarifado S98K003 e enviar para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado registro da retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Retirada da localização do almoxarifado S98K003 e enviada para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. Esta motobomba foi retirada para atender a execução da SSA2025/19168. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.25
202519746 | STE |  | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202551 | 16/12/2025 11:04:28 | Durante o ensaio de vazão da bomba BIN-1403 - SSA 202517882, pertinente ao comissionamento da motobomba fornecida conforme contrato 4500065573, foi constatado que a válvula de retenção DN12" da tubulação de recalque da bomba encontra-se danificada e não apresenta estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a limpeza e substituição de mola em válvula de retenção DN12" da tubulação de recalque da bomba BIN-1403. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 1.5
202519772 | STE |  | K078C025 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.174-1 | 202551 | 16/12/2025 11:04:50 | Efetuar instalação de carretel DN8" em tubulação de recalque da motobomba BDR-1703 e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 08" na tubulação de recalque da motobomba BDR-1703 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 6,9 kgf/cm² e vazão plena de aproximados 250 m³/h @ 3,4 Kgf/cm². Nível inicial do poço 3,5 m, nível final 3,4 m. Relatório da atividade e procedimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 20 | 2.5
202519769 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 16/12/2025 15:50:35 | El dispositivo no detecta señal para recibir ni dar llamadas, marcando en todo momento buscando señal. Se solicita corregir la configuración del mismo, con ramal 4974. | MMU2 | MEL3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la inoperancia del aparato TMR y detectada la falla proveniente del circuito correspondiente al ramal 4974, efectuando asi un reinicio de la misma, dejando de vuelta el aparato funcional y liberado para su uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202519785 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:52:27 | Solicitamos apoyo para la fumigación de la tapa de acceso, en la cota 225, para posterior ejecución de mantenimiento en el nicho de la compuerta. Previsión: Lunes 05/01/2026 a las 10:00 hs. | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Complementa SRL. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500079723/25. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202519809 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 16/12/2025 16:40:20 | Solicitamos apoio para abertura de tampa na cota 108 referente ao acesso do poço da turbina U09. Atividade visa melhorar a condição de temperatura na cota 92, durante as atividades do PD 3S U09. | MAM1 | MAM2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMA-DT MAM1 con puente grúa N11 para la abertura de tapa de pozo de la turbina de la UG09 en la cota 108. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.13
202519815 | STE | 202519790 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:52:18 | Solicito parecer técnico pues, durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | La barra de puesta a tierra referida ha sido conectada al sistema de aterrizamiento por la empresa contratista. Verificar la correcta instalación y registrar la condición en la SSA matriz. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202519806 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202551 | 16/12/2025 18:44:45 | Manutenção em cabo rompido. Cabo utilizado para comunicação NMEA entre GNSS e ADCP RS5. OBS.: Maycon está ciente da situação. | OSH1 | ILA2 | LUCAS DALSOTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | 202601 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Reparo em uma emenda no cabo que estava rompida; Isolcação da emenda com fita autofusão para proteção contra dobras e água; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519820 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 17/12/2025 07:59:14 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9527, SN: RTF180910105 que ya no prende (botón de encendido se encuentra roto). Además el TMR se apaga y prende solo sin motivo aparente. | MEG2 | MEL3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un nuevo TMR con el ramal 9527. Con NS del TMR RTF244801724 y de la base RTA232006409. Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202519828 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202551 | 17/12/2025 10:24:27 | Solicito a adaptação da rosca do engate rápido, de forma a permitir a instalação do novo CPS 40M em nosso calibrador de pressão Fluke 6270A. Aos cuidados do Sr. Charles. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202551 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem de engate rápido fornecido pelo emitente e refeita rosca da extremidade para M11x1,25, desta forma mantem-se a originalidade do equipamento em questão. Fornecido também conexão para pistola de ar comprimido. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.25
202519837 | STE | 202519457 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:53:02 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. Registrar en el campo de observación el valor mínimo de tensión indicado en el display del instrumento. Planilla de ensayo en anexo. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | 202551 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. En el documento anexado se encuentran los resultados obtenidos conforme la solicitud recibida. Instrumento fuera de clase, no liberado para uso. Obs: El instrumento lográ indicar una lectura para valores mayores de 0,56 V en su entrada (ver fotos en el anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202519860 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 17/12/2025 14:32:14 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202519857 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202551 | 17/12/2025 14:33:33 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's. Serviço realizado com a AT 202510973. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.42
202519850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 14:48:11 | Solicitamos apoyo para la remoción de una luminaria ubicado en el pozo de mantenimiento próximo a la UG15. El viernes 19/12/2025 a las 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com guindaste Groove para retirar uma luminária do poço de manutenção da UG15. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.25 | 0.25
202519841 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 15:25:37 | Durante atendimento da SSA 202519371 com AT 202510924, encontrado defeito no conjunto base+relê posição K1, ocasionando atuação indevida, do alarme de falha no sistema, no SACADA e no ULP. O relê não atraca mesmo com a base energizada e led ligado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | Substituídos base+relê posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) por outros retirados do SVP-06 com SSA 202519848 conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Base+relê retirados foram entregues a IEQ1 com SSA 202519849 para gestão em garantia. AT: 202510924. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.5
202519826 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202551 | 17/12/2025 16:03:28 | Durante la ejecución de la SSP: 20252777, fue verificado que la alarma "Descarga En Compartimiento de Gas - Q91" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 1.5 | 2.25
202519810 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202551 | 17/12/2025 16:07:42 | Realizar limpeza externa dos compartimentos 3, 4 e equipamentos associados ao Bay da U16. Equipamento desenergizado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202552 | 202551 | 0 | 0 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a limpeza dos compartimentos com apoio da equipe terceirizada fornecida pela SMMC e fiscalização do pessoal da SMMT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 51.75 | 0.92
202519864 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202551 | 17/12/2025 16:32:37 | Efetuar instalação de carretel DN8" em tubulação de recalque da motobomba BDR-0801 e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 08" na tubulação de recalque da motobomba BDR-0801 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 7,4 kgf/cm² e vazão plena de aproximados 510 m³/h @ 3,8 Kgf/cm². Nível inicial do poço 3,8 m, nível final 4,0 m. Relatório da atividade e procedimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 10 | 1.67
202519898 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:34 | Solicitamos apoyo para desconección eléctrica y posterior reconexión de la bobina de la electroválvula BE del sistema de aire comprimido del R.V. que será ejecutado el día 23/12/2025. | MMU2 | MEG1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão elétrica da bobina da eletroválvula BE e, após substituição da válvula por MMU2, foi realizada reconexão. Valores medidos: resistência ôhmica da bobina 550ohm, tensão de alimentação 128Vcc (quando energizada). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.17
202519936 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 16:16:08 | Solicitamos apoio para retirar filtros danificados de sistema de insuflamento da UPAC. | MAM3 | MAM2 | EVANDRO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMA-DT (MAM3) con grúa móvil telescópica Grove 01, para izaje de personas en cesto de mantenimiento para la retirada de filtros dañados del sistema de insuflamento de la UPAC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 2 | 0.3
202519914 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202551 | 18/12/2025 16:42:41 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto. Ref.: OA.0564 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202552 | 202601 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de la configuración | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202519915 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202551 | 18/12/2025 16:42:52 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto. Ref.: OA.0144 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202552 | 202601 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.25
202519931 | STE | 202519220 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:24:56 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6686/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2527. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202519930 | STE | 202519219 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:11 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2951. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202519929 | STE | 202519218 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:16 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6675/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2950. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202519928 | STE | 202519217 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:21 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6756/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2639. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202519927 | STE | 202519216 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:26 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6793/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2549. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202519935 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 07:45:58 | Apoyo con camión munck para transporte de estructura de rescate de peces desde el taller industrial (ME) hasta la cota 108 en casa de máquinas. Previsión; Lunes 22 de diciembre a las 07:30 Hs Responsable: Pedro Delgado 9594 | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con camión Munck para traslado de material de rescate de peces | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 2.72 | 0.57
202519944 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202551 | 19/12/2025 08:28:54 | Solicitamos apoyo para la remoción de una luminaria ubicado en el pozo de mantenimiento próximo a la UG15. El viernes 19/12/2025 a las 08:00hs. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi realizada a desmobilização de uma luminária que se encontrava desativada desde o período de modernização para LED e que ainda não havia sido retirada. A remoção irá facilitar à MMU2 a instalação de dispositivo destinado à manutenção e à descida de materiais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.77 | 1.43
202519933 | STE |  | S096B007 | BOMBAS 50 Hz | 0278.037-0 | 202551 | 19/12/2025 08:53:26 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-f16-004 Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-16-004, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=21,934 µm (Ra=2,306 µm) e Rz=8,822 µm (Ra=0,625 µm). Mais detalhes no relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 1.35 | 0.85
202519932 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202551 | 19/12/2025 08:53:32 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-f16001. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-16-001, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=7,046 µm (Ra=0,956 µm) e Rz=1,450 µm (Ra=0,579 µm). Mais detalhes no relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 1.8 | 0.5
202519962 | STE |  | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202551 | 19/12/2025 10:34:38 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma por baja presion de gas. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202552 | 202552 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatada baja presion de gas, realizada recarga de gas R134A, 80kg. Normalizada presion de trabajo del equipo. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT202510597. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 9 | 2
202519973 | STE | 202518937 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | 202552 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.17
202519972 | STE | 202518939 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:31 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | 202552 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202519971 | STE | 202518940 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:36 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | 202601 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519968 | STE | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:47 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | 202601 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519967 | STE | 202518943 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:54 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | 202601 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519966 | STE | 202518944 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:49:00 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | 202601 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519952 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:10 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42532, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519952 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40984, 902A40990, 902A40993, 902A40998, 902A41000) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41006). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.3
202519951 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:15 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42531, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519951 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40988, 902A40991, 902A40999, 902A41003, 902A40997) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41005). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202519950 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:20 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42530, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | 202552 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519950 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40996, 902A41002, 902A40995, 902A40992, 902A40986) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41007). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.75 | 0.37
202519949 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:26 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42529, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | 202552 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519949 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40985, 902A40987, 902A40989, 902A40994, 902A41001) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41004). | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7 | 0.25
202519955 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202551 | 19/12/2025 14:14:43 | Verificar e solucionar o aterramento da porta LM-268 que está rompido. Porta que da acesso ao elevador E-08, cota 144, montante. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202601 | 202601 | 0 | 0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO A RECOMPOSIÇÃO DA CORDOALHA DE ATERRAMENTO E MELHORADO A CONEXÃO DOS TERMINAIS.( FOTO EM ANEXO).TERMINAIS UTILIZADOS PROVENIENTE DE MATERIAIS SOBRESALENTES NA OFICINA DA MEG3. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO | 1.63 | 1 | 0.7
202519941 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 20/12/2025 23:50:26 | Reinstalar luminária que desprendeu do suporte, localizada na UG13 el. 92 eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202552 | 202552 | 0 | 0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Reinstalada luminária que desprendeu do suporte, localizada na UG13 el. 92 eixo CD. Deixada a luminária em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.5 | 0.83 | 0.67
202520002 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202551 | 21/12/2025 05:45:59 | Verificar e sanar acionamento intermitente do alarme "SDI-SASE PANEL CPAI HC BAJO PISO MATRIX U9A/U10.135 LAZO 7 EL.138,8" no painel CPAI da CCR. | OUO6 | MEL2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202552 | 202552 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Identificada infiltração de água no sensor M7-26, resultando na oxidação dos contatos da base (fotos anexas). Realizada a substituição do conjunto (base e sensor). Para sanar a causa raiz da umidade excessiva, foi aberta a SSA 202520030 direcionada à equipe IEQ2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202520004 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202551 | 21/12/2025 11:05:27 | Acionamento do alarme "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 3 - EL 127,60 - U2", sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202552 | 202601 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o reaperto, limpeza e lubrificação nos sensores e bases do laço 03. Equipamento aceitou rearme. Liberado sem restrições. Tensão de laço 5mV. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 3.73 | 0.63
202520006 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202551 | 21/12/2025 17:34:39 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA" en el instrumento de medición (80PPWI) (Fluxo permutador de IONS), con maquina parada y las dos bombas paradas. Realizado partida manual de la bomba de agua pura reamando la alarma y normalizando el instrumento con posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada substituição do indicador defeituoso posição 80PPWI (modelo Presys DMY-2030), por outro retirado do almoxarifado (cód. 711605). Parametrizado conforme OA.0249 R02 e ensaiado em bancada com resultados satisfatórios (ver anexo). Verificado após instalação condições normais dos alarmes. Emitida SSA202520127 para IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202519912 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:43 | Realizar ensayos funcionales de aceptacion de Megometro marca Instronic Mod. MEG 10KV con numero de Serie :2505353361. Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353361 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202519910 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:52 | Realizar ensayos funcionales de aceptación de Megohmetros marca Instronic Mod.Meg 10KV con Numero de Serie 2505353360 . Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353360 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202520028 | STE |  | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202552 | 22/12/2025 11:25:43 | Verificar e solucionar nível de tanque de reposição da água pura em 125mm. | OUO6 | MMU1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado reposición de agua pura en el tanque de reposición dejando el nivel en 370 mm conforme especificado en la PIC.ME.0071-R12 ( Nivel máximo de agua do tanque de reposición: 380 mm) | Dentro do Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.75 | 1 | 0.75
202520036 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202552 | 22/12/2025 15:05:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de falla en el link E1 con COPACO, no se reciben llamadas externas, afectando a los millares 2xxx, 3xxx y 4xxx. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | 202552 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó y detectó una alarma remota en el MUX ASGA. Se realizó un ensayo con apoyo de técnicos de COPACO y SGIT-MD, logrando la normalización del sistema. Documentos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.75
202520009 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202552 | 22/12/2025 15:06:17 | Verificar e solucionar o motivo das luminárias próximas ao painel 2S1-1 causarem o disparo do disjuntor 52-1 do painel QINC-2A devido a infiltracão de água pelo teto da casa de relés. | OUO7 | MEG3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202552 | 202552 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção nas luminárias e no circuito correspondente ao defeito e não foram encontrados pontos possíveis de falhas nem mesmo umidade. Testado e liberado circuito para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.43 | 0.17
202520029 | STE |  | N043A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.003-4 | 202552 | 22/12/2025 15:31:36 | Durante la ejecución de la SSA 202519761 (izaje de materiales de la GIS desde Elev. 128 hasta Elev. 144 EDC) registrado alarma intermitente "Inversor DC-Cod. 53 Falla de comunicación FieldBus". Afecta operación continua del carro y gancho de elevación auxiliar del puente grúa N02. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202552 | 202552 | 0 | 0 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizou-se uma inspeção detalhada na infraestrutura física e na integridade dos sinais da rede PROFIBUS utilizando o analisador ProfiTrace. Durante a análise, identificou-se o rompimento de um dos condutores do cabo de comunicação no inversor de direção do carro auxiliar. Após a detecção, a conexão foi devidamente refeita e todos os movimentos foram repetidamente realizados sem apresentar falhas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.75
202520020 | STE | 202507265 | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202552 | 22/12/2025 15:32:10 | Solicitamos apoio para emissão e envio de planilha de comissionamento atualizada para motobomba BDR- 1703, fornecida através do contrato 4500065573 Ruhrpumpem, para finalização do comissionamento conforme SSA matriz. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | 202601 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Emitida a planilha de comissionamento 5209-83-19322-P, em anexo. Tramitar a SDS-15655 após seu preenchimento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202520048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 16:09:22 | Prestar apoio, com caminhão, para movimentação de filtros utilizados no sistema de ventilação. Os referidos filtros serão coletados na AMD EL. 122 e enviados ao almoxarifado. | MAM3 | MAM2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con camión Munck para traslado de filtro usado | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.87 | 0.9
202520040 | STE | 202520023 | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202552 | 22/12/2025 16:26:16 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202603 | 202603 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202520052 | STE |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202552 | 22/12/2025 16:55:39 | En el marco del Convenio CEASB para el proyecto piloto de "Aplicación de Moto-vibrador en llaves seccionadoras", solicitamos dar apoyo y acompañamiento a la SOCC.DT para realizar el escaneo terrestre en 3D de la llave seccionadora 245 kV, modelo S3CV, marca AREVA. Contactar con IEQ3-SMIE.DT al ramal 2557 para coordinar los servicios. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fornecido apoio e acompanhamento à SOCC.DT para realização de escaneamento terrestre 3D da seccionadora, conforme solicitado. Acesso as imagens: https://cloud.pix4d.com/site/441128/dataset/2490578/model?shareToken=f39f3521-cf90-4fcf-82ab-9c4c39fda4bc | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202520053 | STE |  | G045C005 | SECCIONADORA 220 kV 13T0X | 0190.050-9 | 202552 | 22/12/2025 16:55:49 | En el marco del Convenio CEASB para el proyecto piloto de "Aplicación de Moto-vibrador en llaves seccionadoras", solicitamos dar apoyo y acompañamiento a la SOCC.DT para realizar el escaneo terrestre en 3D de la llave seccionadora 245 kV, modelo S3CV, marca AREVA. Contactar con IEQ3-SMIE.DT al ramal 2557 para coordinar los servicios. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fornecido apoio e acompanhamento à SOCC.DT para realização de escaneamento terrestre 3D da seccionadora, conforme solicitado. Acesso as imagens: https://cloud.pix4d.com/site/441128/dataset/2490578/model?shareToken=f39f3521-cf90-4fcf-82ab-9c4c39fda4bc | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202520059 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 05:23:00 | Houve atuação do alarme "PES1-A FUENTE REDUNDANTE C2K - FALLA", sem rearme. Verificado no local que a fonte esquerda do Rack B está apagada. Obs: DJ da fonte está fechado. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202552 | 202552 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente por otra de idénticas características. Emitida SSA 202520086 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202520070 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202552 | 23/12/2025 10:41:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível partir a bomba BSN-1202 em manual. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Fue verificado un falso contacto en el botón de parada de la bomba. Se verificó que el botón de reinicio térmico estaba roto y se reemplazó por otro de las mismas características. Se realizó un ajuste general y se confirmó el correcto funcionamiento del sistema. Fue solicitado un contactor el cual no fue utilizado y devuelto a stock debido a que con limpieza y lubricación se recuperó el contactor original posc. K9 de la gaveta 52.2. Se adjunta fotografía del equipo en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.18 | 4.7 | 0.33
202520117 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:43:57 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49810, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202601 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5674. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.92 | 0.33
202520118 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:44:14 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49821, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5673. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.92 | 0.33
202520135 | STE |  | B018D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.054-1 | 202552 | 28/12/2025 11:34:10 | Verificado perdida de aire comprimido en la válvula BE.- | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada a substituição da válvula de retenção 43, na saída da solenoide BE, por outra nova testada disponível no setor, não verificado mais vazamento de ar pela solenoide BE após a substituição. Ajustado o nível de óleo no acumulador N3 e liberado equipamento para operação sem restrições | Dentro do Prazo |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.67 | 5.33 | 0.5
202520136 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202601 | 29/12/2025 04:24:24 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor 52-1 do painel QINC-2A. Obs.: no momento da ocorrência ocorria infiltração de água da chuva nas luminárias próximas ao painel 2S1-1. | OUO7 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202601 | 202601 | 0 | 0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção nas luminárias do circuito 52-1 e verificado que havia presença de água sobre os contatos de alimentação de algumas destas luminárias causando o disparo do disjuntor. Realizado desconexão destas luminárias e isolado os cabos de alimentação protegendo os mesmas do contato com a água. As luminárias serão normalizadas quando o problema da infiltração de água pelo teto for solucionado. Fechado o disjuntor para alimentar as demais luminárias do circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.08
202520141 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202601 | 29/12/2025 09:14:49 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de incendio "L1-DI-02 ALARMA ACTIVA" aceptando rearme. Obs.: No fue constatado indicios de fuego ni humo en el local. | OUO6 | MEL2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación de Lazo y del sensor L1-DI-02. Se realizo la verificación del porcentaje de suciedad del sensor y el reapriete del cable de lazo sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202520105 | STE | 202518444 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202601 | 29/12/2025 10:38:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR SIEMENS MOD:7KG9661 NS: GF2510514333 SAIDA K2/3 Frequencia, 45Hz - 4mA 55Hz - 20mA; Saída K4/5 VRS para entrada 0V saída 4MA e entrada 250V(F-F) saída 20MA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.12
202520163 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202601 | 29/12/2025 15:18:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2510514336), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração conforme solicitado. Transdutor dentro de suas características e liberado para uso. OBS: Alterada a saída k8-k9 para entrada de tensão Vab conforme ordem de ajuste. Programa fornecido estava divergente. Área solicitante ciente e de acordo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202520161 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Se solicita apoyo para la inspeccion de 21 Volumenes entregados como parte del proceso de la "Adquisición de equipos de medición on-line de gases disueltos en aceite aislante" EF 0379-25 siguiendo el contrato 4500080532, entrega parcial de un total de 84; dicho acompañamiento es necesario y suma importancia debido a las caracteristicas especificas necesarias para cada instalacion. Equipos destinados a los transformadores de potencia de CHI y la SEMD | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | 202603 | 0 | 0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo a IEQ3 para la inspeccion de los nuevos sensores, dichos sensores seran destinados a los tranformadores de potencia TU y en la SEMD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 5 | 0.83
202520181 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202601 | 30/12/2025 07:36:44 | Solicitamos apoio para substituir pressostato de sinalização de atuação, na saída da válvula BE. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión del presostato para la sustitución del mismo por parte de MMU2, posteriormente fue realizado la conexión eléctrica. Realizado ensayos funcionales en apoyo a MMU2 verificando su correcto funcionamiento . | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.5
202520189 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202601 | 30/12/2025 09:41:49 | Solicitamos apoyo para la medición de parámetros característicos del transformador monofásico 1000 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido vía SMDTC-2223, incluyendo medición de corriente de inrush, a fin de evaluar la conformidad y aceptabilidad del material. El material fue recibido en el Almacén MI, mediante la OC-4500081796, Ítem 10, correspondiente a la RC-10075605, Ítem 10. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202601 | 202601 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizadas 6 energizações do trafo pelo lado de alta, obtendo-se uma corrente de inrush máxima de 32 A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.17
202520192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:08 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0771) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202520213 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202601 | 02/01/2026 07:50:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela de LED da praça da técnica encontra-se desligado. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado disparo do disjuntor principal. Rearmado o disjuntor e normalizado o funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.5
202600037 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202602 | 05/01/2026 06:34:18 | Realizar análise do certificado de calibração de multímetro de referência marca Fluke, modelo 8508A, BP-709813, IB-3853, NS 392272422 . O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081419. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2443 | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada nas escalas de 100 mVDC e 1 VDC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nessas escalas. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202520187 | STE | 202518941 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 05/01/2026 06:34:30 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202600059 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 07:51:16 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG09 programado para o período de 05/01/2026 a 23/01/2026. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo . | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.02
202600079 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202602 | 05/01/2026 15:31:12 | Solicitamos apoyo para la medición de parámetros característicos del transformador monofásico 1000 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido vía SMDTC-2223, incluyendo medición de corriente de inrush, a fin de evaluar la conformidad y aceptabilidad del material. El material fue recibido en el Almacén MI, mediante la OC-4500081796, Ítem 10, correspondiente a la RC-10075605, Ítem 10. Este ensayo es para sanar dudas luego del análisis del ensayo realizado mediante la SSA 202520189. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202602 | 202602 | 0 | 0 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de inrush no transformador, com registro de, no pior caso, 68 A de pico no primeiro ciclo de corrente. Osciligrama anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202600102 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 07:24:38 | Realizar transporte de dispositivos de mantenimiento utilizados en el vertedero desde la cota 225 (trecho del vertedero) hasta cota 144 presa principal | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Izaje y transporte dispositivos desde Elev. 225 Vertedero hasta Cota 144 Presa principal (cercado MAM2). Servicio realizado mediante camión munk de la SMMA.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 5.45 | 0.07
202600117 | STE | 202520091 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202602 | 06/01/2026 08:57:35 | Implementar 3 pontos de teste, após delimitar solicitação da ssa 202520091. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202600140 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202602 | 06/01/2026 13:35:54 | Verificar e solucionar telha solta no pórtico. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado inspeção e constatado telha quebrada e com fixação parcialmente danificada no telhado do pórtico. Realizada a fixação provisória da telha no dia 06/01, no dia 08/01 foi realizada instalação de uma unidade de telha disponibilizada pela SOCM. Equipamento em condições normais de operação. (Obs: Telha possui 4,6m) | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 18 | 2.67
202600124 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202602 | 06/01/2026 13:42:41 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262353 SE DETECTO QUE EL ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA B-02 SE ENCUENTRA ROTA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE SUSTITUIDOS EL ACOPLAMIENTO CON (COD. 710247) DEL MOTO-BOMBA B-02 ZVT-1101, ALINEADAS ENTRE SI DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202600305 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.5
202600163 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202602 | 06/01/2026 15:10:59 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 38T4-B (2-46-25) de temperatura del segmento de empuje n° 15. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1669 al 1671. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-13 en los bornes XT: 1096 a 1098 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições nos bornes XT: 1096 a 1098 UAM-13: R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição". Simulado RTD com calibrador de processo(IB-3934) na UAM: Calibrador: 0/10/30/50 ºC SOMA/MATRIX: 1,3/9,4/29,3/49,3 ºC Constatado RTD intermitente: nova medição R1/R2/R3 = 131,31/131,39/10,22 ohm = 52,3 °C , 38T4 GGB = 52,6 ºC, Emitida SSA: 202600477 para substituição do RTD do mancal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.67 | 1.08
202600147 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:24 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1819 Actuación encontrada en 268,5 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 4 | 0.13
202600149 | STE |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:42 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1820 Actuación encontrada en 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 4 | 0.07
202600152 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:01:45 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0056a-P HI903665-312/47. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | 202603 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 12 capacitores de 100Nf 100vcc y un capacitor de 1,5Mf 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202600151 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:08 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0006b-P HI915152-312/10. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 1000MF 100vcc y 470MF 250vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202600145 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:25 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo UN 0005b-P HI903655-312/06 debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | 202602 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba de funcionamiento del modulo UN0005, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202600170 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 06/01/2026 16:47:42 | Durante mantenimiento Preventivo (SSP 20263082) del Cuadro TGA fueron encontrados 4 cartones electrónicos, modelo 80AM-1 código 234885 con defecto. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202602 | 202602 | 0 | 0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los cartones electrónicos del anunciador 1, retirados del almacén con las mismas características técnicas, código 234885. Realizados ensayos verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202600172 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202600023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202600183 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 07:03:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47788, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202600182 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202602 | 07/01/2026 08:09:23 | Durante la inspección de las guías centrales de la compuerta de servicio, fue identificado un bulón M16 quebrado. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado una perforación central en el bulón quebrado con broca de 6 mm y retirado con extractor, repasado de rosca y colocado bulón M16 nuevo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.17
202600204 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:01:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47796, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202600205 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:04:13 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47795, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202600206 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:26:54 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47787, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202600241 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202602 | 07/01/2026 11:27:37 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor DGA-900, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | 202603 | 0 | 0 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do DGA-900. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600240 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202602 | 07/01/2026 11:27:43 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor TRANSFIX, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | 202603 | 0 | 0 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do TRANSFIX. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600257 | STE |  | P018A008 | VENTILADOR VVT-F-26-11 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-02 | 0457.126-6 | 202602 | 08/01/2026 07:39:50 | Correias A47 rompidas | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202603 | 202603 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição de 2 correias A47. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202600244 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202602 | 08/01/2026 07:39:53 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS DEL VVT-1010 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713690) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1010, TAMBIEN FUE REEMPLAZADO LA POLEA (MOTORA), EL MATERIAL ES DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR (MAM3) FUE TENSIONADA Y ALINEADAS LAS CORREAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.5
202600254 | STE |  | P016A005 | SISTEMA "E1" EXAUSTAO EL.214 S.BATERIAS (VVT-9805/06) | 0458.119-9 | 202602 | 08/01/2026 07:39:53 | Durante mantenimiento 6M se detectaron correas desgastadas A-38, VVT-9805/06. Realizar sustitución. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202602 | 202602 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo. Constatadas correas desgastadas A-38, se realizo la sustitución de las correas, VVT-9805/06. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. servicio ejecutado en la AT202600296. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.25
202600242 | STE |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202602 | 08/01/2026 07:40:01 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS Y POLEA (MOTORA) DEL VVT-1004 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713688) Y POLEA (M) CON (COD.713213) FUERON TENSIONADAS Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202600304 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.75
202600243 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202602 | 08/01/2026 07:40:10 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS Y POLEA (MOTORA) DEL VVT-1005 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713691), Y POLEA (M) CON (COD.713226) DEL MOTO -VENTILADOR VVT-1005 TENSIONADAS Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202600304 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.5
202600238 | STE |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202602 | 08/01/2026 07:40:18 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS DEL VVT-1002 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD. 712168) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1002 TENSIONADA Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202600304 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202600300 | STE | 202600088 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:34 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600298 | STE | 202600091 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:46 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600297 | STE | 202600093 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:51 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600296 | STE | 202600094 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:57 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600293 | STE | 202600095 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:32:03 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600291 | STE | 202600116 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 09/01/2026 06:32:08 | Calibrar TPA Yokogawa modelo: 2285 A, S/N: 24813/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | 202603 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del instrumento es ID 3014. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202600261 | STE | 202600235 | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202602 | 09/01/2026 07:48:47 | Solicitamos parecer acerca de descontinuidades (porosidades) encontradas em revestimento interno do Filtro Cuno-Flo da U09. Poros localizados mais especificamente em região da câmara inferior do filtro, conforme fotos em anexo e descrito em SSA matriz. Obs: Filtro recebeu aplicação de revestimento em preventiva anterior (SSP 20240828) através de contrato 4500072431, e SSA 202317785. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202603 | 202603 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada inspeção no local em conjunto com MAM1, foi observado que os defeitos relatados se tratam de cavidades preexistentes na chapa do filtro antes da pintura, a qual acompanhou o perfil da chapa, mantendo visíveis essas cavidades. Não foram observados defeitos na pintura ou quaisquer anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202600361 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202602 | 09/01/2026 09:47:54 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM451 e CAM452 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM437 e CAM 439, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202600360 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202602 | 09/01/2026 09:48:05 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir a câmera Bullet existente na localização CAM284 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar a câmera substituída (modelo NBE-3502-AL) para a localização CAM435. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202600384 | STE | 202600314 | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202602 | 09/01/2026 16:41:24 | Solicitamos parecer técnico para manutenção do DPT, pois o mesmo não apresenta condução elétrica no contato de 25%, conforme SSA da MEG1. Considerar que não há um DPT novo em estoque no almoxarifado e que o DPT ID-1402, está disponível no setor da Tomada d'água, porém apresenta resistência alta no contato de 10%, variando entre 5~30 ohms, conforme medição realizada com apoio da MEG1. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202603 | 202603 | 0 | 0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Sustituir DPT con defecto por DPT disponible en el sector de toma de agua (ID-1402). Dicho instrumento será instalado de manera temporal, y deberá ser sustituido por una unidad nueva una vez realizada la reposición de stock (cod. mat 710415) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202600041 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202601 | 03/01/2026 00:18:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta MCI408-CA408B ubicada en la cota 183,50 VERTEDEROTRECHO A-15-EJE, no tranca y no genera alarma, indicando erróneamente que la puerta se encuentra trancada. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, verificación y lubricación de las partes mecánicas. Realizado restart del modulo controlador. Ensayado, en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202600072 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202602 | 05/01/2026 11:34:41 | Verificar y solucionar condición de la puerta ubicada en la cota 139,50 Casa de máquinas Código: MCI330-CA330. La misma no bloquea el acceso conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.6 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.33
202213216 | STE | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:17 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202303 | 202602 | 0 | 0 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizou-se a inspeção e a verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Entretanto, o ponto de apoio do duto de exaustão, que atualmente compartilha um dos chumbadores da monovia, deve ser realocado para evitar problemas futuros. Emitida a SSA 202600129 para correção do problema. Ver parecer e verificação do dimensionamento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.75
202212756 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:20 | Solicito instalación de botón de prueba de lámparas en el panel de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | 202550 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se ha implementado un voltímetro con selector de fases para verificación de la presencia de tensión en las barras de los puentes grúas principales. Este dispositivo complementa los tres LED existentes, cada uno alimentado por TP'S diferentes, que indican la presencia de tensión en la barra. Así, el voltímetro permite también verificar de forma indirecta el funcionamiento de los LED's, por lo que se considera que el botón de prueba de LED's ya no es necesario. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202222597 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202246 | 14/11/2022 10:29:38 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 101, 102, 104, 111, 113 y 115 del diseño 6607-DF-91487I referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202213661. Obs: Los diseños anexos a esta SSA deben utilizarse como referencia con respecto los enviados en la SSA:2021/13714 del retrofit del 2R-T03. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | 202552 | 0 | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 23/12/2025 que la SRA-IB-000313/2022 fue concluida. Verificado en el SATedms que los planos fueron actualizados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.25
202301628 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202305 | 30/01/2023 14:26:28 | DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO (SSA:202217984) PELA CONTRATADA MSE VERIFICOU-SE AVARIAS E PERDA DE MATERIAL EM CAMISA DO CILINDRO DE COMPRESSÃO DE ALTA DO MOTOCOMPRESSOR CAF-9703. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202513 | 202601 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Durante a preventiva foi realizado inspeção, limpeza e substituição do óleo, juntas e anéis de vedações do compressor, apresentando bom funcionamento e ficando liberado para operação: OBS compressor novo adquirido conforme SSA derivada está disponível no almoxarifado e será utilizado conforme a necessidade do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1 | 0.11
202315520 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:52 | Conforme levantamento de cargas realizado com a SSA 202307191, atualizar Tabela de Cargas da Barra Vital do desenho 6458-DC-15200-E.R9. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202602 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Documento actualizado y publicado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202315714 | STE | 202315566 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202338 | 21/09/2023 14:07:44 | Efetuar a substituição dos rolamentos do motor. Componentes em estoque: códigos 99244 e 132870. Após serviço, solicitar nova análise de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | 202551 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Anormalidade será resolvida com a substituição do equipamento por outro novo adquirido conforme contrato 4500065573 com RUHRPUMPER. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.27
202316103 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202339 | 29/09/2023 14:23:28 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME SOLICITADO, FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS, POR NOVAS, DO TIPO ESFERA. ANTES DA INSTALAÇÃO, TODAS ELAS FORAM SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO DE 12KGF/CM2. APÓS INSTALADAS, APRESENTARAM NORMALIDADE E LIBERADAS PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 5 | 0.67
202319379 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:18 | Solicita-se aquisição de novos invólucros isolantes das tulipas do disjuntor 52-C. Foi verificado que três peças foram avariadas devido ao curto-circuito no local. Fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | 202550 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2024/03: En proceso de cotización de los materiales más servicio de instalación con la empresa Lucy Electric. El cubículo 52C fue normalizado utilizando piezas del cubículo reserva del 52.A5. Este último será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. Ref.: SSA 202417300. 2025/47: Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT. El cubículo 52.A5 fue restablecido mediante la SSA 202518382. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202401898 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202405 | 02/02/2024 11:09:08 | Aplicar pintura antiderrapante em uma faixa de 2 metros, no centro da passarela entre os blocos F14 e F15, cota 196,50. Utilizar areia grossa entre demãos de epóxi/poliuretano. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | 202551 | 1 | 1 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de fundo epóxi N2630, salpicado areia sobre a tinta úmida e acabamento com poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 9.59 | 0.58
202405934 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202415 | 12/04/2024 14:19:33 | Realizar pintura "Color verde RAL 6019" en los nuevos electroductos instalados en la sala GDV del vertedero y en la sala de baterías HNDV 1/2 ELEV 217, correspondientes a la interconexión de los tableros CNDV 1/2-Banco HNDV 1/2-GDV 1/2. Fotos de los electroductos en anexo. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | 202601 | 0 | 1 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.34 | 0.58
202408118 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 23/05/2024 11:04:03 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885 , PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUNDÂNCIA DA 12VE. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS ELIMINAÇÃO DA VALVULA PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE ALÉM DA RETIRADA DE VÁLVULA, SERÁ NECESSARIO A TROCA DE TRECHO DE TUBULAÇÃO POR AVARIA DE OXIDAÇÃO. CONFECCIONADO NOVO TRECHO, E RETIRADA VÁLVULA EM REDUNDÂNCIA. APÓS INSTALADO E SISTEMA NORMALIZADO, NÃO FOI VERIFICADO ANORMALIDADE E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 7.17 | 9.5 | 2.25
202408117 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 23/05/2024 11:04:14 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202552 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DN 1POL. INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO. APÓS ENSAIOS DE PRESSURIZAÇÃO, VERIFICADO NORMALIDADE E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 13 | 4.25
202408511 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202422 | 29/05/2024 17:10:41 | Prezados, favor: realizar cálculos de esforços mecânicos nas condições atuais do sistema TA01/TA02 para comparação com o Relatório_SMIM em anexo. Condições para os cálculos (ver Desenho1 em anexo) - barramento horizontal de 7,52 m - interligação entre para-raios e bucha do trafo com barramento rígido em L | IEQ3 | IME2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203102 | 202551 | 3 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizados os cálculos de esforços mecânicos do sistema TA01/TA02 nas condições atuais, conforme Desenho1, com foco nas reações nos pontos de apoio, para comparação com o Relatório_SMIM. Segue relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202409244 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202424 | 14/06/2024 14:56:19 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA EM BASE DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202438 | 202601 | 0 | 2 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Solicitado substituição da base no local comprometido e realizado a pintura na upac com jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado 2 demãos de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Fora de Prazo |  |  | 0.66 | 4.25 | 0.66
202410039 | STE |  | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202426 | 27/06/2024 09:29:25 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202548 | 202551 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de válvula tipo wafer por otra tipo esfera conforme solicitado. Efectuado ensayo y verificado correcto funcionamiento y ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 15.75 | 0.17
202410492 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202427 | 05/07/2024 15:17:36 | REALIZAR REPARO DE PROTEÇÃO CORROSIVA EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. TUBULAÇÃO MONTADA NA AMC, ELEV. 144, (ATRÁS DOS GUINDASTES). OBS: TUBULAÇÃO INSTALADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202315254. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 nas válvulas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.67 | 0.33
202410808 | STE | 202410078 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202428 | 10/07/2024 09:19:02 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | CARRETEL FLANGEADO FOI ABERTO, PARA RETIRAR UM ARAME QUE ESTAVA OBSTRUINDO A CONFECÇÃO DE ROSCA NESTE, PELA MMU. APÓS RETIRADA DE ARAME E REINSTALAÇÃO DE CARRETEL, E APÓS PRESSURIZAÇÃO, ACESSÓRIO FOI LIBERADO PARA MMU. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.58
202413316 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 08:57:30 | REPARAR 6 CILINDROS PNEUMÁTICOS, RECORRENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FILTROS CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202440 | 202551 | 0 | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Realizado o reparo dos cilindros pneumáticos substituindo todos os elementos de vedações e acionamento , efetuado ensaios em bancada com a pressão de trabalho 5,5 kgf/cm2, e todos apresentaram bom funcionamento ficando disponíveis para utilização. Obs: Os cilindros reparados ficaram disponíveis no setor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.36 | 14.08 | 0.38
202414336 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 06/09/2024 16:52:57 | Realizar reparo em um cilindro pneumático de acionamento de limpeza do filtro cuno-flo que encontra-se danificado. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202437 | 202551 | 0 | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Realizado o reparo dos cilindros pneumáticos substituindo todos os elementos de vedações e acionamento , efetuado ensaios em bancada com a pressão de trabalho 5,5 kgf/cm2, e todos apresentaram bom funcionamento ficando disponíveis para utilização. Obs: Os cilindros reparados ficaram disponíveis no setor. | Fora de Prazo |  |  | 0.38 | 9.5 | 0.36
202415133 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202439 | 23/09/2024 08:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3449) se encuentra inoperante. Localizado en la cota 144 lado montante, frente al sistema C de ventilación, U18A. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202446 | 202552 | 0 | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a substituição dos aparelhos telefônicos de ramal 3449 nas unidades U18 e U18A. Realizados ensaios telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 2.17 | 5.5 | 1.17
202416656 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202442 | 17/10/2024 14:20:12 | Realizar a pintura de 12 caixas de passagem ao lado de cada poste da iluminação Beira Rio na cor cinza RAL7032. Em anexo a localização das caixas. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202612 | 202601 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202416644 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202442 | 17/10/2024 14:20:19 | Realizar pintura externa do painel eletrico CL14, que esta localizado em sala ao lado da base da escada da torre do vertedouro. Realizar a pintura de acordo ao padrao para paineis. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.92 | 0.33
202417300 | STE | 202319379 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202444 | 29/10/2024 09:33:51 | Utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | 202550 | 1 | 1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foram utilizados os isoladores do cubículo do disjuntor 52-A5 (reserva) para reinstalação no cubículo do disjuntor 52-C (interligação), para substituir os componentes danificados pelo curto-circuito ocorrido durante a manutenção preventiva SSP20232161. OBS.: O cubículo 52-A5 foi posteriormente normalizado com isoladores novos fornecidos pelo IEQ2, conforme SSA 202518382. Após os serviços, ambos os disjuntores foram deixados em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 54.58 | 2.66
202418090 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:41:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KME | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | 202550 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y cambio de glicerina. SN° 82008KME. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1 | 0.03
202418123 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 13/11/2024 07:37:29 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ACROS. NÚMERO DE ID- 1463. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 | 202550 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1463 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.25 | 0.03
202418201 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202446 | 14/11/2024 11:28:58 | Solicitamos pintura na cor verde dos eletrodutos da válvula 03VM unidade geradora 16. Disponível para pintura na segunda semana do próximo PD. Referente a SSA202415889. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202601 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.33
202419448 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:25 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1534, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202452 | 202551 | 0 | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. O ajuste da atuação não foi realizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.75
202419621 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202450 | 11/12/2024 06:48:46 | Atualizar desenho 6209-DC-15202E-P , conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0314 (painel SVP-08) no disjuntor 723.10 do QB-03 (SSA 202418804) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202420005 | STE | 202419448 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:20:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1534, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202504 | 202551 | 0 | 1 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y cambio de los componentes del kit de reparo de la válvula de alivio. Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Sin condiciones de ajuste, desgaste en su conjunto de estanqueidad. Dar de baja el instrumento. Se solicita conservar dicho instrumento para re aprovechamiento de sus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 6.5 | 0.14
202420215 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202451 | 21/12/2024 17:31:37 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o carregador deixou de conduzir, causando alarme de tensão baixa na barra 2 no QB-09 e QB-10. Desligado e ligado o carregador normalizando os alarmes. | OUO6 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | 202551 | 0 | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | O problema foi solucionado mediante as intervenções realizadas nas SSAs 202514398 e 202514312, nas quais se substituíram vários capacitores, se corrigiram problemas de falso contato nos cabos do transformador T2, se realizou a limpeza y reaperto dos 30 pontos do transformador, y se reposicionaram os cabos para evitar indução entre eles. Deixado em observação por 3 meses sem que voltasse a ocorrer novas falhas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.36 | 2.5 | 0.19
202500304 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202502 | 08/01/2025 16:34:40 | Solicitamos apoyo para acompañamiento del proceso de recuperación de protección anticorrosiva del monta cargas AMD a ser realizado por la empresa Solução Industrial en el marco del contrato 4500066024. La pintura será realizada en los equipamientos de la casa de máquinas, pozo, cabina y puertas de las cotas, conforme esquemas del documento anexo. | IME3 | MCI4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202603 | 202602 | 0 | 0 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado acompanhamento e inspeção do do processo de jateamento e pintura. Realizado medição de espessura e testes de aderência. Anormalidades identificadas conforme especificação técnica foram relatadas e solicitado correções aos responsáveis pela execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.17 | 0.42
202500523 | STE | 202420215 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202503 | 15/01/2025 06:58:33 | Solicito parecer técnico sobre la reincidencia ocurrida referente a que el cargador deja de conducir en el estado de fluctuación volviendo a normalizar posterior a maniobras operacionales y sin poder constatarse el origen de la anormalidad, pese a ser realizado el cambio de varios componentes del cargador anteriormente como se observa en la lista de SSAs en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | 202551 | 0 | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El problema fue solucionado mediante las intervenciones realizadas en las SSAs 202514398 y 202514312, en las cuales se sustituyeron varios capacitores, se corrigieron problemas de falso contacto en los cables del transformador T2, se realizó la limpieza y reapriete de los 30 puntos del transformador, y se reposicionaron los cables para evitar inducción entre ellos. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202500637 | STE |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202503 | 16/01/2025 10:56:36 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 02 consolas de la SEMD. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | 202551 | 0 | 2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dispositivo JABRA 930 en una de las consolas. Ante la falta del material una de las consolas utiliza el dispositivo JABRA 930 antiguo. Fueron realizadas las configuraciones necesarias en las 2 consolas de SEMD para el correcto funcionamiento del dispositivo JABRA Engage 65. Será emitida nueva documentación para sustitución del dispositivo de audio cuando el material se encuentre disponible. Las consolas funcionan de manera correcta actualmente. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 4.5 | 0.92
202501506 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202506 | 03/02/2025 15:33:07 | Solicitamos apoio no acesso à VM do OPEN-PDC so sistema RPMF para modificações em configurações do sistema através da SSA 202501374. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202506 | 202603 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Provido acesso conforme solicitado. Configurar grupo de acceso GRP_PERMIR_ADM_RPMF para acceso de configuracion del software Open PDC por parte de MEL2 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.67
202501906 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:22:25 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento.Serial 82000673 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | 202550 | 0 | 1 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.75 | 0.06
202502528 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202508 | 19/02/2025 10:27:28 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515201P PAINEL ALTERNATIVO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1A - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502150 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | 202602 | 0 | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após notificação de conclusão da SRA-IB-000249/2025 foi verificado que o caderno lógico foi atualizado conforme solicitado no dia 05/01/2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202502771 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202508 | 21/02/2025 15:31:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição do ponto 1BR=1,584 [g] e 1JS= 1,794[g], valores - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20250367. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202934 | 202603 | 1 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Esta solicitação já foi estudada na SSA 202203034, resultando na SSA 202205303. Como o comportamento do equipamento segue inalterado, nenhuma ação adicional será recomendada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202502972 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202509 | 25/02/2025 16:39:22 | Solicitamos análisis del material disponible en el centro logístico, código 130524, perteneciente a la válvula limitadora de presión VLP5, utilizado en el sistema hidráulico de la compuerta de servicio de Tomada de agua, por motivo que el rango de trabajo de dicho material se encuentra entre 5 a 70 bar, siendo que el sistema hidráulico solicita un ajuste en 78 bar. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202512 | 202551 | 0 | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Adquisición de 3 unidades de válvula según marca/modelo EATON VICKERS C-175-C-20 con FAJA DE AJUSTE: 35-138 BAR (500-2000 PSI) por medio de SMDTC-242 - OC-4500080968 Ítem 10. Material incluido al stock bajo el código 721067. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202503153 | STE |  | D024A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA a6U16 FASE C | 0196.300-7 | 202509 | 28/02/2025 15:31:31 | Verificar presión alta del compartimento A50-2C. Obs: la presión se encuentra en 550 kPa. | OUO2 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202551 | 202552 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificada presión del compartimiendo de manera remota mediante el sistema SMG, encontrándose en valores normales de operación. ► Valores encontrados: • Presión: 498kPa • Temperatura: 30°C Observación: No se contaba con AT para intervenir en el compartimiento por lo que fue emitida la SSA 202520037 para verificación del manómetro local. | Fora de Prazo |  | 36 - PRESSAO ALTA | 0.25 | 0.5 | 0.25
202503370 | STE |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202511 | 10/03/2025 10:39:21 | Alerta de vibração no envelope do motor BDR F12-001, pontos 2-BRe e 2-JSe, com elevação da vibração de fundo (carpete), onde houve excitação de todas as freq. do espectro, estando este efeito, muitas vezes relacionado a deficiência na lubrificação. Este efeito aparece com maior intensidade no elemento rolante no lado acoplado. No lado desacoplado a intensidade é menor, podendo ser um efeito de influência do lado acoplado (reflexo). Ver relat. anexo e sist. Omnitrend. Para Análise e providências. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | 202603 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada análise dos parâmetros de vibração do motor e observada, conforme indicado pelo emitente, a elevação generalizada das frequências (carpete) no espectro de envelope dos dois pontos do mancal inferior, indicando possível deficiência na lubrificação. Emitida a SSA 202600482 para MAM1. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202503648 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202511 | 14/03/2025 08:29:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro localizada en la salida de la moto-bomba BDR-0802 se encuentra indicando 0 bar con la misma en operación. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 | 202602 | 1 | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.5
202503792 | STE |  | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202511 | 15/03/2025 12:01:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe pérdida de agua a través del ladrón del reservorio conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202518 | 202551 | 0 | 2 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA DE BÓIA, POR NOVA. APÓS TROCA E ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO, AS DUAS BÓIAS TIVEREAM DE SER AJUSTADAS PARA FECHAREM EM MESMO NÍVEL, PARA QUE UMA DELAS NÃO SEJA DANIFICADA. APÓS REGULAGEM, EQUIPAMENTPO FOI ENTREGUE PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 5.84 | 35 | 3.75
202504110 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202512 | 19/03/2025 13:45:47 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca IND. BRAS. Agregar ID | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202513 | 202550 | 0 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2213 Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2.25 | 0.03
202504626 | STE |  | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202513 | 28/03/2025 08:16:47 | Verificar y solucionar aguja del manómetro de salida de la moto-bomba "BDR-0903" se encuentra trabada. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202522 | 202602 | 0 | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.57 | 1 | 0.24
202504722 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202513 | 30/03/2025 17:45:11 | Verificar y solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio. ( UG9A, eje BC y EL.78 ). Obs: Próxima al pasillo de entrada a la sala de la válvula 18DC. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202522 | 202601 | 0 | 2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA DE DN 1POL, AVARIADA POR NOVA. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.36 | 1.83 | 0.28
202504721 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202513 | 30/03/2025 17:45:43 | Verificar y solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio. ( UG9, eje BC y EL.78 ). Obs: Próxima al pasillo de entrada a la sala de la válvula 18DC. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 | 202601 | 0 | 2 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA AVARIADA POR NOVA. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃÕ. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.26 | 2.13 | 0.15
202505281 | STE |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202515 | 07/04/2025 08:03:04 | Durante preventiva semanal, verificado que o manômetro referente a linha da bomba 18A02 se encontra travado em 1 kgf/cm², sendo que a bomba não se encontrava operando. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202601 | 202602 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202505416 | STE |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202515 | 07/04/2025 09:23:21 | Realizar limpeza da torre da Estação de Sismologia de Santa Terezinha, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | 202551 | 0 | 2 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foram retirados os ninhos de pássaros que estavam obstruindo a passagem para manutenção, liberando o acesso ao topo da torre e aos equipamentos de transmissão (Antena) e sincronismo (GPS). | Fora de Prazo |  |  | 4 | 7 | 1.41
202505666 | STE |  | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202515 | 09/04/2025 16:42:18 | EPT para providência de reparo junto ao fabricante FPTI-PY quanto a anormalidade detectada na execução da SSA 202502778. Obs.: Informações adicionais na baixa parcial da SSA 202502778. Anexo imagens do conversor avariado. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202522 | 202551 | 0 | 1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi retirado do almoxarifado o conversor óptico código 5000260 e, em parceria com o PTI-PY, foi realizada a configuração do dispositivo, deixando-o operacional. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202505930 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202515 | 12/04/2025 23:28:06 | Verificar y solucionar falta de vedacion en la valvula correspondiente al dreno de agua bruta salida enfriamiento agua pura. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VÁLVULA QUE NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE FOI TROCADA POR NOVA. FEITO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE ANTES DE INSTALAÇÃO. APÓS NORMALIZAR, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 3.75 | 0.25
202506303 | STE | 202209562 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202517 | 25/04/2025 15:59:32 | Conforme relatório anexo, solicito a modificação do ganho do regulador de tensão de 0,05 kV/s para 0,10 kV/s (100 V/s) de modo a compensar o atraso na resposta da tensão da unidade a novos comandos do CAT. O atraso é intrínseco ao SDSC e não tem como ser corrigido internamente, por isso está sendo compensado por meio da modificação do ganho do regulador de tensão. Ref.: RAP 09/2020 | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202525 | 202603 | 0 | 1 | MARLON PIENIZ | A alteração do parâmetro foi implementada, porém durante o acompanhamento se observou comportamento inadequado na tensão terminal. Assim, em uma nova tentativa emitimos a ssa 202518690 para mudar o tempo para 44,8s. Como o resultado também não foi satisfatório optamos por voltar para o parâmetro original. A OPSE deu o mesmo parecer (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202507095 | STE |  | K079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.125-3 | 202519 | 09/05/2025 07:57:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de salida de la moto-bomba "BES-1603" se encuentra indicando 4.2 bar con la misma parada. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 0.5 | 0.17
202507176 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 09/05/2025 10:55:30 | Providenciar ajuste dos pontos do arquivo, em anexo, para que os mesmos estejam válidos no SCADA e SCC. São pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2. Atualmente, estão inválidos como "VanotRenew" no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202550 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme execução da SSA 202512797, verificou-se que os pontos da função 68 não estão habilitados no dispositivo primário (IED), mas estão presentes nas Bases de Dados do SCADA e SCC, causando invalidade dos pontos. Sugere-se uma análise da situação, de modo a optar por eliminar os pontos das Bases de Dados, ou implementar a supervisão da função 68 no dispositivo primário. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 8 | 1
202507265 | STE |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202520 | 12/05/2025 10:31:14 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (5109-PTC-J6075-P-R0B) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202520 | 202602 | 0 | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BDR-1703 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA: 202507264), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15655. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 14 | 1
202507264 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202520 | 12/05/2025 10:31:21 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (5109-PTC-J6075-P-R0B) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | 202602 | 0 | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BDR-1703 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba (SSA: 202507265) e motor , coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15655. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 3.75 | 0.42
202507339 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 16:55:31 | Realizar organização e conferencia de estoque de tinta e levantar previsões para solicitação de reposição por demanda programada. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202605 | 202602 | 0 | 0 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado reorganização e acomodação de novos lotes recebidos, registrado a quantidade e dadas de vencimento na planilha de controle do setor para previsão de novos pedidos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.33
202507162 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202521 | 19/05/2025 11:13:51 | Se solicita la verificación y diagnóstico del sistema de control de acceso mediante lector de tarjetas en la sala de telecomunicaciones, el cual se encuentra actualmente fuera de funcionamiento, imposibilitando el ingreso autorizado al recinto. Asimismo, se informa la presencia de filtraciones de agua en el interior de la sala, lo cual representa un riesgo para los equipos instalados y requiere atención inmediata. | MCI4 | MEL4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | 202602 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Componentes del sistema ESAI funcionando correctamente. Fue verificado el equipo de acondicionador de Aire con mal funcionamiento (se encontraba goteando) por lo que el mismo fue desconectado/apagado por parte de MCI2. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 2.67
202508271 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202522 | 30/05/2025 15:51:27 | Verificar y solucionar aguja trabada correspondiente al manómetro de salida de la moto-bomba “BIN-0103” | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 0.5 | 0.17
202508867 | STE | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 16:43:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5y9/1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202508947 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202524 | 12/06/2025 14:16:13 | Verificar y solucionar aguja trabada correspondiente al manómetro de salida de la moto-bomba “BIN-0104” | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 0.5 | 0.17
202508914 | STE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202524 | 12/06/2025 14:16:25 | Verificar posibilidad de realizar pintura antideslizante en los peldaños de las escaleras de acceso al vertedero (desde la cota 225 a la cota 214), debido al riesgo a la seguridad personal a causa de las infiltraciones de aguas pluviales. | OUO1 | MCI4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610 | 202601 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual da madeira, aplicado uma demão de fundo epóxi, aplicado areia sobre a tinta úmida, retirado o excesso após secagem. Aplicado uma demão de acabamento com tinta poliuretano na cor amarelo Munsell 5y8/1. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.33 | 18.92 | 0.33
202509291 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202525 | 17/06/2025 13:59:15 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | VÁLVULA QUANDO INSPECIONADA APRESENTOU FALTA DE ESTANQUEIDADE, SOB PRESSÃO DE ÁGUA. A MESMO FOI TROCADA POR OUTRA QUA HAVIA SIDO REPARADA NO SETOR, APÓS ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DE VÁLVULA REPARA A MESMA FOI INSTALADA E APÓS MANOBRAS, FOI LIBERADA PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.75 | 0.75
202509478 | STE |  | K083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.128-8 | 202526 | 23/06/2025 09:49:43 | Durante a execução da SSP 20255640 verificou-se que a válvula da tubulação de recalque da motobomba BDR-I20-001apresentou funcionamento irregular durante a tentativa de manobra da mesma com travamento do mecanismo na posição aberta. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202632 | 202551 | 1 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue desmontada valvula de maniobra y retención. Reemplazo de valvula de maniobra y valvula de retención. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.6 | 0.67
202509443 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202526 | 26/06/2025 08:56:01 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U16. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202551 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado remoção do protetor antigo com espátula e thinner. Reaplicado duas demão de novo protetor anticorrosivo (Tectyl) com rolo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 13.95 | 0.33
202510255 | STE |  | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202527 | 02/07/2025 14:24:23 | Substituir óleo do compressor instalado no sistema de acionamento pneumático da translação da ponte, óleo esta sendo adquirido através da SMDTC-2460. (Compressores foram substituídos na modernização das pontes, óleo de referencia na PIC é diferente do recomendado para o compressor instalado) | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do óleo lubrificante do compressor. Adicionado 90 ml de óleo MS LUB SHULZ, código almoxarifado 720149, referência SMDTC-2460. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.82 | 0.08
202509452 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:21 | Realizar descomissionamento, desenergização e desconexão de Rack UTA-00. Coordenar atividade com Painel QDF-UPS e Rack 6(DIO) com SITT.AA (Contato: Silvio Silvestre ou Diego Martins). Realizar desmontagem de miscelâneas componentes de rack que podem ser utilizadas como material de reposição para outras UTAs. Pré-requisito: 1- Descomissionamento e desconexão dos equipamentos internos e APs do SIRI 2-Desativ./Migração dos Equipamentos internos de outros sistemas: SCADA e ESAI (SSAs de IEE3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202602 | 1 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el descomisionamiento, desenergización y desconexión del RACK UTA-00 según lo solicitado. Los equipos del SIRI fueron almacenados en la sala de laboratorio de la cota 115 (SMIN.DT); los equipos del SCADA fueron retirados por sus responsables y los del ESAI fueron reubicados en la sala CCP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21 | 0.5
202510558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 16:01:23 | Realizar a retirada das 3 unidades das válvulas código 100366 que não possuem furação em seus flanges e realizar furação conforme válvulas já furadas disponíveis no mesmo código. Referência: GCSMIT-2213 | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | 202550 | 0 | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a retirada das 3 válvulas e encaminhado para o centro de usinagem, para a confecção dos furos nos flanges conforme a SSA 202510737, e após a execução dos furos foram encaminhadas para o estoque novamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.16 | 3 | 0.12
202510725 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 09/07/2025 15:11:41 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP:20255626 FUE DETECTADO EL ERROR P13 "SALIDA DESACT". Modelo: SRT3000XLI S/N: AS2135293845 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202531 | 202550 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS Modelo: SRT3000XLI, S/N: AS2135293845, RETIRADA PARA VERIFICACION Y POSTERIORMENTE SUSTITUIDA POR OTRA UPS NUEVA, DEL MISMO MODELO CON S/N:AS2302392767, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL, FUE REINSTALADA EN SU POSICION ORIGINAL, VERIFICADA Y ENSAYADA. EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.5 | 0.92
202511029 | STE |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202529 | 14/07/2025 09:36:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do rádio transmissor e antena de transmissão, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 1.35
202511032 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202529 | 14/07/2025 09:51:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511037 | STE |  | M051F005 | ALIMENTACAO | 0951.007-9 | 202529 | 14/07/2025 10:58:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511035 | STE |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039954. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511075 | STE |  | M050A008 | SERVIDOR 2 | 0948.005-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ5Z0HC. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 5.52
202511076 | STE |  | M050A009 | SWITCH | 2438.002-3 | 202529 | 14/07/2025 14:12:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento Cisco 3560X, Serial FDO1642H1V4. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.75 | 5.25
202511077 | STE |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativado equipamento ASA 5510, Serial JMX1615X16S. Enviado para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.75 | 5.75
202511074 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202529 | 14/07/2025 14:13:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202546 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Desativados Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ7X8FF e Servidor IBM x3650 M4, Serial 7915AC1 - KQ7X8FB, bem como desmontado rack de equipamentos. Materiais enviados para descarte no almoxarifado, com formulário de desmobilização encaminhado para a OCCO.DF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16.5 | 5.87
202511081 | STE |  | M050A011 | CONVERSOR ELETRO-OPTICO | 2448.001-0 | 202529 | 14/07/2025 15:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Conversores eletroópticos entregues ao almoxarifado para descarte, com exceção do utilizado pelo ADAS, que foi reposicionado para dentro do rack do ADAS. Ver e-mails anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 12 | 1.25
202511082 | STE |  | M050A012 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.001-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Rádio de serial 868-3334 é o mesmo modelo que os usados na rede de sismologia. Anotado IP atual do rádio em seu chassi (192.168.160.212). Mantido no setor por ser o mesmo modelo do rádios usados na Sismologia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8.25 | 2.58
202511083 | STE |  | M050A013 | ALIMENTACAO | 0951.053-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Componentes do sistema de alimentação entregues aos cuidados da SMIN.DT, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1.25
202511085 | STE |  | M050A014 | RADIO MODEM E SISTEMA IRRADIANTE | 3082.001-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202545 | 202601 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Descomissionado equipamento conforme solicitação. Rádio de serial 946-3694 é o mesmo modelo que os usados na rede de sismologia. Anotado IP atual do rádio em seu chassi (192.168.160.215). Mantido no setor por ser o mesmo modelo do rádios usados na Sismologia. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8.25 | 3.92
202511192 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 1
202511194 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 2 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 1
202511193 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.33 | 0.75
202511195 | STE |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. Obs.: Panel solar reaprovechado en el nuevo sistema STH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 1
202511196 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202552 | 1 | 0 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.17 | 0.83
202511165 | STE |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da antena de transmissão e do rádio, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. conforme DM: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511166 | STE |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511169 | STE |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor de nível, conforme a solicitação da emissão. Devido as condições de cheia do reservatório, não foi possível a retirada do sensor. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511168 | STE |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento foi encaminhado para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.43
202511191 | STE |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.17 | 1
202511170 | STE |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039957. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511254 | STE |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.83
202511253 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 1.5
202511255 | STE |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, excepto panel solar, conforme documentación. Obs.: Debido a la altura de la ubicación del panel solar no fue posible retirarlo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 1.5
202511256 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 | 202550 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 1.5
202511303 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511304 | STE |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Desativado modem GPRS e antena de transmissão conforme solicitação emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na baja documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511302 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | 202550 | 1 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível e cabo de comunicação, conforme solicitação da emissão. Algumas caixas de inspeção e tubulação do sensor estão enterradas, não foi possível a retirada total do cabo de comunicação. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.67 | 0.35
202511301 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do datalogger e gabinete, conforme solicitação da emissão. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.67 | 0.35
202511384 | STE |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 18/07/2025 08:15:01 | Solicito actualización de diseños 6254DFG5110P y 6254DFG5109P conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/33: Fue emitido "SRA Ordem de Serviço SRA-IB-000216/2025" para la actualización de diseños. Se aguarda la finalización del proceso. 2026/03: diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202511862 | STE |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202530 | 25/07/2025 08:52:45 | Instalar contrapino faltante no esticador da linha de vida do caminho de rolamento da ponte rolante N11/12 cota 136, apontado no laudo de inspeção periódica da empresa Avepis. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202627 | 202550 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a colocação de contrapino que foi solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202511926 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 25/07/2025 16:57:34 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | 202551 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512979 (D) para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511935 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202531 | 30/07/2025 09:08:44 | Constatado durante a execução da SSA 202511366, perda constante de gás sf6, conforme gráfico em anexo. Solicito inspeção com a câmera Gás Finder Flir no trecho do dito compartimento situado na cota 108. Obs.: A perda media dos ultimos 5 anos é de 9,4kg de gás sf6/ano | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Detectada perda na vedação do eixo de transmissão da tampa de acionamento da seccionadora 96U16 fase A, ver imagen (3). Atividades realizadas Drenagem parcial do gás SF6 dos compartimentos adjacentes e drenagem total do compartimento 4. Subst da tampa de acionamento completa pega no almoxarifado c/ guia de saída. Emissão SSA 202519044 para reparar tampa c/ falha. Oscilografia (tempos satisfatórios) Enchimento dos compartimentos com gás SF6 até atingir a pressão nominal. Vazamento sanado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 60 | 1.35
202511923 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202531 | 30/07/2025 09:32:01 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones de campo en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 12/09/25: Emitido SRA-IB-000243/2025 (https://satedms.itaipu/Itens/2331172?o=0&e=0&admin=False&naolido=False&BloquearItemRevProtocolo=False&idDocRef=0&instancia=0&_p=23) para actualizar diseños. 12/01/26: diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202512093 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 09:42:02 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512092 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | 202602 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación en la BD conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202512137 | STE | 202512093 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 14:27:15 | Realizar la creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512136. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512136). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512331 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/38: Emitida SRA-IB-000301/2025 para actualizar diseño. 2026/03: Diseño actualizado en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202512592 | STE |  | P001B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.067-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:11 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | 202603 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0202 e 0203. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.08 | 0.41
202512591 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202532 | 07/08/2025 16:14:19 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | 202603 | 0 | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancais nos VVTs 0102 e 0103. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.83 | 0.5
202512891 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:40:03 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512890 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | 202602 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de modificación en la BD conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202512899 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202533 | 12/08/2025 08:58:07 | Realizar mantenimiento correctivo de la estación sismológica San Clemente - ITF10, debido a defectos encontrados durante la ejecución del mantenimiento preventivo, con SSP 20255407. Utilizar Instrucción de Mantenimiento en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | 202551 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizados ensaios conforme descrito na IM. Observado que, independente da mudança de sensor e cabo, a indicação de qualidade ruim permanece. Alterado digitalizador, mas o modelo novo não possui a mesma indicação de qualidade. Comparando os valores RIC, pelo software Scream, também não foi possível avaliar melhora na qualidade do sinal recebido. Estação operando com cabo e digitalizador antigo, mas sensor novo (N.S. T44442 - folha de calibração anexa). Ensaios adicionais após nova documentação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.33 | 3.43
202512906 | STE | 202512891 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:40:46 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512904 en la Ui04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512904). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 1
202512961 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 13/08/2025 09:58:21 | Verificar motivo pelo qual cilindro de acoplamento do contra peso apresenta retrocesso ao final da extensão total e não se conecta. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202549 | 202602 | 0 | 1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Verificado baixa pressão de nitrogênio nos acumuladores de ambos cilindros (direito e esquerdo). Valor inicial entrado de 50 bar. Calibrado e deixado ao valor nominal recomendado pelo fabricante com 150 bar. Atividade realizada pela empresa LIEBHER mediante contrato 4500081086. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Obs: Relatório de atendimento LIEBHERR em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.88 | 3.97 | 0.33
202512958 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 13/08/2025 09:58:58 | Verificar motivo pelo qual ar condicionado e ar quente do carro superior não opera e apresenta avaria. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202549 | 202602 | 0 | 1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Verificado e feito testes por meio de scaner. Encontrado falha na programação automática do aquecedor. O mesmo encontrava-se programado para desligar em determinados momentos e também aquecer ao invés de resfriar. Atividade executada pela empresa LIEBHERR através de contrato 4500081086. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Obs: Relatório de atendimento LIEBHERR em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.55 | 3.91 | 0.45
202512978 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202533 | 13/08/2025 14:03:58 | Ejecutar ensayo de circulación de corriente en el primario del transformador a fin de verificar que la medición en los secundarios de los TCs sea la correcta para los relés de protecciones. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202537 | 202603 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado ensaio de circulação de corrente no primário do TB-02, com apoio da ILA1, MET1, MET2, MEG2 e OPUO, garantindo as corretas RTC's, ângulos e polaridades. Injeção 3Ø equilibrada: verificado inversão de fases R e T, interna ao QA-02 (corrigida). Injeção 1Ø desequilibrada: verificado as corretas conexões físicas dos TC's, verificada inversão do ajuste das proteções quanto ao ponto de aterramento (corrigida conforme consenso junto a OPSE e SMIN_OA.0543-R01), Arquivos de execução em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 37.5 | 0.25
202513121 | STE | 202512961 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 09:31:25 | Solicito apoio na verificação do motivo pelo qual cilindro de acoplamento do contra peso apresenta retrocesso ao final da extensão total e não se conecta. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | 202602 | 0 | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Peças fornecidas e serviço executado pela Liebherr através do contrato 4500081086 | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202513128 | STE | 202512958 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 10:42:06 | Solicito apoio na verificação do motivo pelo qual ar-condicionado e ar quente do carro superior não operam. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202542 | 202602 | 0 | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Peças e serviço executado pela Liebherr através do contrato 4500081086 | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202513144 | STE |  | B016D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.016-1 | 202533 | 15/08/2025 16:45:24 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202534 | 202550 | 0 | 2 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado, verificado las posibles perdidas, además se sustituyo el cordón oring nuevo, para así eliminar la posibilidad de perdida de aceite, dejando en condiciones normales para la operación. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.57 | 7.84 | 1.9
202513344 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202534 | 18/08/2025 16:50:16 | En atención a la reubicación de las cámaras CAM290 y CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de las cámaras con el switch instalado en CCO201 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar las cámaras a los puertos 02 y 03 del switch, y configurar ambos puertos en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20 | 1.33
202513346 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:21 | En atención a la reubicación de la cámaras CAM292 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en CCO247 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámaras al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202513423 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202534 | 20/08/2025 07:34:54 | En atención a la reubicación de la cámara CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en el CCO253 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámara al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202513673 | STE |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 25/08/2025 16:53:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a constatação de desprendimento de material (fibra de vidro) de forro do Edifício de Manutenção. A fibra de vidro é desprendida de forro e fica alocada nos filtros de entrada dos Fan-Coils. Verificar se condições de instalação de lã de vidro em forro de Edifício de Manutenção, estão em concordância com norma NBR-16401 (norma em anexo). Fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202548 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado a la SOCC.DT la verificación del problema. Se realizó la remoción de contaminantes (materiales de aislamiento térmico - lana de vidrio) de la región de captación de aire del fan-coil. La SMMA.DT procedió al cambio de los filtros de aire contaminado. Equipamiento en funcionamiento y operando normalmente. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202514322 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202537 | 11/09/2025 16:24:06 | Verificado falta de conexão entre CPU e o Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP 20254632. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202602 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | La CPU se encontraba desenergizada y no encendia. Volvió a encender luego de conectar correctamente el cable de alimentación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202514510 | STE |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202537 | 12/09/2025 09:39:38 | Realizar o preenchimento da planilha de comissionamento 5209-83-19323-P e tramitar a SDS-15712. Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-452m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202633 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BDR-0801 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA: 202501030), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15712. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202514567 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 12/09/2025 10:05:18 | Configurar e executar procedimento de acesso remoto à solução SenhaSegura, conforme definido no formulário em anexo, para permitir Contratada acompanhar execução do comissionamento da solução SenhaSegura (SSA 202513527). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202539 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Comissionamento executado conforme planejado. Detalhes na SDS-15699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 60 | 0.17
202514566 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 12/09/2025 10:05:21 | Executar ajustes na solução SenhaSegura, conforme definido na planilha comissionamento (SDS-15699) -- atenção especial ao item "5.4 - Gestão de Acesso" --, para preparar solução para o comissionamento (SSA 202513527). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202539 | 202603 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. Emitida SSA 202600498 para as-built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 65 | 0.32
202514802 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202538 | 16/09/2025 14:25:04 | Conforme relato da SSA 202408507 e 202407368, realizar reforço na base do conjunto motobomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | 202551 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Execução conforme SSA 202515654. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.25
202514651 | STE | 202514042 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202538 | 17/09/2025 17:02:33 | Se solicita análisis de la SSA 202514042, en donde se indica que al ocurrir la activación del relé CAO.6 en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según el diagrama funcional 5454-DF-J0994-P el relé CAO.6 activa la señal en BC64, sin embargo en el diseño 6616-DF-G9895-E (página 32) se indica la alarma de condición de hidrógeno para BC64. | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202539 | 202602 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajustes en las BDs del 2COC, SCC y SCADA de modo a compatibilizar con la función de cuadro primario. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202514966 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 22/09/2025 08:41:05 | Solicitamos apoio para fabricação de 10 paletes de madeira, reforçados, para transporte de motores de bombas do sistema de drenagem com peso aproximado de 1600 kg. Serão utilizados para transporte/armazenamento dos motores antigos que estão sendo substituídos através do contrato 4500065573. Paletes nas medidas 1 x 1 m, caibros 5x10 com três pontos de apoio, similares ai fabricados na SSA 202319097 (imagem anexa). | MAM1 | MCI2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202548 | 202551 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Fabricação de 10 paletes de madeira, reforçados. | Fora de Prazo |  |  | 0.63 | 17.5 | 0.67
202515240 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1650. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202550 | 202550 | 2 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.823 bar. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202515282 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:28:56 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82002RXG . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202604 | 202550 | 2 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2745 Librado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 1.75 | 0.03
202515433 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202539 | 25/09/2025 15:57:55 | Crear usuario de servicio s.svccmasmdt_pi en el AD del SIRI y agregar al grupo GRP_PERMIT_PI, conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT--223). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202541 | 202603 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.12
202515571 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 07:17:47 | Fabricar 6 caballetes de madera con 75 cm de altura para uso de MCI-1. Cesar Velázquez en conocimiento. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | 202552 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Confección de 6 caballetes en madera maciza en las medidas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 10.33 | 2.25
202515555 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202540 | 30/09/2025 08:13:56 | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341. Verificado ruído anormal em bomba dosadora. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202540 | 202601 | 0 | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Conforme baixa parcial e inspeção realizada no local, bomba encontra-se em condições normais de operação com cabeçote novo. Cabeçote recuperado pela oficina mecânica através de SSA derivada encontra-se disponível no setor para uso em caso de necessidade emergencial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.51 | 8.63 | 0.75
202515651 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202540 | 30/09/2025 16:30:59 | Realizar reforço da base com adição de chumbadores, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | 202551 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado reforço na base de fixação da motobomba 60Hz BSN-1201 com adição de chumbadores e cantoneira de aço carbono, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. Emitida a SSA 202519738 para análise vibração. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 9.33 | 1.83
202515654 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202540 | 01/10/2025 08:05:19 | Realizar reforço da base com adição de chumbadores, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | 202551 | 0 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado reforço na base de fixação da motobomba 60Hz BSN-1202 com adição de chumbadores e cantoneira de aço carbono, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. Emitida a SSA 202519737 para análise de vibração. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 9.33 | 1.83
202515678 | STE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202540 | 01/10/2025 11:25:50 | Realizar os procedimentos necessários no carro de manipulação de gás e nos reservatórios de gás que estiveram expostos ao gás proveniente das descargas desruptivas dos compartimentos A04-4 Fase S e A11-4 Fase R. Realizar também os tratamentos e filtragens necessárias do gás SF6 proveniente das descargas desruptivas. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la extracción de todo el Gas SF6 contaminado de todos los reservorios utilizados en las descargas disruptivas de los compartimientos A04-4 ¨S¨ y A11-4 ¨R¨, y colocados todos en un solo reservorio, concentrando así todo el Gas SF6 contaminado. Proceso de filtrado de Gas SF6 fue pausado para atender a la descarga disruptiva del Flashover de la Línea LT IPU MD2. Proceso de filtrado continua con la SSa Nro 202519494. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 63.32 | 1.2
202515701 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202540 | 01/10/2025 14:06:06 | Realizar, semanalmente, por um período de 8 semanas consecutivas, inspeções termográficas em todos os trechos e componentes que passaram por retrofit na saída de linha IPU-MD1 da GIS. As inspeções deverão ser executadas após o pôr do sol, para assegurar a precisão dos resultados obtidos. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202543 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizaron inspecciones termográficas de manera semanal durante un período de dos meses consecutivos, conforme a lo establecido. Como resultado de dichas inspecciones, no se detectaron puntos calientes en los tramos evaluados. En el periodo de mantenimiento de la línea MD2 se observó, una mayor carga térmica en la línea MD1. Al retornar la línea MD2 al sistema, la carga térmica de la MD1 disminuyó. Lo cual fue confirmado a través de las inspecciones termográficas realizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.78 | 34 | 1
202515726 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:14 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006XRZ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202548 | 202550 | 1 | 0 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso. Solicito dejar el manómetro para repuesto. | Fora de Prazo |  |  | 0.05 | 2.75 | 0.03
202515809 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 02/10/2025 16:32:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-18, puesto en marcha con SSA 202512950.OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.42 | 0.17
202515783 | STE | 202515634 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 02/10/2025 16:33:19 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalação de uma barra aterramento, atrás do painel QA-01. Esta barra servirá de ponto de conexão para o aterramento provisório utilizado durante as manutenções no referido painel. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202515782 | STE | 202515637 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 02/10/2025 16:33:30 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalação de uma barra aterramento, atrás do painel QA-02. Esta barra servirá de ponto de conexão para o aterramento provisório utilizado durante as manutenções no referido painel. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202515821 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202540 | 02/10/2025 17:39:25 | Verificar tendencia de aumento de nível de aceite. Verificado no grafico do PI aumento de 6mm en 7 dias. Nível no PI está igual ao dos instrumentos 71L-1 e 71L-2 (304mm) e o valor do 39LW está em 0.153. OBS: Ja ocorreu essa mesma tendência em 2022 na SSA 202203109. | OUO6 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202541 | 202551 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Feito acompanhamento do nível de óleo até o início do PD 3A na semana 48/2025 e não foi constatada nenhuma variação anormal. Durante o PD foi prestado apoio a MEG1 para ajuste da sonda de nível de óleo (SSA 202516639). | Dentro do Prazo |  | 69 - NIVEL ALTO | 1.1 | 7.2 | 0.5
202515838 | STE | 202515562 | R025E005 | SINALIZAÇÃO | 0973.021-4 | 202540 | 03/10/2025 07:40:05 | Pintar alzas metálicas de tapas de hormigón en el área ubicada en las cercanías del estacionamiento sobre el generador diesel. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202609 | 202601 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.83 | 0.33
202515948 | STE |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.039-9 | 202541 | 06/10/2025 15:36:11 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BIN-1201 conforme planilha 52118319314P(SDS-15733). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | 202551 | 0 | 2 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1201 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202515947), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15733. OBS: após a montagem a bomba ficou impedida de operacionalidade devido questões elétricas. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 30.5 | 0.83
202515718 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202541 | 06/10/2025 16:19:30 | Emitir PT referente à desativação da Placa de Supervisão de Baixa Isolação dos Painéis do Sistema Anti-incêndio e por consequência a retirada dos ensaios relativos à elas constantes das SSPs dos sistemas anti-incêndio dos serviços auxiliares. As placas apresentam funcionamento intermitente e a baixa isolação é supervisionada por meio dos painéis alimentadores QBs. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, estamos de acordo com a desativação da Placa de Supervisão de Baixa Isolação dos quadros PAI dos serviços auxiliares, tendo em vista que a supervisão de baixa isolação no circuito 125 Vcc também é realizada nos painéis alimentadores. Foi emitida a revisão PIC.EQ.0040-R03 considerando esta desativação. Nas revisões PIC.EQ.0088-R02 e PIC.EQ.0307, verificou-se que a atividade já havia sido removida. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202515971 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202541 | 07/10/2025 05:12:58 | Verificado dumpers cerrados del registro corta fuego en la fase C de la U16 ubicado en la elevación 124. Obs: Realizado procedimiento de abertura sin éxito. | OUO6 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada inspeção, limpeza e lubrificação. Nada de anormal encontrado. Equipamento liberado para operação | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 0.5 | 0.33
202515984 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202541 | 07/10/2025 08:44:47 | En complemento a la SSA 202515979 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202515979. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 16mm² cod.522589 y conectado cabo MU16-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU16-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU16-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU16-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo. Cabos AU16-1101 y AU16-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202519406 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.75
202515980 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202541 | 07/10/2025 08:45:20 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202515979. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. SSA de referência 202518557. Gerada SSA 202519888 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 17.03 | 0.17
202515979 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202541 | 07/10/2025 08:45:32 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15734 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202543 | 202551 | 0 | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada puesta en marcha, readecuada infraestructura interna del generador, instalados sensores inductivos, configurado IHM, realizados ensayos funcionales y en componentes del tablero conforme planilla 6210-83-19632-P. Emitidas SSAs 202504886, 202506078, 202519406, 202519461, para actualización de diseños. Planilla de comisionamiento devuelta con SDS-15734 y emitida SDS-15546 para elaboración de LMR. Emitida recomendación de revisión de PIC/OA 5779/5780. IM.EQ.0369 elaborada por IEQ1. | Dentro do Prazo |  |  | 8.17 | 353.75 | 4.5
202515991 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202541 | 07/10/2025 12:50:44 | Conforme níveis vibracionais registrados na SSA 202515584, com valores em alerta e tendência de aumento, executar a substituição dos rolamentos da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202635 | 202601 | 1 | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Anormalidade será resolvida com a execução da SSA 202515556. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1.33 | 0.08
202516014 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202541 | 07/10/2025 14:12:14 | [Proyecto HVDC]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en el SCADA, estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-119; SSA 202515992 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202602 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alterar Base de datos del Gateway según planilla anexa. Ejecución del servicio sin inconvenientes. Gateway liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202516038 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202541 | 08/10/2025 05:41:42 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo da fase S do DJ | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202551 | 202552 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "S" con solvente. No fue constatado punto de pérdida. | Dentro do Prazo | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 5 | 0.75
202516017 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:28 | Normalizar sinal da antena de TMR ID-95 que fica localizada na barragem no corte F2/3 da cota 144, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202543 | 202602 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo nas conexões e cabos. Após procedimento, o sinal de TMR foi normalizado no local. | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 1.63 | 0.87
202515714 | STE | 202515539 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 08/10/2025 09:40:15 | Solicitamos reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202543 | 202550 | 0 | 0 | EDERSON ROSSATO | O conversor apresenta falha na placa do driver de controle do chaveamento na etapa primária, causando sobretensão nos componentes e filtros de entrada. Não foi possível detectar a causa dessa falha. Sem esquema eletrônico, sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O equipamento será mantido em ILA2 para eventual utilização futura de seus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 18.75 | 0.17
202516107 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202541 | 09/10/2025 08:06:01 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.006-3 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438 . Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202547 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás do compartimento 6, reduzido a pressão do compartimento 4 para 250kPa e dos disjuntores 05L02 e 85L02 para 500kPa. Realizado medição de resistência de contato da bucha nova. Substituído a bucha cerâmica pela bucha polimérica nº de série 20KI0343A. Aplicado silicone G661 no flange entre a bucha e compartimento. Realizado medição de resistência de contato da bucha até a chave terra 15L02T1. Realizado a medição dos parâmetros do gás SF6. Resultados dos ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 59 | 201 | 52
202516106 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202541 | 09/10/2025 08:06:14 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.005-5 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202546 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás do compartimento 6, reduzido a pressão do compartimento 4 para 250kPa e dos disjuntores 05L02 e 85L02 para 500kPa. Realizado medição de resistência de contato da bucha nova. Substituído a bucha cerâmica pela bucha polimérica nº de série 20KI0075A. Aplicado silicone G661 no flange entre a bucha e compartimento. Realizado medição de resistência de contato da bucha até a chave terra 15L02T1. Realizado a medição dos parâmetros do gás SF6. Resultados dos ensaios em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 49 | 166 | 51.25
202516105 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202541 | 09/10/2025 08:06:23 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.004-7 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202545 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás do compartimento 6, reduzido a pressão do compartimento 4 para 250kPa e dos disjuntores 05L02 e 85L02 para 500kPa. Realizado medição de resistência de contato da bucha nova. Substituído a bucha cerâmica pela bucha polimérica nº de série 20KI0390A. Aplicado silicone G661 no flange entre a bucha e compartimento. Realizado medição de resistência de contato da bucha até a chave terra 15L02T1. Realizado a medição dos parâmetros do gás SF6. Resultados dos ensaios em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 38 | 189.5 | 51.25
202515692 | STE | 202409244 | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202541 | 09/10/2025 16:10:43 | Fabricar e instalar parte da base de fixação do QUADRO KTA-02 onde ocorreu corrosão severa. Pintura será realizada após a instalação. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | 202551 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação da base solicitada com apoio da contratada Servicios técnicos SRL. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516129 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202541 | 09/10/2025 16:30:18 | Reducir a 250 Kpa la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202603 | 202602 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reducido la presión en las tres fases hasta alcanzar 250kPa. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. AT Referencia : 202509001 ► Valores Dejados (27 °C) • R: 495,1 kPa • S: 494,6 kPa • T: 496,8 kPa | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 65.75 | 4.25
202516130 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202541 | 10/10/2025 17:00:53 | Drenar por completo la presión del gas SF6 del compartimiento en las tres fases , para posibilitar la ejecución de la SSA:202516105, 202516106 y 202516107. Una vez concluido, normalizar la presión del compartimiento en las tres fases. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202603 | 202602 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirado todo el Gas SF6 de las tres fases. El gas retirado fue almacenado temporalmente en depósitos de gas. Luego de la culminación del servicio fueron normalizadas la presiones de gas en las tres fases hasta alcanzar presión nominal utilizando el mismo gas retirado. AT Referencia : 202509001 ► Valores Dejados (28 °C) • R: 496,2 kPa • S: 495,9 kPa • T: 495,5 kPa | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 66.25 | 4.17
202516146 | STE |  | N018A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.016-1 | 202541 | 10/10/2025 17:16:42 | Substituir as peças de borracha do piso do elevador E18 que se encontram danificadas. | MAM2 | MCI2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la inspección del piso del elevador E-18 y no fueron encontrados daños en el mismo por lo que no es necesaria la sustitución de las gomas. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.58 | 0.25
202516196 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202541 | 12/10/2025 12:21:35 | Verificar y solucionar infiltración de agua de lluvia en la Sala de Control de la SEMD, detrás de los cuadros 4R1 y 4R2, goteando por la luminaria. | OUO7 | MCI1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202605 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el cierre del espacio entre la canaleta y la chapa con mampostería y mezcla con hidrofugo, y realizado la aplicación de sellador elástico poliuretano en los pernos de sujeción y juntas de las chapas de la cobertura. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2.5 | 0.5
202516243 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202542 | 13/10/2025 13:35:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de verificación de la infraestructura del ESAI, atendiendo el inconveniente relatado por el supervisor del ESAI ocurrido el día 12/10/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202542 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON IDENTIFICADOS VARIOS REINICIOS EN EL SERVIDOR STC50-SRV03 QUE ALOJA A VÁRIAS MÁQUINAS VIRTUALES EN ALTA DISPONIBILIDAD CON STC60-SRV03. FUE DETECTADO QUE ESTOS REINICIOS SON CAUSADOS POR UN ERROR EN UNO DE LOS PROCESADORES DEL SERVIDOR EN CUESTION, SERA ATENDIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CON LA SSA: 202507161 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.5
202516227 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 16:44:34 | Verificar correcto funcionamiento de bomba neumática utilizada en el proceso de limpieza de los filtros cuno flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202601 | 202603 | 0 | 0 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado inspeção, limpeza e substituição de lubrificantes e correias, realizado ensaios e liberado para utilização nos PD,s . | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 10 | 0.05
202516278 | STE |  | S050A001 | BOBINADEIRA | 0701.001-0 | 202542 | 14/10/2025 09:09:45 | Solicitamos apoyo para evaluar la falla encontrada en la bobinadora BP 654233 DIGMOTOR. El equipamiento emite un ruido de relay, la pantalla muestra a la mitad y no acciona el motor. Contacto Alex 2318 - Ever 9642. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 | 202551 | 1 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El inversor presenta mensaje de sobre carga una vez dado el comando de partida, es decir el motor se encuentra con la aislación comprometida, aun estando sin carga. El procesador de la placa central presenta corto circuito aleatorio entre el pin de alimentación y la masa (defecto interno). Tanto el procesamiento como la partida comprometida sumada a la antigüedad del equipo hacen inviable el reparo. No liberado para uso. Obs: El equipo cuenta con BP y será descartado por el sector responsable. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.15
202516272 | STE | 202516171 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 14/10/2025 09:09:59 | Emitir P.T. referente instalação de barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-01, para ser utilizados nas manutenções preventivos do quadro possibilitando assim um ponto de aterramento externo e visível. OBS 1: Necessário que o aterramento recorra do início ao fim da extensão do quadro na sua totalidade. OBS 2: Replicar para todos os quadros QP-02/QP-3/QP-4. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516275 | STE | 202516170 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202542 | 14/10/2025 10:57:24 | Emitir P.T. referente a instalação de barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro CS-01, para ser utilizado nas manutenções preventivas do quadro possibilitando assim um ponto de aterramento externo e visível. OBS 1: Necessário que o aterramento se estenda do início ao fim do quadro CS. .OBS 2: Replicar para o quadro CS-02. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516320 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202542 | 14/10/2025 13:47:09 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202516309. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo de emisión. Emitidas a IEQ1 SSA 202514147 para actualización de diseño funcional y SSA 202519509 para actualización de diseño de interconexión. Obs.: Materiales enviados al almacén para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 1.33
202516313 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 14/10/2025 13:48:44 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do sistema antigo até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos cabos do sistema antigo por novos provenientes do painel SVP-16. Instalados trilhos e bornes nas caixas de passagem e realizadas as conexões conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 132 | 1
202516342 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202542 | 14/10/2025 14:45:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516309) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | 202602 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Foi prestado o apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-16 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel. Também foram executadas as modificações nos anunciadores do ULP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202516388 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202542 | 15/10/2025 13:48:36 | Solicitamos identificación padrón del tablero PSDF-17, puesto en marcha con SSA 202510678. OBS: identificación conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202516402 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202542 | 15/10/2025 14:00:41 | Ajustar a perfuração de uma rolha de borracha, de modo que possa ser utilizada como suporte para termômetro para controle de temperatura em banho de aquecimento. Obs: Materiais entregues para o colega Claudio Estigarribia. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | 202601 | 2 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ajuste del tapón de goma, de acuerdo a las especificaciones del solicitante. Liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.07
202516309 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 15/10/2025 16:44:52 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15743 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202543 | 202551 | 0 | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19054-P. SDS-15743 executada e encaminhada para análise e prosseguimento. Documentos já emitidos: Recomendação 4364 para criação da Ordem de Ajuste e Planilha de Inspeção e Controle; SDS 15475 para criação de LMR, IM.EQ.0371 para CLP, IHM e Switch ETH, IM.EQ.0370 para Expert Vibro e SSA 202501301 para atualização do diagrama funcional do SVP. Emitida SSA 202519646 para atualização do diagrama de interligação. | Dentro do Prazo |  |  | 11.33 | 121.5 | 3
202516429 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202542 | 15/10/2025 16:45:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202516309 e 202516071 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos dos sensores P2S, A1S e A2S do sistema SVP utilizando os eletrodutos listados na emissão e instalado novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBUGB1 e JBUGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23.5 | 0.25
202516430 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 15/10/2025 16:45:50 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202516309 e 202516181 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202551 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-16 e instalados eletrodutos necessários para proximetros P1M e P2M. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBLGB1, JBLGB2 e JBCB conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 54 | 0.25
202516431 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 15/10/2025 16:46:14 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores A1E, A2E, A3E, A4E, P1E, P2E do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBCV1, JBCV2, JBCV3, JBCV4, JBSD1 e JBSD2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 34 | 0.25
202516432 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202542 | 15/10/2025 16:46:33 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBKP conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.25 | 0.25
202516433 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 15/10/2025 16:47:05 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituídos os cabos para a interligação com os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-16. Realizadas as conexões nas caixas de conexão JBTGB1 e JBTGB2 conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 30 | 0.25
202516434 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 15/10/2025 16:47:30 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202516309 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202548 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído o cabo para a interligação com o sensor A1TT do sistema SVP-16. Realizadas as conexões na caixa de conexão JBTCV conforme projeto. Cabos novos fornecidos pela contratada, cabos antigos retirados do interior da UG e disponibilizados na eletrocalha do CG-16 para retirada pela empresa contratada conforme previsto na especificação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 25 | 0.25
202516483 | STE | 202516344 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202542 | 16/10/2025 08:40:31 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU16-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202549 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a modificação conforme os desenhos anexados. Realizado o ensaio de continuidade dos condutores e megger para a isolação dos mesmos. Aplicado sinal de velocidade e potencia para verificação do sinal enviado no sistema SVP. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.08
202516529 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202542 | 16/10/2025 10:59:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Ramal 2209 está fora de operação, localizado na LCR U09/9A (Elev. 108). | OUO5 | MEL3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202545 | 202550 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico con defecto, realizada sustitución del aparato telefónico, retornando la funcionalidad del ramal 2209. Pruebas realizadas con resultado satisfactorio. Obs. Utilizado aparato telefónico disponible en sala de MEL3. | Fora de Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1.17 | 2 | 1.5
202516530 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202542 | 16/10/2025 14:39:29 | Necessidade de limpeza da caixa d'água da guarita da entrada principal da SEMD (caixa d'água de baixo). | OUO7 | MCI2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | limpeza e desinfecção | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.17 | 2 | 0.17
202516510 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 16/10/2025 15:11:54 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.25
202516580 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202542 | 17/10/2025 05:40:58 | Verificar motivo por el cual accionó en el SCC la alarma "2O-D1 OSCILO FALLA". Verificado en el panel 2O-D1 que el módulo RPV311 se encuentra con LED "alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados. | OUO7 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202543 | 202550 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento foi reiniciado. Realizado acompanhamento e não foi observada nova atuação. Verificados logs internos e não identificada origem da falha. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.75 | 0.13
202516515 | STE | 202516434 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202542 | 17/10/2025 09:20:10 | Em virtude da necessidade de retirada do sensor de água no óleo para posterior abertura do MGI, solicitamos apoio para abertura de rasgo no suporte do eletroduto flexível, conforme imagem anexa. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Rasgo no suporte já existente. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.33
202516512 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 17/10/2025 09:20:19 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.33
202516634 | STE | 202516519 | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202542 | 17/10/2025 15:32:20 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-09 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202551 | 202602 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fueron fabricados 3 soportes de chapa galvanizada conforme diseño. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202516639 | STE | 202515821 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:22:53 | Solicitamos apoio para verificação da cadeia de medição do nível de óleo do mancal guia turbina, que apresentou variação de 6 mm com temperatura constante, na semana 202539, conforme anexo. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Al momento del atendimiento fue encontrado una discrepación de 2mm. Realizado calibración en la sonda de nivel de aceite del MGT, realizado ensayo de variación de nivel para mediciones del ajuste de nivel con valores satisfactorios. Valor dejado de maquina parada real=313mm; 71L1=312,5mm y 14,36mA; 71L2=312,5mm y 14,32mA. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202516699 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202542 | 18/10/2025 04:07:58 | Verificar y solucionar motivo de actuación de la alarma "IRY PA IED COMUNICACION FALLA". Con posterior rearme, debido al reinicio automático del IED una hora después de la actuación de la referida alarma. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado monitoramento e não foram verificadas novas atuações do alarme. Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202516706 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202542 | 18/10/2025 21:40:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la dosadora presenta dificultad para su regulación. | OUO0 | MAM1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Realizado inspeção limpeza e substituição do diafragma , normalizando o funcionamento do equipamento, efetuado ensaios e apresentado bom funcionamento ficando liberado para operação. Anormalidade resolvida junto com a ssa 202518640. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.08 | 2 | 0.05
202516730 | STE | 202410046 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202543 | 20/10/2025 09:57:27 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3A de la U16 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1 desde el 1er dia de PD. Incluir en la instalación supresor de pico de tensión. Medir todos los puntos conforme realizado en la ejecución de la SSAs 202510847/202513425. Incuir monitoreo de entrada/salida del supresor. Al finalizar retirar el oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de tensión con oscilógrafo y con el supresor de sobretensión incorporado. Se midieron las señales Pos–Neg, Pos–Tierra y Neg–Tierra en la entrada del supresor y en la salida hacia el 80PW. Las mediciones se efectuaron al inicio y al final de la parada, durante energización y desenergización del 80PW, con trigger de 40 V. No se registraron sobretensiones. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 22 | 2
202516752 | STE | 202516542 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202543 | 20/10/2025 16:39:27 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería en relación al comportamiento anómalo en la cadena de medición del sensor de posición A2T (CGT - Vibración Absoluta MT). Mayores informaciones disponibles en la SSA matriz. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | 202602 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a análise do sinal e do relatório dos ensaios realizados por MEG1 e e observados picos de amplitude bastante elevada não correspondentes com a realidade física. Comportamento foi observado com a unidade em operação e parada, corroborando a tese de defeito no sensor/cabo. Assim, recomenda-se a substituição do sensor após a confirmação de conformidade do restante da cadeia de medição por parte de MEG1. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202516765 | STE | 202515979 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202543 | 21/10/2025 08:28:05 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 28/11/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202516763 | STE | 202515979 | B016A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.016-5 | 202543 | 21/10/2025 08:28:30 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Julio (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 26/11/2025 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.08
202516813 | STE |  | N074B004 | CARRO ELETRICO | 3248.021-8 | 202543 | 21/10/2025 16:01:18 | SOLICITAMOS REPARO DO VEÍCULO ELÉTRICO NOS SEGUINTES ITENS: LUZ DE RÉ QUEIMADA, ACELERADOR COM DEFEITO (Mola quebrada), miolo de ignição com defeito e Verificar condições das baterias. HORÍMETRO 3034 HORAS. CONTATO COM Jhonatan R.4914/3301. | MEG1 | MAM2 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação geral, encontrado chave de ignição, luz de ré e pedal do acelerador com avarias/danificado. Substituida chave de ignição e luz de ré. Pedal do acelerador reajustado, calibrado e lubrificado. Realizada reposição de liquido eletrólito nas baterias o qual encontrava-se abaixo do ideal. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. Atividade realizada e peças fornecidas pela empresa "RETIFOZ" através de contrato gerido pelo SGTS-AD. OS em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.35 | 3.55 | 0.18
202516811 | STE | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202543 | 21/10/2025 16:01:35 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. Termostato será para aplicación inmediata (Sala 217 - Escritorio ASM.DT). | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1964 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516860 | STE | 202516042 | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202543 | 22/10/2025 10:37:34 | Executar os ensaios do roteiro anexo e registrar os tempos de operação do relé 59 instantâneo a fim de verificar a influência de harmônicos e servir de referência para o projeto da nova proteção do PAT - Objeto 1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados os ensaios em conjunto com IEE1 e OPSE obtendo-se resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.17
202516733 | STE |  | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202543 | 22/10/2025 13:33:04 | Verificar e realizar o fechamento das frestas existentes entre o poço do elevador E01 e a escada localizada na parte posterior. As aberturas identificadas permitem a entrada de sujeira, umidade ou objetos, comprometendo as condições de segurança e a conservação do elevador. | MAM2 | MCI1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado fechamento de frestas do posso de elevador com instalação de mureta de alvenaria, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.08
202516874 | STE |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202543 | 22/10/2025 15:40:53 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en el punto 1 PY= 7,11 mm/s en la motobomba BIN-18A02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | 202602 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após análise dos dados de vibração, ficou constatado possível folga/desbalanceamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade do ponto 1-PY. Emitida SSA 202600368 solicitando a correção do problema | Fora de Prazo |  |  |  | 0.75
202516871 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202543 | 22/10/2025 15:41:01 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2PYe= 2,912 g en la motobomba BDR-1501. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | 202602 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Elevação generalizada das frequências (carpete) decorrente de impactos aleatórios, geralmente associada à lub. deficiente. Porém, considerando o histórico de lubrificações recentes e da alteração da assinatura espectral após a subst. de rolamentos (202400023), os impactos podem estar associados a alguma outra condição inserida durante ou logo após a troca. Considerando a proximidade da SSP 20261475 (lubrificação) e da substituição total do conjunto ainda em 2026, não é recomendada nenhuma ação. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202516877 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202543 | 22/10/2025 15:42:10 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1MTe= 2,155 g y 1MT= 5,98 mm/s en la motobomba BIN-1401. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | 202602 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme já avaliado por meio das SSAs 202307073, 202417018, 202417172 e 202506473 , motor apresenta possível defeito de origem elétrica sem elevação significativa dos parâmetros de controle. Uma vez que o motor será substituído por meio do contrato 4500065573, manter acompanhamento por meio da PIC.LA.0085. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202516880 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0053.038-5 | 202543 | 22/10/2025 16:42:27 | Solicitamos revisão geral, elétrica e mecânica, teste funcional e instalação do ânodo de sacrifício código 720605 na motobomba N3 de 50 HZ da tampa da turbina, conforme instruções em anexo | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | REALIZADO UNA LIMPIEZA, INSPECCIONADO Y DESARMADO SE PUDO CONSTATAR QUE LA PARTE MECÁNICA SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESGASTADO , ESPECÍFICAMENTE DONDE VA ALOJADO EL SELLO MECÁNICO Y EL RODAMIENTO , ADEMAS SE CONSTATO ROZAMIENTO ENTRE ROTOR Y ESTÁTOR, EN LAS CONDICIONES DES CRIPTAS YA NO SE PUEDE REPARAR POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL DESCARTE , PREVIO ACUERDO CON EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202516878 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202543 | 23/10/2025 16:28:19 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), para posibilitar el desmontaje/montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Periodo previsto: del 24/10/25 al 31/10/25. Anexo fotos de las luminarias en cuestión. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | 202550 | 0 | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado la reconexión de la iluminación principal e iluminación de emergencia en el tramo de la fase T de la salida de línea LT-IPU-MD2, cercano a los disyuntores 500 kV del bay de Unidades U03/U04, cota 128 (GIS), debido a la conclusión del montaje de compartimientos de la GIS por flashover según SSA 202516844. Iluminación dejada en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.23 | 9.37 | 3.62
202516959 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202543 | 24/10/2025 10:29:51 | Solicito a atualização do diagrama de Interligação 6259DC07426P, referente a exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L2, vinculado ao ANN.31 passado a reserva. Referente a SSA 202418957. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | 202552 | 0 | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Após notificação de conclusão da SRA-IB-000375/2025 foi verificado no dia 26/12/2025 que o desenho foi atualizado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202517044 | STE |  | B016B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.016-4 | 202544 | 27/10/2025 08:03:08 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IQZ3I com sistema de purga conforme fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.2 | 0.92
202517043 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202544 | 27/10/2025 08:03:16 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina (poço da turbina cota 92) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JUK38, com sistema de purga conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.2 | 0.83
202517042 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202544 | 27/10/2025 08:03:31 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foi realizada a inspeção e encontrado vários pontos com marcas de cabo dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.83 | 0.25
202517041 | STE |  | B016B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.016-5 | 202544 | 27/10/2025 08:03:40 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral (cota 98) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JMXJE. Foto em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6.2 | 0.92
202517040 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202544 | 27/10/2025 08:03:49 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCB, modelo 601A01, Nº série LW122518. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 7 | 1.08
202517039 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202544 | 27/10/2025 08:03:57 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202551 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensor Vibração Relativa (alteração do parafuso de fixação): MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518079. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2518085. Sensor Vibração Absoluta: MT, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW121309. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW122960. | Dentro do Prazo |  |  | 8.5 | 43.78 | 6.08
202516839 | STE | 202515935 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202544 | 27/10/2025 08:12:24 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | 202551 | 1 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos do equipamento; Testes funcionais em bancada (1 RTD 3-fios e testes dos contatos de saída dos alarmes) OK; Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.17
202517046 | STE |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202544 | 27/10/2025 08:49:46 | Dar apoyo en la verificación y en caso de ser necesario la sustitución de los paneles del techo de la sala MEL1-GIS Elev. 128 próximo a la unidad generadora 8, verificado faltante de placas, humedad y posible presencia de termita proveniente del techo. Fotos en anexo. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución de las piezas de cielo raso que se encontraban deterioradas. En total fueron sustituidas 7 piezas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.58 | 0.42
202517125 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202544 | 27/10/2025 11:50:58 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°5 indicando desconectada. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 5.5 | 0.5
202517047 | STE |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202544 | 27/10/2025 16:02:35 | Solicitamos reparo/fixação da tubulação de água que estão com chumbadores soltos. Fotos em anexo. Localização: Central Evaporativa , El 132, Eixo A-B, Unidades 04. | MAM3 | MAM1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | 202550 | 1 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se realizó la corrección de la fijación de los soportes de la tubería mediante el retiro de los chumbadores deteriorados y su posterior reemplazo por nuevos elementos de anclaje, asegurando el correcto alineamiento, estabilidad estructural y seguridad operativa del sistema de tuberías. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.63 | 0.33
202517185 | STE |  | D064A007 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 16TA2T | 0189.168-5 | 202544 | 28/10/2025 09:17:18 | Reinstalar e fechar tampa que se soltou da Chave de Aterramento 16TA2T. Obs: Tampa se encontra com a MET3 | OUO2 | MET3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202603 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se procedió a colocar nuevamente la tapa, quedando el equipo cerrado y bloqueado, en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado sin AT. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 1.72 | 3.8 | 1.13
202517162 | STE |  | B032G002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.003-7 | 202544 | 28/10/2025 10:32:43 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U18A. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 14, 15, 16, 17, 18 e 18A. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U18A e também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 14, 15, 16, 17, 18 e 18A. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.45 | 19.75 | 0.95
202517160 | STE |  | B032F002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.002-5 | 202544 | 28/10/2025 10:32:56 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U14. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 07, 08, 09, 9A, 10, 11, 12, 13. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U14 e também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 07, 08, 09, 9A, 10, 11, 12 e 13. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15.37 | 2
202517210 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202544 | 28/10/2025 13:48:27 | Realizar a instalação de válvula DN8 na fase T do compartimento 4 da LT IPU MD2 50 Hz abaixo do CT1, com o objetivo de viabilizar um novo ponto de medição de umidade do gás SF6 nesse compartimento e comparar com os valores obtidos em outro ponto já existente. Avaliar se o comportamento da umidade no gás SF6 se apresenta de forma homogênea em toda a sua massa ou se existem variações localizadas que possam impactar a confiabilidade das medições. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202604 | 202602 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la instalación de la válvula DN8 en la fase T del compartimiento 4, el servicio fue ejecutado durante el servicio correspondiente a la AT. 202509001. Material utilizado es remanente de montaje de la GIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202516969 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202544 | 28/10/2025 15:13:42 | Foram encontradas árvores de porte considerável, com possibilidades de riscos para operação da linha, na faixa de passagem dos seguintes vãos: 1113/1114 (02 árvores), 1116/1117 (01 árvore), na Torre 1118 (01 árvore), Torre 1120, pé D (01 árvore), Torre 1124, pé A (01árvore). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado corte de árvores ao longo da Faixa de Passagem da LI MD-FI3 500 kV, nos vãos: 1113/1114 (02 árvores), 1116/1117 (01 árvore), na Torre 1118 (01 árvore), Torre 1120, pé D (01 árvore), Torre 1124, pé A (01árvore). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 23 | 1.25
202517291 | STE |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202544 | 29/10/2025 17:01:13 | Solicito realizar reforma do piso da cabine do elevador E17. Fotos em anexo. | MAM2 | MCI2 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución completa del piso de goma. También se realizó la reparación del piso de madera que presentaba deterioros que se notaban cuando el piso de goma era instalado. | Fora de Prazo |  |  | 5.25 | 10 | 1.33
202517319 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202544 | 30/10/2025 07:49:19 | Verificar y solucionar perdida de aceite por la parte inferior de la tapa turbina, colocar tapones a los tirantes y silicona en la unión entre la tapa y la cuba del mancal guía inferior. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Aplicado silicone entre a união da tampa e cuba do mancal, instalado arruelas de vedação de aluminio nos parafusos de fixação da cuba, substituído alvenius da tubulaçao de óleo dos trocadores de calor por abraçadeiras Open Flex. Tampões para os tirantes já existentes e não apresentavam vazamentos. Fotos em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 13.92 | 1.25
202517328 | STE |  | M048M001 | BEO/DIO 01 | 2450.005-0 | 202544 | 30/10/2025 08:58:21 | Realizar acompañamiento para los ensayos de atenuación de FO, a ser realizados por la contratista de Axia (Eletrobras) en los cables de fibra óptica que van a la SEFI: CFO-127 (subterráneo) y CFO-049 (OPGW), conforme el diseño en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202544 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para verificación de los distribuidores ópticos y cables de fibra óptica. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.17
202516996 | STE |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202544 | 30/10/2025 11:44:20 | Corrigir a falha de dados de nível desde 15.10.2025, na estação Puerto Capitán Ortiz, conforme imagem anexa. | OSH1 | MEL3 | LUCAS DALSOTTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202547 | 202552 | 0 | 0 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizados ajustes en datalogger conforme se relata en SSA derivada. Estación remota transmitiendo datos correctamente. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.5 | 1 | 0.5
202517346 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202544 | 30/10/2025 14:06:34 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | 202550 | 0 | 1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características nas quais foram instaladas as bobinas reparadas pela MEG1 na SSA 202517712. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202519304 para MEG1 realizar reparo das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas. | Dentro do Prazo |  |  | 8.87 | 43.77 | 3.37
202517339 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202544 | 30/10/2025 14:36:10 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°1 indicando desconectada. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202546 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202517347 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202544 | 30/10/2025 14:56:16 | SOLICITAMOS APOIO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARREIRA JUNTO A CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL DO DEPÓSITO DO SETOR DE MMU1/GERADOR, LOCALIZADA NA ELEVAÇÃO 108, EIXO C-D, EM FRENTE AO GERADOR DA U18A, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332 / 3241 / 3411. NOTA: A FUNÇÃO DA BARREIRA É DE EVITAR QUE A ÁGUA EXCESSIVA DE DESAGUE PLUVIAL VENHA A INVADIR O DEPÓSITO E AVARIAR OS MATERIAIS/DISPOSITIVOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR. | MMU1 | MCI1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202552 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de un cordón de hormigón para impedir la entrada de agua al depósito y una rampa para permitir el paso de carrito de herramientas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517340 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202544 | 30/10/2025 16:44:34 | Solicitamos abertura circular e instalación de extractor de aire (cod. amox.=712285) en la pared de la sala 1 y 2 de Meg2, localizada en la elev. 115 - AMD. La abertura deve tener 30,5cm de diametro y su centro deve estar a 1,85m del suelo, conforme fotos en anexo. Contacto: Alex:9190 o Willian: 9181. Obs: La solicitud se hace de tal manera a brindar un medio para la renovación de aire a las salas. | MEG2 | MCI1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição da parede e instalado exaustor, aplicado masa corrida y pintura en la pared dañada. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.75 | 0.58
202517425 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202544 | 31/10/2025 10:43:58 | Solucionar motivo pelo qual placa de Fonte (Shelf 53) apresenta led "OK" apagado e o seguinte alarme: "110 : INTERMITTENT HARDWARE FAULT 013 : PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm". | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se procedió a diagnosticar y resolver la causa por la cual la placa de fuente del Shelf 53 presentaba el LED “OK” apagado y generaba el alarme “110: INTERMITTENT HARDWARE FAULT / 013: PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm”. Se realizó la sustitución de la placa afectada y se verificó la normalización del sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.5
202517434 | STE |  | E114C001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.132-9 | 202544 | 31/10/2025 11:09:34 | INTERLIGAÇÕES AÉREAS – LT 500KV SEMD-YGU I – TPCs DE FATURAMENTO Considerando a ATA AR/ENEE.DT/003/2025 e tratativas posteriores, realizar as interligações aéreas através de "pingado" entre o vão da linha SEMD-YGU I e os TPCs de faturamento a serem instalados. Os cabos 4000 MCM a serem utilizados devem possuir comprimento adequado e ser posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários. Ao final da instalação, verificar/ajustar o torque dos parafusos dos conector | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202549 | 202602 | 0 | 0 | SILVIO REZENDE | Efetuado a conexão dos TPCs de Faturamento, Fases "R", "S" e "T", através de novas interligações aéreas (descidas/pingados) no vão da linha MD-YZU1 500 kV. Os cabos 4000 MCM foram posicionados de forma natural, sem esforços mecânicos desnecessários. Aplicado o torque de fixação correspondente dos conectores e espaçadores. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 92.63 | 0.75
202517415 | STE |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202544 | 31/10/2025 15:00:27 | Verificar e solucionar inconsistência nos dados de nível da estação Porto Capanema. Conforme imagem em anexo, foram detectadas diferenças consideráveis entre STH e leiturista após manutenção realizada em 23/10/2025. Detectada também diferença (em 24/10, às 10h) entre nivelamento (2.40m) e STH (2.52m). | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202550 | 0 | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o sensor não acompanha a leitura da régua limnimétrica. Emitida SSA derivada 202519285, para reparo no sensor. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.92 | 5.67 | 0.83
202517468 | STE | 202516181 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202545 | 03/11/2025 08:33:30 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U16 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL - RAMAL 4960. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202601 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | *Fabricación de soportes en acero al carbono, según diseño. *Corte, ajuste, montaje y soldadura de un tubo de 2" en acero al carbono, realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 23.5 | 0.17
202517467 | STE | 202516169 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202545 | 03/11/2025 08:33:37 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3S DA U16 CONF. PUG/2025, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202601 | 202550 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 1 chapa em aço carbono com espessura de 1/4", comprimento de 150mm e largura de 19mm, com 3 furos com diâmetro de 6mm, sendo um bem ao centro da chapa e os outros dois nas extremidades a 60mm do furo central. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202517452 | STE | 202517440 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202545 | 03/11/2025 10:03:02 | Emitir P.T. referente a instalación de alimentación eléctrica para los extractores de aire cod. almox=712285 (220V, 50/60HZ, 186W) que serán instalados en la sala de la MEG3 ubicada en la elev. 115, AMD y las salas 1 y 2 de la MEG2, elev. 115, AMD. Los extractores serán instalados por la MCI1 con SSA: 202517340 y 202517420. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la alimentación de los exaustores solicitados desde el circuito T2 del QL-23101. Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202517479 | STE |  | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202545 | 03/11/2025 11:05:46 | Realizar limpeza geral da cabine de jateamento e partes móveis, com remoção de toda granalha depositada, verificar ajustes e inspecionar mangueiras e demais componentes de desgaste. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado desmontagem de chapas de piso e janelas de visita. Recolhimento de toda granalha acumulada nos cantos e limpeza geral de todos os componentes. Inspecionado carrinhos raspadores, mangueiras, elevador de canecas e demais partes moveis. Emitidas as SSAs 202517757 e 202517756 para reestabelecimento das funcionalidades dos componentes com falhas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11.67 | 0.33
202517469 | STE | 202516181 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202545 | 03/11/2025 12:32:25 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U16 DURANTE O PD 3A - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL - RAMAL 4960. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.42 | 0.33
202517466 | STE | 202516071 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202545 | 03/11/2025 12:32:31 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U16 DURANTE O PD 3A - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL - RAMAL 4960. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado a limpeza do verniz tectyl em uma faixa na circunferência do eixo no local solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.42 | 0.33
202517463 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 12:32:42 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U16 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2025, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | APOIO COM PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U16 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR). | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 12.18 | 0.72
202517461 | STE | 202513181 | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202545 | 03/11/2025 12:32:54 | EFETUAR A DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DOS RTD'S DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DE ÁGUA DOS 8 TROCADORES DE CALOR DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3A, CONF. PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202548 | 202551 | 0 | 0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados RTDs de tubulación de salida de agua de los 8 intercambiadores de calor, en apoyo a MMU, sustituidas las tubulaciones flexibles de los RTDs debido al quiebre por resecamiento. Posterior al servicio de MMU, reconectados dichos RTDs, dejados en condiciones normales. Mediciones de temperatura después del PD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31 | 2
202517478 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202545 | 03/11/2025 14:41:16 | Verificar y solucionar cable telefónico dañado correspondiente al ramal fijo 3143. Ubicación: cota 127, AMC, Sala 01 MAM1. | MAM1 | MEL3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado montaje de nuevo conector en extremo del cable del lado del aparato telefónico. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio, ramal 3143 funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.83
202517538 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 03/11/2025 15:49:00 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517537 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202517613, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202517537 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202545 | 03/11/2025 15:49:08 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ESPINOZA BORBA ABEL | Servicio ejecutado en la SSA derivada 202517610, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202517555 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202545 | 03/11/2025 16:18:32 | Realizar pintura de manutenção nas chapas de piso e sinalizações de extintores na cota 214 lado 50Hz. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado tinta de fundo n2288 sobre superfícies com metal exposto, aplicado acabamento em tinta poliuretano na cor cinza ral 7035 para chapas de canaletas e azul 5009 para tampas de instrumentos. Na sinalização de extintores, pintado conforme padrão com tinta poliuretano. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 18.67 | 0.33
202517523 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202545 | 03/11/2025 16:36:54 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 18A. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP. No entanto, o sinal de Velocidade perfez a diferença de ~-1,56% da rpm. As medições relativas radiais do eixo, na posição MGS atingiram ~280µm pico-pico durante a passagem pela região crítica, na posição intermediária MC, as oscilações ficaram na ordem de ~290µm pp e na posição da turbina TGB, as oscilações chegaram a ~330µm pp durante a passagem pela região critica. Ver relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 23.72 | 0.67
202517613 | STE | 202517538 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 04/11/2025 15:40:54 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0362), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | 202550 | 0 | 0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0362) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 722.37 do QB-08 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 23º C - RH: 63,4%) +/⏚ = 8500 MΩ; -/⏚ = 11000 MΩ; +/- > 6300 MΩ; Emitido SSA:202519634 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202517594 | STE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:17:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-13 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 11, 12 e 15/12/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.1 | 24.8 | 5.12
202517622 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202545 | 04/11/2025 16:40:07 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-11 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202517743 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202517217 | STE |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202545 | 04/11/2025 17:01:05 | Retirar de almacenes las placas de supervisión de polos del CBS (Numero de Material: 712333) y realizar el test de funcionamiento. Esta verificación es necesaria para garantizar la compatibilidad de las mismas con el sistema y prevenir posibles fallos en la comunicación. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202552 | 202602 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se procedió a realizar el ensayo de cada placa (6 Placas), se llevó a cabo la conexión local y verificación de las mismas mediante el CB Insight, arrojando como resultado solo 2 de ellas operativas y dejados como material de reserva. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 19.5 | 0.67
202517631 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202545 | 04/11/2025 18:02:14 | Realizar pintura da cor verde na válvula da BIN-0301 e BIN-0302. localizado na El. 92,00. | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor verde munsell 2,5 G4/6. | Fora de Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 2 | 0.33
202517480 | STE |  | R007B006 | BLOCO D6 | 0980.023-9 | 202545 | 05/11/2025 07:47:19 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO NA FECHADURA DA PORTA DE ACESSO À ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD QUE APRESENTA AVARIAS CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | 202552 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el desmontaje y sustitución de cerradura. También se realizó el ajuste del picaporte de la puerta. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 0.67
202517598 | STE |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202545 | 05/11/2025 07:56:04 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255518 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do sensor limnímetro e 100 metros de cabo. Sensor retirado LC00151, sensor instalado: LCA01339. Sensor retirado foi encaminhado para descarte. Acompanhamento com resultado satisfatório. SM e DM na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 13.5 | 2.5
202517625 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 05/11/2025 08:11:11 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU111677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 202517617 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOAO CARLOS TAUBE | Desconectado e retirado os cabos EU11-1677 a 1680 do quadro UAM11 conforme solicitado. Cabos deixados identificados na bandeja sobre a sala de controle. Emitido SSA: 202519832 para IEQ1 para atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 5.5 | 0.83
202517623 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202545 | 05/11/2025 08:11:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-11 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517617 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida la SSA derivada 202517745 a MEG2 para el apoyo y conexión. Cables conectados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202517624 | STE | 202517481 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202545 | 05/11/2025 09:49:19 | Emitir P.T. referente a instalação de oito ventiladores de parede no vestiário 60Hz, AMC, elevação 127. Em anexo dados de placa dos ventiladores. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar alimentación para los ventiladores de los vestuarios a través del circuito #T3 del QL-26062. Lanzar cables de 4mm2 con electroductos de 1" desde el QL-26062 hasta la ubicación final de los ventiladores. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202517679 | STE | 202516342 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202545 | 05/11/2025 13:52:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 161684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202548 | 202602 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado. Alterações realizadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202517678 | STE | 202516342 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202545 | 05/11/2025 13:53:13 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU16-0008 de interligação com o ULP-16 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | 202602 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Servicio realizado con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202517675 | STE | 202516342 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202545 | 05/11/2025 13:54:02 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-16 referente aos cabos AU16-0103 (GGB-16/02), AU16-1010 e AU16-1020 (SVP-16), EU16-0008 (UTR-616), AU16-0844 (KT-16/C) e BU16-2006 (TAC-632). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202519938 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31.43 | 1
202517680 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202545 | 05/11/2025 15:04:54 | Durante execução da SSP 20250585 observado que a fechadura da porta (lado PY), de acesso à sala de painéis elétricos, não se mantêm fechada, conforme imagens em anexo. Verificar e solucionar anomalia. | MAM2 | MCI2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la reparación de la trababa de la cerradura, la misma se encontraba deteriorada por el oxido lo que impedía asegurar el pestillo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202517658 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 05/11/2025 15:40:23 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. MARCA: KUNKLE, MODELO: 6030DCM03ANM 1/2", LOTE 583867-11. NºS:11319353. | MMU1 | ILA3 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202547 | 202550 | 0 | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme a SSA derivada. A conferência da atuação não foi realizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202517730 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202545 | 06/11/2025 07:22:13 | Conectar los cables en la regla X40 para alimentación en 220Vca del tablero SVP-11. Esquema de alimentación definitivo: UAM-11 > SVP-10 > SVP-11. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RENATO ALMEIDA QUILES | Realizado ensaios de resistência de aterramento (500V/1min) dos cabos de alimentação HU10-6015 220Vca, planilha em anexo. Conectado os cabos entre a régua X40 SVP 11 e X40 SVP10 da seguinte forma, dos bornes X40-3 e X40-4 (SVP-10) até os bornes X40-1 e X40-2 (SVP-11). Não houve necessidade de emitir SSA para atualização do desenho, pois o que está disponibilizado no SATedms está correto conforme o físico. Valores de tensão medidos após a conexão. Bornes(X40:1-2)= 222,2 Vca | Dentro do Prazo |  |  | 1.63 | 2 | 0.77
202517717 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202545 | 06/11/2025 07:49:28 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-16. Previsión: - 24/11/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U16) en el periodo de la mañana y tarde. - 11/12/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 12/12/25 Contenedor (da UG16 p/ AMD4) en el periodo de la mañana. Contacto con Sanchez 9195/3301. Fechas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202548 | 202601 | 0 | 0 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante n 11 para transportar os container e guarda corpos para UG 11 ate a UG 01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 3.33 | 0.17
202517743 | STE | 202517622 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202545 | 06/11/2025 11:22:40 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-11 (M5X-0547), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. Ref: SSA para MEG1 202517617 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto, resistencia de aislación con resultados satisfactorios(500 VCC/1 min, T: 22°C, HR: 63%, Megger IB-4190, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 6300MΩ; -/⏚: 7300MΩ; +/-: 7400MΩ); luego se realizó la conexión del cable (M5X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 conforme solicitado. Emitida SSA 202519802 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.93 | 1.43
202517745 | STE | 202517623 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202545 | 06/11/2025 11:22:41 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-11 (M6X-0087), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. Ref: SSA para MEG1 202517617 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios de ponto a ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação M6X-0087 (125 Vcc) do painel SVP-11 ao disj. 721.30 do QB-06. Resultados do ensaio de isolação (500 Vcc/1 min. 22,3 °C ; 62,6% UR): +/⏚ = 1990 MΩ; −/⏚ = 1530 MΩ; +/− = 1850 MΩ. Tensões medidas: +74,12 Vcc; −57,66 Vcc; total 131,7 Vcc. Emitida SSA 202519794 para atualizar desenho Diagrama de Força CC e Bifilar. Desenho de interligação já atualizado e disponível no arquivo técnico (SAT). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.67 | 0.5
202517780 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202545 | 06/11/2025 16:50:05 | TIE-3A: Ampliação do pátio de 66kV Atividades previstas para o dia 17/11/2025. Acompanhar a terceirizada nas seguintes atividades: - Retirada do disjuntor 52.3 e sua instalação na posição 52.24 (com alimentação independente do contator 42.1); - Instalação do disjuntor ensaiado na SSA 202511733 na posição 52.3. Ensaiar o cabo de alimentação do novo TIE-4A e conectar no disjuntor 52.3. Ensaiar o cabo de alimentação do TIE-4A existente e conectar no disjuntor 52.24. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | 202551 | 0 | 1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sem.50/2025: Se instaló el disyuntor WEG ACW250H provisto por SOCM en la posición 52.3. El disyuntor retirado de 52.3 fue reposicionado en 52.24 con alimentación independiente del contactor 42.1. Se ejecutaron ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento en cables de TIE-4A nuevo y existente (resultados adjuntos). Conexiones completadas. Documentación emitida: SSA 202519636 act. diseño, Rev.7028 act. OA y SDS-15795 act. LMR. Mediciones disy. 52.3/52.24: VRS/VST/VRT: 214,9/215,5/214,9Vca | Dentro do Prazo |  |  | 3.9 | 9.87 | 3.17
202517716 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202545 | 07/11/2025 10:30:12 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U16. Previsto para a quarta-feira 26/11/2025 no período da manhã. Contato com Denis R.9208. Serviço referente a manutenção preventiva 3A da U16 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Apoyo con grúa móvil telescópica grove para izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de realizar inspeccion de fin de curso de la compuerta de servicio de la UG16 | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 7.4 | 0.8
202517826 | STE | 202517617 | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:03:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-11 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19044-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16, 17 e 18/12/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15771. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202551 | 202552 | 0 | 0 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se anexo na SSA 202517617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 28 | 2
202517876 | STE | 202517658 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 07/11/2025 14:57:27 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança conforme as especificações abaixo: • Marca: KUNKLE • Modelo: 6030DCM03ANM 1/2" • Lote: 583867-11 • Número de Série: 11319353 A válvula encontra-se constantemente atuada e sem possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de seguridad, se constato una anomalía en su mecanismo de estanqueidad . Deformación del obturador, sin condiciones de ajustes o de reparo. Dar de baja el instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 5.25 | 0.07
202517882 | STE | 202517375 | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202545 | 07/11/2025 15:54:43 | Efetuar instalação de carretel 12" em tubulação de recalque da motobomba BIN-1403 e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 | 202551 | 2 | 0 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1403 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 9,4kgf/cm² e vazão plena de aproximados 590m³/h @ 3,6Kgf/cm². Nível inicial do poço 10,4m, nível final 9,4m. Relatório da atividade e procedimento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 16.5 | 1.67
202517887 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202545 | 07/11/2025 16:41:40 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA DA MARCA DATAGYR , NS-59330655 . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517903 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202545 | 08/11/2025 17:35:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite en la tapa de la turbina. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | VERA ZALDIVAR PABLITO | Foram confeccionadas e substituídas as juntas de borracha dos visores da tampa do Mancal Guia Inferior e do sensor de água no óleo. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.98 | 6.3 | 0.82
202517872 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202546 | 10/11/2025 08:27:20 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:P206710109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202517913 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202546 | 10/11/2025 10:05:30 | Acompanhar a CONTRATADA na resolução de pendências da modernização do monta cargas AMC (CT 4500066024) e verificar resultado do serviço. Pendências elencadas na ata AR-SMI.DT-060/24 em anexo. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202546 | 202602 | 0 | 0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado acompanhamento parcial dos trabalhos de resolução das pendências de modernização do equipamento, registradas na respectiva ata (AR-SMI.DT-060/24). Serviço irá continuar na SSA 202520126. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 27.4 | 0.05
202517920 | STE |  | J001E012 | PROTEÇÃO ALTERNADA PA5TA01 - 7UT6335 | 2985.001-4 | 202546 | 10/11/2025 10:36:03 | Habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico, habilitar o bloqueio por quinto harmônico, habilitar o bloqueio cruzado por saturação (add-on stabilization), alterar parâmetros de oscilografia conforme destacado na ordem de ajuste OA.11115-R00 anexa. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados parâmetros da Proteção Diferencial 87 e Oscilografia, conforme OA.1115-R00 e Backup projeto anexados à execução. Painel com bloqueios 86TP, 86TA, 86BF-05TA1 e 86BF-85TA1 previamente isolados para permitir a implementação dos parâmetros e posteriormente normalizados após conclusão dos trabalhos. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 2 | 0.25
202517919 | STE |  | J001E011 | PROTEÇÃO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.004-9 | 202546 | 10/11/2025 10:36:12 | Habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico, habilitar o bloqueio por quinto harmônico, habilitar o bloqueio cruzado por saturação (add-on stabilization), alterar parâmetros de oscilografia conforme destacado na ordem de ajuste OA.11115-R00 anexa. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados parâmetros da Proteção Diferencial 87 e Oscilografia, conforme OA.1115-R00 e Backup projeto anexados à execução. Painel com bloqueios 86TP, 86TA, 86BF-05TA1 e 86BF-85TA1 previamente isolados para permitir a implementação dos parâmetros e posteriormente normalizados após conclusão dos trabalhos. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 5 | 0.25
202517927 | STE | 202517746 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 10/11/2025 11:32:07 | Conforme SSA recebida "Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com o ATLP-02 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos." Coordenar com o MEL1. (SSA referencia 202517744) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202601 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado conductores conforme solicitud. Emitida SSA 202520139 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202517916 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202546 | 10/11/2025 11:32:31 | Remover ferrugem do dreno da saída da água pura e realizar pintura anticorrosiva na mesma e nas demais válvulas de dreno ao lado. El. 98,00 UG10. | OUO6 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 2 | 0.33
202517824 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202546 | 10/11/2025 13:21:33 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A31-2, fase A. Valor encontrado: 114,3 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | 202551 | 0 | 0 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 6 horas aproximadamente, circulando 169 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 28,65 ppmw / Presión: 495 KPa / Temp. ambiente: 29°C / Densidad: 30,43 g/l. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 15.5 | 1.98
202518043 | STE | 202517993 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 15:49:14 | Emitir P.T. referente a realocação de luminárias atrás do painel QQ-02 na Barragem Principal ,cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. Estender o P.T. para o painel QQ-01. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarias ubicadas en la parte posterior del QQ-01 y QQ-02 a una altura por debajo de las bandejas de cables. Para la readecuación de los circuitos, utilizar cables de 2,5mm2. Sustituir las luminarias por la luminaria LED código 714351. Realizar marcaciones de los diseños para su posterior actualización. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202518000 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 12/11/2025 15:52:24 | Realizar pintura de 9 piezas metálicas en color cinza claro 7035. Consultas o detalles hablar con Samuel Vieira al 3405/9627. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3.33 | 0.08
202517967 | STE |  | R070P004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.050-4 | 202546 | 12/11/2025 15:53:30 | Planta superior de la garita con suciedad y telas de araña, parte del balcón y dentro de la garita. Realizar la limpieza correspondiente. | MCI1 | MCI3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202549 | 202601 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202518091 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202546 | 12/11/2025 23:30:41 | Verificar y solucionar botonera de selección de ¨fuente externa¨ desacoplada/rota. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrada a tampa da botoeira quebrada. Realizada a substituição da tampa por outra equivalente. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 11.27 | 0.17
202518138 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202546 | 13/11/2025 11:44:54 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518139 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202546 | 13/11/2025 11:44:55 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518140 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202546 | 13/11/2025 11:44:58 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518141 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202546 | 13/11/2025 11:44:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518143 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202546 | 13/11/2025 11:45:02 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518142 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202546 | 13/11/2025 11:45:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518118 | STE | 202418276 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202546 | 13/11/2025 14:02:04 | REALIZAR PINTURA CINZA RALL 7035 A SOPORTES DE VENTILADOR DEL DAC. | MAM3 | MCI4 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 2.42 | 0.08
202518169 | STE | 202412093 | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202546 | 13/11/2025 16:45:09 | Fabricar 200un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 17.75 | 0.33
202518207 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202546 | 14/11/2025 13:55:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | 202551 | 1 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA, CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ DESINSTALADO CONFORME SSA:202518206, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA BOMBA NOVA, SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.08
202518206 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202546 | 14/11/2025 13:55:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 | 202551 | 1 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR, BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202518207. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 8 | 0.05
202518198 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202546 | 14/11/2025 15:28:04 | EFECTUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA EN COLOR VERDE, EN EL ELETRODUCTO DE UNA NUEVA CANILLA ELECTRICA 5500W/220V, INSTALADA EN EL BLOQUE F19/20, EL.214, FRENTE A LA SALA DE LA MMU2. (FOTO EN ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | 202602 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.92 | 0.33
202518237 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202546 | 14/11/2025 16:19:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (2829 - T69) se encuentra inoperante, ubicado en la caseta 3-CRL-1. | OUO7 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202552 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Defecto en cableado telefonico subterraneo. Aparato telefonico desactivado debido a la existencia del ramal 2828 en la misma caseta. El ramal 2829 será reaprovechado en la caseta 2CRL-3 para atendimiento de la SAA 202311518. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.5 | 1.67 | 0.83
202518239 | STE | 202515982 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 14/11/2025 16:29:09 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU16-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 701/702/703/704/705/706 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U16 (PSDF-16). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16 durante los días 24/11/25 - 12/12/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202601 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-16 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202520140 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202518238 | STE | 202516347 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 14/11/2025 16:29:13 | [SVP-16] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU16.1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-16 (24/11/25 al 12/12/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202601 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202520147 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202518275 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202547 | 17/11/2025 07:23:37 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1
202518274 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202547 | 17/11/2025 07:23:43 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B na SEFI, bem como a abertura da caixa de junção dos TCs para inspeção e reaperto das conexões, seguido da verificação do fasorial. Os equipamentos encontram-se dentro das especificações técnicas e foram liberados para operação. Relatórios anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518273 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202547 | 17/11/2025 07:23:50 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518270 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:08 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M64A e M64B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.75
202518269 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202547 | 17/11/2025 07:25:17 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M66A e M66B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518268 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202547 | 17/11/2025 07:25:24 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M68A e M68B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202518267 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | 202550 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.75
202518254 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202547 | 17/11/2025 10:33:20 | Verificar e solucionar aparelho de telefone inoperante (RML:3173), localizado na máquina U13, elevação 78m, eixo AB. Fotos em anexo. | OUO6 | MEL3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio físico de aparato telefónico y reinico del ramal en la central telefónica, con resultados satisfactorios. Pruebas de funcionamiento correctas, aparato telefónico funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.83 | 2 | 1
202518304 | STE |  | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202547 | 17/11/2025 11:14:17 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202548 | 202551 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro y envió de los medidores del temperatura F212 , F213, F214, para su mantenimiento y calibración. Posterior retiro fue montado, y verificado actuación del mismo. Operando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 7.5 | 2.5
202518295 | STE | 202404436 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202547 | 17/11/2025 11:25:54 | Desativar o alarme "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-0, coforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud, cargado nueva configuración en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518298 | STE |  | K090A028 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. LAVAGEM FILTROS | 0127.164-4 | 202547 | 17/11/2025 13:51:29 | Verificar y solucionar problemas de maniobras de la válvula solenoide VBL2 para lavado del Filtro B, aplicado cierre manual de la válvula 19B. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202633 | 202551 | 1 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO inspeção limpeza e Flushing do circuito e efetuado ensaios apresentando bom funcionamento da válvula solenoide não sendo necessária substitui-la, ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.05 | 2 | 0.05
202518312 | STE |  | B016B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.001-5 | 202547 | 17/11/2025 14:05:23 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N06 que será montada na UG 16 em substituição da válvula N13 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202549 | 202550 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°13 fue instalada la válvula N°06, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202517068) Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 26.43 | 1.18
202518314 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202547 | 17/11/2025 14:45:56 | IMPRESORA 3D LQEE: Retirar la alimentación del MQC del tablero TI-3D y realizar una derivación del circuito que alimenta el transformador instalado en la SSA 202511518 (alimentado desde el 52.24 - CDCE-1P-60) para posibilitar el funcionamiento ininterrumpido del equipo, conforme solicitado por SMIL.DT. Coordinar los trabajos con Kobayashi y Valdinei (SMIL.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada a retirada da alimentação do extrator de pó do quadro TI-3D, e conectado ao transformador com alimentação proveniente do disj. 52.24 - CDCE-1P-60. Emitida SSA 202519413 para IEQ2 atualizar desenho. Reaproveitado o cabo existente para ligação no novo circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2.13 | 1.15
202518327 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202547 | 17/11/2025 14:49:02 | Verficar/solucionar motivo pelo qual a tela se encontra apagada. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202547 | 202550 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado falla de alimentanción del sistema (disyuntor desconectado). Se procedió a normalizar la alimentación. Sistema en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.42
202518325 | STE |  | G083A006 | QUADRO TFN-8 | 0321.011-3 | 202547 | 17/11/2025 14:49:57 | Realizar inspeção termográfica durante colocação em carga de toda a ventilação dos Transformadores T01/R01 , T02/R02 ,T01/R01 , T03/R03 , T04/R04 , T0X/R0X. Caso necessário será medida a corrente no painel com amperímetro alicate. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção no painel TFN9 e não foi detectada nenhuma anomalia térmica nas conexões e terminais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202518326 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202547 | 17/11/2025 14:50:03 | Realizar inspeção termográfica durante colocação em carga de toda a ventilação dos Transformadores T01/R01 , T02/R02 ,T01/R01 , T03/R03 , T04/R04 , T0X/R0X. Caso necessário será medida a corrente no painel com amperímetro alicate. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção no painel TFN9 e não foi detectada nenhuma anomalia térmica nas conexões e terminais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.5
202518323 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202547 | 17/11/2025 16:10:38 | Fornecer apoio à equipe do CEASB para a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02. A coleta de dados está prevista para o período de 24/11 a 08/12/25: ****COLETA**** -Instalação: 24/11 -Retirada: 08/12 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | JOAO RICARDO TEODORO | Prestado apoio à equipe do Parquetec durante a instalação, leituras periódicas e retirada do equipamento conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.8 | 4.53 | 0.78
202518336 | STE | 202408817 | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202547 | 17/11/2025 16:14:28 | Solicitamos apoio para realizar pintura anticorrosiva no acumulador de ar. O equipamento será disponibilizado no pátio de pintura no 24/11/2025 no período da tarde. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado jateamento abrasivo grau SA3, aplicado uma demão de tinta primer epóxi amina (phenicom primer BR) e duas demãos de tinta de acabamento epóxi amina (phenicom acabamento BR) nas condições e resultados registrado no relatório de inspeção em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 13.58 | 0.25
202518359 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202547 | 18/11/2025 05:41:47 | Remover ferrugem da válvula de dreno da tubulação 11RG e realizar pintura anticorrosiva. El. 92,00 | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.67 | 0.33
202518355 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 07:07:05 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UG16, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil en los servicios de mantenimiento preventivo 3 A de la UG 16 | Dentro do Prazo |  |  | 1.38 | 13.65 | 0.77
202518382 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202547 | 18/11/2025 09:54:31 | Reinstalar aisladores pasantes y barras de salida del disyuntor 52-A5, que fueron retirados para la normalización del disyuntor 52-C conforme SSA 202417300 y 202417355. Obs.: Utilizar materiales proveídos por IEQ2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | 202550 | 1 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalados os isoladores nas barras de saída do disjuntor 52-A5, anteriormente removidos para possibilitar a normalização do disjuntor 52-C, conforme SSAs 202417300 e 202417355. Os isoladores utilizados foram fornecidos pelo IEQ2. Após a reinstalação, o conjunto foi deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 15.75 | 0.92
202518390 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202547 | 18/11/2025 15:32:50 | De forma a prevenir vazamentos através dos acoplamentos das tubulações de óleo entre o mancal e os trocadores de calor, substiuir os acoplamentos Alvenius pelo modelo abraçadeira Open Flex. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Fue realizado la sustitución de los acoplamientos de las tubulaciones de aceite entre en mancal y los intercambiadores de la calor, por nuevos modelos tipos abrazaderas (714037 - BRACADEIRA TUBO INOX 25BAR 2.1/2") retirados del almacén. | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 1
202518389 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 16:36:41 | Solicitamos apoyo para aplicación de protección superficial a motobomba N3 60 HZ, SN 301078853. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | MMU2 | MCI4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta epóxi alcatrão de hulha N1761 na cor preto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.83 | 0.08
202518440 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202547 | 19/11/2025 10:56:17 | Conectar cabo no transformador 460/220V instalado pela MEG3 e Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros durante trabalhos do quadro CD-01. Obs.: Extrair e bloquear o disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202548 | 202550 | 0 | 0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se conectó el cabo lanzado en la SSA: 202418705 al barramento 220 Vca del QDG, posterior a los trabajos en el CD-01, se realizó la desconexión del cable proviniente del trafo instalado por la MEG-3, se dejó en la bandeja, fuera del panel, aislado e identificado. Se energizó el panel vía CD-01, su fuente original. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202518471 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202547 | 19/11/2025 15:07:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202602 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 10 | 1.5
202518485 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202547 | 19/11/2025 18:02:46 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase R, que se tiene entre el cuadro KT (50°C) y el SCADA (77°C). | OUO5 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado correcto funcionamiento del transductor PT100 mediante calibrador portatil Yokogawa CA550. Verificada discrepancia de valores provenientes del dispositivo primario de las Fases R, S, T. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202519115 para verificación en dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 8 | 1
202518467 | STE | 202517039 | B016D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.016-1 | 202547 | 20/11/2025 06:18:16 | Solicitamos apoio para retirada das tubulações do detector de sobrevelocidade, a remoção permitirá o acceso necessário para proceder com a desmontagem da tampa do mancal guia inferior e substituição de sensores conforme projeto SVP prevista para a semana 49/2025. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se removieron las tubulaciones del dispositivo de sobrevelocidad mecánica, conforme a lo solicitado en la descripción del trabajo. Una vez finalizada la intervención, se procedió a su correcta reinstalación, verificación y monitoreo durante los ensayos, sin constatarse pérdidas. El sistema quedó en condiciones normales para su operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.1 | 6.07 | 0.78
202518481 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202547 | 20/11/2025 07:18:30 | Prezados, Solicitamos a pintura da sala de reunião MOKOY e da copa (Espaço de Alimentação) do Laboratório SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202552 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes internas de la sala de reuniones y copa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202518445 | STE |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202547 | 20/11/2025 07:47:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Ubiratã está com atrasos de transmissão recorrentes e superiores a 4h (indicados em vermelho na imagem anexa). | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Constatado atrasos esporádicos na transmissão de dados da estação. Realizado atualização do programa do datalogger para versão "ProgSig 16318", descrito na SSA derivada: 202518522 e redirecionamento do rádio transmissor da remota, conforme SSA relacionada: 202519280. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.33 | 1.17 | 0.83
202518464 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202547 | 20/11/2025 10:28:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na cota 133 AMD1 não possui sinal de antena para os TMRs. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | 202551 | 1 | 0 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado local encontrándose antena ERB con ID-E6 inoperante, realizado reset de la antena restaurándose la señal TMR, realizadas pruebas de funcionamiento en AMD1, AMD2 con resultados satisfactorios. Equipo funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202518542 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202547 | 20/11/2025 14:01:38 | Durante inspeção com unidade em operação no dia 20/11/2025 (SSA 202518135, AT 202510253), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 15. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº15 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8.05 | 1.08
202518541 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202547 | 20/11/2025 14:02:07 | Durante inspeção com unidade em operação no dia 20/11/2025 (SSA 202518135, AT 202510253), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 19, com desprendimento de material Fiberglide. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizada a desmontagem e içamento da bucha do mancal intermediário, constatado desgaste excessivo do revestimento interno da bucha (fiberglide). Efetuada então a desmontagem de talas, alavanca, bi-partido e mancal superior da palheta para a substituição de todo o componente (bucha) por outro revisado (jateado, pintado, metalizado e com revestimento autolubrificante (deva) substituído). Juntamente ao novo componente foram instaladas novas vedações (o'rings) e parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 52.6 | 2.5
202518535 | STE |  | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202547 | 20/11/2025 14:53:13 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255103. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202550 | 202551 | 0 | 0 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108 KR (Lote: CHY4001) proveniente do próprio setor, 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002) oriunda do almoxarifado e ambas aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202519402). | Dentro do Prazo |  |  | 12.37 | 10.13 | 5.77
202518557 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202547 | 20/11/2025 14:54:43 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU16-1101 e AU16-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada 202519888 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31.5 | 0.17
202518540 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202547 | 20/11/2025 15:56:41 | Solicito prolongar em 20mm duas hastes de acionamento dos disjuntores 52.Q1 e 52.Q2 do quadro de Bypass Mecânico, mantendo os extremos das hastes sem modificação. Conforme conversado com John. Ref. SSA 202518122. | MEG2 | MMU3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202604 | 202602 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Prolongado 20mm de 2 hastes quadradas de 6mm conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 10 | 0.25
202518552 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 16:12:35 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA EM 4 TAMPAS DE TROCADORES DE CALOR OLEO/ÁGUA, SENDO 2 DIANTEIRAS E 2 TRASEIRAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS DA U18, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE REPARO DAS MESMAS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 20/11/2025. | MMU1 | MCI4 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202552 | 202551 | 0 | 0 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na parte externa realizado jateamento SA 2-1/2 e aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento de poliuretano na cor Munsell branco 5y9/1 N2677. Na parte interna realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.5 | 0.08
202518583 | STE |  | R025E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.021-5 | 202547 | 21/11/2025 10:15:08 | Solicitamos apoio para limpeza interna do tanque de óleo derramado AMD localizado no sistema de estocagem e tratamento de óleo combustível dos grupos diesel 50Hz. | MAM2 | MCI3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202549 | 202551 | 0 | 0 | JOAO FELIPE BETINELI | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Contrato 4500080337/2025. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202518575 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202547 | 21/11/2025 13:35:23 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSAL_05, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS: P3/5289/06/2024. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², ATUAÇÃO DO ALARME DE BAIXA: 7,6KGF/CM², REARME: 7,8KGF/CM². Nota: instrumento presento error segun SSA urgente 202518543. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | 202603 | 0 | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração/ajuste da atuação não foi realizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202518548 | STE |  | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202547 | 21/11/2025 15:03:14 | Durante atendimento a SSA202517902, encontrado motor do ventilador 1 do anel coletor com corrente elevada. Resultando no disparo do relé térmico da gaveta 1.2 do UMCC. Ensaios: corrente medida do motor : 16 A, acima do valor de ajuste do relé F40 3,1 A conforme OA027. | MEG1 | MMU1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado la sustitución del motoventilador por otro reserva, reparado por MMU3, testado previamente por el propio sector. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.67 | 1.33
202518636 | STE |  | G054A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL2 | 0170.005-7 | 202547 | 23/11/2025 11:40:11 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. | Dentro do Prazo |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | 0.33 | 1 | 0.33
202518635 | STE |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202547 | 23/11/2025 11:40:19 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. | Dentro do Prazo |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | 0.33 | 1 | 0.33
202518634 | STE |  | G057A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL3 | 0170.008-1 | 202547 | 23/11/2025 11:40:31 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. | Dentro do Prazo |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | 0.33 | 1 | 0.33
202518633 | STE |  | G055A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI2 | 0170.006-5 | 202547 | 23/11/2025 11:40:47 | Presença de ninho de pássaro, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Retirado nido de pájaro, inspeccionado y limpiado la parte superior del panel. | Dentro do Prazo |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | 0.33 | 1 | 0.33
202518643 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202547 | 23/11/2025 23:24:19 | Remover ferrugem da junta da tubulação do dreno do 13TC e realizar pintura anticorrosiva. El. 92,00 UG07 | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202552 | 202551 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor verde ral 6019. | Dentro do Prazo |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.67 | 0.33
202518624 | STE | 202518548 | B010A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.012-0 | 202548 | 24/11/2025 08:17:02 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR M1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U10 EM FUNÇÃO DA POSSÍVEL QUEIMA DO MOTOR DO MESMO, CONFORME RELATADO NA SSA MATRIZ. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 12/12/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202550 | 202551 | 0 | 0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado y posterior a la sustitución, reconectado nuevo motoventilador M1. R.Isol.: 315MΩ. Temp: 28,2°C, HR: 63%. V: 461/464/464 VCA. I: 2,5/2,5/2,5 A. IN: 2,76 A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 0.75
202518656 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202548 | 24/11/2025 09:22:44 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. el mismo se encuentra con falla (SALIDA DE CORRIENTE NULA). REF SSA 202518474. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | 202550 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido un conversor DC-DC, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga, además se verificó el monitor de tensión. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.18
202518640 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202548 | 24/11/2025 10:37:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la dosadora de Sulfato de alumnio BWP-F33-002 no esta inyectando producto al sistema. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202633 | 202551 | 1 | 0 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Realizado inspeção limpeza e substituição do diafragma , normalizando o funcionamento do equipamento, efetuado ensaios e apresentado bom funcionamento ficando liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO | 0.08 | 2 | 0.07
202518709 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202548 | 24/11/2025 14:40:33 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO275 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518708 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202548 | 24/11/2025 14:40:46 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO268 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202518704 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202548 | 24/11/2025 14:41:07 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO260 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518703 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202548 | 24/11/2025 14:41:17 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO257 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518702 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202548 | 24/11/2025 14:41:47 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO255 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202518701 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202548 | 24/11/2025 14:42:05 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO245 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202518700 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202548 | 24/11/2025 14:43:24 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO243 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518699 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202548 | 24/11/2025 14:43:35 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO241 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518698 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202548 | 24/11/2025 14:43:51 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO329 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202518675 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202548 | 24/11/2025 15:19:55 | Atendendo a AS 4500079067, solicito a retirada das duas portas de vidro da entrada lado direito do LQEE e também a retirada da porta de alumínio da sala 124 para entrada do equipamento de limpeza de peças da impressora 3D. A execução da retirada das portas deverá ser realizada em 02/12/2025, data agendada para o transporte e entrega do equipamento no LQEE. obs.: a porta de alumínio da sala 124 será substituída conforme descrito na SSA 202506808. Sr. Fabiano ciente. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202549 | 202552 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Retirada das duas portas de vidro da entrada do laboratório , SMIL. | Fora de Prazo |  |  | 0.62 | 11.25 | 0.67
202518713 | STE |  | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202548 | 24/11/2025 15:26:52 | Durante preventiva 3A fue verificado deterioro en el manómetro ubicado aguas abajo de la válvula de diluvio correspondiente a la fase A. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | SUSTITUCIÓN DE MANOMETRO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202518717 | STE |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202548 | 24/11/2025 15:32:54 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202550 | 202550 | 1 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 5Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 70 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519551 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.5 | 1 | 0.33
202518718 | STE |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202548 | 24/11/2025 15:33:13 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202550 | 202550 | 1 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 8Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 75 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519557 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.33 | 2 | 0.33
202518729 | STE |  | B016C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.016-9 | 202548 | 25/11/2025 07:23:16 | Realizar sustitución de los transformadores UNS0024 correspondientes a los puentes de tiristores G1.3 (-U) , G1.5 (+V), G1.3 (+W) encontrados con defecto durante la ejecución de la SSP 20253329 | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202549 | 202550 | 0 | 0 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de los transformadores UNS0024 correspondientes a los puentes G1.3 (-U) , G1.5 (+V), G1.3 (+W). Se anexa tabla con mediciones sustituidas. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 13.5 | 2
202518750 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:33:57 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 18. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº18 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.57 | 9.67 | 1.32
202518749 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:34:08 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 07. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº07 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.18 | 1.08
202518748 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:34:28 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 04. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº04 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.07 | 8.42 | 0.82
202518747 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 25/11/2025 09:34:40 | Durante inspeção com unidade parada, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta nº 02. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº02 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 9.82 | 1
202518731 | STE | 202516182 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202548 | 25/11/2025 16:51:50 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U16, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP CONFORME SSA MATRIZ 202516182 E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL (RAMAL 4960 / 3241). NOTA: NESSA UNIDADE OS SUPORTES ESTÃO INSTALADOS NA POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE, SENDO NECESSÁRIO A CORREÇÃO DA POSIÇÃO DOS MESMOS CONFORME PADRÃO ADOTADO NAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202604 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 2 tubos de 4" en acero al carbono y 2 chapas en acero al carbono, la posición de cada una fue indicada por funcionarios del sector, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.08
202518789 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 26/11/2025 07:12:55 | DURANTE ENSAIOS DE ATUAÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA 10MC, VERIFICAMOS ATUAÇÃO FORA DO RANGE DE DISPARO(ATUANDO COM 5,2KGF/CM2), AO QUAL NÃO FOI POSSIVEL REGULAGEM DA MESMA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA, SENDO QUE A NOVA, JA ESTAVA COM A CALIBRACÃO DE 13 KGF/CM2. APÓS INSTALAÇÃO, SISTEMA FOI NORMALIZADO, SENDO VERIFICADO NORMALIDADE DA MESMA. APÓS LIBERADA PARA OPRAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.5 | 1.17
202518720 | STE | 202517119 | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202548 | 26/11/2025 07:14:34 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U09. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202604 | 202602 | 0 | 0 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado el soporte por proceso de soldadura SMAW, las perforaciones y roscas fueron finalizadas en tornería. Las arandelas tambien fueron fabricadas y entregadas en torneria. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518807 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202548 | 26/11/2025 10:36:29 | Verificar motivo por el cual el estado del PI no está con buena calidad. Mensaje de error: "PI services status is not good: EXCEPTION" | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202548 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada reconfiguração e limpeza de logs. Serviço restabelecido. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202518816 | STE | 202518795 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 26/11/2025 12:46:55 | Solicitamos apoio na desconexão/conexão do motor da persiana do sistema 02 de ventilação da unidade, para possibilitar substituição devido a defeito no equipamento. | MMU1 | MEL2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202548 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado apoyo de desconexión, conexión y posterior ensayo de funcionamiento en conjunto con MMU1. Funcionamiento normal dentro de lo esperado, se realizo el ajuste de tiempo del final de carrera para que quede dentro del tiempo limite < 120 Seg. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.08
202518808 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202548 | 26/11/2025 13:28:45 | REALIZAR TESTE DE ACEITAÇÃO EM : SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CPS-40M-HC40 FAB. FLUKE S/N 704001 . Conforme SMDTC-2151. RC 10075518 OC 4500077786. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foram realizados testes de aceitação utilizando o calibrador Fluke 6270A, número de série 4701001, com revisão 1.08 e interface do usuário 1.07, apresentando resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202518819 | STE |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 26/11/2025 14:04:14 | Durante inspeção em manutenção 3A, foi detectado cavitação na região de contato de fechamento das palhetas n03 e n16. Fotos em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Durante PD 3A foi realizado o reparo de cavitação pela MMU3 na região de contato de fechamento das palhetas n03 e n16, conforme execução da SSA derivada 202518846. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.68 | 11.52 | 1.13
202518803 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 26/11/2025 15:34:33 | Realizar aplicación de pintura con alquitrán de hulla en piezas metálicas. Fotos de las piezas metálicas en anexo. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202604 | 202601 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.42 | 0.08
202518838 | STE |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202548 | 26/11/2025 17:13:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite y realizar limpieza en la tapa de la turbina. Video en anexo. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | Fue realizado limpieza de aceite de la zona Tapa Turbina y verificado que el aceite acumulado proviene de la cuba del cojinete combinado. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.48 | 3.73 | 0.5
202518846 | STE | 202518819 | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.016-8 | 202548 | 27/11/2025 06:21:12 | Solicitamos apoio para preparação, soldagem e acabamento em reparos de cavitações detectados nas regiões de contato de fechamento das palhetas n03 e n16 durante inspeção em manutenção 3A. Fotos em anexo. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202605 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Limpieza de la zona afectada con amoladora y rectificadora, ensayo LP para verificar eliminación de discontinuidades, precalentamiento con equipo oxiacetilénico, relleno con proceso SMAW AWS E309L16 x3.5mm, devastado de exceso de material, acabamiento con flap grano40, ensayo LP para verificación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 39 | 0.08
202518812 | STE | 202518536 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202548 | 27/11/2025 08:13:19 | Solicitamos inspección de termografía en los puntos X5.1 y X5.14 , luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518536. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202550 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no quadro da ventilação do T06. Verificou-se êxito da manutenção dos terminais 1 e 14. No centro do borne do terminal 2 registrou-se 50,4°C, com um delta de 13,3°C em relação ao mesmo ponto do borne 1. Detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202518867 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202548 | 27/11/2025 09:34:24 | [Ensayos 59-2C1] A pedido de OPSE.DT, retirar relé UT91 de reserva del almacén (código de stock 523828), montar bancada, y ensayar la función de sobretensión (59), conforme documento de ensayos y archivos COMTRADE en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizados los ensayos solicitados, los resultados de las pruebas se adjuntan a continuación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 0.2
202518887 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202548 | 27/11/2025 14:56:09 | Verificar y solucionar pulsador de rearme trabado en la posición accionado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado inspeção e constatado que botoeira 59SB3 apresentava defeito. A botoeira foi substituída por outra de mesmas características retirada do almox (BOTAO COMAN PULS NORM 30,5MM 4NA/4NF PT - cod almox:126365). Realizado testes funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.73 | 0.5 | 0.67
202518892 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202548 | 27/11/2025 15:10:12 | Verificar el funcionamiento de los discos rígidos IDE CM:707476 que se encuentran en el almacén, los mismos son repuestos para la estación de Ingeniería CCAD. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizados testes evidenciado falhas que impossibilitam o uso destes sobressalentes. Os mesmos serão encaminhados para descarte. - HD1 (não inicializável). - HD2 (2 alertas de erro): verificado erro na escrita durante procedimento de restauração via LINUX. - HD3 (1 alerta de erro): verificados erros de leitura do HD, em ambiente UNIX, após processo completo de restauração via LINUX. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 10.5 | 0.5
202518840 | STE |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 27/11/2025 15:43:55 | Solicitamos a fabricação de 15 unidades de engrenagens das persianas do sistema de excitação das UGs 01 a 18 para servirem ficarem como reservas no estoque do setor. Utilizar como base o arquivo em anexo e a SSA 202413763. | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | 202550 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.75 | 0.17
202518901 | STE |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202548 | 27/11/2025 16:13:59 | En atención a la solicitud realizada por OPSH.DT referente al retiro de los equipos de la Estación Remota Vera Cruz do Oeste, realizar la desinstalación de los electrónicos instalados en la Estación, remitir los equipos a Almacenes para su guarda: 719816 – UTR DUALBASE 719836 – PLUVIOMETRO 719821 – GPS Observación: el transceptor satelital entregar a la SMIN.DT para su guardar temporal. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | FABRICIO MARCATO | Realizado descomissionado equipamentos conforme solicitação da emissão. Rádio transmissor foi encaminhado para Sr. Elias da SMIN.DT. Equipamentos desativados foram encaminhados para estique conforme DM. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 4.17 | 8
202518886 | STE |  | B016B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.103-2 | 202548 | 27/11/2025 16:39:59 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado acompanhamento de fabricação do bloco de placa de orifício calibrado por MMU3 (SSA 202519366), montagem do conjunto de bloco, válvulas, instrumentos e acessórios nas linhas de alimentação da caixa de vedação e na linha de retorno dos trocadores de calor do MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 16.03 | 1.47
202518910 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202548 | 28/11/2025 08:23:00 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para CAM204 que será adicionada ao CCO203 situado na Sala CCP. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Eletroductos instalados correctamente. Accesos y cámaras normalizados y funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202518944 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:27 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518943 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:33 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518942 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:42 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202518941 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:31:52 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202518940 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202548 | 28/11/2025 15:32:00 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518939 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202548 | 28/11/2025 15:32:08 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202518937 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202548 | 28/11/2025 15:32:16 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | 202602 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores. Ensayo en bancada en inicio y fondo de escala. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.17
202518963 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202548 | 28/11/2025 23:03:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de temperatura correspondiente a la llave "43TI1" se encuentra con osilaciones anormales en todas las mediciones. | OUO5 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a substituição do transdutor de temperatura associado à chave 43TI1; após testes de funcionamento, o respectivo sistema de medição foi liberado para uso; o transdutor retirado de operação foi enviado ao laboratório para reparo e calibração sob a SSA 202519619; o transdutor instalado foi retirado do almoxarifado via SM 523945. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.5
202518888 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202549 | 01/12/2025 08:07:52 | Verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL passando pela SOPHO apresentam tom contínuo antes do atendimento, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Durante visita de suporte (SSA 202516258), foi verificado que a Central Sopho recebia do SBC o sinal SIP 183 (Sessão em progresso) ao invés da 180 (Discando). Isso ocasionava o tom contínuo reportado. Alterada a configuração do tronco com SBC para que a mensagem seja sempre 180 (Discando). Opção ajustada: "Add received phone-context as prefix " para resultado 1. Problema solucionado. em anexo, configuração completa da rota. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.72
202518991 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202549 | 01/12/2025 09:07:27 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la instalación cordones de fibra óptica en el rack ESAI-STC60 para comunicar 4 tableros nuevos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO. OBS: LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DENTRO DE LOS ELEVADORES SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DE OTIS BRASIL QUE ACTUALMENTE TIENE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518992 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 09:07:57 | EFETUAR REPARO DOS DISPOSITIVOS DE APOIO DAS VIGAS DE DESMONTAGEM DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. THIAGO WILSON DE MMU1/GERADOR. | MMU1 | MMU3 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202605 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Remoción de cordón de soldadura fisurada, montaje y soldadura de 2 arandelas en 2 dispositivos, realizado con proceso GTAW: | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.08
202519004 | STE |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202549 | 01/12/2025 10:52:49 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes del Centro de almacenamiento y capacitación SMMG.DT , con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto. Planilla enviada en la SDS-15783 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QL-28061A. Seguem em anexo a planilha de comissionamento devidamente preenchida e os desenhos marcados. Foi emitida a SSA nº 202519974 para a IEQ2, com a finalidade de atualização dos desenhos. Também foi emitida a SDS nº 15800 para criação de LMR, a Recomendação nº 6898 para criação de PIC e a Recomendação nº 7131 para elaboração de ordem de ajuste. O painel QL-28061A foi deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 50.17 | 9.17
202518996 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202549 | 01/12/2025 11:38:55 | Solicitamos apoyo para montaje de MINIGIS en la cota 128 a fin de realizar realizar ensayos con la fuente resonante aislada a gas (conforme conversado con Marcante). | ILA1 | MET3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202602 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se prestó apoyo para el montaje de la MINIGIS en la cota 128, a fin de realizar los ensayos con la fuente resonante aislada a gas. Asimismo, se realizó el montaje del aislador pasante con número de serie 19KI0469A. Posteriormente, se efectuó vacío durante 18 horas y se realizó la recarga de gas SF6 hasta alcanzar una presión de 497 kPa a 28 °C. Servicio ejecutado con AT 202510193. | Dentro do Prazo |  |  | 2.92 | 54 | 2.5
202519017 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:35 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las actividades detalladas en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518936 | STE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 1502.013-6 | 202549 | 01/12/2025 14:51:26 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase T do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase T. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
202518935 | STE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.012-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:40 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase S do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase S. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
202518934 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 1502.011-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:50 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase R do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase R. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
202519029 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 16:49:43 | Solicita-se a realização de inspeção das melhorias executadas na tubulação de esgoto do banheiro localizado na cota 219,80 da Torre do Mirante, bem como da drenagem do sistema de lava-olhos e do tanque de água dos geradores diesel, ambos no Vertedouro. As melhorias foram executadas conforme a solicitação SS 769/2023 e o Contrato 4500072538. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado trecho de tubería de drenaje de la torre del mirante del vertedero, sometido a ensayo accionando válvulas de agua de lava manos y lavaojos, no encontrado ninguna pérdida de agua en todo el circuito. Obs: verificado necesidad de mantenimiento en el revoque de concreto en la tapa de inspección conforme video 1 anexado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.33
202519034 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202549 | 01/12/2025 17:11:54 | Retirada e reinstalação de sensor de abertura da porta de acesso ao LQEE lado MD. Deverá ser realizado na data 02/12/2025. | ILA3 | MEL4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Los sensores del acceso principal a LQEE fueron retirados y posteriormente reinstalados, el acceso fue testado, dejado funcionando en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.33
202519052 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202549 | 02/12/2025 05:01:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe diferencia de potencia activa (aprox. 50MW) de la U07 con relacion a las demás unidades cuando operan en control conjunto convencional (JCC-01). Evento ocurrido día 28/11/25. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuado ajuste da potência ativa na unidade 07, no painel JTC, módulo CIN253-2, de modo a torná-la mais concordante com os valores das demais máquinas. A Unidade 07 estabilizou com potência ativa de 14 MW acima da média das demais unidades, conforme evidenciado no anexo. Equipamento liberado sem restrição. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.25 | 3 | 0.5
202518716 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202549 | 02/12/2025 08:01:50 | Fabricar na impressora 3D uma tampa para caixa de passagem e aumentar sua altura em 10cm conforme entregue ao Sr. Valdinei. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202605 | 202552 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 875 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.75 | 0.33
202519065 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202549 | 02/12/2025 08:45:38 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A FORAM DETECTADAS REGIÕES CAVITADAS COM PROFUNDIDADE DE 10 MM NA ARESTA DE SAÍDA LADO SUCÇÃO DA PÁ 5 E DESCONTINUIDADES NA REGIÃO INFERIOR E MÉDIA DA PÁ 7 APÓS REALIZAÇÃO DE ENSAIO LP. FOTOS EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Durante PD 3A foi realizado o reparo de cavitação e descontinuidades na aresta de saída lado sucção das pás 5 e 7 pela MMU3, conforme descrito na SSA derivada 202519084. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6.72 | 1
202519035 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202549 | 02/12/2025 09:05:49 | Desobstruir boca de drenaje y limpiar canaleta en la cota 122 AMC2 Eje C/D | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519036 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202549 | 02/12/2025 09:08:02 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 122 U11 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519037 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202549 | 02/12/2025 09:08:18 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 122 U06 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519039 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202549 | 02/12/2025 09:08:32 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 122 U02 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519041 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 09:09:00 | Realizar desobstrucción de 1 boca de drenaje en AMD4, 1 boca de drenaje en AMD2 y 2 bocas de drenaje en AMD1, en la cota 122 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de 4 bocas de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519042 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 09:09:12 | Realizar desobstrucción de 2 bocas de drenaje en AMD4 y 2 bocas de drenaje en AMD2, en la cota 127 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de 4 bocas de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.25
202519043 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202549 | 02/12/2025 09:09:41 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 115 U02 Eje C/D. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de 2 bocas de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519074 | STE |  | A002L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.002-8 | 202549 | 02/12/2025 09:24:44 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando o PAI-02 em teste, sinaliza normalmente no SCADA e no ULP-02, porém não sinaliza no GUS02. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202550 | 202552 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio, não sendo detectado falha no circuito do ULP-02, emitida SSA derivada para o painel TAC 533, sendo solucionado conforme SSA 202519637 (D) | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1 | 4.5 | 0.08
202519069 | STE |  | N047A071 | PAINEL PLC | 3179.024-7 | 202549 | 02/12/2025 10:51:35 | Pórtico del vertedero no recibe comandos desde control remoto, se opera actualmente desde la cabina. En anexo registro de alarma en el panel HMI. | MAM2 | MEL2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Identificamos um mau contato no receptor do rádio controle. O problema foi corrigido, e realizamos uma limpeza e inspeção em todos os conectores como medida preventiva para garantir a confiabilidade da comunicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 6.37 | 0.5
202519077 | STE |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202549 | 02/12/2025 11:03:37 | Prestar apoio para realização de testes aceitação de duas unidades para testes de disjuntor a vácuo Megger VIDAR (NS: 2515987 e 2515951). SSAs de referência: 202518952 e 202518953. | ILA3 | MEG2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202550 | 202551 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA3 na realização de testes de aceitação das duas unidades de teste de disjuntor a vácuo Megger VIDAR. Realizado aplicação de tensão (25 e 40 kV) com cada dispositivo nos polos do disjuntor 52-A5 obtendo resultados satisfatórios (sinalizando disjuntor como aceitável). Deixado equipamento em condições normais de operação | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 3.33 | 0.63
202519073 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202549 | 02/12/2025 13:42:23 | Dado que na SSA 202514324 não se registrou uma elevação no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais em comparação com a SSA 202509486, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em janeiro/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202605 | 202602 | 0 | 0 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica nas conexões das buchas do transformador regulador RX. A corrente no momento da inspeção era de 724 A e 328MW. Conexão da Bucha L1 = 56,9°C, Bucha L2= 36,7°C e Bucha L3=41,6°C. Detalhes e imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 1.25
202519091 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 02/12/2025 14:03:32 | [Convênio 4500062045] - Solicito apoio para a execução dos seguintes ensaios elétricos durante execução de TAF do novo painel de monitoramento SMT, a ser fornecido pelo Itaipu Parquetec: - Ensaio de Tensão aplicada - Ensaio de Resistência de isolamento O TAF está previsto para ocorrer entre 15 e 19/12/2025. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada 1,5kVac en panel SMTv2-01. Más detalles en archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 2
202519096 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202549 | 02/12/2025 14:19:39 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A con BP 719534. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202519095 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 02/12/2025 14:19:44 | Solicito la calibración del calibrador de procesos marca Fluke modelo 726 con IB 4197, BP 717697B y NS 56821809MV. El instrumento pertenece al sector ILA 3 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del BP del instrumento es 717697. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.5 | 0.25
202519098 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202549 | 02/12/2025 14:38:20 | Solicito la calibración de la decada programable, marca IET modelo PRS-202W-IEEE con BP 712390. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.17 | 0.12
202519100 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202549 | 02/12/2025 14:38:27 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo RS925D con BP 712391. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.25
202519060 | STE | 202518849 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202549 | 02/12/2025 15:18:46 | Solicitamos verificar estado de garantía y entrar en contacto con el fabricante del Montacargas AMC Debido a que durante operación del montacargas fueron encontradas alarmas de 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 Y 1Q4 Actuados en IHM, Sin embargo, los disyuntores mencionados se encontraban normales y el IHM no acepta rearme. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202605 | 202602 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Enviado por la contratista una actualización del programa de la IHM (en anexo) Instalar y verificar funcionamiento correcto de la IHM. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202519070 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202549 | 02/12/2025 15:45:30 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A19-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202601 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 9 | 0.48
202519066 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202549 | 02/12/2025 15:45:43 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A12-1 fase "T". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202552 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG, que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 2.65 | 0.27
202519062 | STE |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 202549 | 02/12/2025 15:47:02 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A07-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202552 | 202551 | 0 | 0 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fueron realizados ensayos de comunicación con el SMG; verificado nodo esclavo inoperante, retirado y almacenado en el taller de la GIS, en tanto IEQ3 defina su destino (SSA 202302345). Verificado sensor WIKA operativo, retirado y enviado a almacenes para reposición en el stock. Emitida SSA 202519937 para reposición del sensor WIKA y nodo esclavo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 8.55 | 0.67
202519117 | STE |  | R027B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.014-0 | 202549 | 02/12/2025 18:09:02 | Verificar y recolocar placa de salida de emergencia, ubicada en la el.144, unidad 6 eje BC. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | TROCA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.17 | 1 | 0.17
202519119 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202549 | 03/12/2025 06:13:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve um degrau de 10ºC na indicação de temperatura do enrolamento AT do TU-02 fase S. Após constatada a anomalia no gráfico, verificada a indicação no SCADA em 69ºC e no KT 58 ºC. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se reemplazó el transductor MCR-PT100. Se verificó lectura correcta de temperatura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.08
202519104 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202549 | 03/12/2025 08:12:25 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal en el RTD 18 (1-A103-18) de temperatura de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 577 al 579. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-11 en los bornes XT: 433 a 435 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Verificada conexión y reapriete de línea completa de los bornes referente al RTD 18 del CG(577 al 578), UAM(XT:433 a 435). Dejado en condiciones normales de funcionamiento. Mediciones realizadas Desde CG: 120/120/0.8 ohm; Temp:49,5 °C (según tabla de conversión) Desde UAM: 124.8/124.8/5.4 ohm; Temp:50 °C (según tabla de conversión) Sistema matrix: 49,7 °C Med. de RTDs de temperatura de agua pura en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 1
202519137 | STE | 202508980 | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202549 | 03/12/2025 08:58:36 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE ANILHA E PORCA (SERÁ DISPONIBILIZADO PELO SETOR EMISSOR) PARA TUBO DE PRECISÃO DE CONEXÃO ROSCADA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA DA U16, ATUALMENTE EM PD 3A, ASSIM COMO A FABRICAÇÃO DE UMA ARRUELA DE COBRE RECOZIDO, CONFORME AMOSTRA E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202605 | 202550 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada remoção de anel de penetração de conexão fornecida pelo emitente. Fornecido arruela de cobre recosido para conexão de 3/8" BSP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202519143 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202549 | 03/12/2025 09:50:09 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la siguiente actividad: Desactivar de forma temporal el molinete (CA228A) para modificar el ducto de llegada a la CCO de 3/4” a 1 1/2” ya que se debe adicionar 2 camaras: CAM554 y CAM555 para los elevadores E-15 y E16 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, CCO228 y todos sus componentes normalizado posterior al servicio. OBS: las cámaras de los elevadores quedan pendiente de instalación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 10:10:00 | Emitir SOS para que SOCM.DT pueda apoyar en la verificación y posible retirada del conductor M6X33047 desde el tablero QW02 (disyuntor 721-10) , el cual alimentaba anteriormente al tablero DAT-2 (equipo retirado/inexistente). En caso de confirmar que el cable no alimenta ningún equipo en servicio, proceder a retirar el cable. Coordinar la actividad con SMMG.DT (SSA 202519139). Ver diseños de referencia en adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado em conjunto com a SMMG.DT, a desconexão e retirada do cabo do quadro QW02 / disjuntor 721-10. Retirado os cabos identificados como "23 -" e "24 +" da caneleta de passagem. Liberado equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.4 | 2.6 | 1.27
202519139 | STE | 202519116 | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 03/12/2025 10:43:28 | Acompañar a SMME.DT para el seguimiento del conductor M6X33047 e identificación de la carga alimentada por el disyuntor 721.10. Proceder a la desconexión del conductor en caso de que no esté alimentando ninguna carga o si así lo indica SMME.DT. Coordinar con la ejecución de la SSA 202519149. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la SMME.DT fue realizado seguimiento al conductor M6X33047 y fue verificado que no esta conectado a ninguna carga. Fue realizada su desconexión del disyuntor 721.10 y retirado del panel QW-02. Debido al trayecto corto del cable fue removido en su totalidad por SMME.DT. Fue emitida SSA 202519114 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Dejado tablero en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202518841 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:43:56 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.25 | 0.25
202519165 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:05 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT AIRE_ACOND_3 FALLA» por «SALA _CARG AIRE_ACOND_3 FALLA». Detalles en el anexo. Ref.: DPS-126, SSA 202515412. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519173 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 18:27:43 | Realizar pintura de 2 tubo retangular (20 x40 x 3000) , com faixas retas amarelas e pretas . Obs: os tubos serão disponibilizados na UPAC . | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202604 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630, uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo 5y8/12 e listras inclinadas com tinta poliuretano na cor preto n1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.17 | 0.08
202519161 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202549 | 04/12/2025 06:31:12 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TESTE RELEÇÃO DE TRANSFORMADOR , MARCA INSTRONIC, MOD-TTR-130,12 , NS 113, BP84675. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: Hoja de descarte en anexo con número de TBPM 1732/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519144 | STE |  | S029B001 | MEDIDORES DE RTDS E TERMOPARES | 0769.001-0 | 202549 | 04/12/2025 06:31:29 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SIMULADOR DE TERMOPAR , MD-72677 , SIEMENS ,NS.100449276 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519135 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202549 | 04/12/2025 06:31:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CALIBRADOR DE ENERGIA , MARCA LANDIS & GYR , MOD -TVH2.32 , Nr .49739563 , BP-89955 ,IB-4435. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1731/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519204 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202549 | 04/12/2025 08:22:00 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Alterado los parámetros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla en anexo. Efectuado ensayos de partida y parada de bombas, alarma nivel mínimo y máximo, con el calibrador de procesos IB 3942, sin anomalías. Efectuada Medición de corriente con el nivel de 1.83m--->(71AI=4,21mA; 71BI=4,21mA), utilizado el alicate amperímetro BP 707509. Emitida recomendación No. 7009 para actualizar orden de ajuste. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 0.45
202519225 | STE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202549 | 04/12/2025 10:29:47 | VERIFICAR POSIBLESPERDIDAS DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 17/12/2025 DE 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202551 | 202602 | 0 | 0 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue realizada la inspección con la unidad en funcionamiento. Se detectaron fugas por los bujes 8 & 17 del cojinete intermedio de la paleta movil del distribuidor, a reparar durante el PD 3S de la unidad generadora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.88 | 0.5 | 0.73
202519192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:53:58 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID - 0986. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza, Instrumento con el ID - 0986 Actuación ajustada en 10,04 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202519190 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS: 172.05.12 , FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U16). | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con NS°: 172.05.12. Se le asignó el ID - 2958 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 3.5 | 0.13
202519189 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:08 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: M203E50109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. (Retirado da U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.25
202519188 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:13 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: V801491509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado U16). | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | 202551 | 0 | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomenda-se a baixa do equipamento conforme SSA derivada. A calibração não foi realizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.5
202519187 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:54:18 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102CE0109D , FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S. (Retirado da U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202605 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202519182 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 04/12/2025 12:56:19 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:P2011800109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. (Retirado de U16) | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. Nota: NS correto P201800109D | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202519220 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:17 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo Conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6686/00. Después de un tiempo conectado presenta ruido en la salida de corriente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | 202552 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519931(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202519219 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:25 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6679/00. Después de un tiempo conectado presenta el led de ALIM con encendido intermitente y la salida de corriente con ruido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | 202552 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519930(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202519218 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:39 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6675/00. Después de un tiempo conectado presenta el led de ALIM con encendido intermitente y la salida de corriente con ruido. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | 202552 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519929(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202519217 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:47 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al Módulo conversor CC-CC 2381A Serie Nro: 6756/00. Al conectar despidió Humo y quedó con olor a quemado, dejando de funcionar. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | 202552 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de dois conversores DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519928(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202519216 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202549 | 04/12/2025 13:40:56 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al Módulo conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6793/00. Presenta Ruido en la salida de corriente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202550 | 202552 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202519927(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202519239 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202549 | 04/12/2025 14:21:35 | Eliminar los puntos de las tablas SOSTAT y SOANLG en la base de datos del SCADA, conforme al archivo anexo. Estos puntos, provenientes del SCC, ya fueron eliminados en origen pero persisten incorrectamente en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: DPS-129, SSA 202409608. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXOS DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202519250 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202549 | 04/12/2025 15:25:40 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-07, alimentación del tablero QDG para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | 202550 | 0 | 0 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.07, correspondentes à alimentação elétrica do painel QDG, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202519643 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 2.23 | 0.88
202519243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 04/12/2025 16:12:48 | Solicito apoyo para el levantamiento con paletera del inversor de frecuencia de reserva ubicado en el AMD, a fin de colocarlo sobre el transporte de la empresa Solução Industrial. Servicio previsto para el 10/12/2025. Coordinar actividades con Junes Ruchert (Solução industrial). | IEQ2 | MAM2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con apiladora para levantamiento de inversor de frecuencia | Dentro do Prazo |  |  | 0.4 | 0.72 | 0.87
202519174 | STE | 202518867 | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202549 | 04/12/2025 16:26:10 | Realizar apoio para ensaio em bancada, em atendimento à SSA matriz, devido à necessidade de adaptação da fonte conversora 24Vcc para aceitar as conexões elétricas fora do rack de montagem. | MEL1 | ILA2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada verificação funcional do módulo de acordo com os critérios fornecidos pelo usuário. Realizada confecção de conectores para alimentação e atuação do relé conforme desenho de campo. Utilizada a caixa de teste Omicron para simular as condições de atuação do relé. Realizado ajuste de atuação em 130% de Un. Realizada limpeza de relé, contato 2 e 3. Liberado ara uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 19.17 | 3
202519164 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202549 | 04/12/2025 16:54:34 | Encontrado durante la ejecución SSP 20253315 falla de comunicación en el SMG, compartimiento A25-1 fase "R". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.62 | 10.6 | 0.8
202519150 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202549 | 04/12/2025 16:54:57 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de densidade do gás SF6 no compartimento da Fase C está abaixo dos limites estabelecidos. Densidade: 29,4 g/l; Temperatura: 30°C; Pressão: 480kPa; Umidade: 67ppm. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado enchimento c/ 13,33 kg de gás SF6 na fase C. Realizada busca de perdas de gás com câmera GF306 gás Finder. Vazamento não encontrado. Parâmetros pós enchimento: P - 505,13 kPa T - 30,32 ºC D - 30,95 g/l U - 71,61 ppmW | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.57 | 0.67
202519146 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202549 | 04/12/2025 16:55:46 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 132ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 503kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase S. Tratado durante 8 horas aproximadamente, circulando 226,2 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 y filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Fase S: - Humedad: 76,6 ppmw - Presión: 499 KPa - Temp. ambiente: 29°C | Dentro do Prazo |  |  | 1.87 | 14.35 | 2.72
202519258 | STE |  | N029A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.010-4 | 202549 | 05/12/2025 08:42:54 | Solicito verificar o joystick da Ponte N12, o qual tem apresentado falha no movimento de translação para a esquerda. | MAM2 | MEL2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202550 | 202552 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Controle enviado ao laboratório para reparo. Após o retorno, foi realizado ensaio funcional de todos os movimentos da ponte rolante via controle (joystick). Equipamento liberado sem restrições. ILA2 SSA 202519512 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202519256 | STE |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:19 | Realizar corte de chapas acrílicas para serem instaladas no teto do elevador E16. Em caso de dúvidas, entrar em contato com Isaías – Ramal 3364. | MAM2 | MCI2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ADELAR FRONZA | Foi realizado corte de chapas acrílica. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202519255 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:30 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE PRESOSTATO DE AIRE PERTENECIENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO DEL FILTRO CUNO FLO. INTERVALO DE PRESIONES DE TRABAJO: 0,7 A 7 BAR. CONFIRMAR ACTUACIÓN EN 6,5 BAR (±5%). | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202551 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 1417 Actuación ajustada en 6,5 bar Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202519254 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1719 Actuación del Trip ajustada en 1 bar. Entre 11 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 3.5 | 0.07
202519253 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:45 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1806 Actuación del Trip ajustada en 1,4 bar. Entre 10,6 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202519236 | STE | 202504949 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202549 | 05/12/2025 08:44:15 | Solicito apoio para a realização de solda em componente danificado do cabeçote da lança do guindaste. Recomendado através de SSA 202505002 (SMIM.DT) | MAM2 | MMU3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202606 | 202551 | 0 | 0 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado o reparo do componente da lança do guindaste. Foi retirada da estrutura danificada com corte utilizado disco de corte, e o componente quebrado foi soldado com eletrodo revestido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4.83 | 0.08
202519000 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202549 | 05/12/2025 08:45:54 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COTA 40, BLOCO F16 (LOCAL DE DESCIDA E MOVIMENTAÇÃO DE BOMBAS). | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDSON FERREIRA | Instalado projetor LED de 180W para melhoria da iluminação na área de descida e movimentação das bombas, localizado na EL.40 do bloco F16, fundação da barragem. Emitido SSA 202519803 pra atualização de desenho. Fotos em anexo. Deixado o projetor LED em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4.9 | 2.07
202519222 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202549 | 05/12/2025 11:31:16 | Verificar e ajustar o horário do painel carregador de baterias C4 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado o ajuste no horário da IHM do carregador de baterias, corrigindo a divergência existente em relação ao horário padrão da Usina. Equipamento deixado operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 2.67 | 0.5
202519221 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202549 | 05/12/2025 11:31:29 | Verificar e ajustar o horário do painel carregador de baterias C3 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a atualização de hora na IHM do carregador. Foto em anexo após atualização. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.13 | 0.77 | 1.1
202519287 | STE |  | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202549 | 05/12/2025 13:21:33 | Conforme comunicação da SOCM.DT (e-mail anexo), em função da reforma do Edifício de Produção, as escadas mecânicas serão indisponibilizadas. Solicitamos à OPUO.DT a isolação elétrica das escadas. Constatar desligamento e verificar a isolação/proteção do equipamento a ser realizada pela construtora. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Acompanhado e fiscalizado a isolação elétrica das escadas e verificado a isolação/proteção do equipamento que foi realizada pela construtora. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202519286 | STE |  | N058A001 | ESCADA MECANICA | 1275.001-1 | 202549 | 05/12/2025 13:21:46 | Conforme comunicação da SOCM.DT (e-mail anexo), em função da reforma do Edifício de Produção, as escadas mecânicas serão indisponibilizadas. Solicitamos à OPUO.DT a isolação elétrica das escadas. Constatar desligamento e verificar a isolação/proteção do equipamento a ser realizada pela construtora. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Acompanhado e fiscalizado a isolação elétrica das escadas e verificado a isolação/proteção do equipamento que foi realizada pela construtora. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.33
202519307 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202549 | 05/12/2025 13:49:28 | Verificar y solucionar electroductos de los circuitos de la iluminación monumental que se encuentran expuestos a la intemperie, expuestos a la formación de corrosión por rompimiento del material de concreto frente a los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos de la U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U9A. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202602 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en los diferentes puntos donde el electroducto se encuentra expuesta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.5
202519334 | STE |  | A009B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.009-4 | 202549 | 05/12/2025 14:01:43 | Realizar inspección civil del tubo de succión en la parada 3S. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizó la inspección civil del tubo de succión, verificando que las reparaciones efectuadas en el PD anterior se encuentran en buen estado, sin detectarse nuevas anomalías. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202519259 | STE | 202519235 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202549 | 05/12/2025 15:38:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P1C (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432016 BR ) DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA CRUZETA CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202519235). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según las evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202517457 y sus derivadas, se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432016 BR. Se recomienda la sustitución del sensor y su derivación a la SMIL.DT para test de funcionamiento y elaboración de informe, antes de la devolución en garantía vía gestor de contrato ENEE.DT | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519343 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202549 | 05/12/2025 16:25:55 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 108, localizado próximo a la junta U10/U11 Eje CD. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519342 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202549 | 05/12/2025 16:26:07 | Realizar desobstrucción de boca de drenaje en la cota 108, localizado próximo a la junta U07/U08 Eje CD. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519367 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202549 | 05/12/2025 16:54:13 | Favor verificar y solucionar la puerta de la Sala del DTS, no esta trancando cuando se cierra. Actualmente la puerta puede ser abierta simplemente empujando. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202552 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada verificación, sistema de control de acceso en condición normal. Solicitado apoyo a MCI2 con SSA:202520149, para realizar reparo de la puerta que se encuentra sin manija/pomo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 1
202519379 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202549 | 07/12/2025 03:48:45 | Verificar e solucionar pequena tendência de queda no nível do referido mancal, diminuindo em torno de 2mm por dia, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202550 | 202552 | 0 | 0 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizada inspeção do mancal e dos acoplamentos de óleo, identificado vazamento considerável pelo acoplamento da tubulação entre o mancal e o trocador de calor N4, realizado o reaperto do acoplamento, sanando desta forma o vazamento encontrado. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.13 | 1.27 | 1.03
202519310 | STE | 202518656 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202550 | 09/12/2025 06:36:24 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202519284 | STE |  | S011A001 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA/CC | 0726.001-6 | 202550 | 09/12/2025 06:36:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONJUNTO DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA , CC MARCA HARFELY MOD- TRIGATRON 92 BP-89347 , IB-5330 E CONTROL MODULE 232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519283 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS -TABJE1003517 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519281 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS TABJE1001134 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519261 | STE | 202519124 | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202550 | 09/12/2025 08:28:46 | Solicito o jateamento e pintura na cor preta do suporte do teto do elevador E16. | MAM2 | MCI4 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor preto N1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.42 | 0.08
202519404 | STE | 202519384 | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202550 | 09/12/2025 09:02:28 | Realizar ajustes en polea con desgaste, muestra dejada en taller mecánico. | MAM3 | MMU3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Feito embuchamento no diâmetro interno da polia e reajustado medida interna e canal de chaveta conforme medidas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202519382 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202550 | 09/12/2025 09:26:45 | Verificar y solucionar ruido anormal en el tanque sin presión. | OUO6 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizado medição de vibração na moto-bomba 2 pelo laboratório. Valores de vibração normais. Nao identificado ruído que não seja carecterístico do equipamento. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.4 | 1.02 | 0.6
202519407 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 09:48:53 | Solicito a pintura de bandeirolas de anunciadores gerados em impressora 3D, conforme segue: Bandeirolas 24x48mm: BRANCO (2 unid), VERMELHO OXIDO (2 unid), VERMELHO SEGURANÇA (2 unid). Bandeirolas 36x72mm: BRANCO (2 unid), VERMELHO OXIDO (2 unid), VERMELHO SEGURANÇA (2 unid). As mesmas serão submetidos a posterior teste de impressão com impresora laser, para possível geração de sobressalentes (Janio ciente). | MEL1 | MCI4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento na cor solicitada para cada peça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202519394 | STE |  | R025C001 | AREAS EXTERNAS | 0986.001-9 | 202550 | 09/12/2025 11:26:14 | Solicito realizar substituição de tampa de concreto de galeria de esgoto danificada el.144 próximo ao montacarga AMD. Imagens em anexo. | MAM2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | 202602 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y sustitución de las tapas de hormigón dañadas por tapas metálicas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202519420 | STE | 202519379 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:31 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE ÁGUA NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR A INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÓLEO PELO MANCAL GUIA TURBINA E/OU TUBULAÇÕES DE ÓLEO. OBS: PREVISÃO DIA 11/12/2025 DE 09:00 HS AS 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado TRIP según solicitado. Normalizado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202519399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:16:45 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000B9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:16:51 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900159109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519333 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:17:02 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R701C11509D . PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U16). OBS: Arrojando mensaje "OVER" | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202519425 | STE | 202519227 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202550 | 09/12/2025 15:46:54 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada 220 V destinada à ligação do ar-condicionado da sala de reuniões da oficina de usinagem, localizada na cota 108.Em anexo foto das características técnicas do ar. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada 2P+T 16A desde el circuito #T2 del QL-23121 para el aire acondicionado de la oficina de MMU3. Utilizar cables de 4mm2 y electroducto de 3/4". Ver diseño en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202519417 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:56:50 | Instalar analizador de red en la entrada del relé de protección del compresor 2A (4M1A1) y en su respectivo contacto de salida, correspondiente al chiller 2 (panel QCH-3102), y dejarlo instalado durante una semana, con el fin de registrar perturbaciones que puedan accionar la salida del relé. En adjunto, diagrama orientativo. | IEQ2 | ILA1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | 202552 | 0 | 0 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Monitoreo de señales eléctricas del compresor 4M1 y el relé 4M1A1, en el periodo comprendido entre los días 15/12/2025 y 22/12/2025. Fueron registrados varios eventos de actuación del relé durante el día 19/12, los cuales se encuentran detallados en el documento anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 4.25
202519237 | STE | 202517776 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202550 | 09/12/2025 16:56:51 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | 202550 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. Remoción de las soldaduras de estaño en las pistas de cobre y reaprieto de los bornes de contacto de alimentación. Se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202519439 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:18 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 17 bar, graduación 0,66. Perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2171 Instrumento liberado para uso, conforme conversado con el solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519438 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:24 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 185 Psi de la válvula de seguridad perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 | 202550 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2966 Actuación ajustada a 185,32 PSI (12,7774 bar) Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.25 | 0.07
202519481 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202550 | 10/12/2025 13:59:53 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "6.2 y 6.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519480 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202550 | 10/12/2025 14:00:01 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "3.2, 5.1 y 8.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202519479 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202550 | 10/12/2025 14:00:06 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fue verificada la siguiente alarma en el Zabbix "2.2: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519495 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 15:55:29 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo en las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM referentes al conjunto M. Cantidad: 127 placas. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202606 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.92 | 0.08
202519498 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202550 | 10/12/2025 15:57:39 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) que se encuentra limitando la corriente de campo a 3750A conforme muestra imagen adjunta. Ajustar X6 a -3.95V de tal forma a limitar la corriente de campo a 4200A confirme solicita la IM.EE.0139. Ajustar X7 a -4.26V para limitar la actuación de Iemax a 5500A. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado el ajuste de X6 a -3.95V para limitar la corriente de campo a 4200A y X7 a -4.26V para limitar la actuación de Iemax a 5500A, conforme solicita la IM.EE.0139 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.67 | 0.17
202519478 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202550 | 10/12/2025 15:58:03 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto (UMROP01-Conf.pdf). Ref.: OA.0470 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202551 | 202601 | 0 | 0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.5
202519471 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 16:39:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1744. (retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento el ID-1744 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519512 | STE |  | N029A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.010-4 | 202550 | 11/12/2025 09:05:49 | O equipamento requer intervenção corretiva. O controle apresenta comportamento intermitente na ativação (dificuldade em ligar, embora o status da bateria esteja validado). Há também reclamações relativas à resposta intermitente no movimento de translação para o lado esquerdo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e fixação da antena que estava solta e inspeção nas conexões entre módulos de controle. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.67 | 0.17
202519522 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202550 | 11/12/2025 10:36:06 | Realizar adaptación de la conexión de la antena del transceiver Excount II (José Meza en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | 202551 | 0 | 0 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Realizado adaptación del cable coaxial de antena. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.17
202519517 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202550 | 11/12/2025 15:09:39 | Prestar apoio nas medições de tensão de flutuação, Circuito Aberto da Voltagem (OCV) e determinação do estado de carga (SOC) dos bancos de bateria do painel TC4. Atividade programada para 06/01/2026. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição de sinais elétricos no quadro TC4 do carregador de baterias do sistema anti-incêndio da SEMD, conforme critérios estabelecidos na PIC.EQ.0492. Os resultados obtidos encontram-se registrados na SSP 20265702. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202519523 | STE | 202519457 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202550 | 11/12/2025 15:52:58 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91, marca Finder, modelo 7T.81.0.000.2403. Ajustar en 30°C bajando. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | 202551 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato NC ajustado, temperatura de ajuste 29,9 °C a una humedad relativa del 50%. Observación: Identificado con la ID 2973. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202519534 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:12:54 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2970 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202519528 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:06 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca WIKA, rango de ajuste 1,6 - 10 bar, valor de actuación 2,3 bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2968 Actuación ajustada en 2,3 bar Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.07
202519525 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:12 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-20/100K14KS. Numero de serie MNR: R90109551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2969 Actuación ajustada en 25 bar Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.13
202519516 | STE | 202519382 | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202550 | 11/12/2025 16:13:17 | Realizar medición de vibración al conjunto 2 (Motor y bomba) que se encontraban en operación (en la fecha y hora de emisión de la SSA) y que presenta posible ruido anormal conforme descripto en la SSA matriz. | MMU2 | ILA1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BRUNO BURILLI | Fue realizada medición de vibración en la motobomba 2, donde no se encontraron valores por encima de los niveles en alarma. Mas información en el sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 2
202519492 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:23 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2967 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.07
202519491 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:28 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: HOMIS, graduación 2 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2972 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.75 | 0.07
202519488 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:33 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2971 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519608 | STE |  | M047C005 | BEO/DIO 01 FOX B SEMD | 2450.015-4 | 202550 | 11/12/2025 16:41:23 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 14 | 2
202519607 | STE |  | M047C003 | BEO/DIO 01 FOX A SEMD | 2450.013-0 | 202550 | 11/12/2025 16:42:01 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 16 | 2
202519606 | STE |  | M048B007 | BEO/DIO 1 FOX B CHI | 2450.003-7 | 202550 | 11/12/2025 16:42:08 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202519605 | STE |  | M048B005 | BEO/DIO 1 FOX A CHI | 2450.001-3 | 202550 | 11/12/2025 16:42:15 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202519603 | STE | 202518468 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202550 | 12/12/2025 06:37:47 | Calibrar Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13). Entrada de 4-20mA, indicación 0-100 (Sin salida retransmisora) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | 202551 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) El instrumento fue calibrado con la entrada RTD de 0 °C a 100 °C, indicación de 0 a 100 UE y salida retransmisora de 4 mA a 20 mA debido a que se encontraba establecido con esta configuración. 2) Instrumento identificado con la ID 2746. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.17 | 0.17
202519626 | STE | 202519188 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 12/12/2025 08:35:26 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série V801491509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. Nota: • O instrumento foi reiniciado para os padrões de fábrica, ajustado, porém não retém os parâmetros configurados após ser desligado. • Após o reinício, a corrente de saída satura em 22 mA e o display apresenta a seguinte mensagem de erro: "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202519625 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202550 | 12/12/2025 08:40:14 | Durante la ejecución de la SSP 20250586 se constato que el equipo no respondía a comandos de movimiento desde el radio control ni de la cabina de operación , mostrando en la pantalla de operación alarmas. (foto adjunta de las alarmas en anexo) | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202601 | 202601 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | O controlador lógico programável (CLP) apresentou travamento do sistema. Foi realizado reset manual, após o qual os comandos via rádio e cabine foram restabelecidos, com funcionamento normal do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.25
202519623 | STE |  | N049A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.006-1 | 202550 | 12/12/2025 08:40:45 | Durante la ejecución de la SSP 20253641fue constatado que el equipo no respondía a comandos de movimiento desde el radio control. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202601 | 202601 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Não foi identificado o problema descrito na SSA. Foram realizados ensaios de movimentação via controle remoto, durante os quais o pórtico apresentou comportamento conforme o esperado, sem anomalias. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.33
202519635 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 09:17:06 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, DAS TAMPAS E/OU DO MOTOR SE NECESSÁRIO DO VENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U10 EM CUMPRIMENTO A SSA 202518548. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSPECCIONADO EL MOTO VENTILADOR REALIZÁNDOSE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:LIMPIEZA GENERAL, LAVADO EN AGUA CALIENTE, SECADO EN ESTUFA, ENSAYOS ELÉCTRICOS RESIST .OHMICA>1.6 GIGAHOMS, PRUEBA DE IMPEDANCIA DE BOBINAS CON RESULTADOS IGUALES, EN TODAS LAS BOBINAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6204-2Z MARCA FAG Y 6205-2Z MARCA SKF, VERIFICADA LAS TAPAS SE CONSTATÓ CON HUELGO A MAS DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL CAMBIO DE AMBOS LADOS. TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202519639 | STE |  | E114D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.133-0 | 202550 | 12/12/2025 09:31:39 | Solicita-se a realização do corte de 40 parafusos M12 x 100 mm para o comprimento de M12 x 90 mm, visando atender à instalação das tampas anticorona nos TPCs de faturamento da linha LI-MD-YZU1-500 kV. Obs: não há parafusos M12 x 90 mm disponíveis em estoque. | IEQ3 | MMU3 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202607 | 202602 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Cortado 40 parafusos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.75 | 0.25
202519632 | STE | 202519621 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 10:08:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0204) y SVP-04 (M5X-0205), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202601 | 202552 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-03 al disyuntor 722.21 y SVP-04 al disyuntor 720.23 conforme solicitado. Resultados de ensayos en anexo. Emitida SSA 202520024 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202519631 | STE | 202519620 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 10:08:30 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0136) y SVP-04 (M5X-0137), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | 202552 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos em conjunto com MEG1 e posteriormente foram conectados conforme solicitado. Disponibilizado disjuntor 721.43 para alimentação do quadro SVP3 e disjuntor 722.18 para alimentação do quadro SVP4. Dados dos ensaios de isolação dos cabos em anexo. Emitida SSA 202520014 para IEQ2 atualizar desenhos de interligação e funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 4.05 | 6.25 | 3.3
202519649 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202550 | 12/12/2025 11:04:52 | FAVOR VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD BITHIS2 SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD BAY-4 DO SERVIDOR BITHIS2 QUE ESTAVA FALHADO. APÓS SUBSTITUIÇÃO, A FALHA FOI NORMALIZADA E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202519466 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202550 | 12/12/2025 11:26:37 | Verificar y solucionar ruido anormal del ventilador del panel UAC-9A-1 | OUO5 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202551 | 202552 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido ventilador FAN1 por otro de identicas características. Ventilador retirado descartado. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 2 | 0.5
202519670 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202550 | 13/12/2025 11:15:30 | Verificar e solucionar tampa da eletrocalha solta sobre a tampa da turbina, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reposición de la tapa de la electrocaja conforme solicitado. En anexo se observa la conclusión del servicio. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.17 | 1 | 0.83
202519676 | STE |  | R036A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.039-3 | 202550 | 14/12/2025 11:33:18 | Realizar limpeza de la sala del DAC-1008 que se encuentra con gran cantidad de agua acumulada. Localización: elevación 139, próximo a la sala del ESAI. | OUO6 | MCI1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado limpieza y drenaje con aspiradora del agua acumulado en la sala. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 1 | 0.5
202519679 | STE |  | B017L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.017-6 | 202550 | 14/12/2025 17:57:39 | Indicador de estado do DJ 06U16 no painel ULP17 está discrepante. Obs: DJ 06U16 fechado no momento da foto. | OUO6 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste de funcionamento no indicador, com ausência de sinal, sinal de fechamento e sinal de abertura, e durante os testes, não se repetiu a discrepância de sinalização encontrada na data de geração da SSA. No momento dos testes, o indicador estava concordando com o estado do disjuntor. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519682 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 14/12/2025 23:17:26 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado instalação de suporte adesivo na chapa da porta para possibilitar o acionamento do fim de curso e consequente desligamento da luz interna com o fechamento da porta. O fim de curso não possui ajuste para deixar o pino de acionamento mais próximo da porta. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 2.68 | 2.37 | 1.85
202519681 | STE |  | G082C001 | QUADROS TFN-7/TIN-7A E TRANSFORMADOR TN-13A | 2219.001-1 | 202550 | 14/12/2025 23:18:07 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada lampara de luz interna del panel con la luz encendida estando la puerta cerrada. Realizado ajuste del brazo de accionamiento del microswitch de conmutación de la puerta, permitiendo su correcta actuación. Realizado testes de funcionamiento dando resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.87 | 2 | 0.05
202519680 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202550 | 14/12/2025 23:18:16 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado instalação de suporte adesivo na chapa da porta para possibilitar o acionamento do fim de curso e consequente desligamento da luz interna com o fechamento da porta. O fim de curso não possui ajuste para deixar o pino de acionamento mais próximo da porta. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 2 | 3.5 | 0.83
202519687 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 15/12/2025 09:49:53 | Durante o atendimento da SSA:202517743 encontrado amperímetro da barra 2 apagado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó inspección y medición del circuito de alimentación del amperímetro de la barra 2 apagado, detectando falso contacto en borne BTL3.2. Se efectuó reapriete completo del circuito, corrigiendo la anomalía. Panel quedó en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 1.13
202519628 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202551 | 15/12/2025 09:51:39 | Durante la ejecución de la SSP 20253669 se constato que el equipo no responde a comandos de elevación de rastrillo, verificar y soluciona. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202552 | 202601 | 0 | 0 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Verificado que a eletrônica da célula de carga estava com os limites 1, 2 e 3 em zero. Isto fazia com que o limite de sobrecarga ficasse atuado impedindo a subida do rastelo. Obs: Não foi identificado o motivo de ter zerado os valores de ajuste de limite. Modificados os valores dos limites para os mesmos valores configurados no limpa grades 50Hz. Com isso o rastelo voltou a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.17
202519698 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0134.056-3 | 202551 | 15/12/2025 13:53:44 | Solicitamos revisão geral: elétrica e mecânica, teste funcional e instalação do ânodo de sacrifício código 720606 (conforme instruções em anexo) na motobomba N3 de 60 HZ da tampa da turbina. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N3, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >2 GGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 1.3A, 1.4A, 1.4A. COLOCADO ÁNODO DE SACRIFICIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202519722 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202551 | 15/12/2025 14:11:19 | Verificação do micropipetador BP 714769. O joystick de comando se encontra travado na posição esquerda. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | 202551 | 0 | 0 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste y limpieza de dos potenciómetros de 100K, relacionados al comando de joystick, limpieza de toda la placa debido a presencia de humedad. Ensayos en bancada. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 3.5 | 0.12
202519703 | STE | 202518884 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:17 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3 y X3.A/B/C. luego de la intervención realizada por MET1, referencia SSA 202518884. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202551 | 202552 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no painel do quadro de comando do TB-01 após procedimentos de manutenção realizados pela MET1, onde foi identificada a eliminação das anomalias térmicas no barramento principal (régua X3 – delta 0,7ºC entre fases) e na régua X5, bornes 1, 2 e 3 apresentando delta de 5ºC entre fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.25
202519700 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202551 | 15/12/2025 14:22:26 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518607. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada uma inspeção termográfica no painel CVF-T7 após procedimentos de manutenção realizado pela MET1, onde foi identificada uma anomalia térmica no meio da régua borne X5, entre os terminais de conexão dos cabos, apresentando uma temperatura de 62,8ºC e delta de 18,1ºC para o condutor 1. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1
202519729 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 15/12/2025 14:24:58 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82001NZQ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202552 | 202602 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2975 Instrumento liberado para uso.- | Fora de Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519728 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 14:25:04 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS:X4000D9119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.5 | 0.25
202519727 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 14:25:09 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X400179119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.25
202519726 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202551 | 15/12/2025 15:17:07 | Realizar un levantamiento de los parámetros de ajuste del controlador GEFRAN 600 para posibilitar la elaboración de la orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos parâmetros de configuração do controlador GEFRAN 600 RD000 F000058. Foi elaborada uma lista contendo todos os parâmetros do controlador, bem como seus respectivos valores atualmente configurados. A planilha com o detalhamento dos parâmetros segue em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.13 | 6.33 | 5.3
202519744 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202551 | 15/12/2025 15:17:17 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para instalación de los 10 drivers encontrados con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor. Luego de la instalación, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 22/12/2025 y 23/12/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202552 | 202601 | 1 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Acompañamiento realizado y verificado en conjunto con personal de PROTEK, continuidad del cableado, aislamiento a tierra y resistencia de las bobinas de las Sirenas nuevas (según planilla adjunta) con resultados dentro de lo esperado. Se realizó la activación de las sirenas por 30 Seg para la verificación de los amplificadores y la emisión de sonido, respondiendo al 100%. Posterior a la prueba se volvió a realizar la medición de las resistencias (ver planilla Adj) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15 | 0.33
202519745 | STE |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202551 | 15/12/2025 15:48:46 | Substituir elemento filtrante do filtro LO que se encontra com pressao de 4,3 bar, acima do valor de referencia de 4,0 bar. Detectado durante inspeção de rotina mensal. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Substituído filtro 2. Filtro 1 em operação com pressão diferencial 0,1 bar. AT 202510424. | Dentro do Prazo |  |  | 0.38 | 1.5 | 0.45
202519734 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:39 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8975DFON | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | 202603 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2976 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519732 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:45 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 897589JB | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | 202603 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2977 Instrumento liberado para uso.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519731 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:50 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-2026 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | 202602 | 1 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-2026 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajustes o de reparo. Constatado desgaste en su mecanismo interno. No liberado para uso, dar de baja el instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.07
202519762 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202551 | 15/12/2025 19:52:31 | Verificar accionamiento de las alarmas a continuación, con posterior rearme: "SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD" "SEMD_220 PIH 87LA COMUNICACION NC FALLA" "SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA NC ACTUAD" | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202551 | 202602 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado Clon del IED siguiendo el pedido del fabricante, posteriormente el mismo recomendó seguir otro procedimiento (restaurar a ajustes de fabrica), realizado con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 0.2
202519764 | STE |  | G097T004 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-02 | 3120.002-0 | 202551 | 15/12/2025 21:30:03 | Verificar falha no monitor 2 do videowall da sala de controle da SEMD. Alimentação do monitor está normal, conexão HDMI não parece receber imagem. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | 202552 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Efetuada a substituição da fonte de alimentação do conversor HDMI da tela, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. (Fonte utilizada foi fornecida pela SMIN.DT). | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202519760 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202551 | 16/12/2025 07:56:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52B no señaliza cerrado. OBS_1: Verificado indicación mecánica del interruptor en la posición cerrado. OBS_2: Verificado correcta funcionalidad de la lámpara mediante prueba de lámparas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató que el contactor auxiliar pos. x52B estaba con defecto, lo que impedía la correcta señalización de posición de disyuntor, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 679283. Se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 1.33 | 0.5
202519759 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202551 | 16/12/2025 07:56:38 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la sección 1 del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no painel, verificado que o ruido em questão era proveniente dos trafos TP1 e TP2 devido a má fixação dos mesmos (vibração). Efetuado reaperto geral nos parafusos da base dos trafos reduzindo o ruído presente no compartimento 1 do CN-12. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.83 | 2 | 1
202519758 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202551 | 16/12/2025 07:57:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición "Subtensión Entrada 1" se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | 202552 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada A con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.A' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27ATF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0786-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202520024 para actualización de diseños y recomendación 7139 para revisión de orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202510936. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.52 | 6 | 0.83
202519768 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202551 | 16/12/2025 08:06:24 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13.67 | 0.17
202519767 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:06:30 | Solicito la calibración anual del multímetro digital marca Fluke modelo 87 V max, con NS 67040044, IB 5425 el cual pertenece al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | 202551 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.08
202519776 | STE | 202518575 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 16/12/2025 08:31:04 | Solicito manutenção do Pressostato Marca: ZURICH ¦ Modelo: P3.IR ¦ Nº de série: P3/5289/06/2024.Faixa de calibração: 0 a 30 kgf/cm². Foi realizado ajuste do equipamento. Entretanto, após ensaios prolongados, constatou-se que o pressostato perde as características ajustadas, deixando de atender à classe de precisão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | 202602 | 0 | 0 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Pressostato Digital con SN° P3/5289/06/2024. Instrumento con mecanismo sellado sin condiciones de reparo y o de ajustes. Dar de baja el instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202519790 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:56:24 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se pudo verificar que la contratada acoplo un cabo de aterramiento a la barra ya instalada, dicho cabo de aterramiento se encuentra conectado a una malla de tierra ya existente que pasa por debajo del cuadro QDS-7. Pendencia resuelta satisfactoriamente (FOTO EN ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.33
202519784 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:54:30 | Solicitamos apoyo para lavado del nicho de mantenimiento de la compuerta de servicio y guías, para posterior inspección. Previsión de actividades en los días: Lunes 05/01/2026 y Martes 06/01/2026. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza del nicho de mantenimiento y guías de la compuerta de servicios. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519590 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 16:09:15 | Realizar calibração e demais inspeções de funcionamento multímetro FLUKE 376 IB 3636. | MEG3 | ILA3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | 202551 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: No acompaña al instrumento el accesorio bobina iFlex i2500-18. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202519814 | STE | 202519618 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:28 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-03 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2982. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.92 | 0.08
202519812 | STE | 202519617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:38 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-04 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2983. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202519824 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202551 | 17/12/2025 08:10:14 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 8 puertos por un switch de 4 puertos de la CCO284. Agregar los cables de la CAM389. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.33 | 0.08
202519823 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202551 | 17/12/2025 08:10:23 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 4 puertos por un switch de 8 puertos de la CCO451. Agregar los cables de las CAM387, CAM388 y CAM573. Adicionar un ducto metálico de 1”. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.33 | 0.17
202519775 | STE |  | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202551 | 17/12/2025 09:12:56 | Durante preventiva verificado manómetros averiados sin posibilidad de ajuste, manómetros aguas arriba y aguas abajo de la válvula VCA. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituidos manómetros averiados, sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y liberado al sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202519754 | STE | 202517918 | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.021-7 | 202551 | 17/12/2025 09:52:57 | Solicitamos parecer referente a adecuaciones necesarias para acoplar la salida de la bomba BDR-0902 (salida 8") a la tubería existente de 12". OBS: Bomba nova em processo de montagem conforme contrato 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Será realizada, pela contratada (Ruhrpumpen) adequação/fornecimento do carretel de recalque da bomba BDR-1502 de modo a compatibilizar os diâmetros do flange da bomba com o do flange da tubulação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202519750 | STE | 202519531 | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202551 | 17/12/2025 09:53:39 | Solicitamos parecer referente a adecuaciones necesarias para acoplar la salida de la bomba BDR-0902 (salida 8") a la tubería existente de 12". OBS: Bomba nova em processo de montagem conforme contrato 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Será realizada, pela contratada (Ruhrpumpen) adequação/fornecimento do carretel de recalque da bomba de modo a compatibilizar os diâmetros do flange da bomba com o do flange da tubulação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202519738 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202551 | 17/12/2025 09:53:46 | Solicitamos apoio para realizar análise e a quantificação dos itens de vibração da motobomba 60 HZ BSN-1201 - KZ-02 - U12, após a intervenção conforme a SSA 202515651. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de vibração na motobomba BSN-1201 do Poço de Bombeamento ZSN-U12 e foram encontrados os seguintes pontos: • Um ponto com Alerta em valor global de velocidade no ponto 2A; e • Dois pontos com Alarme em valor global de velocidade nos pontos 1H e 2H. Mais informações estão no relatório em anexo e no sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 1.5
202519737 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202551 | 17/12/2025 10:04:47 | Solicitamos apoio para realizar análise e a quantificação dos itens de vibração da motobomba 60 HZ BSN-1202 - KZ-02 - U12, após a intervenção conforme a SSA 202515654. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | 202603 | 0 | 0 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de vibração na motobomba BSN-1202 do Poço de Bombeamento ZSN-U12 e foram encontrados os seguintes pontos: • Dois pontos com Alarme em valor global de velocidade nos pontos 1H (11,62 [mm/s]) e 2H (11,99 [mm/s]). Mais informações estão no relatório em anexo e no sistema OMNITREND. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.33 | 0.5
202519808 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202551 | 17/12/2025 14:15:54 | Realizar limpieza del tanque reservorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD. En conocimiento Saul Alvarenga- SMMC | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202552 | 202602 | 0 | 0 | FABIANO INACIO DO PRADO | Realizar limpieza del tanque reservorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202519870 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 17/12/2025 16:30:38 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las baterías del instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202519869 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202551 | 17/12/2025 16:30:48 | Realizar calibración y cambio de pilas del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | 202552 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Não foi necessário realizar a troca das baterias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.5
202519867 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:05 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | 202552 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.17
202519875 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202551 | 17/12/2025 16:32:16 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | 202603 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado acompañamiento de personal de la empresa tercerizada Ruhrpumpen. Emitida ssa 202600533 para posibilitar la continuidad a los servicios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.5
202519874 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202551 | 17/12/2025 16:32:31 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | 202603 | 0 | 0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado acompañamiento de personal de la empresa tercerizada Ruhrpumpen. Emitida ssa 202600532 para posibilitar la continuidad a los servicios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.5
202519797 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202551 | 18/12/2025 06:49:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52.4 referente a tomada de força TFE.14 (460 Vca). Obs.: Verificado trabalhos de retirada de cabos pela equipe de obras, na canaleta próximo a tomada de força. | OUO7 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado um dos condutores da tomada TFE-14 com a isolação danificada. Após a correção, foram realizados ensaios de resistência de isolamento elétrico, obtendo-se os seguintes valores: RxS=260MΩ, RxT=470MΩ, SxT=421MΩ, RxTerra=261MΩ, SxTerra=211MΩ e TxTerra=286MΩ. Também foi realizada medição de tensão, com os seguintes resultados: RxS = 456 V, RxT = 457 V, SxT = 456 V, RxTerra = 261 V, SxTerra = 261 V e TxTerra = 262 V. Circuito 52.4 do TFE-4 deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.83 | 7.5 | 1.1
202519847 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202551 | 18/12/2025 07:09:14 | Confeccionar suporte para instalação de 2 voltímetros numéricos na parte frontal da caixa plástica do dispositivo de controle da bancada de testes da válvula atuadora do regulador mecânico de velocidade. Ref.:SSA202514091. | MEL2 | ILA3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | 202552 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.75 | 0.17
202519712 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202551 | 18/12/2025 07:10:17 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00, retirado da posição N15 em atendimento a SSA 202519690. O transdutor entrou em curto circuito ocasionando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | 202602 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520160(D). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519883 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 08:01:53 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DO TANQUE/BOMBA DO SISTEMA DE VARIAÇÃO DE NÍVEL DO MANCAL GUIA SUPERIOR DO GERADOR, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS/PERDAS, SUBSTITUIÇÃO DAS 4 VÁLVULAS 3/4 BSP DE MANOBRAS DE SUCÇÃO/PRESSÃO DO SISTEMA, ASSIM COMO A SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DOS PÉS DO MOTOR QUE ATUALMENTE ENCONTRAM-SE QUEBRADOS EM FUNÇÃO DO DESALINHAMENTO DA MOTOBOMBA COM A TUBULAÇÃO DE RECALQUE/SUCÇÃO. | MMU1 | MMU1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202551 | 202552 | 0 | 0 | ALEXANDRE BUZANELLO | Efetuada manutenção do tanque/bomba do sistema de variação de nível do mancal guia superior do gerador conforme solicitado, substituindo os pés do motor que estavam quebrados, reapertando as tubulações, trocando as válvulas e conexões roscadas necessárias do sistema, desta forma o vazamento que ocorria foi sanado. O tanque foi levado novamente ao depósito da 108 na unidade 18A. Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.78 | 35.23 | 5.52
202519862 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 09:51:55 | Verificar e substituir relés com mal funcionamento do módulo 7TR1201. COD. Material: 224472. Posteriormente, devolver para MEL 1. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202552 | 202551 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los relés. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202519907 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202551 | 18/12/2025 12:01:16 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FOX CONDICIÓN ANORMAL", comprobada en el local alarma "No Urgente" | OUO7 | MEL3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | 202601 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma por pérdida temporal de sincronismo del Sistema GPS. En anexo log de registros. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.67 | 0.67
202519710 | STE | 202519619 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202551 | 18/12/2025 15:57:08 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. cod. 582980 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202552 | 202603 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo no transdutor. Os capacitores eletrolíticos da fonte apresentaram alterações de características e foram substituídos. Os capacitores do circuito de medição apresentaram alterações em suas características e foram substituídos. A alimentação de +15 apresentou defeito e foi substituído um diodo zener. Realizado ajuste e liberado para calibração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202519934 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 07:11:22 | EFETUAR A MODIFICAÇÃO DE 8 BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" X 1/2" NPT PARA 1" X 3/4" NPT EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS TAMPAS DIANTEIRAS DE TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO M.C. NOTA: A MODIFICAÇÃO DESSAS BUCHAS SE FAZ NECESSÁRIA EM FUNÇÃO DO ATUAL NÍVEL DE ESTOQUE DAS BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" X 3/4"NPT NO ALMOXARIFADO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado modificação em 8 unidades de buchas de redução passando de 1" x 1/2" NPT para 1" x 3/4" NPT. Buchas fornecidas pelo emitente. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.25
202519943 | STE | 202519394 | R025C001 | AREAS EXTERNAS | 0986.001-9 | 202551 | 19/12/2025 07:21:49 | Realizar pintura de 2 tapas metálicas, en color gris 7035. Las mismas fueron entregadas en la UPAC. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202608 | 202601 | 0 | 0 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.92 | 0.33
202519902 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202551 | 19/12/2025 07:29:33 | Suciedad por debajo del techo de la casa de bombas. Realizar la limpieza correspondiente. | MCI1 | MCI3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202601 | 202602 | 0 | 0 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Contrato 4500080337/25. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202519947 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 08:30:02 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DE 2 TAMPAS DIANTEIRAS E 2 TRASEIRAS DE TROC. DE CALOR DOS MANCAIS COMBINADOS NO PATIO DE PINTURA E EFETUAR MODIFICAÇÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA DAS TAMPAS DIANTEIRAS, ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT, ASSIM C/ EFETUAR A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO NAS MESMAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202551 | 202602 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A RETIRADA DAS TAMPAS DO PATIO DE PINTURA E POSTERIORMENTE EFETUADO AS MODIFICAÇÕES DAS ROSCAS DAS TAMPAS DIANTEIRAS E A INSTALAÇÃO DA BUCHAS ROSCADAS NESSAS TAMPAS, E ADICIONALMENTE FORAM COLADAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO. TAMPAS FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR PARA AS MANUTENÇÕES 3A DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES. | Fora de Prazo |  |  | 4.75 | 59.25 | 4.67
202519958 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202551 | 19/12/2025 14:13:28 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na cota 144, montante eixo AB, sendo 01 luminária próxima a U-03 e 01 luminária no depósito de produtos químicos na área de montagem. Conforme vídeos em anexo. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado luminárias com defeito e substituídas durante a manutenção preventiva (SM 525009 e DM 70040050 emitidas por ocasião da SSP 20262217) e reestabelecido o fluxo luminoso para segurança e conforto dos locais indicados na SSA. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.08 | 0.17 | 0.17
202519982 | STE | 202506815 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202551 | 19/12/2025 15:19:28 | Solicitamos parecer técnico con respecto a la presencia de agua en la región comprendida entre el eje y el tubulón.(SSA 202506815) | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Uma vez que houve acúmulo de água no interior do eixo, na região entre a tubulação e aeração e a parede interna, trabalha-se com a hipótese de falha nas vedações do sistema de aeração axial. Assim, recomenda-se a substituição das vedações da tampa guia inferior, anel de bronze e anel flange preme gaxeta. Além disso, verificar aperto dos segmentos da tubulação de aeração. Utilizar como apoio a IDM.ME.051, o desenho 5215-DF-71568-P e o procedimento da SSA 202221264. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519976 | STE | 202519882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202551 | 19/12/2025 15:36:34 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202519991 | STE |  | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202551 | 19/12/2025 16:40:45 | Verificar e solucionar acumulo de material na entrada da comporta de captação número 02. | OUO2 | MAM2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado acúmulo de galhos e sujidades nas grades de proteção de entrada das comportas de admissão do canal da piracema. Solicitado apoio, via contato telefônico, a divisão MARR.CD para remoção dos detritos. Executado limpeza pela equipe do MARR.CD com acompanhamento de MAM2 conforme fotos anexas. Após limpeza, realizado juntamente com a OPUO.DT as manobras de abertura e fechamento das comportas, afim de se assegurar o perfeito funcionamento e disponibilidade do equipo. | Dentro do Prazo |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.88 | 3.1 | 1
202519993 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202551 | 19/12/2025 23:32:46 | Verificar plaqueta solta do botão de quitação de alarme do anunciador. | OUO5 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada plaqueta suelta conforme mencionado en la emisión. Realizada sustitución de la moldura de la misma por otro de misma características retirado del almacén. Dejada plaqueta del anunciador en perfecto estado de fijación. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 4.47 | 0.57
202519994 | STE |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202551 | 20/12/2025 04:37:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SUBTENSIÓN ENTRADA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN'' en el tablero QN-06, sin rearme. Verificado en el local valores de tensión normal. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada 27C con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.C' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27CTF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.1032-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202600078 para actualización de diseños y recomendación 7264 para revisión de orden de ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.5
202519893 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202552 | 22/12/2025 07:37:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el automatismo de las bombas 1 y 2 del sistema de presurización de agua potable de la UPAC poseen un funcionamiento anormal conforme vídeo anexo. Obs.: Este comportamiento ocasiona disparo de la protección térmica de los motores de las bombas. | OUO2 | MEG2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | 202602 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto no circuito de comando e nas conexões elétricas dos pressostatos das bombas 1 e 2 do sistema de pressurização de água potável da UPAC, não encontrando vestígios de anomalias. Efetuado teste da boia de nível da caixa d'água constatando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202600292 para MAM1 verificar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. Deixado equipamento deligado para evitar disparo da proteção térmica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.88 | 2.3 | 0.8
202520018 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202552 | 22/12/2025 11:04:35 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00, retirado da posição N14 em atendimento a SSA 202520010. A saída do transdutor parou de oscilar e passou a ter um valor fixo com a maquina no sistema e após a sua parada (foto em anexo). Seu valor de leitura no monitor de saída era -0,25. O transdutor instalado no seu lugar tinha leitura de +0,29 no monitor de saída. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520162(D). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202520061 | STE | 202518931 | J006F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202552 | 23/12/2025 11:03:48 | Solicito procedimento de ensaio e posteriormente intervenção para identificação/solução do motivo pelo qual o circuito de pré-lubrificação do GD02 está apresentando alarme "GEN_DIESEL_2 PRELUBRICACION FALLA", conforme SSA matriz. Obs.: 1) O alarme está atuando de maneira intermitente nos primeiros ciclos de pré-lubrificação após funcionamento do motor; 2) Situação semelhante está acontecendo com GD01 (SSA 202518930). | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | ARCE PENA ARCENIO | En atención a lo solicitado, se elaboró un procedimiento de ensayo, intervención y monitoreo para la identificación y solución de la causa de la alarma en el circuito de prelubricación del GD02. Procedimiento en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202520080 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202552 | 23/12/2025 13:13:58 | verificar e solucionar motivo pelo qual vaso sanitario do banheiro feminino, terreo, predio da manutenção da SEMD, esta com fluxo baixo de agua. OBS: o fluxo baixo se deu após manutenção de limpeza dos reservatorios de agua do predio. | OUO7 | MCI1 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | 202602 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de la pared, sustitución de la válvula de descargas del vaso sanitario y posterior reparación de la pared dañada del baño femenino. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 68 - FLUXO BAIXO | 0.5 | 5 | 0.5
202520085 | STE | 202519710 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202552 | 23/12/2025 14:01:03 | Realizar calibração no transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.5
202520079 | STE |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:18:58 | Favor desconectar motor del ventilador por motivo de ruido anormal y vibración excesiva. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SAVIO SILVA JARDIM | Desconectado o cabo de alimentacao do motor do ventilador CD-UR-TE-01 e realizado a isolacao deste cabo e do seu conector. A manutencao do motor será realizada com a SSA 202520073 da MAM3. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 1 | 2.15
202519979 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202552 | 23/12/2025 14:19:33 | Realizar a conexão elétrica da resistência do motor VVT-4115. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | 202602 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-4115, valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (200Vcc/1min/tº=30ºC/%RH =69%)= >50000 MΩ . BP megger =717140 R. Total = 4020 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U= 227Vca Ir= 60 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.67
202520103 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202552 | 23/12/2025 16:41:56 | Solicitamos apoyo para fabricación de 4 piezas de sellos en nylon a ser utilizados en la electroválvula BE conforme muestra y diseño proveído al señol Charles Lauschner. | MMU2 | MMU3 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202608 | 202601 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material nylon 4 anéis conforme amostra fornecida pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202520108 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202552 | 26/12/2025 16:37:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de "Entrada CA" es 0 V en las posiciones "RS" y "TR". OBS: Verificado que el defecto es intermitente. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202602 | 202602 | 0 | 0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de medição da entrada CA, encontrado chave rotativa pos. CTV com defeito. Efetuado a substituição da chave por outra de mesmas características técnicas retirada do almox (CHAVE ELET ROT COM 4POS 4CONT 12A - cod almox: 160652). Realizado ensaios confirmando a correta indicação da tensão de entrada no voltímetro analógico pos. V1: R/S = 460 V; R/T = 460 V; S/T = 460 V. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.95 | 2.87 | 0.82
202520107 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202552 | 26/12/2025 16:38:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual las lámparas de indicación (abierto/disparado) del interrruptor 72-B y las lámparas de indicación (cerrado/disparado) del interruptor 72-D no encienden al realizar prueba de lámparas. OBS: Verificado que el restante de las lámparas si se encienden al realizar prueba de lámparas. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontraron los leds quemados, se realizó la sustitución por otros de mismas características disponibles en sobresalientes del sector, realizadas las pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.17 | 0.67 | 0.17
202520143 | STE | 202520137 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 09:24:32 | Providenciar eliminación de parámetros en SORCAL e SORPAR, conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202520150 | STE | 202516296 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:24 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-09 (PSDF-09), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-09, previsto del 05/01/26 al 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202520145 | STE | 202516517 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:40 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-9, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-9, previsto del 05/01/2026 al 23/01/2026. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202520104 | STE | 202518444 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202601 | 29/12/2025 10:37:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR SIEMENS MOD:7KG9661 NS: GF2510514332 SAIDAS K2/3 VRS; K4/5 VST; K6-7 VTR de forma que para entrada 0V saída 4MA e entrada 250V(F-F) saída 20MA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração conforme solicitado. Transdutor dentro de suas características e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202520138 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 29/12/2025 14:06:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS HAUSER, CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202606 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202520162 | STE | 202520018 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:03 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202520160 | STE | 202519712 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202520159 | STE | 202519724 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202601 | 29/12/2025 15:35:16 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | 202602 | 0 | 0 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202520173 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202601 | 30/12/2025 06:40:51 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de potencial marca Yokogawa, modelo 2261, BP- 129645. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | 202601 | 0 | 0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Observar que debe ser utilizado una carga (burden) para obtener la clase del instrumento. 2- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Transformador de potencial | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202520182 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202601 | 30/12/2025 07:49:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley modelo DMM6500 con NS 4605211 y BP 718755. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | 202602 | 0 | 0 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas especificações e liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202520194 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:16 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0772) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202520215 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202601 | 30/12/2025 18:10:51 | Verificar acionamento do alarme "UTR507 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202520214 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202601 | 30/12/2025 18:11:03 | Verificar acionamento do alarme "UTR501 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202600003 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202601 | 01/01/2026 13:00:54 | Verificar indicação no mimico referente a posição da seccionadora 95U06 no painel GUS05/06-GRUPO 6 que não indica posição aberta. No painel ULP-06 e 05 está com indicação correta. | OUO5 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mímico (Cod.Almacén:557226) que se encontraba con defecto, por otro de idénticas características técnicas (SM:522211), realizado ensayo con resultado satisfactorio. Sistema en condiciones normales de operación. Emitido DM N°70040058 para descarte del mímico defectuoso. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 4.5 | 0.08
202600008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 01/01/2026 20:12:58 | Verificar una actuación (con rearme inmediato) de las siguientes alarmas en la consola de NOC/SOC: - "Erro/Error - 109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369"; - "Erro/Error - 109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369" Evento ocurrido el 01/01/2026 a las 17:00hs. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As mensagens de erro -109 estão associadas à tentativa de inserção de registros com a mesma estampa de tempo no historiador. Nesse caso, o erro não causa impactos significativos, limitando-se a rejeitar a sobreposição do registro existente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.42
202600011 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202601 | 02/01/2026 07:50:32 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel-Lucent, Ramal 9112, GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO - SMME.DT. | MEL4 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación y limpieza de la base cargadora. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202600013 | STE |  | N040A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.013-0 | 202601 | 02/01/2026 09:45:40 | Realizar mantenimiento correctivo del Radio control del puente N01 de la Marca Danfoss S/N: 05190255. El conector donde el chip correspondiente al puente N01 es instalado se encuentra desoldado. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | 202603 | 0 | 0 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo na conexão do chip. Realizada verificação funcional da manete. Liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.67 | 0.17
202520185 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202601 | 02/01/2026 10:12:39 | VERIFICADO NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202602 | 202602 | 0 | 0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado com apoio do setor de Transportes o reabastecimento de 480 litros de óleo diesel. Indicador de volume ficando na posição de máximo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.67 | 0.25
202600031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:03 | Incluir no DB do SCADA NMR os pontos analógicos referentes ao Retrofit do Bipolo (ONS) conforme anexo. Obs: DPS-133 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202600029 | STE | 202600023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:39 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09 conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202600014 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202602 | 05/01/2026 09:56:54 | Solicitamos inspección termográfica en el punto X5.1, luego de la intervención realizada por MET1(Sustitución de borne terminal). Referencia SSA 202518607 | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a execução da inspeção termográfica, realizada no dia 09/01/26 pela equipe da SMIL.DT, realizada após a manutenção da equipe MET1, não foram identificados pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5, no borne terminal 1. Condição de carga do painel: Carga plena. Atividade realizada conforme AT 202510990. Relatório e imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3.5 | 0.33
202600071 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202602 | 05/01/2026 13:48:52 | Durante execução da SSP 20264554 foi verificado que o pórtico não estava funcionando. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição da fonte de alimentação PACSystems RX3i 40W DC, S/N: P962823, por uma nova, S/N: P212240899. Após a substituição, o pórtico voltou a operar normalmente. Equipamento liberado sem restrições. A fonte substituída foi enviada ao laboratório para reparo. SSA ILA2 nº 202600168. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.5
202600144 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:28 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 29.67 | 0.25
202600168 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202602 | 06/01/2026 16:01:33 | Realizar manutenção corretiva na fonte de alimentação PACSystems RX3i 40W DC, S/N: P962823. A fonte apresentou falha de funcionamento, identificada pelo acionamento do LED de falha “P/S FAULT”. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | 202602 | 0 | 0 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica (esquema eléctrico, componentes SMD), no liberado para uso. Dar baja. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.33
202600174 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202602 | 06/01/2026 16:12:35 | VERIFICAR PERDIDA DE COMUNICACION DE LA CAMARA CAM478 (P4 SWA24), UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA OFICINA INDUSTRIAL, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATADA, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL. CT:4500064363 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | 202603 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La Cámara (tipo BULLET, Marca: Bosch, Modelo: NBE-3502-AL, S/N: 404636627411013025) fue retirada para reparación en el marco de la garantía contractual, fue retirada una nueva cámara de almacenes (Modelo: NBE-3702-AL, S/N:404796147415010094 ) y reinstalada en forma provisoria hasta que la cámara con defecto sea reparada o sustituida. El nuevo activo fue configurado y testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 1
202600160 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202602 | 07/01/2026 15:56:15 | Realizar relevamiento de la configuración actual de los contactos de alarma del DFR-2S1, para verificar la discrepancia en los diseños. En el documento del panel 2S1 los contactos de alarma aparecen como NF y en el documento del panel 2C1 como NA. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202603 | 202603 | 0 | 0 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que todos os relés de alarme do 2S1, borneira TC2, ficam no estado aberto quando o equipamento está operando e sem alarmes. Ou seja, os conatos SYTEM OFF-LINE ALARM e POWER SUPPLY ALARM são NF e os demais são NA conforme o desenho 6457FA6335 R9. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.75 | 0.08
202600259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 07/01/2026 16:40:19 | Solicito apoyo para el traslado del contenedor de la empresa Solução Industrial, correspondiente al contrato N.º 4500066024, desde la cota 108 (ubicación actual) hasta la cota 144, zona AMD. Coordinar los servicios con el Sr. Junes Ruchert (Solução Industrial). | IEQ2 | MAM2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | 202602 | 1 | 0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizada a retirada do container da empresa Solução Industrial da cota 108 para a um caminhão situado na cota 144 AMC. Para a movimentação do container, foram utilizadas as pontes rolantes N11 e N03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 4.98 | 0.8
202600321 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202602 | 08/01/2026 16:41:51 | [Reforma Edifício de Produção] Conforme solicitado pela equipe SOCM no e-mail em anexo, realizar a desconexão dos cabos STP das câmeras CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252 em ambas as extremidades (câmera e patch panel PP1). Essa ação é necessária para permitir a posterior desmontagem e armazenamento das câmeras, que será executada pela equipe da SOCM. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada desconexión de los activos: CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252, comunicado a SOCM para la realización del retiro correspondiente. Será reinstalado con otro documento una vez finalizada las modificaciones del EDP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202212753 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:34 | Solicito que en el panel de la llave de aterramiento de las barras de alimentación de los puentes grúa principales sean instaladas dos señalizaciones, similares a los de ausencia de tensión, de posición extraído de los interruptores 52.02 del QP.01 y 52.30 del QP.03. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | 202550 | 4 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se implementó un voltímetro con selector de fases para verificar la tensión en las barras de los puentes grúa, complementando los tres LEDs existentes que son alimentados por 3 TP’s distintos que señalizan presencia de tensión. Con cuatro métodos de verificación (3 LEDs + voltímetro con selec. de fases), otra redundancia visual adicional no aporta valor significativo, por lo que los LEDs de posición de los disyuntores de los QP’s no serán instalados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202212750 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:41 | Solicito implementación de voltímetro con selector de fases para verificación de ausencia de tensión, además de los led´s ya existentes, en el cuadro de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | 202550 | 4 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme a la ejecución de la SSA derivada 202518948, se ha implementado un voltímetro con selector de fases para la verificación redundante de ausencia de tensión de la barra de los puentes grúas. Obs: El voltímetro indica la tensión de salida de los TPs, registrando una lectura de 220 V entre fases. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202217167 | STE | 202214246 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202232 | 08/08/2022 16:03:45 | Conforme dectetado en la derivada realizada por la MMU3 202214344, favor realizar especificação, aquisição, codificação e implementar em LMR motor de accionamiento del VVT-4114 .NOTA: MOTOR EN FUNCIONAMIENTO (MOTOR CARCASA 250S ) | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | 202551 | 1 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Motor adquirido e codificado através da SMDTC-1910 (720301 - MOTOR CA 440V 60HZ 45kW 1186RPM). | Dentro do Prazo |  |  |  | 17
202219167 | STE |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202236 | 10/09/2022 18:05:35 | VERIFICAR E AVALIAR RUÍDO ANORMAL NA REGIÃO DO POÇO DA TURBINA. OBS.: CONDIÇÕES DA UG: POTÊNCIA ATIVA: 630MW, ABERTURA DO DISTRIBUIDOR: 68%, QUEDA BRUTA: 118,00m. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Analisados dados coletados por ILA1 em condições semelhantes às da emissão da SSA. Considerando que não foram observadas alterações significativas na assinatura espectral e nas amplitudes dos sinais de maio/21, antes da observação de ruído, e dezembro/22 e também que não foram encontradas quaisquer alterações na inspeção do PD 3A, pode-se considerar que o equipamento se encontra em condições normais de operação. Ruído não mais observado pelas equipe de rotina. SVP fará monitoramento da UG. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.58 | 5 | 0.5
202220572 | STE | 202219749 | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202242 | 17/10/2022 16:09:40 | Favor agregar en stock ventilador/ventoinha para motor WEG W22 3 POLOS 440V 18.6A 11HP FRAME 132M Conforme fotografia anexada en SSA | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | 202551 | 0 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme alinhado com o emissor, os motores estão sendo atualmente fornecidos conforme os padrões mais recentes da WEG (lW22). Em função disso, o estoque de ventoinhas dos modelos antigos está sendo gradualmente substituído pelos modelos correspondentes às carcaças atuais. Dessa forma, não se faz necessária, neste momento, a agregação em estoque, devendo-se aguardar novas aquisições de motores e a consequente atualização do estoque de ventoinhas compatíveis.(712799 – Motor; 637866 – Ventoinha). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202303688 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202310 | 06/03/2023 09:03:00 | Realizar revisão geral no painel de comando e energizar o conjunto ressonante Siemens com carga capacitiva, para fins de estudo para realização de retrofit. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202310 | 202551 | 0 | 0 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada energização e sintonia do conjunto Siemens com novo capacitor fabricado na SMIL.DT, sendo aplicada tensão de 12 kV. Realizado retrofit do painel de controle, com substituição do CLP por circuito lógico utilizando contatores, e inclusão de sistema de medição digital de grandezas elétricas. O disjuntor motorizado foi recondicionado através da troca do motor DC e caixa de acoplamento para movimentação do eixo. Os detalhes do trabalhos são apresentados no relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 65.75 | 2.67
202303762 | STE |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202311 | 14/03/2023 11:18:53 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA DRENAGEM DE COLUNA DE RESÍDUOS DE ÁGUA SERVIDA PARA INSPEÇÃO EM VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA SERVIDA. OBS: CRIADA RECOMENDAÇÃO 2401 EM PIC.ME.0107 PARA INCLUSÃO DE ACESSÓRIOS (VÁLVULAS DE ALÍVIO (AFERIR), VÁLVULAS DE RETENÇÃO E MANÔMETROS) | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202410 | 202602 | 0 | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar o pré-tratamento do efluente no poço de bombeamento ZSN antes da drenagem da coluna de água servida. Diluir cerca de 150 mL de hipoclorito de sódio a 10% em água e despejar no poço, considerando volume efetivo aproximado de 1,5 m³ e dosagem média de referência de 10 mg/L. Aguardar 30 min para ação do produto e, em seguida, acionar as bombas, encaminhando o efluente tratado à ETE, reduzindo riscos sanitários e ambientais em caso de derramamento. | Fora de Prazo |  |  |  | 9
202307456 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202318 | 05/05/2023 14:23:18 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 1 kit de formas e acessórios para enchimento de cabeças de bobinas das UGs Siemens e 1 kit para UG ABB conforme anexo. Obs.: esse kit é necessário para troca de 1 barra estatórica inferior, tanto em UGs Siemens quanto UGs ABB. Contato com Valdecir ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202326 | 202551 | 0 | 0 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | KITs CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 355 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 493 GRAMAS / UN. | Fora de Prazo |  |  | 6 | 198.5 | 2.33
202307752 | STE |  | B016D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.016-6 | 202319 | 10/05/2023 08:09:43 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituido el sello mecánico, por uno nuevo con código 712533, para padronizar. Además fue monitoreado durante el ensayo a presión normal de trabajo 64 BAR, no se detectó ninguna pérdida de aceite, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202307751 | STE |  | B016D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.020-4 | 202319 | 10/05/2023 08:09:52 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituido el sello mecánico, por uno nuevo con código 712533, para padronizar. Además fue monitoreado durante el ensayo con presión normal de trabajo 64BAR, no se detectó ninguna pérdida, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.42
202307750 | STE |  | B016D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.021-2 | 202319 | 10/05/2023 08:10:07 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO DA BOMBA DE FORMA A PADRONIZAR O NOVO MODELO (CÓDIGO DE ESTOQUE 712533). REALIZAR A ATIVIDADE NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue sustituido el sello mecánico, por uno nuevo con código 712533, para padronizar, además fue monitoreado durante los ensayos a presión normal de trabajo, no detectando ninguna perdida de aceite, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.57 | 0.17
202313543 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202333 | 16/08/2023 08:03:29 | Solicito realizar regularização de superfície e posterior pintura com verniz do piso do corredor da cota 214 m da barragem principal. Contatos: Edson Kirienco R9585 e Favio Narvaja R9648. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202405 | 202602 | 1 | 2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Servicio ejecutado con el contrato A.S. 4500079226 -“Servicios de reparación y pulido de piso de la cota 214, trechos F y H, presa principal” y los datos constan en la SSA 202507939 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202313542 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202333 | 16/08/2023 08:03:42 | Solicito realizar regularização de superfície e posterior pintura com verniz do piso do corredor da cota 214 m da barragem principal. Contatos: Edson Kirienco R9585 e Favio Narvaja R9648. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202405 | 202602 | 0 | 2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Servicio ejecutado con el contrato A.S. 4500079226 -“Servicios de reparación y pulido de piso de la cota 214, trechos F y H, presa principal” y los datos constan en la SSA 202507938 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202316789 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202341 | 11/10/2023 16:31:39 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL SENSOR DE HUMEDAD "AQUAOIL" ESTA ARROJANDO VALORES DEL ORDEN DE 11 PPM. SEGUN ULTIMO ENSAYO DE LABORATORIO LOS VALORES FUERON DEL ORDEN DE 4 PPM. VER IMAGEN ADJUNTA. EVENTO CONSTATADO DURANTE SSP 20235386. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | 202551 | 0 | 1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0704682329 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA202519733. Foi instalado o sensor com NS 0704682321. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 8.5 | 1.41
202318268 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202345 | 08/11/2023 09:06:30 | Solicito actualización de diseño correspondiente a lo levantado durante la ejecución del comisionamiento y ensayos realizados. Se adjunta diseño revisado. | MEL2 | IEQ2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados por la contratada y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401810 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202405 | 31/01/2024 15:24:21 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202547 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a drenagem total do óleo Turbina PLUS do Mancal Guia Inferior, esgotamento da cuba e drenagem dos trocadores de calor, totalizando aproximadamente 2900L. Realizada carga de óleo novo Turbina EP50, já filtrado e com análise de partículas conforme SSA derivada 202518392 . Efetuada também a identificação de óleo novo no painel e Mancal. | Dentro do Prazo |  |  | 4.28 | 23.8 | 1.98
202401781 | STE | 202320541 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202405 | 31/01/2024 16:18:08 | Solicitamos disponibilizar en stock el Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C, 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987) que se encuentra con stock 0 en almacen. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1087 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401974 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202405 | 02/02/2024 08:48:19 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202602 | 202550 | 2 | 1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES. | Dentro do Prazo |  |  | 10.3 | 14.53 | 2.28
202403154 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:45 | Reparar tubulação do sensor limnimetro que encontra-se enterrada e sem percurso definido. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202444 | 202550 | 0 | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Devido a obsolescência da rede STH TECMES, e no local existir uma estação do NOVO STH em funcionamento, optou-se pelo não reparo da tubulação e consequentemente troca do módulo danificado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.25 | 0.16
202404666 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 21/03/2024 08:22:10 | EFETUAR REPARO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUMPLMAIER ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES DE 4 BOMBAS MANUAIS MARCA ENERPAC, MODELO P142 (BP: 659186, 659187, 707505 E 707507) E ADICIONALMENTE UMA BOMBA MANUAL MARCA GUIMY DO SETOR DE MMU1/GERADOR EM APOIO AS ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO/REAPERTO DOS TIRANTES DOS ESTATORES E NA MANUTENÇÃO DOS MANCAIS DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202550 | 202602 | 1 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem, limpeza, substituição, de guarnições, montagem e reposição de fluido hidráulico de 4 unidades de bombas manuais Enerpac. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.25 | 0.25
202405942 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202416 | 15/04/2024 15:43:11 | Emitir Parecer Técnico sobre la falta de reserva de la Unidad RC conectada en paralelo a las bobinas de las electroválvulas de cierre/abertura de los Interruptores ELK 500kV. En anexo, diagrama y fotografías relevantes. Obs.: Durante las Revisiones de Circuito Hidráulico (Overhaul), dichas unidades RC ocasionalmente deben ser sustituidas por deterioro. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202602 | 202602 | 0 | 0 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi emitida a SMDTC-2459 para compra do componente RC. O componente foi adquirido e encontra-se disponível no almoxarifado, cadastrado no código 720929. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202407031 | STE |  | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202419 | 07/05/2024 16:14:36 | REALIZAR ANÁLISE/ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DE CORRENTE POR TALHA ELÉTRICA E COM ALTURA ÚTIL NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DAS BOMBAS COM SEGURANÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | 202551 | 0 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada análise da viabilidade de implantação do sistema proposto. Considerando que: -A coluna da bomba não possui grande comprimento (~5,7m); -Foram analisados 30 anos do histórico de manutenção dos motores e das bombas do poço e observou-se que, a parte das modernizações ocorridas, a desmontagem completa da bomba foi realizada apenas uma vez, em 1995. Conclui-se que a implementação da talha elétrica não se justifica devido à baixa utilização para desmontagem completa do conjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202407539 | STE |  | B016B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.061-1 | 202419 | 11/05/2024 22:34:53 | Realizar identificación de los intercambiadores de calor, ubicados en la elevación 90 aprox. Segun ejemplo adjunto. Extensivo para los 4 intercambiadores. | OUO6 | MCI2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO NOS TUBOS, A IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DO FLUIDO, COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. FOI CONFECCIONADO E INSTALADO NAS TAMPAS DOS TROCADORES, A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 4.5 | 0.25
202408115 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202421 | 23/05/2024 05:26:57 | Verificar y solucionar pequeña perdida de aceite por el visor del tanque colector de aceite. Foto en anexo | OUO6 | MMU1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado el drenaje de ambos tanques para la sustitución de la goma que tiene como función el sellado. Una vez el sello sustituído (Junta de goma fabricada) se procedió a cargar nuevamente el aceite, dejando así en coniciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.57 | 7.67 | 0.42
202408201 | STE | 202408117 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 24/05/2024 16:43:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1261 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408223 | STE | 202407031 | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202422 | 27/05/2024 08:45:12 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación de bombeo N3. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202408221 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:22 | Solicitamos realizar el proyecto eléctrico y gestionar la instalación del punto de alimentación para el aparejo eléctrico, necesario para el mantenimiento de las bombas de la estación intermediaria. La adquisición del aparejo se realizará vía SMDTC-2058. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informado por el área emisora de la SSA, ya no será necesaria la instalación del aparejo eléctrico. Ver correo en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408738 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202423 | 05/06/2024 08:55:05 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizadas as modificações e instalados os instrumentos nas novas posições. Posteriormente realizados os ensaios de funcionamento com correta atuação e sinalização. 26RWO: Valor ôhmico: 111,7/111,7/0,8 Ω Valor calculado: 28,0 ºC Indicador: 28,0 ºC 63RWI: Entrada:12,40 mA Valor Calculado: 10,5 bar Indicador: 10,7 bar Deixado em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.17 | 1.25
202408817 | STE |  | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202423 | 06/06/2024 07:42:10 | Insp. interna SSP 20242318 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | El tanque fue desmontado y enviado al patio de pinturas, luego se retiro, se inspecciono, no constatándose ninguna anormalidad en la pintura interna, se procedió al montaje y presurización en la UN16, se verifico posibles perdidas con el instrumento, dejando en condiciones normales para la operación. | Dentro do Prazo |  |  | 4.15 | 25.72 | 2.83
202409254 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202425 | 17/06/2024 09:33:17 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6251-DC-07021, 6299-DC-07335, 6299-LC-07307 e 6255-DF-97806 referentes a instalação de uma tomada monofásica 220V 32A na sala da CCR. Tomada instalada através da SSA 202402334. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados en la SRA-IB-000183/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202410078 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202426 | 27/06/2024 14:42:30 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram trocadas as posições dos instrumentos 63RWI e 26RWO, atendendo a SSA 202301907. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.43 | 0.25
202410046 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 28/06/2024 16:27:05 | Devido aos sucessivos problemas com o transdutor de pressão/vazão da posição 80PW (grande vazamento), avaliar os resultados da investigação realizada na SSA 202408468 e propor solução definitiva. Existe a suspeita de indução eletromagnética, como sugere a SSA 202410025. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202527 | 202550 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivadas constatados aleatoriamente inducción de tensión y corriente en el lazo 4-20mA pero que no necesariamente provocan falla al instrumento. También constatado falla del instrumento 80PW con oscilografo conectado pero sin registro de interferencias con supresor de tensión instalado de forma provisoria. Sugerimos verificar con el fabricante del producto la posibilidad de prever incorporación del protector de sobretensión HAW569 segun el modelo de sensor del 80PW que sea adecuado. | Fora de Prazo |  |  |  | 16
202410277 | STE | 202410223 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 02/07/2024 16:56:28 | Efetuar gestão junto ao fabricante, pois durante comissionamento, constatada a falta de borracha entre as portas da elevação 144m. Borracha é necessária para ajuste final da posição dos microswitches de fechamento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La goma (borracha) fue colocada por la empresa contratista. Adicionar en la baja de la SSA 202410223 los ajustes finales del fin de curso 10S1/2/3/4/5 solicitado en la planilla de comisionamiento 52188319329 pág. 18. Emitir recomendación para modificación de la OA.1099-R00. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202410609 | STE | 202410039 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202427 | 05/07/2024 15:07:29 | Solicitamos apoyo para corte de tubería y soldadura de bridas de manera a permitir la sustitución de la válvula 29AF1. Obs: Para más detalles ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de tubería, saneamiento y preparación de junta, montaje y soldadura de 1 brida de 10" en acero al carbono con proceso SMAW AWS E-7018x3.25mm, fue realizado en altura. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 24.5 | 0.08
202410704 | STE | 202408117 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202428 | 08/07/2024 17:07:49 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 1 buje roscado en acero al carbono, mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. Fabricación de 3 soportes en acero al carbono según diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.08
202411547 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202430 | 23/07/2024 18:06:32 | Verificar/solucionar ruido anormal en el termostato (THT 05), ubicado en el cubículo 5 del ULP. Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção no termostato THT 05 sem encontrar ruído ou anormalidades. Realizados a abertura do seu invólucro e ensaios de movimentação do potenciômetro e acionamento de sua saída com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 11.2 | 0.17
202412092 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 141. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | 202551 | 0 | 1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foram substituídas as tomadas 2P+T 15A da elevação 141 pelas novas tomadas 2P+T de 16A. Após realizada substiução realizada medição de tensão e verificado o valor de 218V nas tomadas da galeria. | Dentro do Prazo |  |  | 3.73 | 226.6 | 1.03
202412590 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202432 | 09/08/2024 11:44:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | 202602 | 0 | 1 | THIAGO RHODE | Executada a modificação conforme solicitado (SSA 202416297) | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202414252 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202437 | 10/09/2024 09:21:28 | Verificar e solucionar ruído anormal no VVT-4115, sistema M, elevação 122. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202449 | 202551 | 0 | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do rolamento do VVT, realizado ajustes na folga do eixo, alinhamento e tensionamento. Equipamento em condições de operação e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 11.08 | 43.5 | 5.25
202416153 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202441 | 07/10/2024 16:45:26 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU16-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizada la Conexión según documentos adjuntos, ensayos de aislación y continuidad con resultados dentro de lo esperado. Fue realizado ensayo de funcionalidad según planilla adjunta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.1 | 0.08
202416128 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 08/10/2024 07:20:47 | Solicito apoio para verificar e realizar manutenção em talha de 2 toneladas, número de serie 2068, que não esta suportando carga, a mesma faz o içamento mas não suporta o peso e começa a descer. | MMU2 | MMU3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Foram fabricadas duas peças do carretel guia da corrente de acordo com o manual do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.25
202416297 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202441 | 10/10/2024 10:06:08 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202519884 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.13 | 0.17
202416744 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202443 | 22/10/2024 09:31:34 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 3 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1462 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202417989 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202446 | 11/11/2024 13:50:12 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituidos transductores posiciones B1, B01, y B2 del disyuntor 52.2 por otros de iguales características técnicas calibrados con SSA´s 202513361, 202504344, 202503093. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Instrumento utilizado Sverker BP 708725. Ensayos realizados en anexo. Emitidas SSAs 202600288, 202600289 y 202600290 a ILA2 para gestión de reparo/calibración. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.37 | 0.33
202420080 | STE |  | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202451 | 20/12/2024 07:19:40 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N3, conforme PIC.ME.0123.R03 / Grupo 3 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Ademas realizar ensayo de aislacion (bobina/bobina y bobina/carcaza). Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | 202550 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N3 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN, DESARMADO Y LIMPIEZA GENERAL, ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA BOBINA CARCASA DANDO COMO RESULTADO >15 GIGAHMS, BOBINA BOBINA RS > 16 GIGHMS, RT > 12 GIGHMS, ST > 13 GIGHMS. CAMBIADO RODAMIENTOS, 6209 -2Z- MARCA FAG 2 UNIDAD PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202420310 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202452 | 27/12/2024 14:38:28 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | 202550 | 0 | 0 | HELIO COMACHIO | Foram substituídas as válvulas de entrada e saída das moto bombas 01 e 02, ( Válvulas SV1, SV2, SV21, SV22), por outras modificadas com dreno para purga fabricado na oficina mecânica MMU3. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 22.9 | 0.35
202501055 | STE |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202504 | 23/01/2025 16:09:35 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la inspección y reaprieto de las borneras internas correspondientes a los flujoestatos F212, F213 y F214. No presentan anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202501773 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 08:04:46 | REALIZAR EMBUCHAMENTO PARA PINO DE ARTICULAÇÃO (14MM) EM CAPACETE DE VÁLVULA BÓIA DO RWR. COMPONENTE ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202552 | 202551 | 0 | 0 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado o embuchamento para o pino de articulação, em latão, do capacete de válvula bóia do RWR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.07
202501873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 15:43:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 24UN DE MANÔMETRO COD:131458. MANTERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573. OBS: EMITIDO EMPENHO 499696. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO 1603 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202501818 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202506 | 07/02/2025 16:23:30 | Atualizar diagrama 5215-DF-B3374-P, páginas 100 e 450, considerando a retirada definitiva dos transmissores de pressão 63PT2, 63PT3, 63PT4 e 63PT5 conforme SSA´s 202501700 e 202501701. Anexo diagrama marcado. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | 202603 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el archivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202502078 | STE | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 11/02/2025 07:21:22 | Fabricar pistão da válvula de isolamento automática do acumulador N3 (20QT). Ver desenhos em anexo. Utilizar pistão da válvula distribuidora principal, disponível no setor de MMU3, como matéria prima. Previsão de utilização, Fevereiro de 2026. Dúvidas contatar Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de pistão descartado da válvula distribuidora principal do sistema RV confeccionado pistão novo para válvula de isolamento automática 20QT obedecendo dimensões fornecidas pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 41.75 | 0.25
202503137 | STE | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202509 | 28/02/2025 13:45:03 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. Obs.: SSA Relacionada: 202416744. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1761 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202503667 | STE |  | B016K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 16 | 0943.018-0 | 202511 | 13/03/2025 16:57:43 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección, detectado falta de conductores y abrazaderas correspondientes al circuito de puesta a tierra. Realizado reconexión del circuito perteneciente a la estructura del sistema de CO2. | Dentro do Prazo |  |  | 5.17 | 11.5 | 2.33
202503864 | STE |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202512 | 17/03/2025 03:46:26 | Encontrado eletroduto flexível da trava manual desacoplado | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Reposicionado o condutor flexível da trava manual conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 1.5 | 0.5
202503863 | STE |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202512 | 17/03/2025 03:48:15 | Encontrado o eletroduto flexível do fim-de-curso de trava hidraúlica desaplicada desacoplado. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ALTAIR WIGGERS | Reposicionado o condutor flexível da trava manual conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 2 | 0.5
202503846 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202512 | 17/03/2025 07:23:09 | Complementar a SSA 202221583 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202548 | 202550 | 0 | 0 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202221583 , y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del kit de instrumentos con N° de serie: U311732 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operación. Caudal 678 l/min. | Dentro do Prazo |  |  | 0.9 | 5.45 | 0.95
202504350 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202513 | 24/03/2025 14:29:27 | Substituir sensor Hydran que apresenta mensagem de "Resplace sensor Now". Problema detectado em cumprimento de MP9M. Obs.: Alarmes foram desabilitados no sensor, deixado apenas a saida de sinal analógico em funcionamento. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o sensor hydran instalado na fase A do TU16. Foi retirado o sensor com NS0409410988 e encaminhado para reparo através da SSA202519735. Foi instalado o sensor com NS0710414722. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202504538 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202513 | 28/03/2025 08:17:28 | Verificar y solucionar junta correspondiente al moto-ventilador "VVT-0110" se encuentra rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202602 | 202603 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição da junta flexível (cod: 718344) do VVT-0110. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.33 | 2 | 1
202505010 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 02/04/2025 10:37:20 | Posterior a la instalación del 1er tablero PSDF de la U06 (SSA 202502451) fue levantada la necesidad de compra de materiales de infraestructura para el montaje en las demás 19 UGs, por lo que solicitamos gestionar compra de los materiales indicados en anexo. Acompañar compra solicitada por ENEE.DT del cód. stock 537020, cuya necesidad mas critica es para el 14/05/25 en función al cronograma de PDs del PUG R05. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1657 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202505548 | STE | 202505281 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202515 | 08/04/2025 14:51:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO 0-16KGF/CM² COD:131458. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. REF. OC 4500082024 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202505654 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202515 | 09/04/2025 09:03:34 | Verificar la integridad de la caja de pasaje entre el KT-16 y el recinto del TU-16 (Fase A) despues de la inundación ocacionada por la perdida de agua del hidrante HD-27071 | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção nas caixas de passagem entre KT16 e cela da FASE A no TU16. As caixas de passagem estão em boas condições. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 1 | 2 | 1
202506119 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 16:00:18 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202503759), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6212-DF-73009-I, 6212-DF-73010-I, 6212-DF-73024-I, 6259-DC-7000-P e 6259-DC-7001-P. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | 202603 | 0 | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseños actualizados y disponibles en el archivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506724 | STE | 202503648 | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202518 | 29/04/2025 16:33:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UNIDADE DE MANÔMETRO COD:131458; COMPONENTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO-1692 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507069 | STE | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 08/05/2025 06:56:59 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. Obs.: SSA Relacionada: 202503137. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1761 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507205 | STE | 202507095 | K079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.125-3 | 202519 | 09/05/2025 16:15:47 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE MANÔMETRO COD:131458. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO-1705 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507117 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 16:48:51 | Solicitamos parecer e confecção de dispositivo móvel para efetuar a desmontagem e montagem dos painéis 4 e 5, da porta corta fogo da UN01 á UN09 e UN10 á UN 18, para utilizar o dispositivo já utilizado para desmontar os painéis 6 e 7, Sugestão de dispositivo em croqui anexado. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202822 | 202551 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Segue o projeto para confecção do dispositivo móvel destinado à desmontagem dos painéis 4 e 5 das portas corta-fogo. O primeiro teste de elevação deverá ser realizado com o painel da porta apoiado no chão. Para este teste inicial, deverá ser aplicada uma carga adicional de 10% em relação ao peso do painel, com o objetivo de validar a capacidade do dispositivo para a elevação segura da carga dos painéis da porta. | Dentro do Prazo |  |  |  | 24
202507216 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202520 | 12/05/2025 07:26:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6201DC15246P, 6201DC15248P, 6201DC15249P, 6229DC07302E, 6229LC07053E e 6241DF87665P, referente ao comissionamento do QL-27123 com a SSA 202505596. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000267/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202507072 | STE | 202506933 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202520 | 13/05/2025 09:02:40 | Solicitamos reparo de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 , pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESARMADO Y VERIFICADO QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA EN CORTO RESPECTO A CARCASA. EN ESTE MOMENTO EN EL TALLER ELÉCTRICA NO SE DISPONE DE BOBINADORA, POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL SERVICIO DE REBOBINADO, COMUNICADO AL EMITEN TE Y PREVIO ACUERDO SE PROCEDIÓ A DAR DE BAJA EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202507539 | STE | 202504626 | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202521 | 21/05/2025 16:11:29 | Disponibilizar en stock y reservar para el centro de costo 30316 (SMMA.DT) 1 unidad del material código 131458 para la ejecución de la ssa matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO-1732 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507769 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202521 | 23/05/2025 11:40:10 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor posição D1. Tensão: VAB/VBC/VCA= 451,2/454,4/452,8 Vca; Corrente IA/IB/IC= 105,2/106,7/112,1A; VN=460Vca; IN=137A. Emitida SSA 202514707 ( referentes as unidades geradoras 16, 17 e 18) para IEQ1 para atualização de desenho, emitida [SDS-15349] para atualizar LMR AB29, emitida recomendação 4908 para revisão da OA. 0249-R00. Ensaios em anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7 | 0.83
202507803 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 15:39:51 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado a instalação do dispositivo de segurança 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR02 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202518406. | Dentro do Prazo |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.07
202507802 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 15:40:44 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado a instalação do dispositivo de segurança 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR01 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202518407. | Dentro do Prazo |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.05
202507820 | STE | 202507802 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:58:16 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2484 para compra del mecanismo de bloqueo. Entregado a SMMG.DT e instalado en la SSA 202518407. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202507819 | STE | 202507803 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 16:58:25 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2484 para compra del mecanismo de bloqueo. Entregado a SMMG.DT e instalado en la SSA 202518406. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202508009 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202522 | 28/05/2025 09:20:52 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-4105, RETIRADO NA SSA202500423. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material descartado mediante DM-70040025 dado que no pudo ser reparado conforme parecer de MMU3 en la SSA 202508141. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508431 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202523 | 03/06/2025 11:26:28 | Indicação de temperatura ambiente da cela do transformador fase A elevada (76,57°C), em discrepância com a temperatura ambiente nas demais celas. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase A. Indicação no painel SMT ficou correta. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 4.6 | 0.83
202508462 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202523 | 04/06/2025 14:42:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6209-DC-15201-E, 6246-DF-96710-P, referente à execução da SSA 202507909, referente a retirada dos circuitos da furadeira e desengrossadeira, no espaço da carpintaria do Setor da MCI2. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000175/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202508474 | STE | 202508378 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 04/06/2025 14:43:48 | Realizados ensayos, verificando anomalías relatadas en el informe en Anexo. Solicitamos verificar validez de la garantía para entrar en contacto con el fabricante, durante anomalías, el IHM no reportaba error. En adjunto, estados de entradas digitales y relato de las maniobras de operación realizadas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado por la empresa contratista el problema fue generado por transitorios eléctricos generados por los actuadores lineales de 24 VCC cuya interferencia electromagnética atacaba al PLC, provocando la interrupción de la secuencia de los movimientos durante la operación. Se ha modificado el proyecto instalado DPS's en el panel PC-08 y Snubbers RC en las bobinas de los contactores referentes a los actuadores. En anexo modificaciones. Verificar en campo y emitir SSA p/ actualiz. de diseño. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202508549 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202523 | 06/06/2025 15:25:58 | Providenciar a compra de 3 unidades do TRANSDUTOR MULTIMEDIDOR, código de estoque: 703899, para utilização no retrofit do TBP-02 (SSA 202300687). Solicitamos a reposição dentro da brevidade possível, considerando a vasta utilização deste equipamento. Unidades disponíveis foram retiradas e estoque encontra-se zerado. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 703899 (TRANSDUCTOR MULTI 690V 10A +/-20MA) el 09/12/25 (4500080364/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZS=5/8. Creada reserva nro. 523952 de 3 un. valida hasta el 09/12/2027. OBS: DEMPRO-1750 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508805 | STE |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 13:40:04 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Chapas de aço e serviço de soldas fornecido por MMU3 (SSA 202508874).Obs. Imagens em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9 | 1.33
202508954 | STE |  | D026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U67 | 0180.048-5 | 202524 | 11/06/2025 05:26:47 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202552 | 202601 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Inspeccionado todo el circuito Hidráulico. Encontrado pequeño vestigio de aceite viejo por el tanque de aceite. Realizado limpieza general en todo el cubículo. No fueron constatados perdidas. | Fora de Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 4.5 | 1
202508980 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202524 | 11/06/2025 09:45:13 | Según antecedentes de las mediciones realizadas en las SSA´s relacionadas, se solicita verificar la alineación del conjunto moto-bomba N1 incluyendo la inspección del eje para descartar posibles deformaciones. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Como primer paso, se procedió a verificar si las patas se encontraban chuecas y posteriormente a verificar el alineamiento. Se pudo observar que existía un valor fuera de las tolerancias (Ver anexo). Luego se desmontó la bomba del soporte y el sistema de acoplamiento, se verificaron las medidas de los acoplamientos y los ejes como también el centrado. Se procedió a montar, corrigiendo los valores de las patas chuecas, dejando así todos los valores dentro de las tolerancias. (Ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 23.4 | 2
202509273 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202525 | 16/06/2025 16:48:12 | Debido al evento de indicacion intermitente de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" en el SCADA relatado en la SSA 202509251, y el mismo evento ocurrido en la U06 relatado con SSA 202504431, se solicita un PT respecto a la posibilidad de tener un registro historico en el cual se pueda individualizar las zapatas cuyo sensor pierda señal. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202712 | 202602 | 0 | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA 202517482 (U16) fue validado nuevo programa que incluye historico de eventos (archivo de configuración versión R1 de la OA.0273 conforme anexo). Emitida SSAs 202600125/126/127/130/131/134/137/138 respectivamente para las UGs 01/02/05/06/07/15/17/18 que ya fueron comisionadas en el año 2025. Para la U09 emitida SSA 202519624. Para las demas UGs seran implementadas junto con la puesta en servicio respectivo conforme PUG 2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202509574 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202526 | 23/06/2025 07:22:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-15246, referente à substituição do disjuntor 2P 32A no circuito #C18 do painel QL-27123 por um disjuntor 3P 16A. Serviço executado com SSA 202509121. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000267/2025 para actualización de diseños. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509169 | STE | 202508947 | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202527 | 30/06/2025 15:13:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO 0-16KGF/CM² COD:131458. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | 202601 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO 1782 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202510510 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202528 | 07/07/2025 11:45:52 | Nível baixo de óleo no mancal guia superior, indicação de 33,8mm no instrumento 71UL-1 com temperatura do óleo de 27,1°C. Obs.: unidade parada. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO APOYO A MEG1 EN EL AJUSTE DEL NIVEL DE ACEITE DEL MGS CONFORME A LO SOLICITADO, NIVEL DEJADO EN EL VISOR: 42MM. ; GGB: 40.8 | Dentro do Prazo | GIO | 70 - NIVEL BAIXO | 0.5 | 2 | 0.25
202511450 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202529 | 17/07/2025 16:14:27 | REIDENTIFICAR QUADRO DE CONTROLE DO VENTILADOR GMV-1206 COM ADESIVOS CONFORME IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL ANTES DA PINTURA. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | 202551 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202511475 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202529 | 18/07/2025 09:32:33 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del nuevo cable de alimentación del montacargas AMD (SSA 202510656), conforme diagrama de interconexión (6209-DC-07253-P) en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202601 | 202601 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000224/2025. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202511597 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202530 | 21/07/2025 14:25:56 | Apagar as identificações dos disjuntores 521.06 e 521.07, indicadas no anexo, e realizar nova identificação da seguinte forma: - Disjuntor 521.06: Canteiro de Obras 50Hz; - Disjuntor 521.07: Canteiro de Obras 60Hz. Utilizar o tamanho das letras de identificação conforme os demais disjuntores do quadro. | OUO2 | MCI2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202551 | 202552 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 4.17 | 0.17
202511939 | STE |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202530 | 25/07/2025 23:47:02 | Durante parada de la UG verificado en el panel PVA la señalización de la válvula indicando abierta y cerrada, estando la válvula mecánicamente cerrada. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202548 | 202550 | 0 | 0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | No fue encontrado defecto aparente, la señalización estaba funcionando correctamente al momento del atendimiento. Realizado inspeción y limpieza de los contactos del micro fin de curso referente a la valvula mariposa 2. Valores de resistencia de los contactos en 0,1 Ω. Posterior al mantenimiento realizado test funcional verificando la correcta señalización. Equipamiento dejado en condicionales normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.33 | 3 | 0.67
202512012 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202531 | 30/07/2025 04:05:47 | Verificar e solucionar ruído anormal no exaustor VVT-1104. Vídeo em anexo. | OUO6 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO CON (COD. 201472/200093), Y DEL VENTILADOR CON (COD. 248452), TAMBIEN LAS CORREAS (COD.713688) TENSIONADAS Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202600305 | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 24 | 0.75
202512096 | STE |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202531 | 30/07/2025 08:52:47 | verificar e solucionar ruido anormal do VVT-4103 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o tensionamento da correia e feito ajuste na proteção de correia. Com a resolução do ruído equipamento encontra-se em operação e a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.83 | 1.5 | 1.17
202512162 | STE |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 07:46:02 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da SSA 202512168, a empresa contratada para a execução do projeto HVAC solucionou a falha no painel QAT-SPLIT, ajustando a lógica de automação para que, em caso de falha do sensor de temperatura, a máquina vigente do rodízio permaneça em operação de forma automática até a correção da anomalia. O funcionamento foi verificado em campo, permanecendo o painel QAT-SPLIT em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.83
202512417 | STE | 202512355 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 15:00:28 | Dispor no Almoxarifado 41 luminárias código 714176. Emitido empenho 513542, material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | 202602 | 0 | 0 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales ya disponibilizados en stock. Retirados con las SM's 514132/515527/520258 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202512717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 08/08/2025 08:04:54 | Solicito apoyo para la fabricación y montaje de 3 dispositivos para remolcar 3 cabinas acústicas. En anexo fotos de referencia del remolcador y de las cabinas acústicas | ISI1 | MMU3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202601 | 202550 | 0 | 0 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado 3 suportes conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 52.5 | 0.83
202513000 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 13/08/2025 15:46:26 | Substituir 7 luminárias Highbay que se encontram inoperantes na região da galeria dos transformadores (60Hz). Defeito verificado durante a execução da SSP 20252478. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202549 | 202550 | 0 | 0 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 7 luminária LED Highbay inoperantes na galeria dos transformadores. As luminárias foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação do referido local foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.18 | 4.5 | 1.5
202513181 | STE | 202513164 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202533 | 15/08/2025 11:23:15 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS 16 VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA EM FUNÇÃO DA FALHA DE UMA OU MAIS VÁLVULAS DETECTADA NA SSA MATRIZ 202513164 / AT 202507333. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Realizada a sustitución de las 16 válvulas de retención de la zapatas del cojinete de empuje. Todas las válvulas fueron previamente probadas en bancada con 120bar en el sentido de la retención. Drenados 25 mil litros de aceite del cojinete combinado, desmontada la tabulación de entrada y salida de agua y retirado los intercambiadores de calor 2, 4, 6 , 8 y sustituidas las válvulas. Válvula retiradas serán encaminadas para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 9.58 | 67.62 | 0.5
202513088 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202533 | 15/08/2025 16:47:00 | Identificar conjunto motobomba e moto agitador BSN 1301, BSN 1302, ASN 1301, ASN 1302, com a a tag correspondente | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS IDENTIFICAÇÕES COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513087 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202533 | 15/08/2025 16:47:11 | Identificar conjuntos motobomba e moto agitadores BSN 1201, BSN 1202, ASN 1201, ASN 1202, com as tag correspondentes | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS IDENTIFICAÇÕES COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513059 | STE |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 15/08/2025 16:47:27 | Identificar motores das bombas BSN 1701, BSN 1702, e aeradores ASN 1701, ASN 1702 com a tag correspondente | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS E INSTALADAS AS IDENTIFICAÇÕES COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513323 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202534 | 18/08/2025 16:52:11 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Realizada inspección en todos los cables de los RTD´s de agua pura, siendo necesario reparo, se procedió al reparo y después a la verificacion que los cables no tocan el ducto colector y presentan su aislación íntegra. Sustituidas las abrazaderas que se encontraban rotas, reestableciendo la correcta fijación de los conductores sobrantes junto a los soportes. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 22.5 | 1.17
202513562 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202534 | 21/08/2025 17:41:52 | Verificar e sanar vazamento de óleo na tubulação da bomba 01. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fue realizado la sustitución los sellos correspondietne a la conexión hidraulica. Sanando la anomalia. | Dentro do Prazo | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.5 | 2 | 0.83
202513674 | STE |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202535 | 25/08/2025 14:35:09 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT-101 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202602 | 202602 | 0 | 0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspeccion del equipo, constadas correas desgastadas, sustitución de correas 5VX1150, alineación, ajustes. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2 | 4 | 1
202514193 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202536 | 04/09/2025 17:13:50 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202543 | 202603 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/38: Emitido SRA-IB-000301/2025 para actualización de diseño. 2026/03: Diseño actualizado en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202514017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 05/09/2025 11:10:25 | Verificar y evaluar utilización del material código 62367 (REMOVEDOR TINTA ESMALTE VERNIZ 0,9 L) para remover la pintura de los conductores en caso de recuperación de la misma a fin de disminuir el tiempo de trabajo. Mejoría levantada en OTS.SMMT.024.2025. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | 202602 | 0 | 0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue probado el uso del REMOVEDOR DE TINTA ESMALTE VERNIZ para la remoción de la tinta del conductor que sufrió una descarga disruptiva sin obtener un resultado favorable. Obs.: Realizado durante la ejecución de la AT: 202509001 | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 10 | 1.17
202514578 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202537 | 12/09/2025 10:16:24 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-301/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-166122. Material incluido al stock el 28/10/2025 (Vale de material 166122). OBS: Lote 25 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514657 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202537 | 12/09/2025 16:58:38 | Realizar recuperación de 40 ruedas de la compuerta de servicio, sustituyendo: carcazas, tapas, sellos y grasa lubrificante. OBS.: 40 ruedas provenientes de la U05. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado el montaje de cada rodamiento en su respectiva carcaza, montaje del conjunto por el dispositivo de engrase para sustituir la grasa vieja por nueva, posteriormente fue montado ambas tapas de cada rueda fijados con 12 bulones de inoxidable M14 en cada tapa. Imágenes del servicio en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 133.55 | 0.67
202514793 | STE |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202538 | 16/09/2025 05:38:48 | Verificar y solucionar ruido anormal en el VVT-1004 correspondiente al Sistema F de la Unidad 10. | OUO6 | MAM3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202514793. FUE REALIZADA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON LA SSA 202600242. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.25 | 0.75 | 0.4
202515083 | STE |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.056-3 | 202538 | 19/09/2025 14:24:19 | Realizar a instalação do ânodo de sacrifício código 720606 na bomba conforme instruções em anexo. Antes da instalação, viabilizar a recuperação da proteção superficial. Recomendado sistema de pintura SPM-5. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Fue realizada la sustitución de la motobomba N3 por otra nueva (SN 301078853) en la cual previamente fue aplicado el sistema de pintura SPM-5 por MCI4 (SSA 202518389) e instalado el ánodo de sacrificio por MMU3 (SSA 202518366). | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 5.9 | 0.88
202515273 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202539 | 24/09/2025 09:03:49 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-301/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-166122. Material incluido al stock el 28/10/2025 (Vale de material 166122). OBS: Lote 25 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515483 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202539 | 28/09/2025 16:50:54 | Verificado oscilações no valor de temperatura de óleo na Fase C, essa oscilação não ocorre no SCADA. Entre 47,25 ºC e 54,42ºC, oscilação de 7,17ºC | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase C. Indicação no painel SMT ficou correta. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 3 | 1
202515562 | STE |  | R025E005 | SINALIZAÇÃO | 0973.021-4 | 202540 | 30/09/2025 15:11:33 | Disminuir la altura de las alzas metálicas de las tapas de hormigón que se encuentran en el estacionamiento encima del grupo Diesel para evitar el tropiezo del personal que transita por el estacionamiento. Pintar en color amarillo en el perímetro alrededor de las tapas y las alzas metálicas a fin de llamar la atención de los peatones. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202601 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado o dobramento de todas as alças das tampas conforme solicitado y realizado aplicación de pintura amarilla en franjas en los bordes. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.75
202515886 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202540 | 03/10/2025 15:07:46 | Solicito atualização do arquivo de programação do CLP e IHM 6628-66-C9781-P em sua revisão R4 referente a execução da SSA 202403449, conforme resposta do parecer técnico da SSA 202403602. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202601 | 202601 | 0 | 0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A nova versão (R04) do programa do CLP e da IHM do CGCA-01 e do CGCA-02 foram arquivados sob os números 6628-66-C9780-P e 6628-66-C9781-P, respectivamente, conforme Siscor 051373/25. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515893 | STE |  | R006A007 | BLOCO A7 | 0980.007-5 | 202540 | 03/10/2025 17:07:27 | Durante la ejecución de la SSP 20255142 2A CENTRALES OLEODINAMICAS 5/6 se observó filtración de agua en las centrales, reparar la junta de tapa metálica y rellenar con mezcla de cemento la parte donde se acumula agua. | MAM2 | MCI1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | 202603 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de sellador elástico poliuretano en la junta de la tapa metálica y la nivelación del piso de hormigón para evitar la acumulación de agua de lluvia en el lugar. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202515905 | STE |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202540 | 04/10/2025 16:13:26 | Realizar identificação operativa do conjunto motobomba 2, igual ao padrão das demais. foto em anexo. | OUO6 | MCI2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202551 | 202552 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2 | 0.17
202515099 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:43 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2152 U2 CD e R-2150 U9A CD, localizados na cota 115. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.6 | 1.75
202515098 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:48 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2186 U6 AB e R-2180 U9A AB, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 2.25
202515951 | STE |  | M082W020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.050-3 | 202541 | 08/10/2025 09:40:12 | Reparar pintura e borracha de vedação da caixa antivandalismo da estação. Borracha encontra-se danificada, facilitando a entrada de poeira, folhas e insetos. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação e pintura da caixa metalica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 23 | 0.08
202515976 | STE |  | M082K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.062-0 | 202541 | 08/10/2025 09:40:23 | Pintar e Substituir borracha de vedação da caixa antivandalismo. Os mesmos encontram-se danificados por ação do tempo. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação e pintura da caixa metálica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.08
202515988 | STE |  | M082Q020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.057-6 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Pintar e Substituir borracha de vedação da caixa antivandalismo. Os mesmos encontram-se danificados por ação do tempo. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação e pintura da caixa metálica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.08
202516057 | STE |  | B016J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE A | 0045.184-3 | 202541 | 08/10/2025 11:18:17 | Verificar trocador de calor/refrigeração N4 não conectou em preparação de partida. Obs: Foi seletado para reserva. | OUO6 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção no painel KT e no trocador N4 da fase A. Realizado ajuste no fluxômetro de água. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento local e remoto via ULP. Trocador ficou operando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 1 | 1.17
202516071 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202541 | 08/10/2025 14:15:22 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 2mm del eje ) y 2 absolutos . Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto. P1S: 2MM; P2S: 2MM. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 17.75 | 0.5
202516123 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202541 | 09/10/2025 16:47:46 | GESTIONAR PROVIDENCIAS EN CONJUNTO CON CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - Implementación SASE - RESPECTO A AMPLIFICADOR AMP18 N°2 ENCONTRADO CON LEDS DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO APAGADOS, DISCREPANTE DE LOS DEMÁS AMP18 CONFORME ANEXO DURANTE ENSAYO REALIZADO CONFORME SSA202514683 Y SSA202515609, CON COMANDO DE ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS. REF.SSA202516120. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El amplificador fue sustituido en la SSA 202516979 y fueron detectadas 10 cornetas con defecto que luego fueron sustituidas por la contratada y fueron ensayadas junto con el nuevo amplificador en la SSA 202519744 con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202516182 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 13/10/2025 09:59:29 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO LA SUSTITUCION DE LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA POR OTROS NUEVOS CONFORME SOLICITADO, EN EL NÚCLEO DEL ESTATOR, EN LOS CAMPOS DE LOS RADIADORES 01,05,09 Y 13 , ASI COMO LA INSTALACION DE LOS SENSORES DE DEFLEXION, LOCALIZADOS EN LA BASE INFERIOR DEL ESTATOR, SIENDO UNO COLOCADO LADO BR Y OTRO EN LADO PY. P1E: 8,7 MM; P2E: 8,7 MM. VER ANEXOS. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 59.97 | 1
202516181 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 13/10/2025 09:59:39 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202548 | 202551 | 0 | 0 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DE LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA (MONT. Y BR), ASI COMO LA RELATIVA , JUNTO A CAMARA DE AIEREACION INFERIOR DEL MC, EN LA POSICION MONT. Y BR . Y LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA Y RELATIVA AXIAL ,EFECTUADO EL MONTANTE EN LA BASE DE LA CRUZETA INF, MONTAJE DEL REFUERZO AL TUBO SUPORTE CONFECCIONADOS Y AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTACIONES DE IME3. P1M: 2MM; P2M: 2MM; P1C: 2MM. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 52.4 | 0.48
202516169 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202542 | 13/10/2025 09:59:58 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202549 | 202551 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm con relación al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3, Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.85 | 0.5
202516237 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 11:06:41 | Realizar identificação com adesivos da porta recém pintada da sala de subida de cabos e ar condicionado na cota 108, U05 eixo CD conforme identificação antes da pintura. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202550 | 202552 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202516385 | STE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 15/10/2025 08:39:56 | Para acompanhamento dos TCs desenvolvidos na SMIL.DT (SSA 202515618), solicitamos realizar medições dos pulsos desses TCs semanalmente por 4 semanas. Incluir os pulsos de outras duas pontes (G1.2 e G1.3) da mesma fase para permitir comparações. Anotar a corrente de campo no momento da medição. Adicionalmente, após a medição dos parametros dos TCs com a AT 202508819, refazer a medição 1 mês após. Caso seja observada alguma tendência prejudicial, repetir a medição 1 mês após a última. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202543 | 202551 | 0 | 5 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Medições nos TCs no dia 16/12/2025 obtendo os seguintes resultados: G1.1 W+: Resistencia=110,35 indutância=22,25 isolação bobina= 17,1G isolação malha= 90,6G G1.1 W-: Resistencia=109,36 indutância=22,31 isolação bobina= 37,4G isolação malha= 101G As medições nos TCs do dia 17/10/2025 estão na SSA 202515618. | Dentro do Prazo |  |  | 8.67 | 14.5 | 5.42
202516400 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 15/10/2025 15:36:52 | REALIZAR SUSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E INSPEÇÕES ELÉTRICAS EM MOTOR (COD:152382) DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBAS DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA. COMPONENTE SUBSTITUÍDO NA MOTOBOMBA BSN-1302 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202514797. MOTOR DISPONIBILIZADO NA OFICINA ELÉTRICA. OBS: APÓS O REPARO O MOTOR SERÁ ENVIADO PARA ESTOQUE. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202627 | 202551 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO EN ESTUFA, DESARME, CAMBIADO RODAMIENTOS 6207-ZZ 01 UNIDAD Y 6308-ZZ 01 UNIDAD MARCA SNR, PROVEÍDOS POR EL EMITEN TE, , ENSAYOS ELÉCTRICOS BOBINA CARCASA > 70 GGAHOMS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 19 | 1
202516435 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 15/10/2025 16:47:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202550 | 202551 | 0 | 0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada toma de carga de la UG en patamares de 10% y registrados valores de señales en el tiempo de vibración y presión para validación del sistema SVP y análisis futuros. El ensayo fue ejecutado conforme previsto. Debido al tamaño de los archivos, sigue el link para acesso a los datos. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip ITAIPU aguarda revisión de los niveles de alarme por parte de VOITH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.5
202516509 | STE | 202516431 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 16/10/2025 15:12:07 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-16 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202609 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 4 soportes en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. La ubicación de cada una fue indicada por el sector emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.75 | 0.08
202516559 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:31:55 | Verificar a janela da sala 219 que apresentou goteiras durante chuva forte. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516556 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:34 | Verificar a janela da sala 212 que apresentou goteiras durante chuva forte. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516550 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202542 | 16/10/2025 16:32:58 | Verificar a janela da sala 211 apresentou goteiras durante chuva forte, conforme vídeo anexo. | ILA4 | MCI1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202550 | 202550 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada do silicone antigo e passado selante PU com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202516562 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202542 | 16/10/2025 16:51:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o equipamento GMV 0102 possui ruido anormal. Segue video em anexo. | OUO1 | MAM3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202602 | 202603 | 0 | 0 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição do conjunto de correias (mod: 3VX-475) do VVT-0102. Posteriormente foi realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 2 | 1
202516626 | STE | 202516430 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 17/10/2025 15:36:59 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com diâmetro de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-16. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EJECUTADO LA PERFORACION DE LA CHAPA METALICA, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DE MEG1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.02 | 0.75
202516682 | STE |  | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202542 | 17/10/2025 16:00:31 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, realizar a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto. Utilizar o verniz preto das máquinas ABB, aplicar mínimo 2 demãos para garantir boa cobertura da superfície. Referencia SSA 202515115 | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202549 | 202550 | 0 | 0 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Fue realizado el pintado de la parte superior de la cabeza hexagonal (face) de los tornillos de conexión de las escobas con los porta escobas. Utilizado barniz negro de las máquinas ABB para esa pintura. AT N° 202510047 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202516764 | STE | 202515979 | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202543 | 21/10/2025 08:28:17 | Solicitamos el desmontaje de las guías de aire inferior de acero-carbono (además de las guías de fibra), localizadas detrás de las zapatas de freno 32-01 / 4-5 / 8-9 / 12-13 / 16-17 / 20-21/ 24-25 / 28-29. Trabajo en apoyo a la instalación del nuevo sistema de supervisión de las zapatas de freno PSDF, conforme SSA matriz. Obs: Trabajo previsto para el próximo PD de la UG (24/11/2025). | MEG1 | MMU1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202548 | 202550 | 0 | 0 | FABIO DE LUCA | FUE EFETUADA EL DESMONTAJE DE LA GUIA DE AIRE INFERIOR (DE ACERO AL CARBONO) , EN APOYO A LA INTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE MONITOREAMIENTO DE ZAPATAS DE FRENO ,CONFORME A LO SOLICITADO. POSTERIORMENTE EFETUADO EL REMONTAGE DE LA GUIA DE AIRE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 34.8 | 2.25
202516802 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202543 | 22/10/2025 09:15:00 | GESTIONAR PROVIDENCIAS EN CONJUNTO CON CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - Implementación SASE - DISCREPANCIA EN DESCRIPTIVO DE FALLA DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DEL PANEL AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR CONFORME IMAGEN EN ANEXO. (CON DJ2 ABIERTO EN EL PANEL AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR, VERIFICADO FALLA “AUTOMATIC ACTIVO ATS SECUNDARIO, ON CA2AI AUX. SIRENAS OUTDOOR Z001 SPRV SEGUIM” ) EN EL CA2AI. | MEL2 | IEQ2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La descripción de la falla ha sido modificado por la contratada conforme solicitado. Nueva descripción: “FALLA DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA. PANEL AUX SIRENAS OUTDOOR” | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516862 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 10:53:51 | Viabilizar a fabricação de 12 un de suportes para os sensores de vibração relativa do MGT em conformidade com o croqui em anexo. Solo fabricar item numero 1. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202608 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de parafusos M20x70 realizado modificações corte e faceamento no comprimento de 50 mm, Realizado furação de 12,5 mm de diâmetro no lado da cabeça sextavada na profundidade de 33 mm, na outra extremidade realizado furação passante com 11 mm de diâmetro rosca interna M12x1,0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.75 | 0.25
202516861 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 10:55:03 | Viabilizar a fabricação de 12 un de suportes para os sensores de vibração relativa do MGT em conformidade com o croqui em anexo. Solo fabricar item numero 1. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202613 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de parafusos M20x70 realizado modificações corte e faceamento no comprimento de 50 mm, Realizado furação de 12,5 mm de diâmetro no lado da cabeça sextavada na profundidade de 33 mm, na outra extremidade realizado furação passante com 11 mm de diâmetro rosca interna M12x1,0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.75 | 0.25
202516864 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 10:56:37 | Tornería: Reorganizar barras de reserva del depósito de herramientas que fueron recibidas de almoxarifado. John en conocimiento. | MMU3 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202552 | 202550 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Foi reorganizado espaço do deposito, realocado armários, estante de materiais e paletes, deixando-o com mais espaço e funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 28 | 0.25
202516408 | STE |  | R028A004 | BLOCO U11 | 0980.152-6 | 202543 | 22/10/2025 14:34:26 | Desprendimiento de hormigón en el piso, junto a los tanques en la cota 98, entre eje B y C. U11. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202516414 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202543 | 22/10/2025 14:35:11 | Desprendimiento de pared en unión con el marco metálico. Cota 124, eje B, U10. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en la pared. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202516416 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202543 | 22/10/2025 14:35:23 | Desprendimiento de pared en unión con el marco metálico. Cota 124, eje B, U09A. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en la pared. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517050 | STE |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202543 | 24/10/2025 23:27:39 | Realizar identificação operativa da motobomba 1, igual ao padrão das demais. | OUO5 | MCI2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202551 | 202552 | 0 | 0 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 2.25 | 0.17
202517184 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202544 | 28/10/2025 09:16:30 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U18A. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202552 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519410, 202519411 e 202519412. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8 | 1
202517183 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202544 | 28/10/2025 09:16:38 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U14. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519228, 202519229, 202519230 e 202519231. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.67 | 0.55
202517124 | STE | 202515651 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202544 | 29/10/2025 11:49:44 | CONFORME PARECER DE SSA:202309979, SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR SOLDAS DE REFORÇO DE FIXAÇÃO EM BASE DE MOTOBOMBA BSN-1201. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de refuerzo en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E7018x2.4mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.75 | 0.08
202517123 | STE | 202515654 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202544 | 29/10/2025 11:49:50 | CONFORME PARECER DE SSA:202309979, SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR SOLDAS DE REFORÇO DE FIXAÇÃO EM BASE DE MOTOBOMBA BSN-1202. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202551 | 202551 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de refuerzo en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E7018x2.4mm. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.75 | 0.08
202517334 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202544 | 30/10/2025 14:01:23 | Inspecionar motivo pelo qual o dado de Umidade no Óleo, do TU-16 Fase B, apresenta variações bruscas, em nível superior a 10 ppm, o que está gerando alertas no SMT-WEB. Defeito observado durante inspeções da SSP 20252822. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0704682329 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA202519733. Foi instalado o sensor com NS 0704682321. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.77 | 0.75
202517341 | STE |  | A019M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 202544 | 30/10/2025 14:25:20 | Atualizar desenho de interligação referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e a conexão do cabo HU09-6010 no painel UAM-09A, conforme execução da SSA 202516498. Desenho marcado em anexo. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202618 | 202552 | 0 | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Concluído a atualização dos desenhos de acordo com a SRA-IB-000372/2025 | Dentro do Prazo |  |  |  | 18.5
202517482 | STE | 202509273 | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202545 | 03/11/2025 14:10:18 | Para atender parecer técnico de la SSA 202509273, solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202515979. En caso de aprobación, solicitamos sea instalado definitivamente. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado foi instalado a versão do programa anexo na emissão desta SSA. Realizados testes funcionais durante comissionamento (SSA202515979) e verificado correto funcionamento da sinalização das sapatas e correta indicação do histórico de posição das sapatas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.25
202517565 | STE |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202545 | 03/11/2025 22:11:35 | Verificado ruído anormal no ventilador F-22-27 | OUO6 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JORGE QUANDT | 202603 | 202603 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição dos rolamentos do ventilador e correia. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 5 | 0.5
202517562 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202545 | 04/11/2025 15:30:54 | GESTIONAR PROVIDENCIAS DE SOLUÇÃO EM CONJUNTO COM CONTRATADA/FABRICANTE CT 4500075744 - IMPLEMENTAÇÃO DO SASE - PARA 10 CORNETAS COM CIRCUITO ABERTO, MEDINDO A PARTIR DOS TERMINAIS DAS CORNETAS. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES A APARTIR DO PAINEL DOS AMPLIFICADORES COM RESULTADOS EM ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las cornetas con defecto fueron sustituidas por la contratada y fueron ensayadas en la SSA 202519744 con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202517517 | STE |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202545 | 06/11/2025 07:34:35 | Cota 98: Descamación con armadura expuesta en pared. Acceso al eje del generador. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202552 | 202552 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en la pared. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202517444 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202545 | 06/11/2025 07:44:37 | Cota 133: Descamación con armadura expuesta en piso, eje D detrás de los tableros. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202610 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição, ponte de aderência com adesivo epoxi e aplicação de argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202517443 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202545 | 06/11/2025 07:48:29 | Cota 133: Descamación con armadura expuesta en canaleta. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202610 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte, demolição, ponte de aderência com adesivo epoxi e aplicação de argamassa de cimento e areia com dosagem 1:2, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202516947 | STE |  | R007E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.004-4 | 202545 | 06/11/2025 07:51:34 | Cota 214, bloques D20 y D28: tapas de dreno rotas. Medidas de 34x28.5x5 cm Reemplazar tapas. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202552 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y sustitución de 1 tapa de hormigón en el bloque D20 y otra tapa de hormigón en el bloque D36. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202517025 | STE |  | R031D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0987.005-2 | 202545 | 06/11/2025 08:03:07 | Eje A, piso roto. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los puntos con desprendimientos de hormigón en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202517356 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202545 | 06/11/2025 09:05:47 | Cota 115, U12/13: Cantonera desprendida y azulejos rotos en la sala. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la cantonera deformada y azulejos desprendidos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.5
202517775 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 10:29:24 | Cortar e fazer furo de centro em 50 parafusos m8 conforme amostra que será entregue na MMU3. Os parafusos tem função de batedor de chumbador e serão utilizados para fixação dos eletrodutos do sistema de freios das unidades geradoras. Os 50 parafusos m8 serão entregues com a amostra. | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202751 | 202601 | 0 | 0 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado em 50 parafusos M8 classe 8.8, a usinagem de furo de centro na cabeça dos parafusos e corte no comprimento da amostra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 0.33
202517690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 17:23:15 | SUBSTITUIR ROLAMENTO E REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA. MOTOR SUBSTITUIDO NA ETA-01 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202516732. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | 202550 | 0 | 0 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y DESARMADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA LIMPIEZA GENERAL, LAVADO EN AGUA CALIENTE, SECADO EN ESTUFA, ENSAYOS ELÉCTRICOS RESIST.OHMICA>22 GIGAHOMS, BOBINA CARCASA, CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6201-2Z 02 UNIDADES MARCA FAG, VERIFICADA LAS TAPAS SE CONSTATÓ QUE ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202518150 | STE |  | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202546 | 13/11/2025 15:09:17 | Cota 40: Descamación con armadura expuesta en pared de galería. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202552 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los puntos con desprendimientos de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518154 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202546 | 13/11/2025 15:09:54 | Bloque F12/F13. Descantillamiento en caminero a un lado de la rampa. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202610 | 202602 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del piso en el punto con desprendimiento. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202518158 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202547 | 17/11/2025 16:28:46 | Cota 40: Descamación con armadura expuesta en estructura de apoyo del péndulo invertido. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202518434 | STE |  | K020A016 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B | 0265.028-2 | 202547 | 20/11/2025 10:29:51 | Reposicionar guia central da rampa (lado direito), trilho responsável por orientar o movimento das rodas do disjuntor durante as manobras de extração e inserção. O guia encontrava-se desalinhado, comprometendo o deslizamento adequado do disjuntor durante as manutenções, foto em anexo. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita toda limpeza do material, uma analise para ver qual melhor forma para fazer a modificação, feito o corte do material, reduzindo para o tamanho solicitado, e a soldagem pelo processo GMAW arame 70s. Para juntar as partes e finalizar o trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 15.83 | 0.42
202518544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 14:01:21 | Solicitamos apoio de soldador para instalação de olhais para içamento das buchas do mancais intermediários das palhetas móveis N15 e N19 da UG16. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202627 | 202550 | 0 | 0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 8 ojales en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.4mm, las posiciones fueron indicadas por personal del sector emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15.5 | 0.08
202518577 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202547 | 20/11/2025 23:57:47 | Verificado no PI, nível do mancal com tendência de baixa, +- 8 mm em 6 dias. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue realizado la sustitución de los acoplamientos de las tubulaciones de aceite entre en mancal y los intercambiadores de la calor, por nuevos modelos tipos abrazaderas (714037 - BRACADEIRA TUBO INOX 25BAR 2.1/2") retirados del almacén. Obs: Fotos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.27 | 16.23 | 1.23
202518602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:01:36 | Solicito a fabricação de 01 Suporte para armazenamento de eletrodutos para a oficina da MEG-3. Aproximadamente 200kg de carga total. Detalhes em anexo. Sugestão de perfil: 718472 - PERFIL ESTRUT U ACO A36 3X1.1/2X1/8" Sugestão rodízios modelo código almox: 712993 - RODÍZIO GIR ACO 50X150X196 250KG – 04 unidades 712974 - RODÍZIO FIX ACO 50X150X183 250KG – 02 unidades | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202609 | 202601 | 0 | 0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Emisión en el Jira MISC-148. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202518610 | STE |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202548 | 24/11/2025 08:10:51 | Solicito limpieza de las canaletas del techo del edificio de mantenimiento de la SEMD. Contacto: Silvio Paez R: 2825. | MET2 | MCI1 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202617 | 202552 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de las canaletas de la cobertura del edificio de mantenimiento de la SEMD. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202518719 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202548 | 25/11/2025 09:07:17 | Durante la ejecución del mantenimiento periódico 3A de la Unidad Generadora 16, se detectó una acumulación de agua en el piso del CTM de la cota 214. Posiblemente proveniente de las canaletas de drenaje para aguas de lluvias que se encuentran obstruidas o presentan fugas. Adjunto fotografías en el anexo. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202551 | 202552 | 0 | 0 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a retirada de selante PU antigo e passado novo selante em toda a canaleta com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202518857 | STE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 202548 | 27/11/2025 07:52:20 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Actualizado el firmware a la verison 9.1.13 sin inconvenientes | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518855 | STE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 202548 | 27/11/2025 07:52:31 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambiado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518854 | STE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 202548 | 27/11/2025 07:52:42 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518993 | STE |  | M083G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.043-5 | 202549 | 01/12/2025 09:19:21 | En atención a la solicitud realizada por la división OPSH.DT, realizar el retiro y guarda temporal de la infraestructura civil de la Estación Remota, específicamente: Poste metálico principal, Caja antivandalismo, soporte metálico del Pluviómetro, soporte metálico del Transceptor Satelital. Coordinar con SMME.DT el retiro previo de los equipos electrónicos de la Estación (Ref: SSA202518901) | IEE3 | MCI1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202610 | 202551 | 0 | 0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado desmontagem do poste metálico e a caixa metálica e removido o portão de acesso, sendo transportado e armazenado as estruturas no prédio da OPSH.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 13 | 0.08
202518995 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 09:40:12 | Tornería: fabricación de chapa traba de reserva 2026 utlizadas en la modificación de la tapa del perno de ecualización de carga de las UGs. Charles en conocimiento. | MMU3 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626 | 202550 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra chata confeccionado 60 unidades de travas no comprimento de 90mm, largura de 1.1/4", espessura de 1/4" com encaixe de 18 mm para travar tampa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18.75 | 0.25
202519045 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202549 | 01/12/2025 17:53:40 | Verificar y solucionar base de barandillas de seguridad que se encuentran rotas, frente al panel KH-19 (UG9A, eje AB y el.132). | OUO5 | MCI1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | 202550 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la base del guarda cuerpo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519003 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 02/12/2025 10:53:53 | SOLICITAMOS APOIO PARA CONFECIONAR ADAPTADORES DE CONEXÕES ELÉTRICA DOS CABEAMENTOS DE ACIONAMENTO DO MOTOR DA MOTOBOMBA BDR-F16-004. COMPONENTES ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202624 | 202551 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada furação passante na carcaça com cerra copo de 79 mm, confeccionado bucha em alumínio com 102 mm de diâmetro externo e 42 mm de altura, furação interna com 78 mm de diâmetro e rosca fêmea de acordo ao conector fornecido pelo emitente, 4 furos de 6,5 mm na carcaça e 4 furos roscados M6 na bucha para fixação com parafusos M6x25. Confeccionado em material latão duas unidades de flanges cega com rosca externa M63x1,5 espessura de 17 mm, montado com trava rosca torque alto na carcaça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14.25 | 0.25
202519001 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 02/12/2025 10:54:01 | SOLICITAMOS APOIO PARA CONFECIONAR ADAPTADORES DE CONEXÕES ELÉTRICA DOS CABEAMENTOS DE ACIONAMENTO DO MOTOR DA MOTOBOMBA BDR-F16-001. COMPONENTES ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202625 | 202551 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada furação passante na carcaça com cerra copo de 79 mm, confeccionado bucha em alumínio com 102 mm de diâmetro externo e 42 mm de altura, furação interna com 78 mm de diâmetro e rosca fêmea de acordo ao conector fornecido pelo emitente, 4 furos de 6,5 mm na carcaça e 4 furos roscados M6 na bucha para fixação com parafusos M6x25. Confeccionado em material latão duas unidades de flanges cega com rosca externa M63x1,5 espessura de 17 mm, montado com trava rosca torque alto na carcaça. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.25 | 0.25
202519090 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202549 | 02/12/2025 14:07:56 | Se solicita la fabricación y colocación de bloques de concreto como barrera de protección para el AMD, cota 144, según las orientaciones dadas en la SSA 202515243. | MCI2 | MCI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202618 | 202551 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y colocación de los bloques de hormigón de acuerdo a las orientaciones del pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 17.25 | 0.5
202519099 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202549 | 02/12/2025 14:37:25 | Atualizar firmware do switch sobressalente para versão 9.1.13, conforme procedimento no e-mail anexo. Equipamento foi atualizado para 9.1.10 pela SSA 202410210, porém fabricante disponibilizou versão mais recente (9.1.13), mesma que será aplicada aos switches do painel 3S-L34 (SSAs 202518854 202518855, 202518857). Realizar testes funcionais antes e após atualização, validando ausência de falhas. Fw disponivel em: P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\ | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada la actualizacion a la version 9.1.13 sin inconvenientes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202519269 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202549 | 05/12/2025 08:30:06 | Solicito apoyo para la fabricación de diez chapas cuadradas de 110x110 mm con una perforación de 6 mm en cada una de las esquinas conforme se detalla en el diseño anexo. Las chapas son necesarias para cubrir los huecos dejados por los relés temporizados (cod. stock 112771 y 112836) en los tableros de sistema de corriente contínua cuyos relés de subtensión sean sustituidos conforme PT SSA 202308199. | MEG2 | MMU3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202626 | 202551 | 0 | 0 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foi feita a retirada do material do estoque, foi feito o corte das 10 chapas na medida solicitada, feito a furação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.92 | 0.17
202519309 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202549 | 05/12/2025 13:49:02 | Verificar y solucionar electroductos de los circuitos de la iluminación monumental que se encuentran expuestos a la intemperie, expuestos a la formación de corrosión por rompimiento de material de concreto frente a los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos de la U10, U11, U12, U13, U14, U15, AMC1, AMC2, AMC3, U16, U17, U18, U18A. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202610 | 202601 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en los diferentes puntos donde el electroducto se encuentra expuesta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202519409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 09:53:20 | Calderería: Solicitamos apoyo para instalación de plug en maquina de soldar y ventilador a cargo del señor Neri. | MMU3 | MMU3 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202627 | 202551 | 0 | 0 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | conforme solicitado pelo emitente, foi realizado a instalação de plug macho de 16A no padrão da usina para que os equipamentos ficassem disponíveis para uso. materiais fornecidos pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202519401 | STE | 202518930 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202550 | 09/12/2025 11:25:56 | Solicito apoio para verificação do circuito elétrico de alarme do sistema de pré-lubrificação do motor diesel GD01. | MAM2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi prestado apoio ao ensaio, e verificado o correto funcionamento do sistema de pré-lubrificação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.17
202519400 | STE | 202518931 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:26:05 | Solicito apoio para verificação do circuito elétrico de alarme do sistema de pré-lubrificação do motor diesel GD02. | MAM2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio para a MAM2 durante giro em vazio e trabalhos de aferição e ajuste do pressostato 44SP1. Houve nova atuação de alarme de falha de pré-lubrificação após primeiro ciclo de 2h de intervalo, normalizando após. Será prestado apoio a MAM2 (SSA 202518955) durante o próximo giro com carga, onde serão realizadas novas intervenções e monitoramento no pressostato 44SP1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202519655 | STE | 202519371 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 15/12/2025 08:19:16 | Durante o atendimento da SSA 202519371 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Eixo Y montante). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 20259704, FICOU ORIENTADO A INSTALAÇÃO DE NOVOS SENSORES P1M E P2M EM PRÓXIMO PD 3A, ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO ATUAL DOS MESMOS CONFORME JÁ INSTALADO NAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS (SUPORTE/SENSOR INSTALADOS JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR/EIXO INFERIOR DO GERADOR), ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202519831. NOTA: SENSORES P1M E P2M ATUAIS FICARÃO MONTADOS NO INTERIOR DO MANCAL, PORÉM DEVERÃO SER DESATIVADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.42 | 0.17
202519789 | STE |  | N018A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.018-3 | 202551 | 16/12/2025 15:30:07 | Solicito a realização do nivelamento e a correção do desnível do piso na entrada do elevador E18, na cota 115. | MAM2 | MCI1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | 202601 | 0 | 0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/epoxi:.0,25/2/1 y epoxi fluido como puente de adherencia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 07:15:40 | Solicitamos a fabricação de duas buchas de centramento para rebolo, com o objetivo de manter o conjunto perfeitamente centrado durante o funcionamento. (Charles ciente). | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202551 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de material nylon duas unidades de buchas com diâmetro externo de 38 mm, diâmetro interno de 31,7 mm e comprimento de 50 mm. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.25
202520083 | STE |  | P047A005 | FAN-COIL DAC-9A02 SALA CONTROLE CENTRAL DUTOS/AGREG E AC | 0815.026-5 | 202552 | 23/12/2025 13:38:57 | Verificar vazamento próximo ao dreno do DAC 0902. Vídeo anexo. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desobstrução do dreno do DAC, realizado testes e deixado a disposição da operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.5 | 2 | 0.67
202520193 | STE | 202509594 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202601 | 02/01/2026 11:06:31 | SOLICITAMOS PROJETO PARA NORMALIZAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL DA SEMD UMA VEZ QUE FOI IMPLEMENTADO BY-PASS DA ETA-03 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202319922 (CR-SMIM432). OBS1: AS DUAS BOMBAS APRESENTAM AVARIAS E INDISPONIBILIDADES EM ESTOQUE. OBS2: A IMPLEMENTAÇÃO DO BY-PASS SIMULTANEAMENTE COM A NORMALIZAÇÃO DAS BOMBAS PODEM OCASIONAR ALIMENTAÇÃO DO RESERVATORIO POR BAIXO (PELA SAIDA DA BOMBA). OBS3. AVALIAR NECESSIDADE DE EMISSÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | 202602 | 0 | 0 | JEAN CARLOS CARBONERA | Seguir o projeto conforme imagem em anexo, não sendo necessárias alterações no esquema original das bombas. Realizar teste de funcionamento dos conjuntos motobomba conforme solicitado na SSA 202600180. A alimentação principal do reservatório da casa de relés deve ocorrer por meio dos conjuntos motobomba, mantendo a lógica original de funcionamento do sistema. O by-pass para alimentação direta do reservatório pela ETA-03 deve ser utilizado apenas em situações de inoperância dos conj. motobomba. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202600060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 13:47:55 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 05UN DE LUVA NPT 1". COMPONENTE SERÁ UTILIZADO EM DERIVAÇÕES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS. MATERIAL DISPONIBILIZADO NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626 | 202602 | 0 | 0 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte ao meio e chanfro em 5 unidades de luvas de 1" NPT fornecidas pelo emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.25
202503011 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202509 | 26/02/2025 11:23:53 | Normalizar os aplicativo SCO, após o desligamento automático. Na tela do aplicativo aparece o alarme "Não é possível carregar dados do BD do SCO. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202509 | 202601 | 0 | 1 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Baixa da SSA devido a execução da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 34.5
202519376 | SES |  | N078A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.027-9 | 202549 | 06/12/2025 16:31:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o elevador E29 encontra-se travado na elevação 78. | OUO6 | MAM2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado com passageiro. Realizado Reset, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 Obs. Resgate realizado pelo Bombeiro da usina. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519473 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202550 | 10/12/2025 08:41:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido elevador se encuentra parado sin aceptar comandos en la elevación 108,00. | OUO5 | MAM2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado com passageiro. Realizado Reset e resgate, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202520031 | SES |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202552 | 22/12/2025 13:09:17 | Verificar motivo do elevador ficar inoperante na cota 108, com pessoa presa em seu interior. | OUO5 | MAM2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202552 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | 22/12: realizado resgate de pessoas por equipe dos Bombeiros. Substituído placa de comando eletrônica do elevador. Identificado defeito no deslocamento do elevador ente el. 108 a 115. 23/12: Realizado testes no circuito elétrico do elevador. 24/12: Identif. defeito em um dos canais do cabo de manobra. O sinal elétrico que utilizava canal c/ defeito foi transf. p/ outro canal do cabo de man., deixando o canal com defeito sem uso. Elev. testado e liberado para utilização. Serviço exec. pela OTIS | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202520035 | SES |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202552 | 22/12/2025 14:28:01 | Verificar motivo do elevador ficar inoperante na cota 139, com pessoas presa em seu interior. | OUO5 | MAM2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202552 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado resgate das pessoas em conjunto com equipe dos Bombeiros. Realizado autoreset do elevador e testes, sendo liberado em seguida. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202600392 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202602 | 09/01/2026 16:13:04 | Elevador trabado con una persona presa en el interior, entre las cotas 127 y 133. | OUO5 | MAM2 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202603 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado resgate de pessoa que estava no interior da cabine do elevador. Identificado código de erro LCB 231. Realizado autoreset e testes no elevador, liberando-o para utilização. Serviço executado pela OTIS | Fora de Prazo |  |  |  | 0.17
202208603 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202604 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A14 (SSA 2022/08685) y A13 (SSA 2022/08684). Servicio ejecutado con AT 202408818. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1.75
202208608 | STE |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202604 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A41 (SSA 2022/08694) y A42 (SSA 2022/08695). Servicio ejecutado con AT 202405080. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202208610 | STE |  | D080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-10 | 2489.010-3 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202604 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron instalados los nodos esclavos asociados al tablero, así como la activación en el software de supervisión SMG de los compartimiento asociados a los paneles A53 (SSA 2022/08698) y A54 (SSA 2022/08699). Servicio ejecutado con AT 202406705. MATERIAL SUMINISTRADO POR PTI-PY / CONTRATO: 4500038606/16. EN ANEXO DATOS DE LOS NODOS INSTALADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202208640 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 201833 | 14/08/2018 16:38:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (60HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202501235 para instalación de los tomacorrientes 4P 125A en los bloques de la U13 y U17. Emitida SSA 202516251 para instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Diseños modificados y disponibles en el SATEDMS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202208639 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 201833 | 14/08/2018 16:39:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (50HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | 202551 | 0 | 0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202501234 para instalación del tomacorriente 4P 125A en el bloque de la U06. Emitida SSA 202516250 para instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Diseños modificados y disponibles en el SATEDMS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202208840 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 201912 | 21/03/2019 09:13:00 | SOLICITAMOS ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN DEL COJINETE COMBINADO A SER IMPLEMENTADO EN TODAS LAS UNIDADES GENERADORES, CONFORME ANEXO. | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202344 | 202550 | 0 | 4 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Adquiridos y aceptados todos los materiales para la instalación de prueba en una unidad generadora, según SMDTC-2300. Se emitirá SSA relacionada para la ejecución de la instalación de prueba en una UG del PUG-2026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 32
202211539 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se procede a la baja de esta SSA considerando el descomisionamiento de la UTA00 conforme SSA 202509452. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202209929 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202105 | 03/02/2021 13:43:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULACAO 2" DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA CENTRAL EVAPORATIVA U07. TUBULAÇÃO ELEV. 141, U07, VÃO DA VIGA OCA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202239 | 202601 | 0 | 1 | LOPEZ DUARTE SAMUEL | Realizado inspeção e verificado que tubulação foi substituída por equipe contratada conforme SS-630/2022. Componente pressurizado e em operação plena. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.25
202210546 | STE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202126 | 28/06/2021 10:56:00 | VIABILIZAR PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA BOBINAGEM DA SMMG.DT CONFORME AÇÃO 581 DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL LOCALIZADO NA COTA 125, ACESSO PELA 127, ANEXO DETALHES | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202447 | 202601 | 0 | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Projetos elaborados pela EN.DT: - 4659DC15200E – Planta Acotada; - 4659DC15201E – Corte, Fachadas y Detalles Constructivos; - 4659DC15202E – Detalles de Aberturas; - 4659DC15203E - Planta de Cielorraso. Execução pela SO.DT via CT 4500070370, com emissão do Protocolos de Obras 078/2025. Emitida a SSA 202519482 para inspeção de recepção da obra. | Fora de Prazo |  |  |  | 27
202207965 | STE |  | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202139 | 28/09/2021 15:55:00 | REALIZAR ANÁLISE/ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DE CORRENTE POR TALHA ELÉTRICA E COM ALTURA ÚTIL NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DAS BOMBAS COM SEGURANÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202418 | 202551 | 6 | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada análise da viabilidade de implantação do sistema proposto. Considerando que: -A talha elétrica traria ganho significativo na desmontagem completa da bomba; -Foram analisados 30 anos do histórico de manutenção dos motores e das bombas do poço e observou-se que, a parte da modernização ocorrida, não foi realizada nenhuma desmontagem completa da bomba. Conclui-se que a implementação da talha elétrica não se justifica devido à baixa utilização para desmontagem completa do conjunto. | Fora de Prazo |  |  |  | 13
202419729 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202450 | 12/12/2024 10:31:27 | Verificar e solucionar motivo da atuação incoerente do alarme "2CRL-2 QDI ANTINCENDIO ATUADO", sendo observado no campo alarme de falha de alimentação Vca. | OUO7 | OUO0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202550 | 202550 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | No fueron halladas incoherencias en el punto correspondiente a la alarma mencionada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202500857 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 10:15:13 | Providenciar la implementación en el EMS del cálculo 544 "LI_MD_VHA1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO". Cálculo ya ha sido validado. En anexo el CSV de los parámetros. Referencia DSD-73. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202514 | 202601 | 0 | 1 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi dada a baixa na SSA devido a execução da derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202508554 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 05:51:02 | Alterar en el SCADA el valor del punto "SEMD_500 YZU2 FRECUENCIA" Limite Sup6 que esta ajustado en 50Hz, puntos similares están con valor 55Hz. RTU Numbre 119, point Number 53. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado conforme registrado en la SSA 202509094. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202514505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:22:53 | Realizar as correções na telas com links quebrados de responsabilidade da OPUO.DT. Em anexo, as telas com os links quebrados indicados no SCADA-TOOLS. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202538 | 202603 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas correções em telas que apresentavam links quebrados. Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202514596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 12/09/2025 07:44:25 | Criar/editar telas para permitir a entrada manual de pontos de supressão de alarmes associados aos transformadores TA e TB. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202538 | 202603 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a modificação na tela RTUAILST com o objetivo de permitir a entrada manual de pontos de supressão de alarmes associados aos transformadores TA e TB. Detalhes da execução nos arquivos anexos. Essa em aproveitamento a AT 202508295. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.75
202518956 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 28/11/2025 16:20:01 | En la pantalla VERT, agregar Appended Symbols a los puntos de comando de accionamiento de alerta sonora de abertura del vertedero. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202549 | 202550 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Agregados en el editor de pantalla los Appended Symbols a los puntos solicitados para mejor verificación de estado. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202519372 | SES |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202549 | 06/12/2025 03:46:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA la alarma "TOMA_DE_AGUA CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local que la IHM se encuentra trabado. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202550 | 0 | 0 | ROGERIO BARTH | A IHM voltou ao seu funcionamento normal após reinicialização feita por OPUO.DT, atendendo a solicitação do sobreaviso. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519436 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202550 | 09/12/2025 14:31:39 | Providenciar alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para ajustes de acrônimos dos disjuntores 9-6 e 9-7 por alteração de descritivos com a SSA 202517738 e alterar texto INTERRUPTOR EXTRAÍDO para INTERRUPTOR EXTRAÍDO/PRUEBA, ou, DISJUNTOR EXTRAÍDO por DISJUNTOR EXTRAÍDO/TESTE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202550 | 202552 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Concluída a alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para ajustes de acrônimos dos disjuntores 9-6 e 9-7 por alteração de descritivos (SSA 202517738). Também foram alterados os textos "INTERRUPTOR EXTRAÍDO" para "INTERRUPTOR EXTRAÍDO/PRUEBA", ou, "DISJUNTOR EXTRAÍDO" por "DISJUNTOR EXTRAÍDO/TESTE", conforme solicitação. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202519506 | SES |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202550 | 11/12/2025 06:24:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Ascensor se encuentra inoperante, posterior a maniobras de transferencia del SSAA-50Hz. | OUO5 | MAM2 | FERNANDO HACKER | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado após manobra de transferência de carga. Realizado Reset, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202519502 | SES |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202550 | 11/12/2025 07:42:33 | Retirar do almoxarifado uma unidade do material 716581 e solicitar apoio ao setor de mecânica para o corte da barra em unidades de 23 cm, visando a realização de teste e validação para utilização nos isoladores estanques localizados entre os compartimentos 4 e 6, conforme solicitado na SSA 202514016. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | FERNANDO MARCANTE | Debido a que el material 716581 es de uso exclusivo de SMMU, fue emitida la SSA 202519786 a MMU3 para la confección de 24 tirantes, cantidad necesaria para 1 aislador estanco. Se aguarda orientación de IEQ3 para sustituir los tirantes del aislador estanco específico del contrato 4500057274 destinado para este compartimiento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519661 | SES |  | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202550 | 12/12/2025 16:09:19 | Verificar a causa do sistema de reposição ter levado 4h30 para restabelecer o nível. | OUO5 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | El motivo se debe a que el tanque de reposición se encontraba con nivel bajo de agua, fue realizado reposición de agua pura en dicho tanque por medio de la SSA 202519660. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 0.25
202519678 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202550 | 14/12/2025 16:34:09 | Verificado que o elevador está parado na cota 108, sem responder aos comandos. | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Relato de elevador parado na cota 108 sem aceitar comandos, porem a equipe OTIS chegou ao local e fez vários ensaios e não foi encontrado nenhuma anomalia. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202519774 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202551 | 16/12/2025 08:30:16 | Elevador encontrasse parado na cota 144 com a porta aberta | OUO5 | MAM2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 144. Realizado reset e normalizado elevador. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519779 | SES |  | N005A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.003-0 | 202551 | 16/12/2025 09:12:24 | Elevador encontrasse parado na cota 144 com as portas abertas | OUO5 | MAM2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Relato de elevador parado na cota 144, porem a equipe chegou ao local e encontro o equipamento funcionando normalmente. Serviço executado pela OTIS | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202519791 | SES |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202551 | 16/12/2025 15:42:45 | Verificar/solucionar lâmpadas do teto da cabine do elevador E31 que encontram-se apagadas. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Substituído as lâmpadas e normalizado. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519840 | SES |  | N001A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.025-5 | 202551 | 17/12/2025 11:25:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido elevador se encuentra parado con las puertas cerradas en la elevación 111. | OUO5 | MAM2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 111. Realizado reset e normalizado, elevador . Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202519834 | SES |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202551 | 17/12/2025 14:15:44 | Durante la ejecución de la SSA 202518904, se verificó que el item 37 da LMR AB21, cód de stock 110523, no se encuentra activado. Se solicita la definición del componente correcto para aplicación en la posición del RT2 (Relé Temp. en la Desenerg. 24 Vcc) del PAI. Conforme al diag. eléct del PAI, RT2 es un relé con config. de contactos 1NA + 2NF, divergente de la especificación del componente actual (código 110523), que presenta configuración 1NA + 1NF. | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202602 | 0 | 0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das características técnicas na LMR AB21, indica-se como materiais substitutos os códigos de estoque 711297 ou 506761. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202519882 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202551 | 18/12/2025 08:31:53 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR e transferência do cálculo sobre T01/R01 BLOQUEO OPERADO no ibcalc para o servidor de aplicativos para funcionar tanto no EMS quanto no DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi implantado novo cálculo no IBcalc e removido do RTC. Serviço executado através da AT 202600330. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202519977 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202551 | 19/12/2025 12:14:24 | Verificar motivo do elevador estar parado na cota 127, com as portas fechadas, sem aceitar comando. | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202551 | 0 | 0 | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 127. Realizado Reset e normalizado elvador. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 1
202520025 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202552 | 22/12/2025 10:07:43 | Providenciar alteração da tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 33 da IOPI61. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada e carregada para as COPS, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 33 da IOPI61. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202520011 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202552 | 22/12/2025 10:08:11 | Providenciar alteração das telas IO76U11, IOUMCC, IO45U12A, IO45U56B, IO05TA1, IO05U03, IO05U05, IO05U07, REGRA1 e IO46U01A para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com as revisões 27 da IOPI22, 29 da IOPI 27 e 33 da IOPI61. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202552 | 202552 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO76U11, IOUMCC, IO45U12A, IO45U56B, IO05TA1, IO05U03, IO05U05, IO05U07, REGRA1 e IO46U01A foram alteradas, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com as revisões 27 da IOPI22, 29 da IOPI 27 e 33 da IOPI61. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.17
202520056 | SES |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202552 | 23/12/2025 05:22:30 | Verificar y solucionar dumper correspondiente a la fase "C" cerrado (cota 124). OBS: realizado procedimiento de abertura, sin exito. | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202552 | 0 | 0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REARMADO EL DUMPER DE LA FASE C CON EXITO DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 2
202520113 | SES |  | N025A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.033-9 | 202552 | 24/12/2025 12:18:23 | Durante treinamento dos bombeiros, verificado manopla da seccionadora ressecada e com impossibilidade de manobra. Mantido o elevador impedido. | OUO6 | MAM2 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202552 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizada substituição de peça que realiza acoplamento da alavanca de manobra com mecanismo interno da chave seccionadora. Elevador testado e liberado para uso. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202520137 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 08:26:41 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR e transferência desse cálculo no ibcalc para o servidor de aplicativos para funcionar tanto no EMS quanto no DTS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi implantado novo cálculo no IBcalc e removido do RTC. Serviço executado através da AT 202600330. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202600010 | SES |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202601 | 02/01/2026 00:51:20 | Verificar e solucionar presença de água no chão proveniente da DAC-0801. | OUO5 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202601 | 0 | 0 | JORGE QUANDT | Encontrado o dreno do DAC 0801 obstruído. Efetuada a limpeza do dreno e do piso. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO |  | 0.5
202600033 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202601 | 02/01/2026 15:09:32 | Trocar base de cálculos do IBcalc para incluir dois novos cálculos. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi trocada a base de calculo do IBcalc e implantado novo arquivo de configuração no itaap3. Serviço executado através da AT 202600330. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202600058 | SES |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202602 | 05/01/2026 06:03:39 | Verificar e solucionar válvula by-pass com ruído característico de vazamento com a mesma fechada. Vídeo em anexo. | OUO5 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202602 | 0 | 0 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi verificada a válvula bypass após a drenagem do conduto forçado e antes da instalação do stoplog, momento de máxima diferença de pressão atuante sobre a válvula, e foi observada ausência de qualquer ruido que indicasse um possível vazamento. | Dentro do Prazo |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO |  | 0.5
202600068 | SES |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202602 | 05/01/2026 10:03:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador se encuentra trabado en la cota 108 con las puertas abiertas, sin aceptar comandos. | OUO5 | MAM2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202602 | 0 | 0 | MARCOS MARTINS | Elevador com porta batida. Realizado o reparo e testes funcionais, sendo liberado em seguida. Serviço executado pela OTIS. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE |  | 1
202600245 | SES |  | N014A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.012-9 | 202602 | 07/01/2026 11:51:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual elevador se encontra na elevação 92 com as portas abertas sem aceitar comando. | OUO6 | MAM2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202602 | 0 | 0 | MARCOS MARTINS | Elevador com porta batida, fora do trilho. Realizado o reparo com teste funcionais. Atividade executada pela empresa OTIS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202600418 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202603 | 12/01/2026 10:11:27 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual o display do elevador apresenta falha na indicação das cotas. Obs.: A mesma cota (144) é indicada independentemente da movimentação do elevador. | OUO6 | MAM2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202603 | 0 | 0 | VICTOR CESAR PANUCI | Encontrado elevador parado. Realizado autoreset e testes, verificando indicador de posição com funcionamento normal. Liberado elevador para utilzação. Serviço executado pela OTIS | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.17