## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202317477 | STE | 202316592 | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202343 | 27/10/2023 11:22:43 | Após desligamento do QTA-02 e a desenergização da sala de telecom 50hz, o GPS Symmetricom S250 apresentou problemas com o horário, sendo necessário a configuração de hora manual (problema descrito no FSB/CAN Syncserver S2XX internal week number rollover event on september 18, 2022). Como não há sobressalente disponível e considerando o bug relatado, prestar apoio na definição de substituição por um novo GPS ou alguma outra solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | 202519 | 0 | 2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada indicação para substituição de GPS Symmetricom S250 por GPS Reason RT430 através da SSA Derivada 202317671, mantendo-se as configurações existentes. Ensaios após a substituição demonstraram o correto funcionamento. Regularização de instalação no SAM-GE realizada através da SSA 202418173 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.92
202400038 | STE | 202320796 | G035B003 | SERVIDOR OS EMC | 2995.017-8 | 202401 | 02/01/2024 11:28:07 | Conforme informado en la SSA 202320796 durante la ejecución de la SSP 20233653 fue detectado que existe algún impedimento para la conexión entre la CPU y el monitor conectado al servidor APP EMC, favor verificar las condiciones operacionales del equipo y emitir un parecer al respecto. | IEQ3 | IEE4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | 202503 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Realizado relevamiento y análisis de causa raíz de problema. Problema en la NVRAM (pudiendo ser en la memoria integrada misma o en la conexión con la batería de BIOS) que impide guardar configuración de conexión de video. Realizado procedimiento de normalización en caso de nueva perdida de alimentación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202410308 | STE |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 11:49:53 | Solicito apoyo para activar el puerto GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202427 | 202538 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Verificada ejecución de SSA 202410323 derivada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202420369 | STE |  | M066C031 | MONITOR51 | 1351.008-6 | 202501 | 02/01/2025 10:58:37 | Verificar e solucionar comportamento de consumo do sistema de arquivos /var/lib/postgresql, dos servidores relacionados com as bases de dados da solução Zabbix, com tendência de esgotamento. [https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=177456&eventid=169083451] | IEE4 | IEE4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado procedimento de exclusão manual de tabelas das bases de dados, conforme instruções registradas no arquivo em anexo. Após execução do procedimento, a solução Zabbix está funcionando como esperado, e o espaço livre no sistema de arquivos /var/lib/postgresql das bases de dados aumentou de 2% para 46%. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202512220 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202531 | 31/07/2025 15:18:16 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT. Obs: no sincronizar datos de estos puntos en el PI-TEST | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | 202551 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512977 (D) para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202516118 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202541 | 09/10/2025 09:59:43 | Favor criar nova conexão ODBC para o PIAF para o novo servidor PostgreSQL do TSDB: Server name: chi1315 Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf Password: ****** (solicitar password para fventura ou OP.DT/GSS) | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202542 | 202551 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.25
202517232 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 07:26:22 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202544 | 202551 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202401100 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | 202542 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acesso a plataforma configurado através das SSAs derivadas 202401214 (Prime) e 202401216(ISE), possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202406002 | STE | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202416 | 15/04/2024 16:52:07 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202507 | 202538 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fueron instalados SFPs industriales conforme SSA 202501491. La adquisición de los mismos fueron realizados en la SM.DT vía Solicitud de Compra y Servicios. Conforme SDMTC 1862 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1862) Instalados y quedaron en producción los siguientes: Interfaz 27: SN:FNS19300H36 Interfaz 28: SN:FNS18351558 Fueron retirados SFPs con los siguientes SN: ACW24522D5K y ACW24522D5R | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202415630 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202440 | 30/09/2024 08:15:07 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 20/09/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202443 | 202536 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se proveyó del pedido a IEE3 (Elías Castillo) considerando los parámetros solicitados. Referencia SSA derivada 202415677 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202500564 | STE | 202416365 | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202503 | 15/01/2025 15:03:22 | Solicito enviar access point SIRI-UTA00-LAP03 (S/N KWC22450JYG) para RMA. O dispositivo não liga, nem no cabeamento original, nem com cabo novo diretamente no switch. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | 202515 | 0 | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 SN: FJC263925ZZ COD. 1352.215-3 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.75
202501997 | STE | 202420296 | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202507 | 11/02/2025 16:33:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA01-LAP02 (S/N: KWC22440MFU) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202515 | 202515 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 SN: FJC263925NB COD. 1352.216-5 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202505959 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202516 | 14/04/2025 08:38:29 | Solicito providenciar 2 endereços IP na rede SIRI para viabilizar a instalação de servidor provisório para monitoramento de vibração das bombas 1 e 2 do TU10 fase A (conforme e-mail anexo), cujo sistema foi instalado durante o último PD da U01, finalizado em 28/02/2025. A disponibilização destes IPs é fundamental para que se possa realizar a avaliação da prova de conceito instalada, de modo a dar continuidade no projeto SMT-MB. | ILA1 | IEE4 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | O planejamento atual prevê aproveitamento da infraestrutura e endereçamento lógico da rede SMT, atualmente em produção, e que possui gestão realizada pela SMIE.DT. A reserva de endereçamento IP deve ser solicitada à área responsável de modo que não haja previsão de utilização do mesmo endereçamento por outro equipamento. Obs.: Por questões segurança cibernética, não recomendamos a conexão direta de um sistema em produção a um POC sem prévia análise de risco com os responsáveis pelo sistema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202510333 | STE | 202506327 | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202527 | 03/07/2025 17:02:25 | Se solicita apoyo para gestión de RMA del ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 (S/N: KWC22440MTU) el cual presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066W025 - ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 - SN: FJC263926EG - COD. 1352.218-9 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202511926 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 25/07/2025 16:57:34 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202533 | 202551 | 0 | 0 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202512979 (D) para ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202307299 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202318 | 03/05/2023 11:23:26 | Solicito análise de implementação de fornecimento confiável de energia para o rack UTA-00. O rack UTA-00 atualmente é alimentado por uma UPS fornecida pela divisão de teleprocessamento (SITT.AA) e possúi um painel (QDF-UPS) que possíbilita a tranferência de alimentação para rede de forma manual através da chave 40CS1. Esta solicitação tem como origem a ocorrência de falha de alimentação do rack em 02/05/2023 (SSA's 202307239 e 202307236) devido a avaria na UPS 10KVA. | MEL4 | IEE4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202337 | 202534 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | LA UTA00 fue descomisionada conforme SSA 202509452 | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202319409 | STE | 202317589 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202348 | 29/11/2023 10:17:08 | Solicitamos análisis y parecer respecto al pedido de la SMIE.DT para realizar la conexion de un computador de la sala de monitoreo de la GIS al sistema SMT-WEB via la red SIRI. Ref SSA 202317049 / 202317589 | MEL4 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202506 | 202535 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Implementar Regra de Firewall para liberar acesso ao serviço SMT-WEB a partir da console SMGIS. Origem:172.31.75.17(Console) Destino:172.31.96.231(SMT_SV-SMT) Port:80, 443 (http/https) Realizar ensaio em conjunto com solicitante original, validando a possibilidade de acesso ao serviço. Obs.: Ambos os sistemas são de responsabilidade da SMIE.DT e estão instalados na mesma sala. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.9
202320358 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:58:28 | Solicitamos verificar a possibilidade de instalar um UPS para o servidor SIRI-UTA00-SRV01 instalado na sala REDOM, no terceiro piso do edifício de produção. O mesmo tem sofrido de falta de energia elétrica e já apresentou falhas devido a esses eventos. SSA de referência 202320072 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509 | 202538 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Toda la infraestructura de SIRI-UTA00-SRV01 en la Sala REDOM fue desenergizada y retirada por remodelación del Edificio de Producción, por lo tanto esta SSA será dada de baja. | Fora de Prazo |  |  |  | 10
202409077 | STE | 202407914 | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202424 | 11/06/2024 10:29:18 | DEBIDO A UN DEFECTO DE SINCRONIZACIÓN CONSTATADO POR EL PERSONAL DE CAMPO (MET3), SE SOLICITA A ESE SECTOR LAS PROVIDENCIAS PARA QUE LA MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP) DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GAS (SMG) SEA SINCRONIZADO CON EL DE LA CHI VÍA PROTOCOLO NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), DE FORMA A QUE LAS EVENTUALES OCORRENCIAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | 202546 | 0 | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se realizaron las pruebas correspondientes con el solicitante, con resultado satisfactorio, atendiendo la necesidad manifestada en la solicitud. | Fora de Prazo |  |  |  | 5.75
202504704 | STE | 202504249 | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202514 | 31/03/2025 16:31:14 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JXS para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202504249 | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066V022 - ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 - SN: FJC263926GL - COD. 1352.219-0 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202506450 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202518 | 28/04/2025 08:10:01 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao VMware Aria com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15513 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202536 | 202536 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se creó la solicitud SRA-IB-000285/2025 en el sistema SAT-EDMS, quedando así a cargo y responsabilidad de ENES.DT la actualización de documento de proyecto conforme "as-built". | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202508112 | STE | 202504670 | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202522 | 29/05/2025 15:29:48 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA11-LAP02 (S/N: KWC22450JU8) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO NUEVO RECIBIDO POR GARANTÍA DEL FABRICANTE CISCO, Y CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: - M066N023 - ACCESS POINT SIRI-UTA11-LAP02 - SN: FJC263927PP - COD. EQ: 1352.217-7 ENTREGADO A ADACHI PARA INSTALACIÓN EN CAMPO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202208733 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO INCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CENTRAL DA ABB (MONIT. SAÍDA L13 E SECC. L3/11-L4/12) NA ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DO GRUPO CGMRS, INCLUSIVE COM REPORTE DE MENSAGENS P/ SERVIDOR NOTES. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | 202505 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud no puede ser atendida debido a falta de definición de herramienta de monitoreo oficial del SIRI y por falta de definición de políticas de expansión de uso de servicio de monitoreo para redes externas al SIRI. El área soliciante será informada cuando estos 2 puntos estén definidos para la RTA y cómo se procederá para la inclusión del sistema al esquema de monitoreo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202208731 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO ANÁLISE P/ CONEXÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS DA SEMD (TMDP) AO SIRI,A FIM DE DISPONIBILIZAR ACESSO REMOTO E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA PELO GRUPO CGMRS. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | 202505 | 0 | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud no puede ser atendida debido a falta de definición de herramienta de monitoreo oficial del SIRI y por falta de definición de políticas de expansión de uso de servicio de monitoreo para redes externas al SIRI. El área soliciante será informada cuando estos 2 puntos estén definidos para la RTA y cómo se procederá para la inclusión del sistema al esquema de monitoreo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202211539 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se procede a la baja de esta SSA considerando el descomisionamiento de la UTA00 conforme SSA 202509452. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5