## SSAs Pendentes com Execução Par
SSAs Pendentes com Execução Parcial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Parciais | Situação da Parcial | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia
202100108 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:11:50 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DOS PONTOS, EM ANEXO, SOBRE A ETA. SÃO PONTOS COM CARACTERÍSTICA DE VARIAÇÃO ENTRE OS ESTADOS 0 E 1 QUANDO EM FUNCIONAMENTO O QUE NÃO AJUDA NA SUPERVISÃO E CONTROLE. SSA: 202115126A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202151 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada para implementar cambios en la siguiente generación de base de datos. |  | ADM | 6m, 6d 3h : 4mi | 21/12/2021 11:27:29 | 21/12/2022 11:27:29 |  |  |  | 5m, 23d 8h : 55mi | 21/12/2021 11:27:29 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200247 | ADM | 202100566 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 07:22:56 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, inversão de pontos, B3Text e, também, B2Name para ter o B2Text especificado para os novos pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202203 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações, retirado inversão de pontos conforme anexo programação e emitido SSA 202200655 para execução. |  | ADM | 7m, 2d 20h : 10mi | 17/01/2022 16:33:25 | 17/01/2023 16:33:25 |  |  |  | 4m, 26d 15h : 49mi | 17/01/2022 16:33:25 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200310 | AIM | 202200262 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 12/01/2022 07:13:34 | Identificar el origen de la limitación de la información de corriente de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2 en 2000 A en el sistema supervisorio y solucionar esta limitación. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | O SCC está configurado conforme dados dos equipamentos primários recebidos da área responsável pelos mesmos. Atualmente a escala de corrente para a linha especificada é de 0 a 2000A. Emitido SSA derivada 202200487 para análise da equipe responsável pelo equipamento primário. |  | AIM | 6m, 29d 1h : 39mi | 13/01/2022 10:01:57 | 13/01/2023 10:01:57 |  |  |  | 5m, 10h : 21mi | 13/01/2022 10:01:57
202201317 | ADM | 202200482 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:04 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Derivada SSA 202203560 para inclusão e modificação dos pontos solicitados. |  | ADM | 8m, 24d 2h : 51mi | 10/03/2022 11:13:13 | 10/03/2023 11:13:13 |  |  |  | 3m, 5d 9h : 8mi | 10/03/2022 11:13:13
202201318 | ADM | 202200483 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:14 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Derivada SSA 202202485 para Implementação do Ponto. |  | ADM | 8m, 4d 25mi | 18/02/2022 08:48:13 | 18/02/2023 08:48:13 |  |  |  | 3m, 25d 11h : 34mi | 18/02/2022 08:48:13
202201326 | ADM | 202200943 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:43 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T06 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202202474 para implementar o referido ponto calculado no SCC e UI04 para teste. |  | ADM | 8m, 4d 2mi | 18/02/2022 08:25:48 | 18/02/2023 08:25:48 |  |  |  | 3m, 25d 11h : 57mi | 18/02/2022 08:25:48
202201327 | ADM | 202201021 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:50 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T07 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T07). Incluir na UI04 também para teste. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202202463 para implementar o referido ponto calculado no SCC e UI04 para teste. |  | ADM | 8m, 3d 23h : 46mi | 18/02/2022 08:08:28 | 18/02/2023 08:08:28 |  |  |  | 3m, 25d 12h : 13mi | 18/02/2022 08:08:28
202201338 | AAT |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202205 | 01/02/2022 13:26:35 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre TPC sinal distorcido no microSCADA do Seccionamento, conforme anexo. Já emitidas SSAs 202100296 para o SCC e 202100297 para o SCADA. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento será substituído por outro conjunto IHM/RTU560 a ser instalado através do Projeto de Substituição de Gateways (Contrato 4500062462). A fornecedora está realizando a migração com base nos backups já enviados e novas alterações necessitarão ser refeitas após a migração do sistema. Em contato com solicitante (e-mail anexo), alinhado aguardar a substituição do conjunto de equipamentos para posteriormente realizar as alterações solicitadas. (Sistema gerou erro ao anexar arquivo) |  | AAT | 2a, 8m, 2d 23h : 28mi | 18/02/2022 07:51:46 | 18/02/2025 07:51:46 |  |  |  | 3m, 25d 12h : 31mi | 18/02/2022 07:51:46
202202315 | ADM | 202201547 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:57 | Providenciar inclusões e alterações na SOANLG, SOSTAT, SORCAL e SORPAR para supervisão de analógicos da ETA por pontos calculados e ajustes de pontos da ETA, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue emitida SSA 202202339 (D) para implementacion en el SCADA por parte de MEL4. |  | ADM | 8m, 2d 6h : 43mi | 16/02/2022 15:06:07 | 16/02/2023 15:06:07 |  |  |  | 3m, 27d 5h : 16mi | 16/02/2022 15:06:07
202205207 | ADM | 202205008 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 04/04/2022 14:08:42 | Providenciar alteração de descritivo, fórmulas e parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo. Realizar essa alteração na UI04 também e após os testes de comando por esse gateway redundante. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações e emitido derivada 202205225 para testes na UI.04 e orientação para implementação na UI.03 para colocação em produção. |  | ADM | 9m, 18d 19h : 36mi | 04/04/2022 15:58:07 | 04/04/2023 15:58:07 |  |  |  | 2m, 10d 16h : 23mi | 04/04/2022 15:58:07
202205208 | ADM | 202205013 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 04/04/2022 14:09:21 | Providenciar criação de pontos calculados para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar a implementação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações e emitido ssa derivado como providencia para execução e testes na UI04 e orientando após testado seja implementado na UI.03 |  | ADM | 9m, 18d 19h : 18mi | 04/04/2022 15:41:29 | 04/04/2023 15:41:29 |  |  |  | 2m, 10d 16h : 40mi | 04/04/2022 15:41:29
202206034 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 18/04/2022 14:54:07 | Viabilizar a alteração do ajuste da curva de medição do transdutor 503a-U1 dos painéis 3F2 (LI 220 kV MD-ACY 2) e 3F3 (LI 220 kV MD-ACY 1) para permitir a medição de até 4000 A conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202216 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitido SSA 202206048 como providência para parametrização da nova característica de correntes das linhas ACY1 e ACY2 |  | ADM | 10m, 2d 8h : 40mi | 18/04/2022 17:02:29 | 18/04/2023 17:02:29 |  |  |  | 1m, 27d 3h : 20mi | 18/04/2022 17:02:29
202200025 | AAT | 202100581 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:20:54 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100581 referente a la inconsistencia de la lógica de reset de alarmas en el IHM de la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 15h : 46mi | 25/02/2022 15:00:15 | 14/03/2022 11:14:00 |  |  |  | 16d 20h : 13mi | 25/02/2022 15:00:15 | 14/03/2022 11:14:00
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando solucion por parte de contratista Rieder a la RNCSMDT-94 | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 2h : 53mi | 14/03/2022 11:15:42 | 14/03/2025 11:15:42 |  |  |  | 3m, 1d 9h : 6mi | 14/03/2022 11:15:42
202200155 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 06/01/2022 07:44:22 | Favor actualizar diseño 6006DC07436P correspondiente a la UTR 633 referente al cable F6X-0004 con referencia a la SSA 2010003062A y sus derivadas. | MEL4 | IEE3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000003/2022 para actualizar diseño de la UTR633. |  | AAD | 6m, 22d 2h : 44mi | 06/01/2022 11:07:07 | 06/01/2023 11:07:07 |  |  |  | 5m, 7d 9h : 15mi | 06/01/2022 11:07:07
202200249 | ADM | 202200026 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:21:07 | Providenciar inclusão/alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações e emitido SSA 202200514 para execução conforme solicitado |  | ADM | 6m, 29d 2h : 57mi | 13/01/2022 11:20:07 | 13/01/2023 11:20:07 |  |  |  | 5m, 9h : 2mi | 13/01/2022 11:20:07
202200575 | AAT | 202200222 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:55 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar motivo por el cual la actuación del punto 15099 no alarma en el IHM-ETA-Local e IHM-ETA-CCR Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 18h : 16mi | 25/02/2022 14:51:06 | 14/03/2022 08:34:22 |  |  |  | 16d 17h : 43mi | 25/02/2022 14:51:06 | 14/03/2022 08:34:22
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-92 para la contratista Rieder. Aguardando indicaciones del mismo para resolver el problema. Ref: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-92 | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 14mi | 14/03/2022 08:37:32 | 14/03/2025 08:37:32 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 44mi | 14/03/2022 08:37:32
202200574 | AAT | 202200220 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:08 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5 Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 17h : 8mi | 25/02/2022 14:52:33 | 14/03/2022 09:43:40 |  |  |  | 16d 18h : 51mi | 25/02/2022 14:52:33 | 14/03/2022 09:43:40
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando solucion por parte de contratista Rieder a la RNCSMDT-93 | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 1h : 23mi | 14/03/2022 09:45:17 | 14/03/2025 09:45:17 |  |  |  | 3m, 1d 10h : 36mi | 14/03/2022 09:45:17
202200566 | AAT | 202200215 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 18h : 48mi | 25/02/2022 14:54:15 | 14/03/2022 08:06:41 |  |  |  | 16d 17h : 12mi | 25/02/2022 14:54:15 | 14/03/2022 08:06:41
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando definicion sobre el CGMRS para realizar ensayos de integracion de equipamientos de la ETA. | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 2h : 22mi | 14/03/2022 10:45:27 | 14/03/2025 10:45:27 |  |  |  | 3m, 1d 9h : 37mi | 14/03/2022 10:45:27
202200565 | AAT | 202200213 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:59 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 16h : 18mi | 25/02/2022 15:04:13 | 14/03/2022 10:46:30 |  |  |  | 16d 19h : 41mi | 25/02/2022 15:04:13 | 14/03/2022 10:46:30
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando definicion sobre el CGMRS para realizar ensayos de integracion de equipamientos de la ETA. | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 2h : 25mi | 14/03/2022 10:47:40 | 14/03/2025 10:47:40 |  |  |  | 3m, 1d 9h : 34mi | 14/03/2022 10:47:40
202200564 | AAT | 202200210 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:10 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Pendiente seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 16h : 7mi | 25/02/2022 14:56:32 | 14/03/2022 10:48:04 |  |  |  | 16d 19h : 52mi | 25/02/2022 14:56:32 | 14/03/2022 10:48:04
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando definicion sobre el CGMRS para realizar ensayos de integracion de equipamientos de la ETA. | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 2h : 26mi | 14/03/2022 10:49:05 | 14/03/2025 10:49:05 |  |  |  | 3m, 1d 9h : 33mi | 14/03/2022 10:49:05
202200562 | AAT | 202200207 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:08:14 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5.1 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Se encontraron varios eventos de Windows de tipo Warning, Error, y Critical. Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | analizando evento correspondiente a la ETA. Sera emitida RNC caso sea necesario. | Parcial #1 | ADM | 11m, 12d 16h : 3mi | 25/02/2022 14:59:05 | 14/03/2022 10:56:13 |  |  |  | 16d 19h : 57mi | 25/02/2022 14:59:05 | 14/03/2022 10:56:13
[20 empty] | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron remitidas las evidencias de logs de eventos criticos y de error de Windows a la contratista Rieder para su parecer tecnico. Aguardando parecer tecnico de Rieder. | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 27d 2h : 37mi | 14/03/2022 10:59:03 | 14/03/2025 10:59:03 |  |  |  | 3m, 1d 9h : 22mi | 14/03/2022 10:59:03
202201082 | AAT |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202204 | 27/01/2022 10:07:15 | Providenciar pontos calculados para identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 e configurá-los para envio ao SCC, conforme anexo e para atendimento das SSAs 201701667A e 201701668A. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202212 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento será substituído por outro conjunto IHM/RTU560 a ser instalado através do Projeto de Substituição de Gateways (Contrato 4500062462). A fornecedora está realizando a migração com base nos backups já enviados e novas alterações necessitarão ser refeitas após a migração do sistema. Em contato com área solicitante (e-mail anexo), alinhado aguardar a substituição do conjunto de equipamentos para posteriormente realizar as alterações solicitadas. Obs.: Relacionado a 202109323A/B |  | AAT | 2a, 9m, 3d 14h : 44mi | 21/03/2022 11:07:19 | 21/03/2025 11:07:19 |  |  |  | 2m, 24d 21h : 15mi | 21/03/2022 11:07:19
202201334 | ADM | 202200343 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:59 | Providenciar inclusão de ponto sobre falha do GPS do painel SMF na SOSTAT, conforme anexo. Obs: ponto já foi criado no SCC, conforme https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=171446697. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada 202202578 para implementacion en la Base de Datos del SCADA. |  | ADM | 8m, 4d 7h : 47mi | 18/02/2022 16:10:52 | 18/02/2023 16:10:52 |  |  |  | 3m, 25d 4h : 12mi | 18/02/2022 16:10:52 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202335 | ADM | 202202076 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:03 | ALTERAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE AJUSTAR A SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO ASSOCIADO AOS DISJUNTORES DE MEIO DO SETOR DE 220kV DA SEMD. Incluir na UI04 também para teste. Obs: Essa SSA é um desdobramento do retrofit de sistemas de proteção. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada 202202469 para implementacion por MEL4. |  | ADM | 8m, 3d 23h : 54mi | 18/02/2022 08:16:36 | 18/02/2023 08:16:36 |  |  |  | 3m, 25d 12h : 6mi | 18/02/2022 08:16:36
202202300 | ADM | 202201009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:17 | Realizar inclusões e modificações nas tabelas SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo dessas modificações, é a obtenção de pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada 202202485 para implementacion por MEL4. |  | ADM | 8m, 4d 6h : 26mi | 18/02/2022 14:48:05 | 18/02/2023 14:48:05 |  |  |  | 3m, 25d 5h : 34mi | 18/02/2022 14:48:05
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho. |  | AAD | 11m, 27d 13h : 24mi | 13/06/2022 09:46:59 | 13/06/2023 09:46:59 |  |  |  | 1d 22h : 36mi | 13/06/2022 09:46:59
202206883 | ADM |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202218 | 06/05/2022 07:58:40 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202207410 para eliminação dos pontos na base de dados do Gateway. Foram emitidas derivadas da SSA 202206882 para eliminação dos pontos do SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação. |  | ADM | 10m, 27d 8h : 19mi | 13/05/2022 16:42:37 | 13/05/2023 16:42:37 |  |  |  | 1m, 2d 3h : 40mi | 13/05/2022 16:42:37
202206882 | ADM |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202218 | 06/05/2022 07:59:16 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitidas SSAs derivadas 202207409, 202207411 e 202207412 para eliminação dos pontos na base de dados do Gateway, SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação. |  | ADM | 10m, 27d 8h : 16mi | 13/05/2022 16:39:27 | 13/05/2023 16:39:27 |  |  |  | 1m, 2d 3h : 42mi | 13/05/2022 16:39:27