## SSAs Pendentes de Aprovação na
SSAs Pendentes de Aprovação na Emissão
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | N° de Reprobaciones | Sistema de Origem | Anomalia
202601541 | ASE | 202601527 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 |  | Se solicita parecer tecnico respecto a la solucion de fisuras encontradas en la junta de goma de los TCs del terminal T5 (lado neutro del generador). Fotos en SSA matriz | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 42mi | 05/02/2026 11:23:55 |  |  | 18mi | 02/02/2026 11:23:55 | 0
202601540 | ASE | 202601118 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 |  | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 30mi | 05/02/2026 11:12:32 |  |  | 29mi | 02/02/2026 11:12:32 | 0
202601539 | ASE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202606 |  | Realizar la aplicación de pintura en los casilleros de los personales tercerizados a cargo de MCI1, en la cota 133 AMC2. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 30mi | 05/02/2026 11:12:24 |  |  | 29mi | 02/02/2026 11:12:24 | 0
202601538 | ASE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202606 |  | Realizar la aplicación de pintura en las paredes internas de las salas de MCI1, en la cota 133 AMC2. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 28mi | 05/02/2026 11:09:29 |  |  | 32mi | 02/02/2026 11:09:29 | 0
202601537 | ASE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202606 |  | Realizar la limpieza de las bocas de drenaje de la cobertura de la casa de máquinas cota 148, desde la U16 hasta el Bloque V1. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 25mi | 05/02/2026 11:06:55 |  |  | 35mi | 02/02/2026 11:06:55 | 0
202601534 | ASE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202606 |  | Realizar la limpieza de las bocas de drenaje de la cobertura de la casa de máquinas cota 148, desde la U10 hasta la U15. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 24mi | 05/02/2026 11:05:09 |  |  | 36mi | 02/02/2026 11:05:09 | 0
202601533 | ASE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202606 |  | Realizar la limpieza de las bocas de drenaje de la cobertura de la casa de máquinas cota 148, desde AMD hasta la U09A. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 21mi | 05/02/2026 11:03:27 |  |  | 38mi | 02/02/2026 11:03:27 | 0
202601532 | ASE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 |  | Se solicita apoyo para el cambio de tomada electrica 11H 60A del exaustor centrifugo perteneciente al sector de generador Obs: Aponte en conocimiento del servicio | MMU1 | MMU3 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 21mi | 05/02/2026 11:02:55 |  |  | 39mi | 02/02/2026 11:02:55 | 0
202601531 | ASE |  | R070L002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.049-3 | 202606 |  | Realizar limpieza de la cobertura del depósito, cobertura del estacionamiento para barcos y la cobertura del edificio para oficinas de Hidrología de Campo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 23h : 17mi | 05/02/2026 10:59:28 |  |  | 42mi | 02/02/2026 10:59:28 | 0
202601526 | ADI |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 |  | Solicitamos apoio de operador para o Limpa Grades 50HZ para atender a SSA 202600310, serviço programado para a semana 07. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 39mi | 05/02/2026 10:20:25 |  |  | 1h : 24mi | 02/02/2026 10:17:22 | 0
202601523 | ADI |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 |  | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7452-P e 6628-DF-J7435-P em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TIN-4A e transformador TN-9 executado na SSA: 202600215. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 45mi | 05/02/2026 10:27:24 |  |  | 1h : 36mi | 02/02/2026 10:05:36 | 0
202601522 | ASE |  | B013J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE B | 0045.173-8 | 202606 |  | Verificar o funcionamento do manômetro de água. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 9mi | 05/02/2026 09:51:47 |  |  | 1h : 50mi | 02/02/2026 09:51:47 | 0
202601521 | ASE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202606 |  | Verificar a indicação do manômetro de água do respectivo trocador. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 7mi | 05/02/2026 09:49:43 |  |  | 1h : 52mi | 02/02/2026 09:49:43 | 0
202601518 | ASE |  | M082J002 | DATALOGGER | 1481.019-7 | 202606 |  | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261718. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 21h : 54mi | 05/02/2026 09:35:57 |  |  | 2h : 6mi | 02/02/2026 09:35:57 | 0
202601516 | ASE | 202601117 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 |  | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 21h : 49mi | 05/02/2026 09:30:52 |  |  | 2h : 11mi | 02/02/2026 09:30:52 | 0
202601515 | ASE | 202601485 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202606 |  | SOLICITAMOS APOIO NA SOLDAGEM DA DOBRADIÇA DA ESCOTILHA DE ACESSO AO ANEL COLETOR DA U09 EM PRÓXIMO PD 9M, PREVISTO PARA OUTUBRO CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 21h : 47mi | 05/02/2026 09:29:43 |  |  | 2h : 12mi | 02/02/2026 09:29:43 | 0
202601514 | ADI |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 |  | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7453-P e 6628-DF-J7436-P em anexo, correspondentes ao comissionamento do quadro TIE-4A executado na SSA: 202600216. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 45mi | 05/02/2026 10:27:10 |  |  | 2h : 19mi | 02/02/2026 09:22:14 | 0
202601513 | ASE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 |  | Solicito aplicação de pintura proteção anticorrosiva, cor "AMARELA" padrão da usina em 10 (dez) unidades de caixas de madeira, as quais, serão fixada/instalada em bicicletas cargueira para acomodar objetos e itens de manutenção usados pelas MAM2. Obs: Ciente do serviço Sr. Fabiano Inácio Do Prado. | MAM2 | MCI4 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 21h : 40mi | 05/02/2026 09:21:02 |  |  | 2h : 20mi | 02/02/2026 09:21:02 | 0
202601512 | ADI |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202606 |  | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-F016-001" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço Estação N3, bloco -F16, cota 40. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 41mi | 05/02/2026 10:22:39 |  |  | 2h : 25mi | 02/02/2026 09:16:53 | 0
202601511 | ADI |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202606 |  | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-DC-J7451-P, 6628-DF-J7437-P e 6609-LC-04055-E em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TFN-4 executado na SSA: 202600212. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 22h : 45mi | 05/02/2026 10:26:13 |  |  | 2h : 37mi | 02/02/2026 09:04:25 | 0
202601510 | ADI | 202601492 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202606 |  | Dispor no almox. 1 luminária código 714352. Emitido empenho 527498. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 21h : 13mi | 05/02/2026 08:55:21 |  |  | 2h : 47mi | 02/02/2026 08:54:43 | 0
202601509 | ADI |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202606 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de 'PAD 20S FALLA' referente al sector 2 (sala de controle, 2º piso) de forma intermitente. | OUO7 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 20h : 48mi | 05/02/2026 08:30:46 |  |  | 3h : 14mi | 02/02/2026 08:27:55 | 0
202601505 | ADI | 202600822 | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202606 |  | Solicitamos PT, pois durante atendimento a SSA 202600822, constatado a falta de especificação e codificação no almoxarifado para requisição de sobresalentes dos difusores dos dampers do sistema de condicionamento de ar do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 21h : 29mi | 05/02/2026 09:11:26 |  |  | 3h : 44mi | 02/02/2026 07:57:42 | 0
202601504 | ADI | 202600738 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202606 |  | Solicitamos emitir Parecer Técnico sobre reubicación de sensor de temperatura Tipo 2 (10K) a la sala de Técnicos ubicado en la Cota 139, perteneciente a la Sala MEG2. Debido a que actualmente se encuentra en la entrada de aire de la unidad refrigeradora, y, dependiendo de la temperatura ambiente del local de la unidad refrigeradora, la lectura presenta desviaciones considerables ocasionando fallas en el control de temperatura. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 20h : 35mi | 05/02/2026 08:17:25 |  |  | 3h : 49mi | 02/02/2026 07:52:55 | 0
202601499 | ADI |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202605 |  | Verificar e solucionar dreno obstruído, ocasioando infiltração de água para o piso inferior (garagem). | OUO7 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 6mi | 04/02/2026 11:48:08 |  |  | 1d 25mi | 01/02/2026 11:15:51 | 0 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202601491 | ASE | 202601350 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202605 |  | Verificar posible perdida de aceite proveniente del cojinete combinado del generador en función a lo descrito en la SSA matriz. | MMU2 | MMU1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 5h : 10mi | 04/02/2026 16:52:14 |  |  | 2d 18h : 49mi | 30/01/2026 16:52:14 | 0
202601489 | ASE | 202601260 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202605 |  | Verificar posible perdida de aceite proveniente del cojinete combinado del generador en función a lo descrito en la SSA matriz. | MMU2 | MMU1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 5h : 8mi | 04/02/2026 16:49:13 |  |  | 2d 18h : 51mi | 30/01/2026 16:49:13 | 0
202601465 | ADI | 202515741 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202605 |  | Emitir parecer técnico sobre: "Solicitud reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U12 a U15" Misma solicitud en los demas bloques en las SSA´s: 202515740 , 202515739 , 202515738 | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável |  | Não | [5 empty] | 2d 19h : 43mi | 05/02/2026 07:24:30 |  |  | 2d 21h : 40mi | 30/01/2026 14:01:17 | 0
202601440 | ASE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202605 |  | VVT-1423 encontra-se com sentido de giro invertido. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 21h : 19mi | 04/02/2026 09:00:33 |  |  | 3d 2h : 40mi | 30/01/2026 09:00:33 | 0
202601410 | ASE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202605 |  | NO ÂMBITO DO PROGRAMA "POSSO"- MAM3, REALIZAR IDENTIFICAÇÃO GRÁFICA DA PORTA DA SALA EXISTENTE NA COTA122- U15, EIXO C-D. ESCREVER O SEGUINTE TEXTO: "SALA U15- MATERIAIS E FERRAMENTAS- MAM3". FOTOS DA PORTA EM ANEXO. | MAM3 | MCI2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 2h : 25mi | 03/02/2026 14:06:28 |  |  | 3d 21h : 34mi | 29/01/2026 14:06:28 | 0
202601400 | ADI | 202601232 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 |  | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1d 58mi | 03/02/2026 12:40:01 |  |  | 3d 23h : 1mi | 29/01/2026 12:40:01 | 0
202601263 | ASE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202605 |  | Verificar posible anomalía térmica en el conductor 86 próximo al terminal B4 del relé de subtensión 27CCX, ubicado en el tablero TGA-10. El delta de temperatura del conductor 86 es de 16,4°C en comparación con los demás terminales del relé de subtensión. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba en el sistema en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 22:41:35 | 2d 13h | 30/01/2026 22:41:35 | 5d 13h | 27/01/2026 22:41:35 | 0 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601051 | ASE |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202604 |  | Verificar posible anomalía térmica en el terminal de salida del contactor K2 que corresponde al conductor L1, ubicado en el tablero GA-14. El delta de temperatura es de 18,3°C en comparación con el terminal de entrada del contactor. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba parada en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 28/01/2026 05:36:55 | 5d 6h : 4mi | 28/01/2026 05:36:55 | 9d 6h : 4mi | 24/01/2026 05:36:55 | 0 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601050 | ASE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202604 |  | Verificar posible anomalía térmica en el borne 1608, localizado en el CG-03 de la Unidad 01. El delta de temperatura de entrada y salida del borne es de 9,6°C, y de 12,6°C en comparación al borne adyacente. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba en el sistema en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 28/01/2026 04:52:03 | 5d 6h : 49mi | 28/01/2026 04:52:03 | 9d 6h : 49mi | 24/01/2026 04:52:03 | 0 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202600516 | ADI |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 711016 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 16/01/2026 15:30:43 | 16d 20h : 10mi | 16/01/2026 15:30:43 | 19d 20h : 10mi | 13/01/2026 15:30:43 | 0
202600513 | ADI |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 119385 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. Uma vez que as unidades em estoque não terão mais serventia após a atualização do modelo da bucha, realizar seu descarte (após a chegada da reposição) e reposição no nível máximo com a nova especificação. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 16/01/2026 15:14:23 | 16d 20h : 26mi | 16/01/2026 15:14:23 | 19d 20h : 26mi | 13/01/2026 15:14:23 | 0
202600142 | ADI |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202602 |  | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os suportes de sustentacao da tubulacao encontram-se soltos. (localizacao: central evaporativa U04, COTA 132, em frente ao KH-07) | OUO5 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 09/01/2026 13:38:51 | 23d 22h : 3mi | 09/01/2026 13:38:51 | 26d 23h : 55mi | 06/01/2026 11:46:04 | 0 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600055 | ADI |  | B016H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.029-1 | 202601 |  | Verificar y solucionar guarda polvo desacoplado en el eje del conjunto moto bomba 2 del sistema de agua pura. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 15/01/2026 22:35:01 | 17d 13h : 5mi | 15/01/2026 22:35:01 | 29d 7h : 43mi | 04/01/2026 03:57:50 | 0 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO