## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202510034 | SES |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202526 | 29/06/2025 04:50:57 | Verificado que o motor da bomba 01 está com ruído anormal e com a temperatura alta(80,4ºC), comparando com os de outras unidade geradoras, conforme anexos. Valores de temperatura medidos em outras unidades geradoras: UG10: 42,8ºC UG14: 39,6ºC UG15: 60,8ºC | OUO6 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Conforme parecer técnico (em anexo) apresentado na SSA 201803928A, a temperatura de 80 °C não representa risco para operação do motor. Também foi realizada coleta e análise dos dados de vibração do motor, não sendo identificada anormalidade. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202508122 | SES |  | N011A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.009-9 | 202522 | 29/05/2025 11:38:54 | Verificado que a porta do elevador não está diminuindo a velocidade, batendo uma porta na outra. | OUO5 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador batendo portas devido a necessidade de ajustes de parâmetros. Reprogramado e normalizado funcionamento. Serviço realizado pela OTIS. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202513744 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202535 | 26/08/2025 12:25:17 | Verificar motivo pelo qual, estando o R0X em individual, houve comutação de TAP sem intervenção humana, quando comandado os outros transformadores que estavam como subordinados. | OUO7 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado k35D trabado, destrabado el mismo, realizado limpieza, reaprieto del contactor y ensayos de subir, bajar tap, en individual y subordinado, dejado en observación constatado funcionamiento normal. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202513618 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202534 | 24/08/2025 00:20:27 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 621 con alarma de "Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla"" con posterior rearme. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado cambio de fuente D20 y de conversor de medios óptico/eléctrico con materiales de reserva de MEL4. Realizado ajuste en la CPU y adecuación de cableado y terminales DB9 para conversor nuevo. Equipo normalizado y liberado para operación. OBS: Emitidas las SSA 202513845, 202513846 y 202513847 a IMA0 para la gestión de reparo de los componentes dañados.
202513526 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 21/08/2025 13:46:36 | Verificar motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 615 COMM D20S 3" condição anormal, sem rearme. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202534 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado modulo D20A con falla, sustituido D20A por modulo de reserva del sector. Emitido SSA 202513549 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202512060 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 |  | Verificar alarme de falha na UTR do ECCANDE (o alarme ocorreu às 5h43min, 9h 33min e 14h27min do dia 29/07). Quando há falha nessa UTR a informação de intercâmbio da linha LT 500kV YAC-AYO 1 e 2 ficam indisponíveis, o que ocasiona o desligamento do CAG e CAT 50Hz. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente |  | Não
202504637 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202513 | 28/03/2025 04:58:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR 570-1 COMM D20C1" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado modulo D20C con falla, sustituido modulo D20C material de reserva MEL4 y verificado rearme de la alarma. Catastrado SSA 202504952 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202501983 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202507 | 10/02/2025 07:42:25 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 570-2 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con fallas intermitentes por otro que estaba como reserva, verificado rearme de la alarma. Emitida SSA 202502127 para reparo.
202501663 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202506 | 04/02/2025 22:40:24 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "UTR UTR 616-1 COMM D20A 1 NC ANOR" sem rearme, ficando inválido os pontos analógicos. Verificado no local a não sinalização de processamento do módulo. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con falla por otro que estaba como reserva, verificado normalización de valores analógicos. Emitida SSA 202501950 para reparo
202514021 | AMP |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202535 | 31/08/2025 23:47:34 | Verificar e solucionar, resistência de aquecimento localizada dentro do painel TGA-08 se encontra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 25 °C e termostato ajustado em 35 °C. Obs.: A outra resistência ao lado está ligada, fotos em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202513970 | AMP |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0145.053-1 | 202536 | 01/09/2025 06:22:12 | Realizar a substituição da bomba por outra para a rotação especificada (1500 rpm, 4 polos, 50 HZ) para o motor desta localização. Solucionar o motivo da bomba ter sido instalada na localização errada devido ao erro de codificação do material em estoque. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202512947 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 07:57:21 | Realizar dimensional interno dos canais e fabricar 3 carreteis em latão para válvula piloto da trava hidráulica, que será utilizada no protótipo em bancada para teste do atuador EA. Um carretel terá recobrimento "0mm", o outro carretel terá recobrimento "1mm" e o terceiro carretel terá uma relação de áreas de 1/3. Maiores detalhes da usinagem será definida entre MMU2-RV e MMU3-Usinagem. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | CHARLES LAUSCHNER | Conforme acertado com emitente realizado centralização de haste em torno e removido 0,3 mm nas laterais de recobrimento da haste do carretel, deixando assim recobrimento de 0,2 mm.
202512945 | STE | 202512616 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202533 | 13/08/2025 11:37:44 | Devido ao constante risco de queda envolvido na manutenção da válvula eliminadora de ar e uma aparente inutilidade, pois a válvula esta instalada na linha de descida do reservatórioda elev 219 (torre 01) para o reservatório da 160 (ETA-01), solicitamos análise para desativação da eliminadora de ar e/ou outra posição adequada para manutenção. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202534 | JEAN CARLOS CARBONERA | Autorizada a retirada da válvula eliminadora de ar. Caso verificada a necessidade, será reinstalada em local que permita manutenção segura.
202512936 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:31 | INSTALAR TOMADAS PARA 04 TELEVISORES E 02 COMPUTADORES NA SALA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE ATIVOS - SMA (SALA 222 DO SMIL.DT). OBS.: OS TELEVISORES ESTARÃO DISPOSTOS UM AO LADO DO OUTRO FORMANDO UM RETÂNGULO E OS COMPUTADORES ATRÁS DOS MESMOS. ANEXO CROQUI ILUSTRANDO O LOCAL. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de 4 tomadas padrão universal 15A na sala 222 para atender a televisores e computadores. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjunto C31 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para televisores em condições normais de funcionamento e operação.
202512914 | SEE | 202510818 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 12/08/2025 13:24:57 | Substituir os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). Utilizar o relé 50/51R-A para substituir o relé 50/51R-E, que está com defeito, e devolver os outros 2 relés ao almoxarifado. Ajustar o novo relé conforme OA em anexo e ensaiar conforme IM.EQ.0156 (considerando os tempos do arquivo em anexo). Verificar correta atuação no SCADA e abertura do disjuntor. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202537 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID
202512798 | AAT |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:11:48 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que os fancoils operam com apenas um setpoint de temperatura. Para maior eficiência e melhor troca de carga térmica, solicitamos parecer técnico quanto à possibilidade de adotar dois setpoints: um para resfriamento e outro para aquecimento, definidos a partir de um delta em relação à temperatura de conforto desejada, evitando valor fixo único e permitindo ajustar a troca com base na temperatura externa como referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202512294 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:00:50 | En función a la aparición de puntos calientes relatados en la SSA matriz. Instalar en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, cordoalhas según padrón de aterramiento del diseño 6210-DF-71858-P anexo. Materiales: Cordoalha cód. 715671 Arandelas cód. 144592 Tornillos cód. 718272 Emitida SSA 202512651a IMA0 para adquisición de 66 cordoalhas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202512235 | SEE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202531 | 31/07/2025 17:56:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Trocador N1 não conecta automáticamente, mesmo selecionando outras opções de configuração que o mesmo fique como principal. | OUO6 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR
202512120 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:34 | DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES DE CURSO DE TRANSLADO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO U18A, SOLICITAMOS ANÁLISE/PROJETO DE UMA PLATAFORMA BASCULANTE OU OUTRA ALTERNATIVA QUE POSSIBILITE A DESCIDA DOS MATERIAIS/COMPONENTES DA BOMBA NO PATAMAR DA ELEV. 92 DE FORMA SEGURA. FOTOS EM OTS ANEXA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202512118 | SPG | 202511632 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202531 | 30/07/2025 11:16:48 | [Apoio RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535
202511633 | ADM |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202510454 | APG |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202528 | 07/07/2025 07:32:58 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA 1M, DETECTADO FALHA DE FUNCIONAMENTO DA VALVULA AGULHA ISOLADORA DO MANOMETRO DA B1 DO PAP (POSSÍVEL DESPRENDIMENTO DO OBTURADOR DA HASTE). EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA POR OUTRA NOVA, OBSERVANDO O SENTIDO DE MONTAGEM DA MESMA (FLUXO DA SAÍDA DA VÁLVULA AO MANÔMETRO) CONF. ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510448 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202528 | 10/07/2025 16:07:38 | Atualizar desenho 6928-DC-J5287-P , 6928-DF-J5331 - Folha 10, conforme anexo, referente à desconexão dos condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2 (SSA 202509744), e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável |  | Não
202510169 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202527 | 01/07/2025 11:05:23 | Gestionar reparo de dois cartões pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509686 | SEE |  | M082J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS. | 1493.021-4 | 202526 | 23/06/2025 15:50:56 | Verificar e solucionar estrutura civil danificada na estação de Novo Porto 2, conforme vídeo anexo. Esta SSA complementa outra SSA, direcionada a SMME.DT para a mesma estação (SSA 202508671). | OSH1 | MCI1 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Caixa de inspeção que seria reinstalada foi furtada, sendo necessário fabricação e instalação de nova caixa e tampa. Falta instalação de travas e cadeados para as tampas. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202509624 | APG | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202526 | 23/06/2025 07:19:45 | SOLICITAMOS APOIO NA FABRICAÇÃO E SOLDAGEM DE 132 SUPORTES DE INSTALAÇÃO DE CORDOALHAS NAS GUIAS DE AR SUPERIORES, NAS REGIÕES DE SAÍDA DE FASE E NEUTRO DO GERADOR DA U09, CONFORME DESENHO EM ANEXO E ORIENTAÇÕES DE IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202509398. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2026 | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202509397 | ADM | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:10 | Providenciar la instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas Cód.716696 ) en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, donde presentan puntos calientes según SSA matriz. Utilizar arandelas (Cód. 144592) y tornillos (Cód. 147427) para fijación a los soportes fabricados mediante SSA 202509398. Utilizar como base para la localización los puntos del esquema de equipotencialización, conforme instalación original en las unidades ABB. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas) en las guías de aire de la región de salida de fase y neutro.
202509248 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:53 | Gestionar la compra de 10 módulos de la marca GE-HARRIS modelo ELECTRO WESDAC D20C (REFERÊNCIA D20C-213U-UUUU-UA), código de stock:707462, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años).Obs: utilizar remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509247 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:59 | Favor gestionar la compra de 30 módulos de adquisición WESDAC D20A GE (Referencia: D20A-277U-UUU) con código de stock: 707455, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años). Obs.: remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 a ser utilizado. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509088 | SPG |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202526 | 24/06/2025 14:59:38 | CONFORME OTS EM ANEXO, DE MODO A EVITAR ACESSOS À ESPAÇOS CONFINADOS DE DIFÍCIL ACESSO, SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA SUBSTITUIÇÃO DE VISORES DE NÍVEIS POR SENSORES ELETRÔNICOS OU OUTRA FORMA DE MONITORAMENTO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202826
202508131 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 29/05/2025 14:12:20 | Durante o comissionamento do Quadro TS-CHILLERS 1 (SSA 202507241) foi identificado divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202525 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508185) o sistema elétrico adotado foi o 3F-380V+PE-50Hz. O cabo de neutro foi retirado pela SOCM.DT e os desenhos marcados foram enviados para atualização com a SSA 202510214. Deixado painel TS-Chiller 1 em condições normais de funcionamento e operação.
202507788 | APG |  | B013A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202522 | 26/05/2025 07:32:17 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA BOMBA 2 DO PAP C/ DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 2 BAR POR OUTROS NOVOS C/ DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 5 BAR, EM FUNÇÃO DE ATUAÇÃO INDEVIDA DETECTADA DURANTE MANUTENÇÃO 9M. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202506561 | APG |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202518 | 28/04/2025 07:04:14 | Atualizar diagrama elétrico em anexo e dispor no arquivo técnico. Realizado a substituição do disjuntor de 10A do circuito 5 por outro de 25A e remoção do contator C5 do QL.09181. Serviço realizado para alimentação elétrica da AUX CA3AI-B. SSA 202503546. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506402 | STE | 202505382 | G040D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.018-6 | 202517 | 24/04/2025 08:03:31 | Solicitamos apoio para ajuste da tensão do DPB fase T que apresenta valor abaixo das outras fases. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202525 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado nivel de tensión de la Fase T desajustado, realizado ajuste de tensión en el DPB, dejando Fase R: 116.4, Fase S: 116.4 y Fase T: 116,2. Efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202504076 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202512 | 21/03/2025 09:07:37 | Solicito alterar nível de estoque do item 713678 - OLEO LUBRIF LUBRAX GOLD 80W90 20L para mín: 60L e máx 120L. Óleo utilizado nos guindastes móveis Groove nos mecanismos de giro da lança (4L), diferencial (20L) e cubos de roda (14L). Obs: Esse nível é para atendimento da SMMA.DT. Solicito verificar necessidade de outras áreas. Solicito repor estoque ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 140 litros del material cod. 713678 (ACEITE LUBRIC LUBRAX GOLD 80W90 20L) el 11/07/25 (4500080226/20). Saldo actual en stock 140 litros. Política alterada a ZM=81/140.
202503918 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 17/03/2025 16:13:25 | fabricar uma conexão, para readequação do filtro respiro de ar hidráulico do tanque infiltração da unidade 09A. O filtro existente danificou na ultima parada e será substituído por outro modelo que requer adequação para que se possa utiliza-lo. Charles ciente . | MMU2 | MMU3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão adaptador com rosca fêmea de 3/4 NPT em uma extremidade e flange conforme amostra fornecida pelo emitente na outra extremidade possibilitando assim a montagem do novo respiro.
202503056 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 08:58:34 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR 50HZ ATUAL DO VENTILADOR BP 717855, ORIUNDO DO GERADOR DA U08, POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO - CÓDIGO ESTOQUE 524590, EM FUNÇÃO DA QUEIMA DO MOTOR RELATADA NA SSA 202500208. NOTA: EMITIDA SSA 202503055 PARA O REBOBINAMENTO DO MOTOR QUEIMADO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO EL MOTOR DE 1.5 KW, 440V, 860 RPM CON CÓDIGO DE ESTOQUE 524590, SE PROCEDIÓ A DESARMAR Y DESINSTALAR LA PARTE CORRESPONDIENTE AL FRENO QUE TRAE ORIGINALMENTE, ASÍ TAMBIÉN SE REALIZO LA PERFORACIÓN Y PREPARACIÓN DE ROSCA INTERNA DEL EJE PARA SUJETAR EL ASPA DEL VENTILADOR, MONTADO Y REALIZADO PRUEBAS ELÉCTRICAS, PARA LA SUJATACION DE LAS REJILLAS SE LES AGREGO ARANDELAS DE GOMA Y DE METAL
202502552 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 09:45:35 | Solicito apoio para modificar minha bancada de trabalho e fazer extensões elétricas: 4 tomadas (703495 - TOMADA IND SOBREP 2P+T 200/250V 16A 6H) Para fazer de extensão para uso em minha bancada 2 extensões, uma com 15 metros e outra com 10 metros (711612 - PLUGUE IND MACH 2P+T 240V 16A 6H e 711613 - TOMADA ACOPL IND 2P+T FEM 240V 16A 6H) 1 extensão com 7,5 metros ( 670847 - PLUGUE IND MACH 3P+T 440V 63A 11H, 712332 - TOMADA IND SOBREP 3P+T 440/460V 63A 11H ) | MMU3 | MMU3 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202551 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Extensões feitas conforme solicitado no total foram 2 extensões de 1 plugue de 16A e saída de 4 tomadas 16A, duas extensões ( 1 de 15 metros e outra com 10 metros de comprimento ) também com plugue de 16A e tomada para extensão de 16A. Fica faltando a confecção da extensão 440V que foi solicitada nessa SSA devido a falta de itens para a confecção do mesmo.
202502532 | AAT |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202508 | 19/02/2025 08:20:33 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO AO MATERIAL DAS BUCHAS DE MANCAIS UTILIZADA QUE, APARENTEMENTE, NÃO É COMPATÍVEL (RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) COM OS REQUISITOS LISTADOS NO ITEM 4.4 DO CONTRATO. OBS1: O TÉCNICO DA CONTRATADA INFORMOU QUE, SEGUNDO HISTÓRICOS DE OUTRAS MONTAGEM, A DURABILIDADE DESTA BUCHA É DE APROXIMADAMENTE 3 ANOS. OBS2: A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE COM A BUCHA ADEQUADA (RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ≥ 90mPA) AOS DESCRITIVOS SERIAM SUPERIOR A 3 ANOS. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202500708 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202503 | 17/01/2025 10:17:13 | Solicito atualização do desenho 6207-DF-90476-I-R0 em anexo, referente a substituição do disjuntor por outro de maior capacidade, posição 72.6 (SSA 202420347). E garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202500145 | SCA |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202502 | 06/01/2025 13:39:44 | Conectar/desconectar cables en bornes de reglas de la UTR 633, conforme detalla los documentos adjuntos. También catastrar los puntos asociados en la DB de la UTR conforme documentos correspondientes anexos. Servicio asociado al proyecto de accionamiento remoto de las sirenas del vertedero desde el SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202500142 | SCA |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202502 | 06/01/2025 13:39:27 | Conectar/desconectar cables en bornes de reglas de la UTR 550, conforme detalla los documentos adjuntos. También catastrar los puntos asociados en la DB de la UTR conforme documentos correspondientes anexos. Servicio asociado al proyecto de accionamiento remoto de las sirenas del vertedero desde el SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202513624 | SPG |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513520 | SEE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 21/08/2025 11:22:32 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 617-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 a partir del 25/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202513455 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202534 | 20/08/2025 16:35:46 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações (o aparelho necessita uma receber ligação para efetuar uma ligação, semelhante ao comportamento de perda de sinal). No momento também não é possível escutar o outro lado da linha. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202534 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reconfiguración del ramal en la central telefónica y restauracion de fabrica del TMR. Testado conmutación entre centrales y Handover del aparato TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202513319 | SEE | 202510683 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 20/08/2025 10:56:00 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU17-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U17 (PSDF-17). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 durante los días 25/08/25 - 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202513268 | SEE | 202512984 | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202534 | 18/08/2025 15:47:16 | Conforme solicitado na SSA 202512984, desconectar os aterramentos de neutro na caixa comum dos TC's 69 kV, em função do retrofit das proteções do transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513246 | SEE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:47:49 | Verificar que la conexión de los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes de los CE del AMC, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202513244 | SEE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:48:17 | Verificar que la conexión de los cables AV-157 y EV-035 provenientes de los CE del vertedero, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER
202513068 | SPG | 202512676 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 14/08/2025 15:57:01 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-18 referente aos cabos AU18-0103 (GGB-18/02), AU18-1010 e AU18-1020 (SVP-18), EU18-0008 (UTR-618), AU18-0844 (KT-18/C) e BU18-2006 (TAC-634). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538
202513009 | SEE | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202512997 | SCA | 202512660 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202533 | 13/08/2025 16:20:30 | En apoyo a ILA1 (para prueba de bancada), solicitamos desconectar provisoriamente los links de fase T1 a T3 (link 1) y de neutro T4 a T6 (link 2) conforme indicado en diagrama unifilar anexo, para permitir aislar el generador del resto del sistema. Previsión de ensayo durante PD 3S entre los días 01, 02 y 03 de setiembre desde las 17hs. Coordinar trabajos con ILA1. Al finalizar reconectar todos y verificar con torquímetro cada conexión. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202535
202512984 | ADM |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202533 | 13/08/2025 14:52:45 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A, 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: foram emitidas as SSA's derivadas 202513268 (Caixa Comum TC), 202513294 (TC-A), 202513295 (TC-B) e 202513296 (TC-C) p/ equipe MET2 atender os trabalhos solicitados pela equipe IEE1.
202512967 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202533 | 13/08/2025 11:23:33 | Durante o teste de acionamento de uma (unidade remota de rádio)URR no mirante central, foi constatado na IHM que o registro de quedas de sinal de outras URRs está elevado. Assim, solicitamos executar uma inspeção em campo (alimentação, antena, e condições gerais) nas seguintes URRs: A26 - QL 1.1 - Trecho 10, D58, galeria da cota 214 A27 - QL 1.2 - Trecho 11, F1/2, galeria da cota 214 A32 - QL 6.2 - Trecho 16, F29/30, galeria da cota 214 A44 - Poste da Hidrologia, próximo a ETA 60Hz | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202533 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a inspeção nas URRs e deslocadas as antenas para uma nova posição: A26 - encontrado o sinal amarelo e deixado o sinal entre a primeira e segunda barra verde. A27 - encontrado oscilando o sinal entre o amarelo e vermelho e deixado com uma barra verde. A32 - encontrado oscilando o sinal entre o amarelo e a primeira barra verde. Deixado com uma barra verde. A44 - encontrado o sinal no amarelo e deixado com duas barras verdes. A22 - substituido DPS e o resistor queimado.
202512895 | SEE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:32:28 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos, um sobre o IED CA5VL31 e outro sobre o IED do painel 2F-B12, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512871 | STE |  | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202533 | 15/08/2025 08:09:34 | Realizar manutenção corretiva no controle da ponte N13, fabricante Ikusi (Danfoss), modelo IK3 e NS05190252. Verificado que manete de elevação principal e auxiliar (sobe e desce) não está acionando. Realizado o teste em outro controle e os comandos de elevação principal e elevação da talha funcionaram normalmente. O controle está sendo enviado com duas baterias carregadas e com o chip referente a Ponte N13. SSA de referencia: 202510318 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202535 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo verificado que a manete estava com encaixe extraviado. Revisado a conexão das ligações da placa de controle da manete com a placa principal e encaixes. Liberado para uso.
202512811 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 11/08/2025 06:57:37 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512809 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202512809 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 11/08/2025 06:57:11 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202512767 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 12:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO FAILOVER PROGRAMADO, HOUVE CONGELAMENTO DOS VALORES DAS GRANDEZAS DA UG. OBS.: FEITO O RESTART MANUAL DO SCADA, SEM SUCESSO. REALIZADO TROCA DO CANAL DA UTR PARA "PRIM", NORMALIZANDO AS INDICAÇÕES DAS GRANDEZAS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202534 | DANILO NADAL | Identificado que os pontos analógicos que deveriam vir de forma espontânea do GTW2 (SDSC) para o SCADA não estavam funcionando corretamente. Realizado trabalho em conjunto com MEL1, através da SSA. 202513292, onde realizou-se restart do GTW2 e após novos testes a comunicação através do canal alternativo foi normalizada. Sistema ficou em condições normais de funcionamento.
202512701 | SEE | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202512689 | SEE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 15:31:33 | Solicita-se a alteração do ElementType do ponto R04 50BF-A PARTIDA EXTERNA (conforme anexo), para padronização conforme outros alarmes de 50BF partida externa. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL
202512681 | SEE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202532 | 08/08/2025 07:43:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Em execução.
202512568 | SPG | 202512441 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 14:28:49 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-17. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6 e 9 cabo AU17-0103 (GGB-17/02) - mover cond. 1 do cabo AU17-01003 do term. 1335 para 1601 do ULP\18 (GGB-17/02) - con. novos cabos AU17-1010 e AU17-1020 (SVP-17) - descon. cond. 8 cabo AU17-0844 (KT-17/C) - mover cond. 16 cabo BU17-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-633) - descon. cond. 18 cabo EU17-0008 (UTR-617) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535
202512447 | ADM |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Emitida SSAs derivadas para UTR e SCADA.
202512229 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202531 | 31/07/2025 16:47:04 | SOLICITAMOS APOIO NA SOLDAGEM EM ALUMÍNIO DE UMA DAS BARRAS QUE COMPÕEM O QUADRO DE INSTALAÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U07, EM CUMPRIMENTO A SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202540 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Reparación de cordón de soldadura en aluminio.
202512187 | APG | 202512174 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 11:02:44 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), foi indicado pelo fabricante a necessidade de também substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202512174 | AIM |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 09:04:54 | Em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202512161 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:29 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30F3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511507. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30F3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511507.
202512160 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:36 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30E3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511506. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30E3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511506.
202512159 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:22 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30d3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511505. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30d3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511505.
202511909 | APG |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202530 | 25/07/2025 16:05:50 | EMITIR PARECER TÉCNICO E PROJETO, PARA CONFECÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, OU OUTRO MEIO QUE POSSIBILITE A LIMPEZA DOS VIDROS NA PARTE EXTERNA, DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MCI3 | ISI1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202511849 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 25/07/2025 09:40:21 | Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICAÇÃO COM ONS FALHA" conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o alarme de comunicação com o host 2 (ONS) estava sendo acionado frequentemente nos logs do gateway RTU560, na execução da SSA 202511983/AT: 202506623 foi realizada a atualização da lógica, após essa atualização foi realizado um acompanhamento e verificado que o alarme normalizou. Backup da configuração salvo na pasta automatizacion, conforme descrito na SSA 202511983.
202511729 | SEE | 202511633 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:02:46 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA
202511340 | STE | 202510683 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 17/07/2025 08:47:52 | Em complemento as mudanças no DB do scada solicitadas na ssa 202511299, realizar as alterações correspondentes na UTR-507. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511336 | STE | 202510368 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:26:41 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel SVP-07 conforme planilha anexo, relativo a mudanças de configuração na UTR-507. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202532 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desactivado punto conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202510990 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:06 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 507-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Conexión a tierra realizado mediante conexión directa de los conectores correspondientes a los terminales de entrada 5 y 6 de los transductores sustituidos. Verificado lecturas coherentes según anexo. Se adjunta también la disposición final de los transductores sustituidos. Equipo en condiciones normales.
202510989 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:12 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la sustitución de los módulos D20A por los nuevos módulos provistos por SMIN. Se verificó el correcto funcionamiento del primer modulo, mientras que se encontró que el segundo modulo a ser reemplazado se encontraba con fallas. Debido a que los módulos nuevos se encuentran sin stock disponible, se volvió a colocar el módulo anterior y se comunicó a SMIN.
202510988 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 14/07/2025 08:05:17 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada sustitución del modulo D20A por un nuevo modulo proveido por SMIN. Se verifico el normal funcionamiento del nuevo modulo instalado.
202510986 | STE | 202509975 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:34 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU07-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 699/700/701/702/703/704 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U07 (PSDF-07). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 durante los días 21/07/25 - 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-07 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. No es necesario solicitar alteración de los diseños, ya que se verificó que en SATedms se encuentran actualizados.
202510741 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:31:54 | Alterar classe e prioridade do ponto "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICACAO COM ONS" conforme anexo (classe 3, prioridade 8). Justificativa: O referido ponto está sendo implementado a fim de acompanhar o desempenho da comunicação entre o ONS e a RTU560. Por hora, não há procedimento operativo associado à esta indicação, portanto não é necessário alarme. Considerar também que por hora o CAG60 não está operando em REMOTO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510593 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202528 | 08/07/2025 05:55:25 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme de falha da UTR CD01 com atuação dos alarmes em anexo. | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202532 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O gateway atualizado em fábrica foi instalado no dia 31/07/2025 AT: 202506649 SSA: 202511973, vai ficar em observação por um período de 15 dias. Coletado logs e verificado que após a substituição o gateway não apresentou problemas.
202510434 | AMP | 202505567 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 04/07/2025 17:02:34 | Ensaio ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510364 | STE | 202510234 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 03/07/2025 15:04:08 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-07. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6, 7 e 9 cabo AU07-0103 (GGB-07/02) - con. novos cabos AU07-1010 e AU07-1020 (SVP-07) - descon. cond. 8 cabo AU07-0844 (KT-07/T) - mover cond. 16 cabo BU07-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-543) - descon. cond. 18 cabo EU07-0008 (UTR-507) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme solicitado e realizado apoio para equipe da SMMG.DT realizarem os ensaios necessários de comissionamento do painel SVP-07. Foi emitida a SSA 202512896, para IEE1 providenciar as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT.
202510276 | STE | 202510169 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202528 | 08/07/2025 14:36:57 | Solicitamos reparo del módulo pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 100KΩ y otro de 5KΩ, además fueron reemplazados dos CI, LM723 y un 3046 como también fue realizado un ajuste de divisor de tensión por medio de un conjunto de resistencia de 10Ω y un capacitor en paralelo de 220μF/63V. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510275 | STE | 202510169 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:06 | Solicitamos reparo del módulo pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 100KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510241 | AMP |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202527 | 01/07/2025 16:13:54 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510240 | ACS |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202527 | 01/07/2025 16:13:37 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510236 | SEE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 15:27:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON
202510230 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202527 | 01/07/2025 14:51:46 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510229 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202527 | 01/07/2025 14:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510228 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:10 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510227 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202527 | 01/07/2025 14:52:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510226 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510225 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202527 | 01/07/2025 14:50:51 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510224 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202527 | 01/07/2025 14:50:54 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510223 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202527 | 01/07/2025 14:50:55 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510222 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202527 | 01/07/2025 14:50:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510221 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202527 | 01/07/2025 14:50:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510218 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202527 | 01/07/2025 14:51:04 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510217 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202527 | 01/07/2025 14:51:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510210 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202527 | 01/07/2025 14:15:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510209 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202527 | 01/07/2025 14:15:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510208 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202527 | 01/07/2025 14:15:26 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510207 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202527 | 01/07/2025 14:15:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510206 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202527 | 01/07/2025 14:15:37 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510205 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202527 | 01/07/2025 14:15:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510204 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202527 | 01/07/2025 11:41:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510203 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202527 | 01/07/2025 11:41:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510202 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510201 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:28 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510200 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202527 | 01/07/2025 11:41:34 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510199 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202527 | 01/07/2025 11:41:41 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510198 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:47 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510197 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 01/07/2025 11:41:53 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510196 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510195 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:05 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510193 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202527 | 01/07/2025 11:42:11 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510192 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202527 | 01/07/2025 11:42:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510190 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202527 | 01/07/2025 11:42:22 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510189 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510188 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510187 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202527 | 01/07/2025 11:42:39 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510183 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:44 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510182 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202527 | 01/07/2025 11:42:50 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510181 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202527 | 01/07/2025 11:42:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510180 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202527 | 01/07/2025 11:43:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510179 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202527 | 01/07/2025 10:51:43 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510178 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202527 | 01/07/2025 10:51:49 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510177 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 01/07/2025 10:51:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue configurado y descargada la configuración para que comunique además a través del protocolo IEC60870-104
202510176 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510175 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202527 | 01/07/2025 10:52:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510173 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202527 | 01/07/2025 10:52:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510168 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202527 | 01/07/2025 10:52:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510167 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510164 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202527 | 01/07/2025 10:52:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510152 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504899.
202510151 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202527 | 01/07/2025 10:23:18 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504898.
202510150 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202527 | 01/07/2025 10:53:12 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510146 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504910.
202510145 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202527 | 01/07/2025 10:22:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504909.
202510142 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:24 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504908.
202510124 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202527 | 01/07/2025 07:58:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504907.
202510115 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202527 | 30/06/2025 17:09:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504906.
202510114 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202527 | 30/06/2025 17:08:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504904.
202510112 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504903.
202510111 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509792.
202510110 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509791.
202510107 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202527 | 30/06/2025 17:08:36 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504902.
202510106 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:35 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504901.
202510102 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504900.
202510064 | SEE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202527 | 30/06/2025 11:05:29 | Estamos com uma necessidade de adequação na Sala do Despacho de Carga, em função do deslocamento da cozinha provisória devido à reforma em andamento. Na alteração foi identificado dois pontos que precisam de atenção: 1- Aumento da capacidade do disjuntor destinado ao forno elétrico e outros equipamentos, para suportar a carga destes; 2- Instalação de uma tomada 50Hz compatível com a geladeira utilizada no local, pois as tomadas são de 60Hz. | OSO0 | IEQ2 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202510345 a MEG3 para readecuación del circ. #T5 del QL-10132.
202509792 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202526 | 24/06/2025 16:44:51 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202509791 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202526 | 24/06/2025 16:45:01 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202509744 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202526 | 25/06/2025 09:51:42 | Desconectar y retirar del tablero el conductor de neutro del TS-CHILLERS-1 y TS-CHILLERS-2. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202527 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Desconectado os condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2, realizado ponto a ponto e retirado os cabos do painel. Deixado o painel em condições normais de operação. Emitido SSA 202510448 para IEQ2 atualizar desenho.
202509561 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202525 | 18/06/2025 16:15:31 | Solicito realizar reparo nas ponteiras do MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084), ao serem testadas em outro medidor de resistência de contato, foi constatado que as ponteiras apresentam defeito, não permitindo realizar as medições. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento con los accesorios provistos por el usuario. Las puntas de prueba se encuentran en optimas condiciones. Sí fue encontrado un defecto en el microventilador integrado al módulo de la batería, el cual no esta funcionando. El mismo fue sustituido por otro semejante. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202509552 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202525 | 18/06/2025 13:59:35 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 23/06 y 27/06. Detalles relacionados a las pruebas en laboratorio en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202526 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fornecemos suporte à equipe da GE durante as atividades de teste da solução de sincronização de disjuntores da GIS (SIMBRK). Os detalhes e encaminhamentos dos testes estão anexados na ATA, juntamente com o caderno de teste.
202509538 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 13:37:56 | Solicitamos a substituição do cabo de alimentação do motor elétrico da bomba peristáltica por outro de maior comprimento, a fim eliminar o uso da extensão. Obs: cabo elétrico entregue para Alex. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202533 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Foi executado a troca do cabo elétrico do equipamento por um de maior comprimento, o mesmo foi cedido pelo emitente e estava de acordo com o que o equipamento solicitava. para a confecção foi colocado terminais olhal para a ligação na caixa de comando e terminais tipo pino para a ligação na tomada.
202509524 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202525 | 18/06/2025 12:05:09 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento dos alarmes "UTR CD 01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" e "UTR CD01 - Em/en Estado Marginal". Verificado que houve comutação do canal primário para o canal alternado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El Gateway se esta reiniciando periódicamente por problemas interno. Ya fue consultado al fabricante. El mismo solicito que se le envié a fabrica el repuesto que se tiene, de modo a que puedan realizar ensayos y ver la posible solución. Según se puede leer en los registros de correos, que se encuentra adjunto, en unos días mas estaría llegando el equipo para su instalación y puesta en servicio.
202509504 | STE | 202507757 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202525 | 18/06/2025 09:31:45 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU02-0951. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 749/750/751/752/753/754 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U02 (PSDF-02). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-02 durante los días 23/06/25 - 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-02 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms.
202509452 | SEE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:21 | Realizar descomissionamento, desenergização e desconexão de Rack UTA-00. Coordenar atividade com Painel QDF-UPS e Rack 6(DIO) com SITT.AA (Contato: Silvio Silvestre ou Diego Martins). Realizar desmontagem de miscelâneas componentes de rack que podem ser utilizadas como material de reposição para outras UTAs. Pré-requisito: 1- Descomissionamento e desconexão dos equipamentos internos e APs do SIRI 2-Desativ./Migração dos Equipamentos internos de outros sistemas: SCADA e ESAI (SSAs de IEE3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el descomisionamiento, desenergización y desconexión del RACK UTA-00 según lo solicitado. Los equipos del SIRI fueron almacenados en la sala de laboratorio de la cota 115 (SMIN.DT); los equipos del SCADA fueron retirados por sus responsables y los del ESAI fueron reubicados en la sala CCP.
202509107 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 12/06/2025 15:53:02 | Verificar o funcionamento do medidor de umidade de SF6 ,marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 710030, o qual apresenta dificuldade na realização da medição da pureza do gás SF6, bem como apresenta valores de pureza do SF6 discrepante em relação a outros equipamentos, onde a amostra do gás tem pureza conhecida. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202509053 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Alterar parâmetros de configuração das linhas de comunicação do sistema SCADA com a finalidade de diminuir a taxa de varredura das UTR's IEC-101 em modo desbalanceado. Esta alteração de parâmetro foi sugerida pelo fabricante e visa dimuir o número de ocorrências de restart do RDAS por falha do executável AMSM. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399.
202509050 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 12/06/2025 13:32:09 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da UN02 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da UN02 (SSA 202508952). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da UN02 com início previsto para semana 26. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202508907 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202524 | 10/06/2025 09:33:09 | Conectar o cabo de neutro HEM-0021-N lançado pela SOCM para alimentação do QD-UPS. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cabo de neutro HEM-0021-N para la alimentacion del QD-UPS. Temp: 16,8ºC; Hum: 54,4 %; IB Megger: 3826; Megger: 70.000 mega-ohms. El cable ya se encuentra conectado y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508812 | STE | 202507958 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202524 | 09/06/2025 14:01:18 | Executar modificações conforme anexos. Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do SVP-02. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 10 do cabo AU02-0103 (GGB-02/02); - conectar os novos cabos AU02-1010 e AU02-1020 (SVP-02); - desconectar o condutor 8 do cabo AU02-0844 (KT-02/T); - desconectar o condutor 16 do cabo BU02-2006 (TAC-533); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 (UTR-502). Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Según levantamiento realizado en campo por el equipo de MEL1, no serán desconectados los siguientes puntos por el motivo de que aún está en uso. - conductor 16 del cable BU02-2006 (TAC-533) (usado para alarmas en la CCR) - conductor 15 del cable EU02-0008 (UTR-502) (usado para alarmas en el SCADA) - conductor 4 del cable AU02-0103 (alarmas del GGB) -costuras internas de anunciación para CCR Lo demás ejecutado conforme solicitado, emitida SSA 202511438 para actualización de diseño
202508572 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:11:15 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que el (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR02 ya está lanzado al panel QD-UPS, posterior a la inspección y punto a punto, fue ensayado el cable y conectado según diseño funcional del QD-UPS. Mediciones obtenidos: HEM-0021-N (500Vccx1min) -Nx⏚= 70000 [MΩ]; Temp: 16,8ºC; Hum: 54 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños. Obs: Servicio ejecutado con la AT:202505114.
202508460 | SEE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202523 | 04/06/2025 15:05:54 | VERIFICAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR OL-2 (ALIMENTAÇÃO AUXILAR). UM DOS CONDUTORES APRESENTA DELTA DE TEMPERATURA DE ~17ºC COM RELAÇÃO AO OUTRO. VER RELATÓRIO SIMPLFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202524 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro 04L02, onde foi comprovada a existência de uma anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2, no terminal de conexão do condutor foi registrado um delta de 29,9ºC com relação ao condutor adjacente. Emitida a SSA 202509142 para IEQ3. Após manutenção, foi realizada uma nova inspeção e confirmada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes das inspeções são apresentados nos documentos em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202508455 | AMP | 202508259 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:44 | Executar modificações conforme anexos para desativar alarmes do GUS e SCADA devido ao comissionamento do painel SVP-10. - desconectar o condutor 16 do cabo BU10-2006 (TAC-641); - desconectar o condutor 25 do cabo BU10-2007 (TAC-641); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 (UTR-610). Coordenar os trabalhos com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Será ejecutado en la proxima preventiva 3S.
202508285 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202522 | 31/05/2025 04:51:53 | Verificar e solucionar perda de dados e informação incoerente nos pontos referentes a pressão da caixa espiral, pressão do tubo de sucção e vazão turbinada, com início no dia 26/05/2025, 07h40. RTU Name UTR616, RTU Number 16, Point number 5, 6, e 10. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado verificación de la UTR-616 y de las conexiones correspondientes a los puntos indicados, encontrandose en situacion normal. Se observo en el historico de mediciones que los valores de estos puntos fueron normalizados entre el 03/06 y el 06/06, mediante la SSA 202507934. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação.
202507962 | SEE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202522 | 27/05/2025 10:28:39 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202524 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202507902 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202522 | 26/05/2025 14:02:48 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507900 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:02:51 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507787 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:50:33 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC, localizado na posição 30F3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507783 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507783) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito.
202507786 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:48:06 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC, localizado na posição 30E3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507782 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507782) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito.
202507784 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:46:00 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30D3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507781 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507781) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito.
202507664 | STE | 202507169 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 | 23/05/2025 14:58:27 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme anexo e emissão e realizado ensaios com a equipe da SMMG.DT. Emitida a SSA 202509685 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT.
202507532 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 21/05/2025 14:35:21 | Verificar ao menos 4 tomadas do laboratório na sala 212. O banho de viscosidade da marca Koehler desligou durante o ensaio e voltou a funcionar apenas quando conectado a outra tomada. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202522 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado cable suelto a la salidas de la llave selectora de 3 posiciones intercambiador de frecuencia 50Hz y 60Hz, realizado saneamiento en las puntas de los cables, reconexión y reaprieto general en las terminales de conexión, medición de tensión en las tomadas con valores satisfactorios, F-F: 221Vca, F-M: 128Vca. Tomadas dejadas en condiciones normales de operación.
202507492 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:38 | Día 1 del PD de la U05 (26/05) a primera hora, desconectar los cables ET011/ET012 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-05, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-05 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET012 en los bornes 633/634 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM05 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507477 | STE | 202506775 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:35 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU05-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 709/710/711/712/713/714 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U05 (PSDF-05). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 durante los días 26/05/25 - 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms.
202507180 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202519 | 09/05/2025 12:18:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó "UTR616 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: alarma accionada a las 12:00, no fue observada anormalidad en la carga de MWH del SPI en ese horario. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA ANORMALIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ATIVA DA U16. O ACIONAMENTO DO ALARME OCORREU DE FORMA ISOLADA, NORMALIZANDO EM SEGUIDA. NESTE MESMO DIA (09/05/2025) E PRÓXIMO DO MESMO HORÁRIO HOUVE A COLOCAÇÃO DO BD2 NO SISTEMA SCADA (AT. 202504169) E O ACIONAMENTO PODE ESTAR DIRETAMENTE LIGADO A ESTE TRABALHO. ATUALMENTE A MEDIÇÃO ESTÁ OCORRENDO NORMALMENTE E NÃO HÁ NENHUM ALARME ATIVO.
202507130 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202519 | 09/05/2025 08:01:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202528 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitidas SSAs derivadas (202507893/202507669) a MEL4 para atención de la solicitud. Servicio solicitado implementado. SVP-05 en operación actualmente.
202507089 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 09:01:54 | Favor verificar el motivo por el cual la alarma "ECCANDE .LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA).SV" cambia automáticamente de estado "NO" para "SI", posterior a las siguientes situaciones identificadas: - Reinicio de la UTR 124 del ECCANDE - Restart del SCADA - Failover programado del SCADA. Obs: Es confirmado con el Despacho de Carga de la ANDE que la lógica se encuentra sin bloqueo en esas situaciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto em questão não tem sido reportado espontaneamente pela UTR ECCANDE, sendo atualizado apenas após comando de interrogação geral (GI), conforme demonstrado nas imagens anexas. Esse comportamento é anormal, pois a UTR deveria notificar o SCADA automaticamente. Por se tratar de uma falha externa ao SCADA, a empresa responsável (ANDE) será acionada para verificar o problema na UTR ECCANDE.
202506878 | AMP |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202519 | 06/05/2025 08:54:19 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202505337, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. Devido à utilização de outra graxa anteriormente, engraxar o conjunto até que a graxa atual apareça pela saída de graxa do mancal. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202506157 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202516 | 18/04/2025 05:55:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os cabos de aterramento dos seguintes equipamentos encontram-se soltos: Caixa CDMN13 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 13 - cota 98.00m) Caixa CDMN15 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 15 - cota 98.00m) Tanque Acumulador nº 01 do Regulador de Velocidade da Unidade 13 - cota 98.00m. | OUO6 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Recomposição de aterramento dos seguintes equipamentos: Caixa CDMN13 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 13 - cota 98.00m) Caixa CDMN15 (caixa ao lado do Cubículo de Neutro da Unidade 15 - cota 98.00m) Tanque Acumulador nº 01 do Regulador de Velocidade da Unidade 13 - cota 98.00m. Materiais utilizados da desmontagem das UIs. ( Unidades Intercomunicadoras ) |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506086 | AMP | 202505480 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:38 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-15. - desconectar os condutores 4, 6 e 9 do cabo AU15-0103 (GGB-15/02) - conectar os novos cabos AU15-1010 e AU15-1020 (SVP-15) - desconectar o condutor 8 do cabo AU15-0844 (KT-15/C) - conectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 no terminal 1438 do ULP\18 (TAC-646) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-615) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | El tablero SVP-15 no entro en operación. Fueron mantenidas la interconexiones con el sistema antiguo. La SSA será colocada en la situación AMP conforme acordado con las demás areas.
202505770 | STE | 202505551 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 10/04/2025 09:59:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU15-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U15 (PSDF-15). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-15 durante los días 21/04/25 - 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202507391 para actualizar diseños.
202505685 | SPG |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP.
202504910 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202514 | 01/04/2025 13:41:05 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504909 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202514 | 01/04/2025 13:41:20 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR532 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504908 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202514 | 01/04/2025 13:41:30 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR550 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504907 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:43 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR540 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504906 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:58 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR641 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504904 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202514 | 01/04/2025 13:42:17 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR640 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504903 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:33 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR533 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504902 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202514 | 01/04/2025 13:42:46 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR541 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504901 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:57 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR633 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504900 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202514 | 01/04/2025 13:43:07 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504899 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 01/04/2025 13:43:22 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504898 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 01/04/2025 13:43:34 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504861 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 31/03/2025 15:50:55 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504859 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 31/03/2025 15:51:14 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504710 | ADM | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202514 | 31/03/2025 08:14:38 | SOLICAMOS ANÁLISE/PARECER DA SSA MATRIZ 202504698, ONDE FOI ENCONTRADO UM PONTO QUENTE NA GUIA DE AR SUPERIOR NA REGIÃO DA SAÍDA DE FASE T3. NOTA 1: SUGERIMOS EMISSÃO DE SSA DERIVADA A IEQ1 P/ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE CORDOALHA NAS TAMPAS E GUIAS DE AR SUPERIORES DA REGIÃO DAS SAÍDAS DE NEUTRO E FASE, CONFORME INSTALADOS ORIGINALMENTE NAS UNIDADES ABB. NOTA 2: PARA DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ATIVIDADE SEMELHANTE NA SSA 2018/04733A E SUAS DERIVADAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202521 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitidas las SSA´s derivadas para la fabricación de los soportes e instalación de los flexibles de conexión para equipotencialización/aterramiento de las guías de aire superior del generador, conforme instalados originalmente en las unidades de fabricación ABB.
202504663 | STE |  | N047A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.024-5 | 202513 | 28/03/2025 15:22:02 | Realizar manutenção corretiva no rádio controle do pórtico do vertedouro. O joystick da direita(sobe e desce) não envia sinal ao receptor. Realizado teste com outro controle o pórtico respondeu normalmente. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado Inspeção visual, limpeza e start da manete. Realizada limpeza de contatos do hardkey. Liberado para uso.
202504631 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202513 | 27/03/2025 20:01:58 | Verificar discrepância no valor de potência medido pelo instrumento 96W, no painel GUS, referente a unidade 05 medindo 770 MW. No SCADA os valores estão coerentes com as outras unidades em 711 MW conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202514 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido indicador que se encontraba fuera de tolerancia, por otro de idénticas características técnicas (Cód Mat. 706856) retirado del almacen SM:503824. Emitida SSA 202505268 para reparo del instrumento retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504434 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202513 | 25/03/2025 13:46:03 | Solicitamos apoyo a la SSA 202504428 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202521 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Solicitud implementada para todas las UGs vía SSA 202502228.
202504296 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202513 | 24/03/2025 07:46:12 | Día 1 del PD de la U01 (31/03) a primera hora, desconectar los cables ET003/ET004 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-01, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-01 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET004 en los bornes 625/626 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504281 | STE | 202503581 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202512 | 21/03/2025 15:32:06 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU01-3501. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U01 (PSDF-01). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 durante los días 31/03/25 - 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504139 | STE | 202503718 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do painel SVP-01. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU01-0103 (GGB-01/02) - conectar os novos cabos AU01-1010 e AU01-1020 (SVP-01) - desconectar o condutor 8 do cabo AU01-0844 (KT-01/T) - desconectar o condutor 16 do cabo BU01-2006 (TAC-532) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-501) Coordenar os trabalhos com a SMM | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutadas las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA N°2025/06527 para actualización de diseños.
202504042 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 18/03/2025 15:30:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o acionamento do alarme "BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01) EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U", rearmando após alguns minutos. Observação: Verificado que todos os pontos do CD-01 ficaram inválidos no SCADA, com indicação de falha na UTR-CD01, | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado en la sala CD-01 que el relé de reserva 52.A5 estaba con falla, el mismo estaba generando fallas en la comunicación serial. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202504331.
202503835 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 14/03/2025 16:41:11 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 2 NC ANOR" con rearme. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202512 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de conexiones e inversión de posición entre los módulos D20A. No se observó accionamiento de alarma durante el periodo de observación.
202503583 | STE | 202208803 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202511 | 12/03/2025 14:13:16 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0301 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM/MANUTENÇÃO/REPARO DA BOMBA. OBS: RECONEXÃO SERÁ REALIZADA COM OUTRA SSA ESPECÍFICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202512 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica del motor de accionamiento y de la resistencia de calentamiento de la motobomba BIN-0301 para posibilitar el desmontaje de la misma. Dejado equipo aislado para trabajos posteriores.
202503542 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202511 | 12/03/2025 11:03:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202403524). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Serviço executado nas SSAs derivadas 202504168 e 202504295.
202503487 | STE |  | A006A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.011-5 | 202511 | 12/03/2025 07:20:46 | DURANTE INSPEÇÃO 3S DO CONJUNTO MOTOBOMBA 01 DO PAP, DETECTADO AVARIA/PERDA PELA VEDAÇÃO DA GLICERINA DO MESMO. EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO DO ALMOXARIFADO, ENCAMINHAR MANOMETRO RETIRADO A MMU3 PARA CONFECCIONAR NOVO TAMPÃO E POSTERIORMENTE DEIXÁ-LO COMO RESERVA NO SETOR EM FUNÇÃO DO ATUAL ESTOQUE NO ALMOXARIFADO (ZERO). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202511 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO C/ PERDA DE GLICERINA POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADO/CALIBRADO EM BANCADA NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: NÃO FOI POSSÍVEL A RECUPERAÇÃO DO MANÔMETRO SUBSTITUÍDO EM FUNÇÃO DE AVARIA ENCONTRADA NA CONEXÃO ROSCADA DO MESMO.
202503308 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202510 | 07/03/2025 11:19:39 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 506-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503305 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202510 | 07/03/2025 11:19:46 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR-506, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503241 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202510 | 06/03/2025 11:20:37 | Efetuar a substituição dos relés de tempo 44KT5 e 44KT6 do tipo eletromecânico, do circuito de pré-lubrificação, por outros de mesma característica e do tipo eletrônico. Utilizar relés em estoque com o código 712818, o qual atende a necessidade de programação de tempo e número de contatos (dois contatos temporizados). | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202515 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizada a substituição dos reles temporizadores 44KT5 e 44KT6 conforme solicitado, realizado testes e verificado o correto funcionamento. Emitida a SSA 202507654 para IEE1 atualizar os desenhos, e disponibilizar no SAT.
202503133 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202510 | 07/03/2025 07:14:52 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6816/00, pois a sua saida está apresentando transdução incorreta (valor de saída do módulo foi comparado com outros de mesmo modelo +/- 1Vcc). Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202503080 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202509 | 27/02/2025 15:04:27 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202503078 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202509 | 27/02/2025 15:04:48 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502531 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 15:35:56 | Solicitamos apoyo a la SSA 202502530 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | MAURICIO MENON | Atendido via SSA 202502228.
202502521 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 20/02/2025 10:00:43 | Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-01/PB-01 no SCADA (UTR-533) conforme anexo. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-99 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202502303 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202507 | 13/02/2025 16:02:08 | Día 1 del PD de la U06 (10/03) a primera hora, desconectar los cables ET013/ET014 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-06, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-06 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET014 en los bornes 635/636 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502232 | STE | 202420350 | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202507 | 13/02/2025 07:10:28 | EFETUAR A FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 2 TUBOS DE 2", SENDO UM COM 2.150,00MM DE COMPRIMENTO E OUTRO COM 1.700,00MM, ADICIONALMENTE FABRICAR 2 CHAPAS RETANGULARES C/ DUAS FURAÇÕES DE Ø13,5MM, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO AO REFORÇO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DO SENSOR AXIAL DA CRUZETA INFERIOR (SVP). | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202513 | ACOSTA MAURO | Fueron cortados los tubos a la medida, se ajusto en el local donde fueron soldados para reforzar un soporte existente conforme indicaciones del emitente.
202502218 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 15:58:58 | Realizar modificações no módulo UN1043, HI903686-312/15 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de ângulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) Configurar o módulo para 50Hz - Vide anexo. Módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a inserção dos dois resistores de 2M7 na entrada do ampOp A173 e substituído o resistor R122 pelo valor 1M8. Realizada análise das resistores e capacitores indicados na tabela anexa. Liberado para uso.
202502199 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202507 | 13/02/2025 11:30:50 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU06-10. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U06 (PSDF-06). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 durante los días 10/03/25 - 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202512 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502140 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202507 | 11/02/2025 15:05:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502139 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202507 | 11/02/2025 15:05:59 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502137 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502135 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulo nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501929 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 15:17:54 | Conforme SSA original, prover apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado en la SSA 202501540, realizado ensayos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501690 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:32 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501689 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:39 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501661 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:38 | Día 1 del PD de la U10 (10/02) a primera hora, desconectar los cables ET021/ET022 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-10, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-10 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET022 en los bornes 565/566 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM10 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501530 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202506 | 03/02/2025 10:59:44 | Verificar e solucionar problema de acessos e permissões do servidor SIRI-LOG-VM01. Cada usuário vê o mesmo diretório de forma diferente e arquivos que deveriam estar comparilhados, não aparecem para outros usuários além do dono do arquivo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Corrigido o problema, reconfigurando o dataset e compartilhamento dentro do TrueNAS. Estava configurado como generic ao invés de SMB.
202501527 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202506 | 04/02/2025 14:10:31 | CONSTATADO QUE A VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, NA ELEVAÇÃO 98,0, PRÓXIMA A CENTRAL HIDRÁULICA DE AP DA U9A (FOTO EM ANEXO) NÃO ESTÁ VEDANDO. AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUÇÃO DA VÁLVULA POR OUTRO TIPO (ESFERA) | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202509 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de válvula mencionada en la emisión. Sustitución de válvula situado en la cota 92 de la misma unidad. Equipo condiciones operacionales normales.
202501513 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202506 | 03/02/2025 08:21:12 | Substituir o painel de monitoramento SMT-10 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500038775) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.002-0. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada substituição e comissionamento do painel SMT-10. Documentos as-built e planilha de comissionamento preenchida em anexo. Os IONs do antigo painel foram enviados para estoque através das DMs 70037613 e 70037758. O chassi do antigo painel já está nas instalações do Itaipu Parquetec.
202501280 | STE |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202505 | 28/01/2025 14:06:45 | Durante preventiva 3A, verificado que os 2 manômetros de água da fase T, sendo um montante e outro jusante da válvula inbal, se encontram com ajuste fora de escala. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202505 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada impossibilidade de ajuste da indicação dos manômetros. Feita então a substituição dos mesmos por outros novos. Realizados ensaios e verificado o correto funcionamento. Equipamento liberado para operação.
202501256 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202506 | 06/02/2025 09:07:57 | [SVP] Realizar provisionamento (vCPUs, Discos, Memória, OS, rede, etc) de VMs SVP-VM01, SVP-VM02, SVP-VM03 conforme documento 6018-20-15232-E. Configurar também as regras para garantir afinidade e HA. Realizar implementação de atualizações de OS. Realizar configurações de VDS e ajustes de usuário local. Instalar solução de antivírus. Coordenar com a contratada eventual necessidade de configuração de exceção. Obs.: A instalação das aplicações será realizada posteriormente c/ outra SSA | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a criação e configuração dos 3 servidores SVP-VM01, SVP-VM02 e SVP-VM03, conforme instruções do projeto.
202500537 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202503 | 15/01/2025 08:34:14 | Solicitamos apoio para confecção de 3 unidades de adaptador para tubo capilar do relé Buchholz. Confeccionar a partir de uma barra sextavada de 5/8" de material latão, com comprimento total de 30 mm, em uma das extremidades rosca macho M12X1,5 mm com ângulo interno para vedação por anilha e em outra extremidade rosca fêmea 1/8" BSP. Sr. Charles ciente. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202511 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material latão, 4 unidades de conexões com comprimento total de 30 mm, em uma das extremidades rosca macho M12X1,5 mm com ângulo interno para vedação por anilha e em outra extremidade rosca fêmea 1/8" BSP.
202514354 | SEE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202536 | 06/09/2025 17:47:30 | Verificar solucionar as iluminárias da UG06 que está piscando e outra em frente ao Elevador 12 que está apagada, ambas localizadas na El 78,00. Conforme anexos. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 | GABRIEL ARNO ARENHART |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514347 | SEE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202537 | 08/09/2025 07:34:31 | Realizar manutenção corretiva no TMR da marca NEC, modelo G566d, número de série: 0003576200885, pois o mesmo vem enfrentando diversos problemas para receber e efetuar ligações, não sendo possível escutar o outro lado da linha na maioria das vezes (o problema acontece com intermitencia, inclusive durante a ligacao). Sigmar ciente da situacao. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202537 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202514289 | APG |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202536 | 04/09/2025 16:16:40 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR633. SSA relacionada 202300965. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202514283 | APG |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202536 | 04/09/2025 16:16:47 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR550. SSA relacionada 202300964. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202513981 | SAS |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202537 | 08/09/2025 07:17:50 | Verificar e solucionar falha na conexão com o ramal 3108, associado a 3 aparelhos telefônicos na sala do SOTER (Área Centralizada na cota 135), pois ao receber chamadas os aparelhos não tocam. Obs: Para quem chama de outros ramais, o tom indica que aparentemente está tudo normal. Ramal alternativo para contato: 3109 - falar com Júlio ou Mieres. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme solicitado en SSA 202508709, el ramal 3108 fue trasladado a una sala de la OPUE.DT en la cota 108, realizado nuevamente el traslado del ramal a los circuitos físicos originales en la central telefónica 60 Hz, restaurando la funcionalidad en la sala SOTER. Ramal telefónico funcionando normalmente
202513812 | SEE |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202535 | 27/08/2025 10:17:19 | Conforme registrado na SSA 202511560, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7732-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado o ajuste das válvulas antes das VAVs em 600 m3/s. Efetuado o ajuste em 750 m3/s conforme o projeto e verificada a vazão individual das VAVs com abertura total conforme solicitado.
202513811 | SEE |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 27/08/2025 10:17:33 | Conforme registrado na SSA 202511559, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7731-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado 3 VAVs com o duto não acoplado e 1 VAV com obstrução por isolante térmico de lã de rocha. Efetuada a desobstrução e remontados os dutos. Obs: um termostato não está montado portanto as VAVs correspondentes não abrem. Equipamento liberado para operação.
202513791 | STE | 202513746 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202535 | 27/08/2025 08:16:16 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U17 DURANTE O PD 3S, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/13746. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 27/08/2025. | MMU1 | ILA1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202535 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de isolação em corrente contínua na junta de expansão, aplicando 500 Vcc, valor encontrado 1.199 Giga-Ohms.
202513786 | SEE | 202513746 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202535 | 27/08/2025 08:16:34 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO AVARIADA DE SAÍDA DE NEUTRO T6, CONFORME SSA MATRIZ 2025/13746. | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202536 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Desconectado os links de conexão da saída de neutro T6 e após substituição da borracha pela equipe da MMU1 foi feita a reconexão dos links e limpeza do invólucro.
202513727 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 26/08/2025 08:38:51 | Retirar de almacenes el kit UTR D20-MX; instalarlo, cargar y validar la configuración de la UTR501; registrar los datos solicitados en el correo adjunto; y, una vez finalizado el proceso, devolver el equipo a almacenes, dejándolo debidamente etiquetado para su identificación y posterior envío a Taubaté. Ref.: códigos de stock 712339 (CPU y fuente) y 712958 (chasis). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA A RETIRADA DO KIT D20MX, CARREGADA CONFIGURAÇÃO DA UTR501 NA CPU S/N. 526-3007LF-367057238, CONFORME SOLICITADO. OS MATERIAIS QUE SERÃO ENVIADOS PARA TAUBATÉ FICARAM TODOS IDENTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ENVIADO LISTA POR EMAIL PARA PROCEDER COM OS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS.
202512248 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202531 | 01/08/2025 08:40:32 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U07 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/11669. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 01/08/2025. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202531 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o ensaio para medir a resistência de isolação da junta de expansão. Após aplicar 500VCC por 1 minuto, o valor medido foi de 4 GIGA OHM. Material liberado para uso.
202512221 | SEE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202531 | 31/07/2025 16:21:40 | Solicito atualizar desenhos 6478-DF-A4531-E, em anexo, referente a substituição do disjuntor T20 de 10 A por outro de 16 A, devido ao aumento de carga. Conforme Parecer Técnico SSA 202512191; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000246/2025 para actualización de diseño.
202511741 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202530 | 23/07/2025 16:15:37 | Realizar modificações no módulo UN1043, HE903688-312/15 conforme indicações marcadas no desenho em anexo (substituir R122 de 1M por outro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M nas entradas do amplificador A173), com o objetivo de sincronizar a atuação do limitador de ângulo de carga com a sinalização externa. (imagens de referencia para instalação de resistores em anexo) Configurar o módulo para 50Hz - Vide anexo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adequação dos valores dos componentes de acordo com planilha e verificação geral. Foi substituído o resistor R122(1,8MOhms ) e inseridos 2 resistores 2,7MOhms, conforme solicitado. Liberado para uso.
202511679 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:18:27 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U07 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/11669. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 23/07/2025. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202530 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de neutro. Valor Maior do que o solicitado 3,14 GΩ, liberado para uso.
202511677 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:19:14 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE EXPANSÃO AVARIADAS DE SAÍDA DE NEUTRO T6 E DE SAÍDA DE FASE T1, CONFORME SSA MATRIZ 2025/11669. | MMU1 | MEG1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202531 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Prestado apoio para substituição das juntas de expansão das saidas de fase T1 e neutro T6. Adicionalmente foram sustituidos os parafusos, porcas e arruelas de pressão por parafusos, porcas e arruelas de pressão de aço inox e chapa de aço inox, conforme P.T. SSA 201903760A. Todos os parafusos torqueados com 120 N.m.
202511632 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:03 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202512118 para providências da MET-1. Aguardando execução.
202511614 | AAD |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 21/07/2025 17:15:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P página 17 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202414314 da UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202530 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000215/2025 para actualización de diseño.
202509999 | STE | 202417967 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202528 | 07/07/2025 07:50:56 | Solicitamos apoio para avaliar possibilidade de fabricação/aquisição e instalação de postes articuláveis, ou outras alternativas para fixação de Access Point na Elev. 225 Vertedouro Objetivo: Redução de riscos relacionados a altura durante manutenção nestes APs. Informações adicionais na SSA Matrix 202417967. Riscos detectados na OTS anexa à SSA Matriz. Instalação Atual: Diagrama 6018-DC-15224-E anexo. | IEE4 | IME3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202528 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após contato com as empresas FORTLIGHT, COBAPEE e TECHNOMAST, verificou-se ser mais vantajoso adquirir os postes ao invés de realizar o desenvolvimento e fabricação interna. Portanto, sugere-se que a área solicitante realize as tratativas com as empresas a fim de verificar o detalhamento dos produtos e realize o processo de aquisição. A SMIM.DT não possuiu ingerência sobre postes e a instalação de infraestrutura elétrica.
202509983 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 11:06:16 | Durante transporte de dispositivos para utilização na substituição de macaco de freio nº10, foi encontrado uma das pranchas de madeira que fazem parte do kit quebrada, sendo necessária a fabricação de outra igual. Obs: Levado modelo da prancha para Adelar. | MMU1 | MCI2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202527 | ADELAR FRONZA | foi fabricado a prancha como solicitado e mais dois kit completo com tres peças nas seguintes medidas: 2 peças de 2,27 x 0,29 x 0,05mts, 2 peças de 2,10 x 0,29 x 0,05mts e 2 peças de 1,93 x 0,29 x 0,05mts.
202509339 | STE | 202504829 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202525 | 16/06/2025 16:16:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO, CONEXÃO ELÉTRICA E MEGGER DO MOTOR M1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U04 QUE SERÁ SUBSTITUIDO POR OUTRO NOVO DURANTE PD 9M DA UG TRABALHO PREVISTO PARA 18/06 | MMU1 | MEG1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión eléctrica del motor 1 del sistema de agua pura, posterior a la sustitución por parte de MMU1, se procedió a la conexión del mismo. Ensayos realizados; resistencia de aislación (500Vcc/1Min) 376Mohm; Resistencia ohmica; A/B=49,84 ;B/C=50,46;A/C=49,40 mohm; Tension: A/B=466; B/C=467;A/C=467Vca; Corriente; Ia=109,5;Ib=116,8;Ic=111,5A; IN= 136A;Temp. 25,2°C; URA: 63,1%;AT 202505012. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202509089 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 12/06/2025 08:35:53 | Realizar as modificações necessárias para instalar os novos enroladores de mangueira de agua pura, um para o tanque de 200L da cota 98 U13 e outro para o tanque de inox de 550L utilizado para reposição de agua pura. | MMU1 | MMU1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202525 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a instalação do enrolador de manguei no tanque de 200L da sala U13 cota 98 e substituído o enrolador do tanque de inox de reposição de agua pura, ambos foram testados após a montagem e confirmado correto funcionamento e estanqueidade.
202509047 | STE |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202524 | 11/06/2025 15:29:03 | Acompanhar troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição, realizar testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202527 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Se realizó acompañamiento de la sustitución del medidor ION 7700 por el ION 9000. Tras la sustitución se realizaron las siguientes pruebas: funcionales del medidor; de indicación local de variables; de entradas analógicas; de comunicación con la UTR, de totalización con WHG; y demás pruebas necesarias. Todas las pruebas fueron satisfactorias. El servicio fue realizado en conjunto con la SSP 20251349. El medidor fue calibrado y esta dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202509004 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202524 | 11/06/2025 15:02:45 | Em atendimento à SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do TX, onde foi identificado duas anomalias térmicas na contatora K21, sendo uma no condutor de entrada da fase S (delta de 20ºC - mesma fase) e outra anomalia na saída da fase T (delta de 24,7ºC comparado com a fase R – Imagem 3). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas, foi emitida a SSA derivada 202510704 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202508582 | STE | 202508572 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:16 | Solicito Parecer Técnico sobre la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N en el QD-UPS y que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | El conductor de neutro faltante (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR-02 será lanzado por SOCM.DT, conforme diseño 6928DFJ5209P. Posterior a la inspección y ensayos del cable, conectar según diseño funcional del QD-UPS.
202508185 | STE | 202508131 | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:37 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El sistema es 3F-380V+PE. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. El cable del neutro será retirado por la SOCM.DT.
202507907 | STE | 202507566 | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202522 | 26/05/2025 15:57:23 | Conforme mencionado na SSA 202507566, houveram anomalias detectadas nas posições S5, S7, S8 e S17, mesmo sendo anomalias entre pinos estes apresentam desvio das outras temperaturas de mesma pista. Pede-se para realizar inspeção nas escovas e pistas do anel a fim de detectar anomalia. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202523 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fueron inspeccionados todos los pernos sin encontrar anormalidades, por lo tanto fueron desmontadas las barras de conexión de los anillos superiores de la parte girante, después de limpiado y pulido fue aplicado una fina camada de liga de plata/estaño código de almacén 713682 en las regiones de contacto. Después de conectar las barras fueron verificados el torque de los bulones (M12) de las conexiones en 80Nm. Observación: las fotos antes/después de las conexiones están en anexo. AT: 202504172
202507783 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:02 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30F3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507787 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202522 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507782 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:13 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30E3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507786 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507781 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202522 | 26/05/2025 07:53:26 | Substituir microdisjuntor do módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30D3, por outro microdisjuntor com as mesmas características, que será entregue com o módulo. SSA Ref. 202507784 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202522 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O dispositivo de proteção atuava de forma indevida em função de desgaste do mecanismo interno. Foram substituídos 1 micro disjuntor 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202507670 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202521 | 21/05/2025 11:18:07 | Realizar ensayos Fisicoquímicos de Diez (10) muestras de aceite aislante extraídas ;por la empresa contratista; durante el proceso de Secado, los ensayos específicos necesarios son: Densidad a 20/4° C, Índice de neutralización, Tensión Interfacial, Factor de Potencia a 90°C y Rigidez Dieléctrica. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202521 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos à SSA. Foram enviadas apenas 7 amostras para SMIL.DT. As demais foram despachadas para análise no laboratório da Hitachi em São Paulo.
202507511 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202521 | 19/05/2025 17:01:44 | En complemento a las SSAs 202507503 (desactivación PSDF-07 prototipo), 202507509 (desconexión del cable del UTR) y 202507507 (normalización de conexión del CG), solicitamos verificar estado de todos los fines de curso electromecánicos para permitir reintegración al sistema. Reemplazar en caso de defecto. Verificar correcta señalización en el SCADA del punto "Disyuntor Q4 disparado" que se encontraba con señalización en paralelo con el PSDF-07 prototipo. Ref. acta AR/SMI.DT/0034/2025 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Verificado o funcionamento dos finais de curso eletromecânicos, comprovando seu perfeito funcionamento. Comprovada correta sinalização no SCADA do ponto "Disyuntor Q4 disparado" após a desativação do painel PSDF-07.
202505278 | STE | 202505267 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:09:38 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U01 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/05267. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 04/04/2025. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de neutro. Valor Maior do que o solicitado, 4,42 GΩ, liberado para uso.
202505275 | STE | 202505267 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:09:48 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTA DE EXPANSÃO AVARIADAS DE SAÍDA DE NEUTRO T6 E DE SAÍDA DE FASE T1, CONFORME SSA MATRIZ 2025/05267. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202514 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado desconexão e conexão dos links de saída de fase T1 e links de saída de neutro T6 com apoio da MMU1 para a substituicao das borrachas de expansao. Aproveitando-se desse trabalho, foram substituidos os parafusos de fixacao dos links por novos conjuntos de parafusos.
202505267 | STE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 09:52:34 | Durante MP-3A encontrado as juntas de expansão de saída de Fase posição T1, e Neutro posição T6 danificadas. Obs. Imagens em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202515 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue ejecutada la sustitución de ambas juntas averiadas por otras nuevas, procedente del deposito, previamente verificada por ILA1, dejando así nuevamente en condiciones normales.
202504960 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 01/04/2025 15:18:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários pontos referentes às proteções do T03/R03 estão indisponíveis no SCADA (SEMD3). Efetuado Scan na referida UTR e GI no SCC, sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADO INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. COMUNICAÇÃO ESTÁ NORMAL DESDE SCC ATÉ SCADA. ENCONTRADO ANORMALIDADE NO IED O QUAL FOI NORMALIZADO COM A SSA. 202504982 (MEL-1). |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202504168 | STE | 202504141 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 20/03/2025 10:34:24 | Realizar pruebas, desconectar y aislar los hilos conductores 15 y 18 del cable EU01-0008, los cuales interconectan con el ULP-01. Este servicio es en el marco del comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones SVP-01, a realizarse en el PD de la UG-01 entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Coordinar el servicio con MEL1. Ref.: SSA 202504139/202504140. Adicionalmente eliminar el punto asociado de la DB de la UTR, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado punto "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" BITBYTE 15131 que corresponde al hilo 18, eliminado de la base de datos de la UTR. Emitido SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202503794 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:21:17 | Solicitamos a extração e análise de gás SF6 no Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV, marca GE Grid, n° série 4180610010001, localizado no pátio 66kV da SEMD (equipamento em fase de montagem, conforme Contrato 4500069888. Ensaio necessário por suspeita de baixa pureza do gás quando de medição realizada em campo c/ analisador portátil. Devem ser realizadas duas amostragens, uma do compartimento geral e outra dos transformadores potencial. Equipe MET3 (Fernando Marcante) e MET2 (Sérgio) prestarão apoio. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202512 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron analizadas las muestras de gas SF6 colectadas del compartimiento general y del compartimiento TP del Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV, marca GE Grid, n° série 4180610010001 localizado en el patio 66 kV de la SE-MD. Resultados en Anexo.
202503311 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202510 | 07/03/2025 11:19:29 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 534-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202502157 | STE |  | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202507 | 11/02/2025 16:52:15 | REALIZAR AJUSTE DE VALOR DE RESISTENCIA DE NEUTRO DE LA MÁQUINA R01, PARA ATENCIÓN A VALORES DE REFERENCIA DE LA PIC.EE.0075-R04 REFERENTES AL ENSAYO DEL RELÉ DE TIERRA EN EL ESTATOR 100% 64SB. | MEL1 | MEG1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202507 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado ajuste de resistencia de neutro conforme solicitado por MEL1. Resistencia encontrada: 2.32 [Ω] Resistencia dejada: 2.45 [Ω]. AT: 202501144.
202501984 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202506 | 08/02/2025 04:56:50 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de la alarma "UTR 615-1 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A conforme programacion de renovación de los D20A SSA 202502137. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501930 | AMP |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202506 | 07/02/2025 14:15:37 | Verificar motivo por el cual existe diferencia de temperatura entre GGB-09 - 38TQ(49°C) y SCADA(53°C). Obs: fue verificado señal de la resistencia del PT100 entrante a la UTR de 120,5 ohm correspondiente a 52,8°C aproximadamente. Realizado ensayos con resultados coherentes. SSA 202500616. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección en los bornes 409-410-411 del CG-09, constatado que los bornes y terminales se encuentran en buen estado y con correcto aprieto. Inyectada variación de señal de resistencia en la salida del CG-09 y cofirmada correcta indicación en el SCADA. Realizada medición de resistencia en la entrada del CG-09: 118,3 / 116,3 / 3,6 (Ω). Considerando la diferencia de 2Ω entre hilos de medición del RTD, será verificado en la próxima parada de mantenimiento.
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202514
202501381 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202505 | 30/01/2025 09:18:28 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte rolante N13. Alterações relacionadas a substituiçãodo multimedidor do painel PPG que teve que ser substiuído por outro modelo (SSA 202500868). Desenho alterado está no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202508 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado el diseño 5240-DF-J0920-P hoja 7, mediante la SRA-IB-000054/2025. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202501380 | STE |  | N032A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.003-1 | 202505 | 30/01/2025 09:22:28 | Providenciar atualização do desenho funcional da ponte rolante N16. Alterações relacionadas a substituiçãodo multimedidor do painel PPG que teve que ser substiuído por outro modelo (SSA202501379). Desenho alterado está no anexo. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202508 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Actualizado el diseño 5224-DF-J1013-P, página 7, mediante la SRA-IB-000053/2025. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202501079 | STE | 202501006 | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202504 | 24/01/2025 10:50:37 | Solicitamos apoio para dimensionamento e aquisição de vedações dos bicos injetores diesel do GD04 e outros que venham surgir durante a execução da SSA 202501006. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202515 | ARCE PENA ARCENIO | Verificado la dimensiones y emitida la SMDTC-2408 para la compra del O-ring conforme características técnicas: Material: Viton Dureza: 70 Shore A Diámetro interior: 64,0 mm Diámetro de la sección: 4,0 mm Fluido de contacto: aceite mineral Presión de trabajo: 5,0 bar obs; El material ya se encuentra con el solicitante conforme pedido.
202500815 | STE |  | K075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.122-9 | 202504 | 20/01/2025 16:33:16 | Durante preventiva 6M, foi verificado que a válvula de rentenção da bomba BES1004 esta avariada, permitindo que a coluna de recalque retorne para o poço de esvaziamento e recirculando a água quando as outras bombas entram em operação. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202504 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula danificada, normalizando o funcionamento do sistema, efetuado ensaios e acompanhamento, não apresentado nenhuma anormalidade ficando liberado para a operação.
202500814 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202504 | 20/01/2025 15:29:38 | Solicitamos apoio para realizar analise de contagem de particulados. Coletar óleo do tanque sem pressão em dois pontos distintos, sendo, um do local habitual de coleta e o outro em ponto adicionado na entrada do filtro "LO". Dúvidas contatar Mario ramal 9640. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202504 | DANIEL ROTELOK | Análise de partículas em óleo lubrificante
202500458 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 13/01/2025 09:47:31 | Realizar manutencao corretiva no conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6809/00 que apresenta transducao incorreta na saida e no monitor de saida. O transdutor foi comoparado com outros transdutores +/-1Vcc. Trata-se de um módulo reserva. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo conversor CC. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202500707), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202500294 | STE | 202500086 | A026A004 | QUADROS QCP-01/CCAP-01/SCAP-01 ALIMENTACAO COMP CAP-01 | 0153.001-1 | 202502 | 09/01/2025 07:06:30 | Solicitamos revisão e troca de capacitores do Rele de Neutro: 7SK88- -Painel QCP-01 (Posição F-50 ) Obs: atuação intermitente. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de capacitores con signos de desgastes y mal funcionamiento. Reconstrucción de de bastidor frontal del equipo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202420203 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202501 | 30/12/2024 11:12:20 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420202 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:26 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420173 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202501 | 30/12/2024 11:12:39 | Día 1 del PD de la U08 (06/01) a primera hora, desconectar los cables ET017/ET018 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-08, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-08 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET018 en los bornes 639/640 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM08 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202514422 | APL |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:02 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202514417 | APL | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202512222 | SRP |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 15:39:33 | Verificar motivo pelo qual a tela SEMD está indicando LI-MD-VHA1 "Línea sin tension". RTU Name: UTRIBCAL, RTU Number: 127, Point Number: 1611. | OUO5 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR |  |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202507785 | SCC |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 |  | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30E3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não
202507663 | SCC |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 |  | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202505264 | SCC |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 |  | Durante MP-3A encontrado junta de expansão de saída de Neutro posição T6 danificada. Obs. Imagens em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não