## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202316746 | STE | 202316675 | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202341 | 11/10/2023 09:44:45 | Realizar ensayo en inversor estático marca Tectrol modelo TCI 7.5-VNR75C. Tomar registros de forma de onda y corriente de salida con carga al 50% de la capacidad nominal. | ILA2 | ILA1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en el Inversor Tectrol Modelo TCI 7.5-VNR75C, alimentando una carga resistiva de 3,5kVA. Resultados detallados en el documento anexo.
202417750 | STE | 202416144 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202445 | 07/11/2024 14:22:27 | Efetuar verificação de funcionamento em campo. Não foi possível testar módulo em bancada. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Colocada la CPU en el rack, no encendiendo los led´s de RUN, SYN y WDR. Por este motivo no pudo procederse con el ensayo funcional
202416047 | SEE | 202414025 | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:54:31 | Ensayar módulo de potencia SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo ya ha pasado por mantenimiento. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aguardando mantenimiento preventivo.
202407960 | STE | 202407925 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 21/05/2024 12:32:32 | Confeccionar soporte de válvula base, para ensayo. Muestra de la válvula, entregada al compañero para la confección del soporte base. | ILA2 | MMU3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado em latão suporte para testes de válvula.
202320039 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 12:18:02 | Solicito fabricación de mecanismo para desmontaje y ajuste, de instrumento de medición (Valvulas de seguridad). | ILA2 | MMU3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado mecanismo de desmontagem e ajuste de instrumento de medição.
202320028 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 12:20:37 | Fabricación de niple pára instrumento de medición. Medidas y modelo de acuerdo a muestra. | ILA2 | MMU3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado niple para instrumento de medição em aço inoxidável conforme desenho.
202317521 | STE |  | S040B004 | PLAINA 700 mm | 0584.001-5 | 202343 | 27/10/2023 16:28:32 | Fabricación de una pieza, para el ensayo mecánico en el calibrador de torquimetro. Entregue la muestra a Tiago Monteiro Puljol. | ILA2 | MMU3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado sextavado em aço VB medida 2 polegadas, para torquimetro .
202311850 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 18/07/2023 17:22:27 | Confeccionar ferramenta metálica para utilização na prototipadora LPKF S63 do laboratório. Desenhos em anexo. | ILA2 | MMU3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202708
202308838 | STE | 202303847 | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202322 | 29/05/2023 17:17:48 | Solicito ensayo en campo del relé de pérdida de excitación cod. de almacén: 501484 del cuadro KB-01. | ILA2 | MEL1 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202338 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado ensaio na unidade Z do relé, utilizando caixa de ensaio Omicron, sendo os resultados obtidos (conforme arquivo em anexo) incoerentes com os ajustes solicitados pela engenharia. Relé foi devolvido para ILA02, onde novamente foi ensaiado, utilizando uma caixa Freja, confirmando os resultados obtidos em campo.
202224027 | STE | 202222892 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202249 | 07/12/2022 14:49:11 | Efetuar testes de funcionamento no módulo POS, do conjunto TGC da U18A. | ILA2 | MEL2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADOS TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO POS DEL TGC 18A. EN ANEXO PARAMETROS P11 ENCONTRADOS.
202224026 | STE | 202222931 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202249 | 07/12/2022 14:49:05 | Efetuar testes de funcionamento no módulo POS, do conjunto TGC da U18A. | ILA2 | MEL2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202416 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADOS TEST DE VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO POS DEL TGC 18A. EN ANEXO PARAMETROS P11 ENCONTRADOS.
202216467 | STE | 202212981 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202230 | 26/07/2022 15:38:53 | Solicito apoyo para ensayo en campo del modulo anunciador ST018CC, posición 47AK/14 . | ILA2 | MEL1 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202320 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste em campo, sem sucesso, sendo o cartão devolvido ao laboratório. O serviço foi concluído conforme a SSA 202212981.
202212912 | STE | 202206931 | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202222 | 03/06/2022 09:48:19 | EFETUAR TESTES FUNCIONAIS EM CAMPO DO MÓDULO BBC WT91- RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79. | ILA2 | MEL1 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202312 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayado módulo reconectador, el mismo hace la funcion de reconexión dentro de los parámetros establecidos en la PIC, pero el contador de operaciones no cambia de valor.
202205400 | STE | 202203650 | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202214 | 06/04/2022 16:32:27 | Se solicita apoyo para realizar ensayo en sismómetro CMG-40T, Serial: T43880, en las instalaciones del Laboratorio electrónico, para lo cual se requiere del digitalizador, los conectores y soporte para realizar los ajustes a través del software del equipo. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Efetuado os testes no laboratório em conjunto com a ILA2. Inspecionado e enviado sinal de calibração. Constatado bom estado das massas do sismômetro.
202602229 | SPG | 202519177 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 15:42:52 | Calibrar multímetro Fluke modelo189 e IB-1798. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202608
202602066 | SAS | 202520064 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202607 | 11/02/2026 11:13:37 | Calibrar (indicación y retransmisión) indicador digital Presys 2030 serie 471214. Señal de entrada 4-20mA e indicación 0-100 y salida retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento no cuenta con display para la calibración de la indicación fue utilizado el del sector.
202602052 | STE | 202520155 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202607 | 11/02/2026 10:10:38 | Calibrar indicador Presys DMY 2030 serie 440512 con entrada configurada 4-20mA indicación 0-100 y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202602025 | STE | 202520156 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202607 | 11/02/2026 06:40:58 | Calibrar indicador digital Presys 2030 serie 591214 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Calibrado para la entrada de 4 mA a 20 mA, salida retransmisora de 4 mA a 20 mA e indicación 0 UE y 100 UE.
202602021 | STE | 202601133 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202607 | 11/02/2026 06:41:27 | Calibrar indicador digital PRESYS DMY-2030 serie 450515. Entrada de 4-20mA indic 0-100 , retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601899 | APG | 202504958 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202607 | 10/02/2026 07:45:16 | Verificar funcionamiento de placa PSU-MLD reparada en laboratorio mediante test en campo, ns. JQTJ100053. | ILA2 | MEL3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601810 | SPG | 202519241 | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202606 | 06/02/2026 15:47:09 | Solicito calibrar indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 serie 450415. Entrada de 4-20mA indicación de 0-100. Salida de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609
202601740 | SEE | 202519908 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202606 | 06/02/2026 06:26:51 | Calibrar indicador digital Presys 2036 serie 621214 entradas 4-20mA- indi 0-100 y salida de retransmisión de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202608 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202601701 | SCA | 202601673 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 06/02/2026 06:26:59 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 773 CON IB 1655. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202609
202601687 | SPG | 202519909 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202606 | 05/02/2026 06:37:30 | Calibrar indicador digital Presys 2030 posición 751112 entrada 4-20mA- indi 0-100 y salida de retransmisión de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607
202601677 | STE | 202518780 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202606 | 05/02/2026 06:37:38 | Calibrar indicador digital presys 2036 serie 611214. Entrada 4-20mA indicación 0-100 y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202609 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202601419 | SAD | 202511750 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202605 | 30/01/2026 06:37:07 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0408410906, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. Compararlo con resultado obtenido por DGA. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO, RESULTADO ADJUNTO.
202601343 | SAD | 202519298 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202605 | 29/01/2026 06:29:23 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0806416091, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202608 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO, RESULTADO ADJUNTO.
202601321 | APG | 202509747 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:51 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 1704420478, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601318 | APG | 202517471 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:55 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600778 | STE | 202600627 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 20/01/2026 14:23:10 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO YOKOGAWA TY720 CON IB 4155. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600740 | STE | 202600156 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202604 | 20/01/2026 06:23:31 | Calibrar Alicate amperímetro FLUKE 376 (patrimônio 700909), NS: 25260565WS. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Foi entregue a SMIL somente o instrumento, sem seus acessórios.
202600500 | STE | 202600284 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202603 | 14/01/2026 06:39:35 | Se solicita apoyo para la parametrización, ajustes y calibración del Manómetro Padrón Digital Marca Zürich de 0 a 100 bar, instrumento con el ID-3007. Debido a que se procedió a la sustitución de soporte de baterías del instrumento. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202609 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. NS: ID/8824/06/2021
202520162 | STE | 202520018 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:03 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520160 | STE | 202519712 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520159 | STE | 202519724 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202601 | 29/12/2025 15:35:16 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520085 | STE | 202519710 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202552 | 23/12/2025 14:01:03 | Realizar calibração no transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519603 | STE | 202518468 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202550 | 12/12/2025 06:37:47 | Calibrar Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13). Entrada de 4-20mA, indicación 0-100 (Sin salida retransmisora) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) El instrumento fue calibrado con la entrada RTD de 0 °C a 100 °C, indicación de 0 a 100 UE y salida retransmisora de 4 mA a 20 mA debido a que se encontraba establecido con esta configuración. 2) Instrumento identificado con la ID 2746.
202519310 | STE | 202518656 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202550 | 09/12/2025 06:36:24 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518777 | STE | 202518470 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202548 | 26/11/2025 13:28:53 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 1587 CON IB 2057. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202518479 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202547 | 19/11/2025 16:27:52 | REALIZAR PROCEDIMENTO DE DESCARTE NO VIRTUALMENTE VIA SISTEMA GL DE CROMATÓGRAFO FINNIGAN 9001 (BP 614012). REFERÊNCIA: SSA 202514871. | ILA2 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado descarte del instrumento debido a tecnología obsoleta (mas de 20 años). No se cuenta además con manual de reparo. TBPM 1646/2025 (ver anexo). Ssa relacionada a 202514871.
202517879 | STE | 202517580 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 07/11/2025 16:41:58 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-135. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517751 | STE | 202515923 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202545 | 06/11/2025 14:21:01 | Calibrar indicador Presys mod. DMY-2030 serie 310112. Indicación de 0-100 entrada 4-20mA y salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2746.
202517578 | STE | 202514047 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202545 | 05/11/2025 06:44:31 | Calibrar Presys DMY2030 con serie 320112. Entrada de 4-20mA indicación de 0-100 y salida de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2559.
202517558 | STE | 202512218 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202545 | 04/11/2025 08:08:21 | Calibrar indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light serie 160112. Entrada 0-100 a 4-20mA y salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517484 | STE | 202516637 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202545 | 03/11/2025 10:54:52 | Calibrar indicador presys 2030 N/S = 063.12.11cod. 711605. Entrada de 0-100 unidades/4-20mA y salida de retransmisión 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517400 | STE | 202516904 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202545 | 03/11/2025 06:52:08 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC entrada de 0-100°C y salida 0-20 mA. S/N 2810337 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. obs.: o número de série do instrumento é 010 230292.
202517200 | STE | 202508827 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202544 | 28/10/2025 10:57:16 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislación Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517194 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202544 | 28/10/2025 11:14:42 | Inspección y reparación del modulo marca Fluke modelo 750P09 de 100 bar. BP N° 372103 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible realizar reparo debido a una fractura en la placa PCB multicamada, con componentes superficiales resinados (ver anexo). Descartar.
202516966 | STE | 202516608 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:38 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7246/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516965 | STE | 202516607 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:50 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7201/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516964 | STE | 202516605 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:46:59 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7191/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516963 | STE | 202516604 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:47:14 | Calibração transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7241/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516961 | STE | 202516603 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202543 | 24/10/2025 10:47:23 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A, entrada de 0 a 10vcc saída 4 a 20mA, número de série 7247/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202544 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516769 | STE | 202513505 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202543 | 20/10/2025 16:14:04 | Calibrar multímetro digital portátil Fabricante FLUKE, Modelo 177, IB1821. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso.
202516397 | STE | 202516153 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 15/10/2025 11:19:11 | Realizar calibração do Transdutor de Tensão Siemens GMUUeff/H M08206. Alimentação 115V (UH), Entrada 115V (1-2) e saída 20mA (8-9). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado em las frecuencias de 50 y 60 Hz, en ambos casos se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513396 | STE | 202509026 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202534 | 20/08/2025 06:33:09 | Calibrar alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202512911 | STE | 202511602 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202533 | 12/08/2025 11:37:47 | Calibrar megohmetro Fluke1550B. Nro de BP 664702 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Calibrado con una tensión máxima de prueba de 1000 V debido a que el instrumento solo contaba con puntas de prueba de tensión de aislamiento hasta 1000V.
202512771 | STE | 202512055 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202532 | 08/08/2025 16:22:02 | Solicitamos apoyo para la fabricación de carretel de acuerdo a las especificaciones indicadas por el solicitante, en la SSA202512055. Conforme conversado con el Sr. Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202541 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202511986 | STE | 202511125 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202531 | 28/07/2025 15:20:29 | Calibrar indicador digital de temperatura 0-100ºC / 4-20mA, marca YOKOGAWA, modelo UM331, SN: T1J906848. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202533 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511581 | STE | 202510946 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 21/07/2025 14:44:46 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6729/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202511410 | STE | 202509374 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202529 | 18/07/2025 06:16:58 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: el numero de série correcto es 24281/01.
202511365 | STE | 202510043 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202529 | 17/07/2025 06:21:57 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 044.05.12 (SSA origem 202510043) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202511232 | STE | 202501229 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202529 | 16/07/2025 06:09:13 | Calibrar voltímetro del registrador de datos de baterías portátil TMC-2001e (N° Serie: 211504048). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202510996 | STE | 202506209 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 13:35:20 | Solicitamos calibración del indicador digital presys DMY-2030 ligth. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510995 | STE | 202506356 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202529 | 14/07/2025 13:35:26 | Solicitamos calibración de indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510951 | STE | 202509037 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202529 | 14/07/2025 06:30:26 | Calibrar indicador digital PRESYS DMY-2030, Nº série 075.12.11. (SSA de origem 202509037) | ILA2 | ILA3 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025/0788 corresponde a la calibración después del ajuste.
202510760 | STE | 202508826 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202528 | 11/07/2025 06:11:56 | Efectuar calibración del multímetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202510730 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 11/07/2025 06:12:11 | Realizar alteração no projeto da frontal dos módulos 6EV5000. Agregar um puxador na frontal da peça e uma haste de aproximadamente 50mm para fixação da peça na PCI. A haste precisa de 2 furos para fixação com parafusos. Imprimir 20 peças. Referência SSA 202402534. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202537 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202510691 | STE | 202505133 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202528 | 11/07/2025 06:12:19 | Calibrar megohmetro Megger 1025, BP 700072. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202510581 | STE | 202510441 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 08/07/2025 06:27:29 | Calibrar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 e número de serie 39800023WS. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510579 | STE | 202508823 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 08/07/2025 06:27:35 | Calibrar alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), codigo de identificacion: IB-4143. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202510576 | STE | 202506665 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202528 | 08/07/2025 06:27:41 | Calibrar indicador digital Presys de 0-100°C. Indicador con S/N 801217. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510391 | STE | 202506667 | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202527 | 04/07/2025 13:27:02 | Calibrar indicador digital Presys serie 153.03.16 Configurado para entrada PT100 de 0-100°C y salida de 4-20mA | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510390 | STE | 202506666 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202527 | 04/07/2025 13:27:09 | Calibrar indicador digital Presys serie 157.03.16. Configurado para entrada PT100 de 0-100°C y salida de 4-20mA | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510334 | STE | 202501126 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 03/07/2025 06:27:05 | Calibrar el indicador marca YOKOGAWA modelo UM330 nro T1E5002700. Escala de lectura 0-100°C. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510250 | STE | 202508825 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202527 | 02/07/2025 06:14:18 | Efectuar calibración de amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509767 | STE | 202508698 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202526 | 24/06/2025 10:33:58 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 045.05.15 (SSA origem 202508698) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509766 | STE | 202508701 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202526 | 24/06/2025 10:34:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 032.01.12 (SSA origem 202508701) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509765 | STE | 202508616 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202526 | 24/06/2025 10:34:10 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 063.12.11 (SSA origem 202508616) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509763 | STE | 202504264 | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202526 | 24/06/2025 10:34:18 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2012 SN: 121.05.24 (SSA origem 202504264) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202527 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El certificado 2025-0683 corresponde a la calibración realizada luego del ajuste.
202509713 | STE |  | S015A001 | ANALISADORES DE CIRCUITO LOGICO | 0735.001-5 | 202526 | 24/06/2025 06:37:56 | O instrumento ABI Linear IC tester, BP-698829, não liga e apresenta sinais de oxidação em função de vazamento do fluído das pilhas. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202534 | EDERSON ROSSATO | Inspeção, ressoldagem de condutores internos, limpeza da placa, conexões e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso.
202509688 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202526 | 24/06/2025 06:38:04 | Calibrar multímetro FLUKE 73 III IB-1769, (SSA origem: 202509451) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202527 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado conforme características técnicas e liberado para uso. obs.: o identificador correto do instrumento é IB-1769.
202507740 | STE | 202504648 | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202521 | 23/05/2025 16:41:08 | Calibrar multimedidor Siemens MMGE-144,cod almox: 705976. Configurado para indicar corriente con relación de tc 1/1 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507695 | STE | 202503138 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202521 | 22/05/2025 06:27:38 | Calibrar transductor TPA ARDETEM con serie 0482-134 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202522 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202507672 | STE | 202506357 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202521 | 22/05/2025 06:27:58 | Efetuar calibração no transdutor marca Siemens, modelo GMUUeff/H / M08206-D1424 E N° N08-1136. 0 - 100Vac 0 - 20mA | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202522 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202507639 | STE | 202504661 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202521 | 22/05/2025 06:28:08 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24265/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado en la frecuencia de operación de 60 Hz, calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) El certificado 2025/0508 corresponde a la calibración antes del ajuste. 2) El certificado 2025/0509 corresponde a la calibación del instrumento con la frecuencia de operación de 60 Hz. 3) El certificado 2025/0510 corresponde a la calibación del instrumento con la frecuencia de operación de 50 Hz.
202507034 | STE | 202501135 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202519 | 07/05/2025 13:25:42 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 177 CON IB 1923. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507027 | STE | 202501137 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202519 | 07/05/2025 09:55:27 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1896. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506644 | STE | 202500455 | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202518 | 29/04/2025 13:06:35 | Calibrar Osciloscopio Agilent U1604B IB 1967. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento foi calibrado e encontra-se fora de suas características, sendo reprovado para uso em concordância com o cliente.
202506384 | STE | 202504446 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202517 | 23/04/2025 14:05:57 | Calibrar transdutor Phoenix Contact, modelo MCR-PT100/I-DC, número de série 050 236824. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506370 | STE | 202506139 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202517 | 23/04/2025 06:03:04 | Calibrar alicate amperímetro marca Fluke Modelo ns 56400274mv , IB 4216 . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506367 | STE | 202505785 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202517 | 23/04/2025 06:03:11 | Realizar ajuste y marcación del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-15. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202520 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la marcación y el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 29,9 °C.
202506352 | STE | 202506220 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 15:59:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6855/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506351 | STE | 202506270 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202517 | 22/04/2025 16:00:05 | Calibrar Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL - SN 24832/01 saída de 0 a 10 mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202505674 | STE | 202505196 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202515 | 09/04/2025 10:49:18 | Calibrar transductor de tensión. Marca KRON, Serie N° 0041167. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202505472 | STE | 202505008 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202515 | 07/04/2025 15:10:35 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa; Modelo: 2379A; Número de série 22800/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202505471 | STE | 202504927 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202515 | 07/04/2025 15:10:43 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa; Modelo: 2379A; Número de série 22774/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202504847 | STE | 202419955 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202514 | 31/03/2025 16:23:53 | Calibrar indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.11 para indicação de entrada 0 a 20 mA, que indique 0 a 8000MW. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504833 | STE | 202419990 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202514 | 31/03/2025 16:24:00 | Calibrar indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.9 para indicação de entrada 0 a 20 mA, que indique 0 a 8000MW. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202504764 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202514 | 31/03/2025 16:25:39 | Por gentileza, fabricar 10 peças de frontal do módulo 6EV5000, conforme pedido anterior da SSA 202402534. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202522 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202504550 | STE | 202503892 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202513 | 27/03/2025 06:25:50 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6803/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504548 | STE | 202503871 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202513 | 27/03/2025 06:25:57 | Realizar calibración del transdutor Yokogawa Modelo 2381A. SN 7252/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste. OBS: Número de série correto é 7201/02.
202504547 | STE | 202503947 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202513 | 27/03/2025 06:26:04 | Calibrar transductor Yokogawa MODELO 2381A SN 7252/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202514 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202504406 | STE | 202504073 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202513 | 24/03/2025 15:30:04 | Calibrar multímetro FLUKE 175 IB-1884. (SSA origem: 202504073) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504395 | STE | 202504208 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202513 | 24/03/2025 15:30:18 | Realizar ajuste del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202514 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado ajuste na função "heating" (terminal 3) do instrumento. Temperatura de acionamento: 30,5 °C. Obs.: Colocado lacre 01354.
202504344 | STE | 202502711 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202513 | 24/03/2025 10:17:08 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2283 NS 24218/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504169 | STE | 202501136 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 21/03/2025 06:31:22 | Calibrar multímetro Fluke modelo 115 com IB-3653 (SSA: origem: 202501136) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202504079 | STE | 202502730 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202512 | 19/03/2025 14:13:34 | Solicitamos calibración indicador analógico GTS0113 D2W S/N 10039383, código de material 719461. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202503043 | STE | 202502001 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202509 | 27/02/2025 13:34:40 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202502001) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Entrada: 4 mA a 20 mA cc.
202502681 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202508 | 20/02/2025 15:19:21 | Realizar calibração no transdutor Yokogawa 6735/00 que foi reparado. SSA ref 202502497. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento corresponde a la marca Yokogawa modelo 2381A con número de serie 6735/00.
202502615 | STE | 202502207 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202508 | 20/02/2025 06:23:28 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC con numero de serie 2000678143. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202510 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502608 | STE | 202502495 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202508 | 20/02/2025 06:23:35 | Calibrar conversor CC-CC modelo 2381A, NS 6778. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento corresponde a la marca Yokogawa modelo 2381A con número de serie 6778/00.
202502591 | STE | 202502519 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202508 | 19/02/2025 13:27:28 | Solicito apoyo para realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-06. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (contacto 3). Temperatura de accionamiento: 30,3 °C.
202502538 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202508 | 18/02/2025 16:02:35 | Confeccionar 20 unidades de borners para multímetros portáteis (compatível com HP 974A e Yokogawa 734) (Obs.: As amostras das impressões 3D anteriores serão fornecidas junto com a SSA) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202516 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Piezas confeccionadas y entregadas conforme proyecto solicitado. El material utilizado fue de aproximadamente 25 gramos por unidad.
202501576 | STE | 202501505 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202506 | 04/02/2025 13:20:39 | Solicito apoyo para calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 20 bar, saída de 4 a 20 ma. Classe 1,0 FE. Número de serie:M4045A01052. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202509 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202501336 | STE | 202500463 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 29/01/2025 15:11:17 | Realizar calibración del multímetro Fluke 179, IB-3720. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501278 | STE | 202500808 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 28/01/2025 13:58:01 | Calibrar multímetro Fluke Modelo 87 True RMS, BP 124562, IB 1514. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas caraterísticas e librado para uso.
202500949 | STE | 202419711 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202504 | 22/01/2025 15:25:07 | Calibrar transdutor de temperatura, marca Phoenix Contact, modelo MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202505 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202500585 | STE | 202419683 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202503 | 15/01/2025 16:09:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.05.15 (SSA origem 202419683) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD) ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202504 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202500584 | STE | 202500078 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202503 | 15/01/2025 16:09:28 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 063.12.11 (SSA origem 202500078) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 20 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202504 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500467 | STE | 202500101 | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202503 | 14/01/2025 10:56:56 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizaron pruebas de todos los movimientos del puente, todos los botones y direcciones del radiocontrol respondieron según lo esperado. Liberado para uso.
202500466 | STE | 202419868 | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202503 | 14/01/2025 10:57:02 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202504 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizaron pruebas de todos los movimientos del puente, todos los botones y direcciones del radiocontrol respondieron según lo esperado. Liberado para uso.
202418970 | STE | 202308149 | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202448 | 28/11/2024 15:28:15 | Calibrar osciloscopio Modelo Fluke 196C BP665346 . (S/N 10720009). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202418964 | STE | 202418114 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202448 | 28/11/2024 14:07:27 | Calibrar PRESYS DMY-2030 S/N: 004.01.12 Entrada: 0 → 200ºC Salida: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418873 | STE | 202418378 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202448 | 27/11/2024 13:18:55 | GRAVAR NÚMERO ID 2175 EN EL MANÓMETRO MARCA ASHCROFT CON LA MAQUINA DE GRABADO LÁSER. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202450 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado em manômetro utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418850 | STE | 202209863 | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202448 | 27/11/2024 13:19:10 | CALIBRAR OSCILOSCOPIO MARCA FLUKE, MODELO 196C. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN IB 1834. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202418810 | STE | 202418102 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202448 | 26/11/2024 14:08:00 | Solicitamos apoyo para realizar el Grabado a Laser, del ID - 2167, al instrumento con SSA 202418102; en cuya descripción se solicita dicho proceso. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202449 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | ID gravado em manômetro utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418807 | STE | 202418379 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202448 | 27/11/2024 13:19:19 | GRAVAR NÚMERO ID 2169 EN EL MANOMETRO MARCA ASHCROFT CON LA MAQUINA DE GRABADO LASER. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202450 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado em manômetro utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202418616 | STE | 202417603 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202447 | 22/11/2024 15:44:46 | Calibrar Transdutor de corrente, fabricante YOKOGAWA, modelo 2283, N° Série 24371/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418381 | STE | 202417655 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202447 | 18/11/2024 15:48:08 | Calibrar transductor Siemens GMUI Nr P10-723. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202418327 | STE | 202417578 | N041A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.008-5 | 202447 | 18/11/2024 16:39:56 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202447 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de todos los comandos del sistema de radiocontrol, todos los puntos de subida, bajada y translación funcionan correctamente.
202418274 | STE | 202417925 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 14/11/2024 16:23:27 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31099/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418272 | STE | 202417928 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 14/11/2024 16:23:39 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 32569/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O numero de serie é 32569/2010
202418270 | STE | 202417929 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 14/11/2024 16:23:49 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24360/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418269 | STE | 202417930 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202446 | 14/11/2024 16:23:56 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24394/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajuste y calibración del Transductor de Corriente modelo 2283A conforme solicitado.
202418067 | STE | 202417134 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202446 | 12/11/2024 15:19:07 | Calibrar transdutor Phoenix Contact, modelo MCR-PT1007I7DC (PT100 - 0/20mA). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418052 | STE | 202413630 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202446 | 12/11/2024 07:57:08 | Realizar ensayo y verificación del instrumento Megger MD DRLO600 con BP: 685264 | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202447 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Sin condición para realizar ensayo. El instrumento pertenece a la SMMT.DT y no fue proporcionado sus accesorios. Será emitida otra SSA para realizar pruebas funcionales conforme acordado con ILA2.
202417884 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202446 | 11/11/2024 06:28:41 | Confeccionar uma caixa 200x38x100 mm com as especificações de furação e abertura frontal em anexo. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 360 GRAMAS / UN.
202417781 | STE | 202416459 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202445 | 07/11/2024 13:08:07 | Calibrar instrumento Marca Megger modelo MIT430/2, IB 1596, SN 101505526. Obs: después de calibrar quitar las pilas. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202447 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202417548 | STE | 202417223 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 04/11/2024 10:39:39 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A, número de série 6684/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202446 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417518 | STE | 202415591 | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202445 | 04/11/2024 07:23:25 | Confeccionar rueda de ajuste del termostato marca TRANE modelo TVC ND 122 a través de la impresora 3D. El objeto para ser modelado ya se encuentra en manos de Valdinei. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202417507 | STE | 202417114 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202445 | 04/11/2024 07:23:34 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6814/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202446 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417439 | STE | 202415731 | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202444 | 31/10/2024 14:34:32 | ENSAYAR HYDRAN SN 0905416895 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202446 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202417335 | STE | 202417261 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 31/10/2024 06:12:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 062.12.14 (SSA origem 202417261) ● Entrada1 : 4 → 20mA ● Entrada2 : 4 → 20mA ● Display: 0 → 20 UE (diferença canais 1 e 2) ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202447 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202417313 | STE | 202415066 | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202444 | 29/10/2024 11:08:32 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 167.10.13 (SSA origem 202415066) ● Entrada: 0 → 200º C ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415470 | STE | 202415127 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 26/09/2024 09:52:04 | Calibrar transdutor de temperatura, marca: Phoenix Contact, modelo: MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202415469 | STE | 202415126 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 26/09/2024 09:52:10 | Calibrar transdutor de temperatura, marca: Phoenix Contact, modelo: MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202414991 | ASL | 202413068 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202438 | 18/09/2024 06:44:21 | Calibrar calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos apresentam anormalidade e não possuem condições de ajuste. Foi aberta uma SSA derivada (2024-17251) solicitando manutenção para o ILA2.
202414229 | STE | 202413797 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202436 | 05/09/2024 11:59:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.05.15 (SSA origem 202413797) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202437 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413919 | STE | 202413072 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202435 | 30/08/2024 17:29:03 | Calibrar Transductor de Tensión Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Serie 24278/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202437 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202413816 | STE | 202413517 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:52:59 | Realizar calibración del modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa con numero de serie 6703-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202436 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202413623 | STE | 202413223 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202435 | 27/08/2024 11:29:24 | Efetuar calibração do VOLTIMETRO DIG PAIN -10/10VCC 24VAC/VCC N°9707 (SSA origem: 202413223) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413449 | STE | 202412598 | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202434 | 23/08/2024 15:49:28 | Calibrar transductor MCR-PT100/I-DC con serie nro 2810337 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202437 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O numero de série é 020-230292.
202413145 | STE | 202412653 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202434 | 19/08/2024 12:02:55 | Solicitamos el apoyo para el Grabado a Laser, del ID 2125 inserido al instrumento, con SSA 202412653 en cuya descripción se solicita dicho proceso. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado no instrumento utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413073 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202433 | 16/08/2024 17:23:19 | Solicitamos el ajuste y calibración del Manómetro Digital Marca Zürich, Modelo Z.10.B ID N° 9095/09/2021 | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202437 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202413071 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202433 | 16/08/2024 17:23:27 | Solicito el ajuste y calibración del Manómetro degital Marca Zürich Modelo Z.10.B ID N° 9094/09/2021 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202439 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Nota: Substituído bateria.
202413068 | AAT |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202434 | 22/08/2024 11:46:36 | Solicito el ajuste y calibración del calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado a Ila3 para calibración. En almacenes no contamos con el material para armar un nuevo banco de baterías. Instrumento fue calibrado a través de SSA 202414991 pero una vez realizado ensayos en bancada nuevamente se detecta falla aleatoria (ver anexo). Será enviado para reparo externo.
202413063 | STE | 202411363 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202433 | 16/08/2024 17:23:36 | Calibrar multímetro Kyoritsu Modelo: KEW1062, NS: 8218816. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202436 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202412854 | STE | 202411557 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202433 | 15/08/2024 10:32:12 | Fabricación de un dispositivo de regulación de la válvula de alivio, marca Kunkle Valve ID N° 2120. El modelo de fabricación fue entragado al compañero. | ILA2 | MMU3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202436 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado dispositivo para regulagem de válvula de alívio.
202412564 | STE | 202410948 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202432 | 09/08/2024 11:00:07 | Realizar calibración del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009). | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202434 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: N. série: 2810337
202412181 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202431 | 02/08/2024 15:14:19 | Fabricar 10 peças da mini capela, de acordo com desenho anexo, com objetivo de melhorar o desempenho dos extratores de fumaça utilizados em ILA2 nos processos de soldagens. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202412042 | STE | 202411719 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202431 | 01/08/2024 06:07:56 | Calibrar AMPERIMETRO DIGITAL 0/100A 220V Yokogawa modelo 2353C S/N 2597 (SSA origem: 202411719) ● Entrada: 0 → 5A RMS ● Display: 0 → 100.00 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202411876 | STE | 202411655 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202431 | 29/07/2024 16:43:00 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202411655) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202411874 | STE | 202411586 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202431 | 29/07/2024 16:43:07 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.01.12 (SSA origem 202411586) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202433 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202410963 | STE | 202410468 | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202428 | 12/07/2024 10:14:40 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: S/N 131.10.13 (SSA origem 202410468) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202410602 | STE | 202410087 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202427 | 05/07/2024 14:08:42 | Calibrar transdutor de temperatura Phoenix Contact, modelo: MCR-PT100/I-DC, SN: 2810337. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202410229 | STE | 202409671 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202427 | 02/07/2024 08:25:21 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: S/N 031.05.15 (SSA origem 202409671) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202410228 | STE | 202409517 | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202427 | 02/07/2024 08:25:29 | Calibrar transdutor de tensão. Marca: Yokogawa, Modelo: 2283A, SN: 24276/01. Entrada: 0-110Vca, Saída: 0-5mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202410174 | STE | 202307546 | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202427 | 01/07/2024 08:58:06 | Calibrar instrumento MTE PPS 400.3 (BP 692477), el mismo llegó recientemente de reparo externo. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202428 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202409969 | STE | 202409530 | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202426 | 27/06/2024 06:11:15 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 036.05.15 (SSA origem 202409530) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409953 | STE | 202409524 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202426 | 27/06/2024 06:11:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: S/N 063.12.11 (SSA origem 202409524) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409232 | STE | 202408996 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:23 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6768-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409114 | STE | 202408369 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202424 | 12/06/2024 06:40:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202408369) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409057 | STE | 202408393 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202424 | 11/06/2024 09:01:01 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 045.05.15 (SSA origem 202408393) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202408947 | STE | 202407504 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202424 | 10/06/2024 07:20:15 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 047.12.11 (SSA origem 202407504) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408944 | STE | 202407506 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202424 | 10/06/2024 07:20:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 049.12.14 (SSA origem 202407506) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202408880 | STE | 202408576 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202423 | 07/06/2024 06:33:32 | Calibrar conversor CC - CC Yokogawa modelo 2381A -1/+1V com número de série 6749-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408877 | STE | 202407728 | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202423 | 07/06/2024 06:33:49 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.1.12 (SSA origem 202407728) ● Entrada: 4 → 20 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 059.12.11
202408857 | STE | 202407864 | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202423 | 07/06/2024 06:33:42 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 44.05.12 (SSA origem 202407864) ● Entrada: 0 → 200 °C (TP100) ● Display: 0 → 200.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408825 | STE | 202408336 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202423 | 06/06/2024 06:47:12 | Calibrar transdutor de temperatura; marca: Yokogawa; Modelo: 2384A; S/N: 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408803 | STE | 202407810 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202423 | 06/06/2024 06:47:19 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.1.12 (SSA origem 202407810) ● Entrada: 0 → 4 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Entrada del instrumento de 4 mA a 20 mA.
202408691 | STE | 202408150 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202423 | 04/06/2024 11:40:51 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.1.12 (SSA origem 202408150) ● Entrada: 0 → 4 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Entrada de 4 a 20 mA.
202408149 | STE | 202407318 | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202421 | 23/05/2024 16:37:53 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA ENTRADA +-1VCC, SALIDA 4-20MACC, MODELO 2381A NS: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202408143 | STE | 202407632 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202421 | 23/05/2024 16:38:00 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381A serie 6740/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202407449 | STE | 202405419 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202419 | 10/05/2024 09:56:59 | Calibrar transductor PHOENIX CONTACT MCR-PT100/I-DC serie 2810337. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202422 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202407291 | STE | 202406843 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202419 | 07/05/2024 16:07:27 | Calibrar multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso.
202407065 | STE | 202406837 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202418 | 03/05/2024 06:58:11 | Calibrar TPA Yokogawa NS 24823/01, Modelo 2285A-039/WZZ/AL. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202418 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406907 | STE | 202406256 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202418 | 30/04/2024 08:42:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 light SN: 370.06.20 (SSA origem 202406256) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 1.000 UE ● Display 2: 0 → 300.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (canal 1) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202419 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202406375 | STE | 202406106 | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202417 | 22/04/2024 08:58:27 | Calibrar voltímetro analógico , escala 0 - 24mA / 0 - 600Kv. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Número de serie del instrumento es 2163434, fabricante DEIF, modelo DQ96-xc.
202405108 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202414 | 02/04/2024 09:17:49 | Solicitamos apoyo para la confección de un soporte, para un dispositivo fabricado para atender la SSA 202402331. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1675 GRAMAS / UN.
202405106 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202414 | 02/04/2024 09:18:00 | Solicitamos apoyo para la modificación de diseño del carretel e impresión de dicho carretel, según especificaciones descriptas en la SSA 202403389. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 105 GRAMAS / UN.
202404664 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202412 | 20/03/2024 13:18:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light 032.01.12 (SSA origem 202404228) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202404562 | STE | 202404031 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202412 | 19/03/2024 07:39:22 | Calibrar conversor de temperatura modelo MCR-PT100 SN 28.10.33.7 (SSA origem: 202404031) ● Entrada: 0 → 100ºC (TP100) ● Saída: 0→ 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O número de série é 010 230292.
202403933 | STE | 202401997 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202411 | 11/03/2024 15:52:58 | Calibrar indicador digital Yokogawa UM331 s/n: T1F51268 624. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El número de serie del instrumento es T1F512686624.
202403759 | STE | 202403380 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202410 | 07/03/2024 05:59:05 | Calibrar Multímetro Fluke Modelo. 289, BP 690513 (SSA origem: 202403380) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403742 | STE | 202403164 | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202410 | 06/03/2024 14:59:33 | Calibrar indicador digital Yokogawa UM331 S/N T1F602563 (SSA origem: 202403164) ● Entrada: 0 → 199ºC (TP100) ● Display: 0 → 199.9 UE ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403679 | STE | 202402486 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202410 | 06/03/2024 07:33:40 | Calibrar alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202412 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202403648 | STE | 202403080 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202410 | 05/03/2024 14:31:03 | Calibrar Transdutor de tensão Yokogawa modelo 2283A-0Z9 S/N 24269/01 ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202411 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202402328 | STE | 202401473 | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202406 | 09/02/2024 06:13:53 | Calibrar conversor de temperatura marca Yokogawa; modelo 2379A; con número de serie 22719/2004; Escala 0-150°C /4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202407 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202402275 | STE | 202401474 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202406 | 09/02/2024 06:14:01 | Calibrar conversor de temperatura marca Yokogawa; modelo 2379A; con número de serie 22742/2004; Escala 0-150°C /4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202402183 | STE | 202401475 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202406 | 06/02/2024 16:22:32 | Calibrar conversor de temperatura marca Yokogawa; modelo 2379A; con número de serie 22774/2004; Escala 0-150°C /4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202402160 | STE | 202401840 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202406 | 06/02/2024 10:36:52 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 062.12.14 (SSA origem 202401840) ● Entrada 1: 4 → 20 mA ● Display 1: 0 → 20 UE (0 - 100%) ● Entrada 2: 4 → 20 mA ● Display 2: 0 → 20 UE (diferença 0 - 100%) ● Saída: 4 → 20 mA (diferença 0 - 100%) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402136 | STE | 202401479 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202406 | 06/02/2024 06:36:29 | Calibrar transductor yokogawa con NS22760/2004. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401928 | STE | 202400768 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202405 | 02/02/2024 07:16:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 light SN: 187.06.14 (SSA origem 202400768) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 100.0 UE ● Display 2 :0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401816 | STE | 202401200 | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202405 | 01/02/2024 09:36:27 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN 360.07.14 (SSA origem 202401200) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202400422 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202402 | 10/01/2024 10:12:00 | Solicitamos que seja desenvolvido na impressora 3D um acessório para facilitar o acesso às tensões de saída da fonte Chroma 61509 - 6kVA. Este acessório deve ser fixado na lateral da fonte. Confeccionar 3 unidades. | ILA2 | ILA3 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202407 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS Y ENTREGADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 130 GRAMOS / UN.
202400163 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202401 | 05/01/2024 08:28:24 | Solicito la fabricación de carretel, la muestra fue entregada a Valdinei Pereira Ramos, previa conversación (SSA 20240093) | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 6 GRAMOS / UN.
202320771 | STE | 202319907 | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202401 | 02/01/2024 10:04:10 | Calibrar amperímetro marca Yokogawa, modelo 2353C413/ALS/20. S/N 2698/2000 (SSA origem 202319907) ● Entrada: 0 → 5A ● Display: 0 → 100,00 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O instrumento apresentou baixa confiabilidade e erros de indicação superiores a sua especificação (ver anexo). Equipamento sem condição de ajuste. Não realizada calibração. Não liberado para uso.
202320421 | STE | 202320011 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202351 | 20/12/2023 16:53:26 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22747/04 ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202320420 | STE | 202320013 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202351 | 20/12/2023 16:53:31 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22729/04 ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202319674 | STE | 202319201 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202349 | 04/12/2023 16:05:32 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22750/04 ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202351 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319413 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 06:43:18 | Solicito apoyo al sector de electromecanica para realizacion de corte en una placa metalica correspondiente a bancada de reparos y ensayos del Sector de Servicios auxiliares. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202349 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Corte de una placa metelica de 25X15 de la mesa de bancada.
202319266 | STE | 202318711 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202348 | 27/11/2023 10:06:25 | Calibrar, vatímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para aplicação do medidor nos paineis de controle da SEMD (3F1). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2157172.0001 | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202349 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202319121 | STE | 202318660 | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202348 | 27/11/2023 10:06:33 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 172.12.15 (SSA origem 202318660) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318209 | STE | 202316053 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202345 | 07/11/2023 06:51:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 087.12.11 (SSA origem 202316053) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318207 | STE | 202317098 | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202345 | 07/11/2023 06:51:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 144.10.13 (SSA origem 202317098) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318206 | STE | 202315860 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202345 | 07/11/2023 06:51:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 057.12.14 (SSA origem 202315860) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318205 | STE | 202315865 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202345 | 07/11/2023 06:51:35 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 272.03.20 (SSA origem 202315865) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de calibración debido al mensaje de ERROR 2 en la pantalla, enviado para mantenimiento correctivo.
202318204 | STE | 202315868 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202345 | 07/11/2023 06:51:41 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.01.12 (SSA origem 202315868) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318048 | STE | 202317176 | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202345 | 06/11/2023 06:41:48 | CALIBRAR CONVERSOR DE TEMPERATURA YOKOGAWA MODELO 2384A (SENSOR PT100, ESCALA 0-60°C) NS: 6721/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318047 | STE | 202317275 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202345 | 06/11/2023 06:41:52 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6756/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202317444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 27/10/2023 08:31:57 | Fabricación de un carretel. Que pertenece a la SSA 202314909 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202350 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / UN.
202317442 | STE |  | S002A001 | MULTIMETROS ANALOGICOS PORTATEIS VARIOS | 0711.001-4 | 202343 | 27/10/2023 08:32:30 | Fabricación del soporte del multimetro analogico MARCA AGILEN BP N° 659132. Previa conversación con Valdine. Entregue la muestra al comapañero Magin. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202348 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Pieza confeccionada conforme lo solicitado. Producida una unidad. Utilizado aproximadamente 150 gramos del material PA12.
202317269 | STE | 202316703 | B013J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.010-0 | 202343 | 24/10/2023 15:48:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22728/04 e Código de Estoque: 653810. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202317268 | STE | 202316696 | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202343 | 24/10/2023 15:48:45 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22819/04 e Código de Estoque: 653810. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317227 | STE | 202314840 | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202343 | 24/10/2023 10:52:28 | Solicitamos apoyo para ensayo en campo de módulo reparado en laboratorio WESDAC D20S, S/N: 507-0101-20A-350072 Código de material: 707456. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayos del modulo D20S en conjunto con ILA2, realizado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Modulo D20S en condiciones normales de funcionamiento.
202315622 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202338 | 22/09/2023 09:11:28 | Sustitución de conjunto de Baterias, pertenecientes al Calibrador Fluke BP N° 707823. Previa conversación con el Sector de electrónica | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202338 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No presenta defecto en banco de baterías. El defecto se presenta en la fuente de alimentación en el sector de realimentación. No es viable el reparo de dicha fuente, no obstante, si fue sustituida por otra con código de almacén 0713967. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso
202315052 | STE | 202314797 | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202337 | 11/09/2023 13:34:00 | CALIBRAR PUENTE RLC MARCA BK PRECISION CON IB-1403 N. SERIE 81705008891. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202340 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314408 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 29/08/2023 17:04:30 | Fabricación del soporte del multimetro digital marca PHILIPS BP N° 603591. El modelo fue entregado a Valdinei Ramos. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202313943 | STE | 202313702 | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202334 | 22/08/2023 16:42:13 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 090.12.17 (SSA origem 202313702) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313942 | STE | 202313701 | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202334 | 22/08/2023 16:42:23 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 161.10.13 (SSA origem 202313701) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313941 | STE | 202313699 | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202334 | 22/08/2023 16:42:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 102.12.17 (SSA origem 202313699) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313940 | STE | 202313698 | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202334 | 22/08/2023 16:42:41 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 168.03.16 (SSA origem 202313698) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313939 | STE | 202313697 | J036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.102-1 | 202334 | 22/08/2023 16:42:06 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 161.03.16 (SSA origem 202313697) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313938 | STE | 202313696 | J036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.101-3 | 202334 | 22/08/2023 16:42:47 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 152.03.16 (SSA origem 202313696) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202338 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313937 | STE | 202313599 | K030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.119-6 | 202334 | 22/08/2023 16:43:03 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 151.03.16 (SSA origem 202313599) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313731 | STE | 202312968 | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202333 | 17/08/2023 16:45:54 | Calibrar indicador digital Yokogawa UM331, código almac. 711374. serie 624 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202337 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313605 | STE | 202313283 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202333 | 16/08/2023 15:49:25 | Calibrar termohigrómetro marca Minipa, modelo MTH-1365, Numero de serie 170053802. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202337 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313551 | STE | 202312479 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202333 | 16/08/2023 14:02:34 | Calibrar transdutor Siemens GMUUeff/H de 0-111,11V / 0 - 20mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313550 | STE | 202312478 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202333 | 16/08/2023 14:02:42 | Calibrar transdutor Siemens GMUUeff/H de 0-111,11V / 0 - 20mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202312970 | STE | 202311551 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202332 | 08/08/2023 08:47:14 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2379 nro 22770704. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del equipo es 22770-04
202312967 | STE | 202311550 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202332 | 08/08/2023 08:47:22 | Calibrar transductor de temperatura Yokogawa modelo 2379 nro 22722/04. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312956 | STE | 202311554 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202332 | 08/08/2023 08:47:34 | Calibrar transductor temperatura ambiente yokogawa modelo 2379 nro 22779/04. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312811 | STE | 202310897 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202331 | 03/08/2023 09:01:54 | Solicitamos calibración del Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376221 . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312788 | STE | 202312394 | J035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.098-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:51 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 159.03.16 (SSA origem 202312394) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202332 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312783 | STE | 202310893 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202331 | 03/08/2023 09:03:07 | Solicitamos calibración del Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 050236824 . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312636 | STE | 202312323 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202331 | 31/07/2023 17:09:41 | Calibrar Multimetro FLUKE 289 IB 1782 (SSA de origen: 202312323) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202333 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202312157 | STE | 202311568 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202330 | 24/07/2023 09:33:36 | Calibrar Multimetro FLUKE 189 IB 1907 (SSA de origen: 202311568) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento dado de baja por ILA2.
202312147 | STE | 202311505 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202329 | 21/07/2023 11:27:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 087.12.11 (SSA origem 202311505) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 21/07/2023 10:36:03 | Calibrar transdutor de temperatura Siemens, modelo GMUR/H, Serial:BF9602-7065. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312063 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 21/07/2023 10:36:08 | Calibrar transdutor de temperatura Siemens, modelo GMUR/H, Serial:BF9602-7066. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311654 | STE | 202311298 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 14/07/2023 10:28:50 | Calibrar Multimetro FLUKE 117 IB 3997 (SSA de origen: 202311298) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311162 | STE | 202310721 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202327 | 07/07/2023 08:59:59 | Calibrar o transdutor de temperatura ABB modelo ETT-15 SN: N00325011351C (SSA origem 202310721) ● Entrada: 0 → 150ºC (PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha na saída de corrente. Sem condições de calibração.
202311127 | STE |  | S033A006 | OUTROS | 0930.006-6 | 202327 | 06/07/2023 11:13:19 | Desenhar ferramenta para manutenção da prototipadora LPKF S63. Modelo entregue para Valdinei. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO EXECUTADO CONFORME SOLICITAÇÃO. ARQUIVOS EM ANEXO.
202311123 | STE | 202310578 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202327 | 06/07/2023 11:13:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 079.05.12 (SSA origem 202310578) ● Entrada: 0 → 100ºC ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311097 | STE | 202310506 | J022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.081-5 | 202327 | 06/07/2023 11:13:32 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 103.12.17 (SSA origem 202310506) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 28/06/2023 15:15:54 | Confección de caja para ensayo del modulo UN0026. | ILA2 | ILA2 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202326 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | CONFECCIÓN DE CAJA PARA ENSAYO DE MODULO UN 0026. LIBERADO PARA USO.
202310359 | STE | 202310053 | J023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.084-0 | 202325 | 23/06/2023 14:59:59 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 400.06.12 (SSA origem 202310053) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309368 | STE | 202308980 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 12/06/2023 11:23:49 | Calibrar megohmetro marca MEGGER, modelo MIT520/2, BP 664867. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202325 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202309252 | STE | 202308125 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202323 | 05/06/2023 16:57:33 | Calibrar megômetro digital, modelo Megger MIT510 (BP 661683). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202327 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do megômetro digital BP 661883. Instrumeto dentro de suas características e liberado para uso.
202308891 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 30/05/2023 10:05:09 | Cambiar soporte de bateria del manometro digitral marca Zürich Modelo: Z.10.B 4A 12B. ID N° 9095/09/2021 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202322 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos soporte de batería (material 654590) que estaban defectuosos por corrosión . Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202308591 | STE | 202308265 | N039A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.011-6 | 202321 | 23/05/2023 17:39:40 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202322 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação da resposta dos manetes após reparo do laboratório. Manetes responderam adequadamente, não foi observada nenhuma falha de atuação. Controle foi devolvido para sala dos operadores da SMMA.DT e comunicada normalização para os operadores.
202308301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 09:50:58 | Solicito apoyo y acompañamiento para ensayo de módulos del sistema UTR a realizar con la computadora y rac de ensayos del sector MEL4 ubicado en la cota 108 para verificación del reparo realizado en el laboratorio. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202323 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado y concluido ensayos en conjunto con ILA2 de módulos D20 reparados en el rack de pruebas de la UTR con resultado satisfactorio para la SSA 202306726. No fue posible obtener resultados satisfactorios en las SSAs 202305915 y 202306730.
202307766 | STE | 202307303 | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202319 | 10/05/2023 08:23:13 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 156.10.13 (SSA origem: 202307303) ● Entrada: 0 → 100º (RTD - TP100) ● Saída Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307668 | STE | 202307262 | J024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.086-6 | 202319 | 09/05/2023 11:22:58 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 402.06.12 (SSA origem: 202307262) ● Entrada: 0 → 100º (RTD - TP100) ● Saída Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307617 | STE | 202307261 | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202319 | 08/05/2023 16:58:03 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 376.12.11 (SSA origem: 202307261) ● Entrada: 0 → 100º (RTD - TP100) ● Saída Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307503 | STE | 202306705 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202319 | 08/05/2023 07:00:46 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 119.05.12 (SSA origem 202306705) ● Entrada 1: 4 → 20 mA ● Display 1: 0 → 20 UE ● Entrada 2: 4 → 20 mA ● Display 2: 0 → 20 UE (entrada 1 - entrada 2) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso
202307457 | STE | 202307093 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202318 | 05/05/2023 09:02:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 128.06.14 (SSA origem 202307093) ● Entrada 1: 4 → 20 mA ● Display 1: 4 → 20 UE ● Entrada 2: 4 → 20 mA ● Display 2: 4 → 20 UE (diff) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202320 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307059 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202317 | 27/04/2023 11:14:00 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 179, NÚMERO DE PATRIMONIO 691425. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202319 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso.
202307026 | STE | 202305794 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202317 | 26/04/2023 17:13:35 | Calibrar indicador digital Presys TY 2030 light. SN 59.12.11 (SSA origem: 202305794) ● Entrada: 0 → 20mA ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202320 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Equipamiento sin condiciones de calibración, señal de retransmisión inestable. Enviado a ILA2. Obs: NS 041.12.11
202306964 | STE | 202306185 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202317 | 25/04/2023 17:12:43 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202318 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202306953 | STE | 202306301 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202317 | 25/04/2023 17:12:50 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 05.12.14 (SSA origem: 202306301) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Calibrado conforme parametrización establecida en el instrumento. El cliente esta consciente del cambio con respecto a lo solicitado en la SSA. ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 ● Retransmisora: 4 → 20mA
202306931 | STE | 202306439 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 25/04/2023 13:52:29 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 082.12.17 (SSA origem: 202306439) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306888 | STE | 202305793 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202317 | 25/04/2023 06:47:56 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 59.12.11 (SSA origem: 202305793) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 20 UE ● Retransmissora: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Calibrado conforme parametrización recibida, el solicitante está consciente del cambio respecto a lo solicitado en la SSA. ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmisora: 0 → 20mA
202306826 | STE | 202305895 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202317 | 24/04/2023 15:59:42 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 079.05.12 (SSA origem: 202305895) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD TP100) ● Display: 0 → 100.0º | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306509 | STE | 202305720 | K019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.130-7 | 202316 | 19/04/2023 06:52:24 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 066.12.17 (SSA origem: 202305720) ● Entrada: 0 → 100ºC (3 fios - RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306503 | STE | 202305929 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202316 | 19/04/2023 06:52:16 | Calibrar conversor marca: Yokogawa modelo: 2381A s/n: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306491 | STE | 202305721 | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202316 | 19/04/2023 06:52:33 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 594.12.13 (SSA origem: 202305721) ● Entrada: 0 → 100ºC (3 fios - RTD PT100) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202306237 | STE | 202304542 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202316 | 17/04/2023 07:07:04 | CALIBRAR MEDIDOR DE ISOLAÇÃO MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3197. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202318 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306230 | STE | 202305764 | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202316 | 17/04/2023 07:06:55 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 728.05.13 (SSA origem: 202305764) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306192 | STE | 202305722 | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202316 | 17/04/2023 07:06:51 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 705.11.12 (SSA origem: 202305722) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202318 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202306123 | STE | 202305718 | J019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.092-0 | 202315 | 12/04/2023 15:46:56 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 150.10.13 (SSA origem: 202305718) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306108 | STE | 202305589 | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202315 | 12/04/2023 14:49:16 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM ALICATE AMPERÍMETRO KYORITSU MOD. 2004 S/N 30681 IB-1696. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202305026 | STE | 202304676 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 14:19:51 | Realizar calibración del conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6817. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304978 | STE | 202304678 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 07:31:17 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6773/00 (SSA origem: 202304678) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304823 | STE | 202304488 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202312 | 23/03/2023 14:53:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585; SN: 24811/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modelo do equipamento é 2285.
202304812 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 23/03/2023 14:53:58 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 078.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304684 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 16:23:24 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 725.07.12 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304683 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 16:23:37 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 388.08.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento responde favorablemente en las indicaciones en modo PT100, pero no dispone de la salida retransmisora.
202304682 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 16:23:50 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 067.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202304651 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:10:52 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 104.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202316 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304640 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:12:36 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 082.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202316 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem condições de calibração, não liberado para o uso. Saída retransmissora não estabiliza. Tendência de queda.
202304638 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:13:34 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. 111.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202317 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304637 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:14:18 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 110.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304636 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:14:36 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. 109.21.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304635 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:16:40 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 086.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304633 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:16:57 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 089.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304632 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:17:43 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 071.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304631 | STE | 202304364 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202312 | 21/03/2023 09:18:07 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: SN 074.12.17 (SSA origem: 202304364) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 400.0 → 2000.0 UE (obs.: Preparar ambiente para 13 unidades) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304492 | STE | 202304063 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202312 | 20/03/2023 08:02:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 SN: 370.06.20 (SSA origem 202304063) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Display: 1 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304362 | STE | 202303954 | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202311 | 16/03/2023 14:00:27 | .Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 98.12.17 (SSA origem 202303954) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falta de estabilidade dos valores indicados. Sem condições de calibração.
202304315 | STE | 202224919 | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202311 | 15/03/2023 10:24:57 | Calibrar calibrador de energia MTE, modelo PRS 122.3, número de serie 17709, BP 613916. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202319 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Não realizada a calibração do padrão de energia PRS122.2, porque o instrumento está com variação no valor de corrente medido na fase A, impossibilitando a realização da calibração, dentro das especificações do equipamento. Medidor será encaminhado para reparo em Ila2.
202304261 | STE | 202303868 | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202311 | 15/03/2023 16:45:38 | Realizar teste em campo das manetes. | ILA2 | MEL2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202312 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificados todos os movimentos dos dois manetes e seus respectivos pontos (ponto 1 ao ponto 4) e constatado correto funcionamento.
202304232 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 14/03/2023 13:18:12 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série: 6939/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:16:52 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série: 6665/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características.
202304187 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:16:57 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série: 6951/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304184 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:17:03 | Calibrar transdutor Yokogawa Modelo 2381A; Entrada:-0,18/+1,79Vcc; Saída: 4 a 20mA; Número de série:6662/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304103 | STE | 202303495 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 13/03/2023 15:57:09 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 021.01.12 (SSA origem 202303495) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE obs: tempo de warmup: 10 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304053 | STE | 202303336 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202310 | 10/03/2023 16:09:18 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 044.05.12 (SSA origem 202303336) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202314 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202303993 | STE | 202303796 | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 10/03/2023 06:24:49 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 092.12.17 (SSA origem 202303796) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE obs: tempo de warmup: 10 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202314 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303878 | STE | 202301350 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202310 | 08/03/2023 16:18:36 | Verificar possibilidade de Impressão3D do botão giratório do multímetro YOKOGAWA, Modelo TY710. (obs.: Peça danificada será enviada) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202315 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202303647 | STE | 202302829 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202310 | 06/03/2023 06:54:14 | Calibrar indicador de frequência engro, modelo 2300. S/N 064. (SSA origem: 202302829) Campo de medição: 5 - 99Hz | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202311 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303634 | STE | 202303420 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:02 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6814. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303631 | STE | 202303419 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:07 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6705. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Modelo correcto 2384A (Transductor de temperatura) .
202303489 | STE | 202302889 | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202309 | 02/03/2023 06:27:53 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN:163.10.13 (SSA origem: 202302889) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA obs: tempo de warmup: 10 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303212 | STE | 202301347 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202308 | 24/02/2023 08:55:51 | Calibrar MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA, MODELO 734-02, S/N: T1HA002. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202309 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus catacterísticas y liberado para uso.
202302903 | STE | 202301487 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:46:31 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de controlador lógico modelo NI PXle-8135, con N° Serie 302BABB con código de stock 717472. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado controlador lógico modelo NI PXIe-8135, N° Serie 30840CF, e devolvida para estoque, código 717472. Inserido e ensaiado controlador lógico modelo NI PXIe-8135, N° Serie 302BABB em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido controlador ensaiado instalado. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302900 | STE | 202301493 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:05 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa electrónica modelo NI PXIe-8374, con N° Serie 19C6314 con código de stock 717474. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica modelo NI PXIe-8374, N° Serie 1A35698, e devolvida para estoque, código 717474. Inserido e ensaiado placa eletrônica modelo NI PXIe-8374, N° Serie 19C6314 em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302898 | STE | 202301494 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:14 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de una Placa electrónica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, con N° Serie 1A2F5CA con código de stock 717476. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, N° Serie 1A3DF4D, e devolvida para estoque, código 717476. Inserido e ensaiado placa eletrônica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, N° Serie 1A2F5CA em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302897 | STE | 202301495 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:47:16 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa Electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384ED con código de stock 717489. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A384DB, e devolvida para estoque, código 717489. Inserido e ensaiado placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A384ED em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302895 | STE | 202301496 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:47:23 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de una Placa electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384DE con código de stock 717489. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A35BA5, e devolvida para estoque, código 717489. Inserido e ensaiado placa eletrônica (comunicação) modelo NI PXIe-4497, N° Serie 1A384DE em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302894 | STE | 202301497 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:25 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA96 con código de stock 716780. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado para ensaio a Placa Eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1A3BA96, ao ligar o controlador logico, ele iniciava com erro e forçava a reinicialização, sem possibilidade de coletar dados. Devolvido placa Eletrônica ao solicitante da SSA. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302893 | STE | 202301498 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:35 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA65 con código de stock 716780. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirada placa eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1BBD0AE, e devolvida para estoque, código 716780. Inserido e ensaiado placa eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1A3BA65 em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme medição em anexo e imagem dos dispositivos online identificados no software NI MAX. Mantido a placa ensaiada instalada. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302891 | STE | 202301500 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:47:09 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de PLACA Ethernet modelo NI PXI-8231, con N° Serie 1A2DFFB con código de stock 717206. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado placa de Ethernet NI PXI-8231, N° Serie 1FBC213, e devolvida para estoque, código 717206. Inserido e ensaiado placa de Ethernet modelo NI PXI-8231, N° Serie 1A2DFFB em apoio a ILA2. Verificado correto funcionamento conforme foto em anexo da tela do messor: IP 172.31.88.215 referente a UAM-11 porta ETH3 em que é estabelecido a comunicação. Mantido a placa Ethernet ensaiada instalada . Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302765 | STE | 202224723 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202307 | 14/02/2023 15:34:08 | Calibrar MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS modelo MD1035X, SN: ME8013J, IB:3170 (SSA origem: 202224723) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202313 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do meghometro digital IB 3170, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202302657 | STE | 202302199 | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202307 | 14/02/2023 06:50:06 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2030 SN 072.12.17 (SSA origem 202302199) ● Entrada : 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302371 | STE | 202211873 | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202306 | 09/02/2023 07:48:30 | Solicito calibrar el horno Jupiter para la temperatura de 270 °C | ILA2 | ILA3 | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Fora de suas características especificadas pelo fabricante. Com Set point de 270°C temperatura medida foi de 271,87°C. Não recomendado o uso devido a baixa confiabilidade metrológica. Caso seja utilizado, usar correção do valor medido ou medição de temperatura com sonda externa.
202302010 | STE | 202301703 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 03/02/2023 16:36:40 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Marca: ABB, S/N: N00325011351C (SSA origem: 202301703) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300954 | STE | 202300034 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202303 | 19/01/2023 13:48:21 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr.2000678140 (SSA origem: 202300034) • Entrada: 0 → 100ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300925 | STE | 202300035 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202303 | 19/01/2023 08:28:09 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr. 2000376528 (SSA origem: 202300035) • Entrada: 0 → 100ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300500 | STE | 202224889 | A009J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.026-0 | 202302 | 12/01/2023 08:47:52 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22731/04 (SSA origem: 202224889) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300041 | STE | 202224897 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202301 | 02/01/2023 15:12:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR (U15) YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7251/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 23/12/2022 11:08:33 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA Nº19 (BP-704372). EQUIPAMENTO DA SOCC.DT | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224899 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 23/12/2022 11:08:38 | REALIZAR CALIBRACIÓN EM INDICADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA N°18 (BP-705718). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202303 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224830 | STE | 202224481 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 10:46:20 | REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1618 (SSA origem: 202224481) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202301 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224829 | STE | 202224297 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 22/12/2022 10:46:26 | REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1574; (SSA Origem: 202224297) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202301 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224674 | STE | 202207749 | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202251 | 20/12/2022 10:30:42 | CALIBRAR CAIXA FREJA-300. BP615972 IB1598. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202224424 | STE | 202223942 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202251 | 19/12/2022 06:50:45 | Calibrar transdutor de tensão TUAN 1210, SN 6519. (obs: calibração anterior: 17/0583) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202224409 | STE | 202224039 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202250 | 16/12/2022 07:04:23 | Calibrar transdutor YOKOGAWA CC-CC modelo: 2381A; SN: 6935/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223976 | STE | 202223626 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202249 | 07/12/2022 09:19:00 | Calibrar o indicador digital YOKOGAWA UM33A Nº T1U820583 ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 99.99 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223868 | STE | 202222735 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202249 | 06/12/2022 10:42:16 | Calibrar conversor yokogawa modelo: 2381A s/n: 6859/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223236 | STE | 202222624 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202247 | 23/11/2022 14:29:58 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 038.05.15 (SSA origem: 202222624) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA obs: tempo de warmup: ≥10 minutos. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223166 | STE | 202222885 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202247 | 22/11/2022 15:00:56 | Calibrar transdutor de temperatura Rinck Electronic, TV - PT100. Nr. série: RIN-03131846-P (SSA origem: 202222885) Entrada: 0→100ºC Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 14:05:40 | Se solicita calibración de Puente RLC de Bancada M. B&K Precision Mod. 889B, BP-712841, NS-273K18103. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222028 | STE | 202221730 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202244 | 02/11/2022 11:27:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, NS 24823/01 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222025 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 02/11/2022 11:24:26 | Calibrar multímetro digital marca Fluke modelo 289, con IB nro 3677. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221561 | STE | 202219854 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202243 | 26/10/2022 09:17:13 | Providenciar calibración del indicador de potencia reactiva de la linea LT 66kV 50Hz MD-IPU. Codigo de Almacen 586153. SSA de referencia 202206120 | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202221223 | SCA | 202221014 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:05:00 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7204 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202220743 | STE | 202220431 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202241 | 13/10/2022 08:32:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575 (SSA origem 202220431) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202220664 | STE | 202220197 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202241 | 13/10/2022 08:33:29 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 057.12.14 (SSA origem: 202220197) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA obs: tempo de warmup: 20 minutos. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202246 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202220403 | STE | 202210087 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202240 | 04/10/2022 15:29:56 | Favor verificar funcionamiento y mediciones de Terrómetro de alta frecuencia marca Megabras modelo TM-25m que retornó de reparo externo. (Conversado con Ricardo) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizados testes funcionais e análise de certificado de calibração. Instrumento reparado e calibrado externamente. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202220274 | STE | 202215996 | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:42 | Calibrar amperímetro y voltímetro integrado de fuente de tensión marca Gw-Instek modelo GPR-30H10D. Ib nro 1419. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202220203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 30/09/2022 09:44:53 | Se solicita confección de caja con impresora 3D para adaptar conector de dos cables de sensor de ultrasonido. SSA de referencia 202219422. Equipamiento se encuentra con José Meza, para toma de medidas. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202242 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202220077 | STE | 202219715 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202239 | 27/09/2022 10:23:02 | Realizar Calibração do Transdutor GMUIeff/H 7KG2113-2DK19-OA Nr.U2-405. INPUT 0-1,25A; OUTPUT 0-20mA. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202240 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219965 | STE | 202219716 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202238 | 23/09/2022 16:18:44 | Efetuar calibração no transdutor de frequência marca Siemens, modelo GMUF 2/H, N° P11-868. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 27/09/2022 16:50:04 | Reparar Ponte RLC de Bancada M. B&K Precision Mod. 889B, BP-712841, NS-273K18103. O equipamento não liga. Display apagado. | ILA2 | ILA2 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202247 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fusible de 500mA/250V. Test en bancada ok. Enviado para calibración con SSA 202222138.
202219665 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202238 | 21/09/2022 07:55:08 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILÓGRAFO PORTÁTIL MOD. DL350 S/N 90Y834418, CONFORME SMDTC-1326 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1326). RC 10067178, OC 4500066553. | ILA2 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10067178. Realizados testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202219664 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202238 | 21/09/2022 07:55:25 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM OSCILÓGRAFO PORTÁTIL MOD. DL350 S/N 90Y834417, CONFORME SMDTC-1326 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1326). RC 10067178, OC 4500066553. | ILA2 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202238 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10067178. Realizados testes funcionais com resultados satisfatórios. Utilizado para calibração do módulo de alta velocidade 720211. Aceitação recomendada.
202219611 | STE | 202215563 | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202238 | 19/09/2022 12:09:42 | Calibrar multímetro de bancada padrón, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento permanece apresentando falhas nas medições de tensão e corrente alternadas. Sem condições de calibração. Listados os erros após auto-teste: 2961, 2951, 2941, 2942, 2931, 2921, 2911, 2912, 2901, 2891, 2881, 2882, 2871, 2861, 2851, 2841, 2831, 2832, 2821, 2811, 2801e 2802.
202219213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 12/09/2022 17:14:13 | Realizar impressão de 10 botões do potenciômetro de ajuste de temperatura da estação de solda marca Weller, mod. WESD51. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202243 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202219022 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 08/09/2022 13:41:01 | Editar numero de ID 842 en la válvula de alivio, marca Kunkle Valve.- | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202239 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | REALIZADA A GRAVAÇÃO A LASER NA REFERIDA VALVULA
202219002 | STE | 202218656 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202236 | 06/09/2022 15:53:21 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 354.07.14 (SSA origem: 202218656) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída (retransmissão): 4 → 20mA obs: tempo de warmup: 20 minutos. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218999 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 15:53:11 | Editar numero de ID 1782 en la válvula de alivio, marca Kunkle Valve.- | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202239 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | REALIZADA A GRAVAÇÃO A LASER NA REFERIDA VALVULA
202218939 | STE | 202218750 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 | 05/09/2022 17:05:09 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, IB 3902. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218938 | STE | 202218743 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 | 05/09/2022 17:05:17 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376, IB 1644. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202238 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202218904 | STE | 202218318 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 | 05/09/2022 11:07:47 | Calibrar multímetro digital Yokogawa modelo TY710, NS.: JKJ7008. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218828 | STE |  | S010A003 | WATTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0725.003-7 | 202235 | 02/09/2022 14:53:28 | Calibrar o medidor de energia SCHNEIDER PM 800 (código estoque 713175) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 31/08/2022 14:06:52 | Editar números de ID a las válvulas de alivio, marca Kunkle Valve, SSA -202217637 ID N°1778, SSA -202217639 ID N°1779, SSA -202217641 ID N°1780, SSA -202217642 ID N°1781. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | REALIZADA A GRAVAÇÃO A LASER NAS REFERIDAS VALVULAS
202218584 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 30/08/2022 10:11:49 | Verificar a possiblidade de projeto de confecção impressão 3D de uma peça: encaixe traseiro do TMR NEC G566 conforme figura em anexo, dimensões aproximadas: 5,0x1,5x4,5cm. Confeccionar 10 unidades. Será fornecida uma peça para referência e um TMR para conferência dos encaixes. Obs.: A peça precisa apenas ser funcional, não há necessidade de repetir todo o design do original (sugestão na ilustração do projeto conceitual em anexo) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 125 GRAMAS / UN.
202218191 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202234 | 23/08/2022 15:40:15 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 016.01.12 (SSA origem: 202217824) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos. Cabos adaptadores pino-banana serão fornecidos (devolver na sala 121 após execução) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202218168 | SCA |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202234 | 23/08/2022 13:15:16 | Calibrar Megohmetro Md 1035x serie 70591. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237
202218041 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202234 | 22/08/2022 11:19:54 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 73III, BP 630555. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217960 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 19/08/2022 11:01:15 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 73III, IB 1587. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217959 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 19/08/2022 11:01:07 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 73III, IB 1577. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217912 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 18/08/2022 11:19:10 | Confeccionar 25 carcazas frontales conforme muestra entregada al sector ejecutante (Valdinei) el mismo es correspondientes al relé Siemens 7SK88. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202237 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 25 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202217822 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202233 | 16/08/2022 16:11:54 | Calibrar indicador wattímetro digital SIEMENS (NR.: 511716-10.8) (SSA origem: 202215880) ● Entrada: -20 → 20mA ● Saída Display: 0 →±8000 mW pinagem [esquerda → direita]: 1:Vcc; 2:GND; 11:mA1; 13:mA2 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202217821 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202233 | 16/08/2022 16:04:59 | Calibrar CAJA DE ENSAYO DE RELÉS, FABRICANTE SVERKER, BP 647759. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Obs.: Na função de geração (tensão/corrente) a posição do potenciômetro (valor %) esta deslocada em relação ao fundo de escala das saídas. Utilizar esta função com medidor em conjunto. Resistor de 0,5 ohm e 1ohm apresentaram valores superiores de resistência. Instrumento liberado para o uso com ressalvas.
202217557 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 11:54:34 | Fabricación de dos carreteles de los disyuntores SSA 202213806 y 202216085. El modelo ya fue entregado a Valdinei Ramos. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202235 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202217554 | STE |  | S002A002 | MULTIMETROS ANALOGICOS BANCADA VARIOS | 0711.002-2 | 202232 | 12/08/2022 11:54:20 | Fabricación de 2 soportes para el Multímetro Philips BP N° 603591, en la impresora 3D. El modelo ya se encuentra con el colaborador Valdinei Ramos. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202235 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202215996 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202229 | 20/07/2022 09:16:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN GW INSTEK MODELO GPR-30H100 CON BP: IB1419 OSCILA LA TENSIÓN DE SALIDA. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que potenciómetro de ajuste fino, el cual está en serie con ajuste grueso de tensión, se encontraba con defecto. Se procedió al desmontaje del potenciómetro de 1K y la limpieza de pista con ajuste escobilla respectivamente. Test en bancada ok. Liberado para calibración del voltímetro y amperímetro integrado. Liberado para uso.
202215322 | STE | 202214865 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202228 | 11/07/2022 07:40:51 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 115, IB 3678. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202215321 | STE | 202214864 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202228 | 11/07/2022 07:41:10 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1798. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202215177 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 15:34:25 | verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESTERM D20M no funciona. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificaciones de pistas, conectores, componentes y cableado del módulo WESTERM D20M utilizado en UTR de ensayos de la S MIL.DT encontrandose averias y falso contacto debido al uso del mismo, sin posibilidad de reparo, dar de baja. Mantener modulos en depencias de la SMIL.DT para reaprovechamiento de componentes. Instalado un nuevo chasis en Sala de ensayos a traves de la SM citada en el item "Documentos".
202215144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 15:34:08 | Fabricación de unos engranajes para el motor reductor del sistema de control del deposito (Almoxarifado). Muestra entregado a Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202215126 | STE | 202214293 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202227 | 06/07/2022 11:25:53 | Calibrar transductor Siemens M08213, Nr S5-95. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202213460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 14/06/2022 07:27:43 | Solicito la fabricación en la impresora 3D, el "HASTA" del relé auxiliar marca Siemens. El modelo fue entregado a Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202226 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202212333 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202221 | 25/05/2022 16:57:38 | Realizar calibración del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211926 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202220 | 19/05/2022 11:38:57 | Efetuar teste em campo da Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765). Equipamento foi reparo na SSA 202206113 devido a ocorrência de Rollover na data do equipamento. | ILA2 | MEL3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Antena sin posibilidad de reparo, descartado por laboratorio según SSA 202216469. La antena quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202211897 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 18/05/2022 11:37:17 | Solicito la fabricación de cinco (5) engranaje en la impresora 3D, para el motor humificador. Las medidas y modelo ya se encuentra con Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202211896 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202220 | 19/05/2022 11:40:38 | Efetuar teste em campo da Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024). Equipamento foi reparo na SSA 202206398 devido a ocorrência de Rollover na data do equipamento. | ILA2 | MEL3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Antena sin posibilidad de reparo, descartado por laboratorio según SSA 202216452. La antena quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202207206 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 09:05:32 | Efectuar levantamiento de medidas de accesorios a ser utilizados en la elaboracion de Testador de contador de operaciones de pararrayos Ref. SSA 201702527 para su posterior impresion en impresora 3D ( En conocimiento de Poletto y Valdinei) | ILA2 | ILA3 | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 880 GRAMAS / UN.
202206325 | STE | 202205847 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202217 | 25/04/2022 16:19:15 | Confeccionar via impressão 3D peça para suporte do relé Pextron URPF 4000 (código 640913). Dimensões: 15 x 27 x 15 mm. Em anexo a figura com dimensões aproximadas. Um suporte será enviado para referência. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS / UN.
202206104 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202216 | 20/04/2022 16:58:35 | CALIBRAR CAIXA FREJA 300; NS: 3501045; BP 604459. Equipamento veio para reparo em ILA2 com SSA 2020/01046A. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento apresentou falha na medição das correntes. Instrumento retornara para ser reparado (SSA 2020/01046A).
202202795 | STE | 202202102 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202208 | 24/02/2022 13:54:53 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 1704420477) com pelo menos 4 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202209 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que houve uma pequena discrepância de cerca de 3 ppm entre os resultados do Hydran e da cromatografia nas amostras 2 e 4, que ficaram além dos limites toleráveis para o medidor.
202202572 | STE | 202201822 | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202208 | 21/02/2022 15:44:49 | Realizar ensayos operativos de antena GPS con número de identificación G10842. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado teste da antena GPS, apresentou funcionamento satisfatório.
202602250 | SPG | 202224602 | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202607 | 13/02/2026 15:42:43 | Calibrar el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) el cual vino de reparo externo. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602136 | STE | 202601294 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:08 | Calibrar modulo conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6578/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602135 | STE | 202601252 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:13 | Calibrar modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6848/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602134 | STE | 202601251 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:18 | Calibrar modulo cc-cc Yokogawa modelo 2381A, NS 6761/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602133 | STE | 202601249 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202607 | 12/02/2026 14:02:23 | Calibrar conversor cc-cc Yokogawa, modelo 2381A, NS 6569/99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202602089 | SEE | 202600154 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202607 | 12/02/2026 14:02:29 | Calibrar indicador digital Presys 2036 serie 3700620 entradas 4-20mA- indi 0-100 y salida de retransmisión diferencial de 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202602030 | STE | 202601483 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:40:26 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24283/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602029 | STE | 202601482 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:40:32 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24225/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602028 | STE | 202601481 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202607 | 11/02/2026 06:40:38 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24211/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602027 | STE | 202601480 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202607 | 11/02/2026 06:40:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24390/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202602026 | STE | 202601479 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202607 | 11/02/2026 06:40:50 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24366/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/02/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202608 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202601562 | STE | 202601115 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:08 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con serie 6715/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601558 | STE | 202601113 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:14 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6691/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601540 | STE | 202601118 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:20 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6836/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601516 | STE | 202601117 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 16:31:25 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6779/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601490 | STE | 202601114 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6946/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601487 | STE | 202601119 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6672/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601486 | STE | 202601116 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202606 | 02/02/2026 06:38:12 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC modelo 2381A con serie 6772/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601447 | STE | 202601217 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202605 | 30/01/2026 10:45:46 | Realizar calibración del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24825/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601405 | STE | 202601111 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:14 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6849/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601404 | STE | 202601095 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:19 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6568/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601403 | STE | 202601092 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:24 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6738/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202601402 | STE | 202601087 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:30 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6821/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202606 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600715 | STE | 202600290 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202604 | 19/01/2026 06:43:31 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600714 | STE | 202600289 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202604 | 19/01/2026 06:43:37 | Solicitamos apoyo para la calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600713 | STE | 202600288 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202604 | 19/01/2026 06:43:43 | Solicitamos apoyo para la calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600512 | STE | 202600082 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:38:55 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6804/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600505 | STE | 202600083 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:10 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6781/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600504 | STE | 202600085 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:03 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6740/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600503 | STE | 202600086 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:15 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6749/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600502 | STE | 202600087 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:21 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6685/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600300 | STE | 202600088 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:34 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600299 | STE | 202600089 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:40 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. OBS: O instrumento se trata de um transdutor de temperatura, modelo 2384A.
202600298 | STE | 202600091 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:46 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600297 | STE | 202600093 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:51 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600296 | STE | 202600094 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:57 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600293 | STE | 202600095 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:32:03 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600291 | STE | 202600116 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 09/01/2026 06:32:08 | Calibrar TPA Yokogawa modelo: 2285 A, S/N: 24813/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del instrumento es ID 3014.
202520187 | STE | 202518941 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 05/01/2026 06:34:30 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519973 | STE | 202518937 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519972 | STE | 202518939 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:31 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519971 | STE | 202518940 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:36 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519970 | SCA | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:41 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519968 | STE | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:47 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519967 | STE | 202518943 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:54 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519966 | STE | 202518944 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:49:00 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519931 | STE | 202519220 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:24:56 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6686/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2527.
202519930 | STE | 202519219 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:11 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2951.
202519929 | STE | 202519218 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:16 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6675/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2950.
202519928 | STE | 202519217 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:21 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6756/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2639.
202519927 | STE | 202519216 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:26 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6793/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2549.
202519825 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 19/12/2025 06:25:41 | Solicito la confección y diseño de la arandela de vedación. (ANILLO DE SELLADO). 10 unidades. Modelo entregado a Valdinei | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS / UN.
202518929 | STE | 202518665 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:29 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518928 | STE | 202518664 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:45 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6759-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518927 | STE | 202518663 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:51 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518926 | STE | 202518662 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:33:57 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6842-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518925 | STE | 202518661 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:03 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202518924 | STE | 202518660 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:08 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673-00. SSP de ref 20253329 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518915 | STE | 202518761 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202549 | 01/12/2025 06:34:16 | Realizar calibración del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 039 / WZZ/AL S/N: 24823/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2944.
202518906 | STE | 202518654 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 28/11/2025 06:36:13 | Realizar del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6830-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518893 | STE | 202518659 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 16:04:52 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6692-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518874 | STE | 202518658 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:21 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6567-99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518872 | STE | 202518655 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:27 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6766-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518832 | STE | 202518689 | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202548 | 27/11/2025 14:22:41 | Realizar calibración al termostato F214 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 45,11°C, retorna em 43,51°C.
202518831 | STE | 202518688 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:48 | Realizar calibración al termostato F213 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,99°C, retorna em 43,91°C.
202518830 | STE | 202518687 | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202548 | 27/11/2025 14:22:54 | Realizar calibración al termostato F212 JUMO Modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Atua em 44,93°C, retorna em 43,32°C.
202518829 | STE | 202518657 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202548 | 27/11/2025 14:23:00 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6849-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202549 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517880 | STE | 202517579 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202545 | 07/11/2025 16:41:52 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TPA ARDETEM TRP-3 MODELO 353-ANN NS:0482-132. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202517863 | STE | 202517501 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:03 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7254/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2896.
202517862 | STE | 202517500 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:08 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2894.
202517860 | STE | 202517499 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:12 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7197/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2893.
202517859 | STE | 202517498 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:17 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7250/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2891.
202517858 | STE | 202517496 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:23 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7205/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2897.
202517857 | STE | 202517495 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:28 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7252/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2898.
202517856 | STE | 202517494 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:33 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7256/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2899.
202517855 | STE | 202517493 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:40 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7204/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2889.
202517854 | STE | 202517492 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:46 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7193/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2890.
202517852 | STE | 202517490 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:50 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7202/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2892.
202517851 | STE | 202517489 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:53 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7260/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2895.
202517850 | STE | 202517488 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:42:59 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7261/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2888.
202517848 | STE | 202517487 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202545 | 07/11/2025 16:43:03 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A num serie 7249/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Instrumento designado con la ID 2887.
202517847 | STE | 202517245 | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202545 | 07/11/2025 16:43:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A, retirado da posição N17 e com número de série: 6718/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202546 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517715 | STE | 202516645 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202545 | 06/11/2025 08:24:07 | Calibrar indicador presys 2030 N/S = 031.05.15. Entrada 4-20mA indicación de 0-100. Salida 4-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El instrumento fue asignado con la ID 2619.
202516619 | STE | 202515088 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202542 | 17/10/2025 10:25:20 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24354/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202516459 | STE | 202515106 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:10:02 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24237/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516456 | STE | 202515105 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:10:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24268/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516454 | STE | 202515104 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:11:13 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516450 | STE | 202515091 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:11:36 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516447 | STE | 202515089 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202542 | 16/10/2025 07:12:43 | Solicitamos calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24197/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202544 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516444 | STE | 202515087 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202542 | 16/10/2025 07:13:01 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202516127 | STE | 202515928 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 09/10/2025 15:44:44 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1891. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202543 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202516052 | STE | 202515750 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202541 | 08/10/2025 16:11:49 | REALIZAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 175 CON IB 3045. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202515496 | STE | 202416973 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202540 | 29/09/2025 09:01:05 | Solicito apoyo para calibración del instrumento Fluke 5720A (BP 690380), proveniente de reparo externo a traves de la SMDTC 2443. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202541 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do instrumento e análise de certificado. Liberado para uso.
202515409 | STE | 202214735 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202540 | 29/09/2025 06:40:19 | Calibrar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 . IB 3073. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202540 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202515215 | STE | 202224679 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202539 | 23/09/2025 09:55:23 | Solicito calibrar el instrumento marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837, con retorno de reparo externo a través de la AS 450008025; SMDTC-2443 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202540 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el análisis del certificado y las pruebas funcionales del instrumento, liberado para uso.
202515213 | STE | 202215563 | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202539 | 23/09/2025 09:55:29 | Solicito realizar calibración del multímetro de bancada padrón, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. El cual ha retornado de reparo externo a través de la AS 4500080525 SMDTC-2443. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202540 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el análisis del certificado y las pruebas funcionales del instrumento, liberado para uso.
202515022 | STE | 202514719 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:47:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515021 | STE | 202514717 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6569/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515020 | STE | 202514713 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515019 | STE | 202514712 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:18 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6848/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515018 | STE | 202514710 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:23 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515017 | STE | 202514709 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:29 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515016 | STE | 202514708 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:34 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6701/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515015 | STE | 202514706 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:39 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6841/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515014 | STE | 202514704 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:44 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6824/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515013 | STE | 202514703 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:49 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515012 | STE | 202514702 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202538 | 19/09/2025 10:48:53 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N11 e com número de série: 6797/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202515010 | STE | 202514806 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202538 | 19/09/2025 10:48:58 | Calibrar Transdutor de Potência Ativa (TPA) Modelo 2285A-039/WZZ/AL NS:24831/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202538 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514826 | STE | 202212088 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202538 | 16/09/2025 11:22:22 | Realizar calibración de Megohmetro con BP-661685. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202539 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514721 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202538 | 15/09/2025 12:59:04 | Solicito grabar a láser, ID N° 2758 al manómetro marca Ashcroft. SSA N° 202514638 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202514460 | STE | 202514319 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202537 | 09/09/2025 16:37:47 | Solicito el grabado de ID N° 2740 en el manómetro Willy de 0 a 100 bar. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202538 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravado utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202514301 | STE | 202513900 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:03 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32572/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514300 | STE | 202513901 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:19 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24253/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514299 | STE | 202513903 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24239/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202537 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514297 | STE | 202513904 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:33 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24224/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202514296 | STE | 202513908 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202537 | 08/09/2025 08:12:38 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24250/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202537 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202514295 | STE | 202513909 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202537 | 08/09/2025 08:12:47 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24341/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202537 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202514294 | STE | 202513910 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202537 | 08/09/2025 08:12:54 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24368/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 15/09/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514172 | STE | 202513851 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 08:15:07 | Calibrar multímetro FLUKE 179 IB-3978. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514132 | STE | 202509561 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202536 | 02/09/2025 15:50:07 | Calibrar instrumento MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514096 | STE | 202513933 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202536 | 02/09/2025 09:25:56 | Realizar calibración del indicador analógico ( 0-10mA )- 0-18MW ) | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513917 | STE | 202513667 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:32:27 | Realizar calibración del transductor yokogawa N17 modelo 2384A con serie 6720-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513907 | STE | 202513669 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:40 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N19 modelo 2381A con serie 6777-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513905 | STE | 202513664 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:44 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N14 modelo 2381A con serie 6739-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513898 | STE | 202513671 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:49 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N21 modelo 2381A con serie 6663-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513893 | STE | 202513668 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:54 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N18 modelo 2381A con serie 6743-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513890 | STE | 202513666 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:02:59 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N16 modelo 2381A con serie 6670-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513889 | STE | 202513665 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:03:04 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N15 modelo 2381A con serie 6700-00. REF. SSP 20253330 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513874 | STE | 202513659 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202535 | 28/08/2025 09:03:09 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N11 modelo 2381A con serie 6856-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513870 | STE | 202513660 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:03:15 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N12 modelo 2381A con serie 6741-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513869 | STE | 202513429 | B020C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.020-4 | 202535 | 28/08/2025 09:03:20 | Calibrar transdutor Yokogawa, modelo 2381A, número de série 7246/02, com especificação de entrada 0 a 10 V e saída 4 a 20 mA. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202536 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513860 | STE | 202513662 | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 28/08/2025 09:03:26 | Realizar calibración del transductor yokogawa CC-CC N13 modelo 2381A con serie 6798-00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513782 | STE |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202535 | 26/08/2025 16:31:28 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381A serie 6734/00. SSA de origen | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513776 | STE | 202513678 | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202535 | 26/08/2025 16:31:35 | Calibrar (TPA) Modelo 2285A. serie 24829/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513368 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:38:50 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24208/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513367 | STE | 202511823 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:38:55 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24270/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513366 | STE | 202511824 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:39:00 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24195/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202534 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513363 | STE | 202511826 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202534 | 19/08/2025 10:39:05 | Solicitamos calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24338/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513361 | STE | 202511827 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:39:09 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24207/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202535 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513360 | STE | 202511828 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202534 | 19/08/2025 10:39:14 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. stock 636975) NS 24256/01, utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UG’s convencionales. Prevision de uso 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202534 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513301 | STE | 202512411 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202534 | 19/08/2025 06:26:55 | Calibrar MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. OBS: En instrumento vino sin estuche y sin puntas de prueba. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513280 | STE | 202511830 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202534 | 18/08/2025 13:09:19 | Solicitamos calibración del transductor de corriente (código de Stock 639683) NS 24365/01, utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 del tablero UMCC de las UGs Convencionales. Previsión de uso: 25/08/2025 conforme PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202534 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado e calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202512551 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202532 | 08/08/2025 07:50:18 | Solicitamos el apoyo, para la realización de grabado del ID asignado al manómetro con faja de 0-6 bar, marca: Ashcroft, conforme solicitado en la SSA 202512133. La identificación asignada al instrumento es el ID - 2658 | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202534 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado à laser conforme solicitado.
202512450 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202532 | 05/08/2025 15:26:30 | Efetuar calibração do indicador digital Presys DMY 2030 light, SN: 056.09.23 (SSA origem 202509802) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1 : 0 → 1.000 UE ● Display 2 : 0 → 300.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (canal 1) | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202533 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitud del cliente, el instrumento se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El instrumento calibrado es el indicador digital Presys DMY 2036 con número de serie 056.09.23. Entrada canal 1: Bornes 1(+) y 3(-) de 4 a 20 mA. Entrada canal 2: Bornes 4(+) y 6(-) de 4 a 20 mA. Salida retransmisora: Bornes 8(+) y 9(-) de 4 a 20 mA. Display Superior: Indicación de 0 a 20 bar. Display Inferior: Ind. diferencia de presión
202512377 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202532 | 07/08/2025 16:23:43 | Solicito grabado del ID-2592 al manómetro con faja de actuación de 0-6 bar, marca: Ashcroft. Referencia SSA 202510536. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado à laser conforme solicitado.
202512375 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202532 | 07/08/2025 16:23:49 | Solicito grabado del ID-2596 al manómetro con faja de actuación de 0-25 bar, marca: Ashcroft. Referencia SSA 202510541 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Manômetro gravado à laser conforme solicitado.
202512213 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:00:56 | Efetuar desmontagem, embalar e encaminhar ao almoxarifado o Smart Board Smart, mod.UX60, BP 694724 e Ativo SI.GG 058/0008-0. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202532 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Desmontado, embalado e encaminhado ao almoxarifado(G6) TBPM 752/2025.
202512212 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:01:03 | Efetuar desmontagem, embalar e encaminhar ao almoxarifado o Smart Board Smart, mod.UX60, BP 698613 e Ativo SI.GG 058/0010-2. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202532 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Desmontado, embalado e encaminhado ao almoxarifado(G6) TBPM 733/2025.
202511774 | STE | 202511574 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:10 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6839-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511773 | STE | 202511573 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:15 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6643-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511772 | STE | 202511572 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:19 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6831-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511769 | STE | 202511571 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:23 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6756-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511768 | STE | 202511570 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:29 | Calibrar transdutor de temperatura, marca Yokogawa, modelo 2384A e NS: 6707-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511766 | STE | 202511569 | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202530 | 23/07/2025 16:28:34 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6652-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511765 | STE | 202511568 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:39 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6684-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511764 | STE | 202511567 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:44 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6835-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511761 | STE | 202511565 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:51 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6812-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511760 | STE | 202511564 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:28:57 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6803-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511758 | STE | 202511563 | A007C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.007-1 | 202530 | 23/07/2025 16:29:01 | Calibrar transdutor CC-CC, marca Yokogawa, modelo 2381A e NS: 6837-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511757 | STE | 202511694 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202530 | 23/07/2025 16:29:06 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA, marca yokogawa, modelo 2285A, NS: 24814/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El certificado 2025-0787 corresponde a la calibración realizada después del ajuste.
202511736 | STE | 202511611 | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.021-5 | 202530 | 23/07/2025 13:14:35 | Realizar calibración (45°C) al módulo Termostato F214 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,1 ºC. Desactivación de la alarma: 43,77 ºC
202511735 | STE | 202511610 | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.020-7 | 202530 | 23/07/2025 13:14:41 | Realizar calibración (45°C) al módulo Termostato F213 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,79 ºC. Desactivación de la alarma: 43,28 ºC
202511734 | STE | 202511609 | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202530 | 23/07/2025 13:14:47 | Realizar calibración (45°C) al módulo Termostato F212 Modelo: AMFR-23 S/N. Ref. SSA: 202510962 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44.98 ºC. Desactivación de la alarma: 43.9 ºC
202511409 | STE | 202511218 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 18/07/2025 06:17:04 | Solicitamos calibración del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 24257/07. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: el numero de série correcto es 24257/01.
202511142 | STE | 202509944 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:21 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24179/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511140 | STE | 202509946 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:27 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 32574/2010 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511139 | STE | 202509947 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:32 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24282/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511137 | STE | 202509948 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202529 | 14/07/2025 16:24:37 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24280/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511135 | STE | 202509949 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202529 | 14/07/2025 16:24:42 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24377/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202511131 | STE | 202509951 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202529 | 14/07/2025 16:24:52 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24351/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/07/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509889 | STE | 202509665 | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202526 | 26/06/2025 06:42:33 | Realizar calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F214 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,93 ºC. Desactivación de la alarma: 43,87 ºC.
202509888 | STE | 202509664 | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202526 | 26/06/2025 06:42:38 | Realizar calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F212 S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,7 ºC. Desactivación de la alarma: 43,38 ºC.
202509887 | STE | 202509666 | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202526 | 26/06/2025 06:42:44 | Realizar calibración al sensor de temperatura JUMO modelo AMFR-23 F213, S/N. Temperatura de actuación 45°C en los bornes 1 y 2 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,11 ºC. Desactivación de la alarma: 43,70 ºC.
202509849 | STE | 202509651 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:01 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6649/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509846 | STE | 202509650 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:06 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6776/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509845 | STE | 202509649 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:11 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6748/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509844 | STE | 202509648 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:15 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6864/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509843 | STE | 202509647 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:20 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6721/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509842 | STE | 202509646 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:26 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6651/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509841 | STE | 202509645 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:31 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509840 | STE | 202509644 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:36 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6790/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509839 | STE | 202509643 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:41 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6793/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509838 | STE | 202509642 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:47 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6780/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509837 | STE | 202509641 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202526 | 25/06/2025 11:32:51 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6862/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509785 | STE | 202509730 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202526 | 25/06/2025 06:44:19 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA, marca Yokogawa, modelo: 2285A, NS: 24817/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202526 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509768 | STE | 202508213 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202526 | 24/06/2025 10:37:06 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6704/00 (SSA origem: 202508213) ● Entrada: 0 → 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509347 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202525 | 17/06/2025 06:12:34 | Verificar o motivo da Fragmentadora Secreta AT 201 XCD não estar ligando corretamente. | ILA2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202525 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificação dos sensores, inspeção visual da placa eletrônica e testes em componentes eletrônicos, sem evidência de defeito encontrado. O equipamento foi testado e apresentou funcionamento satisfatório. Liberado para uso.
202509087 | STE | 202508100 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:35 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24290/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202525 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro das suas características e liberado para uso.
202509086 | STE | 202508102 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:43 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24241/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202525 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro das suas características e liberado para uso.
202509085 | STE | 202508103 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:50 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24216/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202525 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509084 | STE | 202508104 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:43:57 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24183/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509082 | STE | 202508106 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202524 | 12/06/2025 08:44:03 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24205/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202525 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509080 | STE | 202508108 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202524 | 12/06/2025 08:44:20 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24355/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202525 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro das suas características e liberado para uso.
202509079 | STE | 202508109 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202524 | 12/06/2025 08:44:28 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24343/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 23/06/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509042 | STE | 202508211 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:44:37 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6828 (SSA: 202508211). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509041 | STE | 202508220 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:44:45 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6656 (SSA 202508220). ● Entrada: -0.18V → 1.79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202525 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202509040 | STE | 202508324 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202524 | 12/06/2025 08:45:00 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6689 (SSA 202508324). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509039 | STE | 202508598 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202524 | 12/06/2025 08:45:48 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6863 (SSA: 202508598). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509036 | STE | 202508210 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:45:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6850 (SSA 202508210). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509033 | STE | 202508212 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6657 (SSA: 202508212). ● Entrada: -0.18V → 1.79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202525 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202509031 | STE | 202508215 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6767 (SSA: 202508215). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509029 | STE | 202508216 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6683 (SSA 202508216). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202509028 | STE | 202508219 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202524 | 12/06/2025 08:46:20 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6939/01 (SSA: 202508219). ● Entrada: -0.18 → 1.79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202525 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202509027 | STE | 202508322 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202524 | 12/06/2025 08:46:33 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6686 (SSA: 202508322). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se dentro de sus características y liberado para uso.
202508469 | STE | 202507105 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202523 | 04/06/2025 06:51:59 | Realizar ajuste del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C decreciente. Termostato referente al nuevo panel PSDF-05. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el ajuste para la función heating del equipo conforme a los datos impresos en él (borne 3). Temperatura de accionamiento: 30,4°C.
202508161 | STE | 202507869 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 15:49:52 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6944/01. Ref SSP: 20253323. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508118 | STE | 202507872 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 11:30:16 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2384A Serie Numero: 6710/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202508117 | STE | 202507885 | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202522 | 29/05/2025 11:30:26 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,04ºC (SUBIDA) E 43,81ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202508115 | STE | 202507884 | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202522 | 29/05/2025 11:30:30 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,99ºC (SUBIDA) E 43,53ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202508114 | STE | 202507887 | A005C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.015-0 | 202522 | 29/05/2025 11:30:36 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP de referencia: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,91ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202508061 | STE | 202507875 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 08:38:01 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6845/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508058 | STE | 202507880 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 08:38:05 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6936/01. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508037 | STE | 202507936 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202522 | 28/05/2025 13:41:15 | Realizar calibración del TPA transductor de potencia activa marca Yokogawa 2285 nro 24816/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508032 | STE | 202507877 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:12 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6570/99. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202508031 | STE | 202507862 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 10:32:18 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6844/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507994 | STE | 202507867 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 06:23:46 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6687/00. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507993 | STE | 202507865 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 06:23:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6574/99. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507992 | STE | 202507866 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 28/05/2025 06:23:55 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6771/00. Ref SSP: 20253323. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507967 | STE | 202507879 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 27/05/2025 14:49:33 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6833/00. Ref SSP: 20253323. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507966 | STE | 202507861 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 27/05/2025 14:49:38 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Numero: 6575/99. Ref SSP: 20253323 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507730 | STE | 202505655 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 23/05/2025 16:40:45 | Realizar calibracion de transductor Yokogawa MODELO 2381A de +/- 1vcc posicion N19 . Numero de serie 6827/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507061 | STE | 202506439 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202519 | 07/05/2025 16:24:07 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24339/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507059 | STE | 202506444 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:13 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24219/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202521 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507058 | STE | 202506441 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:19 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24264/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507057 | STE | 202506446 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24235/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202521 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202507055 | STE | 202506442 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:33 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24254/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202521 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507054 | STE | 202506445 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202519 | 07/05/2025 16:24:38 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24204/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 19/05/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506640 | STE | 202209132 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202518 | 28/04/2025 15:40:35 | CALIBRAR INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK204E BP 704219 IB 1732. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506606 | STE | 202506382 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202518 | 28/04/2025 11:27:19 | Calibrar conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, NS 6767/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506350 | STE | 202506229 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:12 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6675/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506349 | STE | 202506227 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:18 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6853/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506348 | STE | 202506226 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:24 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6850/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506347 | STE | 202506225 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:30 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6765/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202517 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506346 | STE | 202506224 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:36 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), com numero de série: 6704/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202506345 | STE | 202506222 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:41 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506344 | STE | 202506221 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:47 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6683/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506343 | STE | 202506219 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:53 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6832/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202506342 | STE | 202506218 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:00:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6762/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506341 | STE | 202506217 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202517 | 22/04/2025 16:01:05 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6828/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506105 | STE | 202505631 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202517 | 21/04/2025 06:10:50 | Realizar calibração do módulo Digital Position Indicator TD200/SU. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202518 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505948 | STE | 202505285 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:14 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24255/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202517 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505947 | STE | 202505287 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:20 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24191/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505946 | STE | 202505289 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:27 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24244/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505943 | STE | 202505290 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:32 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24198/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505942 | STE | 202505291 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202516 | 14/04/2025 07:23:37 | Realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24258/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202516 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202505940 | STE | 202505292 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202516 | 14/04/2025 07:23:42 | Realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24387/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202517 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505939 | STE | 202505293 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202516 | 14/04/2025 07:23:47 | Realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24373/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 21/04/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202517 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505717 | STE | 202500434 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202515 | 09/04/2025 16:11:53 | Ensayar sensor de gases Hydran, comparar el valor indicado con resultados del análisis de DGA. Realizar ensayos con cuatro muestras de aceite a diferentes concentraciones de hidrógeno, la menor no puede ser menor a 5ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202518 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202505554 | STE | 202209600 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202515 | 09/04/2025 06:21:31 | CALIBRAR MEGOMETRO MARCA MEGGER MOD. MIT 520 (IB-3072 / BP-658009). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202515 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202505325 | STE | 202505006 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202515 | 07/04/2025 08:25:28 | Calibrar transdutor de temperatura, Marca: Yokogawa, Modelo: 2379A, NS: 22721/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505323 | STE | 202504926 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202515 | 07/04/2025 08:25:34 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa 2379A. Número de série 22737/04. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste.
202505322 | STE | 202505032 | B010C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.012-8 | 202515 | 07/04/2025 08:25:41 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO 2384A (CONVERSOR DE TEMPERATURA SENSOR PT100 SAÍDA DE 4-20mA) NS:6717/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505218 | STE | 202504811 | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202514 | 04/04/2025 06:10:17 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro do valor solicitado e liberado para uso. Atuação em 44,99°C. Retorno em 43,68°C. Utilizado contato dos bornes 1 e 2.
202505217 | STE | 202504810 | A001C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.026-6 | 202514 | 04/04/2025 06:10:23 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro do valor solicitado e liberado para uso. Atuação em 45,00°C. Retorno em 44,04°C. Utilizado contato dos bornes 1 e 2.
202505215 | STE | 202504809 | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202514 | 04/04/2025 06:10:29 | Realizar calibración (45°C) del sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202504088 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro do valor solicitado e liberado para uso. Atuação em 44,99°C. Retorno em 43,68°C. Utilizados contato dos bornes 1 e 2.
202505179 | STE | 202502144 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:23:54 | Realizar calibración del transductor Yokogawa modelo 2381A P19/VZZ/AN - 6678/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. O mesmo necessitou de ajuste.
202505175 | STE | 202503780 | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202514 | 03/04/2025 10:24:01 | Realizar calibración del transductor yokogawa N11 modelo 2381A numero de série 6847/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas característica e liberado para uso.
202505156 | STE | 202504754 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:11 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6654/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505155 | STE | 202504748 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:24 | Realizar calibración de conversor de temperatura yokogawa modelo 2384A N° 6713/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202514 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505154 | STE | 202504746 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:45 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6658/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505136 | STE | 202504753 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:54 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6774/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505135 | STE | 202504752 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:25:05 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6767/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505134 | STE | 202504751 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 10:24:34 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6761/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505118 | STE | 202504745 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 06:15:47 | Realizar calibración del conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6695/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste do mesmo.
202505089 | STE | 202504744 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 03/04/2025 06:15:53 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6792/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505086 | STE | 202504743 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 16:06:30 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6732/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202514 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi necessário ajuste no mesmo.
202505075 | STE | 202504742 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 16:06:42 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N° 6573/99 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202505073 | STE | 202504740 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 02/04/2025 16:06:56 | Realizar calibración de conversor CC-CC yokogawa modelo 2381A N6843/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504977 | STE | 202504749 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202514 | 02/04/2025 16:09:41 | Realizar calibración del módulo TPA (transductor de potencia activa) Yokogawa modelo 2285A, NS: 24810/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202515 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202503979 | STE | 202503731 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:46:16 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24357/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0280 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0283 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503978 | STE | 202503730 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:46:32 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24392/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 31/03/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0279 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0281 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503976 | STE | 202503729 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:46:50 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24289/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202512 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503975 | STE | 202503728 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:00 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24233/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202512 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503974 | STE | 202503727 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:08 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24215/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0278 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0282 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503972 | STE | 202503726 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:18 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24173/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El certificado 2025/0277 pertenece a la calibración realizada antes del ajuste del instrumento. El certificado 2025/0284 pertenece a la calibración realizada después del ajuste del instrumento.
202503971 | STE | 202503725 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202512 | 18/03/2025 10:47:26 | Solicitamos calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24196/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 31/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202513 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202503845 | STE | 202503473 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:06 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6660 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503844 | STE | 202503470 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:10 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6799 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503841 | STE | 202503469 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:16 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6827 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503840 | STE | 202503468 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:21 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6788 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503838 | STE | 202503467 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202512 | 17/03/2025 06:17:26 | Realizar calibración de conversor de temperatura , Marca: Yokogawa , Modelo : 2384A , Sn: 6702 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503819 | STE | 202503133 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202512 | 17/03/2025 06:17:42 | Realizar calibración en el módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con número de serie: 6816/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503813 | STE | 202500807 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202512 | 17/03/2025 06:17:47 | Realizar calibración al modulo Yokogawa Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6852/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso
202503763 | STE | 202503396 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 09:11:46 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6840/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503736 | STE | 202503466 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 14/03/2025 09:12:07 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6648 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503680 | STE | 202503394 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 13:40:54 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6794/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503673 | STE | 202503465 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 13:41:00 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6764/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503649 | STE | 202503464 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 07:54:04 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6786/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503640 | STE | 202503463 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 13/03/2025 07:58:24 | Realizar calibración de conversor CC-CC, Marca: Yokogawa , Modelo : 2381A , Sn: 6737/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503622 | STE | 202503460 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202511 | 13/03/2025 07:55:48 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A nro 24808/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503125 | STE | 202420260 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202509 | 28/02/2025 11:35:12 | A partir de ensayos. dejar marcado en el termostato marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA la posición de 30°C en bajada. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202512 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado conforme solicitado. Temperatura de atuação 29,6 °C.
202503093 | STE | 202502423 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202509 | 27/02/2025 15:42:16 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24358/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202503092 | STE | 202502422 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202509 | 27/02/2025 15:41:56 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24184/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503091 | STE | 202502421 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202509 | 27/02/2025 15:41:38 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24240/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202503033 | STE | 202406326 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202509 | 27/02/2025 08:17:09 | Calibrar transdutor de potência ativa marca ARDETEM, modelo 353-ANN, NS:0482-133. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor parametrizado e calibrado para ser usado na unidade geradora 50Hz UN 9A. O instrumento está dentro de suas características e liberado para uso.
202503031 | STE | 202406324 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202509 | 27/02/2025 08:16:52 | Calibrar transdutor de potência ativa marca ARDETEM, modelo 353-ANN, NS:2411-88. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor parametrizado e calibrado para ser usado na unidade geradora 60Hz UN 18A. O instrumento está dentro de suas características e liberado para uso.
202503002 | STE | 202502145 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202509 | 26/02/2025 10:43:33 | Realizar calibração no módulo UN331 Indicator No T1L309757 109. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202510 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502594 | STE | 202502334 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202508 | 20/02/2025 06:23:42 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24380/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502593 | STE | 202502333 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 20/02/2025 06:23:47 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24236/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado en la frecuencia de 50 Hz.
202502589 | STE | 202502332 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 12:56:34 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24251/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado en la frecuencia de 50 Hz.
202502588 | STE | 202502331 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 12:56:40 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24182/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El equipo fue calibrado en la frecuencia de 50 Hz.
202502581 | STE | 202502275 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202508 | 19/02/2025 12:56:48 | Calibrar transductor de corriente yokogawa modelo 2381A, Nº 6669/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202510 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502553 | STE | 202502352 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 09:08:28 | Solicitamos calibración de transductor de tensión con alteración de escala de operación (cód. estoque 636975) número de serie: 31100/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Instrumento utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disjuntores 52.1 e 52.2 del cuadro UMCC de las UG’s convencionales. Previsión de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202509 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202502551 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 19/02/2025 09:08:34 | Solicitamos calibración de transductor de tensión con alteración de escala de operación (cód. estoque 636975) número de serie: 31099/07 de 0-150VCA/0-5mA para 0-110VCA/0-5mA, Instrumento utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disjuntores 52.1 e 52.2 del cuadro UMCC de las UG’s convencionales. Previsión de uso 10/03/2025 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502283 | STE | 202502011 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6667/(SSA origem: 202502011). ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502282 | STE | 202502006 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:44 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6945/01 (SSA origem 202502006). ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502281 | STE | 202502010 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:49 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6730/00 (SSA origem 202502010). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502280 | STE | 202502003 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:06:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6803/00 (SSA origem: 202502003). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502279 | STE | 202502005 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:01 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6696/00 (SSA origem: 202502005). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502278 | STE | 202502007 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:08 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 6709/00 (SSA origem: 202502007) ● Entrada: 0 → 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. obs.: el modelo del instrumento es 2184A.
202502277 | STE | 202502008 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:15 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6820/00 (SSA origem: 202502008). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502276 | STE | 202502009 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:21 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6851/00 (SSA origem: 202502009). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502263 | STE | 202502002 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:27 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6754/00. SSP 20253327 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502262 | STE | 202502000 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:32 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6806/00. SSP 20253327 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502261 | STE | 202501999 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202507 | 14/02/2025 09:07:37 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6572/99. SSP 20253327 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502181 | STE | 202502016 | B010C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.036-3 | 202507 | 12/02/2025 11:09:51 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,07 ºC. Desactivación de la alarma: 43,52 ºC
202502180 | STE | 202502015 | B010C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.035-5 | 202507 | 12/02/2025 11:09:56 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202507 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,94ºC (SUBIDA) E 43,60ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202502179 | STE | 202502014 | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202507 | 12/02/2025 11:10:02 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202501559 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,95 ºC. Desactivación de la alarma: 43,73 ºC
202502122 | STE | 202501998 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202507 | 11/02/2025 14:45:32 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3A U10 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El número de serie del intrumento es 24827/01
202502060 | STE | 202501724 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202507 | 11/02/2025 07:18:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY-2012 SN: 045.04.15 (SSA origem : 202501724) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão 1: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. El instrumento fue calibrado conforme los parámetros ya establecidos en él, los cuales son: Entrada: 4 a 20 mA. Salida retransmisora: 4 a 20 mA. Display: 0 a 100 UE.
202501678 | STE | 202500916 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202506 | 05/02/2025 10:12:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 045.05.15 (SSA origem 202500916) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501443 | STE | 202501195 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:12 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7194-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501429 | STE | 202501191 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:18 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7191-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501428 | STE | 202501194 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:23 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7257-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501404 | STE | 202501197 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:28 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7243-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202506 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501402 | STE | 202501192 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:35 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7239-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501400 | STE | 202501198 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:40 | Realizar calibración del transductor yokogawa modelo 2831A serie 7241-02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501391 | STE | 202501184 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:46 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7258/02 (SSA 202501184) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501390 | STE | 202501185 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7247/02 (SSA 202501185) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501389 | STE | 202501190 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:23:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7240/02 (SSA 202501190) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501387 | STE | 202501182 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:05 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7201/02 (SSA 202501182) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501386 | STE | 202501187 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:10 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7268/02 (SSA 202501187) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501384 | STE | 202501188 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:15 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7245/02 (SSA 202501188) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202501383 | STE | 202501189 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202505 | 31/01/2025 11:24:21 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7248/02 (SSA 202501189) . ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501355 | STE | 202501252 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 30/01/2025 06:57:34 | Realizar calibración del TPA02 ARDETEM modelo 353-ANN, NS:0482-134 . SSP de referencia: 20252108. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Conector de entrada de corrente substituído devido a elevada temperatura nos contatos.
202501347 | STE | 202501251 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 29/01/2025 15:11:10 | Realizar calibración del TPA01 ARDETEM modelo 353-ANN, NS: 2411-89. SSP de referencia: 20252108 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Conector de entrada de corrente substituído devido a elevada temperatura nos contatos.
202501221 | STE | 202500292 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202505 | 27/01/2025 15:20:14 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6858/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202501169 | STE | 202500342 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202505 | 27/01/2025 09:15:40 | Realizar calibração do transdutor Transdutor de Tensão 2283A NS 24218/01 (SSA origem: 202500342). ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202505 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501168 | STE | 202500343 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202505 | 27/01/2025 09:15:47 | Realizar calibração do transdutor Transdutor de Tensão 2283A NS NS 24214/01 (SSA origem: 202500343) . ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202505 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501167 | STE | 202500344 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202505 | 27/01/2025 09:16:02 | Realizar calibração do transdutor Transdutor de Tensão 2283A NS 24279/01 (SSA origem: 202500344) . ● Entrada: 0 → 110 Vac ● Saída: 0 → 5mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500996 | STE | 202500682 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 23/01/2025 14:20:12 | Realizar calibração no transdutor de corrente SIEMENS GMUI M08213-C1429 Nr. P10-789 54713/4104. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado conforme datos de la placa de identificación y manual. Dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Entradas: Bornes 1 y 3: 0 a 1 A. Bornes 1 y 2: 0 a 5 A. Salida: Bornes 8 y 9: 0 a 20 mA. Frecuencia: 50 Hz.
202500951 | STE | 202500347 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202504 | 22/01/2025 15:25:36 | Calibrar el transductor de Corriente yokogawa 2283 (Cod. Stock 639683) NS 24374/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, el mismo se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202500903 | STE | 202500345 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202504 | 22/01/2025 07:47:50 | Calibrar Transductor de Tensión yokogawa 2283(Cod. Stock 636975) NS 24248/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500900 | STE | 202500346 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202504 | 22/01/2025 07:48:07 | Calibrar Transductor de Corriente yokogawa 2283 (Cod. Stock 639683) NS 24382/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500709 | STE | 202419725 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202503 | 17/01/2025 15:07:57 | Calibrar multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202505 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración debido a que su selector se encuentra con falla, devuelto para mantenimiento correctivo.
202500707 | STE | 202500458 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6809/00 (SSA origem 202500458) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500706 | STE | 202500382 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6816/00 (SSA origem 202500382) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500705 | STE | 202500383 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6822/00 (SSA origem 202500383) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500704 | STE | 202500384 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 17/01/2025 15:08:18 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6785/00 (SSA origem 202500384) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500703 | STE | 202500288 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202503 | 17/01/2025 15:08:25 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6940 (SSA 202500288) ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202504 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500600 | STE | 202500392 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 15/01/2025 16:06:40 | Realizar calibración del transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6797/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500598 | STE | 202500386 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 15/01/2025 16:07:22 | Realizar calibración del transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6857/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500596 | STE | 202500385 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202503 | 15/01/2025 16:07:56 | CAlibrar transdutor YOKOGAWA modelo 2381A com numero de série: 6776/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500441 | STE | 202500126 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 16:59:15 | Realizar calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6937/01 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500440 | STE | 202500125 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 16:59:22 | Realiza calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6701/00 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500439 | STE | 202500124 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 16:58:00 | Realizar calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6742/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500403 | STE | 202500131 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:13:04 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6935/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500402 | STE | 202500130 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:13:26 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6818/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500401 | STE | 202500129 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:13:53 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6800/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500400 | STE | 202500128 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 10/01/2025 13:14:20 | Calibrar modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6801/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500338 | STE | 202500123 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 14:16:27 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6783 (SSA origem: 202500123) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500336 | STE | 202500122 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 14:17:01 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6778 (SSA origem: 202500122) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500335 | STE | 202500121 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 14:17:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6738 (SSA origem: 202500121) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500329 | STE | 202500112 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202502 | 09/01/2025 10:06:37 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A. Ref. MP3S U#08. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202500327 | STE | 202500127 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 09/01/2025 09:50:30 | Realizar calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2384A Serie Nro: 6718/00 retirado da posicao N17. SSP de vinculo: 20253326. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202503 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.- Número de serie do instrumento 6717/00.
202500217 | STE | 202420292 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202502 | 08/01/2025 08:39:32 | Calibrar modulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A nº serie 6753-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberad para uso.
202419714 | STE | 202418223 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202450 | 12/12/2024 13:04:06 | Calibrar megóhmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de serie: 7055; IB 3173. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202451 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202419681 | STE | 202419121 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202450 | 11/12/2024 16:28:18 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, S/N: 6773/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202419308 | STE | 202418073 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202450 | 09/12/2024 06:34:26 | Calibrar transdutor Yokogawa MODELO 2381A +/- 1VCC , número de série 6809/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202450 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6809-00.
202419110 | STE | 202418919 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:16:57 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24249/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419109 | STE | 202418918 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:02 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24180/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419108 | STE | 202418917 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:07 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24226/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419107 | STE | 202418916 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:13 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24172/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419106 | STE | 202418915 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202449 | 03/12/2024 06:17:19 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24199/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202451 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419105 | STE | 202418914 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202449 | 03/12/2024 06:17:25 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24397/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419104 | STE | 202418913 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202449 | 03/12/2024 06:17:30 | Solicitamos calibración del Transductor de Corriente (Cod. Stock 639683) NS 24356/01 utilizado en la posición B2 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 06/01/2025 conforme al PUG R02. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202418990 | STE | 202418736 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:35 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6678-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202418989 | STE | 202418735 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:40 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6811-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418988 | STE | 202418734 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:44 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6857-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6825-00.
202418987 | STE | 202418732 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:49 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6717-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6858-00.
202418986 | STE | 202418730 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:54 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6672-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202418985 | STE | 202418729 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:24:59 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6941-01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6672-00.
202418984 | STE | 202418728 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:03 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6822-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6941-00.
202418983 | STE | 202418727 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:09 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6816-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El número de serie del transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A es 6822-00.
202418982 | STE | 202418726 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:14 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6755-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6816-00.
202418981 | STE | 202418724 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:18 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6857-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6755-00.
202418980 | STE | 202418733 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202448 | 28/11/2024 16:25:23 | Calibrar transdutor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A, com nº de série 6858-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. OBS: número de série correto é 6857-00.
202418821 | STE | 202418626 | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202448 | 26/11/2024 16:00:31 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA Yokogawa modelo 2285A, nº de série: 24826/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202448 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418273 | STE | 202417927 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202446 | 14/11/2024 16:23:33 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 31100/07 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202447 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características conforme solicitado.
202417549 | STE | 202417222 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 04/11/2024 10:39:32 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2384A, número de série 6716/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado pata o uso.
202416921 | STE | 202416626 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 06:26:13 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA, modelo 2381A, com numero de série: 6789/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416919 | STE | 202416625 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202443 | 23/10/2024 06:26:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA, modelo 2381A, com numero de série: 6768/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202444 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416717 | STE | 202416413 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:07 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2384A (PT 100), retirado da posicao N17 e com numero de série: 6709/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416715 | STE | 202416412 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:11 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6576/99. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416709 | STE | 202416410 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:17 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6642/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416708 | STE | 202416409 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:22 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6785/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416706 | STE | 202416408 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:28 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6821/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416705 | STE | 202416407 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 18/10/2024 06:37:34 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243791 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416641 | STE | 202416417 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:26 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N21 e com número de série: 6949/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416640 | STE | 202416416 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:31 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N20 e com número de série: 6773/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416639 | STE | 202416415 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:38 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N19 e com número de série: 6817/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416637 | STE | 202416414 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:43 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N18 e com número de série: 6769/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416634 | STE | 202416406 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 12:55:49 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posição N11 e com número de série: 6834/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416633 | STE | 202416404 | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202442 | 17/10/2024 12:55:57 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA Yokogawa modelo 2285A, NS: 24828/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202442 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202416163 | STE | 202415402 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202441 | 08/10/2024 15:40:16 | Efetuar calibração do transdutor de tensão marca Siemens, modelo GMUUeff/H e Nr. U8-825. 0 - 100 V 0 - 20 mA | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202415169 | STE | 202414873 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 10:52:50 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6770 (SSA origem: 202414873). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415139 | STE | 202414876 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:15 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6705/00 (SSA origem: 202414876) ● Entrada: 0 → 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415124 | STE | 202414902 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:30 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6807 (SSA origem: 202414902). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415123 | STE | 202414875 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:35 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6814 (SSA origem: 202414875). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415122 | STE | 202414897 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:40 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6657 (SSA origem: 202414897). ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415121 | STE | 202414898 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:46 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6795 (SSA origem: 202414898). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415120 | STE | 202414874 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:52 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6568 (SSA origem: 202414874). ● Entrada: -± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415119 | STE | 202414872 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 20/09/2024 06:53:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6655 (SSA origem: 202414872). ● Entrada: - 0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202415091 | STE | 202414899 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:01 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6797/00 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415090 | STE | 202414903 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:07 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 7192/02 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415089 | STE | 202414901 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:13 | Realizar y calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6776/00 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415088 | STE | 202414900 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202438 | 19/09/2024 09:00:19 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Serie Nro: 6805/00 ref SSP: 20243787 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202438 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415059 | STE | 202414863 | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202438 | 19/09/2024 06:33:28 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,23 ºC. Desactivación de la alarma: 43,9 ºC.
202415058 | STE | 202414862 | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 19/09/2024 06:37:17 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,02 ºC. Desactivación de la alarma: 43,59 ºC.
202415056 | STE | 202414861 | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202438 | 19/09/2024 06:33:38 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,40 ºC. Desactivación de la alarma: 44,11 ºC.
202415029 | STE | 202414739 | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202438 | 18/09/2024 10:46:09 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A serie 24811/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202414540 | STE | 202414371 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202437 | 11/09/2024 07:04:49 | Solicitamos apoyo, para realizar el Grabado a Laser, del ID - 2147, al instrumento con SSA 202414371; en cuya descripción se solicita dicho proceso. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202438 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravada em válvula utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202414000 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202436 | 03/09/2024 07:43:04 | Grabar ID N° 2120 En la Valvula de alivio. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202436 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | ID gravada em válvula utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202413819 | STE | 202413041 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202435 | 29/08/2024 13:52:52 | Calibrar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 y número de serie 39800023WS. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202436 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202413812 | STE | 202413516 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:53:05 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6733-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413811 | STE | 202413520 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:53:12 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6661-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413810 | STE | 202413523 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 13:53:18 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6690-00. SSP ref 20243788. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413762 | STE | 202413527 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:39 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6791-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413761 | STE | 202413526 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:45 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6823-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413760 | STE | 202413525 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:52 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6744-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413759 | STE | 202413524 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:01:59 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa, NS: 6859-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413755 | STE | 202413507 | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 29/08/2024 07:02:06 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,90ºC (SUBIDA) E 44,03ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202413753 | STE | 202413506 | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 29/08/2024 07:02:14 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202413504. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,06ºC (SUBIDA) E 43,80ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202413752 | STE | 202413505 | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202409014. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,83 °C. Desactivación de la alarma: 43,8 °C.
202413750 | STE | 202413514 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:28 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6784/00 (SSA 202413514) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413749 | STE | 202413512 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:34 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6808/00 (SSA 202413512) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413748 | STE | 202413511 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 29/08/2024 07:02:43 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6646/00 (SSA 202413511) ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413746 | STE | 202413141 | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202435 | 29/08/2024 07:02:53 | Realizar calibración del Transductor de Potencia Activa TPA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413617 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202435 | 27/08/2024 09:57:45 | Confeccionar uma giga de testes para realização de ensaios funcionais do módulo anunciador Inepar QDI-3730972. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Confección de un probador para un anunciador Inepar, prueba en bancada, de test de falla, test de lampara y reset. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413434 | STE | 202411856 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202434 | 23/08/2024 15:52:02 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, ENTRADA -1 A +1 VCC SALIDA 4 A 20MA. NS:6829/00. REF. SSA 202411309. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413398 | STE | 202412307 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202434 | 23/08/2024 12:02:32 | ENSAYAR HYDRAN SN 1308419378 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202435 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo de medición de gas H2_ HYDRAN. Considerando 5 muestras extraidas del Hydran en diferentes concentraciones registradas por la misma, para su análisis cromatográfico. Verificación y comparativa de Hydran versus cromatografia.
202413383 | STE | 202411799 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202434 | 23/08/2024 12:03:02 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6664-00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413382 | STE | 202411800 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202434 | 23/08/2024 12:03:19 | Realizar calibraión del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6796-00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202413360 | STE | 202411562 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202434 | 22/08/2024 15:26:31 | Calibrar transdutor de temperatura, Marca: Phoenix Contact, Modelo: MCR-PT100/I-DC, SN: 2810337. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El número de serie correspondiente al instrumento es el 010-230292.
202413122 | STE | 202412720 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202434 | 19/08/2024 12:03:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 032.01.12 (SSA origem 202412720) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 4 → 20.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Indicación de display de 0 a 20 UE, calibrado en esa condición conforme solicitud del cliente.
202412921 | STE |  | S009A003 | ANALISADORES DE FREQUENCIA/CIRCUITO | 0723.003-6 | 202433 | 15/08/2024 14:37:38 | Realizar mantenimiento del testador de circuitos integrados digitales marca Darumatec con IB- 3789 | ILA2 | ILA2 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202433 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza general.. Cambio de todos los capacitores electrolíticos y 37 capacitores de 100NF 100v. Liberado para uso.
202412465 | STE | 202408229 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202432 | 07/08/2024 17:17:32 | ENSAYAR HYDRAN SN 1308419380 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202432 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Medición cromatografica del gas H2 en las jeringas de ensayos. Considerando 5 muestras extraidas del Hydran para su análisis, y verificación de su lectura.
202412360 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202432 | 06/08/2024 15:25:45 | Calibrar transductor de tensión Yokogawa modelo 2381 con serie 7202/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412313 | STE | 202411870 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202432 | 06/08/2024 09:13:01 | Realizar parametrización de medidor ION 7700 del TABLERO DE MONITOREO SMT-11. Numero de série P7700R0R0A1B5F0E0k. (Solicitud de Julio Benitez int 9750) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202432 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a parametrização do medidor ION 7700 do SMT da UN11 conforme solicitado. Medidor testado e liberado para uso.
202412076 | STE | 202411847 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 12:05:30 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6671/00. SSP 20243790 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202412038 | STE | 202411842 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:02 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 6950/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412037 | STE | 202411841 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:08 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 5697/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412036 | STE | 202411840 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:12 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 6751/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412034 | STE | 202411839 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 01/08/2024 06:08:19 | Calibrar módulo transdutor, marca: YOKOGAWA, modelo: 2381A e NS: 6571/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411998 | STE | 202411843 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:17 | Calibrar transductor de temperatura yokogawa modelo 2384A serie 6706/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411997 | STE | 202411844 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:24 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6750/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411996 | STE | 202411838 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:30 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6854/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411995 | STE | 202411837 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:09:35 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6743/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411988 | STE | 202411845 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 10:49:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6860/00 (SSA origem: 202411845). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411987 | STE | 202411846 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 10:49:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6782/00 (SSA origem: 202411846). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202432 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411946 | STE | 202411853 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202431 | 31/07/2024 06:19:37 | Calibrar transdutor de potência ativa TPA, marca: Yokogawa, modelo: 2285A S/N: 24824/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202411741 | STE | 202411252 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202430 | 26/07/2024 12:04:33 | Calibrar Alicate amperímetro marca Fluke modelo 376 NS:36370160WS; IB 3176 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411505 | STE | 202410395 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202430 | 23/07/2024 11:17:48 | ENSAYAR HYDRAN SN 1206419022 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202430 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo de HYDRAN _ Medición cromatografica del gas H2 en las jeringas de ensayos. Considerando 5 muestras extraidas del Hydran para su análisis, y verificación de su lectura.
202411305 | STE | 202411079 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:54:04 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 7244-02 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202411304 | STE | 202411081 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:54:46 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6666-00 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411302 | STE | 202411082 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:55:19 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6810-00 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411300 | STE | 202411083 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:55:47 | Realizar calibración del modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa con numero de serie 6747-00 SSP referencia 20243792 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411293 | STE | 202411091 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:56:30 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6758-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411292 | STE | 202411090 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:57:48 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6952-99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411291 | STE | 202411089 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:59:29 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6708-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento é um conversor de temperatura PT100, modelo 2384A.
202411290 | STE | 202411088 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 18/07/2024 07:59:51 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A com número de série 6861-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411272 | STE | 202411087 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:29:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6731/00 (SSA origem: 202411087). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411271 | STE | 202411086 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:30:03 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6819/00 (SSA origem: 202411086). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411270 | STE | 202411085 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:30:27 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6688/00 (SSA origem: 202411085). ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202411269 | STE | 202411084 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:30:58 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6736/00 (SSA origem: 202411084). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202411181 | STE | 202411113 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202429 | 16/07/2024 14:51:50 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA yokogawa 2285A) NS 24825/01. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202411145 | STE | 202411096 | B013C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.043-6 | 202429 | 16/07/2024 14:52:21 | Realizar calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,35ºC (SUBIDA) E 44,21ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202411144 | STE | 202411094 | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 16/07/2024 14:52:52 | Realizar calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,17 ºC (SUBIDA) E 43,90 ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202411142 | STE | 202411093 | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 16/07/2024 14:53:16 | Realizar calibração (45°C) no sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202429 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,82ºC (SUBIDA) E 43,61ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202410887 | STE |  | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202428 | 10/07/2024 15:07:25 | Solicito inspección de medidor de energía ION 7300 con número de serie PA-0001A770-08 reparado por ILA2 a través de SSA 202409709. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Medidor de energía ION 7300 con número de serie PA-0001A770-08 verificado, el mismo se encuentra dentro de clase y liberado para uso. Obs: Conforme acordado con MEL1, el medidor en cuestión quedará en ILA3.
202410401 | STE | 202409370 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202427 | 03/07/2024 15:29:30 | Calibrar indicador de posição de TAPs CM:0269468 marca Litcht SN:4.971. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409381 | STE | 202409145 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202425 | 17/06/2024 09:13:44 | Solicito la impreción de 10 carreteles para el CREEP DETECTOR. Muestra entregado al compañero Magin Benitez. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202425 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMOS / UN.
202409336 | STE | 202409033 | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 14/06/2024 10:38:52 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. Obs (terminales de contacto ajustados.) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,01ºC (SUBIDA) E 43,74ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202409233 | STE | 202408997 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:16 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6653-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso
202409231 | STE | 202408995 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:28 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6813-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409228 | STE | 202408994 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:34 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6787-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409226 | STE | 202408993 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:40 | Calibrar modulo conversor de temperatura modelo 2384A Yokogawa com numero de serie 6715-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento ajustado e calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202409225 | STE | 202408992 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:45 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6647-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado.
202409224 | STE | 202408991 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:51 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6696-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409222 | STE | 202408990 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:29:56 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6843-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409221 | STE | 202408989 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:30:01 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6729-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409220 | STE | 202408988 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:30:06 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6789-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso
202409219 | STE | 202408987 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 12/06/2024 17:30:11 | Calibrar modulo conversor cc-cc modelo 2381A Yokogawa com numero de serie 6846-00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202425 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202409181 | STE | 202409035 | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202424 | 12/06/2024 11:44:01 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,92ºC (SUBIDA) E 43,67ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202409180 | STE | 202409033 | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202424 | 12/06/2024 11:44:06 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem condições de calibração/ajuste. apresenta elevada resistência de contato durante a abertura/fechamento do contato. Vídeo em anexo com temperatura do banho (indicação em verde) e resistência de contato (indicação do multímetro) durante o aquecimento e resfriamento do termostato. Não liberado para uso. Reparar pela SSA 202409033.
202409179 | STE | 202409032 | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202424 | 12/06/2024 11:44:14 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y ensayado, liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,25 °C. Desactivación de la alarma: 43,87 °C.
202409175 | STE | 202408879 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202424 | 12/06/2024 11:44:20 | Realizar calibración del transductor de potencia activa TPA Yokogawa modelo 2285A serie 24813/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408554 | STE | 202406983 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202423 | 03/06/2024 08:39:00 | Calibrar vatímetro, modificado para 66000/115V, 100/5A. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407240 | STE | 202406870 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 06/05/2024 14:40:55 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2384A S/N: 6720/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407237 | STE | 202406869 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202419 | 06/05/2024 14:41:03 | Realiza calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6677/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407235 | STE | 202406868 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202419 | 06/05/2024 14:41:07 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6943/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407172 | STE | 202406871 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:29 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6826/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407171 | STE | 202406872 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:36 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6836/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407169 | STE | 202406873 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:42 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6755/01. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso. Obs: El número de serie del instrumento es 6753/00.
202407168 | STE | 202406874 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 17:24:47 | Realizar calibración del conversor CC-CC marca: Yokogawa Model: 2381A S/N: 6669/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407162 | STE | 202406864 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:19 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6775/00 (SSA origem: 202406864). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407161 | STE | 202406865 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:24 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6772/00 (SSA origem: 202406865). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407160 | STE | 202406862 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:29 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6746/00 (SSA origem: 202406862). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202407156 | STE | 202406867 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 03/05/2024 15:47:34 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6802/00 (SSA origem: 202406867). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas, liberado para uso.
202406965 | SCA | 202402051 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202418 | 02/05/2024 09:21:58 | Ensayar transmisor Aquaoil (N/S 0704682321). El ensayo debe realizarse en tres diferentes concentraciones de humedad. El resultado indicado por el transmisor, debe ser comparado con el obtenido a partir del método e instrumentación propio del laboratorio de química para el efecto. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202418
202406685 | SCA | 202402052 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202417 | 25/04/2024 15:23:38 | Ensayar transmisor Aquaoil (N/S 0704682323). El ensayo debe realizarse en tres diferentes concentraciones de humedad intentando que queden próximas al inicio, medio y fondo de escala ( rango de medición del instrumento 0-100 RH). El resultado indicado por el transmisor compararlo con el obtenido por el instrumento de medición propio del laboratorio de química para el efecto. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202418
202406528 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202417 | 23/04/2024 11:10:05 | Realizar calibración en transdutor yokogawa N15 modelo 2381A numero de série 6691. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406527 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202417 | 23/04/2024 11:10:11 | Realizar calibración en transdutor yokogawa modelo 2381A numero de série 6796. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406526 | STE | 202405174 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202417 | 23/04/2024 11:10:16 | Realizar calibración de transductor yokogawa N15 modelo 2381A numero de serie 6685. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406322 | STE | 202405988 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:09 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7205/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406321 | STE | 202405987 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:14 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7246/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406320 | STE | 202405986 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:20 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7256/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406319 | STE | 202405985 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:30 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7204/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406318 | STE | 202405992 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:39 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7267/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406317 | STE | 202405993 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:46 | Realizar calibración al Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7254/02 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406305 | STE | 202405991 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:53 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7197/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406304 | STE | 202405989 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:53:59 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7250/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406303 | STE | 202405984 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:54:06 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7193/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406300 | STE | 202405983 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:54:14 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7252/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406299 | STE | 202405981 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 19/04/2024 16:54:23 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7260/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406192 | STE | 202405979 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 17/04/2024 17:30:52 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7261/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406191 | STE | 202405977 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202416 | 17/04/2024 17:30:56 | Calibrar Módulo Conversor CC-CC modelo 2381A Nro Serie: 7249/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202417 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406188 | STE | 202404561 | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202416 | 17/04/2024 17:31:03 | ENSAYAR HYDRAN SN 710414722 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202416 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202406169 | STE | 202406064 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 17/04/2024 11:32:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR TPA02 DE POTÊNCIA ATIVA TRP03. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202416 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202406168 | STE | 202406063 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202416 | 17/04/2024 11:32:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR TPA01 DE POTÊNCIA ATIVA TRP03. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202416 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202406128 | STE | 202405239 | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202416 | 17/04/2024 08:35:54 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I-DC. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para su uso. Observación: El número de serie correspondiente al equipo es 010-230292.
202406090 | STE | 202405744 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202416 | 16/04/2024 16:59:08 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 063.12.11 (SSA origem 202405744) ● Entrada: 0 → 4 mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pino 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202418 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202406039 | STE | 202405417 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202416 | 16/04/2024 09:55:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 056.09.23 (SSA origem 202405417) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1 : 0 → 1.000 UE ● Display 2 : 0 → 300.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (canal 1) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202417 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405733 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:00:48 | Calibrar transductor Yokogawa módelo 2381A número de serie 6804/00. SSA de origen 202405350. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202405732 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:00:30 | Calibrar transductor Yokogawa módelo 2381A número de serie 6739/00. SSA de origen 202405349. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202405731 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:01:46 | Calibrar transductor Yokogawa módelo 2381A número de serie 6804/00. SSA de origen 202405348. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Número de serie 6842-00.
202404420 | STE | 202404049 | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 15/03/2024 15:41:12 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22811/04 (SSA origem: 202404049) ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202412 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202404418 | STE | 202404050 | B015C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.023-1 | 202411 | 15/03/2024 15:41:18 | Realizar calibración (45°C) en el sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,00ºC (SUBIDA) E 43,89ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202404417 | STE | 202404048 | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.008-8 | 202411 | 15/03/2024 15:41:23 | Realizar calibración (45°C) en el sensor de temperatura (termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,99ºC (SUBIDA) E 43,84ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202404416 | STE | 202404052 | B015C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.024-0 | 202411 | 15/03/2024 15:41:28 | Calibrar sensor de temperatura (termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,20ºC (SUBIDA) E 44,04ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202404397 | STE | 202404032 | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202411 | 15/03/2024 15:41:36 | Calibrar conversor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22786/04 (SSA origem: 202404032) ● Entrada: 0 → 150ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404376 | STE | 202404036 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:35 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6852/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404375 | STE | 202404037 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:39 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6692/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404374 | STE | 202404038 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:44 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6673/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404372 | STE | 202404039 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 15/03/2024 08:53:50 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6711/00. SSP 20243794 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404334 | STE | 202404035 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 11:41:03 | Calibrar transductor de tensión Yokogawa modelo 2381A con número de serie 6763/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404310 | STE | 202404044 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:13 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6680/00 (SSA 202404044) . ● Entrada: -0,22 → 1,74 V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404309 | STE | 202404043 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:18 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6830/00 (SSA 202404043) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404308 | STE | 202404042 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:23 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6733/00 (SSA 202404042) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404307 | STE | 202404040 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 10:04:29 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6766/00 (SSA 202404040) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404264 | STE | 202404033 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 06:26:53 | Realizar calibración del transductor YOKOGAWA modelo 2381A, número de serie: 6849/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202412 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404261 | STE | 202404034 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 14/03/2024 06:26:58 | Realizar calibración del transductor YOKOGAWA modelo 2381A, numero de serie: 6781/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202412 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202404193 | STE | 202403934 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202411 | 13/03/2024 08:00:01 | Calibrar (TPA yokogawa 2285A) serie 24832/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202411 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403179 | STE | 202402696 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 26/02/2024 10:13:08 | Calibrar transductor YOKOGAWA modelo 2384A (PT100), con número de serie: 6704/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403050 | STE | 202402560 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202408 | 23/02/2024 06:40:05 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 056.09.23 (SSA origem 202402560) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 1.000UE ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 2: 0 → 300.0UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202409 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs: El indicador digital recibido es de la marca Presys, modelo DMY 2036 con número de serie 056.09.23.
202403037 | STE | 202402700 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:16:43 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6675/00. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403036 | STE | 202402699 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:16:48 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6804/00. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403035 | STE | 202402698 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:16:53 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6739/00. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403032 | STE | 202402562 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202408 | 22/02/2024 16:16:59 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 059.12.11 (SSA origem 202402562) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403021 | STE | 202402694 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:04 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6683/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403019 | STE | 202402697 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:09 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6850/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403017 | STE | 202402695 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:15 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403016 | STE | 202402693 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 22/02/2024 16:17:19 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6855/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202408 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202402995 | STE | 202402703 | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202408 | 22/02/2024 11:08:33 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,45 °C. Desactivación de la alarma: 44,06 °C.
202402994 | STE | 202402701 | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202408 | 22/02/2024 11:08:39 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,9 °C. Desactivación de la alarma: 43,47 °C.
202402993 | STE | 202402704 | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202408 | 22/02/2024 11:08:45 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,15 °C. Desactivación de la alarma: 43,74 °C.
202402968 | STE | 202402687 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 21/02/2024 17:01:47 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6762/00 (SSA 202402687) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402955 | STE | 202402691 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 21/02/2024 17:01:54 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6762/00 (SSA 202402691) ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El número de serie del instrumento es 6765-00
202402954 | STE | 202402690 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202408 | 21/02/2024 17:01:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6853/00 (SSA 202402690) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402908 | STE | 202402750 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202408 | 21/02/2024 14:10:10 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA YOKOGAWA NS 2885-A-039/WZZ/AL. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202408 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 24831/01
202402866 | STE | 202402147 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202408 | 20/02/2024 15:41:44 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN 063.12.11 (SSA origem 202402147) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202409 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202402772 | STE | 202402362 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202408 | 20/02/2024 08:41:16 | Realizar calibración del vatímetro de 0 - 800MW. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202409 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202402771 | STE | 202402363 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202408 | 20/02/2024 08:41:21 | Realizar calibración del Vatímetro de 0 - 800 MW. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202402534 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202407 | 15/02/2024 15:55:33 | Projetar um protótipo da frontal do módulo 6EV5000 para que seja possível a adaptação dos novos micro disjuntores E-T-A. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROTÓTIPO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202401866 | STE | 202401591 | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.051-7 | 202405 | 01/02/2024 09:35:39 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. SSP 20243796 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,83 ºC (SUBIDA) E 43,21 ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202401865 | STE | 202401590 | B017C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.050-9 | 202405 | 01/02/2024 09:35:45 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,91ºC (SUBIDA) E 43,43ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202401859 | STE | 202401588 | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.049-5 | 202405 | 01/02/2024 09:35:50 | Realizar calibracao (45°C) no sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,08 °C. Desactivación de la alarma: 43,94 °C.
202401749 | STE | 202401625 | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202405 | 31/01/2024 13:39:15 | Calibrar TPA do TGC -17; marca: Yokogawa; S/N: 24829/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202406 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202401719 | STE | 202401586 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:11 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6668/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401718 | STE | 202401585 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:16 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6841/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401717 | STE | 202401584 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:25 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6757/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401716 | STE | 202401583 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:31 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6824/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401715 | STE | 202401582 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:36 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6714/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: El conversor es del modelo 2384A.
202401714 | STE | 202401581 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:42 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6578/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberando para uso.
202401713 | STE | 202401580 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:48 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6686/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401712 | STE | 202401579 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:25:54 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6848/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401711 | STE | 202401577 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:26:00 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6569/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401709 | STE | 202401574 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:26:05 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6847/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401708 | STE | 202401575 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 09:26:10 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6815/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401682 | STE | 202401272 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202405 | 31/01/2024 06:27:08 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 079.12.11 (SSA origem 202401272) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display 0 → 200.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración debido a la falta de estabilidad en las mediciones del instrumento a pesar de los ajustes realizados.
202401643 | STE | 202401275 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202405 | 30/01/2024 14:24:32 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 031.01.12 (SSA origem 202401275) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401419 | STE | 202400772 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202404 | 26/01/2024 06:32:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2036 light SN: 057.09.23 (SSA origem 202400772) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Display 1: 0 → 100.0 UE ● Display 2 :0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401061 | STE | 202400282 | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202403 | 19/01/2024 15:54:27 | Calibrar Indicador digital Yokogawa UM33A SN (SSA origem: 202400282) ● Entrada: 0 → 4 V (pinos 202, 203) ● Saída: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202404 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Número de serie T1LB05417.
202400658 | STE | 202320450 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202403 | 15/01/2024 07:12:20 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 059.12.11 (SSA origem: 202320450) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202403 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202400575 | STE | 202400382 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 10:02:14 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381A serial N° 6798/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400552 | STE | 202400393 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:21 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6809/00 (SSA 202400393) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400551 | STE | 202400394 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:34 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6740/00 (SSA 202400394) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400550 | STE | 202400390 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:40 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6734/00 (SSA 202400390). ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400542 | STE | 202400386 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 12/01/2024 07:30:47 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2384A serial N° 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400537 | STE | 202400385 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 16:07:24 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6856/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400535 | STE | 202400384 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 16:07:29 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6650/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400530 | STE | 202400380 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 15:42:00 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381A serial N° 6741/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400493 | STE | 202400326 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202402 | 11/01/2024 10:07:07 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). serie 24814/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202400490 | STE | 202400389 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 10:07:16 | Realizar calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6777/00 SSA vinculada: 202400389 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400489 | STE | 202400388 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 10:07:27 | Realizar calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6700/00 SSA vinculada: 202400388 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400487 | STE | 202400387 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202402 | 11/01/2024 10:07:35 | Realizar calibração no transdutor yokogawa modelo 2381A serial N° 6942/01 SSA vinculada: 202400387 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400483 | STE | 202320745 | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202402 | 11/01/2024 10:07:46 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22807/04 (SSA origem: 202320745) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202404 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202400450 | STE | 202400112 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202402 | 11/01/2024 06:39:39 | Calibrar conversor CC-CC Marca: yokogawa Modelo:2381 S/N°:6663. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202403 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400435 | STE | 202400150 | K077A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-19 60 HZ 2000 KVA | 0326.004-6 | 202402 | 10/01/2024 15:48:55 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 137.10.13 (SSA origem: 202400150) ● Entrada: 0 → 200º C ● Display: 0.0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202319576 | STE | 202316419 | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:53:33 | ENSAYAR HYDRAN SN 0806416091 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202350 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202319387 | STE | 202205495 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202348 | 28/11/2023 16:07:06 | Solicito apoyo para realización de ensayos de funcionalidad de cámara termográfica Flir T660, BP 707656. proveniente de reparo externo Ref. SMDTC-1519 | ILA2 | ILA1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202348 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensaios funcionais da câmera termográfica Flir T660 , BP 707656 após retorno de reparo externo. O reparo solicitado assim como a calibração da câmera apresentaram resultado satisfatório estando liberada para uso.
202319153 | STE | 202317961 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202348 | 27/11/2023 10:06:48 | Efetuar calibração do transdutor de tensão Yokogawa, modelo 2283A e N° 24239/01. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202319152 | STE | 202317956 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202348 | 27/11/2023 10:06:56 | Efetuar calibração do transdutor de tensão Yokogawa, modelo 2283A e N° 24220/01. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202318973 | STE | 202318732 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 21/11/2023 08:09:28 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6842/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318972 | STE | 202318725 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 21/11/2023 08:09:32 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6831/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318968 | STE | 202318724 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 16:26:42 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6837/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318961 | STE | 202318723 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 16:27:13 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6812/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318888 | STE | 202318729 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 10:10:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2384A SN 6707 (SSA origem: 202318729) ● Entrada: 0ºC→ 60ºC (TP100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318887 | STE | 202318731 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202347 | 20/11/2023 10:11:01 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6839 (SSA origem: 202318731) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318885 | STE | 202318728 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:25 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6643/00 retirado de la posición N16. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318884 | STE | 202318733 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:31 | Realizar calibración de modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6863/00 retirado de la posición N20. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318882 | STE | 202318734 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:37 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6652/00 retirado de la posición N21. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318881 | STE | 202318726 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:42 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6835/00 retirado de la posición N14. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318880 | STE | 202318727 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202346 | 17/11/2023 15:52:47 | Realizar calibración del modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6940/01 retirado de la posición N15. SSP de vinculo: 20232798. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318719 | STE | 202318230 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202346 | 17/11/2023 09:12:37 | Calibrar transdutor yokogawa modelo 2381A com N°S 6832/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318678 | STE | 202318313 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202346 | 14/11/2023 10:31:39 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A serie 24817/01). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317058 | STE | 202316896 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:44:03 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6651-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317057 | STE | 202316892 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:44:32 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6748-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317056 | STE | 202316895 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:44:58 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6694-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317055 | STE | 202316893 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:45:18 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6735-00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202317032 | STE | 202316903 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:45:49 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6649-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202317031 | STE | 202316901 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 20/10/2023 08:46:17 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6644-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316995 | STE | 202316899 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:28:50 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. COM NUMERO DE SERIE 6864-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202316994 | STE | 202316898 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:29:29 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. COM NUMERO DE SERIE 6790-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316993 | STE | 202316897 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:29:56 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2384A. COM NUMERO DE SERIE 6707-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202343 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202316992 | STE | 202316894 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:30:36 | CALIBRAR MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. COM NUMERO DE SERIE 6780-00 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316984 | STE | 202316900 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:31:24 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6862-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316981 | STE | 202316891 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202342 | 19/10/2023 08:31:36 | REALIZAR CALIBRACION DEL MODULO CONVERSOR YOKOGAWA, MODELO 2381A. CON NUMERO DE SERIE 6793-00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202316916 | STE | 202316750 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202342 | 18/10/2023 07:05:40 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN:24816/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202342 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202316149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 10:23:43 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0408410916) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202315541) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202341 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315978 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 27/09/2023 10:47:04 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0407410782) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202315538) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202341 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315563 | STE | 202314582 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202338 | 19/09/2023 11:17:29 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410991) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202314582) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202342 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315460 | STE | 202314738 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202338 | 18/09/2023 10:00:01 | Solicitamos calibración del indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 (Serial Number T1F512684 624) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202341 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Offset de 0,6 °C.
202315407 | STE | 202315123 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:38:05 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315406 | STE | 202315121 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:38:35 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Número de série 6771/00.
202315403 | STE | 202315120 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:20 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6688/00. REF SSP 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315402 | STE | 202315118 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:36 | Realizar calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. Ref. SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315400 | STE | 202315127 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:51 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSP 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315398 | STE | 202315129 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:40:10 | Realizar calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315397 | STE | 202315130 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:39:01 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315396 | STE | 202315132 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 15/09/2023 08:40:32 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSP: 20232797 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315371 | STE | 202315114 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 14/09/2023 16:48:05 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315370 | STE | 202315112 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 14/09/2023 16:48:10 | Realizar calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315368 | STE | 202315109 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 14/09/2023 16:48:15 | Realizar calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202338 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315346 | STE | 202313718 | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202337 | 14/09/2023 11:53:20 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410988) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202313718) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202342 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315305 | STE | 202315068 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202337 | 14/09/2023 09:57:06 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) serie 24810/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202315136 | STE | 202311462 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202337 | 12/09/2023 10:23:19 | Realizar teste em campo no Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. | ILA2 | MEL1 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202338 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Deixado o módulo conversor de tensão CC/CC instalado no cubículo 19, com a carga do circuito do anunciador, durante alguns dias. Dados de placa: Powertronic, nº série F.Nr 32495/63052/02584; Entrada 80 a 140 Vcc; Saída 23 a 26 Vcc / 5A. Durante a operação, verificado em sua saída aproximadamente 26,6 Vcc e ripple de 10 mVac.
202315116 | STE | 202311457 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202337 | 12/09/2023 10:17:26 | Solicito apoio para teste em campo do Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. | ILA2 | MEL1 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202338 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Deixado o módulo conversor de tensão CC/CC instalado no cubículo 19, com a carga do circuito do anunciador, durante alguns dias. Dados de placa: Powertronic, nº série F.Nr 38260/63808/02825; Entrada 80 a 140 Vcc; Saída 23 a 26 Vcc / 5A. Durante a operação, verificado em sua saída aproximadamente 22,2 Vcc e ripple de 10 mVac.
202314851 | STE | 202314791 | S008A005 | PONTES WHEATSTONE | 0719.006-9 | 202336 | 06/09/2023 17:10:51 | Realizar calibração do Indicador Digital de Resistência RST Instruments MA7. EQUIPAMENTO DA SOCC.DT (Nº19; BP-704372). SSA origem: (20231479) SSA calibração anterior (202224900) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características.
202314826 | STE | 202313720 | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202336 | 06/09/2023 14:54:33 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 17044204728 ) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202313720) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202343 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202314185 | STE | 202313871 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:39 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7268/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314184 | STE | 202313872 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:44 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7194/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314183 | STE | 202313873 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:50 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7241/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314181 | STE | 202313874 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:53:55 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7257/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314180 | STE | 202313875 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:54:00 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7240/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314179 | STE | 202313877 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:54:06 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7248/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314178 | STE | 202313866 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:17 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7191/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202334 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202314177 | STE | 202313878 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 13:54:11 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7201/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314175 | STE | 202313879 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:16:54 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7245/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314174 | STE | 202313881 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:19:45 | Realizar calibración del módulo transductor YOKOGAWA modelo 2381A con numero de serie: 7258/02. Transductor -U63 entrada 0 a 10V salida 4 a 20mA. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314173 | STE | 202313869 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:24 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7247/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314172 | STE | 202313870 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:30 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7243//02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314170 | STE | 202313868 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 11:17:09 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7239/02. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314106 | STE | 202313800 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 24/08/2023 11:18:16 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03 SERIE 0482-134. REF MP3S-U09A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202314103 | STE | 202313799 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202334 | 24/08/2023 11:18:24 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3SU09A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202334 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313785 | SCA | 202313206 | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202333 | 18/08/2023 14:47:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 00.00.00 (SSA origem 202313206) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335
202313547 | STE | 202313108 | J029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.079-3 | 202333 | 16/08/2023 14:02:50 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 94.12.17 (SSA origem 202313108) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313545 | STE | 202313107 | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202333 | 16/08/2023 14:02:59 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 073.12.17 (SSA origem 202313107) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313544 | STE | 202313267 | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202333 | 16/08/2023 14:03:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 083.12.17 (SSA origem 202313267) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202336 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313479 | STE | 202313208 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 076.12.17 (SSA origem 202313208) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313478 | STE | 202313205 | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202333 | 16/08/2023 14:04:29 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 100.12.17 (SSA origem 202313205) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313477 | STE | 202313207 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 093.12.17 (SSA origem 202313207) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313476 | STE | 202313207 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202333 | 16/08/2023 14:05:01 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 105.12.17 (SSA origem 202313207) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313475 | STE | 202313203 | K034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.133-1 | 202333 | 16/08/2023 14:04:53 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 135.10.13 (SSA origem 202313203) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202313474 | STE | 202313204 | K034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.134-0 | 202333 | 16/08/2023 14:04:46 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 88.12.17 (SSA origem 202313204) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado según su parametrización. ● Entrada: 0 °C a 200 °C. ● Display: 0 UE a 200 UE. ● Retransmisión: 4 a 20mA. Dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313284 | STE | 202312314 | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202332 | 10/08/2023 14:19:04 | Calibrar AMPERIMETRO DIGITAL 0/100A 220V Yokogawa modelo 2353C S/N 2897 (SSA origem: 202312314) ● Entrada: 0 → 5A RMS ● Display: 0 → 100.00 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202335 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202313271 | STE | 202312502 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202332 | 10/08/2023 09:11:06 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 272.03.20 (SSA origem 202312502 ) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202313270 | STE | 202312501 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202332 | 10/08/2023 09:11:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 32.01.12 (SSA origem 202312501) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312937 | STE | 202312609 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:47:50 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N20 e com numero de série: 6573/99. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312935 | STE | 202312607 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:47:56 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N19 e com numero de série: 6829/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312933 | STE | 202312606 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:01 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N18 e com numero de série: 6732/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312932 | STE | 202312605 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:06 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6713/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312931 | STE | 202312603 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:11 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6658/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312930 | STE | 202312602 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:16 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6695/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312929 | STE | 202312601 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:22 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6792/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312927 | STE | 202312600 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:28 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6761/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312926 | STE | 202312612 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:34 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N21 e com numero de série: 6654/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312925 | STE | 202312597 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:42 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6767/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312924 | STE | 202312596 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 08/08/2023 08:48:48 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6774/00. SSP 20232802 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312793 | STE | 202312396 | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202331 | 03/08/2023 09:01:47 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 170.03.16 (SSA origem 202312396) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312792 | STE | 202312400 | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202331 | 03/08/2023 09:02:25 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 140.10.13 (SSA origem 202312400) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312791 | STE | 202312398 | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202331 | 03/08/2023 09:02:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 134.10.13 (SSA origem 202312398) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312790 | STE | 202312397 | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202331 | 03/08/2023 09:02:37 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 171.03.16 (SSA origem 202312397) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312789 | STE | 202312395 | J035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.099-8 | 202331 | 03/08/2023 09:02:45 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 154.03.16 (SSA origem 202312395) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312787 | STE | 202312393 | J035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.097-1 | 202331 | 03/08/2023 09:02:57 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 149.10.13 (SSA origem 202312393) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202312721 | STE | 202312495 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202331 | 01/08/2023 11:19:04 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa, modelo 2285A, (SN: 24808/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202312518 | STE | 202312136 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202330 | 28/07/2023 11:17:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 360.07.14 (SSA origem 202312136) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas característica e liberado para uso.
202312146 | STE | 202311563 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202329 | 21/07/2023 11:27:10 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410987) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202311563) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202330 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados em anexo
202312051 | STE | 202311751 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:06:58 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N15, +-2V, numero de serie 6764/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202312050 | STE | 202311750 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:03 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N14, +-1V, numero de serie 6786/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312049 | STE | 202311748 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:08 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N13, +-1V, numero de serie 6737/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312047 | STE | 202311747 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:13 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N12, +-1V, numero de serie 6840/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202312046 | STE | 202311745 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 12:07:19 | Realizar calibracao do transdutor Yokogawa, N11, +-1V, numero de serie 6794/00 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311985 | STE | 202311760 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:44 | Calibrar transdutor Yokogawa, N21, -0,22+1,74V, numero de serie 6664/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311984 | STE | 202311759 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:48 | Calibrar transdutor Yokogawa, N20, +-1V, numero de serie 6799/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311983 | STE | 202311758 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:53 | Calibrar transdutor Yokogawa, N19, +-1V, numero de serie 6827/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311982 | STE | 202311756 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:06:58 | Calibrar transdutor Yokogawa, N18, +-1V, numero de serie 6788/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311981 | STE | 202311755 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:07:03 | Calibrar transdutor Yokogawa, N17, PT100, numero de serie 6702/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311980 | STE | 202311753 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202329 | 20/07/2023 07:07:09 | Calibrar transdutor Yokogawa, N16, -0,22+1,74V, numero de serie 6667/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202329 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311975 | STE | 202311600 | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202329 | 20/07/2023 07:07:16 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 156.03.16 (SSA origem 202311600) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311974 | STE | 202311595 | J034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.095-5 | 202329 | 20/07/2023 07:07:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 099.12.17 (SSA origem 202311595) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202332 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311930 | STE | 202311599 | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202329 | 19/07/2023 11:42:10 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 167.03.16 (SSA origem 202311599) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311928 | STE | 202311601 | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202329 | 19/07/2023 11:43:09 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 153.10.13 (SSA origem 202311601) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311927 | STE | 202311596 | J034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.096-3 | 202329 | 19/07/2023 11:43:14 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 147.10.13 (SSA origem 202311596) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311925 | STE | 202311594 | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202329 | 19/07/2023 11:43:24 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 595.12.13 (SSA origem 202311594) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311923 | STE | 202311598 | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202329 | 19/07/2023 11:43:20 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 147.03.16 (SSA origem 202311598) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202311881 | STE | 202311607 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202329 | 19/07/2023 07:18:59 | Efetuar calibração no transdutor de tensão marca Siemens, modelo GMUUeff/H - 7KG2106-3ZK19-OA e N.série: UD-610. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311836 | STE | 202311650 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202329 | 18/07/2023 12:03:20 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A), (SN: 24827/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311523 | STE | 202310722 | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202328 | 12/07/2023 16:46:32 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0408410924 ) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202310722) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados em anexo
202311215 | STE | 202307671 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202327 | 07/07/2023 15:45:42 | Solicitamos apoyo para ensayo en campo del chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306F84F | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202328 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para ensaio de funcionamento, com conexão e posterior desconexão do chassis recuperado por ILA2 NI Modelo PXIe-1075. O chassis recuperado não funcionou. AT: 202305232.
202310778 | STE | 202310382 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202326 | 30/06/2023 16:41:28 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 131.05.12 (SSA origem 202310382) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Saída: 4 → 20mA (retransmissão da entrada 1, pino 9 e 8) ● Display 1: 0.0 → 100.0 UE ● Display 2: 0.0 → 100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas caractericascas e liberado para o uso.
202310718 | STE | 202310505 | J022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.082-3 | 202326 | 30/06/2023 14:17:16 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 401.06.12 (SSA origem 202310505) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310697 | STE | 202310575 | J075A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.105-6 | 202326 | 30/06/2023 07:57:53 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 122.10.13 (SSA origem 202310575) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310683 | STE | 202310574 | J075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.104-8 | 202326 | 29/06/2023 11:11:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 123.10.13 (SSA origem 202310574) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310649 | STE | 202310573 | J075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.103-0 | 202326 | 28/06/2023 17:02:06 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 166.10.13 (SSA origem 202310573) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310648 | STE | 202310470 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:14 | Realizar calibração no módulo transdutor Yokogawa N21 modelo 2381A com numero de série 6936/01. SSA de referencia: 202309775. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310647 | STE | 202310472 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:19 | Realizar calibração no módulo transdutor Yokogawa N13 modelo 2381A com numero de série 6820/00. SSA de referencia: 202309775. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310646 | STE | 202310468 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:23 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N18 modelo 2381A com numero de série 6806/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310645 | STE | 202310467 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:28 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N11 modelo 2381A com numero de série 6803/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310644 | STE | 202310466 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:33 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N12 modelo 2381A com numero de série 6730/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310643 | STE | 202310465 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:38 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N20 modelo 2381A com numero de série 6572/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310642 | STE | 202310464 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:42 | Calibração no módulo transdutor Yokogawa N19 modelo 2381A com numero de série 6754/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310640 | STE | 202310462 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:47 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N14 modelo 2381A com numero de série 6851/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310639 | STE | 202310458 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:51 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N17 modelo 2384A com numero de série 6716/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310638 | STE | 202310455 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:02:55 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N16 modelo 2381A com numero de série 6660/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310636 | STE | 202310453 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 28/06/2023 17:03:02 | Calibrar módulo transdutor Yokogawa N15 modelo 2381A com numero de série 6684/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202310496 | STE | 202309799 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 07:08:15 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 44,9 °C. Desactivación de la alarma: 43,6 °C.
202310495 | STE | 202309798 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202326 | 27/06/2023 10:59:48 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,02 °C. Desactivación de la alarma: 43,55 °C.
202310492 | STE | 202309796 | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202326 | 27/06/2023 07:08:26 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado, ajustado y liberado para uso. Temperaturas de actuación del canal 1 y 2: Activación de la alarma: 45,06 °C. Desactivación de la alarma: 43,45 °C.
202310469 | STE | 202210498 | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202326 | 26/06/2023 15:35:27 | REALIZAR ENSAYO FUNCIONAL DEL FIBROSCOPIO IPLEX NX OLYMPUS, N° DE SERIE Y801082, BP-710013, ESTE EQUIPO REGRESA DE REPARO EXTERNO POR MEDIO DE LA AS-4500069643. | ILA2 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202326 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las pruebas de funcionamiento del equipo VIDEOSCOPIO IPLEX NX OLYMPUS y accesorios con numero IB 3860. No se encontró ninguna falla por lo tanto se puede decir que el equipo regreso con funcionamiento adecuado luego del reparo realizado.
202310459 | STE | 202309801 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202326 | 26/06/2023 15:35:34 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN: 24815/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310387 | STE | 202309492 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202326 | 26/06/2023 15:35:47 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 44.05.22 (SSA origem 202309492) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310345 | STE | 202310168 | J076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.106-4 | 202325 | 23/06/2023 15:00:04 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 141.10.13 (SSA origem 202310168) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310323 | STE | 202310171 | J076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.108-0 | 202325 | 23/06/2023 08:56:19 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 121.10.13 (SSA origem 202310171) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202310305 | STE | 202310170 | J076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.107-2 | 202325 | 22/06/2023 17:17:31 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 128.10.13 (SSA origem 202310170) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310198 | STE | 202309771 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202325 | 22/06/2023 10:26:13 | Realizar calibração do transdutor de Corrente GMMUIeff/H Nr.N08-1628 37989/1140 conforme informações de placa. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus carcaterísticas, liberado para uso.
202310148 | STE | 202308842 | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202325 | 21/06/2023 09:36:30 | Efetuar calibração no transdutor de temperatura marca Siemens, modelo M08221-D1719 e N.série: TO-174 32875/4108. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajuste y calibración del instrumento dentro de sus características, liberado para uso.
202310092 | STE | 202309715 | J077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.109-9 | 202325 | 21/06/2023 09:36:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 373.12.11 (SSA origem 202309715) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310040 | STE | 202309716 | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202325 | 21/06/2023 09:36:41 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 158.10.13 (SSA origem 202309716) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309858 | STE | 202309321 | B014C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.057-6 | 202324 | 16/06/2023 14:28:42 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F214 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,81ºC (SUBIDA) E 43,27ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202309857 | STE | 202309318 | B014C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.055-0 | 202324 | 16/06/2023 14:28:47 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F212 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,86ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202309853 | STE | 202309320 | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202324 | 16/06/2023 14:28:52 | Realizar calibración (45°C) en sensor de temperatura(termostato) F213 marca JUMO modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202325 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,92ºC (SUBIDA) E 43,32ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202309822 | STE | 202309239 | K022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.120-0 | 202324 | 15/06/2023 17:29:30 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 706.11.12 (SSA origem 202309239) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309787 | STE | 202309240 | K022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.121-8 | 202324 | 15/06/2023 15:45:21 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 133.10.13 (SSA origem 202309240) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309783 | STE | 202309291 | J079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.111-0 | 202324 | 15/06/2023 15:45:27 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 145.10.13 (SSA origem 202309291) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309750 | STE | 202309540 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:37 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6945/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado pata o uso.
202309749 | STE | 202309538 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:43 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6783/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309748 | STE | 202309536 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 15/06/2023 15:50:15 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6778/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309747 | STE | 202309535 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:53 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6800/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309745 | STE | 202309534 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:23:59 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6718/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modelo 2384A
202309744 | STE | 202309532 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:07 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6663/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309743 | STE | 202309531 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:13 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6701/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309742 | STE | 202309529 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6818/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309741 | STE | 202309527 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:25 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6742/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309740 | STE | 202309525 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:30 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6738/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309739 | STE | 202309522 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202324 | 14/06/2023 16:24:35 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6801/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309735 | STE | 202309292 | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202324 | 14/06/2023 16:24:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 591.12.13 (SSA origem 202309292) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309714 | STE | 202309293 | J079A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.113-7 | 202324 | 14/06/2023 14:09:27 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 143.10.13 (SSA origem 202309293) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309642 | STE | 202309316 | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202324 | 13/06/2023 15:07:14 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN:24826/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado. dentro de sus características y liberado para uso.
202309389 | STE | 202308860 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202324 | 12/06/2023 11:23:40 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 31.05.15 (SSA origem 202308860) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309340 | STE | 202309140 | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202323 | 06/06/2023 14:57:36 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 86.12.11 (SSA origem 202309140) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309325 | STE | 202308600 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202323 | 06/06/2023 17:09:59 | Realizar verificação funcional do módulo 6EM3205. O mesmo foi verificado em bancada de laboratório. Foi inserido um relé na saída z12 e verificado o Set e Reset do circuito. Funcionando corretamente em bancada. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202324 | VANDERLEI TARTAS | Em virtude da necessidade do impedimento da sinalização sonora de todo um setor, e não existir manutenção preventiva considerando o ensaio do circuito corresponde ao cartão 6EM3205, foram considerados satisfatórios os ensaios em bancada. O cartão pode ser entregue ao almoxarifado.
202309269 | STE | 202308908 | J026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.089-0 | 202323 | 05/06/2023 16:57:23 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 375.12.11 (SSA origem 202308908) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202309246 | STE | 202308909 | J026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.090-4 | 202323 | 05/06/2023 16:57:16 | .Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 79.12.17 (SSA origem 202303954) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202325 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309174 | STE | 202307095 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202322 | 02/06/2023 16:30:42 | Calibrar Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 05872170. Entrada 0-100C° salida 0-20mA. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202324 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado. Obs.: Numero de série 05878170
202309166 | STE | 202308824 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202322 | 02/06/2023 16:32:07 | Calibrar transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202324 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309028 | STE | 202308585 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202322 | 02/06/2023 07:43:47 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6857/00 (SSA origem: 202308585) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309026 | STE | 202307097 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202322 | 02/06/2023 07:44:02 | Calibrar Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439. Alimentación 24vcc y entrada 0-100C°. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202309025 | STE | 202307098 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202322 | 02/06/2023 07:44:08 | Calibrar Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194. Alimentación 24vcc entrada 0-100C°. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202324 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308986 | STE | 202308584 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202322 | 02/06/2023 07:43:55 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575/99 (SSA origem: 202308584) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308976 | STE | 202308728 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202322 | 31/05/2023 14:47:54 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 161.12.15 (SSA origem 202308728) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308942 | STE | 202308358 | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202322 | 31/05/2023 14:47:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 373.12.11 (SSA origem 202308358) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308917 | STE | 202308324 | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202322 | 30/05/2023 17:06:23 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 159.12.15 (SSA origem 202308324) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308904 | STE | 202308325 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202322 | 30/05/2023 14:55:54 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 SN: 166.03.16 (SSA origem 202308325) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100) ● Display: 0 → 200.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202308520 | STE | 202308184 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:19:58 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N14 e com numero de série: 6755/00. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308518 | STE | 202308185 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:20:04 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N15 e com numero de série: 6941/01. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308517 | STE | 202308186 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:20:11 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N16 e com numero de série: 6672/00. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308516 | STE | 202308188 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202321 | 22/05/2023 15:20:17 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N17 e com numero de série: 6717/00. SSA de referencia: 202307889 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El instrumento es el modelo 2384A.
202308462 | STE | 202308183 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:26:58 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N13 e com numero de série: 6825/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308460 | STE | 202308181 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N12 e com numero de série: 6811/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308458 | STE | 202308180 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:09 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, retirado da posicao N11 e com numero de série: 6567/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202321 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308456 | STE | 202308193 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:15 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, numero de série: 6678/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308454 | STE | 202308192 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A serie 6858/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308452 | STE | 202308191 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:26 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A serie 6822/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308450 | STE | 202308189 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202320 | 19/05/2023 17:27:31 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Numero de Serie 6816-00.
202308321 | STE | 202307905 | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202320 | 18/05/2023 13:40:26 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A) (SN: 24828/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202321 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307816 | STE | 202305851 | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202319 | 12/05/2023 10:22:44 | Necessito apoio para testar o equipamento estabilizador de tensão, fabricante ZAEL modelo Z18, com carga. O teste deve ser realizado variando tensão de entrada de 390V a 460V e registrando a tensão na saída. Já conversado com Azaria; | ILA2 | ILA1 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202319 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos funcionales en el Estabilizador de Tensión ZAEL Z18, conectado a una carga resistiva de 1kVA. Se realizaron pruebas de subtensión en la entrada a través de escalones de 460 a 390V, 460 a 380V y 460 a 360V. Resultados en el documento anexo.
202306885 | STE | 202221366 | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202317 | 24/04/2023 16:24:31 | Solicito apoyo para prueba de funcionamiento de Datalogger Campbell CR10X S/N: X41901 reparado en Laboratorio. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado perdida de configuración y realizado procedimiento de carga de configuración segun anexo. Realizado prueba con resultados satisfactorios.
202306884 | STE | 202221820 | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202317 | 24/04/2023 16:24:47 | Solicito apoyo para prueba de funcionamiento de Datalogger CR10X S/N: X41911 reparado en Laboratorio. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado perdida de configuración y OS realizado procedimiento de carga de configuración según anexo. Realizado prueba con resultados satisfactorios.
202306698 | STE | 202306121 | P047A009 | FAN-COIL DAC-9A05 PROGRAM-TREINAM DUTOS/AGREG E ACESSORI | 0815.028-1 | 202317 | 24/04/2023 17:01:24 | Realizar ensayos post reparo en ATUADOR DA VÁLVULA ELETROMECÂNICA 3 VIAS marca Tour & Andersson. Hablado con Elvis Eccel. | ILA2 | MEG3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202317 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada instalación y ensayos funcionales del actuador de la valvula 3 Vías con resultados satisfactorios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202305089 | STE | 202304629 | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202313 | 27/03/2023 10:02:21 | Realizar configuración y ensayo del ION 7700 de la Fase T del Panel SMT-03. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202313 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado programación y parametrización del ION 7700 para utilización en la fase T del SMT.
202305080 | STE | 202304235 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202313 | 27/03/2023 10:02:33 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6828/00 (SSA origem: 202304235) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202305027 | STE | 202304669 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 24/03/2023 14:19:42 | Realizar calibración del conversor Marca: Yokogawa modelo: 2384A S/N:6709. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202314 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304968 | STE | 202304679 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 16:10:15 | Realizar calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6834. Ref.SSA: 202304348 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304967 | STE | 202304680 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 16:11:00 | Realizar calibración del coversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6779. Ref.SSA: 202304348 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304964 | STE | 202304677 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 16:11:09 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6785 (SSA origem: 202304677) ● Entrada: -1.0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202304953 | STE | 202304675 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:19:28 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6642. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304952 | STE | 202304674 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:19:57 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6656. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304951 | STE | 202304673 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:20:30 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6759. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304950 | STE | 202304672 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:20:39 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6648. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304949 | STE | 202304670 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 23/03/2023 15:20:50 | Calibrar conversor Marca: Yokogawa modelo: 2381A S/N:6769. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303704 | STE | 202303411 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:30 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6805. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303702 | STE | 202303413 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:38 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6568. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303700 | STE | 202303415 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:46 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6797. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303698 | STE | 202303412 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202310 | 06/03/2023 14:14:53 | Calibrar módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6807. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303697 | STE | 202303335 | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202310 | 06/03/2023 14:15:01 | Calibrar transdutor de potência ativa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A; SN: 24812/01). | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202310 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202303628 | STE | 202303418 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:14 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6657. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303627 | STE | 202303416 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:47:18 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6795. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303605 | STE | 202303427 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:14:10 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6655. Retirado da posição N21 (Med Uf CCR). SSA de referencia 202300957. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303603 | STE | 202303424 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:14:17 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6770. Retirado da posição N20 (Balanço CCR). SSA de referencia 202300957. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202303602 | STE | 202303421 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202309 | 03/03/2023 15:14:22 | Realizar calibração do módulo conversor cc-cc modelo 2381A, número de série 6776. Retirado da posição N19 (Pot Manual CCR). SSA de referencia 202300957. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202310 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202302948 | STE | 202302263 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202307 | 16/02/2023 10:26:27 | Efetuar parametrização e verificação de funcionamento do medidor ION 7700 (SN:P7700R0A1B5F0E0K) que passou por processo de reparo onde foi necessário substituir as memórias de dados. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a descarga de software e parametrização do medidor 7700 (SN:P7700R0A1B5F0E0K) para ser utilizado no SMT da UN 11 fase C. Realizado testes de funcionamento, estando o medidor dentro de suas características e liberado para uso.
202302892 | STE | 202301499 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202307 | 16/02/2023 07:48:43 | Solicitamos apoyo para efectuar ensayo en campo de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A07968 con código de stock 716780. | ILA2 | MEG1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202314 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Instalado no rack para ensaio a Placa Eletrônica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, N° Serie 1A07968, ao ligar o controlador logico, ele iniciava com erro e forçava a reinicialização, sem possibilidade de coletar dados. Devolvido placa Eletrônica ao solicitante da SSA. Deixado em condições normais de operação conforme medição em anexo.
202302505 | STE | 202301943 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202306 | 10/02/2023 09:52:46 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 7196 (SSA origem: 202301943) ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302503 | STE | 202301944 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202306 | 10/02/2023 09:52:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6950 (SSA origem: 202301944) ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Número de de série 7202/02.
202302410 | STE | 202301289 | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202306 | 09/02/2023 11:03:26 | Calibrar Multimetro FLUKE 289 IB 1783 (SSA origem: 202301289) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202307 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202302409 | STE | 202301286 | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202306 | 09/02/2023 11:03:36 | Calibrar Multimetro FLUKE 289 IB 3657 (SSA origem: 202301286) | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202308 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302406 | STE | 202302120 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 11:03:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6828 (SSA origem: 202302120) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302398 | STE | 202302123 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 10:05:24 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6749 (SSA origem: 202302123) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302397 | STE | 202302126 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 10:05:30 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6949/01 (SSA origem: 202302126) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302395 | STE | 202302127 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 10:05:35 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6703/00 (SSA origem: 202302127) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA (obs.: tempo de warmup 20min) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302379 | STE | 202302133 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 08:42:48 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6576 (SSA origem: 202302133) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302360 | STE | 202302124 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:00:50 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6791 (SSA origem: 202302124) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302359 | STE | 202302121 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:00:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6744 (SSA origem: 202302121) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302357 | STE | 202302130 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6857(SSA origem: 202302130) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302356 | STE | 202302132 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:07 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6808 (SSA origem: 202302132) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302354 | STE | 202302128 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:12 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6784 (SSA origem: 202302128) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302353 | STE | 202302125 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 09/02/2023 07:01:19 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6690 (SSA origem: 202302125) ● Entrada: -2,0 → 2,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302340 | STE | 202301766 | B011C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.037-1 | 202306 | 08/02/2023 15:25:30 | Realizar calibración del termostato F212 a 45°c. con identificación F212. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,71ºC (SUBIDA) E 43,44ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202302339 | STE | 202301768 | B011C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.038-0 | 202306 | 08/02/2023 15:25:35 | Realizar calibración del termostato F213 a 45°c. con identificación F213. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,75ºC (SUBIDA) E 43,63ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202302336 | STE | 202301770 | B011C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.039-8 | 202306 | 08/02/2023 15:25:40 | Realizar calibración del termostato F214 a 45°c. con identificación F214. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,66ºC (SUBIDA) E 43,32ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202302247 | STE | 202301772 | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202306 | 07/02/2023 17:03:32 | Realizar calibración del transductor de potencia activa (TPA) Yokogawa (modelo 2285A). serie 24824/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302181 | STE | 202302035 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202306 | 07/02/2023 08:01:20 | Realizar calibração do transdutor de temperatura RINCK ELETRONIC, modelo TYP PT100, SN: RIN-03081813-H (SSA origem:202302035) ● Entrada: 0 → 100º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202302173 | STE | 202301708 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202306 | 07/02/2023 08:01:11 | Calibrar Multimetro FLUKE 175 IB 2067 (SSA origem: 202301708) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202302148 | STE | 202301702 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202306 | 06/02/2023 14:21:47 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 2277/04 (SSA origem: 202301702) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características
202300981 | STE | 202300830 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 20/01/2023 14:00:49 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6706/00 (SSA origem: 202300830) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202304 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300846 | STE | 202300420 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 17/01/2023 15:03:46 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6823. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300787 | STE | 202300525 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 16/01/2023 10:41:20 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6854 (SSA origem: 202300525) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300773 | STE | 202300417 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202303 | 16/01/2023 08:47:49 | Realizar calibración al modulo Conversor de temperatura modelo PT100 Serie Nro: 6708. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus caracteríticas y liberado para uso.
202300630 | STE | 202300419 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:04 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6750. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300629 | STE | 202300418 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:09 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6743. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300628 | STE | 202300415 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:13 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6697. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300625 | STE | 202300416 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:18 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6670. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300622 | STE | 202300421 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 15:24:26 | Realizar calibración al modulo Conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6751. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300600 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:45:44 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6782 (SSA origem: 202300426) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA Obs.: Cod. Localização origem: Z*99 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300598 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:45:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6950 (SSA origem: 202300428) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA Obs:. Localização origem: Z*99 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300596 | STE | 202300423 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:45:56 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6571/99 (SSA origem: 202300423) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300595 | STE | 202300424 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:46:02 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6860 (SSA origem: 202300424) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202300594 | STE | 202300425 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:46:08 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6671 (SSA origem: 202300425) ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300593 | STE | 202300422 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202302 | 12/01/2023 08:46:14 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6777 (SSA origem: 202300422) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300466 | STE | 202300256 | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202302 | 10/01/2023 10:42:15 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6821 (SSA origem: 202300256) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202303 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202300433 | STE | 202300147 | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202302 | 10/01/2023 10:42:27 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24825 (SSA origem: 202300147) ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202224854 | STE | 202222366 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202251 | 22/12/2022 16:09:10 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0407410782) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202222366) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado ensaios com dispositivo com óleo isolante, em que o Hydram foi conectado, a leitura de gás H2 lido no Hydram foi comparada com uma amostra retirada do Hydram para comparação com análise por cromatografia. Resultados no anexo.
202224839 | STE | 202224485 | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202251 | 22/12/2022 14:35:25 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS: 7240/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202251 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202224838 | STE | 202224484 | A019C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.019-3 | 202251 | 22/12/2022 14:35:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202251 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, liberado para uso.
202223496 | STE | 202223376 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 28/11/2022 15:45:57 | Calibrar Conversor yokogawa 2381A s/n: 6647/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223495 | STE | 202223374 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202248 | 28/11/2022 15:46:02 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6653/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223397 | STE | 202222866 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202247 | 25/11/2022 15:49:10 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6661 ● Entrada: -0,18 → 1,76V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223387 | STE | 202222865 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202247 | 25/11/2022 15:49:16 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6937 ● Entrada: -0,18 → 1,76V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202223350 | STE | 202223002 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:26:25 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6706/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223348 | STE | 202223001 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:26:30 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6646/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223346 | STE | 202222998 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 13:26:35 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6685/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223323 | STE | 202223003 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 06:38:56 | Realizar calibración en módulo transductor YOKOGAWA N18 con numero de serie: 6747/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223322 | STE | 202223004 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 25/11/2022 06:39:01 | Realizar calibración de módulo transductor YOKOGAWA N19 con numero de serie: 6854/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223321 | STE | 202223006 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:40:54 | Realizar calibración en módulo transductor YOKOGAWA N20 con numero de serie: 6731/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202247 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223320 | STE | 202223008 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:40:59 | Realizar calibración en módulo transductor YOKOGAWA N21 con numero de serie: 6645/00. SSA de referencia: 202222909 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223318 | STE | 202222996 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:11:13 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6810/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223316 | STE | 202222995 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 16:09:30 | Realizar calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA com numero de série: 6861/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223286 | STE | 202222992 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 08:22:08 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6736 ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223284 | STE | 202222993 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202247 | 24/11/2022 08:22:14 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6819 ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202248 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202223263 | STE | 202222907 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202247 | 24/11/2022 08:22:01 | REALIZAR CALIBRAÇÃO EN EL TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ACTIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202247 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202223176 | STE | 202209732 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202247 | 22/11/2022 16:17:07 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0806416093) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202013338B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202251 | MIRES LUCI PELISSER | Passagem de óleo pela membrana do Hydran e ensaio cromatográfico do óleo a fins de comparação na concentração de gás H2, lido no Hydran e no cromatógrafo. Resultado em anexo.
202223054 | STE | 202210073 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202247 | 21/11/2022 15:02:21 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410984) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202102843B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202302 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado ensaios com dispositivo com óleo isolante, em que o Hydram foi conectado, a leitura de gás H2 lido no Hydram foi comparada com amostras retirada do Hydram para comparação com análise por cromatografia. Resultados no anexo.
202223022 | STE | 202210542 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202247 | 21/11/2022 13:57:28 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0704414228) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202107824B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202301 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito ensaios dispositivo com óleo isolante, anotado valor de medida do gás H2 no Hydram e comparado com a análise cromatográfica. Resultado em anexo.
202222782 | STE | 202209633 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202246 | 16/11/2022 16:02:39 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0601412762) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202302 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito os ensaios com dispositivo com óleo isolante, e adição de gás H2. Foi comparado os resultados de medida de gás no Hydram com os resultados das análises cromatograficas por Headspace. Resultados em anexo.
202222329 | STE | 202222042 | B016C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.046-0 | 202245 | 07/11/2022 15:20:29 | Realizar calibración del termostato F212 a 45°c. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,16ºC (SUBIDA) E 44,13ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202222327 | STE | 202222044 | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.007-0 | 202245 | 07/11/2022 15:20:33 | Realizar calibración del termostato F213 a 45°c. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,89ºC (SUBIDA) E 43,23ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202222326 | STE | 202222045 | B016C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.009-6 | 202245 | 07/11/2022 15:20:39 | Realizar calibración del termostato F214 a 45°c. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,12ºC (SUBIDA) E 43,57ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202222188 | STE | 202221829 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 04/11/2022 09:21:49 | Realizar calibración del transductor yokogawa 2381A s/n: 6952/99. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222161 | STE | 202221837 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:17:44 | Calibrar transdutor yokogawa 2384A s/n: 6715/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202245 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222159 | STE | 202221835 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:17:49 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6666/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222158 | STE | 202221833 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:17:54 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6768/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222155 | STE | 202221832 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:18:00 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6813/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222154 | STE | 202221831 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:18:05 | Calibrar transdutor yokogawa 2381A s/n: 6787/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222146 | STE | 202221828 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 16:18:11 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222145 | STE | 202221827 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:38 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n:6843/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202222144 | STE | 202221826 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:43 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6729/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222143 | STE | 202221825 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:47 | Realizar calibracion del transductor yokogawa 2381A s/n: 6789/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202222141 | STE | 202221824 | B016C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.016-0 | 202244 | 03/11/2022 15:22:52 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6846/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221992 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202244 | 02/11/2022 08:33:56 | Se solicita apoyo para reseteo de contraseña telefónica del ramal 2681. Conversado con Marin. | ILA2 | MEL3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue reconfigurado facilidad para asignación de seña a ramal telefónico 2681 vía CT-50Hz. Usuario informado.
202221598 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 26/10/2022 09:17:24 | SE SOLICITA VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DEL FABRICANTE DE "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (BP: IB 2006)" QUE RETORNO DE REPARO EXTERNO CORRESPONDIENTE A LA SSA 202208802 (PABLO PRIETO EN CONOCIMIENTO) | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Analisado o certificado de calibração. Erros dentro dos limites aceitáveis. Instrumento liberado para o uso.
202221364 | STE | 202220915 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202242 | 21/10/2022 10:55:13 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA TPA02 - TRP3 ARDETEM. REF. MP3A | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221319 | STE | 202221006 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:47:48 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7249 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221297 | STE | 202221025 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:48:08 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7254 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221296 | STE | 202221021 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:48:41 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7197 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221295 | STE | 202221018 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:48:58 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7205 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221294 | STE | 202221014 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:49:27 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7204 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221293 | STE | 202221010 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:49:51 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7252/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221290 | SCA | 202221011 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 16:50:13 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202221269 | STE | 202220130 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202242 | 21/10/2022 14:49:18 | Realizar teste em campo do CONVERSOR DE TENSÃO CA/CC 125VCC. | ILA2 | MEL1 | LUIZ FELIPE SKORA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202243 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensayo del conversor de tensión. Colocado en reemplazo de otro conversor en campo y forzado a tomar carga. Resultado satisfactorio; sin accionamiento de alarma de falla. Devuelto para laboratorio
202221253 | STE | 202220913 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202242 | 20/10/2022 06:57:48 | Calibrar transductor de potencia marca ARDETEM serie 0482-132 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221252 | STE | 202221007 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:58:15 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7261/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221238 | STE | 202221024 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:58:46 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7202/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221234 | STE | 202221020 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:59:11 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 7250/02 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221225 | STE | 202221017 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 06:59:43 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7246 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221224 | STE | 202221016 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:04:32 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7256 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202221218 | SCA | 202221011 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:05:24 | Realizar calibración al módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202221217 | STE | 202221011 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:06:23 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7193 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202221215 | STE | 202221008 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 20/10/2022 07:07:16 | Calibrar módulo conversor CC-CC modelo: 2381A Nro serie: 7260 | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202220237 | STE | 202202102 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202239 | 30/09/2022 10:41:49 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 1704420477, instalado novo sensor) com pelo menos 4 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202240 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto
202219840 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:47:07 | Fabricación en el torno de tres (3) piezas de TAPON para evitar entrada de suciedad y perdida de glicerina, para los manómetros. SSA-202217466-202217464 y 202216207- Modelos entregados a Pedro Garcete. | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202239 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | CONFECCIÓN DE 3 (TRES) PIEZAS DE TEFLÓN EN EL TORNO PARA TAPONAR PUNTOS DE ENTRADA DE GLICERINA EN LOS MANÓMETRO CON SSA - 202217466 - 202217464 Y202216207 , LIBERADO MPARA USO.
202219624 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202238 | 19/09/2022 17:14:28 | Realizar testes de aceitação de 60 conversores DC/DC (Marca: Traco Power; Mod: TEN 8-7223WI), adquiridos pelo almoxarifado para utilização em manutenções de equipamentos. | ILA2 | ILA2 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202238 | MAYCON LAZAROTTO | Os conversores foram testados com tensão de entrada de 125Vcc e com carga de 150mA; Todos os conversores apresentaram comportamento dentro das especificações do fabricante (tensão de ripple/ruído < 50mV; tensão de saída a vazio e com carga de 15Vcc +/- 150mV; eficiência > 85%); Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202219301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 13/09/2022 16:33:26 | Adaptación de una argolla para el manómetro analógico, Previa conversación con Pedro Garcete. Manómetro con SSA N° 202219193 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202240 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | TRABAJO EN EL TORNO MECANICO, ADAPTACIÓN PARA EL MANÓMERTO ANALÓGICO. LIBERADO PARA USO.
202218774 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202235 | 01/09/2022 15:32:26 | Efetuar calibração do voltímetro VOLTS metrix Modelo: PX241A SN: 6867. (SSA origem: 202217098) ● Entrada: -100 a +100 V ● Saída display: ± 100.00 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202237 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218699 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 16:53:10 | Calibrar transductor de temperatura yokogawa modelo 2384 serie 6720/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218684 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:13 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6943/01 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218682 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:18 | Calibrar transductor yokogawa 2381 serie 6669. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218676 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:23 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6677/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202237 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218674 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:29 | Realizar calibración de transductor Yokogawa modelo 2381A SN 6775 (SSA origen 202218087). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218673 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:36 | Realizar calibración de transductor Yokogawa modelo 2381A SN 6826 (SSA origen 202218090). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218672 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 31/08/2022 11:59:41 | Realizar calibración de transductor Yokogawa modelo 2381A SN 6772 (SSA origen 202218089). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218624 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:43 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6859 (SSA origem 2022180917). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218623 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:33 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6831 (SSA origem 202218091). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218622 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:38 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6802 (SSA origem 202218093). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202218620 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202235 | 30/08/2022 11:35:27 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6746 (SSA origem 202218096). ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202235 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrao, dentro de sus características y liberado para uso.
202218166 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202234 | 23/08/2022 13:15:26 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24832 (SSA origem: 202217924) ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202234 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202217878 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202233 | 17/08/2022 15:07:39 | Calibrar Indicador digital marca Yokogawa, modelo UM 331 (SSA origem: 202217022) ● Entrada: 0 → 100ºC ● Saída Display: 0,0 → 100,0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Fora de classe não liberado para o uso. Solicitado o reparo.
202217559 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202232 | 11/08/2022 16:54:24 | Calibrar multímetro Agilent, modelo 34410A, número de serie MY47007022. (SSA origem 202216859) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217355 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202232 | 09/08/2022 11:15:34 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22771/04 (SSA origem: 202216750) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202233 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202217353 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202232 | 09/08/2022 11:15:39 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22714/04 (SSA origem: 202216754) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202233 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202217350 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202232 | 09/08/2022 11:15:43 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22802/04 (SSA origem: 202216756) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202217348 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202232 | 09/08/2022 11:15:29 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22775/04 (SSA origem: 202216758) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202217044 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:03 | Calibrar transductor De temperatura yokogawa modelo 2384A con numero de serie 6711/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217043 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:08 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6763/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217042 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:12 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6687/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217041 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:17 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6680/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217040 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:23 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6758/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217039 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:29 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6753/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217038 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:34 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6796/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217037 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:39 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6673/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217036 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:45 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6821/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y ajustado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217035 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:50 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6742/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217034 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 17:20:56 | Calibrar transductor CC-CC yokogawa modelo 2381A con numero de serie 6836/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202217033 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202231 | 03/08/2022 17:21:04 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202231 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado conforme documento adjuntado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Obs.: El modelo del instrumento es 2285A y con número de serie correspondiente a 24831-01.
202216997 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202231 | 03/08/2022 10:54:38 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 372.12.11 (SSA origem: 202215879) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos. Cabos adaptadores pino-banana serão fornecidos (devolver na sala 121 após execução) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características técnicas debido a la inestabilidad de sus mediciones y no liberado para uso. Fue abierta una SSA para su reparación 202217435.
202216978 | STE | 202216643 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202231 | 03/08/2022 09:34:38 | Realizar Calibração do Transdutor GMUIeff/H M08213-B1419 Nr. S5-99 50320/4139 conforme solicitado na SSA: 202216643. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216976 | STE | 202216641 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202231 | 03/08/2022 09:34:45 | Realizar Calibração do Transdutor GMUIeff/H M08213-B1419 Nr. S5-98 50320/4139 conforme solicitado na SSA: 202216641. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202233 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216746 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202231 | 01/08/2022 15:04:31 | Calibrar multímetro marca Fluke, modelo 189 con BP 630552. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202216457 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 09:41:44 | Calibrar Indicador Digital de Resistencia Nº 19, BP-70437 (SSA origem: 202215889) obs: número de calibração anterior: 22/0232 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202231 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202216394 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202230 | 25/07/2022 16:35:42 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6766 (SSA origem: 202215737) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202231 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202216025 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202229 | 20/07/2022 14:28:18 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22757/04 (SSA origem: 202215518) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216012 | STE |  | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202229 | 20/07/2022 11:43:33 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22745/04 (SSA origem: 202215517) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215978 | STE |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202229 | 20/07/2022 09:16:02 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22754/04 (SSA origem: 202215514) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215918 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202229 | 19/07/2022 09:24:58 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2379A SN 22763/04 (SSA origem: 202215515) ● Entrada: 0 → 150º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215831 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 18/07/2022 11:16:07 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0825. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 4.5 bar. ID N° 825 Liberado para uso.
202215830 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 18/07/2022 11:30:59 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0823. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202229 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Actuación en 4.6 bar ID N° 823. Liberado para uso.
202215733 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202228 | 15/07/2022 11:02:52 | Calibrar indicador digital marca Yokogawa modelo UM331 NO. T1F512668624 ● Entrada 0 → 100ºC (PT100 - medição a 3 fios) ● Saída Display 0,0 → 100,0 UE ● Saída retransmissora: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215582 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 15:33:53 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6704 (SSA origem: 202215397) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202215573 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 15:33:59 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6853 (SSA 202215398) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215571 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:45 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6675/00. Ref. SSA 202215396. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215570 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:51 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6683/00. Ref. SSA 202215394. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215569 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:57 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6855/00. Ref. SSA 202215391. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215568 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:11 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6765 (SSA origem 202215399) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215565 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6762/00. Ref. SSA 202215389. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215564 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:10 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6804/00. Ref. SSA 202215388. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215562 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6850/00. Ref. SSA 202215387. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215560 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:17 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6739 (SSA origem 202215400) . ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215558 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:06 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6679 (SSA origem 202215402) ● Entrada: --0.22 → 1.741 V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215474 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 15:21:14 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, NS:24829/01; REF SSA 202215211. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202229 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El modelo del instrumento es 2285A.
202215284 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202227 | 08/07/2022 11:09:00 | CALIBRAR MICROHMIMETRO MEGABRAS; MOD. MPH204E; SERIAL Nº.MC1311I E BP704218 QUE RETORNOU DE REPARO EXTERNO. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202229 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202214887 | STE | 202214415 | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202226 | 01/07/2022 16:20:41 | Confeccionar na Impressora 3D botão da Manete Remota da Ponte N15 conforme amostra entregue ao executor. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202214860 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202226 | 01/07/2022 11:00:11 | Calibrar multímetro Fluke 289 (código IB 3657) (SSA origem: 202214454) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214799 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 30/06/2022 14:50:30 | Realizar calibración del transductor Siemens GMUF 2/H, Nr. RD-252 . | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214743 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202226 | 29/06/2022 16:56:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2012. SN: 095.04.15 (SSA origem: 202214346) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 99.99UE ● Saída: 4 → 20mA (pino 8 e 9 retransmissão) obs: Tempo de warmup: 10 minutos. Os conectores pino-banana serão fornecidos, devolver ao final do serviço no ILA2 - sala 121 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: La entrada del instrumento es de 4 a 20 mA.
202214588 | STE | 202214286 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 29/06/2022 15:35:50 | Para el transdutor de frecuencia GMUF 2/H, nr. RD-242, se solicita calibración del mismo. Calibrar con tensión de entrada de 115 V/60Hz; Frecuencia de entrada 65 Hz, salida de 20 mA; Frecuencia de entrada 57 Hz, salida 4 mA. Documentación de origen: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 y CM 509000. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie correcto del instrumento es RD-259 39238/4134.
202214564 | STE | 202214295 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 29/06/2022 15:35:55 | Realizar Calibração do Transdutor GMUF 2/H M08217-E5939 Nr. RD-242 39238/4134 conforme solicitado na SSA: 202214295. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214476 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 24/06/2022 15:47:19 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 289, IB 1035. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214475 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 24/06/2022 15:47:29 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1921. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214399 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:37:25 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6781/00. SSA de referência 202214007. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214396 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:37:31 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202214006. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 6733-00.
202214395 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:03 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202214005. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214394 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:24 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6852/00. SSA de referência 202214003. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214393 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:37 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6692/00. SSA de referência 202214002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214391 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:48 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6651/00. SSA de referência 202214001. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214390 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:00 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2384A, com número de serie 6714/00. SSA de referência 202214000. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214389 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:04 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6757/00. SSA de referência 202213999. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214388 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:09 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6849/00. SSA de referência 202213998. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214387 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:42:42 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6830/00. SSA de referência 202213997. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214382 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:55 | Calibrar do módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6661/00. SSA de referência 202213996. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214247 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202225 | 21/06/2022 17:02:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 090.12.17 (SSA origem: 202213804) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214205 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202225 | 21/06/2022 11:33:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 059.12.14 (SSA origem: 202213479) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214110 | STE | 202213299 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 20/06/2022 15:27:09 | Realizar calibração do transdutor GMUF 2/H M08271-E5939 RD-256 39238/4134 conforme: 55Hz-65Hz > 0mA-20mA (2mA/1Hz). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214108 | STE |  | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202225 | 20/06/2022 15:27:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, SN:24814/01. REF. SSA 202213820. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213637 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202224 | 14/06/2022 07:28:00 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A, +-2VCC, NUMERO DE SERIE 6700/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213449 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 09/06/2022 15:21:28 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE TENSÃO MARCA SIEMENS, MODELO M08206-W1429 E N° P12-742. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213447 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 09/06/2022 15:21:06 | Realizar calibración del transductor siemens Nr RD-257 . | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213201 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202223 | 07/06/2022 15:32:00 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, N19, +-1VCC. NÚMERO DE SÉRIE 6760/00. REF. SSA: 202209722. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213199 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202223 | 07/06/2022 15:32:08 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, NÚMERO DE SERIE 7201/02. REF. SSA:202209669. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213196 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202223 | 07/06/2022 15:32:26 | Calibrar transductor de temperatura, Loefer TRU-TT Nº 2284 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202213190 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202223 | 07/06/2022 16:30:21 | Calibrar transductor de temperatura 2379, Yokogawa Nº 22812/04 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212982 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202222 | 03/06/2022 16:56:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 593.12.13 (SSA origem 202212582) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE Os conectores pino-banana serão fornecidos, devolver para ILA2 ao terminar obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212968 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 16:36:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-869 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212967 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 16:36:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-882 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212966 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 15:50:52 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-833 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212908 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 15:50:57 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5939 E N° RD-249 39238/4134. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212572 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 27/05/2022 16:17:08 | Calibrar novamente o indicador digital Presys DMY 2030 light (reajustado). SN: 59.12.11 (SSA origem 202212324, relacionadas: 202212212, 202206888) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212417 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202221 | 26/05/2022 16:04:13 | Calibrar indicador digital modificado de posição de TAPs Licht (SSA origem 202207208) ● Entrada 1: 0 → 360 Ω ● Entrada 2: 360 → 0 Ω (TAP/centro em comum com entrada 1) ● Saída: 1 → 19mA ● Display: 1 →19 POS | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202212387 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:01:42 | Solicito calibración de los módulos Fluke 750PD4 de 1 Bar ID N° 3749347, de 100 Bar ID N° 3721103 y de 700 Bar ID N° 3784230 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202223 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos 750P09 NS: 3721103 e 750P31 NS: 3784230 foram calibrados dentro de suas características e liberados para uso. O módulo 750PD4 NS: 3749347 atende parcialmente suas características, ver certificado.
202212328 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 25/05/2022 11:16:54 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 237.03.20 (SSA origem 202211910) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212273 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 24/05/2022 15:42:14 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 44.05.12 (SSA origem 202211909) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso dentro de sus características.
202212240 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 24/05/2022 10:08:06 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 369.06.20 (SSA origem 202211718) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Saída 1: 4 → 20mA (retransmissão da entrada 1, pino 9 e 8) ● Display 1: 0.0 → 0.400 UE ● Display 2: 0.0 → 300.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características y no se encuentra liberado para uso. Fue enviado a ILA 2 para su mantenimiento correctivo.
202212214 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202221 | 24/05/2022 08:41:22 | Calibrar el multímetro digital marca Philips modelo PM 2534 con BP 603591. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212212 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:37 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 59.12.11 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características y enviado para mantenimiento correctivo. No liberado para uso.
202212064 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:48 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6798/00. SSA de referencia: 202211761. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212063 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 15:37:47 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6815/00. SSA de referencia: 202207305. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212062 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 15:38:09 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6856/00. SSA de referencia: 202207305. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212061 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:53 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6734/00. SSA de referencia: 202211764. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212060 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:58 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6741/00. SSA de referencia: 202211766. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212059 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:45:02 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6650/00. SSA de referencia: 202211765. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212058 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202220 | 19/05/2022 15:41:26 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1855/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso. Enviado para reparo.
202212057 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:41:48 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1857/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso. Enviado para reparo.
202212056 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:42:01 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1874/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211950 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:39 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6719 (SSA 202211756) . ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211946 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:45 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6824 (SSA 202211760) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211945 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6647 (SSA 202211757) . ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211943 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:57 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6686 (SSA 202211758) . ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202211941 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:18:03 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6740 (SSA 202211759) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202211923 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202220 | 18/05/2022 16:30:06 | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,02ºC (SUBIDA) E 43,57ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211922 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202220 | 18/05/2022 16:30:17 | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,97ºC (SUBIDA) E 43,73ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211921 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202220 | 18/05/2022 16:30:23 | Realizar calibración del sensor de temperatura(termostato) F214 de la marca JUMO y modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,84ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211905 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202220 | 18/05/2022 11:17:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, ns: 24817/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202207384 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:15:05 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 6942 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207160 | STE | 202206546 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202219 | 11/05/2022 08:22:47 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A SN 6809 ● Entrada: ±1,0V ● Saída: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207089 | STE | 202206772 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202219 | 09/05/2022 15:51:33 | Configurar ION associado a fase S do TU-05. N° serie P7700R0A1B6F0E0K. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202219 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada la configuración, parametrización y pruebas en el medidor ION 7700 de la SMT-UN05 fase S. Instrumento dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206983 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 09/05/2022 07:47:31 | Solicito verificación y calibración del Multímetro digital de marca Philips con BP N° 603591 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado solo en la función de tensión contínua, la calibración de las demás funciones no fue posible debido a que los botones de selección presentan fallas. Enviado para mantenimiento correctivo.
202206980 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202219 | 09/05/2022 07:47:51 | Solicito la calibración del Horno Jupiter 650B, con BP N° 614016. Lectura en los puntos de 40 a 300 C° de 20 en 20 C° | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso.
202206970 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 09/05/2022 07:48:04 | Solicito verificación y calibración del Multímetro digital de marca Agilent 34401A con BP N° 659132 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206935 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202219 | 09/05/2022 07:48:43 | Solicita apoyo para realizar ensayo y calibración si es necesario en el instrumento Druck DPI 610 BP N° 614379 y los modulos con SN° 1098512 de 10 psi, SN° 1815734 de 35 psi, SN° 961118 de 50 psi, SN° 1175672 de 100 psi y SN° 1168656 de 1000 psi, en las instalaciones del Laboratorio. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | O sensor interno do Druck 610, BP 614379 e os módulos PDCR 2200-A145 com NS: 1168656, 1175672, 1098512 foram calibrados dentro de suas características e liberados para uso. O módulo PDCR 2200-A145 NS: 961118 atende parcialmente suas características, ver certificado. O módulo PDCR 2200-A145 NS: 1815734 apresentou falha, aberto SSA 202212436 (ILA2).
202206832 | STE | 202206371 | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202218 | 05/05/2022 10:41:45 | Calibrar termohigrómetro BP 628517 SERIE 221107799 marca Traceable . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206790 | STE | 202205813 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202218 | 04/05/2022 11:35:03 | Calibrar Fluke 376FC IB4071 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206762 | STE | 202206449 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:35:16 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6839/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206760 | STE | 202206450 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:41 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206759 | STE | 202206451 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:46 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6812/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206758 | STE | 202206448 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:52 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6863/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206757 | STE | 202206461 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:01 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6643/00 ● Entrada: -0,18→1,79Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206754 | STE | 202206455 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:06 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6835/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206753 | STE | 202206456 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:11 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6940/00 ● Entrada: -2,0→2,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206752 | STE | 202206453 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:29 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6837/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206751 | STE | 202206458 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:34 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6652/00 ● Entrada -0,18→1,79Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206750 | STE | 202206464 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:39 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2384A PT100 , número de série 6721/00 ● Entrada: 0→60ºC ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206724 | STE | 202205812 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:48 | Calibrar multímetro Yokogawa IB 4099. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206715 | STE | 202205788 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202218 | 03/05/2022 10:39:26 | Calibrar transductor PT100 marca Phoenix Contac serie 2810337. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206637 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 02/05/2022 09:13:51 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 208.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. (SSAs relacionadas: 202205699, 202206454) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206628 | STE |  | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202218 | 02/05/2022 08:23:37 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A. SN 6842 Entrada: ±1.0V Saída: 4-20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206533 | STE | 202206070 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202218 | 02/05/2022 08:23:48 | Realizar calibração do Indicador Digital Presys DMY-2030 Light. 055.05.12 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída : 4 → 20mA (retransmissão pinos 8 e 9) ● Saída display 0.0 → 100.0 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206505 | STE | 202206069 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202218 | 02/05/2022 08:24:03 | Realizar calibração do Indicador Digital Presys DMY-2030 Light. SN 95.12.11 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída : 4 → 20mA (retransmissão pinos 8 e 9) ● Saída display 0.0 → 100.0 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206494 | STE | 202205663 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202218 | 03/05/2022 10:43:58 | Calibrar Calibrador Yokogawa CA11E BP 663924. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206489 | STE | 202206238 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202217 | 28/04/2022 10:49:58 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2285 nro 24816/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206323 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 202217 | 25/04/2022 16:19:28 | Se solicita apoyo para ensayo de funcionalidad de Medidor CPTD1 KC353R. SSA de referencia 202109148C (Cesar Lezcano en conocimiento) | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202217 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foi realizado os testes de funcionalidade do equipamento, Medidor CPTD1 KC353R, onde o equipamento se comportou de forma normal conforme as especificações técnicas!
202206322 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 202217 | 25/04/2022 16:19:49 | Se solicita apoyo para ensayo de funcionalidad de Medidor CPTD1 PG589W. SSA de referencia 202014397B (Cesar Lezcano en conocimiento) | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202217 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foi realizado os testes de funcionalidade do equipamento, Medidor CPTD1 PG589W, onde o equipamento se comportou de forma normal conforme as especificações técnicas!
202206291 | STE | 202205674 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202217 | 25/04/2022 16:19:40 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY light 2030 SN 103.12.17 ● Entrada: 0→200ºC (rtd PT100) ● Display: 0 →200 UE ● Saída : 4→20mA (retransmissão pinos 13 e 14) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205824 | STE | 202205509 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202215 | 13/04/2022 08:58:08 | Calibrar Indicador Digital Presys TY 2030 Light (versão display Remoto) SN 49.11.12 ● Entrada: 4→20mA (pinos 5 e 6) ● Saída: 4→20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205707 | STE | 202204601 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202215 | 13/04/2022 08:58:01 | Calibrar Indicador Digital Presys DMT 2030 Light SN 059.12.14 ● Entrada 0 → 100ºC (PT100 RTD 3 fios) ● Display 0 → 100,0 UE ● Saída 4 → 20mA (retransmissão - pinos 9 e 8) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205614 | STE | 202205088 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202215 | 13/04/2022 08:58:16 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY light 2030 SN 066.12.17 ● Entrada: 0→200ºC (rtd PT100) ● Display: 0 →200 UE ● Saída : 4→20mA (Canal da Entrada 1 - retransmissão pinos 13 e 14) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202205559 | STE | 202205233 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202215 | 13/04/2022 08:57:55 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY 2036 SN 368.06.20 ● Entrada 1: 4→20mA ● Display 1: 0 → 0.400 UE ● Entrada 2: 4→20mA ● Display 2: 0 → 300 UE ● Saída 1: 4→20mA (Canal da Entrada 1 - retransmissão, pino 9 e 8) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha na saída retransmissora. Não calibrado. Devolvido para ILA2 avaliar possibilidade de reparo.
202205301 | STE | 202204967 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202214 | 06/04/2022 16:12:11 | Se solicita configuración y ensayo de ION 7700 con su IHM correspondiente del cuadro SMT-01 fase T. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202214 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração, parametrização e testes no medidor ION 7700 do SMT-UN01 fase T . Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202205256 | STE | 202204697 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:27 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N20, número de série 6569/99. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205255 | STE | 202204684 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:34 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc PISICAO N15, número de série 6691/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205254 | STE | 202204681 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:43 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N13, número de série 6766/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205253 | STE | 202204683 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:48 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N14, número de série 6847/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205252 | STE | 202204696 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:53 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N19, número de série 6800/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205251 | STE | 202204695 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:58 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N18, número de série 6848/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205211 | STE | 202203057 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202214 | 04/04/2022 14:50:02 | Calibrar indicador analógico de Potencia activa. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205181 | STE | 202204693 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:49:46 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 6937/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205180 | STE | 202204679 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:29 | Calibrar transductor yokogawa 2381, serie 6790/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205178 | STE | 202204680 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202214 | 04/04/2022 14:50:35 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381, serie 6780/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205160 | STE | 202204701 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7196/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus caracetriscas e liberado para o uso.
202205159 | STE | 202204698 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 6653/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205158 | STE | 202204702 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:44 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA PT100 MODELO 2384A; NS: 6707/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202205022 | STE | 202204571 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202213 | 31/03/2022 16:56:36 | Calibrar Pinza amperométrica marca Fluke modelo 773 IB 1667. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205002 | STE | 202204482 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202213 | 31/03/2022 16:58:56 | Calibrar conversor CC-CC Modelo: 2381A. SN 7251/02 ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204823 | STE | 202204437 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202213 | 31/03/2022 16:59:53 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24810 ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204796 | STE | 202203132 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202213 | 31/03/2022 17:00:25 | Calibrar Termohigrómetro marca Tes modelo 1360 IB 1667. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204738 | STE | 202204406 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202213 | 31/03/2022 17:00:59 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr. 28 10 33 7 • Entrada: 0 → 100 ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204096 | STE | 202203624 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202212 | 21/03/2022 11:17:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA TRP-3; SN: 2411-89. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204095 | STE | 202203625 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202212 | 21/03/2022 11:17:59 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA TRP-3; SN: 0482-134. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204022 | STE | 202203708 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:49:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7243/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204021 | STE | 202203704 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:49:57 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7191/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204020 | STE | 202203713 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7268/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204019 | STE | 202203707 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204018 | STE | 202203709 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7194/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204017 | STE | 202203714 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7241/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204016 | STE | 202203710 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:22 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7240/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202204011 | STE | 202203706 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7258/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204003 | STE | 202203717 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7251/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204000 | STE | 202203705 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7239/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203999 | STE | 202203712 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:42 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7257/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203997 | STE | 202203716 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7248/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203996 | STE | 202203715 | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:50 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7247/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203965 | STE | 202203525 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202211 | 16/03/2022 16:48:09 | Calibrar indicador digital Presys, modelo DMY 2030 LIGHT. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: En anexo se encuentra la tabla de parametrización utilizada.
202203854 | STE | 202202730 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202211 | 15/03/2022 15:06:12 | Solicito calibrar conversor de temperatura Yokogawa 2379A, con Nro de serie: 22739/04. codigo: 653810. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203444 | STE | 202203216 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202210 | 10/03/2022 14:14:31 | Calibrar indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT. Numero de série: 055.05.12; ●Entrada: 4→20mA (pino 5 e 6) ●Saída de retransmissão: 4→20mA (pino 8 e 9) ●Saída Display: 0→25,0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203438 | STE | 202201651 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 10/03/2022 14:14:40 | Calibrar multímetro yokogawa modelo TY710 IB 1669. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203357 | STE | 202203105 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202210 | 10/03/2022 14:15:07 | Calibrar transdutor Rinck Electronic, Modelo TYP PT100 (alimentação 24Vcc); Numero de série: RIN-03131843-P. • Entrada: 0 → 100ºC • Saída1: 4 → 20mA • Saída2: 2 →10V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202202803 | STE | 202202291 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202208 | 24/02/2022 13:55:01 | Calibrar mircrohomímetro marca Megabras modelo MPK253 con BP nro 664926. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202209 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202701 | STE | 202202127 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:19 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6649/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202700 | STE | 202202125 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:24 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6771/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202698 | STE | 202202124 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:29 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6570/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202697 | STE | 202202123 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:34 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6735/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202695 | STE | 202202122 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:38 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202694 | STE | 202202121 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:42 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6748/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202692 | STE | 202202120 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:47 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6574/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202690 | STE | 202202119 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:54 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6833/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202688 | STE | 202202117 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:51:00 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6864/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202662 | STE | 202202130 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 10:26:11 | Calibrar transdutor Yokogawa 2384A SN 6710 • Entrada: 0 → 60ºC (PT100) • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202582 | STE | 202201283 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:22 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6668 • Entrada: -0,22 → 1,74V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202576 | STE | 202202128 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:20:32 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6644/00. REF SSA 202201916 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202558 | STE | 202201434 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:50 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6793 • Entrada: -1,0 → 1,0V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202540 | STE | 202201431 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:14 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6862 • Entrada: -1,0 → 1,0V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202404 | STE | 202201651 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 17/02/2022 16:37:41 | Fabricar a través de impresora 3D, 5 (cinco) selectores de escala del MULTIMETRO IB1669, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO: TY710. La pieza para su posterior modelado ya se encuentra con en ILA3. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202210 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS / UN.
202202311 | STE | 202201264 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202207 | 17/02/2022 16:37:47 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A SN 6578 • Entrada: -0,22 → 1,74V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202273 | STE | 202201918 | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202207 | 17/02/2022 16:37:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) NS: 24808/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202202252 | STE | 202200470 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 17/02/2022 16:38:04 | Calibrar multímetro Kyuritsu modelo KEW 1062 IB 1583. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202008 | STE | 202201639 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 11/02/2022 14:57:45 | Realizar calibração do indicador digital Presys DMY-2036 SN 130.05.12 • Entrada 1: 4→20 mA; Display: 0→ 0.400 UE • Entrada 2: 4→20 mA; Display: 0→ 300.0 UE • Saída de retransmissão: 4→20 mA (entrada 2) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Salida de retransmisión entrada 1.
202201788 | STE | 202200141 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202206 | 09/02/2022 15:05:22 | Realizar calibração do miliamperímetro Fluke 773 (IB: 3943, BP: 712377, Num Série: 45330320WS) ◦ Medição Corrente: 0→100mA ◦ Geração Corrente: 0→ 24mA ◦ Medição Tensão: 0→30V ◦ Geração Tensão: 0→10V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202206 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201726 | STE | 202200491 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202206 | 08/02/2022 14:18:26 | Realizar Calibração no Transdutor de corrente SIEMENS GMUIeff/H, M08213-C1429, Nr. P10-795 54713/4104. Informações de placa no próprio transdutor. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202206 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201507 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202205 | 04/02/2022 15:48:36 | Realizar calibração do calibrador de processo digital Yokogawa CA11E BP:663925 ID:IB-1894 SN:T1H7017 (SSA origem: 202200461). ▶ Modo Gerador: Tensão 0→5V; Corrente 0→24mA ▶ Modo Medição: Tensão 0→30V; Corrente 0→20mA (fused 100mA) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituídas sus baterias.
202201411 | STE | 202100546 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 04/02/2022 15:48:51 | Fabricar a través de impresora 3D conectores de multímetro Yokogawa IB3817. La muestra del conector ya fue dejada en Ila3 (Valdinei). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202201398 | STE | 202201175 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202205 | 02/02/2022 07:51:17 | Solicito apoyo para ajuste de termostato conforme SSA 202201175 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a verificação e ajuste no termostato Acros; número de serie: 2923030921. Atuação em 18°C Descendente e 59°C Ascendente.
202201351 | STE | 202201104 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202205 | 02/02/2022 07:17:13 | Realizar calibración del wattimetro analógico 50Hz, ajustado para 191,667 V, 2,5 A. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Fora de sus características e não liberado para o uso.
202201295 | STE | 202100542 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 02/02/2022 07:17:00 | Confeccionar 8 conectores de bornera para multímetro yokogawa serie JKR 9061. La pieza fue entregada a ILA3 para su modelado. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202201274 | STE | 202200141 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202205 | 02/02/2022 07:17:28 | Realizar confecção via impressão 3D da peça do alicate amperímetro Fluke 773 conforme arquivo em anexo. A peça será fornecida para escaneamento 3D. • Dimensões: 8,0×1,5×0,9 cm • 2 Unidades | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS / UN.
202201215 | STE | 202200893 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:40 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6774. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201214 | STE | 202200891 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:46 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6695/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201213 | STE | 202200896 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:51 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6732. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201210 | STE | 202200894 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:06 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6946. ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201205 | STE | 202200903 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:13 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6829. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201201 | STE | 202200898 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:18 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6573. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201197 | STE | 202200900 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:22 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6761. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201189 | STE | 202200904 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:07:56 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6767. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201186 | STE | 202200888 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:02 | Calibrar transductor yokogawa 2381 serie 6844/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201180 | STE | 202200889 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:09 | Calibrar transductor yokogawa 2384 serie 6713/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201176 | STE | 202200906 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:14 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6756/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201173 | STE | 202200886 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:50:04 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6664/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201165 | STE | 202200890 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:20:48 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6792/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201162 | STE | 202200887 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:20:58 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6845/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201142 | STE | 202200775 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202204 | 28/01/2022 11:20:34 | Realizar calibração do indicador Metrix. Tensão 0 - 199V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201087 | STE | 202200728 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202204 | 28/01/2022 08:01:40 | Calibrar transductor de potencia activa Yokogawa modelo 2585A serie 24827/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201011 | STE | 202100333 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202204 | 28/01/2022 08:01:49 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2384A serie 6702/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200697 | STE | 202200377 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:14 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6788. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202204 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200694 | STE | 202200374 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:48 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6840. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200675 | STE | 202200375 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:23 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6827. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202200649 | STE | 202200383 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:40 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6799. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200624 | STE | 202200379 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:58 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2384A serie 6716. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202200623 | STE | 202200381 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:17 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381A serie 6764/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200621 | STE | 202200373 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:34 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 nro de serie 6737. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200606 | STE | 202200372 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:55 | Realizar calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200588 | STE | 202200382 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:14:08 | Realizar calibración del conversor Yokogawa CC-CC Modelo: 2381A SN: 6794 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200515 | STE | 202200378 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 13/01/2022 13:20:54 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6786. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200511 | STE | 202200380 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202202 | 13/01/2022 13:21:32 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6942. ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200454 | STE | 202200398 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202202 | 13/01/2022 09:11:41 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24815. ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} SAÍDA 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100362 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 10:32:27 | Realizar calibração do indicador Presys DMY 2030 Light. Número de série: 032.05.15. Entrada: 4 → 20mA (0 até 200 UE no display). Saída Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202152 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100200 | STE |  | S005A003 | FREQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.003-7 | 202150 | 17/12/2021 14:20:36 | Calibrar frecuencímetro digital marca Agilent modelo 33120A BP nro 628622. Obs: La SSA de reparo en SMA antiguo es 202114779A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202151 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202509687 | SCC | 202509451 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202526 |  | Calibrar multímetro FLUKE 73 III IB:4227, (SSA origem: 202509451). | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314406 | SCC | 202313200 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202335 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 059.12.11 (SSA origem 202313200) ● Entrada: 4 → 20mA ● Display: 0 → 100.0 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314116 | SCC | 202313732 | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202334 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 160.03.16 (SSA origem 202313732) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314115 | SCC | 202313756 | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202334 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 163.03.16 (SSA origem 202313756) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202314114 | SCC | 202313755 | K029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.117-0 | 202334 |  | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light SN: 155.03.16 (SSA origem 202313755) ● Entrada: 0 → 200ºC ● Display: 0 → 200 UE ● Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202301291 | SCA | 202224675 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202304 | 25/01/2023 07:26:31 | Calibrar Amperímetro FLUKE 773 IB 3943 (SSA origem: 202224261, SSA referência: 202224261) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável |  | Não
202222631 | SCA | 202220332 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:36:09 | Realizar teste em campo do relé | ILA2 | MEG2 | LUIZ FELIPE SKORA | S1 | Programável |  | Não
202222630 | SCA | 202220331 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:35:59 | Realizar teste em capo do relé de proteção | ILA2 | MEG2 | LUIZ FELIPE SKORA | S1 | Programável |  | Não
202222627 | SCA | 202220333 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:35:35 | Realizar test en campo del relé de sobrecorriente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A). | ILA2 | MEG2 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S3.10 | Programável |  | Não
202222626 | SCA | 202220334 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:35:23 | Realizar test en campo de relé de sobrecorriente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A). | ILA2 | MEG2 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S3.10 | Programável |  | Não
202218936 | SCC |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 |  | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, IB 3902. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202218935 | SCC |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202236 |  | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376, IB 1644. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202218185 | SCC |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202234 |  | Realizar calibración de megohmetro Megabras modelo MD 1035X IB 3172. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211904 | SCC | 202211774 | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202220 |  | Realizar e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211903 | SCC | 202211773 | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202220 |  | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211902 | SCC | 202211775 | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.003-7 | 202220 |  | Realizar calibración del sensor de temperatura(termostato) F214 de la marca JUMO y modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202209725 | STE | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202049 | 01/12/2020 08:13:00 | REALIZAR TESTES EM CAMPO DO MÓDULO UT129C PARA VERIFICAR SE O PROBLEMA FOI SOLUCIONADO. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S2.5 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensayo del módulo. Colocado en reemplazo de otra CPU en campo y realizada conmutación para master con resultado satisfactorio.
202209619 | SCA |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202037 | 08/09/2020 13:55:00 | REPARAR CALIBRADOR FLUKE MOD 5500A SN 6890003 PATRIMONIO 600227, EL CUAL NO ENTREGA TENSIONES EN CA, ADEMÁS EL ELECTROVENTILADOR SE ENCUENTRA CON FALLA. | ILA2 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202035 | 26/08/2020 17:46:00 | SOLICITAMOS A SMIT.DT A REPOSIÇÃO DE 50 UNIDADES DO " CAPACITOR POLIÉSTER AXIAL 0,47UF +/-10% 250V ", CÓDIGO DE ESTOQUE N° 56419-2,UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS MÓDULOS ELETRÔNICOS UN1043, 7TG3211. | ILA2 | IMA0 | EDERSON ROSSATO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2020/36: AQUISICIÓN DE 50UN. CAPACITOR POLIESTER COD. 564192 SOLICITADO VIA JIRA MTDFS-3468. SEM 2022/26: DISPONIBILIZADOS 100 UN CAPACITOR COD. 564192 EL 27/06/2022 MEDIANTE OC-4500066098/20.
202209468 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202021 | 22/05/2020 14:50:00 | PROVIDENCIAR REPARO DO EQUIPAMENTO OMICRON CMC356, BP N°706083, QUE APRESENTA FALHA DE HARDWARE NA INICIALIZAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O MESMO DE HABILITAR SUAS FUNÇÕES. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S1 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Equipamento enviado para reparo externo, ref: SSG-3538/2021. Verificado por ILA3 com SSA n° 2022/05408. Realização de testes das funcionalidades. Liberado para uso.
202209226 | STE | 202209225 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202127 | 05/07/2021 16:36:00 | REALIZAR TESTES EM CAMPO DA PLACA "MGU" (TDM/IP), QUE APRESENTAVA DEFEITO DE CONEXÃO INTERMITENTE; ORIUNDO DE REPARO EM ILA2 (SSA 2019/17044A). | ILA2 | MEL3 | MAYCON LAZAROTTO | S2.5 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, junto ao fornecedor (Wecom), durante curso sobre o sistema Cotel. Observado que a placa permanece inoperante. Constatado que os serviços erinca, eridbm e erioma, de operação da placa, não estão sendo inicializados corretamente. Fornecedor sugere que placa seja enviada para manutenção no fabricante (Mitel).