## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202307453 | SCA |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202318 | 05/05/2023 07:34:04 | Realizar desinstalação virtual do painel 5MHER. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.5 | Programável |  | Sim |  |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI
202204439 | SES |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202212 | 24/03/2022 08:30:46 | Apoio para verificação de alarme intermitente "GERADOR FREQUENCIA ION-1 - LIMITE INFERIOR 45HZ", conforme SSA 202204125. Obs.: Não constatadas anormalidades na medição local de frequência. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NA COMUNICAÇÃO DA REMOTA UTR612 COM O ION-7300. VERIFICAR EM ANEXO OS DADOS GRÁFICOS DOS PONTOS QUE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO MODBUS ENTRE UTR X ION. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202200028 | SES | 202100081 | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202201 | 03/01/2022 09:58:07 | Prover apoio na aceitação dos analisadores de motores Megger DX6-ZDS3RC e Megger EXP4000RC. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los equipos adquiridos Megger DX6-ZDS3RC y Megger EXP4000RC para ensayos estáticos y dinámicos de motores, los mismos están aprobados para uso.
202100020 | SES |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202150 | 15/12/2021 08:51:52 | CALIBRAÇÃO ANUAL DA DÉCADA INDUTIVA IET HARS, MODELO 1491-G, BP 641390. INSTRUMENTO PERTENCE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202507855 | STE | 202507849 | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202522 | 26/05/2025 08:53:41 | Realizar verificação no painel CSP-02, o qual não está enviando a tensão da linha de transmissão LI IPU 60Hz FI1 para o painel 2MC60-1 (medidores M63A e M63B). Foto da tela do medidor em anexo. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202522 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado defeito no funcionamento do contator K5, do circuito de controle de seleção dos TP's de barra (A3/B3) para o medidor da L5. Caso volte a ocorrer o defeito, o contator será substituído, utilizando documento especifica para intervenção do circuito de controle de seleção.
202312530 | STE | 202312526 | B010L009 | MEDIÇÃO | 0052.012-8 | 202330 | 28/07/2023 14:05:49 | Solicitamos o apoio na verificação da falha de medição de corrente da fase A do medidor ION 7700 da UN10 ou possível substituição do equipamento se necessário. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202330 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE SUSTITUIDO EL ION 7700 POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS. DICHO EQUIPO FUE PROVEIDO POR ILA3. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. LIBERADO PARA OPERACION
202311353 | STE | 202311338 | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202328 | 10/07/2023 17:12:31 | Apoyo para verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202328 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales de ION7300 por parte de ILA3 con apoyo con MEL1, verificado comunicación entre ION 7300 y SCADA en condiciones normales de funcionamiento.
202310074 | STE |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202325 | 20/06/2023 09:24:52 | Realizar verificación/sustitución de interruptor de ION 7700 (72CB62), que se encuentra con funcionamiento intermitente. | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202325 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Efetuado a substituição do disjuntor 72CB62 (ION 7700). SM 453857.
202221138 | STE | 202221116 | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202242 | 18/10/2022 11:26:29 | Verificar motivo por el cual DCP la fase T de la LI 220kV MD-PIH esta entregando una tensión de 0V (cero) para los medidores M21A, M21B, M20A, M20B a partir de aprox. las 14:15hs del 14/10/2022. | ILA3 | MET2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202242 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado secundário do dcp -fase t, encontrado a proteção de sobretensão atuada (curto-circuito) conforme foto no anexo. Conforme parecer da IEQ-3 na ssa 2022/21176, será substituído o dcp com a ssa 2022/21381.
202219728 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202238 | 21/09/2022 14:47:58 | Apoio para fechamento da caixa de junção dos TCs de faturamento da LI MD FI4 após execução dos ensaios previstos na SSA 202219636. | ILA3 | MET2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202238 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Após os ensaios da SMIL.DT procedeu-se o fechamento da caixa comum, e instalados os lacres. Aplicado silicone para vedar a entrada de água.
202219666 | STE | 202219626 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202238 | 19/09/2022 17:11:36 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após os ensaios realizados pela SMMT (202219618, 202219619 e 202219621) e reenergização da LI MD FI4. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202238 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI4 após execução dos ensaios solicitados e retorno da linha. Liberado para uso.
202203139 | SCA | 202203129 | A005L009 | MEDIÇÃO | 0052.005-5 | 202209 | 03/03/2022 14:41:33 | Realizar a verificação para alarme de falha de comunicação ION 7700 da UTR 505. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente |  | Não
202601658 | SPG | 202510436 | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202606 | 04/02/2026 17:14:33 | Fabricar um pino em latão ou bronze para contato terra do dispositivo flex-test referente a SSA 2025-10436. Será entregue uma bucha para ajuste e alojamento do pino conforme acordado com Sr. John. | ILA3 | MMU3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202653
202518683 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202548 | 24/11/2025 15:20:16 | Confeccionar um carrinho manual dobrável para transporte de cilindros usados nos calibradores de pressão utilizados na sala 116 do LQEE, conforme projeto anexado à SSA. Nota: Os rodízios já foram entregues. Aos cuidados do Sr. Neri. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202517021 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202543 | 24/10/2025 17:13:04 | Usinar barra de cobre com dimensões de 10 mm (espessura) x 100 mm (largura) x 250 mm (comprimento) para utilização em testes de isolação elétrica dos protótipos de bobinas de Rogowski fabricadas pela SMIL.DT (SSA 2025-13681). Material entregue a Charles. | ILA3 | MMU3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202627 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra chata de material cobre fornecido pelo emitente realizado cortes com serra fita e realizado acabamento com processo de fresamento deixando com 10 mm de espessura, 100 mm de largura e 250 mm de comprimento.
202515861 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202541 | 06/10/2025 11:35:16 | Remover laterais da bancada instalada na sala 119. Detalhes em anexo. | ILA3 | MCI1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202542 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de las laterales de la mesada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202513580 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202534 | 22/08/2025 13:48:57 | Remover laterais da bancada instalada na sala 119. Detalhes em anexo. | ILA3 | MCI1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202544 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de las laterales de la mesada de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202509692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 17:25:32 | Solicitamos compra, para aplicación inmediata, de: - 719482 - AMPLIFICADOR ISOL SINAL ANALO AC/DC: 12un (8un para cambios + 4un para repuestos stock.) - 623369 - CONVERSOR INTERF SERIAL RS232/RS485: 3 un Estos equipos son necesarios para realizar la sustitución de los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700. Esta SSA complementa equipos necesarios de la SSA 202507952 | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável |  | Não
202508408 | STE |  | S016B001 | MICROMETROS | 0738.001-1 | 202523 | 02/06/2025 17:15:55 | Solicito a fabricação de dois alvos em aço SAE 1020, conforme modelo dimensional previamente entregue ao colaborador Charles. Os alvos serão utilizados para medições e testes com proxímetros Balluff BAW004R, em conjunto com o micrômetro Starrett 716M. Observação: Esta SSA é um complemento da SSA nº 202417497. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra redonda de aço SAE 1020 confeccionado dois alvos a ser acoplados na haste de micrômetro fornecido pelo emitente, um dos alvos com espessura de 20 mm e outro com espessura de 10 mm.
202507952 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 27/05/2025 10:55:25 | Solicitamos compra de tres (03) Medidores de energía ION 9000 con sus accesorios para aplicación inmediata. Con código de almacén 719785, 719786 y 719787 (totalizando 3 de cada código). Este equipo ira a sustituir los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700 y planificación de sustituir 2 medidores de 50 Hz y dos medidores de 60Hz. | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável |  | Não
202503911 | STE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202512 | 17/03/2025 11:23:24 | Realizar sustitución del medidor ION 7700 con número de serie PM-0403B013-06 debido a que la misma se encuentra con un error por encima de la tolerancia conforme resultados de la SSP 20251351. | ILA3 | MEL1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202543 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la sustitución del medidor ION 7700 conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio.
202500430 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202502 | 10/01/2025 17:12:03 | Solicitamos a confecção de um adaptador para roscas macho de 1" NPT x fêmea 20x1,5, a ser utilizado no CPS do calibrador de pressão 6270A, para as válvulas de segurança da marca Fluid Controls, modelo VS-500-1. Nota: Aos cuidados de Charles. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202550 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado conexão em aço inoxidável, uma de suas extremidade rosca macho M20x1,5 e na outra extremidade cônico com 9,5° de angulação, canal para alojamento de anel oring e encosto para porca livre, furação passante com 5 mm de diâmetro. Confeccionada porca livre mencionada em material latão, na parte interna roca fêmea de 1 NPT e encosto, na parte externa acabamento recartilhado.
202417497 | STE |  | S016B001 | MICROMETROS | 0738.001-1 | 202445 | 04/11/2024 15:50:11 | Fabricar em latão adaptador e suporte para realizar testes do proxímetro Balluf BAW004R com o micrômetro Starret 716M. Observações: -Charles ciente. -Sensor referente ao sistema SVP. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202549 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de 2" de material latão disco com 50 mm de diâmetro externo, no centro saliência com 17 mm de diâmetro, altura de 10 mm, furo com diâmetro de 8,01 mm e profundidade de 12 mm, para ser encaixado na extremidade de proxímetro.
202416357 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 11/10/2024 15:30:42 | Solicitamos compra de un(01) Medidor de energía ION 9000 con sus accesorios para aplicación inmediata y uno(01) para reposición de stock. Con código de almacén 719785, 719786 y 719787 (totalizando 2 de cada código). Solicitamos prioridad de compra ya que no se cuenta con material de repuesto para las unidades, conforme acta de reunión AR/SMI.DT/0086/24 entre SMME/SMIL/SMIN . Este equipo ira a sustituir, en caso de falla, a los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -719785: 2 un mediante OC-4500078379/10 recibido el 07/03/25, reserva nro 501910. -719786:2 un mediante OC-4500078379/20 recibido el 07/03/25, reserva nro 501909. -719787:2 un mediante OC-4500078246/10 recibido el 08/04/25, reserva nro 504748. OBS: DEMPRO-1451.
202405295 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202414 | 03/04/2024 14:53:11 | Solicito a confecção de suporte (barra) para fixar dois cilindros de nitrogênio com corrente na sala 116 do LQEE (SMIL.DT/ILA3). Detalhes tratados com o Sr. Cristiano. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202505 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material de 4"X3/8 do estoque, foi feito o corte na medida solicitada, a furação para a fixação e a solda para travar as correntes de fixação dos cilindros de gás.
202405135 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202414 | 02/04/2024 15:52:48 | Solicito a confecção de uma redução macho/fêmea M20 1,5mm x ½ BSP para CPS-20M (Sistema de Prevenção de Contaminação) dos calibradores de pressão 6270A. A redução tem como função aprimorar o processo de calibração em ILA3. Aos cuidados do Sr. Charles. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202442 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de 1.1/2" de material latão 2 unidades de conexão para possibilitar calibração de instrumentos. Uma das conexões com rosca fêmea de 1/2 NPT com vedação oring na face externa e a outra conexão com rosca fêmea de 1/2 BSP com vedação oring na face interna, ambas conexões com rosca macho M20x1,5 na outra extremidade e superfície externa recartilhada possibilitando montagem e desmontagem sem uso de chaves.
202405111 | STE |  | S016A002 | FONTES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS | 0737.002-4 | 202414 | 01/04/2024 16:36:35 | Solicito a confecção de um adaptador para conectar o bico de saída de ar do compressor de ar portátil 18V, Marca: MAKITA, modelo: DMP181, a um engate rápido macho de 1/8 NPT, marca: Swagelok. Isso visa aprimorar o processo de calibração dos sensores de pressão da bomba rotatória utilizados em ILA4. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202505 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem de conector e alterado rosca para possibilitar conexão na extremidade da mangueira do compressor fornecido pelo emitente, montado conector novamente.
202314690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 16:02:27 | Solicitamos confecção de niple para engate rápido. Charles ciente. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão conexão com rosca macho de 1/4 NPT em uma extremidade e na outra extremidade sistema de porca louca com rosca interna de 9/16 UNF e de vedação oring de acordo com encaixe em válvula fornecida pelo emitente.
202313572 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 16/08/2023 11:09:43 | Solicitamos confecção de suporte para válvula de segurança do regulador de velocidade e 4 adaptadores para transdutor. Charles ciente. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão 4 unidades de conexão com rosca macho de 1/2 NPT em uma extremidade e rosca fêmea de 1/4 BSP na outra extremidade. Confeccionado em material inox conexão com rosca fêmea de 1/4 NPT em uma extremidade e rosca de 3/8 BSP com canal para alojamento de anel oring na outra extremidade.
202310826 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202327 | 03/07/2023 09:36:49 | Verificar funcionamiento y reparar impresora 3D, marca 3D Systems, modelo Prox 500, conforme recomendación del fabricante, ver anexos. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202524 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere de piezas y mano de obra especializada debido a la complejidad del servicio, para lo cual se requirió contratar uno externo a través de SMDTC-2266. El mantenimiento incluyó sustitución de piezas, configuraciones y ajustes como así también limpiezas específicas. Liberado para uso.
202309410 | STE | 202308353 | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202323 | 07/06/2023 17:02:57 | Realizar a substituição de medidor de energia ION7300 por ION 7400, devido a falhas em seu display frontal. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição de medidor de energia ION 7300 pelo ION 7400. Efetuados ensaios no ION 7400 com resultados satisfatórios. Deixado equipamento alimentado, com conexões finalizadas e disponibilizado para os ensaios da ILA3. Emitida SSA 202409709 para reparo do ION 7300 pela ILA2.
202307200 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202318 | 02/05/2023 08:03:56 | Realizar modificación del layout de las salas 124, 125, y 126 para tratar de mejorar calidad del aire en el ambiente de trabajo. Esta modificación es para atender las Observaciones de Trabajo Seguro (OTS SMIL 2022/021 y 2023/012) realizadas en el laboratorio. En anexo sugerencia realizada. | ILA3 | ISI1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202516 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Proposta de layout alterada conforme definido pela a SMIL.DT, sendo alterada a posição da porta da sala 123 com abertura para o corredor, cancelando as modificações nas salas 124, 125 e 126. Obra executada pela SO.DT via SS-235-2024 e registros na SSA 202216112. Ver anexo.
202306856 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 24/04/2023 15:00:13 | Solicitamos apoio na confecção de suporte para válvula. Ac. Neri. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202317 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricación de soporte para válvula en acero al carbono, según indicaciones del solicitante.
202300372 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202302 | 09/01/2023 08:06:25 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs da LI 220KV MD ACY2 após a troca dos DCPs e energização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCP's de faturamento da LI 220KV MD ACY2 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202300371 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202302 | 09/01/2023 08:06:52 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD ACY2 após a troca dos DCPs e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis; | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial da LI 220KV MD ACY2 logo após sua energização. Verificou se através do diagrama que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Diagrama anexo a esta SSA.
202219696 | STE | 202219634 | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202238 | 20/09/2022 15:20:10 | Confeccionar 2 adaptadores para válvula de alívio ID-1798 conforme entregue na oficina da MMU3. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202333 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 adaptadores a partir de latão redondo de 2.1/2", sendo 1 com 40 mm de espessura, rosca ext 1.1/4" BSP em uma das extremidades, e rosca femea na lateral para valvula com rosca int 3/8" NPT. O outro adaptador com 55 mm de espessura, sendo rosca 1.1/4" bsp em uma das extremidades e rosca 3/4" bsp na outra, ambas rosca externa, e furo passante de 8 mm.
202219695 | STE | 202219623 | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202238 | 20/09/2022 15:10:58 | Solicitamos manutenção da válvula de alívio, não está estanque. Suporte para lacre entre o copo e o corpo da válvula, conforme SSA anterior executada (202214187). | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202320 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado ao torno carcaça de válvula de alivio e removido imperfeiçoes em sua sede de vedação corrigindo acabamento usinando como original em um ângulo de 45°, realizado o mesmo procedimento com o obturador. Realizada furação de 2 mm de diâmetro na carcaça e na tampa conforme acordado com emitente para possibilitar a instalação de lacre.
202214933 | STE | 202214825 | B013L009 | MEDIÇÃO | 0052.015-2 | 202227 | 04/07/2022 16:38:30 | Realizar sustitución de medidor de energía ION7300 por ION 7400, debido a presentar oscilaciones en la medición. | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição do medidor 96MF2 (do modelo ION 7300 pelo ION 7400). Prestado apoio para ILA3 em testes funcionais.
202205495 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202214 | 07/04/2022 11:51:20 | Reparar a câmera termográfica Flir T660, BP 707656. A câmera está com diversos pixels queimados, vide a imagem em anexo. Incluir no pedido de reparo a calibração em fábrica com cada uma três lentes que acompanham a câmera: f=88.9mm, f=41.3mm e f=13.1mm. Itens da câmera: Câmera Flir T660, três lentes (: f=88.9mm, f=41.3mm e f=13.1mm), duas baterias, carregador de baterias com fonte de alimentação e maleta para transporte. | ILA3 | ILA2 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202349 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento fue enviado para reparo externo (ReqC 10069191 ítem 10 y AS-4500072194 item10) debido a la alta complejidad del defecto y la información limitada con la que se cuenta por tratarse de un equipo visión térmica. Abierta derivada para ensayos comparativos con lectura de cuerpo negro (ila3). Según consta en la derivada la cámara térmica se encuentra en óptimas condiciones. Liberado para uso.
202205443 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202214 | 07/04/2022 08:12:32 | Reparar impressora 3D prox 500. O diagnóstico do defeito está no arquivo "Ata Diagnostico PROX.pdf". Ele foi realizado pelo fabricante entre 15/62021 e 18/6/2021. O orçamento para a troca das peças mencionadas está no arquivo: "Work Order Estimate_Itaipu Binacional_WO-00038354_202241.pdf". O pedido do orçamento está em anexo, nele está o contato do representante da 3D Systems para a América Latina. | ILA3 | ILA2 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Servicio ejecutado con la SSA 202309100. Ref. SMDTC-1385 (ver anexo de ejecución Acta de Reunión AR SMI.DT 0036 23)
202100189 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202151 | 20/12/2021 07:44:13 | Evaluar retirada de medidor ION 7700, y caso afirmativo retirar equipo para que pueda ser utilizado como repuesto del laboratorio para medidores de energía operacionales de las unidades generadoras (UN01 al UN18 utilizados en la ULP). | ILA3 | MEL2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | El medidor ION fue retirado y normalizado los cables de señal y alimentación del mismo.
202602249 | SEE | 202601469 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 15:55:42 | Instrumento fora da faixa de leitura em todas as medições. As leituras de corrente marcam zero, mesmo com circuito do multímetro fechado. Certificado de calibração em anexo para consulta. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202610 | MAYCON GREIM DE BOMFIM
202602225 | SPG | 202602002 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 10:52:53 | Reparar multímetro Yokogawa modelo 734-02 (IB-1579) que não liga. Equipamento está com corrosão no contato das pilhas e na placa. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202609
202602192 | SPG | 202602005 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 13/02/2026 07:45:34 | Solicito manutenção no multímetro YOKOGAWA, modelo TY710, Número de Série JKJ7008, patrimônio IB‑1669. Foi constatada a perda do isolamento do terminal (borne) da entrada COM. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202609
202601972 | STE | 202601469 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 09:40:17 | Reparar multímetro Yokogawa modelo 734-02 (IB-0962) que não liga. Equipamento está com corrosão no contato das pilhas e na placa. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202608 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Reemplazado el soporte y borneras de alimentación de las baterías, los cuales se encontraban deteriorados. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202601832 | SPG | 202601457 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 06/02/2026 15:53:00 | Realizar reparo do multímetro yokogawa modelo TY-710, IB 3815 e NS JKP8715, que apresenta mal contato em seu seletor de grandezas. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202615
202601766 | SPG | 202601464 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202606 | 05/02/2026 15:33:33 | Solicito o reparo do equipamento micro ohmmimetro modelo MPK256 marca megabrás, IB 3946 e BP 712398, o qual não está ligando para realizar as medições. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202613
202601714 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 05/02/2026 10:40:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614478. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601673 | STE | 202601473 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 04/02/2026 14:47:51 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate miliamperímetro de proceso marca Fluke modelo 773 con IB 1655 y BP 704839 el cual presenta daños en sus terminales de conexión a las baterías. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202607 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido el terminal de conexión de batería el cual se encontraba dañado. Realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202601650 | SPG | 202601462 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 04/02/2026 14:47:32 | Reparar megômetro Megger MIT430/2 (IB-3831) que apresenta medições fora de especificação conforme certificado em anexo. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202614
202600988 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202604 | 23/01/2026 09:51:26 | Realizar impressão 3D de 4 unidades de cada modelo anexo. As peças serão utilizadas para montagem de bancada de calibração. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202612 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 16 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202600860 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202604 | 21/01/2026 13:50:18 | Realizar inclusão do novo medidor de energia EIG Nexus 1500+ a ser instalado na posição M19A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidores do SMF-01, SMF-02 e SMF-03 para inserção do medidor de energia instalado na posição M19A que foi substituído. Servidores configurados, dentro de suas características e liberado para uso.
202600305 | SCA | 202520191 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 08/01/2026 15:32:42 | Solicito a manutenção do transdutor KYOWA, modelo PVL-50KC, número de série YW9020010. O equipamento está fora de especificação e não apresenta possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604
202600303 | SCA | 202520190 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 08/01/2026 15:32:48 | Solicito a manutenção do transdutor KYOWA, modelo PVL-50KC, número de série YW9020004. O equipamento está fora de especificação e não apresenta possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604
202600153 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202602 | 06/01/2026 14:20:04 | Solicito la calibración del patrón de energía marca MTE modelo PRS 600.3 con BP 708313. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202604 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202600150 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:11 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke modelo 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600148 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202602 | 06/01/2026 14:20:17 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202604 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202600146 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:23 | Solicito la calibración y el ajuste en caso de ser necesario del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e e liberado para uso. obs.: o instrumento não foi calibrado para medição de frequência.
202600144 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:28 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso
202600120 | SEE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202602 | 06/01/2026 14:28:52 | Reparar TMR Philips G955 (NS P100202101230, ramal 9565). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | PAULO NESELLO KUNZEL | Recebido aparelho, modelo G955 com mais de 15 anos de uso. Confirmados defeitos relatados. Substituído aparelho por modelo Alcatel 8254, N.S. RTF244800355. Aparelho antigo enviado para descarte.
202520182 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202601 | 30/12/2025 07:49:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley modelo DMM6500 con NS 4605211 y BP 718755. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas especificações e liberado para uso.
202519776 | STE | 202518575 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 16/12/2025 08:31:04 | Solicito manutenção do Pressostato Marca: ZURICH ¦ Modelo: P3.IR ¦ Nº de série: P3/5289/06/2024.Faixa de calibração: 0 a 30 kgf/cm². Foi realizado ajuste do equipamento. Entretanto, após ensaios prolongados, constatou-se que o pressostato perde as características ajustadas, deixando de atender à classe de precisão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Pressostato Digital con SN° P3/5289/06/2024. Instrumento con mecanismo sellado sin condiciones de reparo y o de ajustes. Dar de baja el instrumento.
202519768 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202551 | 16/12/2025 08:06:24 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519767 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:06:30 | Solicito la calibración anual del multímetro digital marca Fluke modelo 87 V max, con NS 67040044, IB 5425 el cual pertenece al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso
202519626 | STE | 202519188 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 12/12/2025 08:35:26 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série V801491509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. Nota: • O instrumento foi reiniciado para os padrões de fábrica, ajustado, porém não retém os parâmetros configurados após ser desligado. • Após o reinício, a corrente de saída satura em 22 mA e o display apresenta a seguinte mensagem de erro: "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202519100 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202549 | 02/12/2025 14:38:27 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo RS925D con BP 712391. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características técnicas e liberado para uso.
202519098 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202549 | 02/12/2025 14:38:20 | Solicito la calibración de la decada programable, marca IET modelo PRS-202W-IEEE con BP 712390. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519097 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 02/12/2025 14:22:59 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 8060A con BP 127386 y NS 5925109. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519096 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202549 | 02/12/2025 14:19:39 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A con BP 719534. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202519095 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202549 | 02/12/2025 14:19:44 | Solicito la calibración del calibrador de procesos marca Fluke modelo 726 con IB 4197, BP 717697B y NS 56821809MV. El instrumento pertenece al sector ILA 3 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del BP del instrumento es 717697.
202519093 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202549 | 02/12/2025 14:19:49 | Solicito la calibración del mini alicate marca Kyoritsu modelo 8112 con NS E0127379, IB 3994. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202519077 | STE |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202549 | 02/12/2025 11:03:37 | Prestar apoio para realização de testes aceitação de duas unidades para testes de disjuntor a vácuo Megger VIDAR (NS: 2515987 e 2515951). SSAs de referência: 202518952 e 202518953. | ILA3 | MEG2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202550 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA3 na realização de testes de aceitação das duas unidades de teste de disjuntor a vácuo Megger VIDAR. Realizado aplicação de tensão (25 e 40 kV) com cada dispositivo nos polos do disjuntor 52-A5 obtendo resultados satisfatórios (sinalizando disjuntor como aceitável). Deixado equipamento em condições normais de operação
202519034 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202549 | 01/12/2025 17:11:54 | Retirada e reinstalação de sensor de abertura da porta de acesso ao LQEE lado MD. Deverá ser realizado na data 02/12/2025. | ILA3 | MEL4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Los sensores del acceso principal a LQEE fueron retirados y posteriormente reinstalados, el acceso fue testado, dejado funcionando en condición normal.
202518739 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 07:55:00 | Atendendo a AS 4500079067, solicito apoio com a empilhadeira para descarregar equipamento em frente ao LQEE no dia 02/12/2025 data agendada para o transporte e entrega do equipamento. Previsão do apoio no período da manha. | ILA3 | MAM2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202549 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Equipamento descarregado em frente ao LQEE. Obs.: Utilizada empilhadeira Clarck 7 ton.
202518681 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202548 | 24/11/2025 10:14:29 | Solicito la calibración del miliamperímetro marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713559, IB 4007 con NS 8260655. Observación: El equipamento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518679 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202548 | 24/11/2025 10:14:35 | Solicito la calibración del miliamperímetro marca Kyoritsu modelo 2510 con IB 4002, BP 713563 y número de serie 8260661. Observación: El equipamento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518677 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202548 | 24/11/2025 10:14:46 | Calibrar multímetro digital marca Fluke, modelo 289 con IB 1454, solicito también la substitución de las baterías. Observación: El equipamento pertencente al secator ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas 6 pilas AAA.
202518675 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202548 | 24/11/2025 15:19:55 | Atendendo a AS 4500079067, solicito a retirada das duas portas de vidro da entrada lado direito do LQEE e também a retirada da porta de alumínio da sala 124 para entrada do equipamento de limpeza de peças da impressora 3D. A execução da retirada das portas deverá ser realizada em 02/12/2025, data agendada para o transporte e entrega do equipamento no LQEE. obs.: a porta de alumínio da sala 124 será substituída conforme descrito na SSA 202506808. Sr. Fabiano ciente. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202549 | ADELAR FRONZA | Retirada das duas portas de vidro da entrada do laboratório , SMIL.
202518673 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202548 | 24/11/2025 10:14:54 | Solicito la calibración del medidor de aislación de resistencia eléctrica marca Fluke modelo 1507 con IB 4162 y número de serie 48620158. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518275 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202547 | 17/11/2025 07:23:37 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518274 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202547 | 17/11/2025 07:23:43 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B na SEFI, bem como a abertura da caixa de junção dos TCs para inspeção e reaperto das conexões, seguido da verificação do fasorial. Os equipamentos encontram-se dentro das especificações técnicas e foram liberados para operação. Relatórios anexos.
202518273 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202547 | 17/11/2025 07:23:50 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518270 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:08 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI1 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M64A e M64B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518269 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202547 | 17/11/2025 07:25:17 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI3 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M66A e M66B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518268 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202547 | 17/11/2025 07:25:24 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M68A e M68B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518267 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202547 | 17/11/2025 07:25:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202517876 | STE | 202517658 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202545 | 07/11/2025 14:57:27 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança conforme as especificações abaixo: • Marca: KUNKLE • Modelo: 6030DCM03ANM 1/2" • Lote: 583867-11 • Número de Série: 11319353 A válvula encontra-se constantemente atuada e sem possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de seguridad, se constato una anomalía en su mecanismo de estanqueidad . Deformación del obturador, sin condiciones de ajustes o de reparo. Dar de baja el instrumento.
202517582 | STE | 202517300 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202545 | 04/11/2025 10:45:39 | Solicito manutenção do multímetro Fluke, modelo 179, IB 2003. O equipamento apresenta falha na leitura de resistência e necessita verificação na função de medição de tensão, conforme indicado na SSA nº 202517300. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en microprocesador dedicado. No logra aceptar ajuste de parámetros. Sin condiciones de reparo. Dar baja. Obs: El instrumento quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas mecánicas.
202517209 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202544 | 28/10/2025 16:01:05 | Calibrar scanner de temperatura Fluke 1586A (BP 713815, NS 46615001). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517208 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202544 | 28/10/2025 16:01:18 | Calibrar scanner de temperatura Fluke 1586A (BP 713814, NS 46425001). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202545 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202517207 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202544 | 28/10/2025 16:01:29 | Calibrar câmera termográfica Hikmicro HM-TP41/POCKET1 (IB 5421, NS EA1329089). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517206 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202544 | 28/10/2025 16:01:49 | Calibrar termohigrômetro Rotronic HP32 (IB 5508, NS 5220612). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517205 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202544 | 28/10/2025 16:02:08 | Calibrar termohigrômetro Rotronic HP32 (IB 5507, NS 5220615). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202516791 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202543 | 21/10/2025 09:40:54 | Projetar e fabricar uma tampa para béquer de vidro com o objetivo de otimizar o processo de ensaios de válvulas. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN.
202516654 | ADM | 202516620 | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202542 | 17/10/2025 16:18:23 | Realizar verificação no painel CSP-02 que encontra-se fornecendo tensões para os medidores de energia M65A e M65B do painel 2MC60-2, resultando na medição de energia mesmo com a LI IPU 60HZ FI3 desenergizada durante o PD 20250032 (16 e 17/10/2025). Obs.: suspeita de falha na operação da contatora 11K3.1. | ILA3 | MEL1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202550 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Será realizada a instalação de TP próprio para medição e faturamento da LI IPU 60HZ FI3, a qual está aguardando programação. Será conversado internamente sobre a possibilidade de priorizar a programação instalação do TP novo nesta linha, na sequência.
202516069 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202541 | 09/10/2025 07:23:08 | Revisar o perfil de acesso GAMA12 (leitor LM-325D) e verificar motivo do bloqueio do acesso de pessoas habilitadas a ingressar nas salas blindadas utilizadas por ILA3 no LQEE. Em anexo, formulários de solicitação de liberação de acesso com os colaboradores e e-mail informando o ESAI sobre os formulários e situação atual do perfil de acesso GAMA12. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue ejecutado conforme solicitado, realizada prueba de acceso en el local, en condición normal
202515588 | APV | 202515231 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202540 | 30/09/2025 08:57:13 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança ETNA, ID-1674, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar. O instrumento apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y sustitución de los componentes que conforman su mecanismo de estanqueidad. Instrumento con el ID - 1674
202515427 | APV | 202515229 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 25/09/2025 16:45:05 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1670, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202614 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje de la válvula, limpieza y sustitución de componentes
202515116 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202539 | 22/09/2025 07:37:01 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley, modelo 2002 con BP 615563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202543 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514739 | SCA | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202538 | 15/09/2025 11:26:05 | Solicitamos apoyo para preparación de resina epóxica y llenado de la misma en los prototipos de TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski) del sistema de excitación. | ILA3 | MEG1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202540
202514586 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202537 | 11/09/2025 14:52:00 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-0.1 con BP 623030. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514584 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202537 | 11/09/2025 14:52:14 | Calibrar el generador de humedad marca Fluke modelo 5128A con BP 712879. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514583 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202537 | 11/09/2025 14:51:44 | Calibración anual de multímetro digital marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 y BP 650263. El instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202540 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514409 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202537 | 08/09/2025 15:31:43 | Reparar multímetro Fluke 73 (IB-1623, BP-614508, NS 73790124). O instrumento encontra-se fora de classe para medições de resistência (ver certificado em anexo). | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de RT1 (ver anexo) para ajustar escala de resistencia. Ensayos de funcionamiento con calibrador de bancada. Verificación de todas las escalas. Liberado para uso del sector emisor.
202514370 | STE | 202513614 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 10:17:24 | Reparar transdutor de pressão, marca Smar, modelo LD301 (Ns U311716). O equipamento encontra-se fora de classe e sem condições de ajuste. O transdutor apresenta indicação de pressão e saída de retransmissora saturadas. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202514368 | STE | 202514079 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202537 | 08/09/2025 10:17:30 | Reparar do transdutor marca ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série V8014B1509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. A saída do equipamento encontra-se saturada. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, REPARO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO (VER ANEXO DE EJECUCIÓN). TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202513963 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 29/08/2025 15:04:28 | Apoyo para realizar conexiones y apantallamiento del prototipo de bobinado del TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. stock 491071) utilizado en el sistema de excitación. Ver SSA 202513681. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202544 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Corte, moldura y montaje de las laminas de cobre, utilizadas para el apantallamiento de los carreteles del TC. Soldadura de cables y terminales del bobinado. Montaje de los componentes que conforman, el conjunto de Bobinas del TC.
202513688 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 25/08/2025 15:25:29 | Apoyo para desbobinado y bobinado del TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. stock 491071) utilizado en el sistema de excitación. Ver SSA 202513681. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202540 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del conjunto de bobinado del TC. Bobinado de los carreteles, aplicación de barniz aislante y cinta aislante.
202513441 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 07:44:38 | REALIZAR PINTURA DE 10 BASES (BRANCO) E 10 MINIATURAS DE TURBINA DA UG (PRATA). | ILA3 | MCI4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198. Na base aplicado uma demão de acabamento poliuretano n2677 branco 5y9/1 e na turbina aplicado uma demão de poliuretano alumínio N2677.
202513303 | SEE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202534 | 19/08/2025 14:09:04 | Realizar verificação de funcionamento do banho para calibração de temperatura Rosemount 910AC3 (NS 1590, IB 4408, BP 99029). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202610 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE
202513293 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202534 | 22/08/2025 13:48:20 | Remover e descartar o tampo de bancada instalada na sala 119. Detalhes em anexo. | ILA3 | MCI2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202537 | ADELAR FRONZA | foi retirado e descartado um tampo de mesa conforme solicitado.
202513291 | STE |  | S008D002 | RESISTENCIAS | 0722.002-2 | 202534 | 19/08/2025 14:11:17 | Projetar e fabricar com a impressora 3D 8 unidades de invólucro para resistores de precisão Vishay RN65E2500BB14 com conexões para borne pino banana de 4 mm. (código de estoque 213276). Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202542 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 8 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202513080 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202533 | 14/08/2025 15:00:00 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A (BP 717734). El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202535 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202513075 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202533 | 14/08/2025 14:16:33 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Agilent, modelo 34410A con BP 659135. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512995 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 15:40:57 | Projeto e impressão 3D de 10 turbinas com tamanho aproximado de 80 x 80 x 110 mm. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS / UN.
202512352 | STE | 202510853 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202532 | 04/08/2025 17:13:39 | Solicito la reparación del anemómetro-termo higrómetro marca Instrutemp modelo ITAN 700 con IB 5647, el cual fue enviado para la calibración de las magnitudes de humedad relativa y temperatura, las cuales se encuentran fuera de sus características técnicas como consta en el certificado de calibración en anexo. El sector emisor OUO6 se encuentra de acuerdo con el envío del instrumento para reparación. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible el reparo, debido a que no existen puntos de ajuste manual. No hay información disponible sobre ajuste digital. Descartar.
202512234 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202531 | 01/08/2025 11:07:34 | Calibrar medidor de energia patrón Schlumberger SM3050, BP 621096, el equipo pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202533 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202511837 | STE | 202510430 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202530 | 24/07/2025 14:47:11 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca ICEL modelo HT-208 con IB 3714, el cual no mide temperatura a través de la sonda externa y los valores de humedad se encuentran fuera de su especificación. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento presentaba defecto en el cordón eléctrico del sensor externo. El sensor interno de humedad relativa presenta desgaste natural por tratarse de un sensor capacitivo. La placa electrónica no presenta puntos de ajuste físico o digital. Descartar.
202511675 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202530 | 22/07/2025 14:08:14 | Desenvolver projeto de um carrinho para transporte de cilindros de N2, tomando como referência o modelo apresentado em anexo. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202538 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Projeto desenvolvido conforme solicitação.
202511584 | STE |  | S034B009 | MEDIDORES DE ENERGIA E MEDIDORES MULTIGRANDEZAS | 1779.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:37:29 | Realizar testes funcionais e calibração do medidor ION 7700 (NS PM0002B011-06). obs.: este medidor foi retirado da U02 (SSA 202509047) e será utilizado na U06 (SSA 202503911). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizados los ensayos, configuraciones y calibración del medidor de energía ION 7700 que será utilizado en la Unidad 6, el instrumento se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202511425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 17/07/2025 14:22:41 | REALIZAR PINTURA DE 8 BASES (BRANCO) E 7 MINIATURAS DE TURBINA DA UG (PRATA). SR. ADRIAN CIENTE. | ILA3 | MCI4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202532 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 branco e Aluminio.
202511417 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202529 | 17/07/2025 18:09:53 | Verificar el motivo por el cual el acceso a la puerta de las salas blindadas (lector LM-325D) no está realizando la restricción de acceso adecuado, el acceso debe ser para únicamente a los colaboradores de SMIL.DT/ILA3. El ingreso se esta permitiendo a todos los colaboradores. obs.: la liberación del acceso debe ser GAMA12 conforme RDE-094/2022. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DURANTE LA CUARTA VISITA DE SOPORTE, LA CONTRATADA CON ACOMPAÑAMIENTO DE ITAIPU, REALIZO AJUSTE DE NIVEL DE ACCESO CREANDO EL GRUPO GAMA 12R, FUE AGREGADO EL LECTOR 325D AL GRUPO CREADO, ADEMAS RETIRADA LA RESTRICCION DE HORARIOS PARA ESTE. DE ESTA MANERA SE HA LOGRADO INDIVIDUALIZAR A LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A ESTE GRUPO.
202511095 | SPG | 202509551 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202529 | 14/07/2025 17:01:01 | Solicita-se auxílio para a SSA em questão, por reparo no terminal oxidado conforme foto em anexo. Salienta-se que o pino de encaixe da carcaça do multímetro se encontra quebrado, conforme foto. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202613
202510993 | STE | 202510781 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:08:51 | Verificar switch debido a que el medidor M73A se encuentra con problemas de comunicación con el SMF. Aparente problema con puerto. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verifico la falta de comunicación con el medidor M73A. Se encontró que el puerto 8 del switch se encontraba con fallas, por lo que se mudo la conexión al puerto 16, reestableciendose la comunicación.
202510436 | SEE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 04/07/2025 12:03:49 | Projetar e fabricar com a impressora 3D dispositivo para isolação de chave de teste (flex-test, cód. 522996) para uso em calibrações de medidores de energia instalados em painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202510429 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202527 | 04/07/2025 11:33:50 | Solicito a fabricação de 40 pares de suportes para lacres, destinados à aplicação em válvulas de segurança da marca ETNA, conforme referência SSA: 202319763 | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202535 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 40 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202510046 | AAT |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação inerna OK; Interface de saída de corrente e tensão OK; Defeito no processamento do módulo da fase B; Sem condições de reparo local por falta de informações técnicas da placa com defeito; Proceder envio para reparo externo pelo fabricante.
202509856 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202526 | 25/06/2025 11:23:52 | Solicito a realização de manutenção nos tampos de mesa de compensado localizados nas salas blindadas do setor ILA3, conforme a relação abaixo: Sala 113: 3 tampos Sala 117: 4 tampos Sala 118: 4 tampos Sala 119: 3 tampos Favor verificar o estado dos tampos e realizar os reparos ou substituições necessários. Aos cuidados do Sr. Fabiano. | ILA3 | MCI2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202536 | ADELAR FRONZA | Trocar o laminado dos tampos de mesa de trabalho
202509771 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202526 | 24/06/2025 11:15:47 | Projetar e fabricar nichos em acrílico para armazenamento de transmissores de pressão modelo E+H PMP-21. Valdinei ciente. Referência SSA 202412045. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202534 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202509722 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202526 | 24/06/2025 10:23:13 | Calibrar década resistiva IET HARS HRRS-Q-9 10K -5KV (BP 694824). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509714 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202526 | 24/06/2025 10:23:19 | Calibrar década capacitiva IET Quad Tech 1412-BC (BP 624911). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: Residual capacitivo 50,64 pF.
202509638 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202526 | 23/06/2025 08:59:28 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M08A Y M08B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Servicio ejecutado conforme lo previsto, los medidores correspondientes a la línea LI-220kV-MD-ACY2 se encuentran calibrados y en funcionamiento. Obs: El medidor M08B se encuentra fuera de clase, deberá ser reemplazado.
202509637 | STE |  | Z098A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-06 | 0686.011-7 | 202526 | 23/06/2025 08:59:34 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M06A Y M06B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202526 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Servicio de calibración ejecutado conforme lo previsto, los medidores correspondientes a la línea LI-220kV-MD-ACY1 se encuentran calibrados y liberados para operación.
202509581 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202525 | 18/06/2025 17:18:56 | Solicito la impresión de lacres con las etiquetas de seguridad Phoenix Contact EMLS (15x09)R SR, con medidas de 15 mm x 9 mm, para uso en las calibraciones del sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada la impresión de 2300 etiquetas de seguridad, las cuales serán utilizadas como lacres de los instrumentos a ser calibrados en el sector de ILA3. Fueron utilizadas etiquetas certificadas, con alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos, modelo EMLS (15x9)R SR y la impresora térmica Thermomark roll 2.0, ambas de la marca Phoenix contact. Observación: Lacres con identificación numérica del 21001 al 23300.
202509171 | STE | 202508746 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 13/06/2025 08:05:25 | Ajustar indicador de frequência marca SIEMENS ID-2520 com entrada de 0 a 20mA e indicação de 55 a 65Hz. Seu relatório de calibração com os resultados fora de conformidade encontra-se em anexo, para apoio. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202533 | EDERSON ROSSATO | Reparo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração.
202509168 | STE | 202508742 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 13/06/2025 08:05:33 | Ajustar indicador de tensão marca SIEMENS ID-2518 com entrada de 0 a 20mA e indicação de 0 a 600kV. Seu relatório de calibração com os resultados fora de conformidade encontra-se em anexo, para apoio. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202533 | EDERSON ROSSATO | Reparo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração.
202509050 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 12/06/2025 13:32:09 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da UN02 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da UN02 (SSA 202508952). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da UN02 com início previsto para semana 26. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202509049 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202524 | 12/06/2025 13:31:52 | Apoio para realização dos testes dos sinais analógicos do instrumento 96MF1 após a troca do ION 7700 pelo ION 9000. | ILA3 | MEL2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la simulación de señales correspondientes al sistema de excitación, IF campo, Posición canal AUTO, Posición Canal MANUAL, Señal PSS y Desbalanzo. Verificado indicación en SCADA y en el ION. Indicación normal.
202508940 | STE | 202508747 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 10/06/2025 15:46:33 | Solicito el mantenimiento correctivo del indicador analógico de frecuencia marca Siemens con ID 2516, el cual no permite su ajuste certero. Entrada: 0 mA a 20 mA Indicación: 55 Hz a 65 Hz. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO | Reparo corretivo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração.
202508816 | STE | 202508380 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202524 | 09/06/2025 14:02:32 | El multímetro de la marca Fluke, modelo 73III con BP 615543 no enciende, al conectar la batería comienza a elevarse la temperatura en la misma. Solicitamos la inspección y reparación del instrumento. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el circuito de protección de tensión inversa, por lo que el instrumento quedó con averías en el C.I analógico encargado de manejar las escalas de lectura. Si bien la etapa de protección fue reparada, el daño al CI fue irreversible, no es reemplazable. Descartar. OBS: el instrumento queda en lab para reaprovechamiento de piezas.
202508772 | STE | 202506134 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202524 | 09/06/2025 10:14:55 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1634, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202525 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación y desmontaje. Limpieza (baño ultrasónico) y reacondicionamiento de la válvula ETNA (cambio del Kit de reparo). Instrumento con ID - 1634 Liberado para uso.-
202508728 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202524 | 11/06/2025 14:56:55 | Verificar funcionamento e revisar a câmara climática Visomes VCC150 (BP 673290) localizada na sala 119. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202525 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuados testes com o range de temperatura indicados pelo usuário. Ver o anexo da SSA. Liberado para uso com restrição e acompanhamento, conforme acordado com solicitante.
202508725 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:53:09 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1363827413. Entrada: - 10 Vcc a 10 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202524 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado, parametrizado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202508724 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:53:17 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1364036239. Entrada: - 5 Vcc a 5 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508723 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:53:26 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1364036060. Entrada: - 5 Vcc a 5 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202525 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202508720 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202523 | 06/06/2025 16:52:56 | Solicito la parametrización y calibración del transductor de tensión marca Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC con número de serie 1371783407. Entrada: - 1 Vcc a 1 Vcc Salida: 4 mA a 20 mA Alimentación: 125 Vcc | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado, parametrizado e calibrado dentro de suas características, e liberado para uso.
202508717 | STE | 202506132 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202523 | 06/06/2025 15:41:58 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1671, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202526 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación. Desmontaje, limpieza (baño ultrasónico) y cambio del Kit de reparo. Instrumento con ID - 1671 Liberado para uso.-
202508404 | STE | 202506066 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202523 | 02/06/2025 16:36:24 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série R7022D1509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. Observações: • O instrumento foi reiniciado para os padrões de fábrica, ajustado, porém não retém os parâmetros configurados após ser desligado. • Após o reinício, a corrente de saída satura em 22 mA e o display apresenta a seguinte mensagem de erro: "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, REPARO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO (VER ANEXO DE EJECUCIÓN). ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202508386 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202523 | 02/06/2025 15:27:53 | Solicito la calibración del patrón de energía trifásico marca MTE modelo PRS 600.3 con BP 720310. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202524 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202508385 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:27:23 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG29 con BP 720311. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202529 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202508384 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:28:01 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG27 con BP 720312. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202508382 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 02/06/2025 15:27:01 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73II con NS 73760495. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202525 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado conforme características técnicas e liberado para uso.
202508380 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 02/06/2025 15:26:54 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 615543. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202525 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | El instrumento presentó problemas en las borneras de la batería, el mismo fue dado de baja por el sector de ILA2 (referencia: SSA 202508816(D)). Obs: El instrumento queda en el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202508379 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 02/06/2025 15:26:47 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB-1453. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202525 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado, se encontra dentro das suas características e liberado para uso.
202508198 | STE | 202412045 | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202522 | 30/05/2025 15:47:05 | Cortar chapa de acrílico 5mm de espessura nas seguintes quantidades e medidas: 320 unidades - 143 mm x 89 mm x 5 mm de espessura 130 unidades - 89 mm x 89 mm x 5 mm de espessura Sr. Emilio David ciente. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202526 | ADELAR FRONZA | Foi cortado chapas de acrílico 5mm nas seguintes quantidades e medidas: 320 unidades - 143 mm x 89 mm x 5 mm 130 unidades - 89 mm x 89 mm x 5 mm.
202508127 | STE | 202502749 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202522 | 29/05/2025 11:17:14 | Solicito a manutenção da válvula da marca GROFE, modelo SAA-40 1" NPT, nº de série 97203/03. O instrumento foi ajustado até o limite máximo de seu curso. Contudo, mesmo nessas condições, não foi possível atingir a pressão de acionamento especificada de 24,6 kgf/cm². Nota: A válvula inicia o processo de abertura a partir de 21 kgf/cm². | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje de la válvula con N°Serie:97203/03. Fue constatado un desgaste en el mecanismo de estanqueidad de la válvula, (conjunto obturador) ver anexo. Instrumento sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso, dar baja el instrumento.
202507167 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 09/05/2025 10:16:01 | Emitir parecer técnico respecto a la posibilidad de remoción de las bancadas de concreto y substitución del piso elevado de las salas blindadas del LQEE (Salas 113, 115, 116, 117, 118 y 119, incluyendo el corredor y la rampa de acceso). | ILA3 | ISI1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202610
202506897 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202519 | 06/05/2025 07:05:13 | Disponibilizar tomada 460 V / 60 Hz na sala 122 da SMIL.DT para alimentação do sistema limpeza de peças fabricadas pela impressora 3D adquirido via SMDTC-2301, conforme especificação das paginas 7 e 8 do arquivo em anexo. obs.: A Autorização de Serviço (AS) 4500079067, referente a compra e instalação do equipamento, foi assinada em 31/03/25 e um prazo de fornecimento de 150 dias | ILA3 | IEQ2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202530 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202511518 a MEG3 para reubicar la tomada del circuito #54 proveniente del QGBT-1.2 para la sala 122. Tomada reubicada en la sala 122 conforme solicitado.
202506894 | STE | 202505844 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202519 | 05/05/2025 12:10:43 | Realizar o reparo do medidor de isolação megger modelo MIT430/2, SN101506360 e BP706187 que apresenta em seu display mensagem de LO BAT, mesmo com as pilhas novas. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez abierto el instrumento, fue detectado desprendimiento de núcleo de un transformador interno con piezas metálicas sueltas, provocando contactos indebidos en los circuitos internos. No es posible determinar la zona afectada por falta de información técnica. Descartar. TBPM 517/2025.
202506808 | ALE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 05/05/2025 12:17:37 | Atendendo a SSA 202208515 e por motivo da instalação de equipamentos na sala 122, anexa a sala 124, solicito a alteração da porta da sala 124 com a instalação de uma porta em conjunto com uma lamina que permita a abertura para passagem de equipamentos que compreenda a passagem livre de aproximadamente 1,5 metros. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202526 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado um marco e contramarco de porta com bandeirola na parte superior e ajustado duas portas com abertura total conforme acertado com o sr. Valdinei.
202506636 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202518 | 30/04/2025 16:16:44 | Calibrar multímetro digital portátil Fluke 73III (BP 614467). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202521 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506630 | STE | 202504591 | S017A018 | BANHO PARA ANÁLISE DE ESPUMA | 1623.001-0 | 202518 | 28/04/2025 14:45:49 | Apoio para fixar suporte do aerador em estrutura de equipamento. Realizar furação e utilizar parafusos para fixação. Sr. Marcos ciente. | ILA3 | ILA2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202519 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Instalación del soporte fabricado por ILA3, en el equipo de ensayos Químicos, según indicaciones del solicitante.
202506521 | STE | 202505851 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202517 | 25/04/2025 10:43:52 | Solicito el mantenimiento correctivo para el alicate volt-amperímetro marca Fluke modelo 381 con IB 4109, el cual presenta daños en los contactos de las baterías. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202524 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminales de batería deteriorados por filtraciones de ácido de pila. Realizada limpieza de conectores y y sustitución un par de ellos. Pruebas de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202506481 | STE | 202505846 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202517 | 24/04/2025 17:24:51 | Solicito la reparación del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY720 con IB 4154 debido a que la aislación de su terminal común se encuentra quebrado. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un terminal de plástico por otro de características semejantes. Realizada además sustitución de baterías y ensayos de funcionamiento de todas las escalas. Liberado para calibración.
202506430 | STE | 202505454 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202517 | 24/04/2025 08:31:17 | Realizar colecta del diagrama fasorial para verificación del sistema de medición de facturación de la LI IPU 60HZ FI1 posterior al mantenimiento preventivo (a ser realizado por la SMMT según SSP 2025/2018). | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202519 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da linha, após seu retorno ao sistema e verificado que o SMF está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interliga da FURNAS.
202506396 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202517 | 23/04/2025 12:22:25 | Calibrar shunt Guildline 9211A (BP 89725). O instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202521 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506395 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202517 | 23/04/2025 12:22:39 | Calibrar calibrador Fluke 5560A (BP 720378). O instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202520 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506362 | STE | 202505848 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202517 | 22/04/2025 18:01:00 | Solicito reparo do miliamperímetro de processo Fluke 773 (NS 26580065). O mesmo apresenta oscilações na leitura de corrente através da garra, mesmo a vazio. | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La oscilación se debía a un contacto pobre entre conector de la pinza amperométrica y la placa procesadora. Realizado reapriete. Ensayos en bancada ok. Liberado para ser calibrado por el sector emisor.
202506358 | STE | 202506028 | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202517 | 22/04/2025 16:48:52 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Icel modelo HT-7020 con NS 06052935 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas conforme el certificado de calibración en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No es posible el reparo del instrumento, la celda capacitiva que mide la temperatura con el tiempo se degrada. El equipo no presenta puntos de ajuste ni digital ni a través de potenciómetros. Descartar.
202505860 | STE | 202504400 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202515 | 11/04/2025 11:22:40 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, nº de série P2066D0109D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento foi reiniciado aos padrões de fábrica e ajustado, mas o erro persiste. A corrente de saída fica saturada em 22 mA e exibe a mensagem de erro "Checksum Error in History EEPROM A133. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202505792 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:48:04 | Devido ao desprendimento da junta de vedação do MQC da impressora 3D ProX 500, causando o vazamento de matéria prima solicito a desmontagem, verificação e possível realocação da junta a posição original. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202524 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Após constatar vazamento de material foi realizada a desmontagem e verificação do ponto de vazamento através de um desprendimento da junta do dosador de matéria prima que realiza o transporte para a impressora 3D ProX500. Realizada a desmontagem, limpeza, inserido cola de junta e realocada a junta ao sua posição original. Após o tempo de cura foi realizado a montagem e testes do sistema com resultado satisfatório. Equipamento liberado para uso.
202505689 | STE | 202502853 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202515 | 09/04/2025 17:03:53 | Solicito a manutenção da válvula de segurança ETNA, ID-1636, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido a um vazamento indevido. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substitua os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202523 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación. Desmontaje, limpieza (baño ultrasónico) y cambio del Kit de reparo. Instrumento con ID - 1636 Liberado para uso.-
202505604 | STE | 202502855 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202515 | 08/04/2025 16:52:44 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, ID-1637, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, inspeção detalhada e, se necessário, substitua os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. Instrumento con ID N° 1637 Liberado para uso.-
202505398 | STE | 202412045 | S014A002 | BATERIAS/CAIXAS BATERIAS | 0733.002-2 | 202515 | 07/04/2025 14:37:00 | Cortar chapa de acrílico 5mm de espessura nas seguintes quantidades e medidas: 32 unidades - 143 mm x 89 mm x 5 mm de espessura 13 unidades - 89 mm x 89 mm x 5 mm de espessura Sr. Emilio David ciente. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202515 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el corte de chapa de acrílico de 5mm en las medidas y cantidades solicitadas.
202504291 | STE | 202504256 | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202512 | 21/03/2025 16:59:01 | Fabricação de 1 eixo e 8 selos de teflon para reparo do sistema de cilindro da distribuição de matéria prima da impressora 3D ProX 500. Itens de amostra entregado ao Sr. Charles. | ILA3 | MMU3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202521 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra de redonda de 1" de material teflon confeccionado 8 unidades de arruelas com diâmetro externo de 24 mm, diâmetro interno de 12 mm e espessura de 1 mm. Confeccionado também a partir de barra redonda de 3/4" de material inox 410 eixo conforme amostra fornecida pelo emitente obedecendo ajustes para alojamento dos rolamentos, retentores e acoplamentos.
202504256 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202512 | 21/03/2025 10:36:42 | Devido ao travamento durante a impressão do cilindro de distribuição de material da Impressora 3D ProX 500, solicito a desmontagem, verificação e possível reparo do sistema de cilindro. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202512 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizada a desmontagem e verificação, foi constatado defeito nos 4 rolamentos do conjunto do cilindro com desgaste acentuado nos acentos dos rolamentos do eixo que é acoplado ao cilindro de distribuição de material. Com apoio da SMMU foi fabricado um eixo em inox através da SSA 2025-04291, e realizado a compra dos 4 rolamentos através da SMDTC-2429. Após, realizamos a montagem e posteriormente os testes com resultado satisfatório. Equipamento liberado para uso.
202503560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 16:16:27 | REALIZAR PINTURA EM 1 BASE (BRANCO) E 3 MINIATURA DE TURBINA DA UG (PRATA). SR. ADRIAN CIENTE. | ILA3 | MCI4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202516 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco na base e alumínio na turbina.
202503378 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202511 | 10/03/2025 10:26:17 | Realizar a comparação anual entre os padrões de energia da Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF no intercambio de energia Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202513 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada la comparación anual entre los patrones de energía de Itaipu y Ande para uso posterior en la calibración periódica de los medidores del SMF, la calibración fue realizada en las escalas de 1A y 5A. Los Medidores patrones se encuentran dentro de sus características y liberados para uso.
202503279 | STE | 202503115 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202510 | 07/03/2025 08:31:32 | Solicito el mantenimiento correctivo del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY 710 con número de serie JKPB186, IB 3817 debido a que no cuenta con la aislación de su terminal de tensión. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de terminal de aislación del polo positivo. Ajuste de placa y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga de todas las escalas. Sustitución de pilas. Liberado para ser calibrado.
202502700 | STE | 202502291 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202508 | 20/02/2025 17:58:39 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca ICEL modelo HT-7030 con número de serie H7030-0037 el cual se encuentra fuera de sus características técnicas para la medición de humedad relativa conforme el documento en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no ajustable, no reparable. Defecto en un microchips que concentra mediciones duales de temperatura y humedad. Descartar.
202502550 | STE | 202501960 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 19/02/2025 07:59:51 | Solicitação de Manutenção do Transdutor de Pressão Marca: Endress+Hauser Modelo: PMD75 Número de Série: D5044B0109D Descrição do Problema: O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Após algumas horas de operação, o transdutor perde as referências de ajuste, ficando fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202511 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA DE LA ENDRESS HAUSER DEL AÑO 2020, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202502110 | STE | 202502073 | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202507 | 11/02/2025 10:31:53 | SOLICITO APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO EM EXCITADOR DINÂMICO DE VIBRAÇÃO MODELO 8921B02 FAB. KISTLER S/N 6446488, CONFORME SMDTC-2205; RC 10075500 OC 4500077696. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202509 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las pruebas correspondientes de funcionamiento del Excitador Dinámico de Vibraciones. El equipo y los accesorios funcionan de manera adecuada.
202501597 | STE | 202501553 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202506 | 04/02/2025 17:21:42 | Verificar motivo por el cual puerto de comunicación del switch donde se conecta el medidor M65A se encuentra bloqueado, lo que ocasiona que el SMF no se pueda comunicar con este medidor. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio a puerto de reserva (pto. 14) en el Switch SW1-A. El puerto quedo en estado de no respuesta.
202501445 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 17:32:59 | Solicito la impresión de etiquetas para identificación de los cables de red del edificio de mantenimiento conforme correo anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las impresiones conforme documentos en anexo. Impresas 1980 etiquetas en la impresora térmica modelo thermomark roll 2.0 con los insumos EML 51x25 de la marca phoenix contact en los colores amarillo, blanco y gris.
202500932 | STE | 202500816 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202504 | 22/01/2025 10:40:49 | Solicito la reparación del indicador analógico de la marca ENGRO, entrada 4/20 mA y indicación -500/5000A, el mismo no responde a las indicaciones correspondientes a la entrada. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, imposibilitando ajustar. Dar baja.
202500921 | STE | 202500810 | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202504 | 22/01/2025 08:29:25 | Solicito el mantenimiento correctivo del indicador analógico de potencia reactiva marca Siemens con la identificación -96VAR2 el cual no cuenta con modelo ni número de serie. Instrumento sin condición de ajuste certero. Entrada: -20 mA a 12,5 mA Salida: -8000 MVAR a 5000 MVAR. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, imposibilitando ajustar. Dar baja.
202500693 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202503 | 17/01/2025 08:31:52 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 707628, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202509 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Nota: Módulo de pressão Fluke PM600-A350K, NS: 4079034, foi ajustado.
202500692 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202503 | 17/01/2025 08:32:00 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 714041, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202506 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso.
202500355 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:16:17 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57900. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500354 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:16:32 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57894. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500353 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:34:25 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57924. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500352 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202502 | 09/01/2025 16:34:35 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57925 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500110 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202502 | 06/01/2025 09:21:18 | Solicito la calibración del generador de función marca Icel modelo GV-2025 con IB 4206 . El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202500108 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202502 | 06/01/2025 09:21:25 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500107 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202502 | 06/01/2025 09:21:35 | Solicito la calibración del contador universal de frecuencia, marca Keysight modelo 53220A con BP 712326 y NS MY59090143. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado y dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202500105 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202502 | 06/01/2025 09:19:49 | Calibración anual del calibrador Fluke 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202505 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso
202420005 | STE | 202419448 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:20:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1534, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202504 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y cambio de los componentes del kit de reparo de la válvula de alivio. Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Sin condiciones de ajuste, desgaste en su conjunto de estanqueidad. Dar de baja el instrumento. Se solicita conservar dicho instrumento para re aprovechamiento de sus componentes.
202420002 | STE | 202419447 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:09 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1128, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202504 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. Instrumento con ID N° 1128 Liberado para uso.-
202419998 | STE | 202419446 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:29 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1532, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202419997 | STE | 202419445 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1531, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y cambio de reparos. Liberado.
202419915 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 17/12/2024 11:52:59 | Verificar motivo por el cual se esta realizando una mayor frecuencia de solicitudes de lectura de valores via protocolo modbus RTU al medidor ION 7700, en comparación con otras unidades. Motivo aparente por la defecto del ION 7700 sustituido (aparentemente procesador saturado). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró parámetro de Scan frequency del protocolo MODBUS con un valor inferior a las demás UTRs, fue alterado parámetro a 500ms para dejar padronizado. Equipo en condiciones normales.
202419857 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202451 | 16/12/2024 09:02:48 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202502 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202419847 | STE | 202418459 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 16/12/2024 08:19:35 | Realizar manutenção no Multimetro Digital Marca Yokogawa , mod Ty-710 , BP-703968 , N/S JKL4203. Falha de contato no borne de tensão. | ILA3 | ILA2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do borne de tensão (confeccionado na impressora 3D). Liberado para calibração (SSA: 202418459)
202419810 | STE | 202419542 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 13/12/2024 17:27:35 | Solicito a manutenção do transdutor SMAR, modelo LD301, nº de série U312584. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O transdutor não responde a nenhum estímulo de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419741 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202450 | 12/12/2024 15:01:02 | Calibrar termo-ressistência PT100 marca Ecil (NS SP0005103). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202502 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202419740 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202450 | 12/12/2024 14:55:13 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO MTE PRS 600.3 (BP 708313). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso
202419675 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:38:59 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626-H con NS B79216 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419674 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:39:06 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626-H con NS B79218 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419673 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:39:14 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57909 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419672 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202450 | 11/12/2024 12:39:20 | Calibrar sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57920 (sala 118). | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202503 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419652 | STE | 202417960 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 11/12/2024 11:36:34 | Solicito a manutenção do transdutor SMAR, modelo LD301, nº de série U314980. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena o ajuste ao ser desligado, perdendo as referências ajustadas. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419617 | STE | 202417761 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 14:43:43 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, nº de série RA01E41509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena o ajuste ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419596 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202450 | 10/12/2024 17:10:34 | Solicito manutenção na fechadura/porta de entrada da sala blindada do LQEE (SMIL.DT/ILA3). A porta não está fechando de forma adequada. | ILA3 | MCI2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202504 | ADELAR FRONZA | foi feito ajuste no batente da porta e fixado com parafusos.
202419568 | STE | 202417080 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 09:11:59 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, nº de série R7022C1509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena o ajuste ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202419505 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202450 | 09/12/2024 16:15:36 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202502 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202419504 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202450 | 09/12/2024 16:15:45 | Solicito la calibración anual del generador de función marca Agilent modelo 33250A con BP 630559 . El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202451 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419425 | STE | 202418305 | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202450 | 09/12/2024 08:43:29 | Realizar sustitución de medidor de energía ION 7700 (96MF1) debido a defecto, medidor reinicia en forma intermitente sin motivo aparente. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202450 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição do medidor de energia ION 7700, com funcionamento satisfatório.
202419372 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202449 | 06/12/2024 13:55:59 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A con BP 719534. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419175 | STE |  | B014C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.009-8 | 202449 | 04/12/2024 09:55:23 | Apoio para realização dos testes dos sinais analógicos do instrumento 96MF1 após a troca do ION 7700 pelo ION 9000. | ILA3 | MEL2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202449 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado servicio de apoyo con ensayos, inyectando tensión y corriente con calibrador para simular las señales medidas por EC - ION de las siguientes grandezas: corriente de campo, balance AUTO - MANUAL, potenciómetro canal AUTO, potenciómetro canal MANUAL y tensión VPSS. a pedido de la SMIL.DT - ILA3.
202418672 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 25/11/2024 07:34:08 | Calibrar ponta de prova de corrente Kyoritsu 8112 (IB 3994). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418670 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202448 | 25/11/2024 07:28:57 | Calibrar miliamperímetro Kyoritsu 2510 (BP 713563). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202418668 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202448 | 25/11/2024 07:29:05 | Calibrar miliamperímetro Kyoritsu 2510 (BP 713559). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202418667 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202448 | 25/11/2024 07:36:47 | Calibrar multímetro Fluke 8060A (BP 127386). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418666 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202448 | 25/11/2024 07:24:34 | Calibrar multímetro Fluke 289 (IB 1454). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202448 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202418665 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202448 | 25/11/2024 07:43:32 | Calibrar calibrador multímetro Fluke 726 (BP 717697). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202449 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202418664 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202448 | 25/11/2024 07:40:32 | Calibrar testador de isolação Fluke 1507 (IB 4162). Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202450 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418372 | STE |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202447 | 18/11/2024 12:12:00 | Acompanhar troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição, realizar testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202449 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição foram realizados testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. Todos os testes se apresentaram de forma satisfatória. Serviço realizado em conjunto com a SSP 2024-3988. O novo medidor foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso.
202418203 | STE | 202417802 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 14/11/2024 08:40:20 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1435, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1435 Liberado para uso.-
202418176 | STE | 202417801 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 17:06:49 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1433, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202452 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación y desmontaje. Limpieza (baño ultrasónico) y reacondicionamiento de la válvula ETNA (cambio del Kit de reparo). Instrumento con ID - 1433 Liberado para uso.-
202418164 | STE | 202417800 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:33:14 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1426, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202501 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1426 Liberado para uso.-
202418140 | STE | 202417798 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 09:53:52 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1431, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1431 Liberado para uso.-
202418047 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 12/11/2024 17:11:48 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da U14 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da U14 (SSA 202417491). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da U14 com início previsto para semana 48. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202502 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizada actividad conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202417874 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202446 | 11/11/2024 17:58:07 | Realizar verificação e reparo do circuito de tomadas da sala blindada 119 no piso térreo da SMIL.DT. A mesma apresenta tensão nula entre fases porem possui tensão de 127 V entre fase e terra. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202447 | ALISSON BITTENCOURT | Foi identificado um cabo da chave seletora de frequência desconectado, com o parafuso do borne solto. Após a reconexão do cabo e o reaperto do parafuso, a situação da tomada foi normalizada. Verificou-se que o nível de tensão entre as fases ficou em 218V, confirmando que o equipamento está em condições normais de funcionamento.
202417601 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202445 | 05/11/2024 07:41:57 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M03A y M03B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417600 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202445 | 05/11/2024 07:42:03 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202445 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M11A y M11B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417599 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202445 | 05/11/2024 07:42:09 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202445 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M13A y M13B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417598 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202445 | 05/11/2024 07:40:52 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M15A y M15B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417597 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202445 | 05/11/2024 07:40:58 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M17A y M17B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417596 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202445 | 05/11/2024 07:41:04 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202446 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M62A y M62B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417595 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202445 | 05/11/2024 07:41:11 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU60HZ FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M64A y M64B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso.
202417594 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202445 | 05/11/2024 07:41:17 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU60HZ FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M66A y M66B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso. Obs.: Los trabajos fueron realizados en dos etapas, debido a la interrupción de los trabajos por parte de Eletrobras.
202417593 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202445 | 05/11/2024 07:41:23 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de los medidores de energía para facturación M68A y M68B, en la subestación SEFI, los cuales se encuentran dentro de sus características y liberados para su uso. Obs.: Los trabajos fueron realizados en dos etapas, debido a la interrupción de los trabajos por parte de Eletrobras.
202417592 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202445 | 05/11/2024 07:41:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B, na subestação Eletrobrás SEFI, os quais estão dentro de suas características e liberados para uso. Nota.: 1 - Os trabalhos foram realizados em duas etapas, devido à interrupção das atividades por parte da Eletrobras; 2 - Os TPIs que atendem ao SMF da LI IFI 13.8 possuem classe de exatidão 0.6P200 o que está em desacordo com o item 6.2.1 do Relatório CMO/GE-05/080 (ver anexo controle de lacres).
202417514 | SEE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202444 | 01/11/2024 16:29:35 | Solicito el mantenimiento correctivo de la notebook marca ACER modelo travelmate 2700 con BP 646469, la cual presenta falla en el disco duro. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202450 | MAYCON LAZAROTTO
202417251 | AAT | 202414991 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202444 | 28/10/2024 12:22:12 | Solicito manutenção dos módulos modelo PDCR 2200-A145: O módulo NS 1168656 está parcialmente fora de classe. Os módulos NS 1815734 e NS 961118 apresentam variações aleatórias nas medições. Nota: Os módulos não possuem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los módulos transductores serán enviados para revisión externa junto en el instrumento de lectura CALIBRADOR DRUCK DPI 610 con IB 2064 (que también se encuentra con defecto aleatorio y cuenta con SSA de servicio 202413068), ya que forman parte del mismo.
202417115 | STE | 202416557 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202443 | 24/10/2024 15:00:20 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Homis modelo HTH-426A con IB 1659 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas para la medición de humedad relativa conforme certificado de calibración en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202449 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ajuste. La celda capacitiva, que mide humedad relativa se encuentra deteriorada. Reparo inviable. Dar de baja.
202417093 | STE | 202415582 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202443 | 24/10/2024 11:37:08 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: RA01E81509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo debido a que las placas principales se encuentran bañadas en resina lo cual impide acceder a los componentes. Las placas que no están bañadas en resina son de uso dedicado. Dar baja.
202416973 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202443 | 23/10/2024 09:53:53 | Reparar calibrador Fluke 5720A (BP 690380). O equipamento encontra-se fora de especificações e seu auto diagnóstico reportou os seguintes erros: * A11: -11V DC Range Fault; * A11: -22V DC Range Fault; * A8: Relay Fault; * A7: Dummy Load Current Fault; * A7: Current Magnitude Fault; * A7: Current Compliance Fault; e * A15: Dc HV Amp offset Fault. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo. Posterior al servicio externo SMDTC 2443, enviado para ila3 para verificación de certificado de calibración y ensayos funcionales con equipo patrón. Liberado para uso.
202416905 | STE | 202416642 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 22/10/2024 11:50:20 | Solicito manutenção corretiva no equipamento marca Fluke, modelo 376, IB 2040, NS 19180748, devido a mau contato em seu terminal de alimentação(pilhas). | ILA3 | ILA2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal de batería roto a causa de debilitamiento por corrosión (filtración de batería). Se procedió a la sustitución del terminal, limpieza de la placa. Ensayos en bancada con calibrador Fluke. Liberado para ILA3.
202416847 | STE | 202413333 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202443 | 21/10/2024 11:42:00 | Realizar inclusión y parametrización del medidor de facturación M16A en los tres servidores de totalización, debido a sustitución. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a inclusão e parametrização do medidor de faturamento M16B nos três servidores do SMF. Inclusão realizada devido a substituição do medidor. Servidores liberados para uso.
202416833 | STE |  | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202443 | 21/10/2024 10:06:02 | Realizar implementación de la duplicación de la alimentación CC para el panel 5MFU vía el nuevo panel QCC.CD-B, conforme solicitado en email anexo a esta SSA (ver diseño de ref. 3321-DE-15209-P). | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202448 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a implementação da segunda fonte de tensão CC para alimentação do painel 5MFU, conforme o desenho 3321-DE-15209-P . Realizada a conexão dos cabos no painel e também testes de funcionamento, que se apresentaram todos de forma satisfatória. Equipamento liberado para uso.
202416643 | STE | 202415341 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 17/10/2024 10:42:56 | Solicito a manutenção do transdutor de pressão da marca SMAR, modelo LD301, NS.: U314917. O transdutor está fora de classe e não permite ajuste. Nota: O instrumento perde o ajuste ao ser desligado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202416552 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202442 | 16/10/2024 08:34:15 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713814. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202416551 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202442 | 16/10/2024 08:34:26 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713815. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202444 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202416033 | STE | 202413561 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 04/10/2024 12:04:17 | Solicito a manutenção do pressostato digital com as seguintes especificações: • Marca: ZURICH • Modelo: P3.IR • Nº de Série: P3/5288/06/2024 O pressostato está apresentando um erro aleatório, conforme SSA 202413120, que o deixa fora de operação, com a indicação de erro "S. S01" no display. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202441 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Pressostato Digital, sin condiciones de realizar ajustes, instrumento Lacrado. SN° P3/5288/06/2024 Dar baja el Pressostato.
202415428 | STE | 202415101 | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202439 | 25/09/2024 11:19:20 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Instrutherm modelo HTR-159, con NS 010907104, debido a que presenta fallas en la medición de la humedad relativa conforme certificado en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, debido al defecto del sensor HS1101, que aunque se adquiera un nuevo sensor, no se tiene información técnica de ningún tipo sobre los potenciómetros de ajuste (son siete). Dar baja.
202415419 | APV | 202414993 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 25/09/2024 11:18:50 | El termohigrómetro marca Extech modelo 445815 con IB 3873 se encuentra fuera de sus características técnicas en las mediciones de humedad relativa conforme certificado en anexo. Solicito el mantenimiento correctivo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor capacitivo, los ajustes manuales no logran compensar el deterioro del sensor CL - M53R, se requerirá la compra de un sensor para dar continuidad al servicio.
202415245 | STE | 202415050 | A003L009 | MEDIÇÃO | 0052.003-9 | 202439 | 23/09/2024 10:21:38 | Realizar substituição do display do MGT do medidor ION 7700 da UN03. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202443 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202415042 | STE | 202413909 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202438 | 18/09/2024 11:41:45 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P2066A0109D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202414324 | STE | 202413870 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202436 | 06/09/2024 16:42:57 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Extech modelo 445815 debido a estar fuera de sus características técnicas conforme certificado en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202439 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La célula capacitiva, responsable de adquirir los valores de humedad se encuentra alterada en sus características, el instrumento posee un potenciómetro de ajuste, el cual no realiza los cambios para su calibración por un defecto en el Ci procesador. La placa principal no posee piezas intercambiables por lo cual el reparo es inviable. Descartar. Obs: el equipo queda en el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202414322 | STE | 202413549 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202436 | 06/09/2024 16:43:04 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca GROFE, modelo SPR-41 1/4" NPT, NS: 202074/008, com pressão de abertura de 31,6 kgf/cm². O instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão especificada. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202437 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de Seguridad GROFE, con SN° 202074/008. Constatado desgaste de su mecanismo de retención. Sin existencia, del conjunto de reparos, para su sustitución. Dar baja.
202414055 | STE | 202413542 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202436 | 03/09/2024 16:24:49 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca GROFE, modelo SPR-41 1/4" NPT, NºS: 202074/009, com pressão de abertura de 31,6 kgf/cm². O instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão especificada. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202437 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación en bancada de laboratorio. Desmontaje de la válvula de Seguridad GROFE, con SN° 202074/009. Constatado desgaste de su mecanismo de retención. Sin existencia, del conjunto de reparos, para su susititución. Dar baja.
202413628 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202435 | 27/08/2024 10:52:56 | PROJETAR E FABRICAR DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TESTES DE TERMOSTATOS NO GERADOR DE UMIDADE FLUKE 5128A. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202443 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Dispositivo projetado e produzido conforme demanda solicitada. Produzida 1 unidade. Utilizado aproximadamente 450 gramas.
202413625 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202435 | 27/08/2024 10:53:08 | Solicito la fabricación en 3D del soporte para fijación de colector de pulsos utilizado en el medidor Schlumberger SM 3050, conforme conversado con el colega Valdinei. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 1 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 185 GRAMAS / UN.
202413367 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202434 | 22/08/2024 16:04:51 | Calibrar el generador de humedad marca Fluke modelo 5128A con BP 712879. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202437 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, ajustado, dentro de suas características e liberado para uso.
202413294 | STE | 202413016 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 21/08/2024 14:32:48 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1424, com pressão de abertura entre 78 e 80 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202437 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1424 Liberado para uso.-
202413281 | STE | 202413014 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 21/08/2024 09:56:59 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1440, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo.- ID - 1440 Liberado para uso.-
202413280 | STE | 202413012 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 21/08/2024 09:16:22 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1430, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1430 Liberado para uso.-
202413270 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202434 | 21/08/2024 09:16:28 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Agilent, modelo 34410A con BP 659135. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202435 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202413250 | STE | 202412028 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202434 | 20/08/2024 17:44:56 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P102C80109D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202435 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202413225 | STE | 202413009 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 20/08/2024 12:35:25 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1428, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202439 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y cambio de reparo.- ID - 1428 Liberado para uso.-
202412890 | STE | 202412654 | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202433 | 15/08/2024 09:36:39 | Solicitamos el reparo del indicador de tensión, perteneciente al conjunto ((Siemens, 7KG2106-3ZK11-0B, entrada 0 a 115.47Vca 60Hz, salida 0 a 20mAcc, alimentación 24Vcc, CM: 560308) e indicador digital de tensión (Siemens, NS: 511716-10.2, entrada 0 a 20mAcc, indicación 0 a 500Kvca, alimentación 24Vcc, CM: 583685)), dicho indicador presenta fallas en el display. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202437 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Display 7 segmentos con falla en segmento C, sin condición de reparo por indisponibilidad de repuesto en el mercado. No liberado para uso. proceder baja.
202412886 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202433 | 15/08/2024 09:43:39 | Solicito a confecção dos seguintes itens para a substituição de peças do abafador do CPS do calibrador de pressão 6270A: • 02 adaptadores M5 macho x ¼” NPT fêmea • 01 adaptador ¼” NPT macho x 9/16” UNF macho Nota: Aos cuidados de Charles. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202442 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material latão conexão com rosca de 1/4 NPT em uma extremidade e rosca 9/16 UNF na outra extremidade, ambas macho ( confeccionado conforme amostra). Também confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material latão duas unidades de conexões com rosca fêmea de 1/4 NPT em uma extremidade e inserto de parafuso de inox M5x0,8 com canal para assento de anel oring na outra extremidade.
202412755 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202433 | 13/08/2024 14:55:38 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keysight modelo 34465A (BP 717734). El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202412356 | STE | 202410741 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202432 | 06/08/2024 15:23:39 | Solicito manutenção do transdutor de pressão marca SMAR, modelo LD301, NS: U530288. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento perde o ajuste ao ser desligado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202439 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202412287 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202432 | 05/08/2024 16:48:40 | Calibrar termômetro resistivo de platina PT100 Fluke 5622-16 (NS 5102535-004). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202440 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento, calibrado, ajustado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412286 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202432 | 05/08/2024 16:48:49 | Calibrar termômetro resistivo de platina PT100 Fluke 5622-10 (NS 5106471-002). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202440 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202412149 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202431 | 02/08/2024 09:24:53 | Realizar colecta del diagrama fasorial para verificación del sistema de medición de facturación de la LI IPU 60HZ FI4 luego del mantenimiento preventivo de la linea (SSP 2024/0901). | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202434 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da linha após a manutenção preventiva o qual encontra se dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas mas liberado sua execução via email e MO.
202411511 | STE | 202408564 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202430 | 23/07/2024 12:53:20 | Reparar multímetro digital IB 1560, marca Yokogawa, modelo 734-02. Instrumento apresenta ponto de medição não conforme em tensão continua e carcaça danificada. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202432 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Carcaza completamente resecada, no puede ser recuperada. Protección mecánica y dieléctrica comprometida. En las condiciones actuales no se garantizan la clase de protección eléctrica. Descartar. Obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas internas.
202411377 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202429 | 19/07/2024 10:53:00 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV con BP 694824, el instrumento pertenece al sector de ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202410958 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202428 | 11/07/2024 15:16:43 | Realizar coleta de diagrama fasorial para verificação do sistema de medição de faturamento da LI IPU 60HZ FI2 após a manutenção preventiva da linha (SSP 20240900). obs.: serviço a ser realizado em aproveitamento da AI 2024/5428 solicitada por Furnas. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da linha após a manutenção preventiva o qual encontra se dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas mas liberado sua execução via email e MO.
202410863 | SCA |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202428 | 10/07/2024 10:00:00 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI MD FI4 após a realização de manutenção bienal pela SMMT e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis; | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431
202410000 | STE | 202409750 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202426 | 27/06/2024 09:58:29 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P2066E0109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento apresenta saída de corrente saturada de 22 mA. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202409934 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202426 | 25/06/2024 17:51:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614478. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409668 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202425 | 20/06/2024 14:26:18 | Fabricar, com a protoripadora, 12 placas de circuito impresso para injeção de tensão e corrente para calibração de medidores de energia instalados nas ULPs-05, painel PMRL3 e painel e PMRL4. Fabricação em fenolite com 1 face em cobre. Arquivos de fabricação gerber em anexo. Maycon ciente. Contatar 9565 caso necessário. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202434 | MAYCON LAZAROTTO | Produzido na prototipadora, 12 unidades de placa PCB conforme o projeto do requerente. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso
202409267 | STE | 202408563 | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202424 | 13/06/2024 10:25:23 | REALIZAR REPARO NO CABO DE CONEXÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202425 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição das duas ponteiras tipo banana. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202409213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 08:11:41 | REALIZAR PINTURA EM 12 CONJUNTOS BASE (BRANCO) E MINIATURA DE TURBINA DA UG (PRATA). SR. ACOSTA CIENTE. | ILA3 | MCI4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202432 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco 5Y9/1 para la base y en el color aluminio para el modelo en miniatura de la turbina.
202409208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 12/06/2024 16:14:55 | PROJETO E IMPRESSÃO 3D DE TROFEU PARA SM. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202432 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 485 GRAMAS / UN.
202409176 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202424 | 12/06/2024 09:48:15 | Solicito la calibración anual de la década capacitiva marca IET Quad Tech, modelo 1412-BC con BP 624911. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409142 | APV | 202408559 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202424 | 11/06/2024 16:09:20 | Solicito el mantimiento correctivo del miliamperímetro marca Fluke, modelo 773, con número de IB 1695 , número de BP 704837, el mismo no enciende y se encuentra con el conector de batería sulfatado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica. O substrato sulfuroso das baterias atingiu componentes críticos de ligação, dano permanente, não há possiblidade de conexões, sem condições de reparo no local. [1806T3.5] Necessário reparo externo.
202409129 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202424 | 11/06/2024 14:16:16 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke, modelo 73III con BP 615543. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409128 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202424 | 11/06/2024 14:16:26 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke, modelo 73III con NS 73760495. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202425 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiados los fusibles de 400 mA y 11 A.
202409050 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202424 | 10/06/2024 16:18:33 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características de ensayo, liberado para uso.
202408915 | STE |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202423 | 07/06/2024 10:19:34 | Realizar la colecta del diagrama fasorial del SMF de la LI-220kV-MD-IRY posterior a la ejecución de la SSP 20244515. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da LI-220kV-MD-IRY após a execução da SSP 20244515, verificado que o SMF (respaldo) da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408913 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202423 | 07/06/2024 10:19:44 | Realizar la colecta del diagrama fasorial del SMF de la LI-220kV-MD-IRY posterior a la ejecución de la SSP 20244515. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial do SMF da LI-220kV-MD-IRY após a execução da SSP 20244515, verificado que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408378 | STE | 202408054 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202422 | 28/05/2024 09:00:27 | Solicito mantenimiento correctivo del indicador digital de posición de TAPs, marca Therma, CM: 269468, el cual presenta defecto intermitente en la pantalla. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Ressoldagem das placas internas; Teste de funcionamento e diversas sequências de desenergização/energização OK; Liberado para uso.
202408121 | STE | 202407631 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 23/05/2024 08:46:42 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS 16985, com pressão de abertura entre 78 e 80 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza interna, o banho ultrassônico, a inspeção e a substituição do reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202423 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. NS 16985. Liberado para uso.-
202408098 | STE | 202407629 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202421 | 22/05/2024 17:48:28 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID 1441, com uma pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento e a rosca de dois tirantes está deformada. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo e tirantes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202429 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID 1441. Liberado para uso.-
202407885 | STE | 202407514 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202421 | 20/05/2024 11:40:45 | Solicito el mantenimiento correctivo del multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY710 con IB 3816, debido a que la aislación del terminal de tensión se quebró durante la calibración. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución del terminal por otro de idénticas características. Realizado, además, limpieza de terminal de baterías y ensayos de con calibrador de bancada. Liberado para calibración.
202407803 | STE | 202406861 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 17/05/2024 18:34:48 | Solicito el mantenimiento correctivo del medidor de aislación y multímetro marca Fluke modelo 1587 con número de serie 24690087 e IB 3722, el cual enciende de manera intermitente, dando un mensaje de "batería", aún con las pilas nuevas, no permite la selección del rango de tensión para la medición de aislación imposibilitando su calibración para esta función, no obstante como multímetro sí funciona. Adjunto los parámetros calibrados en la función multímetro. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el circuito de medición de batería. Energizando directamente a través de una fuete DC, el multímetro funciona con normalidad, pero usando pilas LR6 (AA), la recomendada, detecta batería baja. No se consigue identificar cuáles son los componentes asociados defectuosos; sin manual de servicio, componentes SMD con codificación propia. Dar baja. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas mecánicas (sin BP)
202407704 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 16/05/2024 16:08:34 | Solicito la calibración anual del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614467. El instrumento pertenece a Ila 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202423 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 73760345.
202407382 | STE | 202406390 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202419 | 09/05/2024 13:09:37 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 16993 (ID 1445), com uma pressão de abertura entre 78 e 80 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202428 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID 1445. Liberado para uso.-
202407288 | STE | 202406415 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202419 | 07/05/2024 10:27:40 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 16991, com uma pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202425 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación, desmontaje, limpieza y cambio de reparo. NS 16991. Liberado para uso.-
202407264 | STE | 202406407 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202419 | 07/05/2024 10:27:47 | Solicito manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 16994, com uma pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e substituição do reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202425 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio Cambio de reparo. ID N° 16994 Liberado para uso.-
202407258 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202419 | 06/05/2024 15:46:43 | Projetar e fabricar suporte para fixação de coletor de pulso do padrão MTE PRS600.3 a medidores EIG Nexus 1500/1500+. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202427 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 482 GRAMAS.
202407165 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202418 | 03/05/2024 15:41:12 | Realizar colecta del diagrama fasorial de los medidores de energía de respaldo M20A y M20B correspondientes a la línea LI 220kV MD-PIH, posterior a la ejecución del PD 2024-0049. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202420 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada a coleta do diagrama fasorial após a execução do PD 2024-0049, estando o SMF de respaldo da linha, dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202406915 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202418 | 30/04/2024 07:02:40 | Solicito la reparación del termohigrómetro rotronic HYGROPALM con número de serie 60044874, uno de los componentes del mismo se encuentra desprendido. Obs: El componente antes mencionado con número de etiqueta 7128w218 se encuentra adherido al equipo. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento obsoleto, não há disponibilidade de componentes de reposição no mercado, sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças).
202406885 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202418 | 29/04/2024 14:14:15 | Realizar backup e criar imagem do notebook Dell Vostro 1500 (BP 660848). Computador disponível na sala 116. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Criação da imagem do disco rígido em formato Paragon; Gravação do arquivo de imagem no disco virtual da SMIL.DT; Liberado para uso. Link da imagem: https://itaipudigital.sharepoint.com/:f:/r/teams/SMIL/Documentos%20Compartilhados/ILA2/Imagens%20de%20HDs/ILA3/Dell%20Vostro%201500%20BP660848?csf=1&web=1&e=gK7yDB)
202406883 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202418 | 29/04/2024 14:13:44 | Realizar backup e criar imagem do notebook Dell Vostro 1500 (BP 660847). Computador disponível na sala 116. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Criação da imagem do disco rígido em formato Paragon; Gravação do arquivo de imagem no disco virtual da SMIL.DT; Liberado para uso.
202406882 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202418 | 29/04/2024 14:14:28 | Realizar backup e criar imagem do computador Compaq Deskpro (NS 894CYH90065). Computador disponível na sala 113. Maycon ciente | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202423 | MAYCON LAZAROTTO | Criação da imagem do disco rígido em formato Paragon e VMWare; Gravação do arquivo de imagem no disco virtual da SMIL.DT. Liberado para uso.
202406877 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202418 | 29/04/2024 11:49:29 | Projetar e fabricar suporte para fixação do coletor de pulso para o padrão MTE PRS600.3 com o medidor ION 7400. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202426 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2015 GRAMAS / UN.
202406744 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202417 | 26/04/2024 15:05:27 | Solicito manutenção do módulo de pressão absoluta marca Fluke, modelo PM600-A20M de 20 MPa, Nº de Série 4079036. O módulo não comunica com o calibrador de pressão marca Fluke, modelo 6270A. Obs.: o módulo é utilizado no calibrador marca Fluke, modelo 6270A, BP 714041. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202421 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Reparo Externo] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema no barramento de dados no circuito SMD, sem condições de reparo no laboratório. Será enviado para reparo externo.
202406689 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202417 | 26/04/2024 12:01:29 | Realizar pintura de proteção anticorrosiva, seguida por uma camada de tinta cinza, para a barra/suporte dos cilindros de nitrogênio que serão usados na sala 116 do LQEE (SMIL.DT/ILA3). O suporte foi entregue no galpão de pintura. | ILA3 | MCI4 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202421 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202406660 | STE | 202405592 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202417 | 25/04/2024 07:53:43 | Solicito manutenção do transdutor de pressão marca SMAR, modelo LD301, Nº DE SÉRIE: U309908. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento não retém a parametrização ao ser desligado e, consequentemente, perde a referência de "0" mbar." | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202422 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção tecnica. Indentificado diafragma do sensor danificado permanentemente (em anexo), sem condicoes de reparo e parametrização. Proceder descarte.
202406499 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202417 | 23/04/2024 08:54:40 | Realizar coleta do diagrama fasorial do SMF da LI 220kV MD-PIH após a execução do PD 2024-0049. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202421 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a coleta do diagrama fasorial após a execução do PD 2024-0049, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202405937 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202415 | 12/04/2024 14:30:34 | Reparar multímetro digital Minipa, modelo ET-2507A, NS-EB507A000510. Instrumento pertence a MTSI.DF. Instrumento calibrado fora de classe. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | MAYCON LAZAROTTO | Equipamento sofreu danos causados por umidade, oxidando trilhas e resistências de precisão que possuem valores únicos, não podendo ser compradas no mercado. Sem condições de reparo. Dar baixa.
202405926 | STE | 202404411 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202415 | 12/04/2024 14:31:11 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P206740109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado, posteriormente, a corrente de saída satura em 22mA e exibe a mensagem de erro " Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202405203 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202414 | 02/04/2024 15:35:16 | Solicito la calibración del shunt marca Guildline modelo 9211A con BP 89725, el instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202415 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405182 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202414 | 02/04/2024 10:41:21 | Solicito la confección del soporte para fijación de indicadores analógicos a ser utilizado durante las calibraciones en el sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202422 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2755 GRAMAS / UN.
202404570 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 | 2490.003-3 | 202412 | 19/03/2024 10:54:30 | Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M25A e M25B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los medidores de energía M25A y M25B correspondientes a la líneas LI 500 kV MD VHA1 se encuentran calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. Obs: Servicio ejecutado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202404568 | STE |  | G073W001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R | 1234.006-0 | 202412 | 19/03/2024 10:54:51 | Realizar calibração anual dos medidores de energia para faturamento M30A, M30B, M32A e M32B. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202417 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los medidores de energía M30A, M30B, M32A y M32B correspondientes a la líneas LI 500 kV MD YZU1 respaldo y LI 500 kV MD YZU2 respaldo respectivamente se encuentran calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. Obs: Servicio ejecutado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202404379 | STE | 202403205 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202411 | 15/03/2024 09:40:45 | Solicito manutenção do transdutor SMAR, LD301 NS.: U312574. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202404342 | STE | 202403645 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 14/03/2024 15:39:11 | Solicito o reparo do indicador de potência analógico, marca Siemens, ID-2052. O mesmo se encontra fora de classe (1%). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de linealidad del indicador, perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404316 | STE | 202403689 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 14/03/2024 10:39:27 | Solicito la reparación del indicador analógico de presión con ID 2051, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 706858, ya que el mismo no cuenta con la información del modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -800 a 500 Mvar Resolución: 20 Mvar Entrada: -20 a 12,5 mA | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de linealidad del indicador, perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404275 | STE | 202403687 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 13/03/2024 16:40:11 | Solicito la reparación del indicador analógico de corriente con ID 2058, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 614343, ya que el mismo no cuenta con la información de la marca ni el modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -500 a 5000 A Resolución: 50 A Entrada: 4 mA a 20 mA | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. El indicador analógico de corriente perdió la elasticidad de la mola. Sin condiciones de ser reparado. Dar baja.
202404257 | STE | 202403691 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 13/03/2024 15:14:34 | Solicito la reparación del indicador analógico de tensión con ID 2059, debido a que la aguja indicadora se encuentra con defecto, código de almacén 614440. Obs: Entrada de 0 a 23,33 mA, indicación de 0 a 21kV, resolución 0,2 kV, presición 1%. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404241 | STE | 202403649 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 13/03/2024 10:57:54 | Solicito la reparación del indicador analógico de corriente con ID 2053, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 706858, ya que el mismo no cuenta con la información del modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -800 a 500 Mvar Resolución: 20 Mvar Entrada: -20 a 12,5 mA | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Perdida de linealidad del indicador, perdida de elasticidad de la mola. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202404140 | STE | 202403647 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 12/03/2024 16:02:27 | Solicito la reparación del indicador analógico de corriente con ID 2054, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 614343, ya que el mismo no cuenta con la información de la marca ni el modelo asignado. Precisión: 1% Indicación: -500 a 5000 A Resolución: 50 A Entrada: 4 mA a 20 mA | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicio de escala ( 4mA ) y fondo de escala ( 20mA ). Prueba en bancada, dentro de los parámetros de funcionamiento. Liberado para calibración.
202404122 | STE | 202403646 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202411 | 12/03/2024 09:41:56 | Solicito la reparación del indicador analógico de tensión marca Siemens con ID 2056, debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas según los datos de su código de almacén 614440, ya que el mismo no cuenta con la información del modelo asignado. Precisión: 1%; Indicación: 0 kV a 21 kV Resolución: 200 V Entrada: 0 mA a 23,33 mA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202412 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió elasticidad, por el tiempo de uso. Dar baja.
202404118 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202411 | 12/03/2024 09:44:47 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GenRad, modelo 1482-L de 100 mH con BP 650267. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202404103 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202411 | 12/03/2024 09:43:32 | Verificar a possibilidade de reparo do No-Break APC SMART-UPS RT 3000 BP664704. Equipamento não liga. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202415 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidas las 16 baterías que contiene el banco, las que estaban se encontraban en un estado de desgaste y no poseían carga. Equipo liberado para uso.
202403936 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202411 | 11/03/2024 10:56:03 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GENRAD, modelo 1482-E con BP 650265. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403878 | STE | 202403300 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202410 | 08/03/2024 16:30:36 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P102D00109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado e, posteriormente, exibe a mensagem de erro "Erro de Checksum na História da EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202411 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202403723 | STE | 202403484 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 06/03/2024 11:18:59 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID 1336, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202418 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y cambio de reparo. ID N°1336 Liberado para uso.-
202403651 | STE | 202403461 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 05/03/2024 16:40:14 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 15892, com uma abertura entre 78 e 80 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202411 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba en bancada de laboratorio. Desmontaje, limpieza y cambios de reparos. ID 1338. Liberado para uso.-
202403650 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202410 | 05/03/2024 13:50:38 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GENRAD, modelo 1482-B con BP 650264. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202411 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403629 | STE | 202403465 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 05/03/2024 10:54:55 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 15888, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202411 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos y limpieza. Liberado para uso.
202403620 | STE | 202403470 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 05/03/2024 10:55:02 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1335, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202411 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1335 Liberado para uso.-
202403545 | STE | 202403051 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202410 | 04/03/2024 10:20:11 | Solicito manutenção do pressostato digital. Marca: ZURICH, Modelo: P3.IR, Nº de série: P3/4851/09/2022. Faixa de calibração: 0 a 30KGF/CM². O pressostato está fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202411 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Pressostato, sin condiciones de realizar ajustes. SN° P3/4851/09/2022. Dar baja el Pressostato.
202403450 | STE | 202320559 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202410 | 04/03/2024 16:49:12 | Realizar verificação de sistema do circuito de condicionamento de pulsos da UN17 no painel do TAC 666. O sistema Whg apresenta falhas na totalização de energia em comparação ao sistema Scada da UN17. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202417 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Instalado en conjunto con ILA1 un registrador para la busqueda del periodo en el cual presenta una alteracion del contador MWh para la UN17. fue instalado en fecha 21/03 el registrado. Realizado inspecciones periodicas sin encontrar un periodo de falla. Retirado el registrador en fecha 10/07.
202403139 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202409 | 26/02/2024 17:11:36 | Solicito a confecção de suporte para separar os calibradores de pressão Fluke 6270A (BPs 714041 e 707628) dos demais equipamentos na bancada da Sala 116, devido à vibração gerada pela operação dos calibradores. O Sr. Adelar está ciente. | ILA3 | MCI2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202415 | ADELAR FRONZA | Suporte fabricado conforme solicitado.
202402935 | STE | 202402279 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202408 | 21/02/2024 14:21:48 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: NC03D00109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202409 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202402326 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202406 | 08/02/2024 18:56:46 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B79235. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202407 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402268 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202406 | 08/02/2024 12:32:13 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57923. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202407 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202402132 | STE | 202320559 | B017L009 | MEDIÇÃO | 0052.017-9 | 202406 | 05/02/2024 17:51:21 | Solicitamos apoio para identificar possível falha na IOCA do medidor ION 7700 da UN 17 . | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202406 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SUSTITUIDO MODULO ELECTRONICO POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS COD. ALMOX 711425. EL MODULO RETIRADO SERA DEVUELTO AL MOMENTO DE LA BAJA DE LA SSA 202320559.
202401158 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202404 | 22/01/2024 14:21:36 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57925. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202401157 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202404 | 22/01/2024 14:21:45 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57924. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202406 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202401101 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202404 | 22/01/2024 08:12:24 | Calibración anual del nanovoltímetro digital, marca Agilent modelo 34420A, con BP 659136. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202405 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401023 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202403 | 19/01/2024 11:58:29 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57893. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202401022 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202403 | 19/01/2024 11:58:36 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con B57892. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202400934 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202403 | 18/01/2024 13:50:00 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 707628, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202405 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Módulos calibrados conforme suas especificações. Liberados para uso. Obs.: O Módulo de 35 bar - NS 4752033 precisou passar por ajustes.
202400933 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202403 | 18/01/2024 13:50:08 | Calibrar os módulos de medição do calibrador de pressão Fluke 6270A, BP 714041, instrumento pertencente à ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Módulos calibrados conforme suas especificações. Liberados para uso. Obs.: O módulo de 20 bar - NS 4045036 precisou passar por ajustes.
202400805 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202403 | 16/01/2024 14:02:36 | Solicitamos a confecção de um adaptador para unir dois engates rápidos. Charles está ciente. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202411 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 3/4" de material latão conexão com rosca fêmea de 18 NPT em uma extremidade e rosca fêmea de 9/16 UNF na outra extremidade.
202400383 | STE | 202400220 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 10/01/2024 11:16:33 | Reparar multímetro Yokogawa 734/02 con IB 1606.El instrumento no enciende. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202410 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no presenta daños en la placa electrónica. Se encuentra comprometida capacidad de protección mecánica y dieléctrica del instrumento debido a material externo e interno resecos (ver anexo), por la misma razón selector de escalas en medición de corriente no abre y cierra correctamente los terminales de prueba. Dar baja. Obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas electrónicas.
202400309 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202402 | 08/01/2024 14:52:20 | Calibración anual del calibrador Fluke 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202406 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do calibrador 5522A sendo encontrado pontos não conformes em tensão DC, tensão AC e corrente DC conforme certificado de calibração em anexo. Em seguida foi realizado o ajuste dos pontos não conformes e após foi realizada uma nova calibração, aonde o calibrador apresentou se dentro de suas características e liberado para uso.
202400308 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202402 | 09/01/2024 13:43:57 | Verificar e solucionar fixação do piso da sala 118. O piso próximo às mesas fixas está cedendo. | ILA3 | MCI2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202426 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Luego de una verificación fue necesario el apoyo del sector MCI1 para el reparo, por lo tanto fue emitida la SSA 202404348 y la misma ya fue atendida
202400303 | STE | 202320453 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202402 | 08/01/2024 16:10:02 | Reparar terminal comum do multímetro Yokogawa TY710 (IB 3188). A proteção do terminal encontra-se rompida. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Conectores substituídos. Liberado para calibração.
202400286 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202402 | 08/01/2024 08:46:48 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202405 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400284 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202402 | 08/01/2024 08:46:08 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57894. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400283 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202402 | 08/01/2024 08:43:16 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57900. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202404 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202400244 | STE | 202320593 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202402 | 08/01/2024 06:28:32 | Solicito mantenimiento correctivo del medidor de aislación marca Megger modelo MIT 430-2 con IB 3826 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição da placa de módulo I/O e proteção de circuito. Liberado para calibração (202320593)
202400213 | STE | 202320690 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202401 | 05/01/2024 13:51:22 | Reparar o multímetro fluke 1587 que está com falha na escala de medição de resistência de isolamento, mesmo após substituição de baterias. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica, ensaios funcionar em bancada. Substituição das baterias certificando a tensão nominal de cada pilha. Liberado para calibração. Obs.: Os cabos devem ser conectados antes de ligar o multímetro, girar rapidamente na função 'isolamento' para ativar sem apresentar erro.
202400040 | STE | 202320595 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202401 | 02/01/2024 15:45:49 | Solicito el cambio de la aislación del terminal común del multímetro marca Yokogawa modelo TY710 con IB 3817. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionas em bancada. Substituição de componentes confeccionados na impressora 3D. Liberado para calibração.
202320512 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202351 | 22/12/2023 15:23:12 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO MTE PRS 600.3 (BP 708313). | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202401 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do padrão de energia MTE PRs 600 estando este dentro de suas características e liberado para uso. Certificado de calibração anexo a esta ssa.
202320510 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202351 | 22/12/2023 15:22:53 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202320501 | STE | 202320453 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 22/12/2023 15:23:03 | Solicito el cambio de la aislación del terminal común del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY-710 con IB-3188 debido a que se encuentra roto. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionas em bancada. Substituição de componentes confeccionados na impressora 3D. Liberado para calibração.
202320125 | STE | 202318909 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202351 | 18/12/2023 12:02:34 | Solicitamos a manutenção do Transdutor de Pressão SMAR LD301, Série Nº.: U312601. Saída de corrente saturada de forma intermitente, sem condições de ajustes | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202320038 | STE | 202319552 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202350 | 13/12/2023 09:10:29 | Solicito la limpieza de los contactos con las baterías del alicate miliamperímetro marca Fluke modelo 771 con IB 2034. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202350 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza integral del instrumento, debido a que corrosión a causa filtraciones de pilas afectó además de los contactos eléctricos, la placa principal. Sustitución de baterías, ensayos en bancada. Liberado para uso.
202319977 | STE | 202319639 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202350 | 12/12/2023 08:30:58 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, NS 15884, com uma abertura entre 78 e 80 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. Serie N° 15884 Liberado para uso.
202319974 | STE | 202319634 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202350 | 12/12/2023 08:31:15 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1210, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba en bancada de laboratorio. Cambios de reparos. ID 1210. Liberado para uso.-
202319973 | STE | 202319633 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202350 | 12/12/2023 08:31:28 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1209, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202351 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1209 Liberado para uso.
202319873 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202349 | 07/12/2023 16:45:53 | Calibrar termo-ressistência PT100 marca Ecil (NS SP0005103). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202319763 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 07/12/2023 07:15:12 | Solicito a fabricação de 30 pares de dispositivos para aprimorar a instalação de lacres em válvulas de segurança da marca ETNA, conforme o projeto da SSA 202206282. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202319425 | STE | 202317654 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202348 | 29/11/2023 17:45:16 | Reparar pinza amperimétrica Minipa ET-3960. IB 1581. lnstrumento con problemas en la tecla "Zero" y continua realizando mediciones fuera de sus características técnicas conforme el documento en anexo. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202350 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento ya intervenido en otras ocasiones, pérdida de referencia para lecturas en CC, defecto reincidente en microprocesador. Por baja confiabilidad dar baja.
202319192 | STE | 202319123 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202348 | 30/11/2023 07:20:38 | Realizar inclusão do novo medidor de energia EIG Nexus 1500+ a ser instalado na posição M21A. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202350 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidores do SMF-01, SMF-02 e SMF-03 para inserção do medidor de energia instalado na posição M21A que foi substituído. Servidores configurados, dentro de suas características e liberado para uso.
202318921 | STE |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202347 | 20/11/2023 12:31:18 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202318920 | STE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202347 | 20/11/2023 12:31:33 | Solicito la calibración del contador universal de frecuencia, marca Keysight modelo 53220A con BP 712326 y NS MY59090143. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202401 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Instrumento calibrado y dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202318916 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202347 | 20/11/2023 09:49:24 | Solicitamos manutenção MANÔMETRO DIGITAL 0-100,0 BAR (ID-1520) MARCA RUCKEN. Botões avariados. Obs.: Bateria trocada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202348 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Confección y sustitución de dos pulsadores; y batería de 9V. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202318915 | STE |  | S009B001 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL | 0724.001-5 | 202347 | 20/11/2023 13:51:58 | Solicito la calibración anual del generador de función marca Agilent modelo 33250A, con BP 630559 . El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202401 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202318685 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202346 | 14/11/2023 10:11:33 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57909. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318684 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202346 | 14/11/2023 10:12:02 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H con NS B57920. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202318430 | STE | 202317702 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202345 | 09/11/2023 17:32:03 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, MODELO:PMD75, NS.: NC00069109D. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202346 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202318412 | STE |  | R025F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.048-1 | 202345 | 10/11/2023 11:23:36 | Verificar e solucionar infiltração na sala 220. | ILA3 | MCI1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202404 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizado la instalación de canaleta en la parte inferior del equipamiento de donde proviene el agua de la infiltración y direccionado a la boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202318257 | STE | 202317431 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202345 | 07/11/2023 14:12:10 | Realizar estudio fasorial del sistema de medición de facturación de las líneas 13.8kV, Bombas 1y Bombas 2, posterior a la retirada de los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o estudo fasorial para verificação do SMF após a instalação de caixas lacráveis sobre os bornes de junção dos TIs do circuito de medição, dos circuitos de bombas 1 e bombas 2. SMF dentro de suas características e liberado para uso. Não houve intervenção na fiação do circuito de medição da LI 13,8KV IPU FOZ, não sendo necessário verificação através da coleta do diagrama fasorial da linha.
202318199 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202345 | 06/11/2023 17:14:20 | Solicito la calibración del sensor de humedad marca Fluke modelo 2626-H con número de serie B79218. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318198 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202345 | 06/11/2023 17:14:26 | Solicito la calibración del sensor de humedad marca Fluke modelo 2626-H con número de serie B79216. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318070 | STE | 202317654 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202344 | 03/11/2023 11:24:41 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate volt-amperímetro marca Minipa, modelo ET-3960 con IB 1581. El instrumento tiene la pantalla rota y realiza mediciones fuera de sus características técnicas conforme el documento en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202345 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado sustitución de visor y baterías, ajustes de escalas de resistencia, tensión y corriente. Limpieza de placa. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso a sector emisor.
202318013 | STE | 202317632 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:38:57 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 14041, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 14041 Liberado para uso.-
202318008 | STE | 202317628 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:39:03 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 15887, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos. NS 15887. Liberado para uso.-
202317998 | STE | 202317627 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:39:16 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 15891, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. Serie N° 15891. Liberado para uso.
202317995 | STE | 202317536 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202344 | 02/11/2023 17:39:09 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS ID-0830, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202348 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de labortorio. Cambio de reparos y mantenimiento en general. ID N° 0830. Liberado para uso.-
202317599 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202344 | 30/10/2023 09:13:45 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke, modelo 2626H con número de serie B57905. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317598 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202344 | 30/10/2023 09:13:56 | Solicito la calibración del sensor de humedad y temperatura marca Fluke modelo 2626H, con número de serie B57906. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317517 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202343 | 27/10/2023 10:40:20 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo HRRS-Q-9-10k-10kV, con BP 712389. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317516 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202343 | 27/10/2023 10:40:38 | Solicito la calibración de la década programable, marca IET modelo PRS-202W-IEEE con BP 712390. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202317514 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202343 | 27/10/2023 10:40:58 | Solicito la calibración de la década resistiva marca IET modelo RS925D con BP 712391. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202350 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202317509 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202343 | 27/10/2023 10:05:53 | Solicito la calibración anual del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1454. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron sustituidas.
202317508 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202343 | 27/10/2023 10:06:01 | Solicito la calibración del calibrador de procesos marca Fluke modelo 726, con IB 4197. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317506 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202343 | 27/10/2023 10:06:37 | Solicito la calibración del alicate amperímetro de precisión marca Kyoritsu modelo 8112 con IB 3994. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202317505 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202343 | 27/10/2023 10:06:46 | Solicito la calibración del alicate amperímetro de precisión marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202317503 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202343 | 27/10/2023 10:06:59 | Solicito la calibración del alicate amperímetro de precisión marca Kyoritsu modelo KEW 2510 con BP 713559. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317495 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202343 | 27/10/2023 10:07:12 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke, modelo 8060A con BP 127386. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317421 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:57:18 | Solicito la calibración del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202316824 | STE | 202304327 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202342 | 16/10/2023 10:45:44 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI1 após a manutenção preventiva e energização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202344 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o estudo fasorial da linha, após sua reenergização, onde todos equipamentos de medição de energia da linha estão dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS, que liberou a sua execução sem acompanhamento.
202316448 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202340 | 04/10/2023 16:48:36 | Calibração do termo-higrômetro mod. HP32, fab. Rotronic, S/N 5220615. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202316447 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202340 | 04/10/2023 16:48:45 | Calibração do termo-higrômetro mod. HP32, fab. Rotronic, S/N 5220612. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202344 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado par o uso.
202316024 | STE | 202315441 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 27/09/2023 11:17:07 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1319, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID 1319. Liberado para uso.
202316017 | STE | 202315443 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 27/09/2023 10:51:04 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1318, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1318 Liberado para uso.-
202315993 | STE | 202314681 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202339 | 27/09/2023 10:51:12 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1261, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202347 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1261 Liberado para uso.-
202315946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 12:09:23 | Fabricação de peças para apresentação no stand da Itaipu na ABRAMAN 2023. A/C: Valdinei | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 4250 GRAMAS / UN.
202315874 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202339 | 25/09/2023 09:45:29 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 CON BP: 623030. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202315873 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202339 | 25/09/2023 09:45:49 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS con BP 694825. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202315872 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202339 | 25/09/2023 09:45:56 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713815. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202339 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202315871 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202339 | 25/09/2023 09:46:04 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713814. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202315858 | STE | 202314790 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202339 | 25/09/2023 09:59:05 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, NS.: K2000B9109D. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202315703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 21/09/2023 10:55:05 | Projetar e fabricar base para tela remota do medidor ION 9000. Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202346 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDA 1 UNIDAD. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 380 GRAMOS / UN.
202315702 | STE | 202311644 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202338 | 21/09/2023 10:55:30 | Realizar inclusão e configuração do novo medidor a ser instalado na posição M63B. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202339 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada la inclusión y configuración en los tres servidores (SMF1, SMF2 Y SMF3) para el nuevo medidor instalado en la posición M63B.
202314448 | STE | 202312457 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202335 | 29/08/2023 17:33:01 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1259, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1259 Liberado para uso.-
202314302 | STE | 202313330 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202334 | 25/08/2023 15:11:13 | Transductor Smar LD301 NS U312601 El transductor se encuentra con defecto / fuera de clase. Sin condiciones de ajuste. Anexo planilla de calibración. | ILA3 | ILA2 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313679 | STE | 202312525 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202333 | 17/08/2023 13:28:30 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, NS.: N600199109D. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202334 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313651 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202333 | 17/08/2023 09:56:54 | Calibração anual do multímetro marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 e BP 650263. Instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202337 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202313535 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 15/08/2023 10:48:24 | Confeccionar tampa para fixação de sensores no gerador de umidade Fluke 5128A. Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202334 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS / UN.
202313362 | STE | 202312304 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 13:39:09 | Solicitamos manutenção do transdutor MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P102D30109D. Transdutor fora de classe mesmo após ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202333 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313350 | STE | 202311697 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202332 | 11/08/2023 15:57:21 | Solicitamos manutenção do transdutor SMAR LD301 SERIE Nº.: 641958.Transdutor apresentou histerese anormal, impossibilitando ajustes, conforme certificados. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202333 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202313349 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202332 | 11/08/2023 07:46:59 | Calibrar multímetro Agilent 34410A (BP 659135). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202336 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de suas características e liberado para uso. obs.: tendência elevada para medições de resistência, evitar uso para medições de resistência ou realizar correções pertinentes.
202313325 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 16:06:46 | Realizar reparo de indicador de medidor ION 7700, equipo MGT NS PH-0110B045-07, el mismo se encuentra con la parte inferior negra imposibilitando el uso adecuado. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202333 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display DMF-5001N. Ajuste de posición de pantalla mediante jumper J9. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202313280 | STE | 202312458 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 10/08/2023 11:08:46 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1260, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202338 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1260 Liberado para uso.-
202313210 | STE | 202313079 | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202332 | 09/08/2023 09:09:36 | Realizar reparo de medidor ION 7700 NS PM-0511B048-06 utilizado en el monitoreo del SMT-06. Medidor no inicia. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de memorias. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202313027 | STE | 202312765 | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202332 | 07/08/2023 16:28:59 | Verificar motivo por el cual el switch esta con problemas al comunicar con medidor M23A y con problemas de comunicación intermitente con el medidor M33A. Verificado desde SMF el medidor no responde a solicitud de ping y en el panel 2ML0910 la luz se encuentra inactiva en el switch en la posición del medidor M23A. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202333 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, constatando que a porta 10 do Switch2-A está inoperante. Realizado o acesso ao switch pela interface de gerenciamento, onde certificou-se que a porta 10 está habilitada. Foi efetuada a substituição do switch, por outro de mesmo modelo. O switch instalado foi fornecido pela SMIN, e estava na plataforma de teste (reposição do SMF). Emitida SSA 202316469 para envio em garantia do equipamento. Equipamento liberado para a operação.
202312983 | APV |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202331 | 04/08/2023 16:37:48 | Realizar verificação e reparo do medidor de energia ION 7700 NS PM-0001B109-06 que apresenta leitura intermitente na entrada de corrente Fase A. Cientes (Maicon E Jose Meza). | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado falla en memorias internas de parámetros multiplicadores de corriente de entrada. Aguardando compra de memorias nuevas.
202312961 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 15:00:27 | Projetar e imprimir protótipo para fixação de câmera NI ISC-1783 (BP 710222). Sr. Valdinei Pereira ciente. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | CONJUNTO DO DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10915 GRAMAS / UN.
202312828 | STE | 202312424 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202331 | 03/08/2023 07:03:18 | Solicitamos manutenção do sensor de pressão Kyowa mod. PLV-100KC, 12V, Saída 1V - 5V, de 100bar. BP 136115. Sensor sem condições de ajuste e fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202312743 | STE | 202312157 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202331 | 01/08/2023 14:31:56 | Instrumento presenta fallas en la indicación de rangos de medición en su display. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Falha no sistema microprocessado e no DAC. Impossível reparo. Proceder descarte.
202312703 | STE | 202312451 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202331 | 01/08/2023 09:33:34 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1263, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202340 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1263 Liberado para uso.-
202312310 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202330 | 26/07/2023 07:41:55 | Calibrar multímetro digital Keysight 34465A (BP 717734). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202333 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202311986 | STE | 202311042 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202329 | 19/07/2023 17:58:21 | Reparar o microhmímetro 200A; MEGABRÁS; MPH204E; NºS MC1254I; IB3071. Instrumento não funciona na escala de 200A (0-2000uohm) e sua bateria não carrega. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado que placa de escala de 200A estaba inoperante. Se procedió a la sustitución de un IGBT GP20B1200DE, un rectificador ultra rápido C1015, un fusible 2AG T10A 250V y una batería plomo ácida de 12V 7Ah. Ensayos en bancada ok. Liberado para su posterior calibración.
202311819 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202329 | 18/07/2023 11:01:25 | Calibrar módulo GE PM 620 de 100 bar (NS 11331132). Módulo do calibrador Druck DPI612 (BP 715154) | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311782 | STE | 202311318 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202329 | 17/07/2023 15:58:18 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 16990, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y reparo. SN° 16990 Liberado para uso.-
202311668 | STE | 202310856 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 14/07/2023 17:31:18 | Reparar multímetro, marca Fluke, modelo 73III, IB1739. Instrumento não mede corrente no terminal de 10A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el multímetro encontrandosé con un falso contacto en los conectores de los terminales del amperímetro con lo cual se procedió a la remoción de la soldadura de estaño; además fue sustituida la batería de 9V. Posteriormente se procedió al ensayo del instrumento obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311559 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 13/07/2023 09:31:08 | Solicito el apoyo para el ensayo de aceptación del equipo de medidor de espesura de tinta marca Fischer modelo deltascope FMP10 y de la sonda FKB10, adquiridos mediante OC-4500071201 y conforme las características detalladas en el SMDTC-1466. El Ing. Hugo Villasanti se encuentra al tanto. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202329 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las pruebas correspondientes de funcionamiento del equipo de medidor de espesura marca Fischer modelo deltascope FMP10 y de la sonda FKB10. El equipo y los accesorios funcionan de manera adecuada.
202311541 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202328 | 13/07/2023 07:42:06 | Calibrar medidor de energia padrão Schlumberger SM3050, BP 621096. Equipamento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la calibración del padrón de energia SM3050 , se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Certificado anexo a esta SSA.
202311426 | STE | 202310854 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 11/07/2023 16:09:26 | Solicito mantenimiento correctivo para el multimetro digital marca Yokogawa , modelo TY710 con IB 1736, el cual se encuentra con el borne de tensión dañado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución del borne dañado por uno nuevo elaborado por la impresora 3D, con lo cual quedo en condiciones normales de funcionamiento posteriormente sometido a ensayos en bancada, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202311347 | STE | 202311144 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 16:42:52 | Solicitamos manutenção do sensor de pressão Kyowa mod. PLV-100KC, 12V, Saída 1V - 5V. BP 660835. Pontos fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311334 | STE | 202311145 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202328 | 10/07/2023 16:43:28 | Solicitamos manutenção do sensor de pressão Kyowa mod. PLV-100KC, 12V, Saída 1V - 5V. BP 136116. Não responde a estímulos elétricos. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311218 | STE | 202311031 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 17:19:32 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate amperímetro marca Kyoritsu, modelo 2004 con IB 1647, el cual registra mediciones erróneas de corriente tanto en ca y cc. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal SMD danificada. O dispositivo não apresenta repetividade nas medições e linearidade com valores próximos do fundo de escala, sem confiabilidade de operação. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202311134 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202327 | 06/07/2023 12:18:04 | SOLICITO LA CALIBRACIÓN ANUAL DE LA DÉCADA RESISTIVA MARCA IET, MODELO HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV,CON BP 694824, EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311052 | STE | 202310860 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 06/07/2023 11:40:10 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Minipa modelo MTH-1361 con IB 1740, el cual registra errores elevados en las mediciones de humedad relativa. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha nos circuitos SMD no processamento de sensor. Sem informação técnica para proceder, não há pontos de ajuste na placa. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs.: O aparelho ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças
202311050 | STE | 202310854 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 06/07/2023 09:10:04 | Solicito mantenimiento correctivo para el multimetro digital marca Yokogawa , modelo TY710 con IB 1736, el cual se encuentra con el borne de tensión dañado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e verificação. Substituição de componente confeccionado por impressão 3D. Liberado para calibração (202310854)
202311006 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202327 | 05/07/2023 07:56:41 | Reparar medidor de energia padrão Schlumberger SM3050, BP 621096. Equipamento apresenta conectores de corrente soltos. Maycon ciente. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202334 | MAYCON LAZAROTTO | Restauração dos conectores utilizando cola instantânea; Adaptação das bobinas internas para não exercerem tensão mecânica sobre os conectores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202310931 | STE | 202304152 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202327 | 04/07/2023 09:03:56 | Realizar colecta de diagrama fasorial y verificación del sistema de facturación da LI-220KV-MD-ACY1 posterior a la ejecución MP4A con SSP N° 20232079. obs.: los medidores de la línea serán accesados a través del switch del panel 2ML0910, y no exigirá rompimiento de lacres de paneles; | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a coleta de diagrama fasorial da LI 220KV MD ACY1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310149 | STE | 202309821 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 21/06/2023 10:18:18 | Solicito el mantenimiento correctivo para el multímetro digital marca Yokogawa modelo 734-02 con IB 1671, debido a varios puntos de medición fuera de sus características. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de ajuste punto a punto con calibrador FLUKE 5500A conforme manual de usuario en todas las escalas del multímetro. Liberado para su posterior calibración.
202309720 | STE | 202309213 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202324 | 14/06/2023 11:48:28 | Solicitamos manutenção do transdutor de pressão ENDRESS HAUSER PMC11, NS: R9067D01167. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transductor, sin condiciones de reparo; esto debido a que poseé un blindaje de encapsulamiento y esto hace imposible removerlo sin causar daño al material. Proceder al descarte.
202309640 | STE |  | E113C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202324 | 13/06/2023 14:40:22 | Prestar apoyo en la ruptura de lacres de la caja común y acompañar a la contratada Rieder en las modificaciones y readecuaciones necesarias para la implementación del SMF de las líneas LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a empresa Rieder nas modificações e readequações necessárias, para implantação do SMF da linha. Realizada a abertura dos lacre da caixa de junção e secundária dos TCs. No final dos trabalho foi foi verificado e recolocado novos lacres. Relatório em anexo a esta SSA. SSAs complementares a este serviço 2023/09620 e 2023/08246. Serviço acompanhados pela interligada ANDE
202309518 | STE |  | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202324 | 12/06/2023 14:39:00 | Verificar problema de comunicación del medidor de energia M75A en conjunto con equipo de trabajo de la SMME. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202326 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada a verificação do problema de comunicação do medidor M75A . Diagnosticado que o medidor estava com sua comunicação via fibra travada. Após ser realizado um reinício no medidor a porta voltou a funcionar normalmente. Equipe da MEL-3 realizou limpeza e medições das fibras e nada de anormal foi encontrado. Equipamento liberado para uso. Foi necessário rompimento de lacres das portas do painel. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Folha de lacres anexo a esta ssa.
202309310 | STE | 202309185 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202323 | 06/06/2023 11:16:45 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Tes modelo 1360 con IB 1667, ya que el mismo indica valores mayores a 100% de humedad relativa. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202331 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento sin condiciones de reparo, debido a que la célula capacitiva del sensor de humedad no es reparable, además no cuenta identificación para adquisición de repuesto. Dar baja.
202309236 | STE | 202308459 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202323 | 05/06/2023 11:17:56 | Solicitamos manutenção do transdutor de pressão ENDRESS HAUSER, mod. PMC11, NS:PC018F01167. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transductor, sin condiciones de reparo; esto debido a que poseé un blindaje de encapsulamiento y esto hace imposible removerlo sin causar daño al material. Proceder al descarte.
202309150 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202322 | 02/06/2023 14:41:45 | Verificar problema de comunicación entre el servidor y el medidor de facturación M75A de la CASA DE BOMBAS FURNAS 2. Fue verificado en una prueba de ping que el servidor no recibe ningún paquete del medidor. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202324 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada verificação na porta 8 do SW1-A e suas configurações. As fibras óticas foram verificadas pela MEL3 na SSA derivada 202309614. Após intervenção no medidor pela equipe da ILA3 AT: 202305205 o equipamento voltou a comunicar.
202308776 | STE | 202308666 | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202321 | 26/05/2023 16:18:34 | Apoio na realização de ensaio de aceitação da Fuente de potencia CA/CC da marca Chroma, modelo 61509, NS 96150900010295. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202322 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en la Fuente CA/CC Programable Chroma 61509, con una carga resistiva trifásica ajustada en 5kVA, alimentada en frecuencias de 50, 60 y 400Hz a 380V en CA, y 200V en CC. Ver resultados en el documento anexo.
202308684 | STE | 202307578 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202321 | 25/05/2023 13:24:53 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 16982, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos en la valvula de alivio ID N° 16982. Liberado para uso.-
202308613 | STE | 202308609 | E016C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.021-5 | 202321 | 24/05/2023 16:35:10 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCs da LI 500KV MD VHA1. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. Trabalho previsto para 25/05/23 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | MET2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202321 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio com cesto aéreo para ILA3 durante atendimento das atividades do PD 20230096, LI MD-VHA1 500 kV.
202308612 | STE | 202308607 | E116C008 | DCP 500 kV - FASE R | 1502.076-3 | 202321 | 24/05/2023 16:33:58 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs da LI 500KV MD VHA1. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. Trabalho previsto para 25/05/23 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | MET2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202321 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio com cesto aéreo para ILA3 durante atendimento das atividades do PD 20230096, LI MD-VHA1 500 kV.
202308602 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202321 | 23/05/2023 16:49:47 | Solicito la calibración del multímetro industrial de registro de datos de valor eficaz verdadero marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso;
202308588 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202321 | 23/05/2023 17:00:16 | Realizar la colecta del diagrama fasorial y verificación del sistema de facturación de la LI 500KV MD VHA1 luego de la energización de la línea. El servicio será acompañado por el equipo de interconexión de la ANDE. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta do diagrama fasorial e verificação do sistema de faturação da LI500KV MD VHA, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. SSAs complementares 202308608 e 202308606 Relatório em anexo a esta SSA.
202308309 | STE | 202308248 | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202320 | 18/05/2023 16:32:27 | Acompañar a la contratada Rieder en la sustitución del mini-disyuntor de protección de los devanados secundarios de los DCPs (CJ-2DCPL14R) de medición de facturación de la LI 500KV MD YZU1, con el fin de atender la Sistemática de Facturación. | ILA3 | MET2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202321 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la sustitucion del mini-disyuntor realizado por personales de RIEDER-ANDE.
202308248 | STE |  | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202320 | 17/05/2023 15:26:06 | Prestar apoyo en la ruptura de lacres de la caja común CJ-2DCPL14R y acompañar a la contratada Rieder en la sustitución del mini-disyuntor de protección de los devanados secundarios de los DCPs de medición de facturación de la LI 500KV MD YZU1, con el fin de atender la Sistemática de Facturación. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio na ruptura de lacres da caixa comum CJ-2DCPL14R, aonde a contratada Rieder substituiu o disjuntor tripolar dos enrolamentos secundários dos DCPs. O disjuntor substituído foi um de (4A curva C) por um de (2A curva B), assim atendendo os requisitos da sistemática de faturamento. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202308246 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202320 | 17/05/2023 15:25:35 | Prestar apoyo en la ruptura de lacres del tablero 2ML1314 y acompañar a la contratada Rieder en las modificaciones y readecuaciones necesarias para la implementación del SMF de las líneas LI 500KV MD YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202325 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a empresa Rieder na conexão desde painel aos TIs e caixas de junção das linha. Realizado também adequações do painel 2ML1314 de propriedade da ITAIPU para receber a medição de faturamento da LI 500kV MD YZU2. Os medidores foram configurados, calibrados, estando todos dentro de suas características e liberado para uso. Relatório em anexo a esta SSA. Serviço acompanhados pela interligada ANDE.
202308236 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202320 | 17/05/2023 15:23:05 | Realizar reparo no telefone movel marca Philips numero (9566) que apresenta falha de desligamento e a bateria também não mantém carga por mais de 1h. | ILA3 | MEL3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202324 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata. Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. RTF221901955), com o mesmo ramal, 9566 (SM e DM na aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202307806 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202319 | 10/05/2023 15:43:28 | Excluir dos servidores de totalização os medidores instalados nas localizações G073X002 e G073X003, utilizados anteriormente no faturamento da LI 500KV MD VHA1 (L14). Realizar inclusão e parametrização dos medidores instalados nas localizações G073O002 e G073O003, os quais serão usados no faturamento da LI 500KV MD VHA1 (L16) nos servidores totalização. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado en los tres servidores (SMF1, SMF2 y SMF3) borrado de los medidores antiguos de la localización G073X002 y G073X003 y realizado inclusión de los nuevos medidores M25A y M25B de las localizaciones G073O002 y G073O003. Verificado la integración de los tres servidores, equipamientos configurados y liberados para uso.
202307805 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 | 2490.003-3 | 202319 | 10/05/2023 15:42:39 | Conectar cabos que interligam as caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD VHA1 (L16) e o painel 2ML1516; acompanhar a Rieder/Ande no comissionamento da interligação das caixas de junção dos TIs da L16 com painel 2ML1516; realizar comissionamento do painel 2ML1516; realizar parametrização e calibração dos novos medidores de energia a serem utilizados no faturamento da L16 (M25A e M25B). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o comissionamento de todo o SMF da LI 500kV MD VHA (L16). Acompanhado a contratada Rieder nos trabalhos de ensaios e conexões dos novos TIs e caixas de junção. Realizada também a parametrização e calibração dos novos medidores M25A e M25B desta linha. Todos equipamentos estão dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Relatórios em anexo a esta SSA.
202307785 | STE | 202307491 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202319 | 11/05/2023 09:46:56 | Solicito el mantenimiento correctivo para el termohigrómetro marca Icel modelo HT-7030 con NS H7030.0044. El instrumento esta fuera de sus características técnicas y con el display dañado. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificado que instrumento presenta daño irreversible en display. No es reparable. No posee ajustes para corrección de parámetros referenciales de lectura. Dar baja. Ver anexo
202307764 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202319 | 10/05/2023 07:41:29 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção e reenergização da LI MD FI3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada verificación del SMF y colecta del diagrama fasorial de la línea después de la ejecución de la SSP 20231800 y re-energización de la línea LI MD FI3. Sistema de medición de facturación dentro de parámetros normales, liberado para uso.
202307611 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202319 | 08/05/2023 16:06:55 | Realizar apoio no trabalho que será realizado pela empresa RIEDER.SA na passagem de cabo de fibra óptica e instalação de DIO (cubículo superior) do painel 2ML0910, para prover conexão da comunicação do novo painel de medição de faturamento 2ML1516. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio nos trabalhos realizado pela empresa Rieder, aonde foi habilitada a comunicação do painel 2ML1516 com a rede de comunicação do SMF, estando o equipamento liberado para uso. Foi necessário romper lacres do SMF painel 2ML0910. Relatório de controles em anexo a esta SSA. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202307604 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 08/05/2023 15:52:02 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 615543. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202323 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202307546 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202319 | 08/05/2023 11:14:00 | Realizar o reparo da carga MTE PPS 400.3 (BP 692477), que apresenta defeito na saída de corrente da fase C. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202327 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación funcional luego de reparo externo (Contrato número AS-4500075548). Enviado a calibración mediante SSA 202410174. Liberado para uso
202307539 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 08/05/2023 09:16:13 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Fluke modelo 73III con BP 614467. El instrumento pertenece a Ila 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202319 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202307329 | STE | 202306142 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202318 | 03/05/2023 16:57:35 | Reparar o Megohmetro da marca Megabras, modelo Mi5500e, BP-683315, NS-MM6265E. Bateria do instrumento não mantem a carga após carregada. Equipamento pertencente a MTSI.DF. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202335 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Batería deteriorada. Sustituida por otra de semejante característica (12V 2.2A cod 712698). Liberado para uso.
202307116 | STE | 202305833 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 27/04/2023 17:40:34 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600279109D DE FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202319 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202306889 | STE | 202305238 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202317 | 24/04/2023 16:22:04 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N6001C9109D DE FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe e impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202325 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202306627 | STE | 202305706 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202316 | 20/04/2023 15:46:44 | Realizar manutenção corretiva do borne COM do multímetro Yokogawa TY-720 (IB 3901). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202318 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución y limpieza del borne de COM conforme lo solicitado además de una inspección general del equipo. Equipo en condiciones normales. Liberado para uso
202306439 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202316 | 18/04/2023 12:13:03 | Reparar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN 082.12.17 (SSA origem: 202304364). Instrumento apresenta queda na corrente da saída retransmissora. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando novamente a inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição do módulo da fonte de correte. Enviado para calibração (202306931). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306436 | STE | 202305772 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202316 | 18/04/2023 09:37:32 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1177, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202320 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y cambio de reparos. ID N° 1177 Liberado para uso.-
202306120 | STE | 202305768 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 12/04/2023 17:49:17 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1176, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo en la válvula de alibio ID N° 1176. Liberado para uso.-
202306092 | STE | 202304535 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 12/04/2023 12:05:09 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1152, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos en la válvula de alivio ID N° 1152. Liberado para uso.-
202306038 | STE | 202306034 | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202315 | 11/04/2023 14:40:41 | Realizar desconexiones necesarias en el panel 4MC (alimentación CC y CA) para permitir el traslado del Panel de Medición de Facturación (5MHER) a la sala de control 2CRL-3 El traslado lo estará realizando el contratista. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o desligamento dos cabos da alimentação elétrica CA e CC internos ao painel 4MC, necessários para a desativação do painel 5MHER. Painel 4MC liberado para uso. Foi necessário romper os lacres do SMF correspondentes as portas do painel 4MC. Regularização do controle de lacres anexo a esta SSA.
202306035 | STE | 202304534 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 11/04/2023 14:40:57 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1167, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento y cambio de reparo. ID N° 1167 Liberado para uso.-
202306034 | STE |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202315 | 11/04/2023 14:18:42 | Realizar desconexiones necesarias en el panel y brindar apoyo para el traslado del Panel de Medición de Facturación (5MHER) a la sala de control 2CRL-3 El traslado lo estará realizando el contratista. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a desativação e desligamento da alimentação elétrica CA e CC do painel 5MHER para seu transporte até a casa de relés 2CRL-3.
202305840 | STE | 202305590 | S033B002 | AMPERIMETROS | 0931.002-9 | 202314 | 05/04/2023 12:12:17 | Manutenção do alicate amperímetro Kyoritsu MOD. 2004 S/N 36192 IB-1707. Instrumento apresenta carcaça danificada e medição incorreta. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento sin condiciones de reparo. Placa electrónica en buen estado. Carcaza dañada compromete la aislación para mediciones eléctricas. Dar baja. obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202305836 | STE | 202304530 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 05/04/2023 12:12:48 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1137, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos en la válvula de alivio. ID N° 1137. Liberado para ILA 3
202305771 | STE | 202304095 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202314 | 04/04/2023 15:51:25 | Reparo do termômetro lazer marca 3M modelo IR-750CEXL2, IB 1619. Instrumento não liga após a troca de bateria. Obs.: Instrumento operacional com a bateria antiga (tensão inferior a 8V). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento solo operaba con pilas casi agotadas, no con pilas nuevas. Detectado CI smd "LA50" y capacitor 1uF de tántalo defectuosos. Se sustituyó el regulador por el ci smd "8L05A" y capacitor electrolítico discreto de 1uF 35V. Devuelto a patrones para calibración. No pasó la calibración conforme certificado de SSA 202304095. Instrumento no cuenta con puntos de ajuste. Dar baja. Obs: Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202305365 | STE | 202304628 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202313 | 31/03/2023 10:38:17 | Manutenção do indicador digital de resistência Nº 17 BP-705719 pertencente a SOCC.DT. Instrumento não liga. Foi tentada a substituição das pilhas, porem sem sucesso. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202317 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo nas conexões e no mecanismo de encaixe das baterias. Realizado ensaios funcionais. Liberado para uso.
202305029 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202312 | 24/03/2023 14:02:38 | Realizar verificação da coleta de dados nos servidores SMF1, SMF2 e SMF3. Verificar configuração e comunicação com os medidores M71A e M73A. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202313 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Constatado problema de comunicación con medidor M71A que causaba problemas de totalización en los servidores, una vez normalizado la comunicación con los medidores M71A y M73A los servidores normalizaron. Problema de comunicación en el Switch 01 verificado y solucionado con apoyo de MEL4 SSA 202304868.
202304868 | STE | 202304842 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202312 | 23/03/2023 08:41:34 | Verificar mal funcionamiento de la red, problema de comunicación entre el servidor y el medidor de facturación M71A de la LI 69kV FI-IPU. En anexo prueba de ping. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202313 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado verificação nas conexões das fibras ópticas, testes de ping realizados com sucesso. Realizada a identificação das fibras conectadas nos Switchs SW1-A e SW1-B. Emitida a SSA 202308411 para IEE3 atualizar o desenho 6044DFG6130P(4)R1 e disponibilizar no SAT.
202304681 | STE | 202302863 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202312 | 21/03/2023 10:08:31 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção quadrienal (SSP 20233632) e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada verificación del SMF y colecta del diagrama fasorial de la línea después de la ejecución de la SSP 20233632 y Re energización de la línea LI 66KV MD ACY HER. Sistema de medición de facturación dentro de parámetros normales, liberado para uso.
202304004 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202310 | 10/03/2023 07:27:22 | Realizar comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF da interligação Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF. calibração realizada somente na escala de 5A. Medidores padrões dentro de suas características e liberado para uso.
202303939 | STE | 202303200 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202310 | 09/03/2023 11:22:45 | Realizar inclusão e parametrização do medidor M19B nos servidores totalização. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202311 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado inclusión y parametrización del medidor de energía M19B en los tres servidores de totalización, debido a sustitución.
202303673 | STE | 202303487 | L011A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-05 | 0434.064-7 | 202310 | 06/03/2023 11:37:32 | Apoio ensaio de aceitação no instrumento Unidade de descarga automática de baterias, modelo TORKEL 900, marca Megger, n° de série: 2202047, e no acessório Carga Extra, modelo TXL 870, marca Megger, n° de série: 2201525. Adquirido pela OC:4500068408 - RC: SM.DT/0010068721. Paulo Evaristo ciente. | ILA3 | MEG2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202310 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de aceptación constatado el correcto funcionamiento de los instrumentos y de la unidad de descarga (Realizado carga y descarga del banco HN-05). Ensayo realizado exitosamente sin encontrar desperfectos o mal funcionamiento. Realizado bajo AT 202302043.
202303518 | STE | 202303209 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202309 | 02/03/2023 09:53:08 | Realizar reparo na tela MGT do sistema WHG 60Hz, que apresenta mancha escura em seu display, impossibilitando visualização dos dados. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202316 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do display LCD da interface; Foi necessário cortar a trilha do jumper J9 e curto-circuitar a outra extremidade para diminuir o espaçamento entre os caracteres; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202302872 | STE |  | E014C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202307 | 15/02/2023 15:19:56 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos DCPs da LI 500KV MD YZU1 após a energização da linha. Serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 500kV MD YZU1 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302870 | STE |  | E014C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202307 | 15/02/2023 15:20:13 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 após a energização da linha. Serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500kV MD YZU1 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302868 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202307 | 15/02/2023 15:20:23 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 500KV MD YZU1, após a energização da linha, prevista para dia 26/02/2023. Serviço será realizado com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial da LI 500kV MD YZU1 logo após sua energização. Verificou se através do diagrama que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Diagrama anexo a esta SSA.
202302866 | STE |  | E014C015 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.018-4 | 202307 | 15/02/2023 13:45:29 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCS de faturamento da LI 500KV MD YZU1 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado as verificações necessárias e também a colocação de lacres nas caixa individuais dos TCs de faturamento da LI 500kV MD YZU1. O serviço foi acompanhado pela interligada ANDE. Equipamentos liberados para uso.
202302865 | STE |  | E014C008 | DCP 500 KV - FASE R | 1502.073-8 | 202307 | 15/02/2023 13:45:37 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 com acompanhamento da interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202308 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado as verificações necessárias e a colocação de lacres nas caixa individuais dos DCPs de faturamento da LI 500kV MD YZU1. o serviço foi acompanhado pela interligada ANDE. Equipamentos liberados para uso.
202302818 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202307 | 15/02/2023 07:25:21 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção 2A (SSP 20235390) e reenergização da LI IPU 60HZ FI1. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202311 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de diagrama fasorial do SMF após a realização da manutenção da LI IPU60Hz FI1. O fasorial coletado confirma que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberou sua execução via email.
202302772 | STE | 202224261 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202307 | 14/02/2023 17:08:46 | Realizar reparo e verificação no alicate amperímetro FLUKE 773 IB 3943, está com mau contato ao manusear influenciando suas medições. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202310 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | O instrumento apresenta custo de reparo inviável, CM/CNS > 40%, de acordo com IGM aplicável. Proceder descarte. TBPM-5/2025
202301994 | STE | 202301188 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 03/02/2023 08:40:43 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1533, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado pra uso.-
202301993 | STE | 202301192 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 03/02/2023 08:40:53 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1153, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1153 Liberado para uso.-
202301894 | STE | 202301184 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:54:49 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1127, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la Válvula Etna. ID N° 1127 Liberado para uso.-
202301869 | STE | 202301183 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:55:13 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1136, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la Válvula Etna ID N°1136 Liberado para uso.-
202301854 | STE | 202301046 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:57:25 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1839, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, instrumento sin condiciones de reparo, muy deteriorado por el tiempo de uso, dar de baja. No liberado para uso.-
202301437 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202304 | 26/01/2023 14:33:01 | Realizar inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202306 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a inclusão e parametrização dos medidores M31A e M31B da LI 500KV MD YZU1 nos servidores totalização. Servidores dentro de suas características e liberado para uso.
202301435 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202304 | 26/01/2023 14:34:02 | Conectar cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314; realizar comissionamento do painel e caixa de junção com a Rieder/Ande; realizar parametrização e calibração dos medidores de energia correspondentes (M31A e M31B). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202305 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o comissionamento e conexão dos cabos que interligam caixas comuns dos TIs da LI 500KV MD YZU1 ao painel 2ML1314. Realizado comissionamento do painel e caixas de junção TC e DCP com auxílio da Rieder/Ande. Realizado a parametrização e calibração dos medidores de energia NEXUS 1500+ correspondentes a posição (M31A e M31B), estando estes dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Documentos em anexo a esta SSA.
202301410 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202304 | 26/01/2023 14:40:10 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual sistema de ar-condicionado da sala blindada 118 encontra-se com temperatura de 26°C. Superior ao especificado para sala de calibração. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202306 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando válvula inoperante, realizado reaprieto en los terminales y en el box del electroducto flexible, constatando operación normal de la válvula. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202301399 | STE | 202300291 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202304 | 26/01/2023 12:13:21 | REPARAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05 (S/N 2292267 C/M 717162), PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL XC-12 EM SUBSTITUIÇÃO AO UPD600 (Y-B.B3). INSTRUMENTO APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÂO. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para uso e calibração (SSA: 202300291)
202301349 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202304 | 25/01/2023 16:37:58 | Calibração anual da década capacitiva marca IET-Genrad modelo 1412-9410 com BP 624911. Instrumento pertencete a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Capacitância residual de 50,64pF.
202301345 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202304 | 25/01/2023 16:38:06 | Calibração anual do calibrador marca Fluke, modelo 5522A com BP 705613. Instrumento pertencete a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202305 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202300312 | STE | 202300069 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 06/01/2023 10:23:25 | Reparo do multímetro, modelo 734-02, IB 1606 BP 654995. Instrumento apresenta problemas mal contato no seu suporte interno de baterias. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202303 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituido el portapilas de plástico el cual se encontraba roto lo que causaba un falso contacto entre los conectores de los bornes de las pilas de alimentación, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo los resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202300112 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202301 | 03/01/2023 16:45:46 | Calibração anual do calibrador Fluke 5522A, BP 700585. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202300076 | STE | 202224819 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202301 | 03/01/2023 11:33:26 | Manutenção do megôhmetro Megger MIT430/2, IB 3830. Instrumento apresentou falha nas medições de resistência nas escalas de 250V, 500V e1000V. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en la generación de tensiones de ensayo, componentes semiconductores en corto circuito a causa de circuitos de comando defectuosos, no se cuentan con los repuestos. Reparo externo inviable debido al alto costo. (ver anexo de ssa 2020/05902B (sistema antiguo)). Dar baja. Obs: Instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202300043 | STE | 202224778 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202301 | 02/01/2023 16:56:40 | Solicitamos manutenção do MULTÍMETRO FLUKE 73III IB1661 BP 614510. Carcaça está avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento danificado por queda, carcaça e bastidor comprometidos, não há peças de reposição para este modelo devido a obsolescência (descontinuado pelo fabricante). Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs: o aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202225034 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202252 | 28/12/2022 13:30:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE FUCIONAMENTO NO SISTEMA SCADA, APÓS A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ION 7400 NA UN-13 . O NOVO MEDIDOR SERÁ INSTALADO NA PARADA TRISSEMESTRAL DA UN-13. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202302 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado todo os ensaios de funcionalidade em todo o sistema scada conforme pedido, ficando com resultado satisfatório.
202224965 | STE | 202224776 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202252 | 27/12/2022 13:44:39 | Solicitamos manutenção no alicate do MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB 3795. Garra de medição está avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipamiento con costo de reparación mayor al 40% del valor del equipo. Reparo inviable. Porceder descarte. TBPM-8/2025.
202224958 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 28/12/2022 11:03:33 | Solicitamos confecção de adaptador macho ½ BSP para fêmea ¼ BSP para transdutor de pressão IFM, mod. PT5402. Charles ciente. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202302 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de aço inoxidável de 1" conexão com rosca macho de 1/2 NPT em uma extremidade e rosca fêmea de 1/4 BSP na outra extremidade.
202224938 | STE | 202224599 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202252 | 26/12/2022 11:03:06 | Solicito a manutenção corretiva do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; Ponta de prova preta com defeito. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo de punta de prueba, verificación de conexiones internas del instrumento, batería de CPU ok. Carga de batería ok. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202224919 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202252 | 26/12/2022 11:10:56 | Reparo do calibrador de energia MTE, modelo PRS 122.3, número de serie 17709, BP 613916. Instrumento apresenta problemas no teclado e na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202315 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Tensiones +5V; +-15V no estaban presentes en placa principal. Se procedió al mantenimiento correctivo de fuente conversora, con la sustitución de 7 filtros de salida y uno de pre-oscilación. Enviado para calibración. No liberado según SSA 202304315. El instrumento presenta error aleatorio en la lectura de corriente fase A. Debido a los años de uso (23) y múltiples reparos hechos al equipo, ya no es confiable para el sector usuario. Dar baja.
202224913 | STE | 202224338 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202252 | 26/12/2022 11:11:50 | Executar reparo dos conectores da pilha do MILIAMPERÍMETRO FLUKE 773 IB1686. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202304 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conector de batería y 4 pilas AA. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202224798 | STE | 202224482 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 21/12/2022 17:03:05 | Realizar verificação e reparo no multímetro FLUKE 73 III IB1726, que apresenta mau contato no terminal comum. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Resoldadura de conexiones internas, limpieza de terminales. Verificación integral en bancada ok. Liberado para uso.
202224687 | STE | 202223973 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202251 | 21/12/2022 08:46:34 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1075, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos. ID N° 1075 Liberado para su calibración.-
202224679 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 20/12/2022 12:34:05 | Reparar o calibrador marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837. Instrumento apresenta falha no teclado (teclas OPR e 0). Instrumento apresenta erro na realização da função "ZERO" de 7 dias. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo, a través de AS 450008025; SMDTC-2443. Posterior al reparo enviado a Ila3 para verificación del certificado de calibración y ensayos funcionales con instrumentos patrones. Liberado para uso.
202224675 | STE | 202224261 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202251 | 21/12/2022 16:24:53 | Realizar verificação e reparo no alicate amperímetro FLUKE 773 IB 3943 ,que está apresenta mau contato ao manusear o cabo influenciando suas medições. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Ponteira e conexões reparadas, devolvida para calibração (202224261)
202224656 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202251 | 20/12/2022 09:20:33 | CALIBRAR PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO MTE PRS 600.3 (BP 708313). | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do padrão de energia trifásico MTE PRS 600.3, que está dentro de suas características e liberado para uso. Certificado de calibração anexo a esta ssa.
202224627 | STE | 202223972 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202251 | 19/12/2022 14:35:25 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1065, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1065 Liberado para su calibración.-
202224480 | STE | 202223970 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202250 | 16/12/2022 15:05:31 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1054, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Sin condiciones de reparo. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dejar como repuesto. Dar baja. No liberado para uso.-
202224425 | STE | 202223969 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202250 | 16/12/2022 09:00:06 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1055, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202305 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de diafragma y resorte. liberado para su calibración.-
202223704 | STE | 202221522 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202248 | 02/12/2022 13:04:04 | Manutenção corretiva do termo higrómetro digital, Marca: Homis, Modelo: 426-A, NS: 130907398, IB: 3604. Instrumento fora de Classe. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, debido a que no presenta puntos de ajuste de parámetros ni información de condiciones de ajuste. Dar baja. OBS: Instrumento ya se encontraba con lacre amarillo.
202223207 | STE | 202221838 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202247 | 24/11/2022 07:09:10 | Solicitamos manutenção do transdutor modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS:K3000D9109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar. Transdutor apresenta deriva, estando fora de classe mesmo após ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202304 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202222466 | STE | 202219623 | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202245 | 10/11/2022 13:35:29 | Solicitamos manutenção da válvula de alívio ID-1802, não está estanque. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202247 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizada carcaça ao torno e usinado sede de vedação de válvula de alivio conforme ângulo original, realizado também usinagem em sede vedação do obturados, confeccionado em material latão bucha e instalada em carcaça para eliminar folga excessiva existente entre carcaça e obturador, confeccionado novo obturados em material latão e efetuado diversos testes porem válvula não apresenta estanqueidade adequada.
202222290 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202245 | 07/11/2022 09:20:04 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 66KV MD FI após a manutenção preventiva a ser realizada pela SMMT. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação do SMF e coleta de diagrama fasorial da linha após execução e reenergização da linha.
202222276 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202245 | 07/11/2022 10:36:55 | Verificar e reparar tomadas das salas blindadas 113, 116, 117, 118 e 119 que se encontram com sem alimentação ou com problemas de mal contato. | ILA3 | MEG3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202248 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência que algumas tomadas das salas blindadas do laboratório se encontravam com mal contato devido a conexão frouxa. As mesmas foram reparadas e as conexões apertadas. Deixado tomadas das salas blindadas em condições normais de funcionamento e operação.
202222216 | STE | 202221516 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202245 | 07/11/2022 09:20:47 | Solicito mantenimiento de la pinza volt-amperimetro, Marca: Kyoritsu, Modelo: 2004, NS: 44084, IB: 1764. Falla en la lectura de corriente en la escala de 20 A. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal SMD danificada. O dispositivo não apresenta repetividade nas medições e linearidade com valores próximos do fundo de escala, sem confiabilidade de operação. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202221456 | STE | 202221403 | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202243 | 24/10/2022 09:32:33 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD PIH após a troca dos DCPs e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | REALIZADA A COLETA DE DIAGRAMA FASORIAL DO SMF, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH. O SMF ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO. DIAGRAMAS FASORIAS EM ANEXO A ESTA SSA. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221455 | STE | 202221403 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202243 | 24/10/2022 08:53:19 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD PIH após a troca dos DCPs e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DE DIAGRAMA FASORIAL DO SMF, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH. O SMF ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO. DIAGRAMAS FASORIAS EM ANEXO A ESTA SSA. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221454 | STE | 202221403 | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.026-9 | 202243 | 24/10/2022 08:54:34 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento da LI 220KV MD PIH após a troca dos DCPs e reenergização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO O ENSAIO DE CARGA IMPOSTA NO SMF, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH. OS VALORES DE CARGA IMPOSTA ESTÃO DENTRO DOS VALORES ACEITÁVEIS, ESTANDO O SMF LIBERADO PARA USO. VALORES DOS ENSAIOS EM ANEXO A ESTA SSA. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202220658 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202241 | 10/10/2022 10:05:47 | Realizar verificação do medidor M63B através de comunicação via switch do painel 2MC60-1 conforme solicitação na SSA 202220570. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202242 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | RETIRADO OS DADOS PARA ANÁLISE CONFORME SOLICITADO E REALIZADO AS VERIFICACOES NA SSA 2022/20570.
202220542 | STE | 202220326 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 06/10/2022 11:14:29 | Parametrizar e calibrar transdutor PHOENIX CONTACT MCR-UI-UI-UP-SP-NC NS 1366432797, a ser utilizado na UN18A com o medidor ION7400. IN: 0 a +20 mA OUT: -20 a +20mA | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado, calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202220435 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202240 | 05/10/2022 08:04:01 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713815. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202240 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202220434 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202240 | 05/10/2022 08:04:10 | CALIBRACIÓN DEL SCANNER DE TEMPERATURA MARCA FLUKE MODELO 1586A CON BP 713814. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3 | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202241 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202220051 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202239 | 26/09/2022 16:53:52 | Acompanhar troca do medidor M08A (respaldo da linha LI 220KV MD ACY2) a ser reailizada pela ANDE na CHI-ACY. O medidor M08A se encontra fora de classe conforme SSA 202217981. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FLAVIO JOSE PEREIRA | 202239 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado acompanhamento da troca e calibração do medidor M08A. Serviço executado pela Ande e acompanhado por Itaipu na CHI-ACY. Liberado para uso
202220038 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202239 | 26/09/2022 14:39:19 | Solicito la calibración anual del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1454. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202240 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202219922 | STE | 202219262 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 23/09/2022 12:22:51 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID-1030 para abertura entre "67" e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula de alivio. ID N° 1030 Liberado para su calibración.-
202219870 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 22/09/2022 16:20:20 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de serie 14044, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202242 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14044 Lacre: 0002195
202219858 | STE | 202219265 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 22/09/2022 16:20:44 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID-1016 para abertura entre "67" e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202247 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula ETNA. ID N° 1016. Liberado para su calibración.-
202219843 | STE | 202219789 | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202238 | 22/09/2022 08:50:51 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD IRY após a troca do TC fase T. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M18A e M18B (medição respaldo). Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande não acompanhou a coleta do diagrama fasorial devido a reprogramação da reenergização da linha.
202219841 | STE | 202219789 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202238 | 22/09/2022 08:50:57 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD IRY após a troca do TC fase T. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M19A e M19B (medição principal). Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande não acompanhou a coleta do diagrama fasorial devido a reprogramação da reenergização da linha.
202219838 | STE | 202219789 | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202238 | 22/09/2022 08:28:28 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs da LI 220KV MD IRY após a troca do TC fase T. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação do SMF e medições de carga imposta na caixa comum dos TCs. Sistemas de medição principal e respaldo dentro de suas características e liberados para uso. A Ande não acompanhou as medições de carga imposta devido a reprogramação da reenergização da linha.
202219776 | STE | 202219321 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202238 | 21/09/2022 13:15:52 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER SERIE Nº.: MC000F9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. Transdutor fora de classe e não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202240 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202219531 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 26/09/2022 16:55:32 | Pintura de 12 suportes com furos de fixação na cor preta. | ILA3 | MCI4 | FLAVIO JOSE PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202241 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color negro N1.
202219395 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202237 | 14/09/2022 16:36:47 | REALIZAR COMPARAÇÃO ENTRE OS PADRÕES DE ENERGIA DE ITAIPU E FURNAS PARA EXECUÇÃO DAS CALIBRAÇÕES PERIÓDICAS DOS MEDIDORES DE ENERGIA PARA FATURAMENTO DA INTERLIGAÇÃO ITAIPU-FURNAS. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202237 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação entre os padrões de energia pertencentes Itaipu e Furnas, estando os dois equipamentos, dentro de suas características e liberados para realização da calibrações periódicas dos medidores de faturamento. Relatório anexo a esta ssa.
202219393 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202237 | 14/09/2022 16:37:12 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M70A y M70B de la línea LI 13.8KV IPU FI en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219392 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202237 | 14/09/2022 16:37:37 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M68A y M68B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI4 en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219391 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202237 | 14/09/2022 16:39:30 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FLAVIO JOSE PEREIRA | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M66A y M66B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI3 en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219390 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202237 | 14/09/2022 16:39:57 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento a la calibración de medidores de energía de facturación M64A y M64B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI1 en la subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219389 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202237 | 14/09/2022 16:40:16 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202238 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de la calibración de medidores de energía de facturación M62A y M62B de la línea LI 500KV IPU60HZ FI2 en la Subestación de Furnas. Instrumentos calibrados y dentro de sus características, liberados para uso. En anexo hojas de calibración, ocurrencia con medidores y control de lacres.
202219387 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202237 | 14/09/2022 16:41:22 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219386 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202237 | 14/09/2022 16:41:45 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219385 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202237 | 14/09/2022 16:42:07 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219384 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202237 | 14/09/2022 16:43:03 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219381 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202237 | 14/09/2022 16:43:23 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD-FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202239 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M03A e M03B, estando todos dentro de suas características e liberados para uso.
202219001 | STE | 202218741 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202236 | 06/09/2022 15:45:07 | Solicito la reparación del termohigrómetro marca Instrutherm modelo HT-260 con BP 657618, el cual realiza mediciones fuera de sus características técnicas, conforme anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202243 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, instrumento no cuenta con puntos de prueba, puntos de ajuste, ni información técnica con la cual proceder. Sensor capacitivo se encuentra fuera de tolerancia. Dar baja. Obs: Instrumento queda el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202218769 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202235 | 01/09/2022 11:52:16 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança NS 14044 para abertura entre "67" e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202242 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificación y cambio de reparos de la válvula ETNA SN°14044. Liberado para su calibración.-
202218758 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202235 | 01/09/2022 14:27:04 | Repara Indicador digital marca Yokogawa, modelo UM 331. Instrumento calibrado fora de classe (SSA 202217878). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Instrumento fora da classe conforme SSA 202217878. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. Impossível reparo ou ajustes, aparelho não apresenta confiabilidade. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202218670 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202235 | 31/08/2022 11:39:20 | Solicitamos projeto e confecção de suporte para válvulas ETNA na impressora 3D. Valdinei ciente. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202237 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 700 GRAMAS / UN.
202218176 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202234 | 23/08/2022 14:49:44 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA M16A E M16B DA LI-MD-FI4 500KV, APÓS A EXECUÇÃO DO PD. SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PAINEL 2ML0910 VIA COMUNICAÇÃO ETHERNET COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI4 após execução da SSP 20223029. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS. Execução do serviço liberada por FURNAS. Não houve ruptura de lacres do painel 2ML0910, coleta realizada via switch. Equipamento liberado para uso.
202218076 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 16:13:13 | FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONJUNTOS NA IMPRESSORA 3D PARA APRESENTAÇÃO NO STAND DA ITAIPU NA ABRAMAN | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTOS DE PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 18000 GRAMAS / UN.
202217981 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202233 | 19/08/2022 16:01:50 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M08A Y M08B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202234 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de calibración de medidores de energía de facturación en la Sub estación Acaray. El medidor M08A se encuentra fuera de sus especificaciones técnicas y ANDE deberá realizar sustitución del mismo. El medidor M08B se encuentra dentro de sus características y esta liberado para uso.
202217980 | STE |  | Z098A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-06 | 0686.011-7 | 202233 | 19/08/2022 15:58:47 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M06A Y M06B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202234 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de calibración de medidores de energía de facturación en la Sub estación Acaray. Los medidores M06A y M06B se encuentran dentro de sus características y están liberados para uso.
202217978 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202233 | 19/08/2022 15:53:56 | Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1007 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202236 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,95 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar. NS: ID-1007 Lacre: 0002175
202217977 | STE |  | E020G003 | MEDIDOR RETÁGUARDA SECUNDÁRIO -LI-220KV-MD-PIH - M20B | 3205.004-6 | 202233 | 19/08/2022 15:32:57 | Realizar sustitución de medidor de energía M20B en conjunto con la interconectada ANDE, medidor respaldo perteneciente a la ANDE. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202234 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de faturamento ION 8600A NS. PT-0711A451-01 que estava fora de suas características pelo medidor ION 8650A NS MW-1703A294-02, o qual foi configurado, calibrado, está dentro e suas características e liberado para uso. Os medidores são de propriedade da ANDE. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202217962 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 19/08/2022 11:15:43 | Confecção de 12 suportes em U para uso na unidade móvel da SMIL.DT. Detalhes acertado com o Sr. Eloir. | ILA3 | MMU3 | FLAVIO JOSE PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202241 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram confeccionadas 12 suportes de barra chata de 50mm por 1/4". As peças foram fabricadas exatamente com o combinado com o Sr. Flávio da SMIL.DT.
202217871 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202233 | 17/08/2022 14:13:31 | Calibración anual del alicate miliamperímetro marca Kyoritsu, modelo KEW 8112, IB 3994. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217870 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202233 | 17/08/2022 14:13:53 | Calibración anual del alicate miliamperímetro marca Kyoritsu, modelo KEW 2510, IB 4002. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202236 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217809 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202233 | 16/08/2022 17:25:06 | Calibración anual del alicate miliamperímetro marca Kyoritsu, modelo KEW 2510, N.S. 8260655. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202234 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202217772 | STE |  | G073Y001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1112 | 2992.001-0 | 202233 | 16/08/2022 11:08:48 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO ANUAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA PARA FATURAMENTO M14A, M14B, M16A E M16B. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração anual dos medidores de energia M14A, M14B, M16A e M16B, estando todos dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202217467 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202232 | 10/08/2022 16:59:43 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID 1007 para abertura entre "78" bar a "80" bar. Apresenta ruído anormal durante ensaios. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202250 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula Etna. Liberado para su calibración.
202217268 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202232 | 08/08/2022 09:47:56 | REALIZAR COLECTA DEL DIAGRAMA FASORIAL DE LOS MEDIDORES DE LA LI IPU 60HZ FI4 POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20223431. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI IPU 60Hz FI4. SMF dentro de suas características e liberado para uso. Ruptura de lacres realizada pela SSA 2022-16712. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202217151 | STE | 202213393 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202231 | 05/08/2022 16:02:56 | Solicitamos manutenção da válvula de alívio ID-1742, não está estanque, entregue na oficina MMU3. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202240 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado ao torno carcaça de válvula de alivio e removido imperfeiçoes em sua sede de vedação corrigindo acabamento usinando como original em um ângulo de 45°, realizado o mesmo procedimento com o obturador.
202216915 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202231 | 02/08/2022 14:43:25 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600229109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor apresenta medida incoerente e não aceita ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202216859 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202231 | 02/08/2022 07:21:10 | Manutenção preventiva do multímetro Agilent, modelo 34410A, numero de serie MY47007022. Instrumento apresenta ruído elevado no cooler. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado substituição de Cooler 12V. Liberado para Calibração (SSA 202217559)
202216660 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 28/07/2022 16:51:10 | Realizar reparo del indicador MGT del medidor de energía ION 7700, la misma se encuentre con falla. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display. Imagen visualizada correctamente. Detectado problema con teclado sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus piezas.
202215563 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202228 | 13/07/2022 15:40:08 | Reparar multímetro de bancada padrão, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. Apresenta falha nas medições de tensão e corrente alternadas. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202241 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento patrón enviado para reparo externo. A través de AS 4500080525 SMDTC-2443. Enviado a Ila3 para calibración. Liberado para uso.
202215314 | STE | 202215156 | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202228 | 12/07/2022 17:08:41 | Realizar ensaio de tensão aplicada no sensor de temperatura duplo tipo PT100, modelo Consistec 004510-006-03C, ID-1743. Ensaio de tensão aplicada com 2,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação sensores-invólucro e entre sensores com 100 Vcc (valor min=100 Mohm). | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 2500Vac al Sensor de temperatura doble PT100 modelo Consistec 004510-006-03C, ID-1743. Resistencia de aislación antes del ensayo: Entre sensores: 2,44GOhm / Sensor A-Envoltorio: >20GOhm / Sensor B-Envoltorio: 11,5GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: Entre sensores: 308MOhm / Sensor A-Envoltorio: 7,3GOhm / Sensor B-Envoltorio: 10,0GOhm TA: 22ºC HRA:52%
202215309 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202227 | 08/07/2022 16:10:29 | Calibración anual del multímetro de referencia marca Fluke modelo 8508A, NS 906651996 y con BP 650263. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214944 | STE |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202227 | 04/07/2022 09:19:14 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-IRY posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT según SSP 20221646. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a través de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio fasorial da Linha LI-220kV-MD-IRY e respaldo, após a manutenção periódica (SSP 20221646), resultado do ensaio conforme características da linha. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214943 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202227 | 04/07/2022 09:20:19 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-IRY posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT según SSP 20221646. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a través de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio fasorial da Linha LI-220kV-MD-IRY e respaldo, após a manutenção periódica (SSP 20221646), resultado do ensaio conforme características da linha. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214873 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202226 | 01/07/2022 14:01:01 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DA LI IPU 60HZ FI2 APÓS A EXECUÇÃO DA SSP 2022/3430. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202228 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio fasorial da Linha LI-IPU-60HZ-F12-GIS, após a manutenção periódica (SSP 2022/3430), resultado do ensaio conforme características da linha. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada FURNAS. Equipamento liberado para o uso.
202214729 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202226 | 29/06/2022 15:59:39 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL MULTÍMETRO DIGITAL DE REFERENCIA, MARCA FLUKE, MODELO 8508A CON BP 709813. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214724 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 29/06/2022 16:00:29 | Solicito la reparación del multímetro marca Fluke, modelo 189 con BP 630552, el cual no enciende. Documento de origen SSA 202214301. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada limpieza y ajuste de contactos eléctricos, sustitución de baterías y conjunto de cables de prueba. Test en bancada ok. Instrumento será calibrado en ILA3.
202214696 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202226 | 30/06/2022 09:26:12 | SOLICITAMOS A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SMIL.DT AONDE A SALA 118 SE ENCONTRA EM TEMPERATURA DE 20ºC SENDO QUE SEU SET POINT DEVE SER (23ºC +/-2ºC) E A SALA 112 ENCONTRA SE COM TEMPERATURA AMBIENTE EM 19ºC SENDO QUE SUA TEMPERATURA DEVERIA SER +/- 24ºC. | ILA3 | MEG3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202228 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Sala118: Verif. que la temp. de la sala se encontraba en 20,98 °C/49,4 % URA, constatando que se encuentra dentro del rango de tolerancia del set point registrado en el CLP (23°C). Sala 112: Realizado inspección y constatado que los relés de estado solido posición VP1 y VP2 se encontraban inoperantes .Conforme PT(SSA:17/08552A), fueron sustituidos por contactor. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitido SSA:22/15746 para actualización de diseño.
202214187 | STE | 202213393 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202225 | 21/06/2022 14:42:28 | Solicitamos manutenção da válvula de alivio ID-1742, não está estanque. Serviço de soldagem de suporte para lacre entre o copo e o corpo da válvula. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado ao torno carcaça de válvula de alivio e removido imperfeiçoes em sua sede de vedação corrigindo acabamento usinando como original em um ângulo de 45°, realizado o mesmo procedimento com o obturador. Realizada furação de 2 mm de diâmetro na carcaça e na tampa conforme acordado com emitente para possibilitar a instalação de lacre.
202213419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 09/06/2022 09:41:06 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00089109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202213344 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202223 | 08/06/2022 14:05:40 | Reparo do transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1857/2002. Instrumento fora de classe. (SSA de calibração 202212057). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Canais de corrente com valor menor que o injetado no fundo de escala. Circuito de entrada do sinal de corrente OK. Sem condições de reparo por falta de informações técnicas sobre a placa de processamento de sinal. Dar baixa.
202213302 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 08/06/2022 08:26:05 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00079109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202213165 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202223 | 08/06/2022 07:11:06 | Reparo do transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1855/2002. Instrumento fora de classe. (SSA de calibração 202212058). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Canais de corrente com valor menor que o injetado no fundo de escala. Circuito de entrada do sinal de corrente OK. Sem condições de reparo por falta de informações técnicas sobre a placa de processamento de sinal. Dar baixa.
202212436 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202221 | 26/05/2022 15:00:17 | Solicitamos manutenção do Modulo PDCR 2200-A145, NS:1815734. Módulo não comunica com Calibrador Druck 610, BP 614379. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, modulo de una sola pieza, no hay condiciones de acceder a la parte electrónica sin dañar la pieza. Dar Baja. Ver anexo
202212272 | STE |  | S021A001 | CALIBRADORES TENSÃO CA | 0748.001-6 | 202221 | 24/05/2022 16:17:58 | Manutenção corretiva do calibrador Fluke, modelo 5700A, BP:112606. O instrumento não aplica tensão/corrente. O instrumento também apresenta baixa iluminação na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202238 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que CI UCN5801 y capacitores de tántalo estaban con defecto, fueron reemplazados y el módulo de tensión volvió a funcionar, en tanto el módulo de corriente necesita de un accesorio, el "5725A" el cual fue descartado por obsolescencia (ver SSA 202208815). Por las razones expuestas el calibrador 5700 ya no podrá operar en modo de corriente. El sector usuario del calibrador en su conjunto, ya cuenta con nuevas unidades en reemplazo de la misma. Dar baja.
202211873 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202220 | 18/05/2022 11:04:22 | Solicito a manutenção do Forno Jupiter 650B, com BP N° 614016. Apresenta medição incorreta conforme SSA:202206980. Após reparo solicitar a calibração a ILA3. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202316 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo pero con algunas restricciones (ver ssa derivada 202302371). obs: Realizar corrección del valor medido con sonda externa. Liberado para uso, con restricción.
202207245 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 11/05/2022 14:30:37 | Solicito mantenimiento correctivo del multimetro digital marca Philips modelo PM 2534 con BP 603591 debido a que los botones de selección de función presentan fallas. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de componentes internos, conexiones, limpieza, ajustes de terminales eléctricos, reconexión de cables flexibles. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración (ssa 202212214). Liberado para uso.
202207208 | STE | 202207150 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202219 | 11/05/2022 09:03:08 | Manutenção do indicador digital de posição de TAPs marca: Licht, CM:640379 e SN:4.970. Indicação de posição apresenta valores diferentes do esperado (tabela de valores anexo na SSA: 2022/07150). Caso necessário modificar o circuito ver SSA: 200008495A e SSA:200113197A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e verificação de parâmetros, realização de ensaios. Efetuado ajustes de fundo de escala e offset. Realizado modificação do circuito (listagem das ligações em anexo). Adicionado trimpot para offset de corrente de saída (4-20mA) na escala solicitada (tabela em anexo). Liberado para calibração (SSA 202212417)
202207013 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.012-0 | 202219 | 09/05/2022 08:55:02 | Realizar sustitución de medidor NEXUS 1500+ por conveniencia del mantenimiento. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202219 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado sustitución de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor retirado 0229098838 NS del medidor colocado 0157102521.
202206929 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202218 | 06/05/2022 17:11:08 | Verificar e reparar piso da sala116 blindada da SMIL.DT. Apresenta alguns pontos com fixação irregular. SSA de referência 202205463. | ILA3 | MCI1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación de pisos en estructura metálica inferior, con apoyo de personal de ST SRL.
202206246 | STE | 202206206 | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202217 | 25/04/2022 11:31:05 | Realizar sustitución de medidor de energía ION7300 que se encuentra con probable defecto de perdida intermitente de informaciones (frecuencia, potencia, etc.) | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Trabajo ejecutado con la SSA N°202206260.
202206107 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202216 | 20/04/2022 10:24:37 | Solicito instalación de nuevo teléfono (Ramal) para funcionario nuevo MAGIN HORACIO BENITEZ RECALDE, en la sala 123 ubicada en el Laboratorio. | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202221 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado instalación de aparato telefónico nuevo y asignado ramal 2483 que se encontraba sin uso en el edificio de laboratorio.
202205463 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202214 | 07/04/2022 11:05:27 | Verificar e reparar piso das salas blindadas da SMIL.DT (Salas 117, 118 e 119). Apresenta alguns pontos com fixação irregular. | ILA3 | MCI1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202219 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación de pisos en estructura metálica inferior, con apoyo de personal de ST SRL.
202200817 | STE | 202200643 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202203 | 21/01/2022 15:56:41 | Manutenção do indicador digital de posição de TAPs marca: Licht, CM:640379 e SN:4.971. Indicação de posição apresenta valores diferentes do esperado (tabela de valores anexo na SSA: 2022/00643). Caso necessário modificar o circuito ver SSA: 200008495A e SSA:200113197A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e verificação de parâmetros, realização de ensaios. Efetuado ajustes de fundo de escala e offset. Realizado modificação do circuito (listagem das ligações em anexo). Adicionado trimpot para offset de corrente de saída (4-20mA) na escala solicitada (tabela em anexo).
202100546 | STE | 202100437 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202152 | 29/12/2021 16:58:01 | SOLICITO REPARO DO BORNE DE TENSÃO CONFORME SSA MATRIZ DO MULTÍMETRO YOKOGAWA MOD. TY 710, IB 3817. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Borneras de cables de prueba se encuentran con defecto (rotos). derivada abierta a ILA3 para fabricación de pieza a través de impresora 3D. Sustitución de las piezas. Ensayos ok. Liberado para uso.
202100183 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202150 | 17/12/2021 11:09:12 | REALIZAR REPARO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA ETNA COM ATUAÇÃO DE 67 A 68 BAR. INSTRUMENTO NÃO RECEBENDO AJUSTE. SSA DE ORIGEM 202115120A. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202202 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICACION DE VALVULA, SUSTITUCION DEL REPARO, LIMPIEZA Y AJUSTE, REALIZADO ENSAYO DE FUNCIONALIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO. LIBERADO PARA USO
202100156 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202150 | 17/12/2021 09:01:20 | Reparar sensor ótico do padrão de energia Schlumberger SM 3050. Juan ciente. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202151 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en los soportes de placa y en las conexiones eléctricas. Reparación de soporte y cableado, fijación de lente óptico. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100155 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 17/12/2021 09:01:41 | Manutenção corretiva do transdutor de pressão diferencial Endress Hauser N° série: N600179109D. Serviço derivado da SSA 2021/15131A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202151 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | VERIFICADO SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202602347 | SPG |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202608 | 19/02/2026 12:27:36 | Realizar estudo fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI MD FI2 após a execução da MP-4A (SSP 20262572) e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602091 | SEE | 202602007 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202607 | 11/02/2026 16:39:19 | Solicito el mantenimiento correctivo del alicate miliamperímetro de procesos marca Fluke modelo 773 con IB 1667 y número de serie 26580066, el cual necesita limpieza debido a que sus baterías se encontraban vencidas y también cuenta con daños en su estructura que imposibilitan su calibración en esta condición. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202609 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el soporte de plástico presenta daños severos e irreversibles haciendo inviable la reparación del mismo, además que no se cuenta con material de repuesto por lo que se procede al descarte del equipo. El Equipo será descartado. Observación: Hoja de descarte en anexo y número de TBPM.
202600957 | STE | 202600574 | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202604 | 22/01/2026 16:45:50 | Tendo em base o parecer de rejeição (ver anexo) e fornecimento de novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), emitir novo parecer de aceitação ou rejeição baseado nos requisitos solicitados na SMDTC-2242 (ReqC 10075544). Caso favorável, prestar apoio para realização de testes funcionais para aceitação do equipamento. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202604 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada verificação da cadeia de medição completa em comparação com Hipot disponível na SMIL.DT, em 15, 20, 30, 45, 52 e 57 kV. Observado desvio máximo de 0,5 kV. O instrumento entregue é o mesmo que foi utilizado como referência na elaboração da especificação técnica. Recomenda-se a aceitação.
202600421 | STE | 202600277 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202603 | 12/01/2026 08:18:14 | Realizar coleta de memória de massa dos medidores M19A e M19B para analisar as diferenças de medição de energia horária reportadas na SSA 202600277. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada coleta da memória de massa dos medidores M19A (EIG Nexus 1500, NS 157088534) e M19B (EIG Nexus 1500+, NS 229099233) de 20/10/2025 a 13/01/2026. Dados coletados em anexo.
202519828 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202551 | 17/12/2025 10:24:27 | Solicito a adaptação da rosca do engate rápido, de forma a permitir a instalação do novo CPS 40M em nosso calibrador de pressão Fluke 6270A. Aos cuidados do Sr. Charles. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202551 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem de engate rápido fornecido pelo emitente e refeita rosca da extremidade para M11x1,25, desta forma mantem-se a originalidade do equipamento em questão. Fornecido também conexão para pistola de ar comprimido.
202518373 | STE |  | E114C023 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.071-3 | 202547 | 18/11/2025 11:54:25 | Acompanhar instalação de TCs para medição de energia para faturamento de ITAIPU na LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202549 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el acompañamiento durante la instalación de los TCs para medición de energía para facturación de ITAIPU en la línea LI 500KV MD YZU1. Obs: El servicio fue realizado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202518369 | STE |  | E114C024 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.040-6 | 202547 | 18/11/2025 11:54:50 | Acompanhar instalação de TPCs para medição de energia para faturamento de ITAIPU na LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202549 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el acompañamiento durante la instalación de los TPCs para medición de energía para facturación de ITAIPU en la línea LI 500KV MD YZU1. Obs: El servicio fue realizado con el acompañamiento de la interconectada ANDE.
202518276 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202547 | 17/11/2025 07:23:32 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD FI COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202548 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M3A e M3B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518272 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202547 | 17/11/2025 07:23:56 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI MD FI4 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202548 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518271 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202547 | 17/11/2025 07:25:00 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI IPU 60HZ FI2 COM A INTERLIGADA ELETROBRAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202547 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M62A e M62B na SEFI, os quais se encontram dentro de suas características e liberado para uso. Relatórios anexados.
202518010 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202546 | 12/11/2025 08:50:36 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2025 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Eletrobras. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202546 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a comparação entre os padrões de energia da Itaipu e Eletrobras (Axia). Instrumentos dentro das especificações e liberados para realização do serviço. Serviço realizado em conjunto pelas duas empresas.
202517707 | STE | 202517393 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202545 | 05/11/2025 14:41:29 | Solicitamos apoio para verificação e testes funcionais do Extractor Portátil con brazo articulado para filtración de sustancias volátiles, de la marca Fumex, modelo LFK 175/230 - MEB 1500-75PP. Adquirido por medio de la OC-4500080827. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2235. | ILA3 | ILA4 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202546 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado, informe adjunto.
202517175 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202544 | 28/10/2025 11:33:27 | Solicito la revisión del sistema de acondicionador de aire de la sala 118 de Patrones - SMIL.DT debido a que la temperatura y humedad registrada se encuentran fuera de las condiciones específicas para realizar los servicios de calibración. Observación: Los valores esperados son 23 ºC ± 2 ºC y 50 % HR ± 15 % HR. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando controlador ECL-300 Offline, realizada reconfiguración del mismo, confirmando subsanación del problema. Encontrado además válvula 3 vías de aire acondicionado reserva (FC-2P-118B) inoperante, Emitida SSA 202517718 para MAM3 solicitando verificación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202516301 | STE | 202516024 | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202542 | 14/10/2025 10:41:20 | Solicitamos apoio do setor de ILA4 para realização dos testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA3 | ILA4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202542 | KARIN BECKER MARQUES | Termômetros foram aprovados nos testes de aplicação do banho de viscosidade, banho de espuma e banho da bomba rotatória. Certificados anexos.
202516248 | STE | 202516127 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 13/10/2025 15:17:38 | Solicito la verificación y reparación de los bornes de los fusibles de intensidad de corriente del multímetro Fluke 189, con IB 1891. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202542 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Verificado o múltímetro, foi encontrado duas bases de fusíveis soltas. Foram limpas e ressoldadas, pois uma delas estava com zinabre. Liberado para calibração.
202515706 | STE |  | P093A007 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-139/230/231 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.002-1 | 202540 | 02/10/2025 09:32:13 | Realizar limpeza das grades de entrada e saída de ar dos banheiro masculino (139) da SMIL. Verificar e resolver caso possível deficiência na troca de ar, visando a redução de odores no ambiente. | ILA3 | MAM3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202540 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado Dámper y moto ventilador, todos en situaciones normales de funcionamiento "Dámper abierto". Realizada la limpieza de las rejillas y dejándolo en estado totalmente abierto, de los baños masculinos y femeninos de los pisos 1 y planta baja.
202515379 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202539 | 24/09/2025 17:06:12 | Solicitamos realización de ensayos dieléctricos en los prototipos de TCs de pulso (tipo bobina de Rogowski). | ILA3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202539 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizados ensaios dielétricos nas duas amostras de TCs de pulso, sendo aprovados para uso. - TC com cabo branco: Resistência de isolação inicial: 226 Gohms; Resistência de isolação final: 167 Gohms (após imersão em água e tensão aplicada de 5 kV por 2,5 horas) - TC com cabo preto: Resistência de isolação inicial: 105 Gohms; Resistência de isolação final: 52 Gohms (após imersão em água e tensão aplicada de 5 kV por 2,5 horas)
202514838 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202538 | 16/09/2025 14:28:39 | Realizar coleta de diagrama fasorial para verificação do sistema de medição de faturamento da LI MD FI1 após a manutenção preventiva da linha (SSP 20253380). | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202538 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de diagrama fasorial conforme solicitado após a manutenção preventiva da linha (SSP 20253380), estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Eletrobrás.
202514783 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202538 | 15/09/2025 17:05:38 | Solicitamos apoyo en el proceso de preparación, utilización de resina epóxica y para el llenado de los prototipos de TC de pulso empleados en el sistema de excitación. | ILA3 | ILA4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202538 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | - Fue preparada la resina conforme formulación indicada por ILA3. (10 partes de 225185 por cada 1 de 716985) - Realizada la preparación y llenado del prototipo, aguardando 3 días para curado de la resina. - Adicionalemente se apartó muestras testigos para acompañar el proceso de curado y evaluar sus propiedades mecánicas, con resultados satisfactorios.
202514585 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202537 | 11/09/2025 14:52:07 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-x-11-0,001 con BP 694825. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202513690 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 25/08/2025 15:25:03 | Apoyo para preparación de líquido solvente para realización de desbobinado del TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. stock 491071) utilizado en el sistema de excitación. Ver SSA 202513681. | ILA3 | ILA4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202535 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Realizado el tratamiento quimico con acido sulfúrico y posteriormente con acetona para remoción resinas/pegamentos del TC del pulso 0024B entregado por ILA3.
202512013 | STE | 202511207 | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202531 | 29/07/2025 08:02:15 | Realizar análise de certificado calibração do medidor de rigidez dielétrica Baur DTA 100 (IB-4047). Calibração realizada conforme AS 4500080165. SSA de referência: 202511207. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada análise do certificado de calibração CC2507-299. O serviço realizado atende os requisitos da ET 70402019224P. Liberado para uso.
202511988 | STE |  | S017A025 | MEDIDOR DE FATOR DE DISSIPAÇÃO | 1630.001-5 | 202531 | 29/07/2025 08:02:29 | Realizar análise de certificado calibração do medidor de fator de dissipação Baur DTL C (IB-4113). Calibração realizada conforme AS 4500080165. SSA de referência: 202511207. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada análise do certificado de calibração CC2507-298. O serviço realizado atende os requisitos da ET 70402019224P. Liberado para uso.
202509392 | STE | 202509151 | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202525 | 17/06/2025 10:19:22 | Apoyo para realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. | ILA3 | ILA4 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202526 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron analizadas las muestras de gas SF6 recibidas de la GIS en apoyo para realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. Resultados en Anexo.
202509047 | STE |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202524 | 11/06/2025 15:29:03 | Acompanhar troca do medidor ION 7700 pelo medidor ION 9000. Após a substituição, realizar testes funcionais do medidor, testes de indicação local de variáveis, testes das entradas analógicas, testes com comunicação com a UTR e demais testes necessários. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202527 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Se realizó acompañamiento de la sustitución del medidor ION 7700 por el ION 9000. Tras la sustitución se realizaron las siguientes pruebas: funcionales del medidor; de indicación local de variables; de entradas analógicas; de comunicación con la UTR, de totalización con WHG; y demás pruebas necesarias. Todas las pruebas fueron satisfactorias. El servicio fue realizado en conjunto con la SSP 20251349. El medidor fue calibrado y esta dentro de sus características. Instrumento liberado para uso.
202508579 | STE | 202508380 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202523 | 05/06/2025 08:32:38 | El multímetro de la marca Fluke, modelo 73III con BP 615543 presenta porblemas de contacto en las borneras de la batería, solicitamos el mantenimiento y la reparación del intsrumento. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202524 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | realizado limpieza de bornes de contacto los cuales presentaba signos de oxidación. Equipo liberado para uso.
202507394 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202520 | 13/05/2025 14:00:14 | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA 202507262. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202522 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Vincular el certificado de calibración al activo descripto en la SSA 202507262.
202507389 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 | 13/05/2025 13:43:50 | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA 202507260. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada vinculación del certificado 20250476 al activo de la SSA 202507260.
202507387 | STE | 202506636 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 13/05/2025 14:05:36 | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA matriz. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada vinculação do certificado 20250471 ao ativo da SSA 202506636
202506735 | STE | 202506711 | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202518 | 29/04/2025 15:38:25 | Solicitamos apoio para realizar ensaios elétricos para aceitação de transformador trifásico de 10 kVA, marca Tamura, tipo STP, modelo 2891.005, NS 14453701001, adquirido pela OC-4500076752. Processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2156. | ILA3 | ILA1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un transformador trifásico de 10kVA marca Tamura, Tipo STP, modelo 2891.005, NS 14453701001, 220/208V. Pruebas realizadas: - Resistencia de aislamiento - Resistencia óhmica de los devanados - Relación de Transformación - Energización en vacío - Energización con carga de 50% Resultados en anexo para análisis.
202506614 | STE | 202506488 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202518 | 28/04/2025 11:05:30 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 66KV 50HZ MD IPU após a manutenção prevista na SSP 20253782 e energização da linha. Realizar acesso aos medidores da LI 66KV 50HZ MD IPU através do switch localizado no painel 2ML0910. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada a coleta de diagrama fasorial e a verificação do sistema de faturamento da LI 66KV 50HZ MD IPU após a sua manutenção. O SMF da linha encontra se dentro de suas características e liberado para uso.
202503652 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202511 | 12/03/2025 17:23:28 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202512 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202501140 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202505 | 27/01/2025 07:34:00 | Acompanhar a manutenção descrita na (OISE) 4500077761 que será realizada na impressora 3D ProX500 pela empresa 3DSystems. | ILA3 | ILA3 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202505 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | OISE 4500077761 executada conforme pela empresa contratada (3D Systems), conforme itens solicitados para execução na impressora 3D ProX500.
202500030 | SEE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202501 | 02/01/2025 11:03:13 | Realizar reparo de ION 7700 NS PM-0001B125-06 que se encuentra con problemas intermitentes de comunicación. Obs.: procesador aparentemente queda saturado por cantidad de solicitudes de lectura que recibe y queda trabado temporalmente de forma intermitente. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202506 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202419508 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202450 | 09/12/2024 16:15:28 | Solicito la calibración del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418881 | STE | 202418612 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202448 | 27/11/2024 13:57:53 | Solicito el mantenimiento correctivo del transductor de tensión marca Siemens modelo GMUUeff/H M08206 con NS 23550/8135, el se encuentra sin condición de calibración debido a que su salida esta saturada. Alimentación: 100 V 50/60 Hz Entrada: 0 a 100 V 44-66 Hz Salida: 0 a 20 mA | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202449 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V e 1 operacional LM741, componente do circuito amplificador de corrente de saída, que não apresentava correto funcionamento. Liberado para calibração.
202418808 | STE | 202418777 | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:26:33 | Solicito manutenção da válvula de segurança NS: ID-1898, com pressão de abertura de 7,7 kgf/cm². O instrumento apresentou baixa confiabilidade e baixa repetibilidade na atuação de abertura sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202448 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje de la Válvula de Seguridad, con ID - 1898; según solicitado, se constata desgaste en su mecanismo de vedación (vedação) observar anexos. Instrumento sin condiciones de ajuste o reparo. Dar baja el instrumento.-
202418691 | STE | 202418331 | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202448 | 25/11/2024 08:50:56 | Apoio para a realização de provas de aceitação do Sistema de medição de descargas parciais POWER DIAGNOSTIX da MEGGER ICMmonitor, NS-018. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizados testes funcionais no equipamento e acessórios, com funcionamento satisfatório. Aceitação recomendada.
202417921 | STE | 202417836 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202446 | 11/11/2024 07:44:37 | Realizar inclusión y parametrización del medidor de facturación M61B en los tres servidores de totalización, debido a sustitución. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202447 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a inclusão e parametrização do medidor de faturamento M61B nos três servidores do SMF. Inclusão realizada devido a substituição do medidor. Servidores liberados para uso.
202417525 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202444 | 01/11/2024 17:17:55 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2024 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Eletrobras. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada comparación entre patrones Itaipu y Eletrobras (Furnas). Instrumentos dentro de las especificaciones y liberados para realización del servicio.
202417396 | STE | 202417272 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202444 | 31/10/2024 09:24:07 | Apoio para realização de testes de aceitação na câmera de inspeção de efeito corna Modelo: LUMINAR-HD S/N LH34377312 Fabricante. OFIL SYSTEMS. Acompanhar entrega técnica conforme item 4.3 da Especificação Técnica 7040-20-19207 - https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1898 . | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202445 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado la entrega técnica del equipo: Cámara de Inspección de Efecto Corona Modelo LUMINAR-HD S/N LH34377312 Fabricante OFIL SYSTEMS, en conjunto con representantes del propio fabricante. En dicho evento fueron corroborados todas las funcionalidades del equipo constatándose que cumplen todas las exigencias requeridas (ET 7040-20-19207), por lo cual ILA1 recomienda la ACEPTACIÓN del equipo.
202417102 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 24/10/2024 13:39:32 | Solicito apoio para realização de aceitação nos 5X detectores de tensão Marca: Minipa; Modelo: HV138 adquiridos por meio da ReqC10075398. Numero de serie: 4334621, 4334622, 4334623, 4334626 e 4334627. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202444 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de aceitação para verificação sonoro e luminoso em 5 detetores de tensão, MARCA MINIPA, Mod. HV138 adquiridos por meio da ReqC10075398. Liberado para uso! NS 4334621, SSA 202416870, SCEEP 71, NS 4334626, SSA 202416873, SCEEP 72 NS 4334622, SSA 202416871, SCEEP 73, NS 4334623, SSA 202416872, SCEEP 74 NS 4334627, SSA 202416876, SCEEP 75.
202417009 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202443 | 23/10/2024 17:37:52 | Solicito la verificación del sistema de acondicionador de aire de la sala blindada 118, que se encuentra con una temperatura superior a la de 27°C, la cual supera a la temperatura límite especificada para realizar las calibraciones. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202445 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando Sensor de flujo de aire posición P1 fuera del ducto, ocasionando parada del equipo, insertado nuevamente y realizado reaprieto del mismo verificando correcta fijación del mismo. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202416576 | STE | 202416464 | S017A014 | MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO | 1615.001-0 | 202442 | 16/10/2024 11:25:03 | Solicito apoyo para realización de ensayos funcionales del Medidor de Oxígeno Disuelto de la marca Hach, modelo ORBISPHERE PORTABLE µLOGGER P/N 3650/111 S/N 8103429 conforme https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2014; RC-10074586 OC 4500076073. | ILA3 | ILA4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202442 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os testes de aceitação. Equipamento aceito conforme ata anexa.
202416550 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202442 | 16/10/2024 08:25:49 | Calibrar termo-higrometro Rotronic HP32 (NS 5220612). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado par o uso.
202416549 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202442 | 16/10/2024 08:26:00 | Calibrar termo-higrometro Rotronic HP32 (NS 5220615). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado par o uso.
202415894 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202440 | 02/10/2024 16:14:43 | Solicito la calibración del transductor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512902, de la posición 502aU1 para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acuerdo con el anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El certificado 2024/0850 substituye al certificado 2024/0835 de la SSA 2024/15509.
202415890 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202440 | 02/10/2024 16:14:52 | Solicito la calibración del transductor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512910, de la posición 502aU1P, para: K2-K3 IS 0 - 6000A 4-20mA; K4-K5 -1000 - 3500MW 4-20mA; K6-K7 -700 - 2000MVAr 4-20mA de acuerdo con el anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202440 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: El certificado 2024/0849 substituye al certificado 2024/0838 de la SSA 2024/15505.
202415887 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202440 | 02/10/2024 16:14:59 | Solicito la calibración del transductor Siemens, 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, número de série GF2407512906, en la posición 503U1, para: K2-K3 0-400MW 4-20mA; K4-K5 -100-300MVar 4-20mA; K6-K7 IS 0-900A 4-20mA de acuerdo con el anexo. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202440 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso. Obs.: O certificado de calibração n ° 2024/0848 substitui o certificado de calibração n° 2024/0839 presente na SSA 2024/15495.
202414992 | SEE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202438 | 17/09/2024 18:20:13 | Realizar reparo de ION 7700 con número de serie PM-0001B101-06, presenta los siguientes problemas: 1. Problema de reconocimiento de placa de conversor analógico interno, entrada auxiliar A1 hasta A4. 2. Comunicación Modbus RTU queda bloqueada al realizar la comunicación. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional.
202414934 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202438 | 17/09/2024 07:58:34 | Solicito la calibración del termómetro resistivo de platino marca Fluke, modelo 5609 con número de serie 08669. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202414792 | STE | 202414732 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202437 | 13/09/2024 16:03:21 | Realizar sustitución de medidor de energía ION 7700 debido a falla de comunicación con la UTR " UTR611 COMM ION 7700 U11 COND. ANORMAL". | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202438 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido el medidor de energía ION 7700 y realizada calibración del mismo por el personal de la ILA3 AT Nro.2020407952, con resultado satisfactorio.
202414781 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202437 | 13/09/2024 15:05:19 | Realizar reparo de placa de comunicación RS-232 del ION 7700. La placa presenta sulfatación en la mayoría de sus pines. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa y resoldado de los pines. Liberado para uso.
202414390 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202437 | 09/09/2024 10:35:11 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 con BP 623030. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202437 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202414389 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202437 | 09/09/2024 10:35:18 | Solicito la calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-x-11-0,001 con BP 694825. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202438 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202414388 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202437 | 09/09/2024 10:35:25 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley, modelo 2002 con BP 615563. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202438 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Calibrado parámetro de corriente en la entrada rear.
202414251 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202436 | 05/09/2024 15:51:43 | Calibración anual de multímetro digital marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 y BP 650263. El instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202414157 | STE | 202414103 | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202436 | 04/09/2024 15:36:14 | Realizar teste de funcionamento em apoio a aceitação do EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. | ILA3 | ILA4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202436 | DANIEL ROTELOK | Realizado montagem e teste do equipamento. Equipamento encontra-se funcional
202413957 | STE | 202412757 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202436 | 02/09/2024 12:03:28 | Solicito el reparo del multímetro digital de la marca Yokogawa, modelo TY710, IB 1757, con número de serie JKL2249, el cual se encuentra fuera de sus características técnicas en las magnitudes de tensión y corriente conforme certificado en adjunto. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento no permite reescribir la memoria para guardar las referencias de calibración. Defecto en el procesador principal. Reparo inviable. Descartar. Obs: El multímetro queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202413896 | STE | 202412999 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202435 | 30/08/2024 14:29:11 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: R7022E1509D. O transdutor está fora de classe e não apresenta condições para ajuste. Nota: O instrumento não armazena a parametrização ao ser desligado. Posteriormente, a corrente de saída satura em 22 mA e exibe a mensagem de erro 'Checksum Error in History EEPROM A133'. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. ADEMÁS QUE SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202413364 | STE | 202413321 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202434 | 22/08/2024 17:06:37 | Verificar problema de comunicación entre el servidor del SMF y el medidor M73A, servidor no consigue descargar los datos del medidor. | ILA3 | MEL4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202436 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de puerto en el switch SW1-A del panel 2MC-60. El puerto presentaba inestabilidad en la comunicación.
202411500 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202430 | 23/07/2024 09:51:02 | Calibrar medidor de energia patrón Schlumberger SM3050, BP 621096, el equipo pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la calibración del padrón de energía SM3050 , se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Certificado anexo a esta SSA.
202410908 | STE | 202408341 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 11/07/2024 10:40:36 | Solicito a manutenção do pressostato digital com as seguintes especificações: Marca: ZURICH Modelo: P3.IR Nº de Série: P3/4258/01/2021 O pressostato está apresentando perda das referências de ajuste após algumas horas em operação, ficando fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del pressostato. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202410841 | STE | 202408306 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 09/07/2024 17:33:49 | Solicito manutenção do transdutor MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-6-M-1-2, NS: 249.05.12. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificado, sin condiciones de lectura. Dar baja. No liberado para uso.
202409897 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202426 | 26/06/2024 07:58:02 | Solicito apoio para a remoção de 3 mesas com base de concreto da sala 109 do LQEE. | ILA3 | MCI2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202426 | FABIANO INACIO DO PRADO | apoio para descartar 3 mesas de concreto e madeira, localizados na sala 109, lqee.
202408855 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202423 | 07/06/2024 09:50:12 | Solicito apoyo para realizar pruebas de comunicación entre el sistema SCADA y el medidor en la posición 96MF de la U09, posterior a la sustitución del medidor de energía ION 7300 por el medidor ION 7400 (SSA 202309410). Sustitución programada para el PD de la U09 en la semana 202424. Verificar valores de tensión, corriente, potencia y frecuencia transmitidos al SCADA. | ILA3 | MEL4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado apoyo a ILA3. Verificada correcta comunicación y lectura de valores con el sistema SCADA en acompañamiento de CCR OPUO.DT.
202408058 | STE | 202408016 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202421 | 22/05/2024 15:38:04 | Solicito el apoyo para las pruebas funcionales de la aceptación de la cámara Zenmuse H20T con número de serie 1W9DLBC001FC7M fabricante DJI y el control DJI RC Plus modelo RM700B con número de serie 4LFCM1A006P5AC fabricante DJI . | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Instalación, actualización de firmware y pruebas funcionales de la cámara DJI Zenmuse H20T NS: 1W9DLBC001FC7M junto con el drone DJI Matrice 300RTK con resultados satisfactorios. El control remoto DJI RC PLUS es compatible solo actualizando la aeronave con una versión de firmware específica, pero a su vez, los controles que están actualmente en uso (DJI Smart Controller) dejan de ser compatibles. Es decir, no se pueden utilizar controles de modelos diferentes al mismo tiempo conforme doc anexo.
202407674 | STE | 202407304 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 10:25:33 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, MODELO: PMD75, Nº DE SÉRIE: P102CB0109D. O transdutor está fora de classe e sem condições de ajuste. Nota: O instrumento mede pressão corretamente, mas a saída de corrente está saturada em 22 mA. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202421 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el procesador del transmisor, el sensor se encuentra en buenas condiciones. No se consigue acceder a los componentes de la placa debido a resina epóxica (ver anexo). Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202407287 | STE | 202407116 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202419 | 07/05/2024 10:27:33 | Solicito el servicio de apoyo para pruebas funcionales en la aceptación de la cámara termográfica de la marca Flir modelo T865 con número de serie 89203798. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202420 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realização de ensaios funcionais da câmera Flir modelo T865. Foram registradas imagens com diferentes lentes, de objetos distintos em várias temperaturas. Verificou-se que as funções da câmera , como ajuste automático de foco, range de temperatura, caixas e pontos de medição operam de maneira similar ao especificado, estando apta para aceitação e uso.
202406699 | STE | 202406583 | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202417 | 26/04/2024 12:01:53 | Realizar verificação dos swicthes do painel 2MC-601 devido a falha e comunicação entre o servidor de totalização SMF1 e o medidor de faturamento M75A. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202419 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Problema con el puerto óptico del Switch SW1-A. Fue reubicada la conexión óptica del puerto 8 al puerto 13
202406186 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 19/04/2024 14:52:18 | Verificar motivo pelo qual o TMR (SN:P100100500958) não se conecta a rede. TMR pertencente ao colaborador JOAO RICARDO TEODORO. | ILA3 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202417 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho TMR estava desprogramado, em consulta, foi verificado que originalmente o aparelho era vinculado ao ramal 9567, número que foi utilizado para reprogramar o TMR. Também foi necessário substituir a bateria (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, aparelho foi testado e aprovado para uso.
202405746 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202415 | 10/04/2024 12:07:44 | Realizar medições para o Programa de Comparação Interlaboratorial (PCI) ciclo 2023/2024 energia. Padrão de energia Radian, modelo RD-31, NS: 301105. Instrumento pertencente ao programa PCI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202415 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas medições para o Programa de Comparação Interlaboratorial para as grandezas de energia, potência e fator de potência. Certificados de calibração em anexo.
202405302 | STE |  | Z098A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-08 | 0686.012-5 | 202414 | 03/04/2024 09:38:05 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M08A Y M08B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Acompañamiento realizado a la interconectada ANDE en la calibración anual de los medidores de energía de facturación M08A y M08B en la central hidroeléctrica de Acaray.
202405300 | STE |  | Z098A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-06 | 0686.011-7 | 202414 | 03/04/2024 09:38:14 | ACOMPAÑAR CALIBRACIÓN ANUAL DE MEDIDORES DE ENERGÍA DE FACTURACIÓN (M06A Y M06B) EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ACARAY, A SER REALIZADA POR PERSONAL DE ANDE. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Acompañamiento realizado a la interconectada ANDE en la calibración anual de los medidores de energía de facturación M06A y M06B en la central hidroeléctrica de Acaray.
202405291 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202414 | 03/04/2024 08:31:06 | Realizar comparación anual entre los patrones de energía de Itaipu y Ande para uso posterior en la calibración periódica de los medidores de SMF de la interligación Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la comparación anual entre los patrones de energía de Itaipu y Ande para uso posterior en la calibración periódica de los medidores del SMF, la calibración fue realizada en las escalas de 1A y 5A. Los Medidores patrones se encuentran dentro de sus características y liberados para uso.
202405177 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202414 | 02/04/2024 10:41:27 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GenRad, modelo 1482-P de 1 H con BP 650268. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202405176 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202414 | 02/04/2024 10:41:32 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GenRad, modelo 1482-H de 10 mH con BP 650266. El instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202403443 | STE | 202401255 | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202410 | 04/03/2024 16:50:33 | Solicitamos apoio para disponibilização, instalação e configuração do datalogger da marca Campbell, modelo CR6, para viabilizar a execução das SSAs 202401255 e 202401291. Sr. Fabrício Marcato está ciente. | ILA3 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202412 | FABRICIO MARCATO | Configurado datalogger backup para gravar leituras a cada 2 min. Utilizado datalogger Campbell modelo CR6 disponível como backup para realização de testes. Instalado aplicativo PC400 no notebook disponibilizado pela ILA3 para visualização das leituras do datalogger. Acompanhamento e testes ok.
202402274 | STE |  | S024D001 | INDUTANCIAS PADROES SECUNDARIOS | 0759.001-6 | 202406 | 08/02/2024 12:31:58 | Solicito la calibración del inductor patrón marca IET-GENRAD, modelo 1482-T de 10 H con BP 700178. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202409 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202401635 | STE |  | S019B001 | RESISTORES PADROES PRIMARIOS | 0744.001-4 | 202405 | 30/01/2024 14:09:30 | Solicito la calibración del resistor patrón marca Guildline modelo 9334 con BP 143239, número de serie 63216. Este instrumento pertenece al sector ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202406 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Liberado para uso. Obs.: Utilizar dados do certificado de calibração.
202400947 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202403 | 18/01/2024 14:48:02 | Solicitamos apoyo para evaluar funcionalidades del medidor de energía ION 9000 con equipamiento UTR reserva, para utilización como reposición del medidor de energía ION 7700 de las UG´s (u01, al u18) debido a discontinuidad del mismo por el fabricante. El medidor ION 9000 ya esta configurado y programado para la sustitución. Obs.: ver histórico en anexo. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202404 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron realizados ensayos en conjunto con ILA3 y MEL1 de los medidores de energía ION 9000, ION 7700 e ION 7400 en la UTR reserva, con resultados satisfactorios. Fue necesario utilizar un conversor RS-232/RS-485 para la comunicación entre el medidor y la UTR (imagen en anexo).
202400885 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202403 | 17/01/2024 14:03:08 | Solicito la reparación del sistema de acondicionador de aire de la sala 118, correspondiente al sector patrones de la SMIL.DT, la misma se encuentra con temperatura ambiente superior a 26 °C. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202404 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando que el PLC se encontraba incomunicado. Encontrado pino de conexión de red LON con falso contacto. Realizada substitución del pino constatando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación. T: 23.7 H:60.4%
202320660 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202352 | 26/12/2023 15:16:26 | Realizar comparação interlaboratorial do multímetro Fluke 8846A (NS 9406001). Padrão circulante do PCI eletricidade. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Enviado resultado de medição para comparação interlaboratorial.
202320022 | STE | 202319945 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202350 | 13/12/2023 08:51:49 | Solicito el ensayo de tensión aplicada de 0,5 kV por 60 s y la medición de la resistencia de aislación con 100 Vcc, conforme pedido en la SSA matriz. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensaios de tensão aplicada realizado, conforme solicitado Resistência de isolação antes da tensão aplicada: 344 G ohms Resistência de isolação depois da tensão aplicada: 271 G ohms Sensor aprovado no ensaio em que foi submetido, liberado para calibração.
202318942 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202347 | 20/11/2023 15:35:28 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 13,8KV IPU FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M70A e M70B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso. Observação complementar na folha de calibração.
202318941 | STE |  | Z097B004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-68 | 0686.009-5 | 202347 | 20/11/2023 15:35:44 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M68A e M68B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318940 | STE |  | Z097B003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-66 | 0686.008-7 | 202347 | 20/11/2023 15:36:01 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M66A e M66B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318939 | STE |  | Z097B002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-64 | 0686.007-9 | 202347 | 20/11/2023 15:36:12 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M64A e M64B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318938 | STE |  | Z097B001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-62 | 0686.006-0 | 202347 | 20/11/2023 15:37:34 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV IPU60HZ FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202350 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M62A e M62B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318937 | STE |  | Z097A005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-17 | 0686.005-2 | 202347 | 20/11/2023 15:38:40 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI4 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M17A e M17B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318936 | STE |  | Z097A004 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-15 | 0686.004-4 | 202347 | 20/11/2023 15:38:52 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI3 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M15A e M15B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318935 | STE |  | Z097A003 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-13 | 0686.003-6 | 202347 | 20/11/2023 15:39:06 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI2 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M13A e M13B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318934 | STE |  | Z097A002 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-11 | 0686.002-8 | 202347 | 20/11/2023 15:39:21 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 500KV MD-FI1 COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M11A e M11B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318933 | STE |  | Z097A001 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-03 | 0686.001-0 | 202347 | 20/11/2023 15:39:41 | ACOMPANHAR A CALIBRAÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO DA LI 66KV MD-FI COM A INTERLIGADA FURNAS A SER REALIZADA NA SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da calibração dos medidores de energia para faturamento M03A e M03B, estando estes dentro de suas caraterísticas e liberados para uso.
202318932 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202347 | 20/11/2023 15:39:50 | Realizar comparação entre padrões de energia de Itaipu e Furnas para execução das calibrações periódicas de 2023 dos medidores de energia de faturamento da interligação Itaipu- Furnas da SEFI. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o acompanhamento da comparação dos padrões de energia entre Furnas e Itaipu, estando os equipamentos dentro de suas características e liberado para uso. Relatório anexo a esta ssa.
202318350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 08/11/2023 16:38:16 | Realizar impressão de 7 unidades de peças a serem utilizadas na premiação do "Premio CIER de Innovación 2023". | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202345 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1750 GRAMAS / UN.
202317744 | STE | 202317342 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202344 | 31/10/2023 15:51:44 | Solicito manutenção do transdutor ENDRESS HAUSER, MODELO:PMD75, NS.: RA01E21509D. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202344 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202317428 | STE | 202317109 | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202343 | 26/10/2023 10:56:37 | Apoyo para realizar ensayo de aceptación en videoscopio IPLEX GX FAB. OLYMPUS, conforme https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1586, OC 4500072186 RC-10069679. | ILA3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202344 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO DE 01 CONJUNTO DE SONDA DE VIDEOSCÓPIO OLYMPUS IPLEX, MODELO GX, SONDA DE 6MM (10M), 2 PONTAS FRONTAIS DE 60º E 2 PONTAS FRONTAIS DE 120º (OC 4500072186 RC-10069679) . FOI CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO E OS ACESSÓRIOS ESTÃO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECOMENDAMOS ACEITAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA USO.
202317312 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202343 | 25/10/2023 07:54:20 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS B57908. El sensor pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317311 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202343 | 25/10/2023 07:54:26 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626-H con NS NS B57907. El sensor pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202317051 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202342 | 19/10/2023 15:25:47 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad de marca Fluke modelo 2626H con NS B79246. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317048 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202342 | 19/10/2023 15:26:04 | Solicito la calibración del sensor de temperatura y humedad marca Fluke modelo 2626A con NS B57921. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202316778 | STE | 202315927 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202341 | 11/10/2023 14:31:41 | Solicito manutenção do transdutor LD301 NS.: U311716. Transdutor fora de classe. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202316756 | STE | 202314724 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202341 | 11/10/2023 11:33:08 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 15885, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. Serie N° 15885 Liberado para uso.
202315272 | STE | 202314627 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202337 | 13/09/2023 10:52:55 | Realizar reparo en indicador de frecuencia ENGRO modelo 2300 NS 303, debido a oscilaciones en la indicación de frecuencia. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202338 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Reemplazo de 3 capacitores electrolíticos. Reparo de pistas levantadas por sobrecalentamiento. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315203 | STE | 202314428 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202337 | 12/09/2023 12:02:20 | Transductor SMAR NS U253671 El transductor se encuentra fuera de clase, sin condiciones de ajuste. | ILA3 | ILA2 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202315164 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202337 | 12/09/2023 10:18:02 | Realizar verificação e reparo do circuito de tomadas que apresenta oscilação de tensão. Este circuito alimenta computadores na sala 221 no 2º andar da SMIL.DT. | ILA3 | MEG3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202337 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção no circuito de tomadas que apresentava oscilação de tensão e detectado uma fase em curto para terra dentro do eletroduto no piso. Efetuada a substituição dos cabos danificados com as mesmas características técnicas. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202314562 | STE |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202335 | 31/08/2023 09:42:05 | Calibrar gerador de umidade Fluke 5128A BP 712879. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202335 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202312709 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202331 | 01/08/2023 11:54:30 | Realizar desinstalação virtual do painel 2ML1314 e desativação da localização G073X001. O painel 2ML1314 será instalado posteriormente na localização o G073Q001. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do painel 2ML1314 (2992.002-1) e envio para a localização transitória S097A001.
202311651 | STE | 202311351 | G073Q004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-YZU2 (M33A) | 2991.032-8 | 202328 | 14/07/2023 09:48:28 | Apoio para verificação das fibras de comunicação do medidor M33A, que apresenta falhas de comunicação. Medidor instalado no painel 2ML1314 na casa 2CRL2. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202329 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado inspección de potencia óptica de trasmisión y recepción en el medidor M33A y el Switch. Verificado que atenuación óptica se encuentra dentro de los rangos normales para operación. Trabajo realizado con AT 202306303.
202311623 | STE | 202311616 | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202328 | 14/07/2023 07:33:37 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento da SEMD após a energização da LI 220KV MD ACY1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 220KV MD ACY1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberada para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202311622 | STE | 202311618 | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202328 | 14/07/2023 07:33:55 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs de faturamento da SE-ACY após a energização da LI 220KV MD ACY1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202329 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 220KV MD ACY1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberada para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço realizado pela interligada ANDE e Itaipu.
202311133 | STE |  | G073X002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) | 2991.032-8 | 202327 | 06/07/2023 11:55:20 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0157069331 en la nueva localización G073Q004. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202311132 | STE |  | G073X003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) | 1037.046-1 | 202327 | 06/07/2023 11:55:38 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0157117527 en la nueva localización G073Q005. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202311131 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL – LI-MD-YZU1 (M31A) | 2991.031-6 | 202327 | 06/07/2023 11:56:51 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 0253475733 en la nueva localización G073Q002. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202311128 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.013-2 | 202327 | 06/07/2023 11:57:17 | Realizar desactivación de la localización actual, y realizar envío virtual de medidor de energía NS 197-0229099031 en la nueva localización G073Q003. Debido a que el panel paso a ser medición de la líneas YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202328 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Código de localización ya no será utilizado debido a que los equipamientos del panel serán utilizados como medición de la líneas YZU1 e YZU2 . Será emitido otra SSA para permitir la instalación virtual en la nueva localización.
202310926 | STE | 202310816 | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202327 | 04/07/2023 09:09:16 | Solicito el apoyo para el ensayo de aceptación de los equipos analizadores de vibración de la marca Pruftechnik modelo VIB53101E con números de serie 040559 y 040555, así también de los softwares y accesorios listados en el contrato, adquiridos mediante la AS-4500070805 y corresponden al SMDTC-1565. El fiscal nominado Ing. Hugo Villasanti se encuentra al tanto. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202327 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi realizado os teste correspondentes nos analisadores modelo VIB53101E con números de serie 040559 y 040555, bem como nos softwares e acessórios. Todos os equipamentos funcionaram de maneira adequada.
202310454 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202326 | 26/06/2023 15:05:51 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF (ITAIPU) após a energização da LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta do diagrama fasorial e verificação do sistema de faturação da LI 500KV MD YZU1 e YZU2, estando os SMFs (ITAIPU) das linhas dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310452 | STE |  | G073W001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R | 1234.006-0 | 202326 | 26/06/2023 15:06:39 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF (ANDE) após a energização da LI 500KV MD YZU1 e YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta do diagrama fasorial e verificação do sistema de faturação da LI 500KV MD YZU1 e YZU2, estando os SMFs (ANDE) das linhas dentro de suas características e liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310451 | STE |  | E114C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.037-5 | 202326 | 26/06/2023 15:07:16 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310449 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.014-1 | 202326 | 26/06/2023 15:08:53 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU1. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD YZU1 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310446 | STE |  | E113C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202326 | 26/06/2023 15:09:15 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD YZU2 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202310445 | STE |  | E113C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202326 | 26/06/2023 15:08:10 | Realizar ensaio de carga imposta e polaridade na caixa comum dos TCs de faturamento após a energização da LI 500KV MD YZU2. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado ensaio de carga imposta na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD YZU2 logo após sua energização. Verificado através do ensaio que o SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final do serviço, a caixa comum foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202309675 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202324 | 14/06/2023 08:02:12 | Realizar inclusão e parametrização dos medidores de faturamento da LI 500KV MD YZU2 (M33A e M33B) nos servidores de totalização SMF1, SMF2 e SMF3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado inclusión de los medidores de energía M33A y M33B de la LI 500KV MD YZU2 , en los servidores SMF1, SMF2 y SMF3.
202309620 | STE |  | G073W001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314R | 1234.006-0 | 202324 | 13/06/2023 10:45:48 | Acompanhar a ANDE e RIEDER no comissionamento do painel 2ML1314R e calibração dos medidores de faturamento. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202324 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o comissionamento do painel 2ML1314R de propriedade da ANDE, no qual todos os medidores foram configurados, calibrados, estando dentro de suas características e liberado para uso. Também dado apoio a empresa Rieder na conexão desde painel aos TIs e caixas de junção das linhas LI 500kV YZU1 e YZU2. Relatório em anexo a esta SSA. Serviço acompanhados pela interligada ANDE
202309212 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 08:38:45 | Realizar impressão de 9 unidades de peças a serem utilizadas na premiação do "Premio CIER de Innovación 2023". | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202324 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 9 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1750 GRAMAS / UN.
202309100 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202322 | 02/06/2023 07:56:46 | Acompanhar a contratada 3DSystems na manutenção corretiva da impressora 3D. Referencia SMDTC-1385. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202322 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | SERVIÇO REALIZADO CONFORME ATA E RELATÓRIO DO FABRICANTE EM ANEXO
202308770 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202321 | 26/05/2023 16:18:47 | Calibrar termohigrómetro marca Rotronic modelo Hygropalm con NS 60044874. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202323 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308609 | STE |  | E016C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.021-5 | 202321 | 23/05/2023 16:53:07 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCS de faturamento da LI 500KV MD VHA1. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação de conexões e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCs de faturamento da LI 500KV MD VHA1 (vão L16). Equipamentos dentro de suas características e liberados para uso. Documentações complementares SSA 2023-07805. O serviço foi acompanhado pela interligada ANDE
202308608 | STE |  | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202321 | 23/05/2023 16:53:42 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos TCs de faturamento da LI 500KV MD VHA1 após a energização da linha. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta e polaridade da LI500KV MD VHA, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. SSAs complementares 202308588 e 202308606 Relatório em anexo a esta SSA.
202308607 | STE |  | E116C008 | DCP 500 kV - FASE R | 1502.076-3 | 202321 | 23/05/2023 16:58:01 | Realizar verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD VHA1. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a verificação de conexões e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs de faturamento da LI 500KV MD VHA1 (vão L16). Equipamentos dentro de suas características e liberados para uso. Documentações complementares SSA 2023-07805. O serviço foi acompanhado pela interligada ANDE
202308606 | STE |  | E116C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.039-9 | 202321 | 23/05/2023 16:59:30 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa de junção dos DCPs da LI 500KV MD VHA1 após a energização da linha. O serviço será acompanhado pela interligada ANDE. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta e polaridade da LI500KV MD VHA, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. SSAs complementares 202308588 e 202308608 Relatório em anexo a esta SSA.
202307655 | STE |  | G073O003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA1 (M25B) |  | 202319 | 09/05/2023 13:29:44 | Realizar instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.017-0) na localização G073O003, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.017-0) na localização G073003, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307654 | STE |  | G073O002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) |  | 202319 | 09/05/2023 13:30:29 | Realizar instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.030-4) na localização G073O002, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (cód. 2991.030-4) na localização G073002, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307653 | STE |  | G073O001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1516 |  | 202319 | 09/05/2023 12:52:54 | Realizar instalação virtual do painel 2ML1516 (cód. 2490.003-3) na localização G073O001, conforme orientação anexa. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202319 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada instalação virtual do painel 2ML1516 (cód. 2490.003-3) na localização G073001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: O equipamento instalado será utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307482 | STE |  | G099K003 | MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29B) | 2991.017-0 | 202318 | 05/05/2023 12:09:37 | REALIZAR DESINSTALACION VIRTUAL DEL MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDOR SECUNDARIO - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (2991.017-0) da localização G099K003 e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este medidor será utilizado posteriormente na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307481 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.030-4 | 202318 | 05/05/2023 12:09:46 | REALIZAR DESINSTALACION VIRTUAL DEL MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação virtual do medidor EIG Nexus 1500+ (2991.030-4) da localização G099K002 e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este medidor será utilizado posteriormente na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202307462 | STE |  | G099K001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MHER | 2490.003-3 | 202318 | 05/05/2023 09:55:18 | REALIZAR DESINSTALACIÓN VIRTUAL DEL PANEL 5MHER CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. | ILA3 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202318 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada desinstalação do painel 5MHER e envio para a localização transitória S097A001, conforme orientação da SMIS.DT. obs.: este painel será posteriormente utilizado na medição de faturamento da LI MD VHA1 (L16).
202306190 | STE | 202305129 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202315 | 13/04/2023 18:45:43 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: P102CD0109D. Transdutor apresenta mensagem de erro após reset. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202316 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202305933 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO – LI-MD-YZU1 (M31B) | 2991.013-2 | 202315 | 10/04/2023 15:04:13 | Realizar a regularização de lacres do medidor M31B, que foi substituído no fia 09/03/2023 sem o acompanhamento da da Interligada Ande. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202315 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor M31B em energia ativa com acompanhamento da interligada Ande e em seguida realizada a regularização de lacres do SMF. Medidor dentro de suas características e liberado para uso. Relatório anexo a esta SSA.
202305155 | STE |  | S016B001 | MICROMETROS | 0738.001-1 | 202313 | 28/03/2023 09:15:22 | Realizar calibración del microohmímetro Megabras mpk204e BP 707244 IB 3216. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso.
202305123 | STE |  | S024B002 | SHUNTS PADROES SECUNDARIOS | 0757.002-3 | 202313 | 27/03/2023 17:06:53 | Calibrar Shunt, marca Guildline, modelo 9211A; BP 89725. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Usar tabela com resultados fixada ao instrumento.
202305001 | STE | 202304532 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 24/03/2023 11:47:38 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1159, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificación y reparo de la válvula. Sin condiciones de reparo. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.-
202304621 | STE | 202304565 | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202312 | 20/03/2023 15:26:10 | Realizar lectura de memoria de masa de medidor M20A para comparar con medidor M21A que presenta aparente error de lectura, conforme SSA 202304565. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202312 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado lectura de memoria de masa de medidor de energía M20A y enviado a OPSO.DT para computo de energía suministrada, para utilización como respaldo del medidor M21A.
202304486 | STE | 202303597 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202311 | 17/03/2023 17:15:14 | Favor trocar a bateria do manômetro padrão digital marca Vical, Nº de série 138587 | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual funcional. Encontrado el conector de la batería interna con falla y partes del cable y con corrosión. Realizado desoldadura y reemplazo de la conexión completa de la batería y reemplazo de batería de 9V. Test en bancada ok. Liberado para calibración.
202303570 | STE | 202303487 | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202309 | 03/03/2023 07:24:44 | Apoio para realizar ensaio de aceitação no instrumento Unidade de descarga automática de baterias, modelo TORKEL 900, marca Megger, n° de série: 2202047, e no acessório Carga Extra, modelo TXL 870, marca Megger, n° de série: 2201525. SSA de referência 2021/04928C. Fabio Scherer ciente. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | FABIO CRISTIANO SCHERER | FORAM REALIZADOS ENSAIOS FUNCIONAIS EM BANCADA NA UNIDADE DE DESCARGA DE BATERIAS MARCA: MEGGER; MODELO: TORKEL930; NS: 2202047. OS RESULTADOS OBTIDOS SÃO APRESENTADOS NO DOCUMENTO EM ANEXO, O ACESSÓRIO RELACIONADO À CARGA EXTRA(TXL 870 - NS 2201525) FOI SUBMETIDO A TESTES EM CAMPO(SSA20230673) E APRESENTOU RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202303517 | STE | 202303209 | T011A001 | PAINEL SWP | 0639.001-3 | 202309 | 02/03/2023 15:14:55 | Realizar a substituição da tela MGT do sistema WHG 60Hz localizada na CCR. A tela será retirada e enviada reparo. ( Vanderlei Tartas MEL-1 ciente). | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202311 | VANDERLEI TARTAS | A tela foi substituída por outra de mesmo modelo, a qual era utilizada para testes pelo ila3. Não existe sobressalente em estoque.
202302916 | STE | 202302865 | E014C008 | DCP 500 KV - FASE R | 1502.073-8 | 202307 | 16/02/2023 07:46:17 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos DCPs da LI 500KV MD YZU1.Trabalhos serão executados dia 23 e 24 de fevereiro de 2023, com acompanhamento da interligada ANDE. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. | ILA3 | MET2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202308 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado apoyo para verificación y colocación de lacres en las cajas individuales de los DCPs.
202302913 | STE | 202302866 | E014C015 | TC 500 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.018-4 | 202307 | 16/02/2023 07:46:23 | Solicitamos apoio na verificação e colocação de lacres nas caixas individuais dos TCs da LI 500KV MD YZU1.Trabalhos serão executados dia 23 e 24 de fevereiro de 2023, com acompanhamento da interligada ANDE. Solicitamos também o caminhão com cesto de elevação para trabalho em altura. | ILA3 | MET2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202308 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado apoyo para verificación y colocación de lacres en las cajas individuales de los TCs.
202302380 | STE | 202301521 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202306 | 09/02/2023 09:23:16 | Realizar manutenção, do amperímetro mod DP0207, posição "A1" do QACC-4, entrada 0 a 60mvcc , resolução de 0 a 600A. numero de serie 54.460. Instrumento fora de classe. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Inspección general, verificación de conexiones internas, ajustes de inicio y fondo de escala. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202300111 | STE |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202301 | 03/01/2023 17:17:09 | Manutenção do sistema de ar-condicionado da sala 109. Temperatura da sala fora de especificação. | ILA3 | MAM3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202303 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição dos filtros e verificado funcionamento normal do DAC. Atividade executada com AT 202300201 mensal. Emitida SSA derivada para verificar acionamento da válvula de água gelada para MEG3. Equipamento liberado para operação.
202224653 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202251 | 20/12/2022 09:20:42 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO ANUAL DO CALIBRADOR DE POTÊNCIA ELÉTRICA TRIFÁSICA MARCA FLUKE, MODELO 6003A CON BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202223882 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202249 | 06/12/2022 11:24:11 | Verificar y solucionar problema con aire acondicionado de la sala blindada N118. La misma se encuentra con una temperatura de 28°C, superior al especificado para la sala de calibración. | ILA3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202252 | JORGE QUANDT | Encontrada resistência de aquecimento ligada mesmo quando o FAN-COIL estava desligado. Emitida SSA derivada para MEG3 (202300145), em que foi encontrado sensor inoperante. Realizado limpeza no sensor solucionando o problema. Equipamento deixado em condições normais de operação, excedendo limite de agua através de bandeja do equipamento. Emitida SSA 202301344 para IME2 adquirir válvula boia do reservatório de agua dos humidificadores.
202223686 | STE | 202223392 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 01/12/2022 10:00:26 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER SERIE Nº.:N600259109D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA). Transdutor fora de classe mesmo após ajustes | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223644 | STE | 202223390 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202248 | 30/11/2022 14:43:29 | Solicitamos manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER Nº.: RC000C9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN). Transdutor fora de classe mesmo após ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202223149 | STE |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202247 | 23/11/2022 07:47:58 | Verificar y reparar aire acondicionado de la sala 109 que se encuentra sin funcionar, esta suministrando aire caliente a la sala. | ILA3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202247 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado y solucionado problema de aire acondicionado de la sala 109 de la SMIL.DT en SSA 202222832.
202222900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 18/11/2022 07:35:48 | Acompanhar a empresa conectada COPEL na intervenção a ser realizada no painel de faturamento de sua propriedade, localizado na antiga subestação SAME. MO 0755/2022. O painel de medição está sem comunicação impossibilitando leitura remota. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202246 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a acompanhamento da empresa Copel (Ligga Telecom) que realizou a verificação da comunicação remota com seus medidores, aonde foi localizado problemas de conversores fibra p/ ethernet e swicth. Após a intervenção da empresa, restabeleceu os conversores fibra/ ethernet e o switch será restabelecido em outra oportunidade. Somente o medidor M72A ficou com a comunicação remota ativa.
202222196 | STE | 202221896 | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202244 | 04/11/2022 10:22:10 | Apoio para a realização de testes de aceitação da fonte de alta tensão HIPOT AC 100 kV, marca high voltagem, modelo PFT-1003CMF, NS-411. Objeto adquirido pela OC-4500066234. SMDTC-1328. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202246 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizados los ensayos de aceptación del HIPOT AC 100kV marca High Voltage Inc. modelo PFT-1003CMF NS 411 elevando la tensión gradualmente hasta 80kV, donde se observó que el equipo cumplío todos los requisitos.
202221744 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202244 | 02/11/2022 08:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual temperatura de la sala 118 se encuentra a 26,3 grados, lo cual se encuentra por encima de la tolerancia. Además la sala 112 se encuentra a 19 grados, por debajo de la temperatura especificada. | ILA3 | MEG3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202245 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección de las salas 112 (Temperatura 21,20°C; URA 53,5%) y 118 (Temperatura 21,24°C; URA 55,2%), verificando que los valores de temperatura y humedad, se encuentran dentro de los parámetros ajustados( Cool Set Point 21,0°C; Humidity 50%, +/-10%) , no encontrando ninguna anormalidad. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202221451 | STE | 202221130 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202243 | 24/10/2022 08:55:02 | Solicitamos manutenção da válvula MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2", NS: 1130807-01 2. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento y prueba. Liberado para su ajuste.-
202221280 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202242 | 20/10/2022 10:06:17 | Solicitamos substituição das lâmpadas queimadas. Localização: SMIL – Salas blindadas | ILA3 | MEG3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202243 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO 17 LÂMPADAS LEDS QUEIMADAS, DAS SALAS BLINDADAS (SMIL), NO LABORATÓRIO MD, POR OUTRAS DE MESMA CARACTERÍSTICAS.
202221152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 18/10/2022 16:01:41 | Realizar retirada do sistema de monitoramento do RV da UG18A. Retirada do sistema condicionada a inspeção da válvula distribuidora, conforme ata AR/SMI.DT/0087/2022. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202242 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos sensores, cabos e painéis do sistema de monitoramento do RV da UN18A conforme acordado na ata AR/SMI.DT/0087/2022. Serviço realizado com apoio da SMMU (202220426 ) e SMMG
202220663 | STE | 202219774 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202241 | 10/10/2022 10:35:23 | Solicito a limpeza dos bornes de contato das pilhas do Alicate amperímetro marca Fluke modelo 381 con IB 4112. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202242 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el estado de los bornes de las pilas encontrandose con daños sobre la pista de conducción en la placa electrónica deteriorando el funcionamiento de los componente adyacentes; con lo que se procede al descarte del equipo. Observación: el usuario puede utilizar el instrumento de medición con IB-4215.
202220654 | STE | 202219775 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202241 | 10/10/2022 10:06:03 | Manutenção corretiva do multímetro Fluke 73 III (IB 1769). Apresenta falso contato das ponteiras de maneira intermitente. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do par de ponteiras de prova; Ajuste de folga na entrada do contato positivo; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202220426 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202240 | 05/10/2022 14:46:15 | Apoio para a retirada dos acelerômetros e transdutores de pressão do sistema de monitoramento do RV da UG18A. Retirada do sistema condicionada a inspeção da válvula distribuidora, conforme ata AR/SMI.DT/0087/2022. Em anexo, lista de sensores e localizações. | ILA3 | MMU2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202242 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron retirados los acelerómetros y transductores de presión de monitoreamiento del regulador de velocidad.
202219714 | STE | 202219266 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202238 | 20/09/2022 15:27:13 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID-1029 para abertura entre "78" e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparos a la válvula de alivio. Liberado para su calibración.-
202219608 | STE | 202219388 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202238 | 19/09/2022 12:12:35 | Solicito la limpieza de los bornes de contacto de las baterías del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY710 con IB 3815. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202238 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado y realizada la limpieza de los bornes de contacto de las baterías internas del multimetro conforme lo solicitado. Posteriormente se realizao ensayos obteniendo resultados según lo esperado. Liberado para uso.
202218697 | STE | 202218605 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202235 | 31/08/2022 14:56:19 | APOIO PARA REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE ENSAIO VLF EM CONDUTORES BLINDADOS MODELO FRIDA FAB. BAUR, S/N 2246349004, CONFORME SMDTC-1327. OC 4500066579 RC 10067071. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202235 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de acepatación del Hipot VLF Marca Baur Tipo Frida 34kVdc NS 22 463 49 004. Fue realizado la Prueba VLF Manual con las siguientes formas de tensiones: 1- Sinusoidal VLF automática (de 1 a 26kVrms, frecuencia 0,1Hz) 2- Sinusoidal VLF (de 1 a 26kVrms, frecuencia de 0,01 a 0,1Hz) 3- DC+ (de 1 a 34kVdc) Adicionalmente fueron aplicadas tensiones de hasta 6kV-0,1Hz sobre otros cuerpos de prueba (capacitores).
202218537 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202235 | 29/08/2022 10:43:07 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR E+H MODELO PMD75/PJ00/0, SERIE Nº.: RC000E9109D, FAIXA DE 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe e não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202235 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202218151 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202234 | 23/08/2022 11:02:56 | CALIBRAR PADRÃO DE ENERGIA SCHLUMBERGER SM3050, BP 621096. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do padrão de energia SM3050 , que está dentro de suas características e liberado para uso. Certificado anexo a esta ssa.
202217903 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202233 | 18/08/2022 10:01:13 | Solicitamos manutenção do Transdutor de pressão PMC11, NS:RA007301167 de 0 a 20 bar. Não responde a nenhum estímulo de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones reparo. Dar baja. No liberado para uso.-
202217881 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 17/08/2022 15:45:19 | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA INTERLIGADA COPEL NA SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE FATURAMENTO (M72A E M72B), DE PROPRIEDADE DA COPEL E LOCALIZADOS NA SAME. CONCOMITANTE A ESTE TRABALHO, TAMBÉM SERÁ REALIZADO O APOIO NO RESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA QUE ESTA DANIFICADA, IMPOSSIBILITANDO A COMUNICAÇÃO REMOTA COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202233 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a acompanhamento da empresa Copel que realizou a substituição dos medidores de faturamento M72A e M72B de sua propriedade. Realizado também o apoio a empresa Copel no restabelecimento da comunicação remota com seus medidores, aonde foi localizada a fibra óptica rompida próxima a caixa junção dos TPs de medição, sendo em seguida realizada sua emenda. Após a intervenção da empresa Copel os equipamentos voltaram a funcionar dentro de sua normalidade.
202217784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 11:07:34 | Reparar/ajustar caso posible nivel de precisión de 200mm con división de 0.02mm Mitutoyo (NS 2155011). El mismo se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se cuenta con referencia ni información para ajuste en laboratorio, existe un presupuesto para verificación externa, pero el mismo es solo para calibración, sin ajuste en caso que lo requiera (ver SSA relacionada). En esas condiciones dar baja.
202217781 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 11:07:44 | Reparar/ajustar caso posible nivel de precisión de 200mm con división de 0.02mm DIGIMESS (BP:0636611). El mismo se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202235 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se cuenta con referencia ni información para ajuste en laboratorio, existe un presupuesto para verificación externa, pero el mismo es solo para calibración (ver SSA relacionada). En esas condiciones dar baja.
202217435 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202232 | 10/08/2022 14:04:38 | Solicito por favor la reparación del instrumento marca Presys modelo DMY 2030 light con número de serie 372.12.11. El cual presenta inestabilidad constante en sus mediciones. Obs.: Felipe Gonsalez está al tanto de la falla observada durante la calibración (SSA de referencia 202216997). | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Instrumento apresenta instabilidade e sem possibilidades de calibração (SSA: 202216997). Falhas no circuitos de instrumentação, impossível reparo. Equipamento não apresenta confiabilidade para as aplicações designadas. Proceder descarte.
202217412 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 09:24:29 | Realizar medições para o Programa de Comparação Interlaboratorial (PCI) eletricidade conforme documento em anexo. Multímetro Fluke, modelo 8846A, NS: 1426001. Instrumento pertencente ao programa PCI. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202232 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Medições realizadas. Resultados serão enviados para PCI.
202216512 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202230 | 26/07/2022 15:06:58 | Verificar mal funcionamiento de la red, problema intermitente en la comunicación entre el servidor y el medidor M65A. Temporalmente la fibra CF01-003A fue conectada en otro punto disponible del switch que normalizó la comunicación servidor-medidor. (problema detectado por SSA 202215353). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202236 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação nas conexões das fibras ópticas e configurações do switch, teste de ping realizados com sucesso. Alterada a conexão que estava na porta P9 do SW1-A para a P6 do do SW1-A conforme projeto. Realizada a identificação das fibras conectadas nos Switchs SW1-A e SW1-B. Emitida a SSA 202308411 para IEE3 atualizar o desenho 6044DFG6130P(4)R1 e disponibilizar no SAT.
202215789 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202228 | 15/07/2022 17:12:20 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134. | ILA3 | ILA4 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202229 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os testes na centrífuga conforme item 4.5 da ET, e estão de acordo com o solicitado
202215204 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202227 | 07/07/2022 08:48:17 | CALIBRACIÓN ANUAL DE LA DÉCADA RESISTIVA MARCA IET, MODELO HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV,CON BP 694824, EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214780 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202226 | 30/06/2022 10:41:58 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA M25A E M25B DA LI-MD-VHA1 500KV, APÓS A EXECUÇÃO DO PD 2022-0126. SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PAINEL 2ML0910 VIA COMUNICAÇÃO ETHERNET COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202240 | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M25A e M25B. Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande acompanhou a coleta do diagrama fasorial.
202214774 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 09:46:01 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE DUAS PLACAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ION 7700. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202227 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placas en baño ultrasónico y posterior secado en estufa. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202214374 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 11:48:32 | Acompanhar a empresa conectada COPEL na intervenção a ser realizada no painel de faturamento de sua propriedade, localizado na antiga subestação SAME. O painel de medição está sem comunicação impossibilitando leitura remota. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202225 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da empresa Copel que realizou seus trabalhos, e não conseguiu restabelecer a comunicação remota. Nova intervenção será realizada pela empresa. Foi necessário a ruptura dos lacres das portas do painel de medição. Porta frontal (IB 0001308 e COPEL 0082226510) e porta traseira (IB 0001350 e COPEL 0082226517). Após término dos trabalhos foram recolocados os lacres na porta frontal (IB 0003590 e COPEL 0203430052), porta traseira (IB 0003589 e COPEL 0203430096).
202214046 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202225 | 20/06/2022 18:17:53 | Solicito reparo e ajuste do indicador analógico (Siemens) posição 96FA-6 para uma entrada de corrente de 4 até 20 mA. Indicação de (-500 A) até (+5000 A). Instrumento fora de classe. Referência: AT 202205362, SSA 202213494 e SSA 202214004. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste del indicador analógico( Siemens ). Calibrado con la SSA 2022/14004. Liberado para uso.
202213864 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 15/06/2022 09:49:09 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR. Transdutor fora de classe, não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificado que el instrumento se encuentra sellado, sin posibilidad de reparo, dar baja
202213642 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 16:25:14 | Solicitamos manutenção do PRESSOSTATO DIGITAL PSC407, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:-(ID1546).FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM². Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes e botão “ENT” avariado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en sensor piezoeléctrico y teclado tipo laminar, el sensor se encuentra sellado al dispositivo. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202213433 | STE | 202213101 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 09/06/2022 11:25:12 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc do sensor de temperatura PT100 ID-1704 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Ref: SSA 202203950. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202213431 | STE | 202213102 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 09/06/2022 11:25:20 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc do sensor de temperatura PT100 ID-1705 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Ref: SSA 202203952. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705. El mismo NO PASO la prueba de TA: la fuente de tensión no podía elevar el voltaje debido a que la corriente de fuga superaba la corriente de protección del equipo. Resistencia de aislación antes del ensayo: 670kOhm
202212827 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202222 | 01/06/2022 16:01:23 | Solicito la reparación del indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 369.06.20. Debido a que algunos puntos de su salida retransmisora se encuentran fuera de sus características pese a los varios ajustes realizados. ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Salida 1: 4 → 20mA ● Display 1: 0.0 → 0.400 UE ● Display 2: 0.0 → 300.0 UE | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento reprovado na calibração, fora da faixa de tolerância (SSA 202212240). Todos os possíveis reparos e depurações foram efetuados. O equipamento será descartado por falta de confiabilidade e instabilidade nas medições/indicações. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202212324 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 26/05/2022 07:52:55 | Solicito mantenimiento correctivo del indicador digital marca Presys modelo DMY-2030 Light, con número de serie 059.12.11. Debido a que algunos puntos de su salida retransmisora se encuentran fuera de sus características pese al ajuste realizado. ● Entrada: 4 → 20mA ● Salida1 : 4 → 20mA (retransmisión) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado ajuste. Offset 20mA (-0,05 mA). Valores obtidos em anexo. Liberado para calibração. (SSA 202212572).
202212318 | STE | 202206935 | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202221 | 26/05/2022 07:53:14 | Prover apoio na calibração do calibrador Druck DPI 610 BP N° 614379. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Fabricación de dos conectores en latón en el torno para realizar la adaptación de la manguera de alta presión en los siguientes instrumentos. (1)Calibrador Portátil Druck DPI 612 BP: 715155, (2) Bomba de Calibración Zurich Serie: 1955/10/21 (3) calibrador Portátil Druck DPI 610 IB 2064, (4) Manómetro Digital Zurich de 400 bar ID 9094/09/2021 Liberado para uso.
202212288 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA2 (M27B) |  | 202221 | 24/05/2022 16:16:56 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energía NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0229098838.
202212287 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA2 (M27A) |  | 202221 | 24/05/2022 16:17:06 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0253475733.
202211855 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202220 | 17/05/2022 15:40:04 | REALIZAR CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M25A. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M25A. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO.
202211769 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202220 | 16/05/2022 15:55:21 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N1, número de série 14048 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. SSA ref. 202204541 e 202206147. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202220 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14048 Lacre: 0002176
202207248 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202219 | 11/05/2022 17:09:15 | Calibración de la caja de calibración para el instrumento Freja 300 marca Programma con BP-615972A. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Verificadas las grandezas de tensión y corriente de la caja de calibración para el instrumento Freja 300 marca Programma con BP-615972A. V: 9,999945 V I: 20,00089 mA. Instrumento dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202207184 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:22 | Calibrar termômetro padrão marca Ecil (PT100, NS SP0005103). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207182 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:32 | Calibrar termômetro padrão marca Fluke modelo 5699 (PT25, NS 0294). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207177 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:41 | Calibrar termômetro padrão marca Fluke modelo 5699 (PT25, NS 1000). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202206447 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 09:26:29 | Reparar medidor de energia ION 7300 (NS PA-0001A681-08) retirado da ULP-05 da UN12. Medidor retirado e substituído devido à intermitência de comunicação conforme SSA 202206259. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Problema de intermitencia en la comunicación debido a falla en procesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para utilización de sus piezas como repuesto.
202206350 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202217 | 26/04/2022 13:50:54 | Verificar e reparar sistema de ar condicionado. Temperatura da sala 118 superior a 26°C e umidade superior a 70%. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo maniobrando la válvula de regulación de agua helada de forma manual, verificando que la misma se encontraba pesada. Emitida SSA 202206501 solicitando apoyo a MAM3 Para verificación de la misma. Realizada lubrificación de la misma verificando funcionamiento normal de la válvula. Realizado acompañamiento del equipamiento verificando temperatura y humedad: T:21°C y H: 42%. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206331 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202217 | 25/04/2022 17:31:58 | Realizar comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF da interligação Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202217 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COMPARAÇÃO ENTRE PADRÕES ITAIPU E ANDE, AONDE AMBOS EQUIPAMENTOS COMPARADOS ENCONTRAM SE DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADOS PARA USO. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE. RELATÓRIOS EM ANEXO A ESTA SSA.
202206284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 10:46:04 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de divisórias de caixas de organização na impressora 3D. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202206283 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202217 | 25/04/2022 10:46:19 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de suporte na impressora 3D de acomodação de Válvulas de Seg. ETNA. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 385 GRAMAS / UN.
202206282 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202217 | 25/04/2022 10:46:34 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de suportes para lacre das Válvulas de Seg. ETNA na impressora 3D. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202206147 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202216 | 20/04/2022 14:58:29 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 14048, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio. Cambio de diafragma y resorte. Liberado para uso.-
202205804 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 12/04/2022 08:58:57 | TRASLADAR RAMAL 2588 DE LA SALA 221 PARA LA SALA 112 DE LA SMIL.DT | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202216 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado modificación en el cuadro de distribución telefonico para atender la solicitud de traslado del ramal 2588. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205803 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 13/04/2022 15:53:53 | TRASLADAR RAMAL 2728 DE LA SALA 221 PARA LA SALA 112 DE LA SMIL.DT | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado modificación en el cuadro de distribución telefonico para atender la solicitud de traslado del ramal 2728. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205737 | STE | 202205684 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202215 | 11/04/2022 16:38:17 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT segun SSP 20223861. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a traves de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT, en anexo hoja de resultados del ensayo de fasorial y control de lacres. Sistema de medición con funcionamiento normal, liberado para uso. Servicio acompañado por la interconectada ANDE
202205699 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202215 | 11/04/2022 10:42:35 | Solicitamos manutenção TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M-1-2, NS: 208.05.12. Conexão elétrica avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Removido artefato não usual do transdutor. Conector reparado. Liberado para uso. (Recomenda-se refazer a calibração)
202205405 | STE | 202204885 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202214 | 06/04/2022 15:42:52 | Realizar estudo fasorial e verificação do SMF da LI-220KV-MD-PIH após a execução da SSP 20221648 e retorno da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el estudio fasorial y verificación del SMF de la línea LI-220KV-MD-PIH, posterior a la ejecución de la SSP 20221648 y retorno de la línea.
202205114 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 17:09:25 | Solicitamos manutenção do trans. pressão dif. endress, modelo: PMD 235, NS:ACQ0231, faja de calibracion/parametrizacion:0-300mbar salida quadrática:4-20ma. Instrumento apresenta pontos não conforme de medição. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202205113 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 16:40:22 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS, modelo: PMD 235, NS: 9HQ0343, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Não foi possível parametrizar em saída quadrática. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204886 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 10:08:28 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600219109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR; 4 a 20 ma. Apresenta medição incoerente. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204878 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 09:15:31 | Solicitamos manutenção de transdutor de pressão SMAR LD301 ser. nº.: u310941, faixa de 0 a 500 mbar; 4 a 20 ma. Apresenta medição saturada de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO Y CON PEQUEÑAS OXIDACIONES (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204228 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202212 | 21/03/2022 16:18:49 | REALIZAR A CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M07B. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202217 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M07B. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO.
202204007 | STE | 202203955 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:04 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1709, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1709. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204006 | STE | 202203954 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:15 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1708, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1708. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204005 | STE | 202203953 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:27 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1707, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1707. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204002 | STE | 202203952 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:40 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1706, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Snsor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1706. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202203998 | STE | 202203951 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:50 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705. Resistencia de aislación antes del ensayo: 16,5GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: 12,0GOhm
202203995 | STE | 202203950 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:54:01 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202203798 | STE | 202203609 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202211 | 15/03/2022 09:13:10 | Solicito reparación del termohigrómetro marca Minipa modelo MTH-1365 con NS MTH1365000038J, el cual no registra ninguna medición al encenderlo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202212 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no display. Substrato do LCD danificado permanentemente. Não é possível a substituição de componentes, pois o visor está acoplado na PCB. Impossível reparo. Recomenda-se o descarte. (O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202203600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202210 | 11/03/2022 15:18:46 | Realizar la calibración anual del instrumento de medición de aislación marca Fluke modelo 1507, con IB 4162. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203409 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202210 | 08/03/2022 15:04:24 | Realizar parametrización y calibración de transductor de corriente PHOENIX CONTACT MCR-UI-UI-UP-SP-NC NS 1366432811, a ser utilizado en la UN09A con medidor de energia ION7400. IN: 0 a +20 mA OUT: -20 a +20mA | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração do transdutor, e este se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202203406 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 08/03/2022 14:05:54 | Realizar reparo de display parcialmente apagado y salida digital D1 con falla del ION 7300 NS PA 9807A248-06. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202212 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display y de puerto de salidas digitales. Test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202203377 | STE | 202203299 | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202210 | 08/03/2022 10:58:39 | Solicitamos apoio na aceitação no dispositivo Simatic Field PG M6 - Marca Siemens, realização de testes e ensaios de softwares e hardwares. | ILA3 | MEG1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202210 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios com o dispositivo Simatic Field PG M6 - Siemens, comunicando e transferindo programa com a aplicação Simatic STEP 7 ao PLC Siemens (CPU da linha S7-300) do simulador do sistema de agua. Para tais ensaios atendeu satisfatoriamente. Verificado que o mesmo possui as licenças dos softwares solicitadas.
202203281 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 07/03/2022 10:08:30 | Calibrar multímetro digital marca Fluke modelo 73lll con BP 614467 , el cual pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203277 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 07/03/2022 10:08:40 | CALIBRAR MULTÍMETRO MARCA FLUKE, MODELO 73III CON BP 615543. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203236 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202210 | 07/03/2022 10:08:17 | Manutenção corretiva do banho ultrassónico, marca Elma, modelo Elmasonic xtra ST. BP 709858. Equipamento trava após iniciado o banho. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo se encontraba con falla intermitente, desactivándose al poco tiempo de dar orden de inicio. Se encontró falla en el conector de alimentación, el cual estaba con una fase sin el apriete correcto, se procedió a la sustitución del conector industrial de cuatro puntos 16A, debido a que el anterior quedó dañado por arcos de corriente elevados.
202203146 | STE | 202203129 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202209 | 03/03/2022 15:00:00 | Realizar a verificação de alarme de comunicação ION 7700 UTR 505. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202209 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E O PROBLEMA NORMALIZOU SEM NENHUMA INTERVENÇÃO. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203000 | STE | 202201739 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202208 | 25/02/2022 09:22:46 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio. Cambio del diafragma y el resorte. Liberado.
202202998 | STE | 202201740 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202208 | 25/02/2022 09:22:55 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio.Cambio del diafragma y el resorte. Liberado.
202202769 | STE | 202201766 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:29:16 | Reparar transdutor de pressão Nº SÉRIE: N600169109D que apresenta problema de leitura. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202202004 | STE | 202201695 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:09:31 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, CAMBIO DEL KIT DE REPARO. ID N° 1680. LIBERADO PARA USO.
202202003 | STE | 202201697 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:09:41 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 78 a 80 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | CAMBIO DE LOS REPAROS DE LA VÁLVULA DE ALIVIO. LIBERADO PARA USO.
202201355 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202205 | 02/02/2022 07:55:47 | Solicito liberação de ramal virtual para realização de chamadas externas. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuração do ramal virtual 91640 para o usuário. enviado e-mail confirmando os detalhes para uso do ramal virtual.
202200862 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202204 | 24/01/2022 11:16:23 | Solicito la reparación del sistema de acondicionador de aire, ya que la humedad relativa se encuentra con valores superiores al 70% cuando la recomendación de variación de la misma es entre 35% a 65%. Estos problemas se presentan en las salas 116 118 y 119 de la SMIL.DT. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202205 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Durante mantenimiento, encontrado sensor de temperatura indicando 3°C por debajo del sensor de temperatura contiguo (116A vs 116B) y del termohigrometro. Substituido el mismo por otro de mismas características. Salas 118 y 119 normalizadas luego de la substitución del sensor. Obs.: Ensayos realizados con la puerta de acceso principal a las salas cerrada, recomendamos mantener la misma de esta forma, para evitar la renovación de aire con alta carga de humedad. DM:70026636.
202200857 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202204 | 24/01/2022 07:45:14 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL CALIBRADOR MARCA FLUKE, MODELO 5520A, CON BP:660837. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202204 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200724 | STE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202203 | 19/01/2022 08:46:57 | Calibrar banho de temperatura Hart 7102 (BP 613673). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200699 | STE | 202200654 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202203 | 18/01/2022 14:42:08 | Realizar catastro de medidor M67B en los tres servidores (SMF1, SMF2 y SMF3), debido a sustitución del medidor. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidor SMF1, SMF2, SMF3 para realizar leituras dos valores de energia do novo medidor M67B que foi substituído.
202200507 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202202 | 13/01/2022 10:44:47 | Calibrar forno de bloco seco Hart 9103 (BP 614254). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e posteriormente calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200504 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202202 | 13/01/2022 10:45:00 | Calibrar gerador de umidade Fluke 5128A BP 712879. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200401 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202202 | 11/01/2022 10:21:57 | Disponibilizar para empregado telefone e ramal na SMIL, sala 111 (padrões). | ILA3 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202203 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conexão do ramal 2549 no DG-01, entre os blocos horizontal 20/par 09 e vertical 34/par 16. Verificado correto funcionamento com o usuário Fernando dos Santos. Atualizado registro no tarifador. Liberado para uso.
202200354 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202202 | 10/01/2022 13:53:29 | Calibración anual del nanovoltímetro digital, marca Agilent modelo 34420A, con BP 659136. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200279 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202201 | 07/01/2022 09:01:43 | Calibração anual do Multicalibrador marca Fluke, mod. 5522A BP 700585. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202202 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200261 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202201 | 06/01/2022 16:50:13 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS con BP 694825. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200192 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202201 | 06/01/2022 07:52:41 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 CON BP: 623030. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200104 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202201 | 05/01/2022 08:10:45 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200057 | STE | 202100441 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202201 | 04/01/2022 09:13:50 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Icel, modelo HT-7030 con número de serie H7030.0038. El cual presenta no conformidad en algunos puntos de las mediciones de humedad relativa, conforme el certificado de calibración en anexo a esta SSA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202208 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha grave no Circuito integrado microcontrolado. Dispositivo não inicia corretamente impedindo a confiabilidade. Não há componentes de reposição no mercado devido a ROM única presente no microcontrolador. Recomenda-se o descarte. O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202100542 | STE | 202100420 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202152 | 29/12/2021 13:54:38 | SOLICITO REPARO DOS BORNES COMUM E TENSÃO DO MULTÍMETRO YOKOGAWA MOD. TY 710, IB 3193 E NS.: JKR9061. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de estado general ok, se constata defecto de conectores. Derivada abierta para ILA3 para confección de pieza en impresora 3D. Sustitución de las piezas. Ensayos ok. Liberado para uso.
202100541 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO M-70 | 0686.010-9 | 202152 | 29/12/2021 09:37:13 | Realizar acompañamiento en SE-Furnas para colocación de lacres de la LI 13,8kV IPU60Hz-FI conforme MO 361 de Furnas. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a colocação de lacres no cubículo CD4 da LI 13,8kV IPU FI 60Hz situado na SEFI, que haviam sido retirados durante intervenção da interligada Furnas . Verificado as caraterísticas normais da linha, com a coleta de diagrama fasorial nos medidores de energia M70A e M70B. Relatórios anexos a esta SSA. Serviço realizado pela interligada Furnas e acompanhado pela Itaipu SMIL.DT- Ila3.
202100267 | STE | 202100205 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202151 | 20/12/2021 15:01:23 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES SMF1; SMF2 E SMF3 PARA REALIZAR LEITURAS DO NOVO MEDIDOR DE FATURAMENTO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO NA POSIÇÃO M05A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202151 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidor SMF1, SMF2, SMF3 para realizar leituras dos valores de energia do novo medidor M05A que foi substituído.
202100047 | STE |  | S022A001 | CALIBRADORES DE WATTIMETROS | 0751.001-2 | 202150 | 15/12/2021 14:03:02 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL CALIBRADOR DE POTENCIA ELÉCTRICA TRIFÁSICA MARCA FLUKE, MODELO 6003A CON BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202150 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600181 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 |  | Solicito el diseño e impresión de prototipo de torre eléctrica en modelo reducido 3D. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável |  | Não
202507388 | SCC | 202507260 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 |  | Vincular certificado de calibração ao ativo descrito SSA matriz. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável |  | Não
202211400 | STE | 202208326 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202149 | 06/12/2021 07:18:00 | SOLICITO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 726 CON IB 1617. EL MISMO PRESENTA DAÑOS EN LA BORNERA DE LAS PILAS Y ERROR ELEVADO PARA LA MEDICIÓN DE TENSIÓN. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto principal reside en la escala de tensión, la electrónica del instrumento está concentrada en una sola placa, no se logra identificar las etapas por ser electrónica completamente integrada de alta precisión. El reparo consistiría en la sustitución de toda la placa, lo cual lo hace inviable por los años de antigüedad con que ya cuenta el equipo. Se procederá al descarte con TBMP nro 342/2025 (en anexo). Obs: El usuario ya cuenta con nuevo equipo de calibración de proceso.
202210888 | STE | 202210887 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202138 | 22/09/2021 14:05:00 | SOLICITO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BATERÍA DEL CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 774 CON BP 628629. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202449 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería y su respectivo ensayo de carga. Batería del tipo NI-MH 7.2V 3500mA BP 7235. Ensayos en bancada ok. Ssa liberada para sector emisor.
202210811 | STE | 202210810 | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202138 | 22/09/2021 17:14:00 | REPARAR BALANZA MARCA METTLER TOLEDO MODELO AB304-S,PERTENECIENTE A ILA 4, LA CUAL PRESENTA INESTABILIDAD EN MEDICIONES SUPERIORES A 100G. OBS.: CONTRATAR CALIBRACIÓN ACREDITADA EN CASO DE REPARACIÓN EXTERNA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, ya no cuenta con repuestos, instrumento obsoleto y discontinuado según fabricante ( ver adjunto de ejecución). Hoja de descarte con TBPM 228/2023.
202210784 | STE | 202210783 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202133 | 18/08/2021 17:19:00 | SOLICITO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MEGÓHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO 5075X CON BP-657620, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON SU PUNTA DE PRUEBA ROJA CON DEFECTO. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido el kit de cables de prueba, realizado ensayos funcionales a plena carga 5kv ok. Liberado para ser calibrado.
202210335 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202121 | 25/05/2021 15:53:00 | REPARAR MULTIMETRO DIGITAL HP 34401A (BP 604398) COM FALHA NA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento ya descartado a través de la SSA 202106115A.
202209367 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202011 | 13/03/2020 15:58:00 | EMITIR RNC DEVIDO À FALHA DO MEDIDOR DE ENERGIA M25B (EIG NEXUS 1500, NS 157102521) O QUAL APRESENTOU ERROS DE MEDIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição na SSA derivada.
202209365 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202011 | 13/03/2020 15:58:00 | EMITIR RNC DEVIDO À FALHA DO MEDIDOR DE ENERGIA M25A (EIG NEXUS 1500, NS 157103623) O QUAL APRESENTOU ERROS DE MEDIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição na SSA derivada.Obs: RNC emitida.
202208815 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 201908 | 22/02/2019 15:41:00 | REPARAR O AMPLIFICADOR DE CORRENTE FLUKE, MOD. 5725A, BP 112607. OBS.: APRESENTA INDICAÇÃO DE "FALHA" NO LED AO LIGAR O INSTRUMENTO. | ILA3 | ILA2 | JULIO CESAR FELIPE | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable por obsolescencia, enviado a reparo externo, pero debido al costo elevado del reparo y al uso limitado del mismo en sector emisor, no se justifica el mantenimiento. Equipo con mas de 30 años de uso, ya reemplazado por otros con mejores prestaciones. Dar baja.
202208746 | STE | 202208745 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201847 | 22/11/2018 14:17:00 | REPARAR O MEGOHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO MD1035X NS ME70581 PARA POSTERIOR CALIBRAÇÃO. | ILA3 | ILA2 | JULIO CESAR FELIPE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202234 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de conexiones internas, limpieza de plaza, sustitución de batería interna, ensayos en bancada. OBS: Informado al usuario sobre limitaciones del instrumento y relata que atiende sus necesidades. Liberado para uso.
202208716 | STE | 202208715 | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202047 | 17/11/2020 11:17:00 | VERIFICAR MENSAGEM DE FALHA NO MÓDULO "MEASUREMENT TEST" DO EQ. DOBLE LCM500. O MESMO SUGERE CONTATAR O FABRICANTE CONFORME FOTO EM ANEXO. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202448 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificado que la pinza amperométrica se encontraba con defecto. Realizada sustitución de la misma a través de la compra realizada con la SMDTC 2012. Realizado ensayos de funcionalidad con resultados satisfactorios. Liberado para uso.
202208706 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201842 | 19/10/2018 14:16:00 | CORRIGIR INFILTRAÇÃO NA JANELA DA SALA 124 DO TÉRREO DO LABORATÓRIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA O IMPRESSORA 3D. VERIFICAR SSA 201812509A JÁ EXECUTADA NO LOCAL. | ILA3 | MCI1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não
202208636 | SCA |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 201831 | 03/08/2018 17:25:00 | APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEUS UTILIZANDO LINHA PNEUMÁTICA JÁ EXISTENTE, NO LOCAL ESPECIFICADO CONFORME FOTOS. | ILA3 | MAM2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não
202208515 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201804 | 24/01/2018 10:01:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO NA PORTA DA SALA 124 NO PISO TÉRREO DO LABORATÓRIO PARA ENTRADA DA IMPRESSORA 3D. ANEXO ESBOÇO PARA CONSIDERAÇÃO DAS MEDIDAS MÍNIMAS DA PORTA. | ILA3 | ISI1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Porta instalada através do contrato 4500073562 conforme informação da SSA derivada 202208516. Verificada divergência na instalação com a especificação 4969-20-19001 com uma das folhas fixas, quando deveria ser “de abrir”. A SMMC.DT fará a remoção e reinstalação da porta caso seja necessária a movimentação da impressora 3D (ver email anexo).
202208503 | STE |  | P094A031 | QUADRO DE COMANDO TM-44 | 2189.020-2 | 201801 | 03/01/2018 09:22:00 | ESTÁ OCORRENDO CONDENSAÇÃO NO CORREDOR DE ACESSO À SMIL.DT (PISO INFERIOR) E NA SALA 133 (ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTOS). SOLICITO QUE SEJA FEITO O AJUSTE DO AR-CONDICIONADO PARA CORRIGIR ESSA FALHA. | ILA3 | MEG3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.9 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202402 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme SSA 202208504 a IME2 solicita a ISI1 projeto e instalação de uma porta no corredor 142, para diminuir a entrada de ar externo e melhorar o controle de umidade. Logo a instalação se procedeu com a SSA 202208505 da MCI1 com a AS 4500073562.
202207954 | STE | 202208293 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202140 | 05/10/2021 06:53:00 | REALIZAR MANUTENÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. INSTRUMENTO FORA CLASSE. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202238 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento fue enviado a reparo externo (ver anexos). El mismo ya se encuentra operativo y fue calibrado conforme SSA matriz. Liberado para uso.
202207687 | STE | 202208257 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202117 | 27/04/2021 11:54:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1855/2002) DEVIDO A OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA: 20200/0792A). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212058.
202207684 | STE | 202208256 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202117 | 26/04/2021 08:48:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1857/2002). INSTRUMENTO APRESENTA OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA 201815401C). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212057.
202207683 | STE | 202208255 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202117 | 26/04/2021 08:48:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1874/2002) DEVIDO A OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA 201805152D). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212056.
202203907 | SCC | 202203803 | A021B002 | QUADRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.010-2 | 202211 |  | Reparo no indicador modelo DMY-2030-LIGHT, marca Pressys, Número de série: 057.12.14 que apresenta defeito. O alarme 3 não esta atuando (canais 17 e 18). Temperatura de fechamento do contato em 140°C e abertura 139°C . | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável |  | Não