## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202100278 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 11:05:30 | Colectar Muestra de Aceite en la estación de tratamiento de Aceite en la COTA 108 y realizar ensayos de Contenido de Agua y Rigidez Dieléctrica. El aceite sera utilizado para atender la SSA 202100236 y 202100209 | MET1 | ILA4 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MIRES LUCI PELISSER | Coleta de óleo isolante no equipamento de filtragem a vácuo denominado micafil, para completar óleo de um Transfomrador d ecorrente na subestação. O óleo apresentou 85 KV de rigidez dielétrica e 11 ppm de água.
202100177 | SES |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202150 | 17/12/2021 12:46:08 | COLETAR AMOSTRA DE GÁS SF6 NO COMPARTIMENTO A44-4 FASE R E REALIZAR ANÁLISE CROMATOGRÁFICA (AR E CF4). CONFORME REGISTRADO NA SSP 2021/4778A, O GÁS ENCONTRA-SE COM PUREZA PRÓXIMA AO LIMITE INFERIOR PERMITIDO (REGISTRADO 97,4%). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue extraida y analizada la muestra de gas SF6 del compartimiento A44-4 fase R , resultados adjunto.
202515164 | STE | 202515138 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202539 | 22/09/2025 10:14:44 | Realizar coleta de óleo mineral do tanque do transformador e ensaio cromatográfico após atuação da proteção diferencial do vão do conjunto T5/R5. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS CONFORME HISTÓRICO. RESULTADOS Y MÁS COMENTARIOS EN SSD 788/2025
202515163 | STE | 202515138 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202539 | 22/09/2025 10:14:50 | Realizar coleta de óleo mineral do tanque do transformador e ensaio cromatográfico após atuação da proteção diferencial do vão do conjunto T5/R5. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados conforme histórico. Resultados y más comentarios en SSD 787/2025.
202514009 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202535 | 31/08/2025 10:28:18 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador após a troca da válvula de alivio. | MET1 | ILA4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202535 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del Micafil_ Tratamiento de Aceite, salida de aceite. Análisis cromatográfico y fisicoquímico. Muestra 721/2025, resultados en PDF
202512219 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 09:17:31 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos , rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en la Subestación Margen Derecha (SEMD- al lado Edif. de Mantenimiento). Contacto : Danilo Allende int.3573/9748-SEMD; Adan Acosta Interno : 9428,2855-SEMD | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202531 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RELATORIO ADJUNTO.
202419327 | STE | 202419292 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202449 | 06/12/2024 07:43:10 | Realizar coleta e ensaio cromatográfico no óleo mineral do tanque do transformador TA 01 - Cela 02 após atuação da proteção diferencial na fase R. | MET1 | ILA4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202449 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante TA 01 Celda 02. Análisis cromatografico DGA y tenor de agua.
202419299 | STE | 202419292 | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202449 | 05/12/2024 14:05:25 | Realizar coleta e ensaio cromatográfico no óleo mineral do tanque do transformador após atuação da proteção diferencial. | MET1 | ILA4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202449 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante TA 01 Celda 1 antes de puesta en marcha. Análisis de DGA.
202407047 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202418 | 02/05/2024 11:02:04 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629 e acompanhamento que vem sendo realizado pela equipe ILA1 (medições de DP com o sistema IMA_DP), solicito realizar nova amostragem de óleo isolante para análise cromatográfica, a fim de verificar-se a evolução de gases. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202418 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y análisis cromatográfico del TC 500 kV para medición de energía Fase R de la LI-MD-FI4. Resultados satisfactorios, disponibles en el SSD 240/2024.
202404202 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202411 | 12/03/2024 16:29:57 | Face a detecção de descargas parciais de alta intensidade no TC fase R através da SSA 202403346 (ver anexo), solicito realizar amostragem de óleo isolante e análises cromatográfica e de teor de água. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202411 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante Análisis cromatográfico, y tenor de agua. Los resultados fueron registrados en el SSD
202404201 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202411 | 12/03/2024 16:28:19 | Face a detecção de descargas parciais de alta intensidade no TC fase R através da SSA 202403346 (ver anexo), solicito realizar amostragem de óleo isolante e análises cromatográfica e de teor de água. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202411 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | -Colecta de aceite aislante -Análisis cromatográfico y tenor de agua Los resultados fueron registrados en el SSD
202320836 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202352 | 30/12/2023 17:16:42 | Realizar coleta de óleo no tanque do transformador para analise físico química e cromatográfica a pedido da SMMT.DT. Devido atuação da proteção 87NT. | OUO5 | ILA4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202352 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados adjunto y también digitados en SSD 704/2023 Valores conforme histórico.
202316479 | STE | 202316461 | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202340 | 05/10/2023 15:24:11 | Realizar toma de muestras de tres puntos de la tubería de inyección de aceite del cojinete combinado (cota 98): Punto 1: válvula de dreno de la tubería de succión (a la salida del housing) en la cota 98. Punto 2: vaso del filtro 9.1 de la bomba 1. Punto 3: vaso del filtro 9.2 de la bomba 1. En las muestras colectadas realizar análisis de partículas, sedimentos y metales. | IME3 | ILA4 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Urgente | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202340 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y los análisis de partículas, sedimentos y metales. Resultados en anexo. En el ensayo de sedimentos de la Muestra proveniente del Punto 3, se observaron 2 ovillos de fibras.
202221100 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202242 | 17/10/2022 19:17:06 | Realizar coleta de amostra de óleo isolante do transformador após atuação de proteção. | OUO6 | ILA4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202242 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO, RESULTADO ADJUNTO
202221099 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202242 | 17/10/2022 19:16:46 | Realizar coleta de amostra de óleo isolante do transformador após atuação de proteção. | OUO6 | ILA4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202242 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202221098 | SCC |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202242 |  | Realizar coleta de amostra de óleo isolante do transformador após atuação de proteção. | OUO6 | ILA4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente |  | Não
202221097 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202242 | 17/10/2022 19:16:07 | Realizar coleta de amostra de óleo isolante do transformador após atuação de proteção. | OUO6 | ILA4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202242 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202600891 | APG |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202604 | 23/01/2026 08:33:00 | Solicitamops apoio para análise de óleo do compressor de ar de serviço C2 da UPAC quanto a: -Viscosidade; -Espectometria óptica para análise de metais; -Prova de contaminação de óleo (NAS 1638/ ISO 4406); Conforme solicitado no item 17 do Grupo 02 da PIC.ME.0186. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600890 | APG |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202604 | 23/01/2026 08:33:06 | Solicitamops apoio para análise de óleo do compressor de ar de serviço C1 da UPAC quanto a: -Viscosidade; -Espectometria óptica para análise de metais; -Prova de contaminação de óleo (NAS 1638/ ISO 4406); Conforme solicitado no item 17 do Grupo 02 da PIC.ME.0186. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600080 | ACS | 202600062 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202602 | 05/01/2026 16:45:52 | Considerando o serviço solicitado na SSA mãe (202600062), realizar a coleta de óleo isolante dos transformadores T4/R4 da SEMD para análise de metanol. Obs.: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Emitida a SSA derivada para os equipamentos T4/R4 que necessitam de uma AT especial por estarem trabalhando a vazio por solicitação da ANDE. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202419845 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202451 | 16/12/2024 07:34:45 | Após análise das amostras 00684/2024, 00651/2024 e 00643/2024 no SSD, solicito coleta de amostra de óleo no TU-15 fase B e realização de análises cromatográficas a cada 15 dias durante um período de 60 dias. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202452 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Análisis de gases en aceite aislante por cromatografía ( DGA) Resultados están dispuesto en el SSDs 701/2024, 020/2025, 041/2025, 065/2025, 178/2025
202418702 | STE |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202448 | 25/11/2024 10:13:29 | Realizar mensalmente o ensaio de cloro livre na saída do tanque da ETA2 durante um período de 6 meses, com o objetivo de monitorar a qualidade da água que será direcionada para as Centrais Evaporativas. | IME2 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202449 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. No fue detectado cloro libre en la salida del tanque de la ETA 2 durante los 6 meses de seguimiento.
202417575 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202445 | 05/11/2024 17:06:11 | Coletar amostras de óleo e realizar ensaios de cont. de part., sedimentos e identif. metais p/ os pontos experimentais (inst. na unidade hid. da U#12. Ponto 1 - Ponto amost. óleo experimental - Trocador calor. Ponto 2 (no filtro duplo) - Ponto de amost. óleo experimental - Filtro duplo LO. Período: a cada 3M até um mês após o retorno da UG no próximo PD 3A (2026). A coleta de amostra deve ser realizada junto da SSP 3M para as UGs 60Hz. Para a coleta final, retirar amostras dos 3 pontos do TQSP. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | DANIEL ROTELOK
202415747 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202440 | 30/09/2024 17:17:22 | Após análise das amostras 00548/2024, 00540/2024, 00536/2024 e 00488/2024 no SSD, solicito prosseguir com a coleta de amostras e análises cromatográficas do óleo do transformador TU-15 fase B semanalmente por um período de 60 dias. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202440 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fueron realizados los ensayos conforme solicitado. Comentarios y Resultados en SSD N° 00552/2024, 00553/2024, 00574/2024, 00591/2024, 00614/2024, 00643/2024, 00651/2024.
202409649 | SCA |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202425 | 20/06/2024 09:03:34 | Face o registro equivocado de análise DGA e teor H²O na SSP 20241294 (fez-se no TC novo cód. equipamento 0194.118-4, a ser instalado com SSA 202401950), solicito realizar análise DGA e teor H²O no presente TC, o qual será retirado de operação em desligamento programado para o mês de Julho/2024. Coordenar a atividade com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202409648 | SCA |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202425 | 20/06/2024 09:03:27 | Face o registro equivocado de análise DGA e teor H²O na SSP 20241294 (fez-se no TC novo cód. equipamento 0194.117-2, a ser instalado com SSA 202401949), solicito realizar análise DGA e teor H²O no presente TC, o qual será retirado de operação em desligamento programado para o mês de Julho/2024. Coordenar a atividade com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202409647 | SCA |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202425 | 20/06/2024 09:03:20 | Face o registro equivocado de análise DGA e teor H²O na SSP 20241294 (fez-se no TC novo cód. equipamento 0194.116-0, a ser instalado com SSA 202401948), solicito realizar análise DGA e teor H²O no presente TC, o qual será retirado de operação em desligamento programado para o mês de Julho/2024. Coordenar a atividade com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202317402 | STE | 202314859 | J007B005 | RESERVATORIO DE ÓLEO COMBUSTIVEL PURIFICADO X-T2-F | 0506.002-8 | 202343 | 26/10/2023 09:25:40 | Debido al cambio global al Diesel S10, enriquecido con biodiesel y de bajo contenido de azufre, los motores encendidos esporádicamente pueden albergar bacterias dañinas, las cuales comprometen las propiedades del combustible y dañan los motores. Por lo tanto, solicitamos la realización de ensayos con aditivos (ver datasheets/fotos en anexo) en el Diesel S10. El objetivo es evaluar sus propiedades físico-químicas y bacteriológicas, buscando proteger los motores (metodología desarrollada por ILA4 | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202527 | KARIN BECKER MARQUES | Realizadas as ações conforme detalhado no relatório anexo. Também estão anexos os documentos recebidos das empresas como propostas e fichas técnicas dos produtos. Os estudos que seguem serão conduzidos pelas divisões SMIM.DT/SMIL.DT através de outra SSA.
202315404 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202337 | 15/09/2023 08:36:51 | Realizar análise de determinação de enxofre total em amostra retirada do terminal inferior da bucha H1 do transformador SIEMENS 4004139. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202350 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita a coleta do material queimado na superfície da bucha. A coleta foi realizada com HNO3 (acido nítrico). A amostra do acido nítrico mais o residual(solubilizou o residual), foi enviado para Laboratório da Central de Análise da UFSC. Conforme anexo, foi comprovado a presença de enxofre na amostra. Essa foi uma análise qualitativa objetivando avaliar a presença de Cu2S (sulfeto de Cobre I)
202311942 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202329 | 19/07/2023 11:02:31 | Complementar ao acompanhamento do comportamento físico-químico da carga de óleo Turbina EP 50 (em teste) na unidade hidráulica. Realizar ensaios em amostras de óleo regenerado (sem aditivos) com adição de aditivos (novo pacote) para definir a faixa dos valores toleráveis para condições de controle das propriedades iniciais (óleo sem uso): acidez, demulsibilidade, viscosidade, densidade, ponto de fulgor, água, DBPC, carbonilas (Infravermelho), Metais e fósforo spectroil. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Foram realizados análise físico químico em óleo lubrificante com diversas proporções de aditivos. Resultados em anexo.
202311815 | STE |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202329 | 18/07/2023 13:17:58 | Solicitamos estudos para analisar metodologia de controle de qualidade em vedações elastoméricas. Necessidade de identificação dos compostos fornecidos em relação à especificação técnica dos materiais. Análise Composicional de Materiais por Termogravimetria (TGA) - ASTM E1131:2020 e Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) - ASTM 03677:2010 (Reap. 2015). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202440 | KARIN BECKER MARQUES | Foram adquiridas e estudadas as normas ASTM D3677 (2019) e ASTM E1131 (2020). Entramos em contato com o sr. Éder Baroni da Silveira do SENAI-RS (São Leopoldo) para realização de uma reunião de alinhamento no dia 10/10/23. Nessa reunião, ficou definido que a SMIM.DT elaboraria uma ET para contratação de consultoria e análises químicas de elastômeros, para ajustar a redação das Especificações Técnicas dos elastômeros e sanar possíveis dúvidas sobre o tema. Obs: Sandra Abegg - SMIM.DT ciente.
202307646 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202319 | 09/05/2023 08:40:34 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202323 | MIRES LUCI PELISSER | Foi coletada amostra dos tubos de baixa tensão X1 e X2, também no tanque principal do trafo. Resultados no anexo.
202307645 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202319 | 09/05/2023 08:40:02 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202323 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta nos tanques X1 e X2 e no tanque principal do trafo. Resultados no anexo.
202305483 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202313 | 31/03/2023 15:38:20 | Providenciar em laboratório externo a análise e medição do Grau de Polimerização (GP) em 5 amostras de papel isolante termoestabilizado. As amostras foram coletadas nas saídas da conexão de Baixa Tensão (X1 e X2) do Transformador TU de fabricação SIEMENS, com Nº de série 4002463, durante execução do contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202328 | MIRES LUCI PELISSER | Os resultados estão no anexo, todos foram bons, indicando que o transformador em reforma não tinha problema na isolação sólida com o papel está em ótimo estado.
202300053 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202301 | 03/01/2023 08:40:17 | En función de la programación para substitución de la carga de aceite lubricante, efectuar análisis físico-químicas del aceite a ser instalado en el equipamiento. Emitir informe completo con los resultados del análisis de la muestra de aceite en la condición inicial (muestra del tanque de almacenamiento) y de los resultados del análisis de particulados y sedimentos luego del filtrado (unidad de filtrado) durante el abastecimiento del equipamiento. | IME2 | ILA4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202312 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA. Para análise físico-química, utilizou-se os resultados da amostra 117/2023, já analisados para a troca de óleo do RV da UG 03, conforme a SSA 202224987.
202225068 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202252 | 28/12/2022 15:45:18 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202335 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis del aceite lubricante a ser colocado en el MGS U9A.
202225066 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202252 | 28/12/2022 15:45:32 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202342 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados satisfactorios.
202225062 | STE |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202252 | 28/12/2022 15:45:44 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202324 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímicos de muestras de aceite lubricante. Muestras "antes y después" del proceso de filtración.
202225059 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202252 | 28/12/2022 15:46:37 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202402 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis físico químico de aceite lubricantes, sedimentos y partículas.-
202224987 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202252 | 28/12/2022 07:31:27 | Efetuar as análises físico-químicas do óleo a ser instalado no equipamento, prévia (completa) e após filtragem (particulados e sedimentos) para registro de informação inicial da operação da carga. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202311 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA.
202224985 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202252 | 28/12/2022 07:31:14 | Efetuar as análises físico-químicas do óleo a ser instalado no equipamento, prévia (completa) e após filtragem (particulados e sedimentos) para registro de informação inicial da operação da carga. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202345 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta del Tanque (Reservorio) Análisis fisicoquímico Colecta después de la filtración del lubricante para su uso en la UG02 Análisis fisicoquímico
202217564 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 07:37:34 | Realizar os ensaios físico-químicos de: teor de água, demulsibilidade, contagem de partículas. O processo de filtragem será realizado por 5 dias (8h/dia), serão retiradas amostras ao final de cada período de meio expediente (SSA MMU2 202217558). Ensaio complementar para o estudo de utilização do óleo turbina EP 50. Serão emitidas 10 amostras. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202237 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Seguimiento completado, resultados en el documento anexo. El ensayo de demulsibilidad estabilizó en 40-40-0 (30) desde la 2da muestra filtrada en adelante.
202204863 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202213 | 30/03/2022 10:07:28 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos periódicos durante o período probatório (18 meses). Ensaio completo na instalação, seguido de coletas quinzenais nos 3 primeiros meses. Na sequência, a cada 30 dias, realizar coletas e análises completas nos demais 15 meses (até o próximo PD 3S). Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios, sendo resumo a cada 30 dias e um completo ao final de 18 meses. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202217 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados e conclusões estão no último anexo da SSA.
202203636 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202210 | 11/03/2022 16:36:23 | Realizar ensayo de cromatografía de gases disueltos en el aceite del transformador cada 2 meses hasta el próximo MP-6M para evaluación de tendencia de gases detectada en la SSP 20221580. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202219 | DANIEL ROTELOK | Realizada la colecta y análisis, resultados en adjunto y también en SSD 413/2022
202602074 | APG | 202415263 | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202607 | 12/02/2026 11:12:36 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601620 | APG | 202601536 | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202606 | 04/02/2026 07:51:20 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U13 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para o dia 12/03/2026. | MMU1 | ILA4 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601419 | SAD | 202511750 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202605 | 30/01/2026 06:37:07 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0408410906, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. Compararlo con resultado obtenido por DGA. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO, RESULTADO ADJUNTO.
202601343 | SAD | 202519298 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202605 | 29/01/2026 06:29:23 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0806416091, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202608 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO, RESULTADO ADJUNTO.
202601321 | APG | 202509747 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:51 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 1704420478, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601318 | APG | 202517471 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:55 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202601014 | APG | 202414641 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202605 | 26/01/2026 09:08:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 19/02/2026. ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 06/03/2026. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600162 | SPG |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:58:20 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador BBC com Nº de série SP-15090 e realizar análise de concentração de PCB, conforme método ABNT NBR 13882. Solicito prioridade na análise, tendo em vista o processo de recuperação do transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202610
202600099 | SPG |  | B010J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE A | 0142.007-0 | 202602 | 05/01/2026 16:43:46 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos Transformadores Principais de 60Hz. Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202604
202600098 | SPG |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202602 | 05/01/2026 16:43:35 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos Transformadores Principais de 50Hz. Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202604
202520158 | STE | 202414642 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:19:01 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 22/01/2026; 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 04/02/2026. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202606 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de óleo lubrificante. Resultados em anexo
202518735 | STE | 202414638 | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202548 | 26/11/2025 12:47:05 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 15/12/2025 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 12/01/2026 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202551 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo lubrificante. resultados em anexo
202512503 | STE | 202500039 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 06/08/2025 07:40:41 | REALIZAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE AMOSTRA DE ÓLEO REGENERADO EP50 PREVIAMENTE FILTRADO QUE SERÁ USADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO DA U17 DURANTE O PD 3S, CONFORME SOLICITADO PELA SSA DERIVADA 202500039 E PUG/2025. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico quimica em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202511960 | ASL |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 28/07/2025 14:08:10 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado analise de demulssibilidade e concentração de água. resultados em anexo
202511959 | ASL |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 28/07/2025 14:08:22 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado os ensaios. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios.
202508224 | STE | 202414632 | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202523 | 02/06/2025 07:40:38 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIF. “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBST. DA CARGA DE ÓLEO DO MGS DA U02, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 1ª FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROC. DE TRANSFERÊNCIA/FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREV. ENTREGA AMOSTRA P/ 12/06/25 (SERÁ INFORMADO A ILA4 O Nº DO LOTE DOS TAMBORES). 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 2ª FILTRAGEM (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA/FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREV. ENTREGA AMOSTRA P/ 25/06/25. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202524 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de muestras de aceite lubricante EP 50 MGS 02. Particulas del primer filtraje. Análisis fisicoquímico mas conteo de particulas del segundo filtraje. Resultados en el PDF.
202506483 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202517 | 24/04/2025 15:34:20 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202415243 y SSA 202415689 solicitamos nuevamente realizar análisis de aceite usado en los compresores N1, N2, N3 y N4, muestra de aceite será entregado por el sector MAM2. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica, prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406, ensayo de Potencial de Barniz y Sedimentos. | IME2 | ILA4 | ARCE PENA ARCENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202523 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS Y COMENTARIOS ADJUNTO.
202506291 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202517 | 22/04/2025 10:39:40 | OC4500056714–Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração óleo lubrificante. Volume será enviado junto c/ carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão será informada pelo Cleber Lopes. Instruções detalhadas em anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202522 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Preparación de 3 Litros de Aditivo Antiespumante.
202506280 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202517 | 22/04/2025 10:40:19 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção será informada pelo Gestor do Contrato Sr. Cleber Lopes. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202506275. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202521 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante del tanque de recepción (Camión) Análisis fisicoquímico de aceite lubricante.
202506275 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 22/04/2025 10:40:26 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 22° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail e registrar o localizador dos correios. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202519 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímicos de aceite lubricante EP 50 Resultados expuestos en el archivo PDF.
202505502 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 08/04/2025 08:13:46 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 22° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra (SM026470001BR) e informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202515 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA.
202503830 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202512 | 17/03/2025 07:23:29 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos durante o período probatório. Coletas trimestrais e análises completas físico-químicas. Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios ao final do período. Findado o ano de 2025, será emitida nova SSA para os anos seguintes. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202519 | DANIEL ROTELOK | Servicio finalizado. Resultados finales y comentarios en adjunto.
202503675 | STE | 202414628 | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202511 | 13/03/2025 14:18:29 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIF. “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBST. DA CARGA DE ÓLEO DO MGS DA U01, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 1ª FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROC. DE TRANSFERÊNCIA/FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREV. ENTREGA AMOSTRA P/ 28/03/25 (SERÁ INFORMADO A ILA4 O Nº DO LOTE DOS TAMBORES). 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 2ª FILTRAGEM (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA/FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREV. ENTREGA AMOSTRA P/ 02/04/25. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202513 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fueron realizados los análisis solicitados. Resultados en anexo.
202420032 | SCA |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202451 | 19/12/2024 09:06:25 | Quantificar teores de cobre em duas amostras de água pura coletadas na posição SE da unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS após acidificação. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202502 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202419240 | STE | 202414640 | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202449 | 05/12/2024 15:08:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO “TURBINA EP50”, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U10, CONFORME PUG/2025. NOTA: AMOSTRA PREVISTA PARA ENTREGA NO LABORATÓRIO EM 28/01/2025. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202505 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de partículas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202419204 | STE | 202414637 | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202449 | 05/12/2024 15:15:31 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO “TURBINA EP50”, EM APOIO A SSA MATRIZ DE SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U08, CONFORME PUG/2025. NOTA: AMOSTRA PREVISTA PARA ENTREGA NO LABORATÓRIO EM 15/01/2025. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202503 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante. La muestra responde a los análisis efectuados en la SSP 20254196 MGS UG 08 Aceite lubricante EP 50
202417439 | STE | 202415731 | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202444 | 31/10/2024 14:34:32 | ENSAYAR HYDRAN SN 0905416895 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202446 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202416050 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202440 | 04/10/2024 11:52:16 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410 no TP fase A (n° série 2022.8963.02/01), solicita-se amostragem de óleo isolante e análise DGA e teor de água, a fim de comparar-se c/ resultados do comissionamento cfe. planilha 3321-83-19005-P-R0 e com as análises solicitadas pela SSA 202416049. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202445 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultado registrado en SSD 616/2024.
202416049 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202440 | 04/10/2024 11:52:27 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410, solicita-se amostragem de óleo isolante e análise DGA e teor de água, a fim de comparar-se c/ resultados do comissionamento cfe. planilha 3321-83-19005-P-R0. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202445 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultado registrado en SSD 615/2024.
202410641 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 14:49:45 | Comparar os teores de oxigênio dissolvido em amostras de água pura coletadas à saída do estator através da válvula DC15 (abaixo trocador N2) e da válvula DC109 (abaixo do permutador adicional). | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202428 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202408823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 07:41:58 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 17° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio. Anotar número do localizador da encomenda e informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202425 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico química em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202408822 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 07:42:18 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 18° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Anotar numero do código de rastreamento da encomenda e informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202425 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Resultados dentro do esperado. Laudo anexo à SSA. Código de rastreamento dos correios: OV 897 447 175 BR
202404923 | STE | 202401971 | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202413 | 25/03/2024 11:12:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 25/03/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 16/04/2024 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202413 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202402856 | STE | 202401969 | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202408 | 21/02/2024 09:11:32 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 04/03/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 13/03/2024 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202316878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 17/10/2023 07:33:06 | Elaborar procedimento e realizar ensaio para quantificação de teores de cobre em amostras de água pura coletadas em uma unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202347 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado, resultados y conclusiones adjunto.
202314422 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202335 | 29/08/2023 11:10:29 | Coletar amostra de óleo do TU-08 fase T e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (11 mg/kg) requer Atenção.
202314149 | SCA |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202334 | 24/08/2023 07:56:21 | Coletar amostra de óleo do TU-08 fase R e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335
202313921 | SCA |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202334 | 22/08/2023 12:01:17 | Coletar amostra de óleo do TU-08 fase T e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335
202313920 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202334 | 22/08/2023 12:01:00 | Coletar amostra de óleo do TU-01 fase R e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | DANIEL ROTELOK | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (13 mg/kg) requer Atenção.
202313919 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202334 | 22/08/2023 12:00:33 | Coletar amostra de óleo do TU SIEMENS com NS 4002463, retirado do TU-9A fase T e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (9 mg/kg) requer Atenção.
202313916 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202334 | 22/08/2023 12:00:11 | Coletar amostra de óleo do TU SIEMENS NS 4004139, retirado do TU-18A fase C e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (11 mg/kg) requer Atenção.
202313906 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202334 | 22/08/2023 11:59:38 | Coletar amostra de óleo do TU-18A fase B e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (13 mg/kg) requer Atenção.
202313905 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202334 | 22/08/2023 11:59:12 | Coletar amostra de óleo do TU-18A fase A e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (10 mg/kg) requer Atenção.
202313903 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202334 | 22/08/2023 11:58:52 | Coletar amostra de óleo do TU-9A fase S e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (10 mg/kg) requer Atenção.
202313901 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202334 | 22/08/2023 11:58:28 | Coletar amostra de óleo do TU-9A fase R e realizar análise de conteúdo de DBDS (Dibenzil Dissulfeto). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202335 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados dos ensaios estão anexos à SSA. Segundo o laudo do laboratório externo, o resultado encontrado (10 mg/kg) requer Atenção.
202313810 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202334 | 21/08/2023 07:45:57 | Conforme resultado preliminar de ensaio realizado nas atividades 3M (SSP 20233361), identificado presença de metais (possivelmente bronze). Solicita-se realizar ensaio complementar por meio de MEV para comprovar a composição das partículas maiores e as respectivas dimensões. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202338 | KARIN BECKER MARQUES | Os ensaios realizados no MEV durante curso na UFSC, para verificação das imagens, tamanho e composição. Relatório com os resultados está anexo à SSA.
202310540 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202326 | 27/06/2023 11:41:48 | Coletar amostra de óleo diária no equipamento TRANSFIX instalado no TU-18A fase C por um período de 7 dias e realizar análise cromatográfica. Análise necessária para ajuste de parâmetros do equipamento TRANSFIX. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202326 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Devido resultados da taxa de evolução dos gases hidrocarbonetos e gás H2 (detectados por cromatografia) excederem a taxa de evolução previsto na Norma IEC 60599. A engenharia de Manutenção Elétrica, tirou de operação. Os resultados cromatográficos desta etapa estão registrados no SSD amostras 373/374/2023.
202307651 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202319 | 09/05/2023 08:40:53 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202323 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados no anexo.
202305727 | STE | 202305002 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202314 | 04/04/2023 08:50:11 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U15 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202305539 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202313 | 31/03/2023 15:38:01 | Realizar análise de partículas em amostras de óleo retiradas das saídas dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4 do Transformador TU SIEMENS com Nº de série 4002463, após etapas de lavagem dos trocadores, conforme contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202314 | MIRES LUCI PELISSER | Foram realizadas coletas de análise de óleo isolante na saída da máquina de filtragem(entrada trocador de calor) e na saída dos trocadores de Calor denominados N1;N2:N3 e N4. Resultados em anexo. Os parâmetros para avaliar o resultados foi aplicado Norma ABNT NBR na saída do trocador o limite máximo permitido era de15000 partículas em 100 ml. Todos eles obtiveram grau de limpeza inferior ao máximo.
202303488 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202309 | 02/03/2023 10:42:36 | Realizar coleta de óleo mineral isolante do tanque principal do transformador e realizar análise cromatográfica e físico-química completa. Análise antes do início da inspeção da parte ativa do transformador, conforme contrato 4500067817. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202310 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante de la Unidad 9A Fase T. Análisis fisicoquímicos y cromatográfico de la muestra.
202204208 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202212 | 21/03/2022 15:17:37 | Em complemento à SSA 202203230, e tendo em vista não ter-se evidências de que foram realizados testes de ausência de PCB nos ensaios de fábrica, solicita-se proceder com ensaio de PCB para este equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Foi realizado o teste de PCB utilizando o Kit dexsil de 50 ppm. O resultado foi positivo para essa concentração. Então contratou-se o ensaio de PCB por cromatografia em laboratório externo para confirmação. O resultado obtido foi negativo conforme laudo anexo.
202204206 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202212 | 21/03/2022 15:17:46 | Em complemento à SSA 202203229, e tendo em vista não ter-se evidências de que foram realizados testes de ausência de PCB nos ensaios de fábrica, solicita-se proceder com ensaio de PCB para este equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Foi realizado o teste de PCB utilizando o Kit dexsil de 50 ppm. O resultado foi positivo para essa concentração. Então contratou-se o ensaio de PCB por cromatografia em laboratório externo para confirmação. O resultado obtido foi negativo conforme laudo anexo.
202202795 | STE | 202202102 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202208 | 24/02/2022 13:54:53 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 1704420477) com pelo menos 4 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202209 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que houve uma pequena discrepância de cerca de 3 ppm entre os resultados do Hydran e da cromatografia nas amostras 2 e 4, que ficaram além dos limites toleráveis para o medidor.
202602130 | SEE | 202518517 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202607 | 12/02/2026 09:20:09 | Coletar amostra de óleo no tanque principal do Autotransformador e realizar análise cromatográfica. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202608 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS Y COMENTARIOS EN SSD 157/2026
202601958 | STE |  | S098B | TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DE RESERVA |  | 202607 | 10/02/2026 07:57:28 | Para fins de comissionamento, realizar coleta e análise de óleo (cromatografia e rigidez dielétrica) em 2 transformadores de pedestal, de potência 300 kVA, instalados na obra de ampliação do almoxarifado (G11 e G12). Anexo e-mail com solicitação da SOCM.DT e autorização da SM.DT. | ILA1 | ILA4 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios adjunto.
202601924 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202607 | 10/02/2026 11:14:43 | Prestar Apoyo en la ejecución de Ensayos Físico-Químicos a dos transformadores de Distribución de 100KVA pertenecientes a la ANDE, conforme Nota de Solicitud de apoyo en el Marco de Apoyo Institucional entre ANDE-ITAIPU. • Rigidez Dieléctrica del Aceite • Contenido de Agua en el Aceite • Factor de Perdidas • Tension Interfacial • Aspecto • Color | MET1 | ILA4 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejectuado. Resultados adjunto.
202601619 | APG | 202601535 | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202606 | 04/02/2026 07:51:25 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U02 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 12/02/2026. | MMU1 | ILA4 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202601283 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202605 | 28/01/2026 08:49:35 | [Contrato 4500067817] - Extraccion de muestra del tanque principal del transformador SIEMENS 4002463 y realizar ensayos cromatográficos y fisicoquimicos. Realizar la actividad antes del llenado de la cuba. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202605 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta y análisis de aceite aislante de los tanques y del tanque principal del transformador SIEMENS 4002463.
202600914 | STE | 202415265 | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202604 | 22/01/2026 10:15:57 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202605 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de óleo lubrificante. Resultados em anexo
202600687 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202604 | 19/01/2026 10:27:16 | Verificar funcionamiento y realizar calibración de los instrumentos de medición de la ETA 02: - PHmetro Peak Tech 5306 | OUO0 | ILA4 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, informe adjunto. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600686 | STE | 202520171 | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202604 | 19/01/2026 08:15:11 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U07 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para o dia 22/01/2026. | MMU1 | ILA4 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202604 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202600576 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202603 | 15/01/2026 14:04:40 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202415258, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202604 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis completo de la muestra MGT UG 9 Análisis de particulas NAS : 5
202600213 | ASL |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202602 | 07/01/2026 09:51:27 | Solicito apoio para a coleta de material do isolamento dos cabos RTD na região do tubo coletor de água pura, em apoio à SSA nº 202513447. | MMU1 | ILA4 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202605 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue retirada la muestra de recubrimiento de cabo y llevado al laboratorio de concreto para análisis elemental, confirmándose en la misma que existe cloro como parte de la estructura química del material. Adjunto informe de microscopia. Se realiza un test con irradiación con ozono, al finalizar se emitirá relatorio final.
202600062 | SPG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202602 | 05/01/2026 11:18:45 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos seguintes transformadores da SEMD: - T01/R01 - T02/R02 - T03/R03 - T04/R04 - T05/R05 - TX/RX - T06 - T07 Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202602
202519402 | STE | 202518535 | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:36 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U08. Previsto para el día 11/12/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202550 | DANIEL ROTELOK | Fue realizado el análisis de conductividad en la muestra de agua bruta tratada con resina SM600, resultado en anexo.
202519085 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R |  | 202549 | 02/12/2025 13:45:04 | A fim de atender a planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 (SDS-15780), a pedido da equipe MET2 solicito realizar ensaio DGA e teor de água no transformador de corrente Trench modelo IOSK550 com n° série 2500645 (Contrato 4500075131), a ser instalado na fases R do vão da Linha MD-IZU1 na SEMD. | IEQ3 | ILA4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Este servicio corresponde a la SSA 20251013, trabajo ejecutado. AT. 202510740; colecta de aceite aislante en los TC's dentro de la SEMD.
202519082 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202549 | 02/12/2025 14:06:41 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador FASE B TU16 SSA2025/19081. | MET1 | ILA4 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante de Micafil para el TU 16 fase B Análisis fisicoquímico
202519067 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202549 | 02/12/2025 08:11:06 | Coletar 2 litros de amostra de óleo do TSP da UG05 para análise de demulsibilidade na Vibra Energia | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202549 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta de óleo lubrificante no TSP da UN05.
202519038 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202549 | 01/12/2025 16:37:26 | Preparar amostras de óleo lubrificante EP50 novo para análise de RMN na UFPR - Campus Curitiba, conforme documentos anexos. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202549 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202519033 | STE | 202518516 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.081-8 | 202549 | 02/12/2025 14:06:51 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/03. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. SSD 1060/2025
202519032 | STE | 202518515 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.080-6 | 202549 | 02/12/2025 14:06:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/02. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. SSD 1059/2025
202519030 | STE | 202518514 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.079-9 | 202549 | 02/12/2025 14:07:05 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/01. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de muestras de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD. Análisis fisicoquímico y tenor de agua. SSD 1058/2025
202519015 | STE | 202518521 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.103-6 | 202549 | 01/12/2025 14:50:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500648. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1063/2025
202519014 | STE | 202518520 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.102-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:03 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500647. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1062/2025
202519013 | STE | 202518518 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.101-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:11 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500645. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1061/2025
202518862 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202548 | 27/11/2025 08:56:38 | Conforme resultado de análise de óleo sistemática (SSP 20254215), foi observado alteração no valor de teor de água presente no óleo. Solicitamos coletar amostras de óleo em 3 pontos: TQSP, SMTHF (câmara frontal), SMTMT (câmara traseira) e realizar ensaio de teor de água. 1° Coleta - 27/11/2025 / 2° Coleta - 01/12/2025. Em função dos resultados da análise de teor de água do dia 01/12/2025, será definida a continuidade das coletas de novas amostras ou encerramento do acompanhamento. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202548 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue realizado análisis de agua a las muestras de RV de la U18A.
202518783 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 15:46:30 | Realizar coleta de óleo isolante vegetal para análise de cromatografia e água do transformador localizado no pátio de pintura, a pedido da SOCM.DT. Marca: Romagnole Número de série: 901543 Potência: 300 kVA Observação: E-mail com solicitação e foto da placa do equipamento estão anexos. Acompanhar ILA1 para execução do serviço. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202548 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante vegetal. Trafo em inicio de operação. Foi encontrado no momento da amostragem, pedaços de papel no interior do recipiente de coleta. Ocorrência registrada e anexada juntamente com os resultados cromatográficos.
202518392 | STE | 202401810 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202547 | 18/11/2025 16:36:25 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202547 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202518014 | STE | 202516405 | B020H006 | PERMUTADOR DE ÍONS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0049.020-9 | 202546 | 13/11/2025 07:44:15 | Solicitamos apoyo para análisis de resina S108 y M500, además de la resina SM600, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U18A. Previsto para el día 14/11/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202546 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de pH de las resinas S108H y M500; conductividad de la SM600 para la unidad 18A
202517997 | STE | 202517996 | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202546 | 12/11/2025 08:50:54 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador. | MET1 | ILA4 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202546 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica e fisico química em óleo isolante. Resultados em anexo
202517707 | STE | 202517393 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202545 | 05/11/2025 14:41:29 | Solicitamos apoio para verificação e testes funcionais do Extractor Portátil con brazo articulado para filtración de sustancias volátiles, de la marca Fumex, modelo LFK 175/230 - MEB 1500-75PP. Adquirido por medio de la OC-4500080827. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2235. | ILA3 | ILA4 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202546 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado, informe adjunto.
202517462 | STE | 202401974 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202545 | 03/11/2025 12:32:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 21/11/2025 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 05/12/2025 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202548 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fueron realizados los análisis de partículas a las muestras recibidas, resultados en anexo.
202516870 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202543 | 22/10/2025 15:39:00 | Coletar amostra no tanque principal do transformador e repetir o ensaio de medição de tensão interfacial. Conforme indicado na amostra 794/2025 no SSD, a tensão interfacial está menor que a referência normativa de 40 Dina/cm. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202544 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados y comentarios en SSD 884/2025
202516587 | STE | 202516404 | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202542 | 17/10/2025 10:58:06 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600KR que será utilizada en la U12, (fecha prevista el 22/10/2025). También realizar test funcional de las resinas S108 y M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202543 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de agua tratada com resinas. Resultados em anexo
202516301 | STE | 202516024 | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202542 | 14/10/2025 10:41:20 | Solicitamos apoio do setor de ILA4 para realização dos testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA3 | ILA4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202542 | KARIN BECKER MARQUES | Termômetros foram aprovados nos testes de aplicação do banho de viscosidade, banho de espuma e banho da bomba rotatória. Certificados anexos.
202516232 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.013-6 | 202542 | 13/10/2025 15:34:26 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/06), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el Galpón 3 MI Análisis de tenor de agua, y cromatografico Resultados y comentarios en SSD 841/2025
202516231 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.012-4 | 202542 | 13/10/2025 15:34:35 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/05), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el sector de Almacenes Galpon 3 Análisis de tenor de agua, y cromatografia. Resultados y comentarios en SSD 840/2025
202516230 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.011-2 | 202542 | 13/10/2025 15:34:17 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/04), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el almacenes Galpón 3 Análisis de tenor de agua, y cromatografía Resultados y comentarios en SSD 839/2025
202515771 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202540 | 02/10/2025 10:28:28 | [Contrato 4500067817] - Coletar amostra de óleo no tanque principal do transformador SIEMENS 4002463 e realizar análise cromatográfica, após a execução dos seguintes ensaios elétricos: - Tensão Aplicada - previsão ensaio dia 03/10 - Tensão Induzida de Longa Duração - previsão ensaio dia 09/10 - Energização em vazio por 36 horas - previsão ensaio 09 à 11/10 (coleta após 6h, 12h, 18h, 24h, 30h e 36h) Cronograma em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202543 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD. Las fechas y horarios correspondientes a cada SSD se detallan a continuación 842/2025: 13/10/2025; 11:00 843/2025: 13/10/2025; 16:00 844/2025: 16/10/2025; 09:20 845/2025: 16/10/2025; 17:50 846/2025: 16/10/2025; 23:30 847/2025: 17/10/2025; 05:30 848/2025: 17/10/2025; 11:45 849/2025: 17/10/2025; 17:30 850/2025: 17/10/2025; 23:30 851/2025: 18/10/2025; 05:30.
202515606 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202540 | 30/09/2025 14:33:13 | Solicitamos análisis de muestra de aceite recolectada de la tapa de turbina para determinar el tipo (Turbina plus o EP 50) correspondiente a la U05. | MMU2 | ILA4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202540 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Conforme resultados de acidez (0.04, valor tipico de EP-50) y fósforo (mayor a 20 ppm, característico de EP-50), el indicio es que se trata de aceite EP-50.
202515467 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202539 | 26/09/2025 16:19:37 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202506483, solicitamos realizar análisis sintético de aceite nuevo KLUBER Summit SH 46(anexo foto), muestra de aceite entregado a la fecha 26/09/2025 en el laboratorio. Los ensayos requeridos serian igual al ensayo solicitados en la SSA 202506483, menos de Sedimentos y ensayo de partículas. | IME2 | ILA4 | ARCE PENA ARCENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202540 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202515421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 16:02:30 | Executar os ensaios abaixo na amostra de óleo básico recebida da empresa Lwart: - Água; - Acidez; - Demulsibilidade; - Metais; - Densidade; - Cor; - Tensão interfacial; - Partículas; - Sedimentos; - Viscosidade a 40ºC e a 100ºC; - Índice de viscosidade; - Infravermelho. Amostra enviada como cortesia pela empresa, para apresentar o seu produto do processo de regeneração de óleo. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados no relatório anexo. Valores satisfatórios para óleo lubrificante básico e comparáveis ao certificado enviado pela empresa Lwart.
202515211 | STE | 202514827 | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202539 | 23/09/2025 07:38:11 | Solicitamos apoio para realizar análise de partículas e sedimentos em amostras de óleo do circuito hidráulico do sistema de regulação de velocidade, o óleo está sendo filtrado continuamente. Deverão ser realizadas análises até atingirmos grau de contaminação do óleo NAS8 ou inferior. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | DANIEL ROTELOK | SERVICIO EJECUTADO, RESULTADOS ADJUNTO. 2DA MUESTRA CON NAS MENOR A 8.
202515040 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202539 | 22/09/2025 07:26:09 | Coletar amostra de óleo no transformador em reparo conforme contrato 4500067817 e realizar ensaios físico-químico e cromatográfico. Realizar a atividade antes da execução dos ensaios dielétricos no transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 794/2025.
202514990 | STE |  | J097A002 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE TRATADO ROI-3101 | 0334.001-5 | 202538 | 18/09/2025 10:37:34 | Realizar coleta de óleo mineral isolante sucata armazenado nos tanques ROC3101; ROC3102 e ROI 3101, para análise de PCB, rigidez dielétrica, índice de neutralização, teor de água e tensão interfacial. Será necessário emitir laudo técnico com os resultados das análises para que o documento seja anexado ao processo de alienação do óleo. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202540 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la cota 98 de los tanques ROC 3101, ROC 3102, ROI 3101 Análisis fisicoquímicos de las muestras. Resultados: Se anexa el pdf.
202514855 | STE |  | B020D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.161-9 | 202538 | 16/09/2025 17:27:59 | Conforme medição realizada na SSP 20254214, foi identificado contaminação por particulados NAS 12 (202535). Na semana 202536 foi realizado manutenção sistemática de filtragem (SSP 20253595), pela equipe MMU2. Solicita-se retirar amostra para avaliação e comprovação da redução dos particulados, finalizada a purificação da carga de óleo do TQSP. Realizar ensaio de contagem de particulados e sedimentos. Prazo até 01/10/2025. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202538 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ANEXO.
202514783 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202538 | 15/09/2025 17:05:38 | Solicitamos apoyo en el proceso de preparación, utilización de resina epóxica y para el llenado de los prototipos de TC de pulso empleados en el sistema de excitación. | ILA3 | ILA4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202538 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | - Fue preparada la resina conforme formulación indicada por ILA3. (10 partes de 225185 por cada 1 de 716985) - Realizada la preparación y llenado del prototipo, aguardando 3 días para curado de la resina. - Adicionalemente se apartó muestras testigos para acompañar el proceso de curado y evaluar sus propiedades mecánicas, con resultados satisfactorios.
202514149 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202536 | 02/09/2025 14:55:08 | Verificar funcionamiento y realizar calibración del instrumento de medición de la ETA: - Turbidímetro Digital marca HACH, modelo 2100Q, código de patrimonio: 709816 | OUO0 | ILA4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202537 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | CALIBRADO CON EXITO. LECTURA PATRÓN 10 NTU: 9.98
202514095 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 08:50:47 | Realizar coleta de óleo na saída da máquina de tratamento e ensaios de cromatografia, RD e água no óleo tratado que será utilizado durante a SSP 20253848. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados em anexo
202513932 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.003-2 | 202535 | 28/08/2025 16:56:18 | Realizar colecta de aceite en el DCP recientemente instalado conforme solicitado en la SSA 202513757. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado
202513931 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 202535 | 28/08/2025 16:55:14 | Realizar colecta de aceite en el DCP recientemente instalado conforme solicitado en la SSA 202513756. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado
202513930 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 202535 | 28/08/2025 16:55:00 | Realizar colecta de aceite en el DCP recientemente instalado conforme solicitado en la SSA 202513754. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado
202513809 | STE | 202513778 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202535 | 27/08/2025 09:53:10 | Realizar análisis para identificar material encontrado en la tubería de agua pura durante ejecución del mantenimiento trisemestral conforme relatado en la SSA matriz.- | IME3 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202535 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os ensaios. Resultados disponíveis no relatório anexo.
202513775 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.002-0 | 202535 | 27/08/2025 14:03:43 | Coletar no tanque do transformador óleo mineral isolante e realizar análise físico-química completa para registrar condição do óleo após enchimento do transformador, devido a inspeção interna realizada pela seguradora e fabricante. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202535 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en SSD 782/2025.
202513757 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.010-0 | 202535 | 27/08/2025 14:07:31 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI (n° serie 2019.8259.01/03), conforme ítem 3.2 de la planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 745/2025
202513756 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.009-3 | 202535 | 27/08/2025 14:07:41 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI (n° serie 2019.8259.01/02), conforme ítem 3.2 de la planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 744/2025
202513754 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.008-1 | 202535 | 27/08/2025 14:07:50 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI (n° serie 2019.8259.01/01), conforme ítem 3.2 de la planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 743/2025
202513752 | STE |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202535 | 26/08/2025 14:29:53 | Verificar funcionamiento y realizar calibración de los instrumentos de medición de la ETA 02: - PHmetro PG1400 (GEHAKA) - PHmetro Peak Tech 5306 - Turbidímetro Digital marca HACH, modelo 2100Q | OUE4 | ILA4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202535 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | informe adjunto. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513690 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202535 | 25/08/2025 15:25:03 | Apoyo para preparación de líquido solvente para realización de desbobinado del TC de pulso 0024B (tipo bobina de Rogowski, cód. stock 491071) utilizado en el sistema de excitación. Ver SSA 202513681. | ILA3 | ILA4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202535 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Realizado el tratamiento quimico con acido sulfúrico y posteriormente con acetona para remoción resinas/pegamentos del TC del pulso 0024B entregado por ILA3.
202513403 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202534 | 19/08/2025 15:59:40 | Se solicita extracción de muestra de aceite y análisis cromatográfico del TU 17 fase A en aproximadamente 15 días. Considerando que durante el análisis de los registros en el SSD de las muestras 00184/2024 al 00656/2025, se evidencia un progresivo aumento en la velocidad de generación de gases, específicamente H2. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante_ TU 17 fase A. Análisis cromatográfico, seguimiento del gas H2. Resultados registrados en el SSD_ Muestra 720/2025
202512700 | STE | 202512072 | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202532 | 07/08/2025 16:01:59 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600KR que será utilizada en la U17. También realizar test funcional de las resinas S108 y M500 | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202532 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202512572 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 06/08/2025 14:20:38 | Realizar coleta de óleo mineral isolante na saída da máquina de tratamento e efetuar ensaio cromatográfico e físico-químico completo. Amostra de óleo antes do enchimento do transformador reserva de 60Hz, retirado do TU 15 fase B devido a incremento de gases dissolvidos no óleo. Serviço associa do à SSA202508153. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202532 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202512252 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202531 | 01/08/2025 10:30:41 | Solicito realizar colecta de aceite aislante para ensayo de rigidez dieléctrica y tenor de agua en aceite en los 3 polos del interruptor. Luego de la sustitución de aceite aislante. De manera a atender el ítem 42 de la PIC.EQ.0282 (SSP 20254972). Mantenimiento previsto del 05 y 06/08/2025. | MET2 | ILA4 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202532 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202510872 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202528 | 11/07/2025 08:16:18 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção 15/07/2025. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202510259. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202529 | DANIEL ROTELOK | realizado coleta e análise de óleo lubrificante. resultados em anexo
202510690 | STE | 202510012 | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202528 | 09/07/2025 16:25:44 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR A UTILIZAR N¦A U17. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202528 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Control de calidad de las resinas: Ensayo de pH, y conductividad de las mismas para uso en el sistema de agua pura.
202510606 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202528 | 08/07/2025 14:43:00 | Solicito a realização das análises das amostras de óleo referentes ao óleo do reator, conforme indicado pelo setor de Química. As análises necessárias são as seguintes: • Antes do enchimento do reator: Cromatografia e Análise Físico-Química. • Após o enchimento do reator: Cromatografia e Análise Físico-Química. • 24 horas após a energização: Cromatografia. | ILA0 | ILA4 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202528 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise fisico quimica e cromatografica de óleo isolante. Resultados em anexo
202510349 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202527 | 03/07/2025 08:58:58 | Realizar a verificação das válvulas de coleta de amostras do regulador de velocidade de todas as unidades geradoras (50 e 60 Hz), nos pontos de trava hidráulica (dianteira e traseira) e trava mecânica (dianteira e traseira), com o objetivo de identificar aquelas que apresentam posicionamento de difícil acesso para coleta, conforme ilustrado na foto anexa. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDOMIRO FRANCISCONI | 202528 | VALDOMIRO FRANCISCONI | Serviço executado. Planilha com parecer sobre as válvulas anexa a SSA.
202510259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 02/07/2025 07:18:35 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 23° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio localizador OY352228627BR. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202527 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis correspondientes a las muestras recibidas. Resultados en anexo.
202509831 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202526 | 25/06/2025 08:35:15 | Acompanhar a instalação de duas capelas de exaustão no laboratório químico (Sala 211) conforme contrato AS4500078465 | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202526 | KARIN BECKER MARQUES | Realizado o acompanhamento da instalação das capelas. Ata anexa.
202509392 | STE | 202509151 | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202525 | 17/06/2025 10:19:22 | Apoyo para realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. | ILA3 | ILA4 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202526 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron analizadas las muestras de gas SF6 recibidas de la GIS en apoyo para realizar test de aceptación del Analizador de gas SF6 adquirido a través de la SMDTC-2176 (ReqC 10075613). Marca: DILO, Modelo: MIRROR ANALYSER SF6 3.035R-R201. Resultados en Anexo.
202509267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 07:55:43 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 23° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra no protocolo de Itaipu (SM096540013BR) - informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202525 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite regenerado Lote 23 sin aditivo. Análisis fisicoquímico. Trabajo ejecutado en el PDF.
202509130 | STE | 202415251 | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202524 | 12/06/2025 14:37:02 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202525 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante EP 50_ Fisicoquímico y particulas. Resultados en el PDF
202508998 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202524 | 11/06/2025 11:09:47 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química no tanque de tratamento de óleo antes da reposição ao tanque principal. Atividade relacionada à recuperação dos pontos de fixação da placa de conexão dos TCs de bucha. | MET1 | ILA4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202524 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y el posterior análisis de rigidez dieléctrica y agua de la muestra de aceite aislante colectada del tanque de tratamiento de aceite.
202508903 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0142.002-0 | 202524 | 10/06/2025 08:56:18 | Realizar análise com MEV para identificação de material particulado retirado do fundo do tanque do transformador BBC SP-15090. Material coletado durante inspeção interna, conforme SSA 202508153. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202524 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de material particulado encontrado no tanque de óleo. Relatório encontra-se em anexo
202508831 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 10/06/2025 08:04:22 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos , rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202524 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados las colectas y los análisis solicitados. Resultados en anexo.
202508792 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202524 | 09/06/2025 15:56:02 | Para atender ao item 40 da PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20254967), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202525 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202507670 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202521 | 21/05/2025 11:18:07 | Realizar ensayos Fisicoquímicos de Diez (10) muestras de aceite aislante extraídas ;por la empresa contratista; durante el proceso de Secado, los ensayos específicos necesarios son: Densidad a 20/4° C, Índice de neutralización, Tensión Interfacial, Factor de Potencia a 90°C y Rigidez Dieléctrica. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202521 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos à SSA. Foram enviadas apenas 7 amostras para SMIL.DT. As demais foram despachadas para análise no laboratório da Hitachi em São Paulo.
202507536 | STE | 202506783 | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202521 | 20/05/2025 13:20:49 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U10 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 22/05/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202521 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultado adjunto.
202507473 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFO E AFINS | 0741.001-8 | 202521 | 19/05/2025 11:32:10 | Realizar os ensaios da Participação na Comparação Interlaboratorial realizada pela empresa Vegoor conforme ReqC 10077768, conforme tabela anexa. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202523 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto.
202507347 | STE | 202415253 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202520 | 13/05/2025 07:59:11 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202415253, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202520 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de la muestra aceite lubricante del MGT 05. Análisis de particulas. Análisis fisicoquímico del Lote recepcionado en laboratorio.
202506895 | STE | 202504862 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202519 | 06/05/2025 08:56:44 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U11 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 07/05/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202520 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Prueba de Lotes de Resina para la UG 11. SM600KR, S108 y M500. Resultados en el pdf.
202506874 | STE | 202414635 | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 06/05/2025 08:56:59 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIF. “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBST. DA CARGA DE ÓLEO DO MGS DA U05, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 1ª FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROC. DE TRANSFERÊNCIA/FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREV. ENTREGA AMOSTRA P/ 20/05/25 (SERÁ INFORMADO A ILA4 O Nº DO LOTE DOS TAMBORES). 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 2ª FILTRAGEM (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA/FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREV. ENTREGA AMOSTRA P/ 28/05/25. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202522 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de particulas de 1° y 2 ° Filtraje de aceite lubricante. Los resultados fisicoquímicos completos del aceite lubricante (Tanque movil al Mancal), estarán registrados en la SSP 20254193. El pdf anexado cuenta con el conteo de particulas de la 1° y 2° filtración, ambos arrojaron NAS: 5
202506763 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202519 | 05/05/2025 08:41:50 | [Contrato 4500067817] Realizar ensaios de cromatografia e fisico-quimico completo no óleo que será utilizado no processo de secagem do transformador. | MET1 | ILA4 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202519 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202506664 | STE | 202504866 | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202518 | 29/04/2025 09:35:10 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U03 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 29/04/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202518 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado adjunto.
202506379 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202517 | 23/04/2025 11:07:48 | Coletar amostra de óleo no tanque principal do transformador e realizar análise cromatográfica. Se possível, programar a atividade para 29/04/2025. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202518 | DANIEL ROTELOK | Análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados e discussões encontram-se no sistema SSD, folha numero 0350/2025
202506009 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0173.010-0 | 202516 | 15/04/2025 08:00:36 | REALIZAR COLETA E ANÁLISE DE ÓLEO ISOLANTE DA EMU PARA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE PCB. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202516 | KARIN BECKER MARQUES | Realizado o ensaio utilizando o teste DEXSIL Clor in Oil para concentrações acima de 50 ppm. O resultado foi negativo para essa concentração.
202505717 | STE | 202500434 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202515 | 09/04/2025 16:11:53 | Ensayar sensor de gases Hydran, comparar el valor indicado con resultados del análisis de DGA. Realizar ensayos con cuatro muestras de aceite a diferentes concentraciones de hidrógeno, la menor no puede ser menor a 5ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202518 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202505697 | STE | 202504864 | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202515 | 09/04/2025 15:06:23 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U16 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme documentos complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 24/04/25. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202516 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo de control de calidad de lotes de resinas para uso en la unidad 16 Ensayo de pH y conductividad_ S108; M500 y SM 600KR
202505696 | STE | 202504863 | B015H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.008-3 | 202515 | 09/04/2025 15:06:29 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U15 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme documentos complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 14/04/25. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202516 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202505403 | STE | 202505272 | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202515 | 07/04/2025 10:06:10 | Realizar colecta de Aceite del Transformador Reserva 02 60Hz con Numero de Serie: SP 15107 para análisis cromatográfico y fisicoquímico completo. Este Transformador será instalado posteriormente en la localización B015J020. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202515 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del TR_Reserva 02 60Hz SP 15107 Análisis fisicoquímico y cromatográfico de la muestra de aceite. Los resultados están registrados en el SSD_ N° de muestra: 315/2025
202505269 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202514 | 04/04/2025 09:23:44 | Após análise dos últimos resultados dos ensaios cromatográficos do TU-15 fase B no sistema SSD, solicito novo acompanhamento com coletas para análise cromatográfica duas vezes por semana (segunda e quinta) até o dia 21/04. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202515 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante TU 15 fase B. Análisis cromatográfico DGA. Los resultados se encuentran registrados en el SSD. N° muestras: 302/2025; 317/2025; 321/2025; 346/2025.
202505018 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0173.010-0 | 202514 | 04/04/2025 10:06:10 | Em conformidade com a SSA 202500742, solicita-se ensaio de cromatografia e rigidez dielétrica do óleo da EMU do DCP armazenado na oficina da SEMD. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202515 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP en la SubEstación Margen Derecha. Análisis de rigidez, agua y DGA. La muestra presenta concentración de gas H2 bastante elevado.
202504878 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202514 | 31/03/2025 17:05:20 | Considerando que las mediciones arrojan a la situación del transformador en cuestión; en Condición 3 según descripción de la norma; que la evolución de los gases combustibles tiene tendencia progresiva y que se detectan indicios de Acetileno en los ensayos cromatográficos, se solicita extracción de muestras y ensayos cromatográficos con frecuencia diaria para el monitoreo continuo. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202514 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del TU 15 fase B. Análisis cromatografico DGA. Los resultados se encuentran registrados en el SSD. Muestras: 282/2025 ; 291/2025 ; 294/2025 ; 301/2025.
202504609 | STE | 202415250 | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202513 | 28/03/2025 08:14:38 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202514 | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados satisfactorios.
202504235 | STE | 202503543 | A005H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.006-7 | 202512 | 20/03/2025 16:29:51 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U05 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme documentos complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 25/03/25. | MMU1 | ILA4 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202513 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Control de calidad de las resinas: Ensayo de pH, y conductividad de las mismas para uso en el sistema de agua pura.
202504234 | STE | 202503545 | A006H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.002-4 | 202512 | 20/03/2025 16:31:05 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U06 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme documentos complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 27/03/25. | MMU1 | ILA4 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202513 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Control de calidad de las resinas: Ensayo de pH, y conductividad de las mismas para uso en el sistema de agua pura.
202504233 | STE | 202503547 | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202512 | 20/03/2025 16:31:33 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U09 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme documentos complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 03/04/25. | MMU1 | ILA4 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202514 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultado anexo
202503794 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:21:17 | Solicitamos a extração e análise de gás SF6 no Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV, marca GE Grid, n° série 4180610010001, localizado no pátio 66kV da SEMD (equipamento em fase de montagem, conforme Contrato 4500069888. Ensaio necessário por suspeita de baixa pureza do gás quando de medição realizada em campo c/ analisador portátil. Devem ser realizadas duas amostragens, uma do compartimento geral e outra dos transformadores potencial. Equipe MET3 (Fernando Marcante) e MET2 (Sérgio) prestarão apoio. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202512 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron analizadas las muestras de gas SF6 colectadas del compartimiento general y del compartimiento TP del Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV, marca GE Grid, n° série 4180610010001 localizado en el patio 66 kV de la SE-MD. Resultados en Anexo.
202503240 | STE | 202414636 | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202510 | 07/03/2025 10:15:11 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U06, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 1ª FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 06/03/2025 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 2ª FILTRAGEM (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 12/03/2025 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202511 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis de partículas según solicitado. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202503139 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 14:36:28 | Solicito análisis cromatográfico de gases disuelto, rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748; Vicente Mendoza int.9746/2863-SMMT/Met2-Semd. | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202511 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202503038 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202509 | 27/02/2025 10:09:46 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202509 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Estão anexos à SSA.
202503026 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202509 | 28/02/2025 08:42:03 | OC4500056714 – Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 06/03/25. Instruções detalhadas no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202509 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Frascos dispuestos en embalaje con documentación. Adjunto declaración de expedidor con firma de conductor.
202503019 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202509 | 28/02/2025 08:42:28 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 21° Lote 06/03/2025. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202418124. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202510 | DANIEL ROTELOK | Realizado análises físico químicas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202502947 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202509 | 25/02/2025 16:16:15 | Solicito realizar análisis DGA y tenor de agua en aceite, debido a sustitución del TC 220 kV asociado al interruptor 83T05 - Fase S. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202509 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados satisfactorios. Ver resultados en SSD 142/2025
202502514 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202508 | 18/02/2025 14:28:34 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa na saída da tubulação fixa de tratamento de óleo localizada na galeria dos TUs entre as unidades 15 e 16. Coleta com o objetivo de homologar a tubulação para descarga do óleo das carretas que será utilizado para encher o transformador após o reparo. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202508 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizados os ensaios da amostra após a passagem pela tubulação e os parâmetros se mantiveram dentro dos limites aceitáveis. O resultado do ensaio de partículas aumentou consideravelmente porém o óleo passará pelo processo de filtração e será reanalisado, antes do enchimento do transformador. Resultados estão anexos.
202502513 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202508 | 18/02/2025 14:28:44 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa na carreta número 2 que descarregará óleo para o Transformador Reserva que encontra-se em reparo na Cota 108. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202508 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Foram realizados os ensaios do óleo da carreta (Placa KVZ6457), e os valores estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma ANP36. Além disso, foi realizado o ensaio de partículas para verificar a condição do óleo. No entanto, esse parâmetro não está previsto na resolução da ANP, apenas na norma ABNT NBR 10576, que trata do óleo após os tratamentos de filtração/termovácuo antes do enchimento do equipamento. Resultados estão anexos à SSA.
202502512 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202508 | 18/02/2025 14:28:54 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa na carreta número 1 que descarregará óleo para o Transformador Reserva que encontra-se em reparo na Cota 108. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202508 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Foram realizados os ensaios do óleo da carreta (Placa SWH9C69), e os valores estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma ANP36. Além disso, foi realizado o ensaio de partículas para verificar a condição do óleo. No entanto, esse parâmetro não está previsto na resolução da ANP, apenas na norma ABNT NBR 10576, que trata do óleo após os tratamentos de filtração/termovácuo antes do enchimento do equipamento. Resultados estão anexos à SSA.
202502350 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202507 | 14/02/2025 11:12:08 | Después de un análisis de las muestras N° 0020/2025, 0041/2025 e 0065/2025 en la SSD se percibe aun una leve tendencia progresiva por lo que se solicita seguir recolectando muestras de aceite del TU-15 fase B y realización de análisis cromatográficos cada 15 días durante un período de 60 días.g | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202510 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis cromatográficos de las muestras provenientes del TU-15 fase B. Resultados y comentarios disponibles en SSD. - 00178/2025 - 00202/2025 - 00262/2025
202502335 | SCA | 202502272 | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202508 | 17/02/2025 14:27:10 | Solicito realizar análisis DGA y tenor de agua en aceite, debido a sustitución del TC 220 kV asociado al interruptor 83T05 - Fase S. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável |  | Não
202502322 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202507 | 14/02/2025 08:38:49 | Acompañar a la contratista Rieder para la calibración de instrumentos de la ETA. | IME2 | ILA4 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202508 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Informe adjunto.
202501668 | STE | 202415260 | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202506 | 06/02/2025 07:05:14 | solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202506 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de óleo lubrificante
202501568 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 04/02/2025 07:51:25 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 21° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio localizador OY067294156BR. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202506 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Análise de óleo lubrificante
202501225 | STE | 202414639 | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202505 | 28/01/2025 08:31:41 | Solicitamos apoio para análise da carga do óleo Turbina EP50 (contagem de partículas), antes e ao final do processo de substituição do óleo do MGS, conforme solicitação da SSA matriz. Parâmetro de controle NAS 8 ou menos | MMU1 | ILA4 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202505 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis de partículas a las muestras recibidas. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202500897 | STE | 202415259 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202504 | 22/01/2025 08:19:53 | Solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no mancal guia turbina. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202504 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante_ Conteo de particulas, sedimentos, metales, agua , viscosidad y DBPC.
202500814 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202504 | 20/01/2025 15:29:38 | Solicitamos apoio para realizar analise de contagem de particulados. Coletar óleo do tanque sem pressão em dois pontos distintos, sendo, um do local habitual de coleta e o outro em ponto adicionado na entrada do filtro "LO". Dúvidas contatar Mario ramal 9640. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202504 | DANIEL ROTELOK | Análise de partículas em óleo lubrificante
202500714 | STE | 202500601 | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202504 | 20/01/2025 10:43:40 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U18 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 03/02/25 | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202506 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron analizados las muestras de resina SM600KR, S108 y M500. Resultados satisfactorios y de acuerdo con el histórico.
202500690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 17/01/2025 08:27:32 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 21 Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra (OY102671995BR) e informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202504 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados en anexo.
202420033 | SCA |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202451 | 19/12/2024 09:06:16 | Quantificar teores de cobre em duas amostras de água pura coletadas na posição SE da unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS após acidificação. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202502 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202419913 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202451 | 17/12/2024 11:22:34 | Solicitamos analisis físico-químico del aceite Turbina EP 50 - 717515 a ser cargado en la unidad generadora N°8. Emitir un informe con los resultados del análisis de muestras y el recuento de partículas al final del proceso para cumplir con la clase de limpieza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202451 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante. MGT U08 Conteo de partículas. sedimentos, metales, agua y viscosidad. Los demas ensayos fueron copiados de un análisis realizado de una muestra del mismo lote.
202419803 | STE | 202419368 | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202450 | 13/12/2024 16:51:30 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U01 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 16/12/24. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202451 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de água tratada com resina. Resultados em anexo. Nao foi realizado análise da resina M500 pois a mesma encontra-se dentro do prazo de validade.
202419802 | STE | 202419381 | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202450 | 13/12/2024 16:51:35 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U14 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 16/12/24. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202451 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de água tratada com resina. Resultados em anexo. Nao foi realizado análise da resina M500 pois a mesma encontra-se dentro do prazo de validade.
202419497 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202450 | 10/12/2024 07:50:24 | OC4500056714 – Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 13/12/24. Instruções detalhadas no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202450 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Fue preparado 3 litros de aditivo antiespumante diluido, y entregado al motorista de Filtroil.
202419478 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202450 | 09/12/2024 14:36:11 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 19°/20° Lote 12/12/2024. Parâmetros de controle seguirão os dados da amostra aprovada para envio - SSA 202418124. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202450 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados en anexo.
202419209 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 06/12/2024 14:08:56 | Solicito análisis cromatográfico de gases disuelto, rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748; Vicente Mendoza int.9746/2863-SMMT/Met2-Semd. | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202450 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante Tanque Remolque. Análisis de agua y rigidez dieléctrica. Análisis cromatográfico DGA.
202418631 | STE | 202418557 | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202448 | 25/11/2024 07:56:35 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U13 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 02/12/24. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202449 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de água após tratamento com resina
202418630 | STE | 202418556 | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202448 | 25/11/2024 08:02:35 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U02 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 02/11/24. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202449 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de água após tratamento com resina
202418206 | STE | 202414626 | B014A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.009-6 | 202446 | 14/11/2024 10:27:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U14, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 14/11/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 02/12/2024 | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202446 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202418124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 13/11/2024 07:28:49 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 19°/20° lotes do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio localizador OY058295754BR. Prazo de realização 5 dias úteis após entrega pelos correios. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202418055 | STE | 202415266 | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202446 | 12/11/2024 13:25:40 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202415266, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202447 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios e anexos à SSA
202417863 | STE | 202417573 | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202445 | 08/11/2024 16:10:39 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U12 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 19/11/24. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202447 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Prueba de pH, conductividad en las resinas utilizadas en el sistema de agua pura.
202417453 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.012-0 | 202444 | 31/10/2024 16:33:44 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI, n° serie 2023.8963.02/06, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202444 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en SSD 617/2024.
202417397 | STE | 202410224 | A003H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.005-9 | 202445 | 04/11/2024 09:31:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U03 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202445 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto.
202416878 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202443 | 22/10/2024 08:17:01 | Efetuar a análise das amostras do processo piloto de aditivação do óleo Turbina Plus 50 com o coquetel BR 652 EX. Amostra inicial: análise de teor de água e contagem de partículas. Demais amostras, 50%, 75% e 100% da concentração prevista de aditivos, realizar ensaio completo para verificação dos parâmetros correspondentes ao óleo novo Turbina EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202443 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de óleo lubrificante. Resultados em anexo. Os valores relativos a concentração de 100% de aditivo estão equiparados aos testes realizados em laboratório conforme SSA 202311942
202416767 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202442 | 18/10/2024 16:21:43 | Realizar ensaios físico-químicos no amostra de óleo lubrificante recebida da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para fins de comparação interlaboratorial. Ensaios a serem realizados: - Viscosidade 40ºC e 100ºC; - Índice de Viscosidade; - Ponto de fulgor; - Demulsibilidade; - Acidez; - Água; - Densidade. Documentos e instruções anexas. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202444 | DANIEL ROTELOK | Serviço executado. Resultados anexados a SSA.
202416576 | STE | 202416464 | S017A014 | MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO | 1615.001-0 | 202442 | 16/10/2024 11:25:03 | Solicito apoyo para realización de ensayos funcionales del Medidor de Oxígeno Disuelto de la marca Hach, modelo ORBISPHERE PORTABLE µLOGGER P/N 3650/111 S/N 8103429 conforme https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2014; RC-10074586 OC 4500076073. | ILA3 | ILA4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202442 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os testes de aceitação. Equipamento aceito conforme ata anexa.
202416403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 14/10/2024 14:17:58 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202442 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202416131 | STE | 202415264 | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202441 | 08/10/2024 14:45:27 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202415264, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202442 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados satisfatórios e anexos à SSA
202416006 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 04/10/2024 08:56:49 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 19° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias úteis após recepção da amostra. Anotar numero do código de rastreamento da encomenda e informar resultados para liberação do processo de aditivação. Localizador OY058264301BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202441 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados satisfactorios y anexados en adjuntos.
202415974 | STE | 202414625 | B012A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.014-2 | 202440 | 03/10/2024 17:10:40 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U12, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 11/10/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 21/10/2024 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202441 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante, conteo de particulas, sedimentos, agua, metales.
202415689 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202440 | 01/10/2024 08:43:35 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202415243, solicitamos realizar el ensayo de Potencial de Barniz y Sedimentos de la muestra de aceite usado (extraído del compresor, mesclado con el producto para hacer el flushing), así como también de una muestra de aceite nuevo (SUMMIT SH46 KLUBER, código de almacén 581402). | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202448 | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los ensayos de Potencial de Barniz y Sedimentos de las muestras de aceite lubricante extraídos del compresor, así como también de una muestra de aceite nuevo. Resultados en anexo.
202415297 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202439 | 24/09/2024 08:25:41 | Realizar análise de viscosidade e teor de água de duas amostras de óleo hidráulico do guindaste Manitowoc Grove GCD25. Uma amostra foi retirada do fundo e outra do centro do tanque hidráulico. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202439 | DANIEL ROTELOK | Análise de viscosidade e teor de água em óleo lubrificante. Foi utilizado o auxilio do forno para as determinações de água.
202415243 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202439 | 23/09/2024 11:31:29 | Solicitamos realizar análisis de aceite en compresores N1, N2, N3 y N4. Se tomarán 3 muestras en N1: 1 antes del flushing, 1 antes de remover el aceite de enjuague, y 1 al cargar el aceite final (conforme SSA 202415240). Para N2, N3 y N4, tomar muestra antes de remover el aceite viejo y tras la carga de aceite nuevo del mantenimiento 8A. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202448 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202414997 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202438 | 18/09/2024 07:47:51 | Efetuar a análise de densidade do novo aditivo BR 652 EX - Vibra Energia - aplicados no óleo Turbina EP 50 - Homogeneizar o volume do balde antes de coletar a amostra, de forma assegurar que todos os compostos estão proporcionalmente dispersos para a coleta. A informação será necessária para definir a proporção em volume de litros de aditivos por volume de óleo no processo de regeneração. Lote piloto em fase de regeneração enviado em 13/09 ao prestador de serviço. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202438 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados no arquivo anexo
202414804 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.068-7 | 202437 | 13/09/2024 17:27:26 | Face a necessidade de instalação do equipamento na fase T da Barra B2 500 kV da SEMD (ver SSA 202414801), solicito retirar amostra de óleo isolante da unidade eletromagnética para análise cromatográfica e teor de água. Solicitar suporte à equipe MET2, se necessário. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202439 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue colectado y analizado la muestra del DCP con número de serie 12630118. Resultados y comentarios en SSD 551/2024.
202414803 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.067-5 | 202437 | 13/09/2024 17:27:29 | Face a necessidade de instalação do equipamento na fase S da Barra B2 500 kV da SEMD (ver SSA 202414800), solicito retirar amostra de óleo isolante da unidade eletromagnética para análise cromatográfica e teor de água. Solicitar suporte à equipe MET2, se necessário. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202439 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue colectado y analizado la muestra del DCP con número de serie 12630117. Resultados y comentarios en SSD 550/2024.
202414802 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.066-3 | 202437 | 13/09/2024 17:27:31 | Face a necessidade de instalação do equipamento na fase R da Barra B2 500 kV da SEMD (ver SSA 202414799), solicito retirar amostra de óleo isolante da unidade eletromagnética para análise cromatográfica e teor de água. Solicitar suporte à equipe MET2, se necessário. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202439 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue colectado y analizado la muestra del DCP con número de serie 12630116. Resultados y comentarios en SSD 549/2024.
202414455 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202437 | 10/09/2024 11:10:06 | OC4500056714 – Enviar 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído em Turbina EP 50) ao prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 13/09/24. Instruções detalhadas no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202437 | KARIN BECKER MARQUES | Realizada a mistura de aditivo e entregue a caixa com frascos ao colega Cristiano de ILA3 para repassar ao motorista da Filtroil quando colocar o lacre no caminhão com óleo sujo.
202414235 | STE | 202414059 | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202437 | 09/09/2024 10:41:59 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600KR que será utilizada en la U17. También realizar test funcional de las resinas S108 y M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202437 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado adjunto.
202414231 | STE | 202414044 | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202437 | 09/09/2024 07:21:51 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U03, CONF. SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 10/09/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 23/09/2024 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202437 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios e anexos à SSA.
202414157 | STE | 202414103 | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202436 | 04/09/2024 15:36:14 | Realizar teste de funcionamento em apoio a aceitação do EVAPORADOR ROTATIVO MOD. ROTAVAPOR R-300 FAB. BUCHI, S/N 1100172860 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1904. | ILA3 | ILA4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202436 | DANIEL ROTELOK | Realizado montagem e teste do equipamento. Equipamento encontra-se funcional
202413982 | STE |  | G104A001 | TRANSFORMADOR 66/23 KV TR-03 SEMD | 1682.001-0 | 202436 | 02/09/2024 15:37:11 | Coletar amostras de óleo do tanque principal do transformador TR-03 e realizar ensaios físico-químicos e análise cromatográfica, conforme descrito no capítulo 6.3.2 da Especificação Técnica 6649-20-15201-P (em anexo). Obs: Transformador com óleo vegetal. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202436 | KARIN BECKER MARQUES | Colecta de aceite aislante vegetal del TR 03 SEMD Análisis fisicoquimico y DGA del aceite vegetal. Resultados anexos à SSA e registrados no SSD, Folha 486/2024.
202413398 | STE | 202412307 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202434 | 23/08/2024 12:02:32 | ENSAYAR HYDRAN SN 1308419378 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202435 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo de medición de gas H2_ HYDRAN. Considerando 5 muestras extraidas del Hydran en diferentes concentraciones registradas por la misma, para su análisis cromatográfico. Verificación y comparativa de Hydran versus cromatografia.
202413350 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202434 | 22/08/2024 14:07:18 | Após análise da amostra 00426/2024 no sistema SSD, solicito nova coleta de amostra de óleo do tanque principal do transformador e análise cromatográfica. Se possível programar a atividade para o dia 30/08. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202435 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de la muestra aceite aislante. Análisis cromatografico_ DGA RESULTADO SE ENCUENTRA EN EL SSD: Cod. 22830
202413231 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202434 | 20/08/2024 11:17:59 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 18° Lote 21/08/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202434 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados en anexo.
202413202 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 17:36:20 | Solicitud de ensayos para análisis de integridad de un Transformador Pedestal 225kVA, específicamente: análisis del Aceite (físico/químico y tenor de humedad). Transformador ubicado en el Centro de Integración de Sistemas y Capacitación de la margen derecha (CINTESC-MD). Observación: el aceite es del tipo vegetal. | IEQ3 | ILA4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202434 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico, y DGA del aceite vegetal colectado del Transformador Pedestal 225kVA, ubicado en Margen Derecha ( RRRH_Adiestramiento) CINTESC-MD
202412751 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202433 | 13/08/2024 14:19:42 | Solicitamos análisis de aceite para el compresor N4 de la central KV1, como seguimiento del cambio de aceite por contaminación de agua (referencia SSA 202404808). Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406. Reparación vía | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202433 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análises fisico quimicas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202412560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 12/08/2024 10:20:06 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo estará ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. El aceite será cargado el dia lunes 12 en horario de la mañana. Contacto: Eduarda Abatti Dahlem /SMMT-Met1 - int.2697,9476 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202433 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Colecta de la muestra en la cota 108 MET 1 Tanque de tratamiento. Análisis cromatográfico y tenor de agua.
202412465 | STE | 202408229 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202432 | 07/08/2024 17:17:32 | ENSAYAR HYDRAN SN 1308419380 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202432 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Medición cromatografica del gas H2 en las jeringas de ensayos. Considerando 5 muestras extraidas del Hydran para su análisis, y verificación de su lectura.
202412375 | STE | 202411612 | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202432 | 07/08/2024 09:06:51 | Solicitamos apoyo para el test de funcionalidad de las resinas S108 y M500, además, solicitamos análisis de la resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U08. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202432 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de condutividade em água, apos tratamento com resina. Resultados em anexo
202412142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 02/08/2024 09:26:32 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 18° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra a ser recebida pelo correio OV897448555BR. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado los ensayos fisoquímicos correspondientes a la muestra de aceite lubricante regenerado aditivado proveniente del lote 18 del contrato 4500056714. Resultados en anexo.
202411905 | STE | 202411875 | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202431 | 02/08/2024 14:21:45 | Realizar coleta de óleo para análise cromatográfica e físico-química completa logo após o tratamento e antes de completar o nível de óleo do transformador. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202431 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de óleo isolante tratado antes do enchimento. Resultados em anexo
202411744 | STE |  | B012D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.028-2 | 202430 | 26/07/2024 14:15:48 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, análise de sedimentos e identificação de metais. Retirar amostras da câmara frontal e câmara traseira. Realizar coletas semanais até 04/10/2024. Para a coleta da amostra, observar para que a UG esteja sincronizada. Caso durante a semana a UG permaneça fora de operação, coletar amostra na semana seguinte. Gerar uma planilha excel para registro dos dados. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizadas las colectas y los análisis correspondientes. Resultados anexados en adjunto.
202411743 | STE |  | B012D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.027-4 | 202430 | 26/07/2024 14:15:56 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, análise de sedimentos e identificação de metais. Retirar amostras da câmara frontal e câmara traseira. Realizar coletas semanais até 04/10/2024. Para a coleta da amostra, observar para que a UG esteja sincronizada. Caso durante a semana a UG permaneça fora de operação, coletar amostra na semana seguinte. Gerar uma planilha excel para registro dos dados. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizadas las colectas y los análisis correspondientes. Resultados anexados en adjunto.
202411740 | STE |  | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202430 | 26/07/2024 14:16:08 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, análise de sedimentos e identificação de metais. Realizar coletas semanais até 04/10/2024. Para a coleta da amostra, observar para que a UG esteja sincronizada. Caso durante a semana a UG permaneça fora de operação, coletar amostra na semana seguinte. Gerar uma planilha excel para registro dos dados. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202431 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizadas las colectas y los análisis correspondientes. Resultados anexados en adjunto.
202411505 | STE | 202410395 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202430 | 23/07/2024 11:17:48 | ENSAYAR HYDRAN SN 1206419022 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202430 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo de HYDRAN _ Medición cromatografica del gas H2 en las jeringas de ensayos. Considerando 5 muestras extraidas del Hydran para su análisis, y verificación de su lectura.
202411283 | STE |  | B012D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.062-6 | 202429 | 17/07/2024 11:48:45 | Coletar amostra de óleo e realizar ensaio de contagem de particulados, analise de sedimentos e identificação de metais. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202429 | KARIN BECKER MARQUES | Realizada a coleta e ensaios. Resultados anexos.
202411240 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202429 | 17/07/2024 15:37:57 | Após análise das amostras 00408/2024, 00371/2024 e 00362/2024 no SSD, solicito prosseguir com a coleta de amostras e análises cromatográficas do óleo do transformador TU-15 fase B quinzenalmente por um período de 60 dias. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202431 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatografica de óleo isolante. resultados e discussão no sistema SSD 00415/2024; 00440/2024; 00460/2024; 00461/2024; 00477/2024; 00488/2024; 00536/2024; 00540/2024 y 00548/2024. El TU-15 fase B seguirá en acompañamiento con colectas y análisis cromatográficos según la SSA 202415747.
202411177 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202429 | 16/07/2024 08:41:14 | Coletar amostra de óleo do tanque do transformador e realizar análises físico-química e cromatográfica. Análises para acompanhamento após 3 meses da substituição da bucha H1 do transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202430 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e fisico química de óleo isolante. Resultados e discussoes no sistema SSD folha número 00409/2024
202411176 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202429 | 16/07/2024 08:39:33 | Coletar amostra de óleo do tanque do transformador e realizar análises físico-química e cromatográfica. Análises para acompanhamento após 3 meses da substituição da bucha H1 do transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202430 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e fisico química de óleo isolante. Resultados e discussoes no sistema SSD folha número 00411/2024
202411175 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202429 | 16/07/2024 08:39:40 | Coletar amostra de óleo do tanque do transformador e realizar análises físico-química e cromatográfica. Análises para acompanhamento após 3 meses da substituição da bucha H1 do transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202430 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e fisico química de óleo isolante. Resultados e discussoes no sistema SSD folha número 00410/2024
202410708 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202428 | 08/07/2024 10:58:41 | Após análise das amostras 00362/2024 e 00371/2024 no sistema SSD, solicito realizar nova coleta de amostra de óleo do transformador e análise cromatográfica para análise de gases dissolvidos. Programar a atividade para o dia 11/07/2024. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202428 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise cromatografica em óleo isolante. Resultado se encontra na folha 00408/2024 do sistema SSD
202410399 | STE | 202410137 | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202427 | 03/07/2024 16:08:44 | Solicitamos apoio para realizar análise de particulado em amostra de óleo do tanque sem pressão, até a análise atingir NAS8 ou mais limpas conforme solicitado na SSA matriz. As amostras serão disponibilizadas no laboratório de ILA4. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202427 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de particulas y sedimentos del aceite lubricante.
202410319 | STE | 202410226 | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202427 | 03/07/2024 08:44:16 | Solicitamos apoyo para el test de funcionalidad de las resinas S108 y M500, además, solicitamos análisis de la resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U04. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202427 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202410286 | SCA | 202410226 | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202427 | 03/07/2024 08:45:03 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U04. Serviço previsto para 05/07. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202410233 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202427 | 02/07/2024 08:35:53 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 17° Lote 03/07/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202427 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos fisicoquímicos correspondientes a la muestra de aceite lubricante regenerado de camión. Resultados satisfactorios y adjuntados en anexo.
202409813 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202426 | 24/06/2024 15:19:27 | Solicitamos acompañar a la contratista Rieder para instalación y calibración de nuevo sensor de Cloro. | IME2 | ILA4 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202432 | DANIEL ROTELOK | Foi acompanhado responsável técnico da contratada para o serviço. Relatório com os serviços executados encontram-se em anexo.
202409566 | STE | 202409463 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.070-2 | 202425 | 19/06/2024 09:51:28 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n° de serie 20011326/33, conforme planilha de comissionamento 66128319020P, equipamento está no pátio da SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202409564 | STE | 202409462 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.069-5 | 202425 | 19/06/2024 09:51:52 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n° de serie 20011326/32, conforme planilha de comissionamento 66128319020P, equipamento está no pátio da SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202409563 | STE | 202409459 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.068-3 | 202425 | 19/06/2024 09:53:30 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n° de serie 20011326/31, conforme planilha de comissionamento 66128319020P, equipamento está no pátio da SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultado adjunto.
202409406 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202425 | 17/06/2024 09:21:35 | Solicitamos a desativação da localização S017A007, favor remitir o equipamento 0740.007-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: S017A017 Medidor de resistencia RPVOT S017A018 Baño de espuma S017A019 Baño viscosidad S017A020 Baño demulsibilidad S017C004 Balanza.
202409334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:43:09 | Realizar coleta de óleo para ensaio de rigidez dielétrica e teor de agua no deposito de óleo isolante localizado na SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202424 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Fue realizada la colecta y el análisis del aceite aislante colectado del depósito de aceite de la SE-MD. Resultados satisfactorios y en anexo.
202408946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 10/06/2024 08:01:19 | Realizar analise cromatográfica (Ar, CF4) no gás do cilindro de armazenamento "GIS 60 HZ 2". Gás recuperado das descargas ocorridas nos compartimentos: A12-4-S SSA 202111501A; A31-2-A SSA 202200856. Valor referência obtido: Vol. SF6=99,2%. | MET3 | ILA4 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202424 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | resultados anexo.
202408912 | STE | 202408813 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 07/06/2024 11:18:40 | Prestar apoyo para colecta de aceite mineral aislante del tanque conservador del Regulador R02. Realizar ensayo de rigidez dielectrica y contenido de humedad. | MET1 | ILA4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202423 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos de rigidez dieléctrica y tenor de agua en la muestra de aceite mineral aislante del tanque conservador del Regulador R02. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202408808 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202423 | 05/06/2024 12:00:50 | En el ultimo registro se observa un aumento considerable en la tendencia del parámetro de Tensión Interfacial, lo que diverge del comportamiento normal. Teniendo en cuenta las condiciones operativas lo esperado es la estabilización o una tendencia baja a la reducción. Por lo que se considera prudente la realización de un análisis complementario. | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202424 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Colecta y análisis de aceite aislante.-
202408659 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202423 | 04/06/2024 15:11:52 | Tendo em vista os resultados das análises cromatográficas das amostras 298/2024 e 314/2024 no SSD, solicito prosseguir com as análises cromatográficas semanais durante mais um período de 30 dias, a fim de avaliar a evolução dos gases dissolvidos em óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202423 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios en los siguientes SSDs 332/2024 349/2024 353/2024 362/2024 371/2024
202408292 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202422 | 27/05/2024 16:08:24 | Solicitamos acompañar a la contratista Rieder para instalación y calibración de nuevo sensor de Cloro para el 03/06/2024. Anexo correo informativo. Contato: MAM1 - Sérgio Meixner 9466. | IME2 | ILA4 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202423 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. INFORME ADJUNTO.
202408004 | STE | 202407764 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202421 | 22/05/2024 09:18:48 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600KR que será utilizada en la U11. También realizar test funcional de las resinas S108 y M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202421 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo de control de lotes de resinas S108, M500 y SM600KR
202407800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 20/05/2024 07:51:31 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 17° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Recepção de amostra na semana 202420 - Localizador SM026469122BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202421 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos a SSA. Valores foram satisfatórios, porém foram encontradas fibras na amostra durante a análise de sedimentos (Conforme fotos anexas).
202407759 | STE |  | B011D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.058-8 | 202420 | 17/05/2024 14:55:01 | Realizar a retirada de amostra de óleo, análise de sedimentos com identificação de metais (spectroil) e contagem de partículas. Ponto de coleta circuito pressurizado. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202421 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Análisis adjunto. Resultados conforme histórico.
202407476 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202419 | 10/05/2024 14:38:56 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 22/05/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202421 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Antiespumante preparado y entregado al transportador con la documentación requerida.
202407468 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202419 | 10/05/2024 14:39:34 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo (Informar MMU1). Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 16° Lote 22/05/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202421 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados anexos à SSA. Observações: - Resultado do ensaio de Espuma ficou um pouco acima dos parâmetros esperados; - Resultado do ensaio de bomba rotatório ficou levemente abaixo do limite.
202407444 | STE | 202407355 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.043-7 | 202419 | 09/05/2024 15:26:33 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n. serie 20011326/6, conforme planilha de comissionamento 6612-83-19019-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados en SSD 278/2024
202407443 | STE | 202407354 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.042-5 | 202419 | 09/05/2024 15:26:42 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n. serie 20011326/5, conforme planilha de comissionamento 6612-83-19019-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados en SSD 277/2024
202407442 | STE | 202407353 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.041-3 | 202419 | 09/05/2024 15:26:49 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n. serie 20011326/4, conforme planilha de comissionamento 6612-83-19019-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados en SSD 276/2024
202407315 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202419 | 09/05/2024 10:14:41 | Solicito realizar colecta de aceite aislante para ensayo de rigidez dieléctrica y tenor de agua en aceite en los 3 polos del interruptor. Luego de la sustitución de aceite aislante. De manera a atender el ítem 40 de la PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20242979). Mantenimiento previsto del 16 y 17/05/2024. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202407314 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202419 | 07/05/2024 16:38:34 | Solicito realizar colecta de aceite aislante para ensayo de rigidez dieléctrica y tenor de agua en aceite en los 3 polos del interruptor. Luego de la sustitución de aceite aislante. De manera a atender el ítem 40 de la PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20242982). | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202419 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA e registrados no SSD - Folha 270/2024
202407311 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202419 | 07/05/2024 16:38:44 | Realizar colecta de aceite aislante del tanque reservorio de la MET2. Para análisis de rigidez dieléctrica y tenor de agua. La misma se encuentra en el área de tratamiento de aceite cota 108 y será utilizada durante mantenimiento preventivo del interruptor 66 KV 02A12 de la SEMD SSP 20242982. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202419 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de rigidez dieléctrica y tenor de agua de la muestra tratada. Resultados en anexo.
202406965 | SCA | 202402051 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202418 | 02/05/2024 09:21:58 | Ensayar transmisor Aquaoil (N/S 0704682321). El ensayo debe realizarse en tres diferentes concentraciones de humedad. El resultado indicado por el transmisor, debe ser comparado con el obtenido a partir del método e instrumentación propio del laboratorio de química para el efecto. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202418
202406923 | STE |  | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 202418 | 30/04/2024 15:51:58 | Realizar ensaios de cromatografia, rigidez dielétrica, teor de água e contagem de partículas em amostras coletadas antes e após tratamento com as máquinas Edwards que retornaram do reparo. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202418 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada colecta y análisis de muestras colectadas antes y después del tratamiento con las máquinas Edwards que retornaron de la reparación. Resultados en anexo.
202406913 | SCA | 202406753 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202419 | 10/05/2024 16:18:00 | Ensaiar sensor de gás hydran numero de série 1206419022 código de estoque 685704. | IMA0 | ILA4 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202420
202406912 | SCA | 202406754 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202419 | 10/05/2024 16:18:08 | Verificar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | IMA0 | ILA4 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202420
202406685 | SCA | 202402052 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202417 | 25/04/2024 15:23:38 | Ensayar transmisor Aquaoil (N/S 0704682323). El ensayo debe realizarse en tres diferentes concentraciones de humedad intentando que queden próximas al inicio, medio y fondo de escala ( rango de medición del instrumento 0-100 RH). El resultado indicado por el transmisor compararlo con el obtenido por el instrumento de medición propio del laboratorio de química para el efecto. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202418
202406668 | SCA |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202417 | 25/04/2024 15:30:10 | Conforme SSP 20244479, solicitamos apoio na coleta de Amostra de Óleo Lubrificante do cárter e Análise físico-química e de metais. (Utilizar Instrução de Manutenção IM.LA.0074) | MMU2 | ILA4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202417
202406621 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202417 | 24/04/2024 16:31:55 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto y en SSD 237/2024.
202406620 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202417 | 24/04/2024 16:32:03 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto y en SSD 236/2024
202406619 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202417 | 24/04/2024 16:32:22 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado resultados adjunto y en SSD 235/2024
202406618 | SCA |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202417 | 24/04/2024 16:32:33 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417
202406585 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202417 | 24/04/2024 09:15:16 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise cromatográfica. Programar a atividade para o dia 29/04 (1º dia de desligamento da UN-16 para MP3S). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202418 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica em óleo isolante. resultados e discussão encontram-se no Sistema SSD na folha n° 00242/2024
202406582 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202417 | 24/04/2024 09:15:27 | Coletar amostra de óleo no equipamento TRANSFIX e realizar análise cromatográfica semanal durante um período de 30 dias. A instalação do TRANSFIX no TU-15 fase B está prevista para o dia 26/04. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202417 | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los análisis y las colectadas solicitadas. Resultados y comentarios registrados en el SSD con N° 241/2024, 262/2024, 274/2024, 298/2024 y 314/2024.
202406453 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202417 | 23/04/2024 08:01:57 | Realizar colecta de aceite aislante del tanque auxiliar antes del llenado del Transformador TA-01 fase "T". Realizar DGA y analisis fisico-quimico completo | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado adjunto.
202406383 | STE | 202401810 | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202417 | 22/04/2024 16:50:02 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202401810, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202417 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante MGT U16 Seguimiento de filtración del aceite_ conteo de particulas.
202406334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 19/04/2024 16:34:46 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 16° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Amostra recebida pelo correio localizador OV 713 204 240 BR. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202417 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante del Lote N° 16 Oleo de Turbina Plus 50 Aditivada. No fue posible determinar el tenor de DBPC por infrarrojo. El equipo de medición se encuentra en mantenimiento conforme la SSA 202403342.
202406246 | SCA |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202416 | 18/04/2024 14:48:10 | Solicitamos repetir ensayos de gas cromatografía a fin de verificar evolución de los gases conforme mediciones realizadas el 09/04/2024. Programar para 19/04/2024 | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202417
202406245 | SCA |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202416 | 18/04/2024 14:48:20 | Solicitamos repetir ensayos de gas cromatografía a fin de verificar evolución de los gases conforme mediciones realizadas el 09/04/2024. Programar para 19/04/2024 | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202417
202406188 | STE | 202404561 | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202416 | 17/04/2024 17:31:03 | ENSAYAR HYDRAN SN 710414722 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202416 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202406131 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202416 | 17/04/2024 08:35:06 | Realizar colecta de Aceite Mineral Aislante del Tanque el día 17/04/2024 antes de cargar en el conservador de aceite. Realizar ensayo fisicoquímico completo y DGA. | MET1 | ILA4 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202416 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202405780 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202415 | 11/04/2024 10:29:02 | Realizar coleta de óleo mineral isolante na saída do tanque de tratamento antes do enchimento do transformador, após instalação da bucha H1 com isolação polimérica. Realizar análises cromatográfica e físico-química completa. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202415 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de partículas e fator de dissipação após troca e limpeza dos filtros. Resultados em anexo.
202405630 | STE | 202401808 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202415 | 09/04/2024 10:03:16 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202401808, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202415 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, informe adjunto.
202405337 | STE |  | J077B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BES-0502 | 0279.001-7 | 202414 | 03/04/2024 15:51:08 | REALIZAR ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES FÍSICA E QUÍMICA EM AMOSTRA DE ÓLEO COLETADA DO MANCAL SUPERIOR DO MOTOR DA BOMBA BES-0502 (ÓLEO TURBINA X 32, COD:579548). AMOSTRAS DE ÓLEOS ENTREGUE NO LABORATÓRIO. OBS1: ÓLEO SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202402674. OBS2: ÓLEO TRABALHOU EM PERÍODO CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE 1 ANO. | MAM1 | ILA4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202414 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados análisis fisicoquímicos para comparar a ambas muestras de aceites. Se encontraron diferencias en el color, propias y esperables para aceite en uso. No se encontró ninguna otra diferencia significativa como puede constatarse en el anexo.
202405293 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 03/04/2024 08:48:13 | Realizar coleta de óleo mineral isolante na saída do tanque de tratamento antes do enchimento do transformador, após instalação da bucha H1 com isolação polimérica. Realizar análises cromatográfica e físico-química completa. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202414 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202405107 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202414 | 01/04/2024 15:29:39 | Realizar coleta de óleo e análise cromatográfica e físico-química completa após enchimento com óleo do tanque do transformador ao término da atividade de instalação da bucha H1 com isolação polimérica. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202414 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão satisfatórios, atendendo aos parâmetros estipulados na norma ABNT NBR 10576. Com exceção dos resultados de partículas que ficaram um pouco acima do esperado. Além de anexos à SSA, eles foram registrados no SSD - Folha 157/2024, para início dos valores de controle.
202404954 | STE | 202100231 | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202413 | 26/03/2024 14:35:19 | Realizar ensaio físico-químico completo e cromatografia no óleo mineral isolante que será utilizado na substituição do óleo do transformador TA-01 cela 01. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202413 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados no laudo anexo. Valores encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela Norma ABNT-BNR-10576, Resultados de partículas ficaram um pouco acima do limite recomendado.
202404695 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 16:10:25 | Realizar colecta de aceite aislante para análisis de DGA y tenor de agua ( Tanque reservorio de aceite aislante de la Met2, ubicado en área de aceite de la SMMT/Met1- Cota 108) Contacto : Ricardo Pires SMMT/MET1 int.3418;4939 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202421
202404226 | STE | 202404113 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202412 | 18/03/2024 08:21:38 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS EM APOIO A SSA MATRIZ, DO ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50” DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U18, QUE SERÁ COLETADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO DURANTE O PRÓXIMO PD 9M, PREVISTO PARA 18/11/2024 CONFORME PUG/2024. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios e anexos à SSA
202404200 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202411 | 12/03/2024 16:27:43 | Face a detecção de descargas parciais de alta intensidade através da SSA 202403346 (ver anexo), solicito realizar amostragem de óleo isolante e análises cromatográfica e teor de água no equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202411 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante - Análisis cromatográfico y tenor de agua Los resultados fueron registrados en el SSD.
202404076 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202411 | 11/03/2024 15:23:06 | Acompanhamento da calibração de sensores químicos da ETA-01 e ETA-1A a ser realizado pela contratada Rieder (Contrato 4500033680/2015). Programação de atividades conforme email em anexo. | IME2 | ILA4 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202411 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Informe adjunto.
202403778 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202410 | 07/03/2024 07:52:56 | Solicitamos a desativação da localização S017A008, favor remitir o equipamento 3051.001-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: - S017A013 para pHmetro/conductivimetro - S017A014 para oximetro.
202403776 | SCA |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202410 | 07/03/2024 07:53:06 | Solicitamos a desativação da localização S017A007, favor remitir o equipamento 0740.007-1 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410
202403762 | STE |  | S017A002 | EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE AMOSTRAS AQUOSAS | 0740.002-0 | 202410 | 07/03/2024 07:52:44 | Solicitamos a desativação da localização S017A002, favor remitir o equipamento 0740.002-0 à localização S098Z001 (excluídos da central). | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | El equipo se está desactivando virtualmente debido a que se está separando en otras ubicaciones específicas para tener un seguimiento más detallado. Se han creado nuevos códigos de localización para reemplazarlo. Para reemplazar esta localización están previstas las siguientes: - S017A013 para pHmetro/conductivimetro - S017A014 para oximetro.
202403757 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202410 | 06/03/2024 16:38:09 | Realizar coleta e análise de PCB em óleo isolante nos transformadores do conjunto ressonante de Alta Tensão - SIEMENS, localizados na cota 128 - GIS. Após confirmação de ausência de PCB, realizar análise de teor de água, ponto de fulgor e físico química. A análise de óleo será feita nos seguintes equipamentos: 1Transformador Regulador 160 kVA, 440/500 V (Sem referência) 1 Transformador Elevador 150 kVA, 440/41000 V (NS:K252948) 1 Reator Compensador 1000 kVAr, 41000 V (NS:202 938) | ILA1 | ILA4 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202410 | DANIEL ROTELOK | O transformador reator 1000kVAr ( NS:202 938) não foi analisado pois não foi possível retirar amostra de seu tanque. Somente os trafos regulador 160kVA ( sem referencia) e Elevador 150 kVA( NS:K252948) foram analisados. Não foi possível retirar uma quantidade apropriada de óleo para a realização da análise físico química completa. Por conta disso as análises foram limitas apenas a Identificar a presença de PCB, Teor de água e cromatografia.
202403722 | STE | 202401807 | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202410 | 07/03/2024 16:17:08 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202401807, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202410 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202403622 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:09:16 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 08/03/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202410 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Preparación de 03 frasco de 1 litro de aditivo antiespumante.-
202403617 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202410 | 05/03/2024 10:09:39 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 15° Lote 07/03/2024. Parâmetros de controle no arquivo anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202410 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante de la muestra Lote 15 Plus 50 Aditivada.
202402888 | STE | 202401938 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.040-1 | 202408 | 21/02/2024 09:00:02 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPC Arteche DFK245 ,n° serie 20011326/3, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402887 | STE | 202401937 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.039-4 | 202408 | 21/02/2024 09:00:08 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPC Arteche DFK245 ,n° serie 20011326/2, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402886 | STE | 202401935 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.038-2 | 202408 | 21/02/2024 09:00:15 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPC Arteche DFK245 ,n° serie 20011326/1, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402596 | STE | 202401946 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.118-4 | 202407 | 16/02/2024 10:35:36 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água, conforme planilha de comissionamento 6762-83-19004-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202402595 | STE | 202401945 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.117-2 | 202407 | 16/02/2024 10:35:48 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água, conforme planilha de comissionamento 6762-83-19004-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202402594 | STE | 202401944 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.116-0 | 202407 | 16/02/2024 10:35:56 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água, conforme planilha de comissionamento 6762-83-19004-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202402499 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202407 | 15/02/2024 15:29:40 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202401806, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202407 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise em óleo lubrificante. Resultados em anexo.
202402474 | STE |  | B010J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE A | 0142.007-0 | 202407 | 15/02/2024 08:40:30 | Coletar amostra de óleo dos Transformadores Principais de 60Hz e realizar análise de teor de cobre pelo Spectroil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402438 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202407 | 15/02/2024 08:03:19 | Efetuar os ensaios de contagem de particulados, sedimentos e metais para as amostras de óleo do TQSP (as amostras serão enviadas pelo setor MMU2), para subsidiar o controle do processo de purificação (preventivo) da carga de óleo da unidade hidráulica. Informar quando a classe do contaminação indicar NAS 8 ou mais limpo, em conjunto com ausência de sedimentos - carga de óleo após ensaios operacionais do sistema hidráulico. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202408 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202402435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 08:03:57 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 15° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Previsão de recepção da amostra semana 07/2024. Informar dados previamente por e-mail. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202408 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo. DBPC no fue realizado por problema del infrarrojo... SSA 202403342.-
202402434 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 08:04:06 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 16° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Previsão de recepção de amostra na semana 07/2024. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202413 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis completo de aceite lubricante de la muestra LOTE 16 Oleo Turbina Plus 50 regenerado sin aditivo. No se realizo el ensayo de infrarrojo porque el equipo se encuentra con defecto de acuerdo con la SSA 202403342. Resultados satisfactorios.
202402383 | STE | 202401951 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202407 | 15/02/2024 09:52:54 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 09/02/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 21/02/2024 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202408 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis Físico químico de aceite lubricante.-
202402368 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202406 | 09/02/2024 16:05:47 | Coletar amostra de óleo no equipamento DGA-900 instalado no TU-17 fase B e realizar análise cromatográfica. Repetir a coletar e a análise a cada 2 dois dias durante um período de 15 dias. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202436 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Conforme solicitado, fue realizado el acompañamiento y análisis semanal de las muestras colectadas. Resultados en Anexo.
202402367 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202406 | 09/02/2024 16:05:57 | Coletar amostra de óleo no equipamento DGA-900 instalado no TU-17 fase A e realizar análise cromatográfica. Repetir a coletar e a análise a cada 2 dois dias durante um período de 15 dias. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202402332 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202406 | 08/02/2024 15:56:49 | Realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo e ausência total de sedimentos metálicos, incluindo o ensaio de metais pelo Spectroil. Os valores de Ferro devem atingir os valores típicos médios históricos para o equipamento. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado ensayo de conteo de partículas y sedimentos para evaluación y finalización del proceso de purificación de carga de aceite del tanque. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202402311 | STE |  | H003H008 | TANQUE N2 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N11/N12 | 0239.012-4 | 202406 | 08/02/2024 11:18:31 | Posterior a finalización del proceso de filtrado de la carga de aceite (SSA 202320752), retirar muestra de aceite y realizar nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas. | IME1 | ILA4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado análisis de partículas y sedimentos del aceite lubricante previamente filtrado. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202402310 | STE |  | H003H007 | TANQUE N1 DE ÓLEO SEM PRESSÃO CENTRAIS ÓLEODIN N11/N12 | 0239.011-6 | 202406 | 08/02/2024 11:18:36 | Posterior a finalización del proceso de filtrado de la carga de aceite (SSA 202320751), retirar muestra de aceite y realizar nuevo ensayo de sedimentos y conteo de partículas. | IME1 | ILA4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado análisis de partículas y sedimentos del aceite lubricante previamente filtrado. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202401869 | STE | 202401733 | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202405 | 02/02/2024 09:32:06 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U07. Serviço previsto para 05/02. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de conductividad del agua tratada con la resina SM600KR. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202401868 | STE | 202401736 | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202405 | 02/02/2024 09:32:11 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U10. Serviço previsto para 05/02. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de conductividad del agua tratada con la resina SM600KR. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202401867 | STE | 202401731 | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202405 | 02/02/2024 09:32:19 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U03. Serviço previsto para 09/02. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202406 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de conductividad del agua tratada con la resina SM600KR. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202401557 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202405 | 29/01/2024 10:27:09 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. OBS: Transformador retirado do TU-18A fase C. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202405 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202401546 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202405 | 29/01/2024 10:04:00 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos durante o período probatório. Coletas trimestrais e análises completas físico-químicas. Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios ao final do período. Findado o ano de 2024, será emitida nova SSA para os anos seguintes. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202406 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados finales adjunto. Notar el deterioro de la propiedad demulsificante.
202401544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 29/01/2024 09:13:47 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 14° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra recebida em 25/01 Doc. OV651857085BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202405 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202401245 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202404 | 23/01/2024 15:41:14 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202320480, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202404 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquimico del lubricante EP 50 del MGT UG 17
202401137 | STE | 202320619 | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202404 | 22/01/2024 15:14:11 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 22/01/2024 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 31/01/2024 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202404 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de particulas, y sedimentos de las muestras recepcionadas en fecha 22 y 30 de enero.
202401030 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202403 | 19/01/2024 11:11:26 | Efetuar os ensaios de contagem de particulados, sedimentos e metais para as amostras de óleo do TQSP (as amostras serão enviadas pelo setor MMU2), para subsidiar o controle do processo de purificação da carga de óleo da unidade hidráulica. Informar quando a classe do contaminação indicar NAS 8 ou mais limpo, em conjunto com ausência de sedimentos. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202404 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de aceite lubricante de la UG 07 TSP. Las muestras fueron entregadas por la SMMU para su posterior análisis en el laboratorio.
202401026 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202403 | 19/01/2024 11:08:25 | Efetuar coleta de amostra de óleo para realização dos ensaios de: contagem de partículas, sedimentos e metais. A coleta deve ser realizada no período da tarde do dia 19/01/2024 (solicitar apoio - MMU2). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202403 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante en la parte superior del tanque sin presión Análisis fisicoquimico.
202400985 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:07:34 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 24/01/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202404 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue preparada la dilución del aditivo antiespumante y entregada para envío con la carga de aceite degradado.
202400237 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202401 | 05/01/2024 15:25:49 | Coletar amostra de óleo no transformador e realizar análise de conteúdo de PCB. Ensaio a ser realizado para validar o Kit Dexsil de 50 ppm da SMIL.DT. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202403 | DANIEL ROTELOK | Foram usados kits dexsil de 20 ppm ( lotes 123 e 116 ) e de 50 ppm ( lote 770). Resultados e discussões em anexo
202400114 | STE | 202400033 | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202401 | 04/01/2024 13:31:52 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U18. Serviço previsto para 19/01. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202403 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultado adjunto.
202400113 | STE | 202400032 | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202401 | 04/01/2024 13:32:02 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U16. Serviço previsto para 19/01. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202403 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202400011 | STE | 202320243 | B015H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.008-3 | 202401 | 02/01/2024 09:45:09 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U15. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202401 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto
202320786 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202352 | 29/12/2023 08:15:21 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 04/01/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202401 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Preparación de 3 litros de Aditivos antiespumantes.-
202320735 | STE | 202319264 | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202352 | 28/12/2023 07:27:47 | Solicitamos complementar los análisis de aceite realizados bajo las SSAs 202319761, 202319762 y 202319695 en los compresores N1, N2 y N3 de la central KV02, tomando las muestras durante su funcionamiento para garantizar la homogeneidad en la dispersión de partículas. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202401 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante de los compresores de la sala KV02 60 Hz. Análisis fisicoquimicos de las muestras.
202320734 | STE | 202319264 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202352 | 28/12/2023 07:27:54 | Solicitamos complementar los análisis de aceite realizados bajo las SSAs 202319761, 202319762 y 202319695 en los compresores N1, N2, N3 y N4 de la central KV01, tomando las muestras durante su funcionamiento para garantizar la homogeneidad en la dispersión de partículas. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202401 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante en los compresores de la KV01 50Hz. La colecta fue realizada previo funcionamiento de carga de los compresores. Análisis de agua, sedimentos, conteo de particulas y metales.
202320705 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202352 | 27/12/2023 16:46:41 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202320479, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202352 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto.
202320691 | STE | 202320617 | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202352 | 27/12/2023 11:28:49 | Solicitamos apoio para análise de partículas em três amostras de óleo Turbina EP50 para substituição da carga do mancal guia superior. Amostras: -Óleo do tambor; -Óleo com 1 passada no filtro; -Óleo com 2 passadas no filtro, que entrará no mancal. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202352 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto.
202320447 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202351 | 21/12/2023 08:05:41 | Acompanhar a empresa contratada RIEDER na instalação e calibração de sensor de pH. Serviço ficou pendente da execução do Contrato 4500033680/2015. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202351 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado. Informe adjunto.
202320253 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202351 | 18/12/2023 11:04:27 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202351 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202320252 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202351 | 18/12/2023 11:04:39 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202351 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202320251 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202351 | 18/12/2023 11:04:53 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202402 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de teor de cobre em óleo isolante. Resultado encontrado de 0.29 ppm
202320249 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202351 | 18/12/2023 11:05:01 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202402 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de teor de cobre em óleo isolante. Resultado encontrado de 0.57 ppm
202320248 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202351 | 18/12/2023 11:05:13 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202402 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de teor de cobre em óleo isolante. Resultado encontrado de 0.07 ppm
202320247 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202351 | 18/12/2023 11:05:24 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador e realizar análise de teor de cobre pelo SpectrOil. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202402 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de teor de cobre em óleo isolante. Resultado encontrado de 0.0 ppm ( Não detectável)
202319851 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202349 | 07/12/2023 10:09:21 | Amostragem de óleo TURBINA PLUS 50 (sem regeneração) para envio a PETROBRAS - Coletar 1 litro de óleo em uso na unidade hidráulica (óleo instalado em novembro de 2016). Realizar os trâmites necessários para que as amostras sejam encaminhadas a equipe da PETROBRAS - Vibra Energia. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202350 | DANIEL ROTELOK | coleta de óleo lubrificante
202319850 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202349 | 07/12/2023 10:09:35 | Amostragem de óleo TURBINA PLUS 50 regenerado para envio a PETROBRAS - Coletar 1 litro de óleo em uso na unidade hidráulica (óleo instalado na semana 2015/39 SSA 201507516A). Realizar os trâmites necessários para que as amostras sejam encaminhadas a equipe da PETROBRAS - Vibra Energia. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202350 | DANIEL ROTELOK | Coleta de óleo lubrificante.
202319848 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202349 | 07/12/2023 08:56:55 | Amostragem de óleo TURBINA EP 50 para envio a PETROBRAS - Coletar 1 litro de óleo em uso na unidade hidráulica e 1 litro de óleo novo (tambor). Realizar os trâmites necessários para que as amostras sejam encaminhadas a equipe da PETROBRAS - Vibra Energia. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202350 | DANIEL ROTELOK | coleta de óleo lubrificante
202319762 | STE | 202319264 | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202349 | 06/12/2023 10:52:19 | De forma a complementar la SSA 202319695, solicitamos ampliar análisis para los compresores N1, N2 y N3. Incluir: contenido de agua, viscosidad, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite (NAS 1638/ ISO 4406). El objetivo es obtener datos actualizados del aceite de los compresores de KV02, con el fin de descartar posibles desperfectos y avanzar en el estudio para el cambio de filtro de aceite, según lo solicitado en la SSA 202319264. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202350 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Colecta de aceite lubricante del compresor N1.N2.N3 - KV-2 para posterior análisis fisicoquímico
202319761 | STE | 202319264 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202349 | 06/12/2023 14:28:28 | De forma a complementar la SSA 202319695, solicitamos ampliar análisis para los compresores N1, N2 y N3. Incluir: contenido de agua, viscosidad, espectrometría óptica y prueba de contaminación del aceite (NAS 1638/ ISO 4406). El objetivo es obtener datos actualizados del aceite de los compresores de KV01, con el fin de descartar posibles desperfectos y avanzar en el estudio para el cambio de filtro de aceite, según lo solicitado en la SSA 202319264. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202349 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de muestras de aceite lubricante de los compresores de 50 Hz. Análisis fisicoquímicos de las muestras.
202319695 | STE | 202319682 | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202349 | 06/12/2023 08:00:21 | Solicitamos apoio para retirada e análise de óleo do compressor N4 em KV-1. Suspeita-se a presença de água no óleo. Deverá der realizado medição de viscosidade, espectrometría óptica e contaminação de óleo (NAS 1638 / ISO 4406). Previsão de retirada das amostras para 06/12/23 conforme combinado com setor ILA4. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202349 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite lubricante del compresor N4 KV-1 para posterior análisis fisicoquimico
202319576 | STE | 202316419 | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:53:33 | ENSAYAR HYDRAN SN 0806416091 Y COMPARAR CON DGA, REALIZARLO CON CUATRO MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE HIDRÓGENO, LA PRIMERA DEBE SER MAYOR A 5PPM. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202350 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202319029 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202347 | 21/11/2023 15:46:24 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre B032B019 - RESERVA EX TU18A Fase C Sacar muestra del trafo siniestado | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319028 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202347 | 22/11/2023 08:27:44 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319027 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202347 | 22/11/2023 08:27:39 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319026 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202347 | 22/11/2023 08:27:34 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319025 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202347 | 22/11/2023 08:27:27 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319024 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202347 | 22/11/2023 08:27:22 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319023 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202347 | 22/11/2023 08:26:46 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319022 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202347 | 22/11/2023 08:26:39 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319021 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202347 | 22/11/2023 08:26:31 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319020 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202347 | 22/11/2023 08:26:22 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319019 | STE |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202347 | 22/11/2023 08:26:03 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202319018 | STE |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202347 | 22/11/2023 08:25:49 | A fin de continuar con las pesquisas de la falla en los TU´s 9A y 18 A de fabricación SIEMENS y utilizar los resultados para una reunión programada con la aseguradora antes de las vacaciones colectivas, solicitamos con urgencia “Realizar ensayos de contenido total de azufre | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | Amostra coletada e enviada para análise em laboratório externo. Laudo anexo.
202318999 | STE | 202317958 | A009H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.011-5 | 202347 | 21/11/2023 09:32:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U09 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202348 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de água tratada com resina. Resultados em anexo
202318997 | STE | 202317957 | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202347 | 21/11/2023 09:32:47 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U09. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202348 | DANIEL ROTELOK | realizado análise se água tratada com resina. Resultados em anexo
202318996 | STE | 202317954 | A005H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.007-2 | 202347 | 21/11/2023 09:32:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U05 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202348 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de água tratada com resina. Resultados em anexo
202318994 | STE | 202317952 | A005H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.006-7 | 202347 | 21/11/2023 09:33:02 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U05. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202348 | DANIEL ROTELOK | realizado análise se água tratada com resina. Resultados em anexo
202318380 | STE | 202316960 | A006H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.008-4 | 202345 | 09/11/2023 08:42:51 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U06 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de resinas. resultados em anexo
202318379 | STE | 202316957 | A006H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.002-4 | 202345 | 09/11/2023 08:42:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR A UTILIZAR EN LA U06. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202347 | DANIEL ROTELOK | realizado analise de água em resina. resultados em anexo
202318233 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202345 | 07/11/2023 10:36:47 | Realizar acompanhamento da empresa contratada RIEDER na execução da calibração de sensor de pH, turbidez e de cloro livre a pedido da ENEE.DT, conforme email em anexo.-(Contrato 4500033680/2015). Datas previstas para o serviço 07/11/23; 08/11/23 e de 14/11/23 a 17/11/23 | ILA4 | ILA4 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202345 | DANIEL ROTELOK | servicio ejecutado. Relatorio adjunto.
202318043 | STE | 202316982 | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202344 | 03/11/2023 07:56:28 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR A UTILIZAR EN LA U17. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202345 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de água tratada com resina. Resultados em anexo
202318041 | STE | 202316983 | B017H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.019-0 | 202344 | 03/11/2023 07:56:21 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U17 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202345 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de água tratada com resinas. Resultados em anexo
202318011 | STE | 202317924 | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.008-3 | 202344 | 02/11/2023 15:25:26 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Pfiffner JOF72 n° serie 2022.8963.01/01, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318009 | STE | 202317926 | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.010-2 | 202344 | 02/11/2023 15:25:32 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Pfiffner JOF72 n° serie 2022.8963.01/02, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318007 | STE | 202317927 | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.011-4 | 202344 | 02/11/2023 15:25:38 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Pfiffner JOF72 n° serie 2022.8963.01/03, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318006 | STE | 202317933 | S098D002 | TP 69 kV | 2254.008-8 | 202344 | 02/11/2023 15:25:47 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI, n° serie 2022.8963.02/01, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318004 | STE | 202317934 | S098D002 | TP 69 kV | 2254.009-0 | 202344 | 02/11/2023 15:25:54 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI n° serie 2022.8963.02/03, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318003 | STE | 202317935 | S098D002 | TP 69 kV | 2254.010-7 | 202344 | 02/11/2023 15:26:03 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI Pfiffner EOF72 n° série 2022.8963.02/04, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318002 | STE | 202317936 | S098D002 | TP 69 kV | 1258.006-6 | 202344 | 02/11/2023 15:26:14 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI Pfiffner EOF72 ,n° série 2022.8963.02/05 , disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202317948 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202344 | 02/11/2023 07:59:24 | Realizar análise de óleo hidráulico da Plataforma Aérea Genie Z80/60: - Água - Acidez - Viscosidade e Índice de Viscosidade - Infra vermelho - Partícula e sedimentos - Metais A amostra será enviada ao laboratório pela SMMA através da SSA 202317949. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Analisis fisicoquimico de la muestra de lubricante Z80/60_ N076D001
202317591 | STE | 202316978 | B012H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.014-0 | 202344 | 30/10/2023 07:32:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U12 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202344 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de água tratada com resinas. Resultados em anexo
202317590 | STE | 202316977 | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202344 | 30/10/2023 07:32:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR A UTILIZAR EN LA U12. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202344 | DANIEL ROTELOK | Medição de condutividade e pH em água pura. Resultados em anexo
202317527 | STE | 202316980 | B013H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.016-4 | 202344 | 30/10/2023 07:31:32 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U13 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202344 | DANIEL ROTELOK | Fue realizado el análisis de la resina CNP80 que será utilizada en la U13. Resultados satisfactorios y en anexo.
202317526 | STE | 202316979 | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202344 | 30/10/2023 07:31:09 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR A UTILIZAR EN LA U13. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202344 | DANIEL ROTELOK | Medição de condutividade em água pura. Resultados em anexo
202317228 | STE | 202317137 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.104-3 | 202343 | 24/10/2023 11:21:36 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/15, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del Equipo. Análisis fisicoquímicos. - Determinación de agua. - Análisis Cromatografico DGA
202317225 | STE | 202317135 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.103-1 | 202343 | 24/10/2023 11:23:17 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/14, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del Equipo. Análisis fisicoquímicos. - Determinación de agua. - Análisis Cromatografico DGA
202317224 | STE | 202317134 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.102-0 | 202343 | 24/10/2023 11:22:55 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/13, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del Equipo. Análisis fisicoquímicos. - Determinación de agua. - Análisis Cromatografico DGA
202317041 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 23/10/2023 08:11:10 | Realizar coleta e ensaios de RD e água no óleo tratado que será utilizado durante a realização da SSP 20232074 (MP4A - BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1), programada para os dias 23 a 25/10/2023. | MET1 | ILA4 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202343 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | resultados y comentarios adjunto.
202316767 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 11/10/2023 16:15:13 | Tendo em vista o fornecimento de transformadores de potencial indutivos de 72,5 kV, modelo EOF72, fabricante Pfiffner (cfe. Contrato 4500068579), os quais estão no Almoxarifado ME (Galpão G3), e que o fabricante nos informou que a unidade n° série 2022.8963.02/02 apresentou resultados inapropriados em análise DGA do óleo isolante pós ensaios de rotina em fábrica, solicitamos que esta ILA4 realize coleta e análise DGA e teor de água na citada unidade, para fins de comparação. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202342 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del TPI 72.5 Kv Pfiffner Análisis cromatografico de gases disueltos, y tenor de agua en la muestra.
202316324 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202340 | 03/10/2023 07:11:26 | Realizar análise de óleo hidráulico do Guindaste Grove 01: - Água - Acidez - Viscosidade - Infra vermelho - Partícula e sedimentos - Metais A amostra será enviada ao laboratório pela SMMA através da SSA 202316323. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202341 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios adjunto.
202316149 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 10:23:43 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0408410916) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202315541) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202341 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315978 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 27/09/2023 10:47:04 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0407410782) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202315538) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202341 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315791 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202338 | 22/09/2023 10:59:42 | Solicitar análise em laboratório externo, para identificação da existência de cloretos orgânicos nas borrachas dos coxins das esferas das linhas de para raios da alta tensão. AMOSTRAS: Amostra 1: Marca PLP - Cabo PARTRIDGE 500 kV - (Descr.: ELASTÔMERO DE PVC) Amostra 2: Marca Solução - Cabo PARTRIDGE 500 kV - (Descr.: COXIM EM EPDM) Amostra 3: Marca Solução - Cabo OPGW 500 kV - (Descr.: COXIM EM EPDM) Amostra 4: Marca Solução - Cabo 5/16" 66 kV - (Descr.: ELASTÔMERO DE PVC) | IEQ3 | ILA4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202349 | MIRES LUCI PELISSER | As amostras foram enviadas para laboratório externo, para verificar se continham cloretos orgânicos . Conforme relatório em anexo, a amostra de número 1 MARCA PLP continha compostos com cloro , sinalizando borracha de PVC, as amostras 2,3,4 são de borracha natural sem cloretos orgânicos.
202315755 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202338 | 22/09/2023 08:50:37 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 14° Lote prevista para 10/10, (confirmar com o Sr. João Paulo - 9151). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202341 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo.
202315563 | STE | 202314582 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202338 | 19/09/2023 11:17:29 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410991) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202314582) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202342 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 10:51:58 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 14° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Prazo 5 dias úteis (amostra recebida em ITAIPU no dia 15/09/2023 - Localizador OV464578818BR). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202338 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante de la muestra Lote 14 Plus 50 Aditivada.
202315346 | STE | 202313718 | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202337 | 14/09/2023 11:53:20 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410988) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202313718) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202342 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202315338 | STE | 202314959 | A001H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.003-5 | 202337 | 14/09/2023 09:05:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U01 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202338 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la resina CNP80 que será utilizada en la U01. Resultados satisfactorios y en anexo.
202315337 | STE | 202314958 | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202337 | 14/09/2023 09:06:07 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U01. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202338 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la resina SM600KR a ser utilizada en la U01. Resultados satisfactorios y de acuerdo con el histórico.
202315336 | STE | 202314956 | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202337 | 14/09/2023 09:06:17 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U01. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202338 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la Resina SM600KR, colecta de muestra para análisis de Cu disuelto de la U01. También test funcional de las resinas S108 y M500. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202315335 | STE | 202314962 | B014H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.015-2 | 202337 | 14/09/2023 09:06:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U14 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202338 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la resina CNP80 que será utilizada en la U14. Resultados satisfactorios y en anexo.
202315334 | STE | 202314961 | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202337 | 14/09/2023 09:06:36 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U14. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202338 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la resina SM600KR que será utilizado en la U14. Resultados satisfactorios y disponibles en adjuntos.
202315332 | STE | 202314960 | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202337 | 14/09/2023 09:06:44 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U14. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202338 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la Resina SM600KR, colecta de muestra para análisis de Cu disuelto de la U14. También test funcional de las resinas S108 y M500. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202315268 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202337 | 13/09/2023 10:23:07 | Coletar amostra de óleo do TU SIEMENS NS 4004139, retirado do TU-18A fase C e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202315267 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202337 | 13/09/2023 10:23:10 | Coletar amostra de óleo do TU-18A fase B e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202315266 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202337 | 13/09/2023 10:23:24 | Coletar amostra de óleo do TU-18A fase A e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202315265 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202337 | 13/09/2023 10:23:23 | Coletar amostra de óleo do TU-08 fase T e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador na amostra enviada.
202315264 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202337 | 13/09/2023 10:23:30 | Coletar amostra de óleo do TU SIEMENS com NS 4002463, retirado do TU-9A fase T e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202315263 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202337 | 13/09/2023 10:23:28 | Coletar amostra de óleo do TU-9A fase S e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202315262 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202337 | 13/09/2023 10:23:31 | Coletar amostra de óleo do TU-9A fase R e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202315261 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202337 | 13/09/2023 10:23:23 | Coletar amostra de óleo do TU-01 fase R e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202344 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas.
202314826 | STE | 202313720 | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202336 | 06/09/2023 14:54:33 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 17044204728 ) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202313720) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202343 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF.
202314760 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 10:45:47 | Realizar ensaio de análise de viscosidade a 40°C. Objetivo: determinar a viscosidade de amostra de óleo utilizado em um sistema hidráulico sob responsabilidade da SMMT. Amostra será entregue em mãos. amostra retirada da bomba ROTH Hidraulics. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202336 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado conforme solicitado. Resultado obtido: 65,48 cSt.
202314591 | STE | 202314522 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.101-8 | 202335 | 31/08/2023 16:02:27 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/12, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202336 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios adjunto.
202314590 | STE | 202314521 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.100-6 | 202335 | 31/08/2023 16:02:36 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie20009055/11, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202336 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado. Resultados y comentarios en adjunto.
202314588 | STE | 202314520 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.099-8 | 202335 | 31/08/2023 16:02:42 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/10, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202336 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios adjuntos.
202314570 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 11:08:05 | Coletar amostra de gás SF6 novo adquirido no contrato 4500070549 e realizar análise cromatográfica conforme IM.LA.0022. Conforme e-mail em anexo, a MTSI.DF solicitou prazo para liberação da inspeção até 01/09/2023. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202335 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios adjunto.
202314357 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 28/08/2023 16:01:10 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 14° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra recebida em 25/08 Doc. OV464440403BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202335 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis completo de aceite lubricante de la muestra LOTE 14 Contrato 4500056714_ Oleo Turbina Plus 50 regenerado. Resultados satisfactorios.
202314024 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202334 | 22/08/2023 14:46:11 | Coletar amostra de óleo em tratamento em máquina termovácuo na cota 108 e realizar ensaios físico-químico, cromatográfico e contagem de partículas. O óleo será utilizado para enchimento do transformador SIEMENS NS 4004139 (retirado do TU-18A fase C). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202334 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios en anexo.
202313900 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202334 | 22/08/2023 11:57:53 | Tendo em vista os resultados dos últimos ensaios no TU-15 fase B, solicito coletar amostra de óleo do transformador uma vez por semana durante o período de 1 mês e realizar novas análises cromatográficas. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | 202334 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se efectuaron los ensayos de cromatografía para hacer un seguimiento durante un mes debido al aumento de Hidrógeno e hidrocarburos. Posteriormente, el trafo presentó condiciones estables con relación al histórico. Resultados registrados en SSD, bajo los números 475, 487, 515 y 537/2023.
202313604 | STE | 202313570 | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.006-3 | 202333 | 16/08/2023 14:21:34 | Solicito apoio para coleta de óleo do tanque de 3000L e posterior analise de sedimentos e particulados a fim de identificar nível de contaminação conforme NAS. Previsão execução: 18/08/23 14:15 h. Contato: Alexandre Nicoleli R4967. | MMU2 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202333 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que os valores ficaram um pouco menores quando em comparação aos resultados da SSP 20230620, porém ainda seguem um pouco maiores em relação às análises da SSP 20230629.
202313556 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202333 | 17/08/2023 14:40:37 | Realizar coleta de óleo e análise de de rigidez dielétrica e teor de H2O antes de completar o tanque móvel de reposição de óleo. Óleo a ser usado durante a MP4A do disjuntor. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202334 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de óleo isolante
202313552 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202333 | 15/08/2023 16:40:35 | Para atender ao item 40 da PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20234048), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202333 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de óleo isolante.
202313523 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202333 | 15/08/2023 09:43:16 | Face o acompanhamento que vem sendo feito neste TC através de medições mensais de descargas parciais (SSA 202219639), solicito realizar amostragem e análise DGA e teor H2O do óleo isolante. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | 202333 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se efectuaron los ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313521 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202333 | 15/08/2023 09:43:24 | Face o acompanhamento que vem sendo feito neste TC através de medições mensais de descargas parciais (SSA 202219636), solicito realizar amostragem e análise DGA e teor H2O do óleo isolante. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202333 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Se efectuaron los ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313519 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202333 | 15/08/2023 09:43:31 | Face o acompanhamento que vem sendo feito neste TC através de medições mensais de descargas parciais (SSA 202219629), solicito realizar amostragem e análise DGA e teor H2O do óleo isolante. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202333 | DANIEL ROTELOK | Se efectuaron los ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados están adjuntos.
202313314 | STE | 202311026 | A002H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.004-7 | 202333 | 14/08/2023 08:53:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U02 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202333 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Ensayo fisicoquímicos_ Test de Resina CNP-80, y acompañamiento.
202313313 | STE | 202311025 | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202333 | 14/08/2023 08:53:51 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U02. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202333 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Test de resina SM 600KR UG- 02. Ensayo de conductividad Conductividad: 0.169 uS/cm
202313311 | STE | 202311024 | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202333 | 14/08/2023 08:52:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U02. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202333 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico de las resinas; y agua pura de la U02. Colecta de agua_ Determinación de tenor de Cobre.
202313202 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.110-0 | 202332 | 09/08/2023 09:45:54 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/21, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202332 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se realizaron los análisis de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313201 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.109-2 | 202332 | 09/08/2023 09:46:01 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/20, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202332 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se efectuaron los ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313199 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.108-0 | 202332 | 09/08/2023 09:46:10 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/19, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202332 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se realizaron ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313147 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202332 | 08/08/2023 14:08:57 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador retirado do TU-18A fase C e realizar análises físico-química e cromatográfica. Coleta a ser realizada antes da drenagem do óleo do transformador para inspeção interna pela empresa seguradora. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202332 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de óleo isolante
202312650 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202331 | 31/07/2023 14:05:40 | Solicitamos que el sector de ILA4 acompañe a la empresa contratada RIEDER en la ejecución de la revisión del sensor de PH de entrada de la ETA 01A, conforme solicitud de correo anexo.- (Contrato 4500033680/2015). Fecha prevista: Jueves 03/09/23 y Viernes 04/09/23.- | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202331 | MIRES LUCI PELISSER | Servicio ejecutado. Adjunto informe de acompañamiento.
202312146 | STE | 202311563 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202329 | 21/07/2023 11:27:10 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410987) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202311563) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202330 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados em anexo
202311801 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202329 | 18/07/2023 10:12:17 | OC4500056714–Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) p/ prestador regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão semana 30/2023. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202330 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron preparados y enviados 3L de aditivo antiespumante diluido junto con el documento de responsabilidad química.
202311770 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202329 | 17/07/2023 16:38:19 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção do 13° Lote 27/07/2023. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202330 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo.
202311560 | STE | 202311169 | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202328 | 13/07/2023 09:50:41 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de contagem de particulados e sedimentos, para amostras da UG18A, tanque sem pressão do sistema de regulação de velocidade. as amostras serão enviadas até atingir NAS 8. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de conteo de partículas, y sedimentos de la muestra de lubricante UG 18A
202311523 | STE | 202310722 | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202328 | 12/07/2023 16:46:32 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0408410924 ) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202310722) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados em anexo
202311456 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 07:58:51 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 13° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Prazo 5 dias úteis (amostra recebida em ITAIPU no dia 07/07/2023 - Localizador OV436849069BR). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202328 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico de aceite lubricante de la muestra Lote 13 Plus 50 Aditivada.
202311432 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.049-8 | 202328 | 12/07/2023 08:23:18 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/12, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 (ver SDS-14887). | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311431 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.048-6 | 202328 | 12/07/2023 08:23:26 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/11, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 (ver SDS-14887). | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311430 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.047-4 | 202328 | 12/07/2023 08:23:38 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/10, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 (ver SDS-14887). | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311428 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.115-9 | 202328 | 12/07/2023 08:23:47 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009056/3, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311427 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.114-7 | 202328 | 12/07/2023 08:24:09 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009056/2, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311425 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.113-5 | 202328 | 12/07/2023 08:24:40 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009056/1, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311243 | STE | 202310510 | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202328 | 10/07/2023 09:57:26 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada no circuito de produção de água pura. Nota: trabalho programado para a semana 2023/28. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202328 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Luego del cambio de resinas se midió la conductividad en la salida cada uno de los 3 tanques de resinas, siendo en todas menor a 0.2 uS/cm.
202311137 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202327 | 06/07/2023 14:26:26 | Coletar amostra de óleo do transformador reserva (SP15108) instalado na fase C do TU-18A nas seguintes condições e realizar análise cromatográfica: - Com transformador energizado em vazio (previsão 11/07/2023 em conjunto com o ajuste do sistema de monitoramento de buchas); - Após o transformador entrar em carga com potência nominal; - Após 24 horas de energizado; - Após 48 horas de energizado; - Após 15 dias de energizado; | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202328 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados em anexo
202310752 | STE | 202310727 | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.019-4 | 202326 | 30/06/2023 16:08:52 | Realizar a coleta de óleo do transformador NS SP 15108 para análise cromatográfica e físico-química. O transformador será posteriormente instalado na localização B020J021. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202327 | DANIEL ROTELOK | Colecta de aceite aislante Análisis Fisicoquímico y cromatográfico de la muestra
202310232 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.107-9 | 202326 | 26/06/2023 11:22:04 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água. Equipamento está no galpão G3 do almoxarifado ME. N° de série: 20009055/18. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202326 | MIRES LUCI PELISSER | Colecta de aceite aislante en el TC 220KV Arteche Análisis cromatográfico y tenor de agua de la muestra.
202310231 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.106-7 | 202326 | 26/06/2023 11:22:13 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água. Equipamento está no galpão G3 do almoxarifado ME. N° de série: 20009055/17. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202326 | MIRES LUCI PELISSER | Colecta de aceite aislante en el TC 220KV Arteche Análisis cromatográfico y tenor de agua de la muestra.
202310230 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.105-5 | 202326 | 26/06/2023 11:20:23 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água. Equipamento está no galpão G3 do almoxarifado ME. N° de série: 20009055/16. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202326 | MIRES LUCI PELISSER | Colecta de aceite aislante en el TC 220KV Arteche Análisis cromatográfico y tenor de agua de la muestra.
202309958 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202325 | 19/06/2023 08:28:38 | Coletar amostra de óleo isolante do transformador TU-18A fase C e realizar análise de partículas totais pelo contador de partículas e análise de partículas metálicas pelo MEV. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202325 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante Análisis de conteo total de partículas e identificación de metales que componen las partículas por MEB
202309957 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202325 | 19/06/2023 08:29:06 | Coletar amostra de óleo isolante do transformador TU-18A fase B e realizar análise de partículas totais pelo contador de partículas e análise de partículas metálicas pelo MEV. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202325 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante Análisis de conteo total de partículas e identificación de metales que componen las partículas por MEB
202309956 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202325 | 19/06/2023 08:29:24 | Coletar amostra de óleo isolante do transformador TU-18A fase A e realizar análise de partículas totais pelo contador de partículas e análise de partículas metálicas pelo MEV. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202325 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante Análisis de conteo total de partículas e identificación de metales que componen las partículas por MEB
202309923 | STE |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202324 | 16/06/2023 17:20:15 | Solicitamos que el sector de ILA4 acompañe a la empresa contratada RIEDER en la ejecución de calibración/ajustes de sensores de monitoreo químico, conforme solicitud de correo anexo.- (Contrato 4500033680/2015) | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202325 | DANIEL ROTELOK | Realizado acompanhamento da empresa RIEDER para calibração de sensores. Relatório encontra-se em anexo.
202309687 | STE |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202324 | 15/06/2023 08:32:35 | Realizar análisis cromatográfico (Aire y CF4) en el gas SF6 de las tres fases del compartimiento A44-4 de la GIS. Los valores de pureza del gas obtenidos en ensayo realizado con equipo Breaker Analyzer MBW-973 durante SSP 20234777 fueron: Fase A = 97,3% Fase B = 98,3% Fase C = 98,5% Obs.: El valor obtenido en la fase A se encuentra muy próximo al límite inferior permitido. (97%) | MET3 | ILA4 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202324 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado y comentario en adjunto.
202309607 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.098-6 | 202324 | 13/06/2023 09:57:38 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/9, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda.. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado a coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água. Resultado em anexo.
202309606 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.097-4 | 202324 | 13/06/2023 09:57:46 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/8, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda.. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta e análise teor de água e cromatográfico, resultados no anexo.
202309605 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.096-2 | 202324 | 13/06/2023 09:57:54 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/7, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda.. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita coleta almoxarifado e feito análise cromatográfica e teor de água, resultado no anexo.
202309488 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 12/06/2023 16:20:16 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 13° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra recebida em 06/06 Doc. Fiscal N° 5536 de 01.06.2023. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202324 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Anexos a SSA.
202308853 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 16:24:52 | Realizar extracción de muestra de aceite de los Transformadores y Conmutadores en Yguazu para realización de los siguientes análisis conforme el email en anexo: 1 Análisis físico químico 2 Análisis Cromatográfico (DGA) 3 Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308850 | STE | 202301730 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.065-1 | 202322 | 30/05/2023 07:53:52 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del DCP 500 KV Alstom OTCF-550 N° de serie 12630112, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308849 | STE | 202301729 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.064-0 | 202322 | 30/05/2023 07:54:01 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del DCP 500 KV Alstom OTCF-550 N° de serie 12630111, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308848 | STE | 202301725 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.063-8 | 202322 | 30/05/2023 07:54:07 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del DCP 500 KV Alstom OTCF-550 N° de serie 12630110, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308619 | STE |  | N054A013 | SISTEMA HIDRAULICO DE COMANDO DO LIMPA GRADES | 0598.002-0 | 202321 | 24/05/2023 09:46:35 | Realizar análise de teor de água do óleo do sistema hidráulico do limpa grades 60 hz, em função do resultado obtido na SSP 20235428. Amostra será encaminhada pela SMMA. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202321 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado, resultados en anexo.
202308472 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.095-0 | 202321 | 24/05/2023 11:49:04 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/6, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202322 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Resultados estão no anexo.
202308471 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.094-9 | 202321 | 24/05/2023 11:49:24 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/5, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202322 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados estão no anexo.
202308470 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.093-7 | 202321 | 24/05/2023 11:48:37 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/4, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202322 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados estão no anexo.
202308405 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 14:18:28 | Realizar extracción de muestra de aceite de los tanques 1,2 y 3 en la subestación de Yguazu para realización de análisis en laboratorio, el día 22/05/2023 conforme solicitud en anexo. Análisis a ser realizados: - Análisis físico-químico - Análisis Cromatográfico (DGA) - Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202321 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202308376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:45:56 | Coleta e análise cromatográfico de óleo em tratamento de óleo isolante pela máquina de termo vácuo, para estabelecer parâmetros mínimos e máximos de gás nitrogênio e Oxigênio em óleo tratado por esse procedimento. | ILA0 | ILA4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202413 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados em anexo
202308310 | STE |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202320 | 18/05/2023 14:46:39 | Para atender ao item 33 da PIC.EQ.0283-R01 (SSP 20234045), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202321 | DANIEL ROTELOK | Resultados estão registrados no SSD, na folha 291/2023. Valores de RD foram satisfatórios, já os resultados de água estão levemente acima do limite.
202307650 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202319 | 09/05/2023 08:41:05 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202323 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados estão no anexo
202307649 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202319 | 09/05/2023 08:40:18 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202323 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados no anexo.
202307388 | STE | 202224635 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202318 | 04/05/2023 11:03:01 | Solicitamos realizar análise físico-química em uma amostra de óleo utilizado no grupo diesel da casa de força a fim de se determinar o PPM de água presente no óleo. | IEQ1 | ILA4 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202318 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos à SSA. Observou-se uma alta concentração de água na amostra.
202307380 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202318 | 04/05/2023 08:43:11 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 09/05/23. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202319 | DANIEL ROTELOK | foi preparado 3 litros de óleo lubrificante com solução antiespumante e entregue ao motorista da filtroil
202307105 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202317 | 27/04/2023 17:08:31 | Coletar amostra de óleo do transformador SIEMENS NS 4002463 e realizar ensaio de contagem de partículas e sedimentos. O óleo do transformador está sendo tratado com equipamento termovácuo da contratada Hitachi, após término das atividades de inspeção interna, conforme contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202318 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados satisfactorios y adjuntados en anexo.
202307096 | STE |  | Z098 | CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ACARAY |  | 202317 | 27/04/2023 15:39:38 | Preparar solución de HCl y CuSO4 en proporción indicada en imagen, cantidad de solución 500 ml. Aplicación: ataque químico en cordones de soldadura fisurados en los álabes de la rueda de la turbina del grupo n°3 de la Central Hidroeléctrica de Acaray. | IME2 | ILA4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202318 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue preparado el reactivo solicitado y luego probado en una soldadura realizada en la dependencia de la SMMU.DT. En adjunto la foto donde se observa como queda visiblemente marcada la linea de la soldadura luego del ataque químico.
202307013 | STE |  | G092A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T07 | 0305.006-8 | 202317 | 27/04/2023 11:02:17 | Para atender ao item 40 da PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20234049), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de rigidez e água. resultados em anexo
202306947 | STE | 202304961 | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202317 | 25/04/2023 17:20:17 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U09 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202306937 | STE | 202303490 | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202317 | 25/04/2023 17:20:26 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U06 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202306894 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202317 | 24/04/2023 17:17:22 | Solicitamos realizar análise DGA e teor de água de acompanhamento no TC para validação do analisador de gases dissolvidos em óleo Hydrocal, modelo 1005 nesta aplicação. A coleta deve ser realizada através do dreno existente dentro do Hydrocal. Comunicar Mario Augusto (SMIE.DT) para acompanhamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA.
202306720 | SCA |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202317 | 24/04/2023 15:43:39 | Fornecer apoio para coleta de água pura nos pontos SE e STI para posterior quantificação de O2 e CO2. Data prevista: 09 e 10/05. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202319
202306719 | SCA |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202317 | 24/04/2023 15:43:49 | Fornecer apoio para coleta de água pura nos pontos SE e STI para posterior quantificação de O2 e CO2. Data prevista: 09 e 10/05. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202319
202306717 | SCA |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202317 | 24/04/2023 15:44:07 | Fornecer apoio para coleta de água pura nos pontos SE e STI para posterior quantificação de O2 e CO2. Data prevista: 09 e 10/05. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202319
202306709 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202316 | 20/04/2023 15:41:43 | Coletar amostra de óleo em tratamento no tanque de 90.000 Litros na cota 98 e realizar análise de ppm de H2O, rigidez dielétrica e contagem de partículas/sedimentos. Realizar coleta na saída do equipamento termovácuo. Referência contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202317 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados satisfactorios y adjuntados en anexo.
202306618 | STE | 202305977 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202316 | 20/04/2023 09:11:52 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U08 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202306490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 16:15:55 | Realizar extracción de muestra de aceite de los tanques 1, 2 y 3 en Yguazu para realización de análisis en laboratorio, el día 18/02/2023 conforme solicitud en anexo. Análisis a ser realizados: - Análisis físico-químico - Análisis Cromatográfico (DGA) - Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202316 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202306459 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 19/04/2023 11:34:13 | Realizar ensaio de RPVOT nas amostras de óleos novos em utilização no sistema de água pura: 1) ITW Foodlub Hi Power 32, 2) ITW Sapphire Hi-Bar 46 e 3) ITW Sapphire Hi-Bar 68. Adicionalmente, realizar ensaio de viscosidade @100°C em todas as amostras. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202316 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de RPVOT e viscosidade. Resultados em anexo
202306393 | STE | 202306328 | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202316 | 18/04/2023 08:59:59 | EXECUTAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE DUAS AMOSTRAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MANCAL COMBINADO DO GERADOR DA U11 EM APOIO A SSA MATRIZ 202306328, SENDO UMA DAS AMOSTRAS NOMEADA DE AMOSTRA “A” QUE SERÁ RETIRADA DO COPO DO FILTRO 9.2 DA B1 DO PAP E OUTRA AMOSTRA NOMEADA DE AMOSTRA “B” RETIRADA DA VÁLVULA DE DRENO DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DAS BOMBAS DO PAP, A FIM DE DETERMINAR A CAUSA DO ACIONAMENTO DO INDICADOR DE FILTRO OBSTRUÍDO DA BOMBA 1. NOTA: AS AMOSTRAS SERÃO ENTREGUES POR MMU1 A ILA4 EM 19/04/2023 | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202316 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de partículas. Resultados em anexo
202306306 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202315 | 14/04/2023 14:53:09 | Coletar amostras de óleo isolante diárias (em dias úteis) no transformador TU-18A fase C e realizar análise gás-cromatográfica, durante um período de 2 semanas. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202316 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que os mesmos se mantiveram estáveis ao longo do acompanhamento do transformador.
202306252 | SCA | 202305977 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 14/04/2023 10:17:12 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U08 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317
202306249 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202315 | 14/04/2023 07:46:30 | Coletar amostra de óleo em tratamento no tanque de 90.000L na cota 98 e realizar: 1) Análise de partículas 2) Análise de metais por sedimentos 3) Análise de metais por espectroscopia ótica 4) Emissão de relatório OBS: Óleo em tratamento para utilização no transformador SIEMENS NS 4002463, conforme contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202315 | MIRES LUCI PELISSER | Todas as análises solicitadas estão descritos no relatório em anexo. O tratamento de óleo para posterior enchimento do transfomrador estava em ótimo estado, atendo a Norma ABNT NBR 10576 .
202305920 | STE | 202305307 | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202315 | 10/04/2023 14:55:33 | Solicito apoio para realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. | MMU2 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202316 | DANIEL ROTELOK | realizado análises de particulas e sedimentos. resultados em anexo
202305826 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202314 | 05/04/2023 11:52:31 | Coletar amostra de óleo na saída de equipamento termovácuo (em tratamento de óleo de tanque de 90.000 Litros na cota 98) e realizar contagem de partículas/sedimentos. Óleo proveniente do transformador TU SIEMENS nº série 4002463. Referência contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202314 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise em óleo isolante. resultados em anexo
202305608 | STE | 202305604 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202314 | 03/04/2023 15:22:50 | Solicitamos realizar análise DGA e teor de água no TC previamente à instalação do analisador de gases dissolvidos em óleo Hydrocal, modelo 1005. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202314 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite en la Sub Estación Margen Derecha. - Análisis cromatográfico de la muestra - Análisis de agua del aceite del TC.
202305587 | STE | 202303645 | A004H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.006-0 | 202314 | 03/04/2023 16:10:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U04 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202314 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202305585 | STE | 202303644 | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202314 | 03/04/2023 16:10:09 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U04. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202314 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202305584 | STE | 202303643 | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202314 | 03/04/2023 16:10:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U04. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202314 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202305542 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202313 | 31/03/2023 15:51:34 | Coletar amostra de óleo em tratamento (retirado do TU SIEMENS nº série 4002463) no tanque de 90.000 Litros na cota 98 e realizar análise de ppm de H2O, rigidez dielétrica e contagem de partículas/sedimentos. Referência contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202314 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise em óleo isolante. Resultados em anexo
202305218 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 17:09:56 | Realizar colecta de aceite aislante en la subestación de Yguazu para realización de analisis finales. | ILA1 | ILA4 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202305190 | STE | 202303611 | A019H006 | PERMUTADOR DE ÍONS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0049.019-8 | 202313 | 28/03/2023 17:02:50 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U09A. Além disso, realizar teste funcional das resinas S108 e M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202313 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202305166 | STE | 202220842 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202313 | 28/03/2023 10:55:49 | Realizar análisis de sedimentos, viscosidad, demulsividad y metales (expectroil) en muestras de aceite nuevo y usado aplicado en el compresor CAF-9703 del sistema Anti-incendio de la SEMD | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202313 | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los ensayos solicitados, resultados y comentarios en anexo.
202305165 | STE | 202220841 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202313 | 28/03/2023 10:38:57 | Realizar análisis de sedimentos, viscosidad, demulsividad y metales (expectroil) en muestras de aceite nuevo y usado aplicado en el compresor CAF-9702 del sistema Anti-incendio de la SEMD. | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados, resultados y comentarios en anexo.
202305163 | STE | 202220839 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202313 | 28/03/2023 10:37:57 | Realizar análisis de sedimentos, viscosidad, demulsividad y metales (expectroil) en muestras de aceite nuevo y usado aplicado en el compresor CAF-9701 del sistema Anti-incendio de la SEMD. | IME2 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos solicitados, resultados y comentarios en anexo.
202305161 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202313 | 28/03/2023 10:38:06 | Complementar a SSA 202303623, realizar o ensaio de contagem de particulados, sedimentos e identificação de metais após drenagem da câmara do servomotor. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202313 | DANIEL ROTELOK | realizado análise fisico quimica em óleo lubrificante.
202305160 | STE |  | A005D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.009-6 | 202313 | 28/03/2023 10:38:13 | Complementar a SSA 202303620, realizar o ensaio de contagem de particulados, sedimentos e identificação de metais após drenagem da câmara do servomotor. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202313 | DANIEL ROTELOK | realizado análise fisico quimica em óleo lubrificante.
202304867 | STE | 202304556 | B011H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.013-9 | 202312 | 23/03/2023 10:58:28 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U11 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202313 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202304866 | STE | 202304555 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202312 | 23/03/2023 10:58:47 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U11. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202313 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202304864 | STE | 202304554 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202312 | 23/03/2023 10:59:02 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U11. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202313 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202304863 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202312 | 23/03/2023 09:10:58 | Complementar a SSA 202303629, realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. (Previsto envio da amostra dia 27/03). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA
202304817 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202312 | 22/03/2023 13:44:35 | Coletar amostra de óleo de tanque de 30.000 litros da MET1 e realizar medição de ppm de H20, rigidez dielétrica, tensão interfacial, tangente delta e medição de partículas. Oleo foi tratado para lavagem dos trocadores de calor do TU inspecionado no contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202312 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico química em óleo isolante. Resultados em anexo
202304558 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202312 | 20/03/2023 10:14:12 | Coletar amostra de óleo de tanque de 30.000 litros da MET1 e realizar medição de ppm de H20, rigidez dielétrica, tensão interfacial e tangente delta. Oleo a ser tratado para lavagem dos trocadores de calor do TU inspecionado no contrato 4500067817. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202312 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado análise de partículas e rigidez. Resultados em anexo
202304538 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202312 | 20/03/2023 10:13:47 | Coletar amostras de óleo isolante antes e após lavagem da parte ativa do Transformador SIEMENS nº de série 4002463, que será reformado pela empresa Hitach Energy. Realizar análise de partículas totais pelo contador de partículas e análise de partículas metálicas pelo MEV. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202312 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Solicitado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202304267 | STE | 202304189 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.061-0 | 202311 | 15/03/2023 09:39:37 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/24, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202311 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante del Equipo DCP ubicada en el Galpón 3 MI. - Análisis cromatográfico de la muestra. - Análisis de agua.
202304266 | STE | 202304186 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.060-9 | 202311 | 15/03/2023 09:40:08 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/23, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202311 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante del Equipo DCP ubicada en el Galpón 3 MI. - Análisis cromatográfico de la muestra. - Análisis de agua.
202304265 | STE | 202304185 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.059-1 | 202311 | 15/03/2023 09:40:19 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/22, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202311 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante del Equipo DCP ubicada en el Galpón 3 MI. - Análisis cromatográfico de la muestra. - Análisis de agua.
202304088 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202310 | 10/03/2023 15:41:07 | Complementar a SSA 202303632, realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202311 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de sedimentos e partículas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202304084 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202310 | 10/03/2023 15:41:19 | Complementar a SSA 202303630, realizar o ensaio de contagem de particulados e sedimentos para avaliação e finalização do processo de purificação da carga de óleo do tanque. A MMU2 irá disponibilizar a amostra. Informar aos colaboradores da equipe do RV quando o valor atingir contaminação NAS 8 ou mais limpo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202311 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de sedimentos e partículas em óleo lubrificante. Resultados em anexo
202304051 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202310 | 10/03/2023 14:44:08 | Complementar as SSPs 20233359 e 20233363, realizar estudo experimental para identificação das partículas (composição química e dimensões) observadas nas amostras de óleo retiradas dos RVs das UGs 05/06/07/10 das por meio dos recursos de MEV. Emitir relatório para registro dos dados e futuras análises para utilização da ferramenta. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202310 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado análise de sedimentos em óleo lubrificante. As amostras foram registradas usando-se microscopia óptica. Foi utilizado a microscopia eletrônica para determinação da composição, morfologia e para determinar as dimensões do material particulado. Os relatórios encontram-se em anexo.
202303925 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202311 | 15/03/2023 16:08:40 | Realizar coleta de óleo mineral isolante e análise de contagem e identificação de partículas para comparativo com os resultados obtidos nos ensaios realizados no Transformador NS 4002463 que foi retirado em fevereiro de 2020 da localização 9A-faseT. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202311 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado análise de sedimentos, contagem de partículas e caracterização de partículas com o uso de microscopia eletrônica de varredura. Parecer técnico, relatórios e imagens em anexo
202303854 | STE | 202303624 | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202310 | 08/03/2023 13:31:55 | Solicito apoio para realizar análise de partículas e sedimentos em óleo das camaras do servo TH do RV após drenagem. | MMU2 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202310 | DANIEL ROTELOK | Realizado análises de sedimentos. Nâo foram encontrados sedimentos metálicos nas amostras.
202303853 | STE | 202303625 | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202310 | 08/03/2023 13:32:02 | Solicito apoio para realizar análise de partículas e sedimentos em óleo das camaras do servo TM do RV após drenagem. | MMU2 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202310 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de sedimentos nos servo motores da Un 07. Os pontos coletados foram Trava manual traseira (TMT), trava manual dianteira(TMD), Trava hidráulica traseira(THT) e trava hidráulica dianteira(THD). Foi encontrado traços de sedimentos metálicos somente no ponto TMD. As fotos com os sedimentos encontram-se em anexo. Esses dados correspondem as ações tomadas no dia 08/03/2023
202303707 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202310 | 06/03/2023 15:55:43 | Coletar óleo mineral isolante do tanque do transformador e realizar ensaio de contagem e identificação das partículas. Ensaio a ser realizado antes da desmontagem da parte ativa. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202310 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado contagem de partículas em óleo isolante. O resultado está expresso em "partículas/100mL de amostra" conforme a norma NBR 14275
202302880 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 15/02/2023 15:16:32 | Realizar extracción de muestra de aceite del transformador de reserva en Yguazu para realización de análisis en laboratorio, el día 16/02/2023 conforme solicitud en anexo. Análisis a ser realizados: - Análisis físico-químico - Análisis Cromatográfico (DGA) - Contenidos de partículas | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202302758 | STE | 202302619 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.090-1 | 202307 | 14/02/2023 14:24:03 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/1, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados registrados en el SSD 79/2023. Resultados Satisfactorios.
202302757 | STE | 202302620 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.091-3 | 202307 | 14/02/2023 14:24:17 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/2, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados registrados en el SSD 80/2023. Resultados Satisfactorios.
202302756 | STE | 202302621 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202307 | 14/02/2023 14:24:23 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/3, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados registrados en el SSD 81/2023. Resultados Satisfactorios.
202302370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 09/02/2023 07:16:19 | Realizar colecta de aceite aislante en la Subestación de Yguazu para realización de análisis finales. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202306 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202301373 | STE |  | S099A001 | LABORATORIO | 0173.012-6 | 202304 | 25/01/2023 16:48:29 | Solicitamos proceder com análise PCB no óleo isolante (sintético) existente dentro da unidade capacitiva do DCP. O mesmo encontra-se na Oficina SEMD, onde se está procedendo inspeção interna no equipamento com equipe MET2 e IEQ3. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202304 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de PCB com kit colorimétrico. Nao foi possível aferir um resultado pois os kit´s são elaborados para testes em óleos minerais nao sendo possível sua utilização em óleos sintéticos.
202300710 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 13/01/2023 13:54:23 | Realizar colecta de aceite aislante en la Subestación de Yguazu para realización de análisis finales conforme solicitud en anexo, colecta a ser realizada el 16/01/2023. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202303 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202300708 | STE |  | A001D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.003-0 | 202302 | 13/01/2023 14:03:44 | Coleta de óleo lubrificante dos Tanques sem Pressão, dos Reguladores de Velocidade das UGs 01, 02 e 03, para análise físico-química. SSA emitida conforme solicitud del sector ejecutor. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202303 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Amostras coletadas conforme previsto
202300664 | STE | 202300231 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202302 | 12/01/2023 15:58:45 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAIOS DE DETECÇÃO DE PRESENÇA DE ÁGUA NO ÓLEO MD400 SAE40 E APOIO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBJETIVANDO TESTES DE ACEITAÇÃO DO SENSOR MARCA VAISALA, MODELO MMT 338. ANEXO RELATÓRIO COM ENSAIO SIMILAR. | ILA1 | ILA4 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202304 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feitos os ensaios, os resultados do equipamento são expressos em coeficiente de atividade (aw), e os resultados do laboratório são medidos por titulação coloumetrica com equipamento denominado Karl Fischer com forno. Os resultados estão em anexo.
202300315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 11:16:24 | Realizar colecta de aceite correspondiente a los transformadores de la nueva Subestación de Yguazu para posterior ensayo | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202302 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202300173 | STE | 202300128 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202301 | 04/01/2023 15:36:39 | Realizar coleta de óleo mineral em tratamento e análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes de completar o nível no transformador. Programar atividade para o dia 04/01/2023. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202301 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos al aceite mineral aislante provenientes del Micafil. Resultados satisfactorios y adjuntados en anexos.
202300097 | STE | 202300052 | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202301 | 04/01/2023 07:35:00 | Solicitamos apoyo para análisis de muestras de aceite según SSA matriz (SSA 202300052). | MMU2 | ILA4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202302 | MIRES LUCI PELISSER | Essa SSA foi emitida por engano, conforme anexo.
202224854 | STE | 202222366 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202251 | 22/12/2022 16:09:10 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0407410782) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202222366) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado ensaios com dispositivo com óleo isolante, em que o Hydram foi conectado, a leitura de gás H2 lido no Hydram foi comparada com uma amostra retirada do Hydram para comparação com análise por cromatografia. Resultados no anexo.
202224792 | STE | 202224742 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.058-0 | 202251 | 22/12/2022 16:18:53 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/21, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730). | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizada a coleta do óleo isolante, após análise cromatográfica e teor de água. Resultado em anexo.
202224791 | STE | 202224739 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.057-8 | 202251 | 22/12/2022 16:19:04 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/20, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730). | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feita coleta de óleo isolante e após realizado análise cromatográfica e medido teor de água, resultados em anexo.
202224790 | STE | 202224737 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.056-6 | 202251 | 22/12/2022 16:19:13 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/19, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730) | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feita as coletas do DCPs e realizado análise cromatógrafica e medido teor de água, resultados estão em anexos.
202224256 | STE | 202224205 | S098D002 | TP 69 kV | 0300.026-5 | 202250 | 13/12/2022 16:53:58 | Conforme SSA matriz, solicitamos coleta de óleo para análise de PCB do óleo da unidade eletromagnética do TP. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202250 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | ANALISIS REALIZADO EN ACEITE AISLANTE CON EL KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES MAYOR QUE 50 PPM . RESULTADO FUE AUSENCIA DE PCB PARA ESTA CONCENTRACIÓN.
202223971 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 06/12/2022 16:35:55 | Realizar colecta de aceite correspondiente a los transformadores de la nueva Subestación de Yguazu para posterior ensayo. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202249 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado. Resultados en Anexo.
202223877 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 06/12/2022 15:16:44 | Avaliar na Especificação Técnica em anexo os limites de medição de gases e solicitação de certificados de calibração, referente a futura aquisição de 2 medidores multigás online para transformador. Segue em anexo modelo de referência. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202249 | MIRES LUCI PELISSER | Foi revista a ET e as observações estão no anexo, o que está em vermelho foi inclusão de texto.
202223578 | STE | 202223550 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.053-0 | 202248 | 30/11/2022 09:14:26 | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite de referido DCP. | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita coleta e análise cromatográfica e medido concentração de água. Resultados estão registrado SSD 585/2022.
202223573 | STE | 202223553 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.054-2 | 202248 | 30/11/2022 09:14:33 | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, Solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite del referido DCP | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito coleta de óleo no DCP e após isso análise cromatográfica e medido concentração de água, resultados estão registrados 587/2022.
202223568 | STE | 202223554 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.055-4 | 202248 | 30/11/2022 09:14:39 | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, Solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite del referido DCP | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Foi realizada coleta de óleo no DCP no almoxarifado e feita análise cromatográfica e medido teor de água. Resultados estão no SSD amostra 586/2022
202223526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 29/11/2022 09:53:30 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados anexo
202223422 | STE | 202223161 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.044-9 | 202248 | 29/11/2022 15:28:19 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202251 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água, resultados em anexo.
202223421 | STE | 202223162 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.045-0 | 202248 | 29/11/2022 15:28:28 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-146664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202251 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água.
202223420 | STE | 202223163 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.046-2 | 202248 | 29/11/2022 15:28:37 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202251 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de amostra, análise cromatográfica e análise teor de água , resultado em anexo.
202223338 | STE | 202222899 | A019A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.019-0 | 202247 | 25/11/2022 08:56:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE QUANTO A PRESENÇA DE ÁGUA NO ÓLEO, REFERENTE AO MANCAL COMBINADO DA UNIDADE 09A, EM APOIO A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE NÍVEL DO MANCAL, CONFORME SSA MATRIZ. NOTA: A COLETA DO ÓLEO SERÁ EXECUTADA DURANTE O PD 9M, PREVISTO PARA 15/12/2022 PELO PRÓPRIO SETOR E ENCAMINHADA AO LABORATÓRIO. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202250 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Determinación de tenor de agua en la muestra recepcionada el 16/12/2022. Tenor de agua de la muestra U09A Cojinete Combinado: 39 ppm. Resultado satisfactorio, responde a los valores históricos.
202223317 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 24/11/2022 16:09:23 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu, muestras recibidas en el día 24/11/2022. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202247 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202223176 | STE | 202209732 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202247 | 22/11/2022 16:17:07 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0806416093) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202013338B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202251 | MIRES LUCI PELISSER | Passagem de óleo pela membrana do Hydran e ensaio cromatográfico do óleo a fins de comparação na concentração de gás H2, lido no Hydran e no cromatógrafo. Resultado em anexo.
202223148 | STE |  | G020A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI4 - FASE T | 0195.089-9 | 202247 | 22/11/2022 10:12:00 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 84LI4 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202250 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados registrado SSD 633/2022
202223147 | STE |  | G020A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI4 - FASE S | 0195.088-7 | 202247 | 22/11/2022 10:12:16 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 84LI4 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202250 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados estão registrados no SSD amostras 632/2022
202223146 | STE |  | G020A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI4 - FASE R | 0195.087-5 | 202247 | 22/11/2022 10:12:24 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 84LI4 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202250 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta e análise de cromatografia e teor de água no óleo isolante. Resultados estão registrados no SSD amostra 631/2022.
202223144 | STE |  | G018A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L04 - FASE T | 0195.083-8 | 202247 | 22/11/2022 10:12:44 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 04L04 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202248 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise cromatográfica e medida de teor de água. resultados estão registrados no SSD amostra 590/2022.
202223143 | STE |  | G018A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L04 - FASE S | 0195.082-6 | 202247 | 22/11/2022 10:13:05 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 04L04 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202248 | DANIEL ROTELOK | Foi coletado óleo no TC e foi realizado análise cromatográfica e medido teor água. Registrado 589/2022.
202223142 | STE |  | G018A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L04 - FASE R | 0195.081-4 | 202247 | 22/11/2022 10:13:17 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 04L04 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202248 | DANIEL ROTELOK | Foi feito coleta de óleo isolante e realizado análise cromatógrafica e medido teor de agua. Resultados registrados no SSD 588/2022.
202223141 | STE |  | G017A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI3 - FASE T | 0195.080-2 | 202247 | 22/11/2022 10:13:24 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 84LI3 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202247 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados e discussões se encontra no sistema SSD folha número 583/2022
202223140 | STE |  | G017A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI3 - FASE S | 0195.079-5 | 202247 | 22/11/2022 10:13:33 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 84LI3 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202247 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados e discussões se encontra no sistema SSD folha número 581/2022
202223139 | STE |  | G017A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI3 - FASE R | 0195.078-3 | 202247 | 22/11/2022 10:13:39 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 84LI3 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202247 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados e discussões se encontra no sistema SSD folha número 582/2022
202223054 | STE | 202210073 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202247 | 21/11/2022 15:02:21 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410984) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202102843B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202302 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado ensaios com dispositivo com óleo isolante, em que o Hydram foi conectado, a leitura de gás H2 lido no Hydram foi comparada com amostras retirada do Hydram para comparação com análise por cromatografia. Resultados no anexo.
202223022 | STE | 202210542 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202247 | 21/11/2022 13:57:28 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0704414228) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202107824B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202301 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito ensaios dispositivo com óleo isolante, anotado valor de medida do gás H2 no Hydram e comparado com a análise cromatográfica. Resultado em anexo.
202222896 | STE |  | G019A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L44 - FASE T | 0195.086-3 | 202246 | 18/11/2022 07:49:51 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 44L44 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202247 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados e discussões se encontra no sistema SSD folha número 579/2022
202222895 | STE |  | G019A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L44 - FASE S | 0195.085-1 | 202246 | 18/11/2022 07:50:20 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 44L44 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202247 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados e discussões se encontra no sistema SSD folha número 578/2022
202222894 | STE |  | G019A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L44 - FASE R | 0195.084-0 | 202246 | 18/11/2022 07:50:06 | Em aproveitamento à MP2A do disjuntor 44L44 e tendo em vista o monitoramento de condição dos TC's modelo CTH550 da SEMD, solicito proceder com amostragem de óleo e análise DGA e teor de água para este equipamento. Coordenar as atividades em conjunto com a equipe MET2. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202247 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados e discussões se encontra no sistema SSD folha número 577/2022
202222869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 17/11/2022 15:06:47 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202246 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202222782 | STE | 202209633 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202246 | 16/11/2022 16:02:39 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0601412762) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202302 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito os ensaios com dispositivo com óleo isolante, e adição de gás H2. Foi comparado os resultados de medida de gás no Hydram com os resultados das análises cromatograficas por Headspace. Resultados em anexo.
202222713 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202246 | 14/11/2022 16:00:19 | Realizar cromatografía de gases a cada 15 días en los próximos 4 meses y cargar los resultados en el SSD para acompañar el histórico de evolución. Realizar la colecta del aceite en el Transfix. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202247 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Foi realizado análise cromatográfica de óleo isolante. Os resultados estão registrados no sistema SSD nos números de amostras 572/22; 597/22; 642/22; 654/22; 009/23; 058/23; 059/23; 063/23; 076/23; 091/23; 144/23 e 165/23. Resultados e parecer químico encontram-se no sistema SSD.
202222568 | STE |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202245 | 11/11/2022 10:29:15 | REMITIR MUESTRAS DE ACEITE LUBRAX MD-400 DE GRUPOS DIESEL DE EMERGENCIA PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO EN LABORATORIO EXTERNO. MAS DETALLES EN ANEXO. | IME1 | ILA4 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202246 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Se adjuntan los resultados del laboratorio externo.
202222497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 11:08:19 | Realizar ensayos físico-químico a muestras correspondientes a transformadores de la Nueva Subestación de Yguazu. | ILA0 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202221958 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202244 | 01/11/2022 15:28:36 | Tendo em vista que as medições de descargas parciais realizadas com a SSA 202220479 apresentaram nível de 60 pC, solicito nova amostragem de óleo isolante e análise cromatográfica com teor de água. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202245 | MIRES LUCI PELISSER | Os resultados estão registrados no SSD folha 548/2022.
202221957 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202244 | 01/11/2022 15:28:25 | Tendo em vista que as medições de descargas parciais realizadas com a SSA 202220478 apresentaram nível de 60 pC e que a última análise cromatográfica (15/09/2021) apresentou valor de 76 ppm de hidrogênio, solicito nova amostragem de óleo isolante e análise cromatográfica com teor de água. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202245 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita coleta e análises resultados no SSD folha 547/2022
202221956 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202244 | 01/11/2022 15:27:52 | Tendo em vista que as medições de descargas parciais realizadas com a SSA 202220477 apresentaram nível de 60 pC, solicito nova amostragem de óleo isolante e análise cromatográfica com teor de água. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202245 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados estão registrado no SSD folha 546/2022
202221925 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202244 | 01/11/2022 10:37:35 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante atividade para finalizar pendência da MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Anexos à SSA.
202221922 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202244 | 01/11/2022 10:37:46 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA.
202221920 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202244 | 01/11/2022 10:37:59 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA.
202221919 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202244 | 01/11/2022 10:38:11 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos a SSA. Resultados foram satisfatórios.
202221917 | STE |  | J004A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-02 | 0172.005-8 | 202244 | 01/11/2022 10:38:26 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados satisfatórios e anexos à SSA.
202221892 | STE |  | J003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-01 | 0172.004-0 | 202244 | 01/11/2022 07:45:46 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutar durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Anexos à SSA.
202221660 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202243 | 27/10/2022 07:49:42 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção 28/10/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202243 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímico del aceite lubricante colectado el día Viernes 28/10/2022.
202221630 | STE |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202243 | 26/10/2022 14:14:04 | Tendo em vista o aumento na concentração de gás hidrogênio dissolvido no óleo do transformador TI1 (SSP 20224813), solicito a realização de coleta de óleo para análise cromatográfica a cada 15 dias a partir do dia 02/11/2022, durante um período de 2 meses. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202244 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feitas as análises solicitadas e estão registradas no SSD amostras 543, 569, 591 e 634/2022.
202221627 | STE | 202221365 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.052-9 | 202243 | 26/10/2022 14:41:21 | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatografica de óleo isolante. Resultado encontra-se no sistema SSD folha n° 538/2022. Resultado do teor de água 9ppm
202221625 | STE | 202221362 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.050-5 | 202243 | 26/10/2022 14:41:32 | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatografica de óleo isolante. Resultado encontra-se no sistema SSD folha n° 536/2022. Resultado do teor de água 8ppm
202221607 | STE | 202221363 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.051-7 | 202243 | 26/10/2022 14:41:37 | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | realizado análise cromatografica. Resultado encontra-se na folha de registro SSD 537/2022. Teor de água 12ppm
202221484 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 24/10/2022 14:56:59 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 12° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. Prazo 5 dias úteis (amostra recebida em ITAIPU no dia 21/10/2022). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202243 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultados están conforme con los parámetros de aceite lubricante regenerado aditivado. Resultados en anexo.
202221457 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202243 | 24/10/2022 09:02:51 | Recoleta e análise de óleo isolante para confirmação de resultados cromatográficos | ILA4 | ILA4 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise cromatográfica de óleo isolante. Resultados encontram-se no sistema SSD folha 534/2022
202221354 | STE | 202221312 | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202243 | 24/10/2022 11:01:26 | Realizar coleta de óleo para análise cromatografica e fisico-quimica completa logo após o tratamento e antes de completar o nível do transformador. Atividade a ser realizada devido ser necessário completar o nivel do óleo do transformador fase C do TU-18A. | MET1 | ILA4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202243 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado, resultados en anexo.
202220904 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 09:07:30 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 12° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Amostra enviada por transportadora. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202242 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímicos en el aceite lubricante regenerado
202220846 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202241 | 13/10/2022 11:19:44 | Realizar coleta de óleo mineral isolante e análise de Rigidez Dielétrica e teor de H2O antes de completar o nível do transformador. Óleo mineral em tratamento na máquina Micafil POC-004. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202241 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto
202220571 | STE |  | N040A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.014-2 | 202240 | 07/10/2022 11:28:05 | Refazer os análise química do óleo do redutor de elevação principal da ponte N01, em função dos resultados apresentados na SSP 20222406. O resultado de viscosidade do óleo (347 cSt) não condiz com o óleo EGF 150 PS nem com os resultados das SSPs anteriores. A última análise encontrada foi feita através da SSA 201900023B. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202241 | DANIEL ROTELOK | Análise de viscosidade em óleo lubrificante. Resultado obtido de 147cSt. Foi atualizado o resultado da SSP 20222406 para esse novo valor.
202220487 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 14:34:34 | Realizar análisis de aceite correspondiente al Cojinete Guía Inferior de la Turbina de la UG18A, de manera a poder contabilizar (solo cuantificar) la cantidad de agua localizado en cada intercambiador de Calor, entiéndase por la Leyenda UG18A -1: Intercambiador de Calor N°1; UG18A -2: Intercambiador de Calor N°2; UG18A -3: Intercambiador de Calor N°3; UG18A -4: Intercambiador de Calor N°4. | MMU2 | ILA4 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202240 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita análise de teor de água em quatro amostras referenciadas na descrição, os resultados estão listados a seguir: 1= 150 ppm de água 2= 187 ppm de água 3 = 150 ppm de água 4 = 149,5 ppm de água. Os resultados estão mais elevados que a ultima análise de Dezembro de 2021, que apresentava 124 ppm, indicando um pequeno vazamento de água nos trocadores de calor.
202220354 | STE |  | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202240 | 03/10/2022 15:45:46 | Coleta de óleo lubrificante do grupo diesel GD01 de 50 Hz para análise físico-química. | ILA4 | ILA4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202241 | KARIN BECKER MARQUES | Amostra coletada conforme previsto
202220237 | STE | 202202102 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202239 | 30/09/2022 10:41:49 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 1704420477, instalado novo sensor) com pelo menos 4 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202240 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto
202220113 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202239 | 27/09/2022 15:42:58 | Realizar coleta de óleo para análise cromatográfica e físico-química completa logo após o tratamento e antes do enchimento do Transformador. Atividade a ser realizada devido à troca da bucha H1 do Transformador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202240 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202220112 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202239 | 27/09/2022 15:43:35 | Realizar coleta de óleo para análise cromatográfica e físico-química completa logo após o tratamento e antes do enchimento do Transformador. Atividade a ser realizada devido à troca da bucha H1 do Transformador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202239 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado totalmente, resultados adjunto.
202220023 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202239 | 27/09/2022 12:03:33 | Solicitamos apoio na coleta de amostras e análise da água do tanque de expansão e do tanque de reposição. Realizar as seguintes análises: Concentração de cobre, concentração de sódio, condutividade e oxigênio. Nota: Não é necessário que a UG esteja em operação. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202239 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y los análisis en las muestras de agua pura provenientes del tanque de expansión y de reposición. Resultados en Anexo.
202220022 | STE |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202239 | 27/09/2022 12:03:40 | Solicitamos apoio na coleta de amostras e análise da água do tanque de expansão e do tanque de reposição. Realizar as seguintes análises: Concentração de cobre, concentração de sódio, condutividade e oxigênio. Nota: Não é necessário que a UG esteja em operação. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202239 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y los análisis en las muestras de agua pura provenientes del tanque de expansión y de reposición. Resultados en Anexo.
202220021 | STE |  | A003H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:03:46 | Solicitamos apoio na coleta de amostras e análise da água do tanque de expansão e do tanque de reposição. Realizar as seguintes análises: Concentração de cobre, concentração de sódio, condutividade e oxigênio. Nota: Não é necessário que a UG esteja em operação. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202239 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y los análisis en las muestras de agua pura provenientes del tanque de expansión y de reposición. Resultados en Anexo.
202219741 | STE | 202219653 | B010H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.012-7 | 202238 | 21/09/2022 14:51:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U10 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202238 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto.
202219739 | STE | 202219651 | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202238 | 21/09/2022 14:51:35 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U10. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202238 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados en anexo.
202219737 | STE | 202219650 | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202238 | 21/09/2022 15:02:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U10. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202238 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202219499 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202237 | 16/09/2022 14:52:38 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 38/2022. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202238 | KARIN BECKER MARQUES | Antiespumante diluído entregue ao motorista. Declaração assinada anexa.
202219483 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202237 | 16/09/2022 09:56:40 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção 20/09/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202238 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que o volume de espuma formado está um pouco acima dos parâmetros estabelecidos. Ensaio foi repetido com nova amostra e o resultado se manteve.
202219443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 09:56:56 | Complementar a SSA 202217564 , realizar análises de Bomba rotatória, DBPC e antiespumante da amostra de óleo anterior as filtragem e da amostra de óleo após período de filtragem, do óleo lubrificante EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202238 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los análisis solicitados. Resultados y comentarios en anexo.
202219407 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202237 | 14/09/2022 16:39:12 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite del Tanque de Tratamiento de Aceite y luego del Transformador TA-02 Nicho 02 para realizar ensayos fisico-quimicos (Humedad y Rigidez) y DGA para realizar el llenado de aceite en dicho Transformador. | MET1 | ILA4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202237 | DANIEL ROTELOK | Coleta de óleo isolante e análise físico química
202219343 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202237 | 14/09/2022 09:42:34 | Realizar nueva extracción de muestra de aceite aislante para su posterior análisis cromatográfico de gases disueltos, debido a que el TC presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022. | IEQ3 | ILA4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202239 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise cromatográfica de óleo isolante. Confirmado aumento na concentração de H2. resultados e discussões no sistema SSD na folha 417/2022
202219113 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 09/09/2022 09:41:58 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 11° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. prazo 5 dias úteis. enviar dados previamente por e-mail. localizador QB955834043BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202236 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão conforme os parâmetros de óleo regenerado. Resultados anexos.
202218849 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202235 | 02/09/2022 15:16:41 | Realizar colecta de aceite para evaluación de vida residual según el contrato 4500066844 con LABORELEC. Las instrucciones fueron indicadas en el taller vía "online" por el especialista de la Contratada. Colectar el aceite en las botellas de aluminio proveídas por LABORELEC, registrar los datos conforme etiqueta y disponerlas en una caja para el envío al laboratorio de Bélgica. El transformador deberá estar como mínimo con 48 horas de operación continua y a plena carga. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202236 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Colecta realizada y entregada a personal responsable por el envío a LABORELEC
202218847 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202235 | 02/09/2022 15:16:27 | Realizar colecta de aceite para evaluación de vida residual según el contrato 4500066844 con LABORELEC. Las instrucciones fueron indicadas en el taller vía "online" por el especialista de la Contratada. Colectar el aceite en las botellas de aluminio proveídas por LABORELEC, registrar los datos conforme etiqueta y disponerlas en una caja para el envío al laboratorio de Bélgica. El transformador deberá estar como mínimo con 48 horas de operación continua y a plena carga. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202236 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Muestra colectada y entregada a personal responsable por el envío a LABORELEC
202218844 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202235 | 02/09/2022 15:16:12 | Realizar colecta de aceite para evaluación de vida residual según el contrato 4500066844 con LABORELEC. Las instrucciones fueron indicadas en el taller vía "online" por el especialista de la Contratada. Colectar el aceite en las botellas de aluminio proveídas por LABORELEC, registrar los datos conforme etiqueta y disponerlas en una caja para el envío al laboratorio de Bélgica. El transformador deberá estar como mínimo con 48 horas de operación continua y a plena carga. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202236 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue colecta la muestra enviado a laboratorio externo.
202218392 | STE | 202218227 | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSÓRIOS | 3067.001-8 | 202235 | 29/08/2022 09:50:21 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada no circuito de produção de água pura. Nota: trabalho programado para 02/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202218391 | STE | 202218184 | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202235 | 30/08/2022 16:44:39 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U18 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 09/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202236 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos químicos solicitados, los resultados se encuentran adjuntados en el anexo.
202218390 | STE | 202218182 | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202235 | 30/08/2022 16:45:26 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U17 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 02/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202218389 | STE | 202218181 | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202235 | 30/08/2022 16:45:51 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U16 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 16/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202237 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202218387 | STE | 202218180 | B015H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.008-3 | 202235 | 30/08/2022 16:46:18 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U15 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 02/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202218386 | STE | 202218179 | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202235 | 29/08/2022 09:50:28 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U08 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 09/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202236 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos químicos solicitados, los resultados se encuentran adjuntados en el anexo.
202218385 | STE | 202218178 | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202235 | 29/08/2022 09:50:40 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U03 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 16/09/2022. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202237 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202218175 | STE | 202217763 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.088-2 | 202234 | 26/08/2022 09:52:28 | Solicito apoio para realização do comissionamento do TC (N/S 17027323/1), conforme planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565), estando o TC localizado no almoxarifado. Realizar análise DGA e teor de H20, o TC está programado para ser instalado no dia 08/07/2022. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, relatorio adjunto.
202218174 | STE | 202217764 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.089-4 | 202234 | 26/08/2022 09:52:50 | Solicito apoio para realização do comissionamento do TC (N/S 17027323/2), conforme planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565), estando o TC localizado no almoxarifado. Realizar análise DGA e teor de H20. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, relatorio adjunto.
202217839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 17/08/2022 10:05:41 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 11° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Localizador correios QB907676360BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202233 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo lubrificante regenerado
202217731 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202233 | 16/08/2022 15:35:34 | Considerando evidências apontadas na SSP 20223058 e impossibilidade de análise por contaminação da amostra conforme SSA 202217308, realizar ensaio de contagem de partículas/sedimentos (membrana) em nova amostra de óleo do MGT. Identificar com espectrometria ótica (spectroil) e registrar os resultados. Incluir foto da membrana. | IME2 | ILA4 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202234 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos de metales y sedimentos. Resultados están anexos a la SSA. No fue posible realizar ensayo de partículas, debido a que se observó que el aceite estaba contaminado con agua, conforme fotos adjuntadas.
202217427 | STE | 202214035 | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202232 | 11/08/2022 11:22:39 | Coletar o óleo mineral isolante e realizar ensaio para identificação do teor de H2O e a rigidez dielétrica, antes de completar o nível da chave de carga do comutador. Atividade referente à MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202232 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto y satisfactorio.
202217425 | STE | 202214029 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202232 | 11/08/2022 11:22:50 | Coletar o óleo mineral isolante e realizar ensaio para identificação do teor de H2O e a rigidez dielétrica, antes de completar o nível da chave de carga do comutador. Atividade referente à MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202232 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjuntos y satisfactorios.
202217308 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202232 | 08/08/2022 16:36:17 | Considerando evidências apontadas na SSP 20223058, realizar ensaio de contagem de partículas/sedimentos (membrana) em amostra de óleo do MGT. Identificar com espectrometria ótica (spectroil) e registrar os resultados. Incluir foto da membrana. | IME2 | ILA4 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202232 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os ensaios de metais e sedimentos. Resultados estão anexos a SSA. Não foi possível realizar o ensaio de partículas, pois observou-se que óleo estava contaminado com água, conforme fotos anexas.
202217139 | STE |  | J003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-01 | 0172.004-0 | 202231 | 05/08/2022 15:05:05 | Realizar coleta de óleo mineral isolante para análise de teor de H2O e Rigidez Dielétrica após o tratamento realizado em máquina termovácuo e antes de completar o nível da chave de carga. Atividade referente à MP6A da Chave de carga do comutador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202232 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado análisis de Tenor de Agua y Rigidez Dieléctrica de la muestra de aceite mineral aislante tratada en máquina termovacío.
202216942 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202231 | 03/08/2022 14:46:53 | Realizar coleta de óleo mineral isolante para análise de teor de água e rigidez dielétrica antes de completar o nível da chave de carga durante a realização da MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202231 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de agua y rigidez dieléctrica a la muestra de aceite aislante extraído de la maquina de tratamiento Micafil
202216677 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202230 | 29/07/2022 08:01:41 | Realizar cromatografía de gases con colecta de aceite de 2 veces por semana, de preferencia días martes y viernes, por un período de 2 semanas, para comparar con las mediciones del sensor HYDROCAL instalado en este trafo y evaluar su desempeño. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202231 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Seguimiento culminado, resultados y comentarios en adjunto.
202216332 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202230 | 25/07/2022 10:05:19 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 30/2022. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202230 | DANIEL ROTELOK | Preparo de 3 litros de solução antiespumante
202216301 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202229 | 22/07/2022 17:27:29 | Coletar amostra e realizar ensaios físico-químicos completos, na recepção de carga de óleo regenerado, para liberação de descarga e evento de pagamento. Adiantar os resultados dos ensaios de contagem de partículas e sedimentos para liberação da descarga nos tanques de óleo limpo. Contrato 4500056714. Previsão de recepção 27/07/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202230 | DANIEL ROTELOK | Análise físico química de óleo lubrificante
202216030 | STE |  | N073C002 | EMPILHADEIRA CLARK 7t | 0665.004-4 | 202229 | 20/07/2022 15:10:27 | Realizar análise do óleo hidráulico da empilhadeira para comparação dos resultados com os valores de referência do óleo novo e data sheet. Será encaminhada uma amostra de óleo da empilhadeira. Amostra do óleo novo encaminhada através da SSA 202216029. Óleo: LUBRAX HYDRA XP 32. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202229 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo hidráulico.
202216029 | STE |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202229 | 21/07/2022 15:17:20 | Realizar análise do óleo hidráulico da empilhadeira para comparação dos resultados com os valores de referência do óleo novo e data sheet. Será encaminhada uma amostra de óleo da empilhadeira e uma amostra de óleo novo. Óleo: LUBRAX HYDRA XP 32. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202230 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo hidráulico.
202215789 | STE |  | S017A001 | AGITADORES MAGNÉTICOS | 0740.001-2 | 202228 | 15/07/2022 17:12:20 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134. | ILA3 | ILA4 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202229 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os testes na centrífuga conforme item 4.5 da ET, e estão de acordo com o solicitado
202215730 | STE | 202215727 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202229 | 19/07/2022 13:52:51 | Realizar colete de óleo e análise cromatográfica e físico-química no tanque auxiliar de tratamento de óleo, antes de completar o nível de óleo do transformador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202231 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado adjunto.
202215318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 08/07/2022 16:34:38 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 10° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. prazo 5 dias úteis. enviar dados previamente por e-mail. localizador QB917539788BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202229 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico química de óleo lubrificante
202215070 | STE |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202227 | 05/07/2022 11:24:12 | Realizar cromatografía de gases con periodo de 1 vez por semana, durante 2 meses, para comparar con las mediciones del equipo MINITRANS. Efectuar la colecta de muestra desde el MINITRANS. Para el primer ensayo, realizar colecta desde el MINITRANS y desde el punto de colecta del transformador, para comparar los resultados del laboratorio en estos puntos de colecta diferente. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202227 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado totalmente, resultados y comentarios en adjunto.
202214740 | STE |  | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202226 | 29/06/2022 15:50:33 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão registrados no SSD, folha 295/2022
202214739 | STE |  | E019A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.083-3 | 202226 | 29/06/2022 15:50:55 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão satisfatórios e foram registrados no SSD, folha 294/2022
202214737 | STE |  | E019A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.082-1 | 202226 | 29/06/2022 15:51:04 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão registrados no SSD, folha 293/2022
202214522 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202226 | 27/06/2022 11:11:28 | Realizar ensaios de teor de água, acidez, viscosidade, contagem de partículas e sedimentos em duas amostras de óleo lubrificante utilizado no guindaste Liebherr. Uma amostra corresponde a óleo novo, e outra a óleo vencido disponível no almoxarifado. Referências: GCSMIT-1451 e 1228. As amostras serão encaminhadas pela SMMA. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron ensayos comparativos de agua, acidez, viscosidad, conteo de partículas, color, metales de las muestras de lubricantes. Se encontraron trazas en el sedimentos del lubricante denominado "viejo". A la vez el mismo presenta tenor de agua elevado.
202214452 | STE | 202214386 | A001H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.003-5 | 202226 | 27/06/2022 16:16:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U01 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA
202214451 | STE | 202214385 | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202226 | 27/06/2022 16:15:28 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U01. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202227 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados dentro dos parâmetros esperados e estão anexos à SSA.
202214450 | STE | 202214384 | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202226 | 27/06/2022 16:15:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U01. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202227 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA
202214421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 08:25:22 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 10° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Localizador correios QB996679697BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202226 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feitas análises solicitadas, conforme resultados especificados para essa etapa no contrato OC4500056714, atendeu todos os quisitos. Os resultados encontram-se em anexo.
202214404 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202225 | 23/06/2022 16:59:28 | Prestar Apoyo en el Mantenimiento Preventivo MP6A del Conmutador y realizar colecta de Aceite Aislante para Ensayo Fisico-Quimico y Contenido de Agua antes del llenado. Prevision Semana 2022/26 | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202226 | DANIEL ROTELOK | análise de rigidez e teor de água
202214403 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202225 | 23/06/2022 16:59:36 | Prestar Apoyo en el Mantenimiento Preventivo MP6A del Conmutador y realizar colecta de Aceite Aislante para Ensayo Fisico-Quimico y Contenido de Agua antes del llenado. Prevision Semana 2022/26 | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202226 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo isolante
202212530 | STE | 202212409 | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202222 | 03/06/2022 14:27:09 | REALIZAR COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES FÍSICA E QUÍMICA EM AMOSTRA DE ÓLEO COLETADA DO MANCAL DO MOTOR DA BOMBA E ÓLEO TURBINA X 32 (COD:579548). AMOSTRAS DE ÓLEOS ENTREGUE NO LABORATÓRIO. OBS1: MOTOR INSPECIONADO E REFORMADO PELA CONTRATADA IMBIL DURANTE REFORMA DE BOMBAS. OBS2: ÓLEO TRABALHOU EM PERÍODO CONTÍNUO DA SEMANA 08/2022 ATÉ 21/2022. | MAM1 | ILA4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202225 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios adjunto.
202211803 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:34:19 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo sujo. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado do documento de responsabilidade química. Previsão semana 22/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202222 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Preparación de Antiespumante para lubricante. Uso de aceite regenerado como diluyente del antiespumante en proporción 1:10 para suministrar a la empresa encargada de la regeneración y retiro de aceite lubricante. Los 3 litros de antiespumante diluidos preparados fueron entregados al motorista con el documento respaldatorio para su salida.
202207312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 16:40:51 | Efetuar ensaios: Ponto Fulgor, viscosidade, densidade, tensão interfacial, DBPC e análise de metais pelo espectroil. Ref. estudos/análises em amostra de óleo regenerado (sem aditivos) Turbina EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202206812 | STE | 202206786 | B014H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.015-2 | 202218 | 04/05/2022 14:28:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U14 CONFORME IM.ME.043 ITENS 6.1.1 E 6.1.3. | MMU1 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Análisis de muestras de agua tratadas con la Resina CNP80 que será utilizada en la U14.
202206809 | STE | 202206771 | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 14:28:57 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA DA RESINA SM600KR QUE SERÁ UTILIZADA NA U14. | MMU1 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Análisis de agua tratada con resina SM600KR.
202206808 | STE | 202206769 | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 14:29:07 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U14. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DA RESINA S108. | MMU1 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la muestra de agua tratada con la resina SM600KR, S108, M500 y el tenor de cobre de la muestra proveniente de la U14.
202206798 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 04/05/2022 09:03:38 | Realizar acompañamiento de evolución de gases en el aceite con cromatografía de gases cada 15 días, durante 6 meses. Inicio previsto: semana 2022/18. Mantener informado a la IEQ3 sobre cualquier tendencia de evolución que pudiera existir. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202218 | MIRES LUCI PELISSER | Transformador presenta estabilidad en la concentración de gases, las variaciones no son significativas. Resultados y comentarios de cada ensayo en SSDs: -180/2022 -182/2022 -207/2022 -208/2022 -209/2022 -213/2022 -217/2022 -257/2022 -283/2022 -288/2022 -297/2022 -344/2022 -383/2022 -392/2022 -413/2022 -456/2022 -487/2022 -535/2022 -558/2022.
202206480 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202217 | 28/04/2022 09:47:07 | Coleta de óleo isolante no transformador TU 12 fase C, para confirmação de valores nos resultados cromatográficos. | ILA4 | ILA4 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202218 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios en SSDs: -180/2022
202205555 | STE |  | E020A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.087-0 | 202214 | 08/04/2022 10:02:07 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 146/2022.
202205554 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202214 | 08/04/2022 10:02:29 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 144/2022.
202205553 | STE |  | E020A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.086-9 | 202214 | 08/04/2022 10:02:41 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 145/2022.
202205094 | STE | 202202081 | A006H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.002-4 | 202213 | 01/04/2022 15:55:34 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U06 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 13/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202215 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205093 | STE | 202202080 | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202213 | 01/04/2022 15:55:24 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U03 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 13/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202215 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205092 | STE | 202202084 | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202213 | 01/04/2022 15:55:15 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U12 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 08/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202214 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205090 | STE | 202202088 | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202213 | 01/04/2022 15:55:02 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U16 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 08/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202214 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202204887 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202213 | 30/03/2022 15:13:27 | Solicitamos apoio com a fabricação de 10L de solução de ácido clorídrico (HCl) 10% para a passivação interna do novo trecho de tubulação a ser instalado no sistema de água pura, conforme SSA matriz. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202213 | DANIEL ROTELOK | Foi preparado 10 L de solução de ácido clorídrico a 10%
202204335 | STE | 202202603 | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202212 | 25/03/2022 16:39:49 | Solicitamos apoio para a medição da concentração de NaOH da solução do reservatório unidade alcalinizadora após a substituição da solução. Valor esperado: 2,5g/L. Responsável pelo serviço: Ibarra (9213). | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202213 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado a confirmação da concentração de solução cáustica usada na UG 09A. O valor esperado de sua concentração é de 2,5gNaOH/L. Usando titulometria foi determinado que a concentração é de 2,46gNaOH/L
202204204 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202212 | 21/03/2022 15:17:58 | Em complemento à SSA 202203225, e tendo em vista não ter-se evidências de que foram realizados testes de ausência de PCB nos ensaios de fábrica, solicita-se proceder com ensaio de PCB para este equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Realizado o teste de PCB utilizando o kit Dexsil. O resultado foi negativo para concentração maior que 50 ppm.
202204202 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202212 | 21/03/2022 15:18:08 | Tendo em vista o DCP n° série 12001096 ter apresentado valor de 28 ppm de H²O (ver SSA 202203225), mostrando um aumento substancial comparado ao valor de fábrica (11,6 ppm), solicita-se realizar amostragem de óleo e análises DGA, H²O e PCB no presente equipamento (n° série 12001099), que encontra-se no galpão G3 do Almoxarifado ME. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, na folha 111/2022. Foram identificadas baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo. Realizado o teste de PCB utilizando o kit Dexsil. O resultado foi negativo para concentração maior que 50 ppm.
202204106 | STE | 202203737 | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202211 | 18/03/2022 16:53:17 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U02 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 23/03/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202212 | DANIEL ROTELOK | análise de condutividade e pH em água tratada com resina
202203487 | STE | 202203228 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.047-4 | 202210 | 09/03/2022 14:53:33 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098A004 - 0299.047-4 - TC 66 KV n° série 324404 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202211 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202203486 | STE | 202203234 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.048-2 | 202210 | 09/03/2022 14:53:43 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098A004 - 0299.048-2 - TC 66 KV n° série 324407 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202211 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202203485 | STE | 202203241 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.014-8 | 202210 | 09/03/2022 14:53:53 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098A004 - 0299.014-8 - TC 66 KV n° série 324408 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo.
202203481 | STE | 202203335 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.019-9 | 202210 | 09/03/2022 14:57:35 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.019-9 - DCP 500 KV FASE R n° série HL08122871 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el kit dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo.
202203480 | STE | 202203336 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.040-7 | 202211 | 14/03/2022 10:21:49 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.040-7 - DCP 500 KV FASE R n° série HL08122845. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Muestra enviada a laboratorio externo. Resultado NEGATIVO.
202203479 | STE | 202203338 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.021-0 | 202210 | 09/03/2022 14:57:19 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.021-0 - DCP 500 KV n° série HL8122869 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm, siendo el resultado negativo
202203476 | STE | 202203348 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.026-1 | 202210 | 09/03/2022 14:53:15 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 SEQ 0174.026-1 - DCP 500 KV - WE 550S2 n° série HL8320827 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo
202203291 | STE | 202202603 | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202210 | 07/03/2022 10:08:03 | Solicitamos apoio para a medição da concentração de NaOH da solução do reservatório unidade alcalinizadora. Valor esperado: 2,5g/L. Serviço programado para 10/03/2022. Responsável: Helio (4975). | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202210 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado a confirmação da concentração de solução cáustica usada na UG 09A. O valor esperado de sua concentração é de 2,5gNaOH/L. Usando titulometria foi determinado que a concentração é de 2,15gNaOH/L
202203290 | STE | 202202284 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202210 | 07/03/2022 10:07:48 | Solicitamos apoio para a medição da concentração de NaOH da solução do reservatório unidade alcalinizadora. Valor esperado: 2,5g/L. Serviço programado para 10/03/2022. Responsável: Helio (4975). | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202210 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado a confirmação da concentração de solução cáustica usada na UG 18A. O valor esperado de sua concentração é de 2,5g NaOH/L. Usando titulometria foi determinado que a concentração é de 2,93g NaOH/L. Foi preparada uma nova solução no dia 11/03 e providenciada sua substituição. O valor encontrado para essa nova solução, usando a mesma técnica de titulometria, foi de 2,43g NaOH/L
202203230 | STE | 202202886 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202210 | 07/03/2022 13:46:01 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202886. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, folha 107/2022. Identificou-se baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203229 | STE | 202202884 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202210 | 07/03/2022 13:46:24 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202884. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, folha 106/2022. Identificou-se baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203225 | STE | 202202883 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202210 | 07/03/2022 13:46:34 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202883. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, na folha 105/2022. Foram identificadas baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203152 | STE | 202202083 | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202209 | 03/03/2022 15:45:44 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U09 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 07/03/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202210 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de pH e condutividade em água tratada com resina
202202757 | STE | 202202082 | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202208 | 22/02/2022 14:21:51 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U07. Além disso, realizar teste funcional em amostra da resina S108 conforme SSA 202100277A. Nota: trabalho programado para 23/02/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202208 | DANIEL ROTELOK | Análise de água em resina
202202756 | STE | 202202085 | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202208 | 22/02/2022 14:28:12 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U13. Além disso, realizar teste funcional em amostra da resina S108 conforme SSA 202100277A. Nota: trabalho programado para 23/02/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202208 | DANIEL ROTELOK | Análise de água tratada com resina.
202201792 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 09:23:37 | Solicitamos apoio com a fabricação de 3L de solução 10% HCl para utilização na passivação das tubulações de água pura fabricadas para substituição do trecho das válvulas NV107 das UGs. Também solicitamos apoio no descarte de 1,5L de solução de HCl já utilizada. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202207 | DANIEL ROTELOK | Preparo de solução ácida de HCl 10%
202201526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:48:31 | Realizar ensaios de compatibilidade do Plus 50 com aditivo Br 652 EX (aditivo do EP 50) com o óleo EP 50, conforme a Norma da ASTM D7155-20 para verificação de compatibilidade de mistura de óleo de turbina. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202225 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios en anexo.
202201515 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:54:51 | Analisar e definir a concentração do aditivo BR 652 EX que deve ser adicionado por litro no Plus 50 regenerado sem aditivos. Objetivo: obter resultado dos ensaios de bomba rotatória semelhante ao EP 50 ( 1150 minutos). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202207 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Fue encontrado que en un dosaje de 0,8% (peso/peso) se obtiene un tiempo de bomba rotatoria próximo a 1150 minutos.
202201457 | STE | 202200612 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 03/02/2022 15:18:41 | REALIZAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE AMOSTRA DE ÓLEO REGENERADO PREVIAMENTE FILTRADO QUE SERÁ USADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO DA U06 DURANTE O PD 3S, CONFORME SOLICITADO PELA SSA DERIVADA 202201270 E PUG/2022. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Ensayo de conteo de partículas en muestra filtrada proveniente del MC U6. Resultado satisfactorio y adjuntado en anexo.
202201426 | STE | 202201401 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.054-7 | 202206 | 10/02/2022 14:58:33 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324410, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201425 | STE | 202201400 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202206 | 10/02/2022 14:58:53 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324412, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201424 | STE | 202201399 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202206 | 10/02/2022 14:59:09 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324411, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201423 | STE | 202201396 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202206 | 10/02/2022 14:59:20 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16357, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201422 | STE | 202201394 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202206 | 10/02/2022 14:59:39 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16350, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201421 | STE | 202201393 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202206 | 10/02/2022 14:51:18 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP15950, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el análisis de aceite aislante con el KIT DEXSIL para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202200676 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202203 | 18/01/2022 10:29:07 | Realizar ensaio de partículas e sedimentos em amostra de óleo do volume de 15000L do sistema de regulação de velocidade que foi filtrado durante manutenção preventiva 3S e será retornado ao sistema. A coleta será realizada pelo pessoal do setor de mmu2 e será enviada ao Laboratório de Química. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202203 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de sedimentos e de partículas
202100514 | STE | 202100410 | B011H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.013-9 | 202152 | 29/12/2021 15:35:30 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE LA RESINA CNP-80,QUE SERÁ USADA EN LA U011,TRABAJO PREVISTO PARA EL DIA 05/01/2022.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202201 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron ensayos de pH a las muestras de resinas CNP 80 para la U 11
202100513 | STE | 202100409 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202152 | 29/12/2021 15:35:36 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE MUESTRA DE RESINA SM600KR,QUE DEVERÁ SER USADA EN LA U011,NOTA:TRABAJO PROGRAMADO PARA 05/01/2022,TAMBIÉN REALIZAR TESTE FUNCIONAL EN MUESTRA DE RESINA S100 CONFORME SSA:2021/00277A.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202201 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Medición de conductividad del agua cruda, mas agua tratada con la resina SM600. Valores arrojados: Agua de tornera(grifo): 134.9 uS/cm Agua tratada(resina): 0.154 uS/cm
202100512 | STE | 202100407 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202152 | 29/12/2021 15:35:42 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE RESINA SM600-KR (UTILIZADA PARA REDUCCION DE COBRE DISUELTO)Y COLECTA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE COBRE DISUELTO DE LA U011. NOTA:PROGRAMAR PARA LOS DIAS 30/12/2021 Al 05/01/2022.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202152 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron medición de conductividad de la resina SM600 . A su vez la medición de cobre en la U 11. Los resultados se encuentran en el archivo anexo.
202100425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 23/12/2021 14:36:36 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão inter facial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para processo de controle de qualidade de entrega do 9° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 8 - Prazo 30/12/2021. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202152 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos. Valores dentro dos parâmetros estabelecidos para óleo lubrificante regenerado sem aditivo.
202100279 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202151 | 21/12/2021 08:20:44 | COLETAR AMOSTRA DE ÓLEO ISOLANTE DO TANQUE DO TRANSFORMADOR E REALIZAR ANÁLISE GÁSCROMATOGRÁFICA. CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, HOUVE INCREMENTO DE DETECÇÃO DE GASES PELO SENSOR HYDRAN A PARTIR DO DIA 17/12/21. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202151 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Foi realizada coleta de óleo isolante no TU 08 fase T, em seguida foi feita análise de gases por cromatografia, resultado está registrado no SSD amostra: 704/2021
202412777 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 13/08/2024 17:28:29 | Solicitud de ensayos para análisis de integridad de un Transformador Pedestal 225kVA, específicamente: análisis del Aceite (físico/químico y tenor de humedad). Fecha prevista de llegada del equipo, 14/08/2024 | IEQ3 | ILA4 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.10 | Programável |  | Não
202408167 | SCC |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202421 |  | Solicitamos acompañar a la contratista Rieder para instalación y calibración de nuevo sensor de Cloro para el 03/06/2024. Anexo correo informativo. | MAM1 | ILA4 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.3 | Programável |  | Não
202320375 | SCA | 202318833 | J090B014 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSIFICACAO QUIMICA | 0127.194-6 | 202351 | 20/12/2023 15:54:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUPERVISÃO DE CALIBRAÇÃO DE SENSOR DE PH DE SAÍDA DE ÁGUA DA ETA ADICIONAL. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 21/12. | MAM1 | ILA4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202313309 | SCC |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202332 |  | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U02. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável |  | Não
202223570 | SCC | 202223554 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.055-4 | 202248 |  | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, Solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite del referido DCP | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202221608 | SCC | 202221381 | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202243 |  | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Não
202221606 | SCC | 202221367 | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 202243 |  | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica, e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Não
202209508 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | MIRES LUCI PELISSER | Coleta de óleo isolante e análise com kit Dexsil para verificação de presença de PCB no óleo. O resultado foi negativo, não há PCB no equipamento.
202209507 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.025-8 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito coleta de óleo isolante, e realizado análise do óleo com Kit Dexsil, o resultado deu negativo, indicando ausência de PCB.
202209506 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito coleta de óleo isolante e realizado análise com Dexsil para verificar a presença de PCB, o resultado deu negativo.
202209321 | SCA |  | E019A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 3083.003-1 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209320 | SCA |  | E019A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 3083.002-0 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209319 | SCA |  | E019A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 3083.001-8 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209318 | SCA |  | E005C010 | DCP 500 kV EL. 219 - FASE T | 0174.056-0 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209317 | SCA |  | E005C009 | DCP 500 kV EL. 219 - FASE S | 0174.055-8 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209316 | SCA |  | E005C008 | DCP 500 kV EL. 219 - FASE R | 0174.053-4 | 202008 | 19/02/2020 07:30:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209086 | STE |  | E033A010 | TP 66 KV - FASE T | 0300.028-7 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202209085 | STE |  | E033A009 | TP 66 KV - FASE S | 0300.029-9 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202209084 | STE |  | E033A008 | TP 66 KV - FASE R | 0300.024-0 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202209083 | SCA |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209082 | SCA |  | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1237.005-7 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209081 | SCA |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209080 | SCA |  | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1237.003-2 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209079 | SCA |  | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1237.002-5 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209078 | SCA |  | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1237.001-8 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209077 | SCA |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1236.003-8 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209076 | SCA |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1236.002-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209075 | SCA |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1236.001-3 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202229
202209074 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.018-5 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la colecta el día sábado 04/03/2022. Equipo Micafil N°Serie 8123944 DCP 220 Kv Fase T. Prueba de PCB con el Kit Dexsil dando resultado NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm).
202209073 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la colecta el día sábado 04/03/2022. Equipo Micafil N°Serie 8122819 DCP 220 Kv Fase S. Prueba de PCB con el Kit Dexsil dando resultado NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm).
202209072 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la colecta el día sábado 04/03/2022. Equipo Micafil N°Serie 8122820 DCP 220 Kv Fase R. Prueba de PCB con el Kit Dexsil dando resultado NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm).
202209071 | STE |  | E018A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE T | 0194.067-8 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202307 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise química usando kit Dexsil para verificação da presença de PCB , o resultado deu negativo, equipamento sem PCB.
202209070 | STE |  | E018A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE S | 0194.066-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202307 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise química usando kit Dexsil para verificação da presença de PCB , o resultado deu negativo, equipamento sem PCB.
202209069 | STE |  | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202307 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise química usando kit Dexsil para verificação da presença de PCB , o resultado deu negativo, equipamento sem PCB.
202209068 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202301 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la prueba de PCB con el Kit Dexsil. Resultado: NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm).
202209067 | STE |  | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.026-6 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202301 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la prueba de PCB con el Kit Dexsil. Resultado: NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm).
202209066 | STE |  | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.013-4 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202301 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la prueba de PCB con el Kit Dexsil. Resultado: NEGATIVO ( por debajo de los 50 ppm).
202209065 | STE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.001-0 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202303 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado NEGATIVO con kit Dexsil para PCB.
202209064 | STE |  | E006A007 | DCP 500 kV EL 144 - FASE T | 0174.018-0 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202435 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit dexsil 50 ppm
202209063 | STE |  | E006A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.017-2 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202435 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit dexsil 50 ppm
202209062 | STE |  | E005A007 | DCP 500 kV EL 144 - FASE T | 0174.015-6 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit colorimétrico.
202209061 | STE |  | E005A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.014-8 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit colorimétrico.
202209060 | STE |  | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit colorimétrico.
202209059 | STE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.009-1 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202419 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit de detección DEXSIL 50ppm
202209058 | STE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.008-3 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202419 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit Dexsil 50 ppm.
202209057 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.007-5 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202419 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado negativo para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202209056 | STE |  | E001C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 1421.002-6 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202522 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Resultado negativo para PCB con kit dexsil 50 ppm
202209055 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.003-2 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202344 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO con kit dexsil
202209054 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202344 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO con kit dexsil
202209053 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202344 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO con kit dexsil
202208960 | SCA |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 201928 | 08/07/2019 17:21:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208959 | SCA |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 201928 | 08/07/2019 17:20:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208958 | SCA |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 201928 | 08/07/2019 17:20:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208839 | STE |  | E033A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.009-6 | 201912 | 20/03/2019 11:05:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202208838 | STE |  | E033A017 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1269.008-9 | 201912 | 20/03/2019 11:05:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202208837 | STE |  | E033A016 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1269.007-1 | 201912 | 20/03/2019 11:05:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202245 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO para PCB con kit Dexsil 50 ppm
202208836 | STE |  | E032A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.006-4 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202238 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Fue realizada la colecta y el análisis del aceite aislante con Kit dexsil para concentraciones mayores de 50 ppm. Resultado fue ausencia de PCB para esa concentración.
202208835 | STE |  | E032A017 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1269.005-7 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202238 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Fue realizada la colecta y el análisis del aceite aislante con Kit dexsil para concentraciones mayores de 50 ppm. Resultado fue ausencia de PCB para esa concentración.
202208834 | STE |  | E032A016 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1269.004-0 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202238 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Fue realizada la colecta y el análisis del aceite aislante con Kit dexsil para concentraciones mayores de 50 ppm. Resultado fue ausencia de PCB para esa concentración.
202208833 | STE |  | E017A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE T | 0194.064-3 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | DANIEL ROTELOK | 202301 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de PCB em óleo isolante mediante uso de kit colorimétrico. Resultado negativo para esse teste
202208832 | STE |  | E017A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE S | 0194.063-5 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | DANIEL ROTELOK | 202301 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de PCB em óleo isolante mediante uso de kit colorimétrico. Resultado negativo para esse teste
202208831 | STE |  | E017A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.062-7 | 201912 | 20/03/2019 11:03:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | DANIEL ROTELOK | 202301 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de PCB em óleo isolante mediante uso de kit colorimétrico. Resultado negativo para esse teste
202208246 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202108 | 22/02/2021 16:37:00 | COL. AMOSTRA/REALIZ. ENSAIO FÍS-QUÍM COMPLETO P/ COND.QUÍMICAS ÓLEO - FUNÇÃO MISTURA ÓLEO TURBINA EP 50(NOVO) 400L EM 14600L C/ ÓLEO TURBINA PLUS 50 USADO, COMPARAR, A CADA 3 MESES, COM RESULT. DE 2020 ATÉ JUN/2022 | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Seguimiento completado, resultados y conclusiones en documento anexo.
202203484 | SCA | 202203332 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.044-0 | 202210 | 09/03/2022 14:56:56 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.044-0 - DCP 500 KV - WE 550S2 n° série HL 8320820A | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203483 | SCA | 202203333 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.004-0 | 202210 | 09/03/2022 14:57:09 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da S098N001 - 0174.004-0 - DCP 500 KV EL 225 FASE R n° série HL 8122875 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203482 | SCA | 202203334 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.005-9 | 202210 | 09/03/2022 14:57:26 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098N001 - 0174.005-9 - DCP 500 KV EL 225 FASE S n° série HL 8122873 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não